## Slide 1
Control de Tensión en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 2: CONTENIDO
Concepto de Estado Estacionario
Conceptos del control de voltaje
Elementos para el Control de Voltaje
  Transformador
  Líneas de Transmisión
  Compensaciones
  Control VQ
  Generador
    Operación del Generador – Curva de capacidad
    Efectos del sistema de excitación del generador
Sistemas de Control VQ
Protecciones por bajo y alto voltaje
Aspectos básicos de la Estabilidad de Voltaje

## Slide 3
El estado estacionario de un sistema de potencia

## Slide 4: Análisis de Seguridad de un Sistema de Potencia
Ángulo
Frecuencia
Voltaje
Corto tiempo
Largo tiempo
EDAC, inercia, regulación primaria, secundaria, AGC, reserva rodante
Corto tiempo
Largo tiempo
SVC, generadores, compensación, variaciones de carga.
Taps
Estabilidad
ángulo, pequeña señal
Curvas Pg,PL, Qg,QL,V, PV, PQ,
P, Oscilaciones
Estabilidad transitoria

## Slide 5: ESCENARIOS DE TIEMPO EN SISTEMAS DE POTENCIA

## Slide 6: Planeación Operativa Eléctrica
RESULTADOS
Largo, Mediano y Corto plazo
Límites de voltaje
Límites de transferencia
Límites Áreas operativas
Generaciones de seguridad
Guías operación de equipos
Necesidades compensación
Fecha entrada de proyectos
Tiempos de despeje de fallas
Esquema de desconexión automática de carga
Análisis conexión nuevos equipos
Control de generación para regulación primaria y secundaria de frecuencia
Ajustes al sistema de protecciones
Análisis de mantenimientos
LARGO,
MEDIANO Y CORTO
PLAZO
EVALUACIONES
E.Estacionario E.Transitorio E.Dinámico
INSUMOS
Demanda
Red
Generación
Normativa

## Slide 7: DEMANDA DEL SISTEMA [MW]

## Slide 8
Algunos conceptos claves

## Slide 9: Análisis De Estado Estacionario
Resuelve el problema de circuitos básicos de los flujos de potencia (o corrientes) por cada uno de los elementos de la red, con los voltajes asociados a cada nodo o punto de ramificación de la red, se vale de la leyes de Kirchoff y un método matemático para resolver un problema no lineal.
Voltaje
Magnitud
Ángulo
El objetivo del análisis de estado estacionario es simular el sistema de potencia mediante un flujo de carga y observar el resultado de las principales variables (voltajes y flujos de potencia).
Corrientes
Potencias (S, P, Q)

## Slide 10: ANÁLISIS DE ESTADO ESTACIONARIO – ¿Para qué?
Establecer generaciones de seguridad de sistemas de potencia
Identificar problemas de regulación de tensión
Evidenciar problemas de sobrecarga en líneas y transformadores.

## Slide 11: CONTROL DE TENSIONES EN ESTADO ESTACIONARIO
Las tensiones no deben ser inferiores al 90% ni superiores al 110% del valor nominal. Para 500 kV el voltaje máximo es 105%.
La reactiva en las unidades de generación deberá estar dentro de los límites de régimen permanente declarados
Para el control de las tensiones se podrán emplear todos los elementos disponibles: generadores, condensadores, reactores y taps bajo carga
Tres reglas básicas

## Slide 12: RESTRICCIÓN OPERATIVA: UNIDADES EN LÍNEA
En términos generales, la seguridad para garantizar tensiones en el STN es función de la importación del área
Es normal que a mayor importación, mayor es el requerimiento de unidades en línea.
El número mínimo de unidades se asigna a una planta o grupo de plantas que puedan cumplir la función del control de tensiones de una área.
Herramienta básica: Flujo de Cargas AC

## Slide 13: LÍMITES DE INTERCAMBIO
Máxima potencia activa transportable hacia un área, cumpliendo con los criterios establecidos.
En estado estacionario, existen básicamente dos situaciones que limitan los intercambios:
máxima carga permitida equipos (restricción eléctrica)
regulación de tensiones (restricción operativa).
La generación de seguridad requerida puede ser suministrada por cualquier planta del área y por tanto se asigna de acuerdo al orden de méritos
Herramientas básicas: Flujo de Cargas AC y Estabilidad

## Slide 14: CRITERIOS ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
 Bajo una falla trifásica a tierra en uno de los circuitos del sistema de transmisión, la cual es aclarada con tiempo de protección principal y asumiendo salida permanente del elemento en falla, el sistema debe conservar la estabilidad
 Las máquinas deben oscilar de forma coherente y amortiguada.
 No ocasionar salida de elementos adicionales, para evitar eventos en cascada.
 En las barras principales del sistema la tensión transitoria no debe estar por debajo de 0.8 p.u. durante más de 500 ms.

## Slide 15: ESTUDIOS ELÉCTRICOS
ANÁLISIS ESTADO ESTACIONARIO:
Flujo de Cargas (Taps y Voltajes objetivo)
ANÁLISIS TRANSITORIO:
Estabilidad Clásica: Respuesta en el tiempo ante perturbaciones de pequeña o gran magnitud a partir de una condición de operación específica
ANÁLISIS DINÁMICO:
Estabilidad Dinámica: Representación lineal de los elementos en torno a una condición de operación específica
ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO:
Programa de Cortocircuito: Comportamiento de voltajes y corrientes ante la ocurrencia de una falla.
COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES:
Coordinación y ajuste de protecciones sistémicas

## Slide 16: GENERACIÓN MÍNIMA DE SEGURIDAD
Es la mínima generación requerida para soportar la tensión y aliviar sobrecargas en alguna zona del STN, STR o Sistema de Distribución Local.
Implicaciones en el mercado:
Condicionan la operación del sistema
Encarecen operación del sistema
Recursos de bajo precio no pueden reemplazar recursos de alto precio utilizados en áreas con restricciones de importación y/o exportación.

## Slide 17: POR QUÉ CONTROLAR EL VOLTAJE
Voltaje adecuado garantiza condiciones estables de operación
Proporciona buena capacidad de transferencia de potencia
Altos voltajes pueden dañar equipos (Transformadores, Interruptores, etc)
Bajos voltajes pueden dañar motores de usuarios finales, (i.e 5 - 10% es aceptable)

## Slide 18: PORQUE CONTROLAR EL VOLTAJE Aspectos Regulatorios – Criterios (Res CREG 025/95)
Tensión transitoria no debe estar por debajo de 0.8 p.u. durante más de 500 ms (Curva CBEMA)
Estabilidad ante pequeñas perturbaciones, deben tener una componente de amortiguación..
CURVA CBEMA (Itic)
Falla por Sobre voltaje
Disparo por Bajo voltaje

## Slide 19: CONTROL DE TENSIÓN
POTENCIA REACTIVA
Absorbe - Entrega
Absorben potencia reactiva y bajan el voltaje del sistema:
Generadores.
Reactores.
Compensadores estáticos.
Circuitos muy cargados.
Transformadores.
Motores de inducción.
Entregan potencia reactiva y suben el voltaje del sistema:
Generadores.
Condensadores (Capacitores).
Compensadores estáticos.
Circuitos descargados.
Cables.
MVvaAr Demandados
MvVaAr Fuentes
220
110
kV
kV

## Slide 20: LIMITACIONES EN LA TRANSMISIÓN
TENSIONES
Por aislamiento de equipos, se permite un 10% de sobrevoltaje. Por regulación de tensión se permite un 10% de bajo voltaje.
“Templar la carpa”
SOBRECARGAS
Ningún equipo debe operar sobrecargado en operación normal. La sobrecarga está referida a la corriente máxima (temperatura).
La capacidad se da en MVA (A) y no en MW.

## Slide 21
ECUACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA
I
XL
ET1
XM
ET2
XG
EG
EM
sin
XT
P  EG EM

## Slide 22
ECUACIÓN DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA
Sen
X
Vf Vr
P 

## Slide 23: ECUACIÓN DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA
CURVA INICIAL
POTENCIA MECANICA DE ENTRADA
CURVAS AL CAER EL VOLTAJE
ANGULO
MW DE TRANSFERENCIA

## Slide 24: Herramientas de simulación
VSAT
ATP-EMTP
Alternative Transients Program
PSS/E

## Slide 25
Elementos para Control de Voltaje

## Slide 26: ELEMENTOS PARA CONTROL DE TENSIÓN EN SISTEMAS DE POTENCIA
REACTORES
Absorben Potencia Reactiva del sistema, disminuyen los voltajes en el punto de instalación.
Mvar tomados proporcionales al cuadrado del voltaje.
Uno de 25 Mvar absorbe 25 Mvar a V=1.0 p.u
Absorbe 22.5 Mvar a V=0.95 p.u.

## Slide 27: ELEMENTOS PARA CONTROL DE TENSIÓN EN SISTEMAS DE POTENCIA
CONDENSADORES
Generan Potencia Reactiva al sistema, aumentan los voltajes en el punto de instalación.
Mvar inyectados proporcionales al cuadrado del voltaje.
Uno de 25 Mvar inyecta 25 Mvar a V=1.0 p.u
Inyecta 22.5 Mvar a V=0.95 p.u.

## Slide 28: ELEMENTOS PARA CONTROL DE TENSIÓN EN SISTEMAS DE POTENCIA
COMPENSADORES SINCRÓNICOS
Son generadores sincrónicos que se utilizan para generar potencia reactiva al sistema operando como motores y controlando la corriente de excitación.

## Slide 29
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
NP  VP NS VS

## Slide 30: LINEAS DE TRANSMISIÓN
PARAMETROS: R, L, C

## Slide 31: LINEAS DE TRANSMISIÓN – MODELO PI
PARAMETROS: R, L, C

## Slide 32: LINEAS DE TRANSMISIÓN – POTENCIA SIL
Mvar pérdidas
Mvar inyectados

## Slide 33: TRANSFORMADORES DE POTENCIA
Núcleo de acero orientado con láser.
Cambiador de Taps bajo carga
Curvaturas del núcleo
Ensamble del núcleo
Uniones del tanque
Recubrimiento externo
Radiadores Galvanizados
Bobinas
Cambiador de Taps sin carga
Interior del tanque

## Slide 34: TRANSFORMADORES DE POTENCIA: cambiador de taps bajo carga

## Slide 35: Sistemas de Control VQ
25
Mvar
25
Mvar
75
Mvar
Subestación Jamondino 230 kV
Posibles Escalones?
-75 Mvar [1]
-50 Mvar [2]
-25 Mvar [3]
0 Mvar [4]
+25 Mvar [5]
+50 Mvar [6]
V
V

## Slide 36: REACTOR CONTROLADO - TCR (Thiristor Controlled Reactor)
25
Mvar

## Slide 37: Compensador Estático de Reactiva – SVC (FACTS)

## Slide 38: CARACTERÍSTICAS SVC CHINU
- 250 Mvar
+150 Mvar

## Slide 39: MODELO SVC CHINU

## Slide 40
CARACTERÍSTICAS V-Q SVC CHINU
V(p.u.)

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS SVC CAÑO LIMON
+ 84 - 0 Mvar FC + TCR 34,5 kV
Directa, sin trafo
≤ 25 ms
Capacidad: Tipo: Tensión: Conexión:
Tiempo
de Respuesta :
Tiempo
Establecimiento: ≤ 75 ms Disponibilidad: 99,5 %

## Slide 42: UNIFILAR SVC CAÑO LIMON

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS TCR - CAÑO LIMON
Capacidad: 0 – 84 Mvar ind.
Redundancia Válvulas: 20%
Cada fase de dos tiristores en antiparalelo, cada una con:
Número tiristores serie: =21 Redundancia Tiristores: = 4

## Slide 44
Operación del Generador
Curva de Capacidad

## Slide 45: EL GENERADOR
SALIDA DE VAPOR
ENTRADA DE VAPOR
LA POSICIÓN DE LA VALVULA ES CONTROLADA POR EL GOBERNADOR
ESTATOR
EJE DEL GRUPO TURBINA - GENERADOR
A LA RED. SISTEMA TRIFASICO
TORQUE DEL GENERADOR
TORQUE DE LA TURBINA
CAMPO
UNIDAD MOTRIZ

## Slide 46: CONTROLES DE UN GENERADOR
ESTABILIZADOR SISTEMA POTENCIA
REG. VELOCIDAD
TURBINA
REGULADOR DE TENSIÓN (AVR)
SISTEMA DE POTENCIA
PCO
PMU
SISTEMA
VCO
PSS
GENERADOR
CONTROLES

## Slide 47: EL REGULADOR DE VELOCIDAD
El vapor es creado y presurizado en la caldera para mentener la velocidad de la turbina
El regulador de velocidad sensando la velocidad del rotor realiza aumento o disminución del vapor que entra a la turbina para llevar la frecuencia a los valores de ajuste.

## Slide 48: EL REGULADOR DE VELOCIDAD

## Slide 49: El regulador de Velocidad Tipo 11 en Digsilent

## Slide 50: CURVA DE CARGABILIDAD DEL GENERADOR
SUMINISTRO
ABSORCIÓN
Mvar
CURVA A-B LIMITE DE CALENTAMINTO DEVANADOS DE CAMPO
CURVA FACTOR DE POTENCIA NOMINAL
CURVA B-C LIMITE DE CALENTAMINTO DEVANADOS DEL ESTATOR
LIMITE DE SUB EXCITACIÓN
CURVA C-D LIMITE DE CALENTAMINTO CABEZAS DE BOBINA ESTATOR

## Slide 51: EL REGULADOR DE VOLTAJE
El regulador de Voltaje controla la tensión y la potencia reactiva del generador.
El nivel de corriente DC suministrada a los devanados de campo del generador, determinan el voltaje en los terminales de la máquina y el aporte de potencia reactiva de la misma al sistema

## Slide 52: EL REGULADOR DE VOLTAJE

## Slide 53: El regulador de Voltaje Tipo 1 en Digsilent

## Slide 54: Procedimientos para Controlar Tensión [CREG 025-1995]
El aumento de voltaje se hace de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
Conexión de líneas de transmisión o distribución.
Desconexión de reactores.
Conexión de condensadores.
Cambio de posición de los taps de transformadores.
Ajuste de voltajes objetivo de generadores.
La disminución de voltaje se hace de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
Ajuste de voltajes objetivo de generadores.
los taps de
Cambio de posición de transformadores.
Desconexión de condensadores.
Conexión de reactores.
Desconexión de líneas de transmisión o distribución en horas de baja carga.

## Slide 55: ESTRATEGIA IDEAL DE COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA
La carga es racionalmente compensada
DISCOS
Controlan el voltaje dinámicamente entregando la reactiva dentro de la curva de cargabilidad
GENCOS
Instala equipos necesarios para compensar las perdidas inductivas en las líneas por el transporte de la potencia
TRANSNCOS
SISTEMA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES
RESULTADO

## Slide 56
Protecciones por bajo y alto voltaje

## Slide 57: NOMENCLATURA DE LOS RELÉS (IEC 617, IEEE C37.2)
21 | Relé de Distancia
25 | Relé de Verificación de sincronismo
27 | Relé de Baja tensión
32 | Relé de Direccional de potencia
46 | Relé de Desbalance de corriente de fases
49 | Relé térmico
50 | Relé de Sobrecorriente instantáneo
51 | Relé de Sobrecorriente temporizado

## Slide 58: NOMENCLATURA DE LOS RELÉS (IEC 617, IEEE C37.2)
52a | Contacto auxiliar interruptor-normalmente abierto
52b | Contacto auxiliar interruptor-normalmente cerrado
59 | Relé de Sobretensión
60 | Relé de Balance de corriente o voltaje
67 | Relé de Direccional de sobrecorriente
79 | Relé de Recierre
81 | Relé de frecuencia
85 | Relé de recibo de portadora
86 | Relé de bloqueo
87 | Relé de protección diferencial

## Slide 59: Diagrama de protecciones Grupo Transformador - Generador
Fuente: “Guide for AC Generator Protection”, IEEE Std C37.102™-2006, página 109.
Fuente: “Guide for AC Generator Protection”, IEEE Std C37.102™-2006, página 109.

## Slide 60: Criterios de ajuste Sobre y Bajo Voltaje
SOBRE VOLTAJE - ANSI 59
Típicamente se ajustan dos etapas, la primera entre el 110% y 115% del voltaje nominal con un retardo entre 1 a 3 segundos.
La etapa rápida se ajusta entre el 130% y el 150% con un retardo entre 100 ms a 300 ms.
BAJO VOLTAJE - ANSI 27
Típicamente se ajusta al 60% del voltaje nominal, con retardos de tiempo que oscilan entre 200 ms y 600 ms teniendo en cuenta la temporización de la zona 2 de los relés distancia de las líneas adyacentes.

## Slide 61: Esquema Separación de Áreas Colombia - Ecuador
ESA Sobrepotencia Colombia <- Ecuador
300
400
200
100
0
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500
Exportación Colombia [MW]
Ajuste [MW]
S/E JAMONDINO
S/E POMASQUI
COLOMBIA ECUADOR
Retardo 1000 ms
Retardo 500 ms
F < 58.2 Hz, 500 ms
U < 187 kV, 500 ms
F < 58.2 Hz, 500 ms
U < 187 kV, 500 ms

## Slide 62: Esquema Sobretensión - Suroccidente Colombiano
Betania
Altamira
Jamondino
Mocoa
144 km
Colombia
Ecuador
2 x 25 MVar
Mirolindo
72 MVar
San Bernardino
Yumbo
Paez
Santa Rosa
Totoras
Santo Domingo
Pomasqui
25 MVar
Zona Quito
25 MVar
25 MVar
300 km
83 km
80 km
46 km
212
km
188 km
144 km
55
km
212
km
Equipos 230 kV existentes Equipos 230 kV nuevo Equipos 138 kV existentes
Cond JAM
100 ms
13 s
Cond SBE
300 ms
JAM – Pqui 1
300 ms
15 s
JAM – Pqui 3
450 ms
17 s
JAM – Pqui 4
600 ms
19 s
JAM – SBE 1
750 ms
21 s
JAM – Pqui 2
900 ms
26 s
60 MVar60 MVar 60 MVar
Equipo
Rápido 260 kV
Lento 253 kV
JAM – SBE 2
28 s

## Slide 63: Esquema sobretensión GCM
Salen dos circuitos de la red de transmisión
Líneas de transmisión a 220 kV muy largas
Altas tensiones cuando hay actuación de las últimas etapas del EDAC
Fundación
C1=40Mvar
Sabanalarga
Santa Marta
Cuestecitas
Valledupar
Copey
Guajira
C2=40Mvar
40Mvar
20Mvar

## Slide 64: ESTABILIDAD DE VOLTAJE EN SISTEMAS DE POTENCIA (Tema Opcional)

## Slide 65
OTFTSNwhioinvxoruoelrlieilgiligighlghihtghtststhtsosotosonononnonn 120W4345WWataattsttstsottotoattlaall ((rsrrooomomme glisegthdstabdirnrakir)grkoheotrem)r) VVooltltaaggeedisronposrmsmoaomlre

## Slide 66: Curva P-V Típica
V(p.u.)
1.1
1.0
Voltage Collapse Point (nose)
V
0.9
0.8
0.7
0.0
PLOAD(MW)
Po
A
B
C
Initial operating point
P 1 P MAX

## Slide 67: Aspectos Regulatorios – Criterios Res CREG 025/95
Tensión en estado estacionario
Barras 110 - 230 kV: Mayor 0.9 p.u y menor 1.1 p.u Barras 500 kV: Mayor 0.9 p.u y menor 1.05 p.u
Máxima transferencia por las líneas = Mínimo (límite térmico, máxima capacidad CT, regulación de voltaje, límite por estabilidad)
En el LP y MP no sobrecargas permanentes. En CP y MP se pueden permitir, de acuerdo con su duración y sin sobrepasar temperaturas máximas permisibles de los equipos y sin disminuir la vida útil de los mismos.

## Slide 68: Aspectos Regulatorios – Criterios Res CREG 025/95 CURVA CBEMA (Itic)
Tensión transitoria no debe estar por debajo de 0.8 p.u. durante más de 500 ms (Curva CBEMA)
Estabilidad ante pequeñas perturbaciones, deben tener una componente de amortiguación..
Falla por Sobre voltaje
Disparo por Bajo voltaje

## Slide 69: Estabilidad de Voltaje
Estabilidad de voltaje [1] “Habilidad del sistema de potencia de conservar los voltajes estables después
de un disturbio”
Colapso de voltaje [1] “Proceso por el cual una secuencia de eventos acompañados de inestabilidad
de voltaje ocasionan apagones o anormalidades de voltaje bajos”
Un sistema ingresa a un estado de inestabilidad de tensión cuando una perturbación, un incremento en la demanda de la carga o un cambio en la condición de operación ó topología del sistema provoca una progresiva e incontrolable caída en la tensión. El factor principal causante de la inestabilidad es la incapacidad del sistema de potencia para satisfacer la demanda de potencia reactiva.

## Slide 70: Estabilidad de Voltaje - Principios
VS
ES
VR
RL + jXL
I
ZLN
ZLD
RLD
+ jXLD
ZLD
ZLN
VS
I 
LD
LN
LD
LN
(Z sin   Z sin  ) 2
(Z cos  Z cos  ) 2
ES
I 

## Slide 71: Estabilidad de Voltaje - Principios
0.5
1
2
2.5
3
0
0
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5
0.6
0.9
1
Vp.u.
PR/PMAX
Ip.u.
0.8 Normal
Operation.
0.7
Abormal Operation.
Critical Value.
1.5
ZLN/ZLD

## Slide 72: Estabilidad de Voltaje – Principios Curva PV

## Slide 73: Estabilidad de Voltaje – Principios Curva PV

## Slide 74: Estabilidad de Voltaje – Clasificación

## Slide 75: Estabilidad de Voltaje – La Carga
Máquinas Síncronas
Sistemas de excitación
Transmisión AC
Cargas del sistema de potencia

## Slide 76: Estabilidad de Voltaje – Curva PV – Factor de Potencia
0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
5
P (p.u.)
VOLTAGE (p.u.)
l
l
 | L | eading P | ower Fa | ctor |  |  |  |  | 
Laggin Power Factor | g |  |  |  |  |  | U P | nity ower Fa | ctor
 |  |  |  |  |  | Vo | tage Co | lapse | 
 |  |  |  |  |  | poi | nts (Nos | e) | 

## Slide 77: Estabilidad de Voltaje – Estar alerta a:
Incremento en la carga
Generadores, condensadores síncronos, o SVC que alcanzan sus límites de potencia reactiva
Operación de taps en transformadores
Recuperación dinámica de la carga
Disparos de líneas o generadores

## Slide 78: Estabilidad de Voltaje – Acciones Preventivas
Conexión de capacitores shunt,
Bloqueo de TAPS,
Redespacho o reprogramación de generación y voltajes pilotos,
Regulación secundaria de voltaje
Desconexión de carga y temporalmente sobrecargar los generadores para generar más reactiva