## Slide 1: Cálculo de Cortocircuitos
IEC 60909

## Slide 2: Temario
Introducción
Modelamiento.
Cálculo de cortocircuitos trifásicos.
Componentes simétricas
Fallas a tierra en sistemas aislados.
Oscilografías.

## Slide 3: INTRODUCCIÓN

## Slide 4: ¿Para qué el cálculo de cortocircuitos?
Dimensionamiento de dispositivos de maniobra
Dinámico dimensionamiento del equipamiento de distribución.
Capacidad térmica de los dispositivos eléctricos (e.g. cables)
Coordinación de la Protección
Diagnóstico de falla
Datos de entrada para
  Estudios de aterramiento
  Cálculos de interferencias
  Planeamiento EMC
  …..

## Slide 5: Cálculo de cortocircuitos - Normas
IEC 60909:
Short-Circuit Current Calculation in Three-Phase A.C. Systems
  European Standard EN 60909
    German National Standard DIN VDE 0102
    further National Standards
  Engineering Recommendation G74 (UK)
Procedure to Meet the Requirements of IEC 60909 for the Calculation of Short-Circuit Currents in Three-Phase AC Power Systems
ANSI IIEEE Std. C37.5 (US)
IEEE Guide for Calculation of Fault Currents for Application of a.c.
High Voltage Circuit Breakers Rated on a Total Current Basis.

## Slide 6: Cálculo de cortocircuitos
Standard IEC 60909
IEC 60909 : Short-circuit currents in three-
phase a.c. systems
Part 0:
Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Calculation of currents
Factors for the calculation of short-
circuit currents
Electrical equipment; data for short- circuit current calculations
Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through earth Examples for the calculation of short- circuit currents

## Slide 7: Cálculo de cortocircuitos
Alcance de la IEC 60909
Sistemas trifásicos AC
Sistemas de baja tensión y alta tensión hasta 500 kV
Frecuencia nominal de 50 Hz y 60 Hz
Cortocircuitos balanceados y desbalanceados
  Cortocircuitos trifásicos
  Cortocircuitos bifásicos (con y sin conexión a tierra)
  Simple falla a tierra en sistemas con neutro sólidamente aterrizado o con impedancia entre neutro y tierra
  Dos cortocircuitos separados pero simultáneos, simples fallas a tierra en sistemas con neutro aislado o aterrizamiento resonante en el neutro (IEC 60909-3)
Corrientes de cortocircuito máximo
Corrientes de cortocircuito mínimo

## Slide 8: Tipo de cortocircuito
Según el número de fases involucradas:
  Cortocircuito entre las 3 fases.
  Cortocircuito entre 02 fases.
  Cortocircuito entre 02 fases y tierra.
  Falla monofásica a tierra.
Según el valor de falla entre fases:
  Fallas balanceadas (cortocircuito trifásico-3).
  Fallas Desbalanceadas (2, 2+t, 1-t)

## Slide 9: Cálculo de cortocircuitos Tipos de cortocircuitos
3-phase
2-phase
1-phase

## Slide 10: Tipo de fallas Según su localización:
Fallas en las cercanías de la generación.
Fallas alejadas de la generación.

## Slide 11: Variación de las formas de onda de las corrientes de cortocircuito
Falla en el pico de
la tensión
Falla en el cruce de la
tensión por cero
Falla localizada
en una red
Falla localizada cerca del generador
MAGNITUD DE LA FALLA CONSTANTE.
SIMÉTRICO AL EJE DE REFERENCIA
ASIMÉTRICO AL EJE DE REFERENCIA
MAGNITUD DE LA FALLA NO ES CONSTANTE.
SIMÉTRICO AL EJE DE REFERENCIA
MAGNITUD DE LA FALLA NO ES CONSTANTE.
ASIMÉTRICO AL EJE DE REFERENCIA

## Slide 12: Corriente de Cortocircuito Total

## Slide 13: Cortocircuito en una red tensión en su valor pico
CC ES SIMETRICO (La componente DC es nula)
COMPONENTE AC EN EL INSTANTE INICIAL ES IGUAL AL A LA DEL INSTANTE FINAL

## Slide 14: Cortocircuito en una red Cruce de la tensión por cero
ASIMETRÍA MÁXIMA (La componente DC es máxima)
COMPONENTE AC EN EL INSTANTE INICIAL ES IGUAL AL A LA DEL INSTANTE FINAL

## Slide 15: Cortocircuito en un generador tensión en su valor pico
NO HAY ASIMETRÍA (La componente DC es nula)
COMPONENTE AC EN EL INSTANTE INICIAL MAYOR AL A LA DEL INSTANTE FINAL

## Slide 16: Cortocircuito en un generador Cruce de la tensión por cero
ASIMETRÍA MÁXIMA (La componente DC es máxima)
COMPONENTE AC EN EL INSTANTE INICIAL MAYOR AL A LA DEL INSTANTE FINAL

## Slide 17: Cálculo de cortocircuitos Cortocircuito alejado de la generación
Ik” Corriente de cortocircuito simétrico inicial
ip Corriente de cortocircuito pico
Ik Corriente de cortocircuito de estado estable
A Valor inicial de la componente DC

## Slide 18: Cálculo de cortocircuitos Definiciones de acuerdo a IEC 60909 (I)
Corriente de cortocircuito simétrico inicial Ik” Valor r.m.s. de la componente simétrica AC de una presunta (disponible) corriente de cortocircuito, aplicable en el instante del cortocircuito si la impedancia residual vale cero en el tiempo Potencia de cortocircuito simétrica inicial Sk” Valor ficticio determinado como un producto de la corriente de cortocircuito simétrico inicial Ik”, la tensión nominal del |  | 
sistema Un y el factor √3: | S"  3 U I" k n k | 

## Slide 19: Cálculo de cortocircuitos Definiciones de acuerdo a IEC 60909 (II)
Decaimiento (aperiódico) de la componente id.c. de la corriente de cortocircuito
Valor medio entre la envolvente superior e inferior de la corriente de cortocircuito decayendo desde el valor inicial hasta cero
Valor pico de la corriente de cortocircuito ip
Valor máximo instantáneo posible de la presunta (disponible) corriente de cortocircuito
NOTA: La magnitud del valor pico de la corriente de cortocircuito varía de acuerdo con el momento al cual ocurre el cortocircuito.

## Slide 20: Cálculo de cortocircuitos Definiciones de acuerdo a IEC 60909 (III)
Corriente de cortocircuito de estado estable Ik
Valor r.m.s. de la corriente de cortocircuito que se mantiene después de la decadencia de los fenómenos transitorios
Corriente de cortocircuito simétrica de interrupción Ib
Valor r.m.s. de un ciclo integral de la componente simétrico AC de la presunta corriente de cortocircuito en el instante de la separación de los contactos del primer polo del dispositivo de maniobra.

## Slide 21
Cálculo de cortocircuitos
Propósito de los valores de cortocircuito
Criterio de diseño | Efecto físico | Corriente de CC relevante
Capacidad de ruptura de interruptores | Esfuerzo térmico de la cámara de arco; extinción del arco | Corriente de cortocircuto simético de desconexión Ib
Esfuerzo mecánico para el equipamiento | Fuerza sobre los dispositivos eléctricos (Ejem,barras, cables) | Corriente de cortocircuito pico ip
Esfuerzo térmico para el equipamiento | Elevaciones de temperatura de dispositivos eléctricos (Ejm. cables) | Corriente de cortocircuito simétrico inicial Ik” Duración de la falla
Ajuste de las protecciones | Detección selectiva de las corrientes de cortocircuito parciales | Corriente de cortocircuito simétrico mínimo Ik
Aterramiento, Interferencia, EMC | Elevación de potenciales; Campos magnéticos | Corriente de cortocircuito simétrico inicial máx Ik”

## Slide 22: Cálculo de cortocircuitos Cortocircuito cerca del generador
Ik” Corriente de cortocircuito simétrico inicial
ip Valor pico de la corriente de cortocircuito
Ik Corriente de cortocircuito de estado estable
A Valor inicial de la componente DC
IB corriente de cortocircuito simétrica de desconexión

## Slide 23: Standard IEC 60909 Simplificaciones y asunciones
Supuestos
Estado cuasi-estático en lugar del cálculo dinámico
No habrá cambio en el tipo de cortocircuito durante su duración de la falla
No habrá cambio en la red durante la duración de la falla
Las Resistencias de arco no se tienen en cuenta
Impedancia de transformadores referido a la posición principal del cambiador de tomas
No se toma en cuenta todas las impedancias shunt (de derivación) a excepción de Co
-> Suposiciones seguras

## Slide 24: MODELAMIENTO

## Slide 25: Modelamiento de la red
Se representa por una fuente equivalente
𝒄.𝑼𝑵
𝟑
( ), asociado con su
respectiva impedancia Thévenin (ZQ)
ZQ = RQ + jXQ
𝑄
𝑍 =
𝑁
𝑐. 𝑈2
𝑘
𝑆"

## Slide 26: Modelamiento de la red
En el punto de conexión con e la red usualmente uno de los siguientes
valores es dado:
La corriente de cortocircuito simétrico inicial 𝐼𝑘"
Potencia de cortocircuito inicial 𝑆𝑘"
𝑍
𝑄
= 𝑁
𝑘
𝑆"
𝑄
𝑋 =
𝑐. 𝑈2 𝑍𝑄
1 +
𝑅
𝑋
2
Si la relación R/X de la red es desconocido, uno de los siguientes
valores pueden ser usados:
R/X=0,1
R/X=0,0 para sistemas de alta tensión (>35 kV) alimentados por líneas aéreas

## Slide 27: Modelamiento de la red

## Slide 28: Factor c de la tensión
c es un factor para seguridad los siguientes efectos:
Variaciones de la tensión dependiendo del tiempo y del lugar.
Cambio en la posición del conmutador de tomas.
El hecho de no tomar en cuenta cargas y capacitancias en los cálculos.
El comportamiento subtransitorio de generadores y motores.

## Slide 29: Factor c de la tensión
Tensión nominal | Factor c para calcular el: | 
 | Valor Máximo de corriente de cortocircuito | Valor Mínimo de corriente de cortocircuito
Baja tensión 100V-1000V Sistemas con una tolerancia del 6% Sistemas con una tolerancia del 10% | 1,05 1,1 | 0,95 0,95
Media tensión (> 1kV-35 kV) | 1,10 | 1,00
Alta tensión (> 35 kV) | 1,10 | 1,00

## Slide 30: Ejemplo 1
Calcular la potencia de cortocircuito en el
instante inicial (S”k3) en barras de una de red de 110 kV, cuya corriente de cc Máxima inicial (I”k3) es de 11 kA.
Solución.
3𝐾∅
𝑆"
3𝐾∅
= 3 × 𝑈𝑛 × 𝐼"
3𝐾∅
𝑆"
3𝐾∅
𝑆"
= 3 × 110𝑘𝑉 × 11𝑘𝐴
= 2095,8 𝑀𝑉𝐴

## Slide 31: Ejemplo 2
Calcular:
La IMPEDANCIA de CC (ZQ) de la red del ejemplo 1.
También obtener sus componentes cartesianas RQ y XQ , Si se sabe que RQ /XQ =0,1. De tablas c=1,1
Solución.
𝑍
𝑄
= 𝑁
𝑐. 𝑈2
𝑘
𝑆"
𝑍𝑄 =
𝑐 ∙ 𝑈𝑁
3𝐾
3 ∙ 𝐼"
𝑍𝑄 =
1,1. 110 × 103
2
2095,8 × 106
𝑍𝑄 = 6,35Ω
𝑍𝑄 =
1,1 ∙ 110 × 103
3 ∙ 11 × 103
𝑍𝑄 = 6,35Ω

## Slide 32: Modelamiento de transformador
n
S2
U2
RT  Pk rT  n
También

## Slide 33
IEC 60909: Corrección impedancias
transformadores
ZTK = ZT KT
general
en condiciones conocidas de funcionamiento
NO HAY corrección para impedancias conectadas entre el neutro del transformador y tierra
T
T
cmax 1 0,6  x
K  0,95 
T T rT T
T
cmax
Ub
1 x (Ib I )sinb
K  Un 

## Slide 34
IEC 60909: Impacto de la corrección
impedancias transformadores
0.80
0.85
1.05
1.00
0.95
0.90
0
5
15
20
10
xT [%]
KT
cmax = 1.10
cmax = 1.05
El factor de corrección es KT <1,0 para transformadores con xT > 7,5%.
Reducción de la impedancia del transformador
Aumento de las corrientes de cortocircuito

## Slide 35: Ejemplo 3
Se tiene un transformador de potencia cuyas características nominales son: 150 MVA, 220/60 kV, uk(%)= 15, YNyn6, sus pérdidas en el cobre a condiciones nominales es de 1250 kW. Se pide determinar:
La impedancia de CC refererido al lado de LV (ZT) en Ω.
La Resistencia de CC refererido al lado de LV (RT) en Ω.
La Reactancia de CC refererido al lado de LV (XT) en Ω.
La Reactancia de CC refererido al lado de LV (XT) en (p.u.)
Factor de corrección de impedancia de cc (KT).
La impedancia de CC del transformador (ZTK) en Ω

## Slide 36: Solución
15
60×103
2
100 150×10
6
𝑍𝑇 = ∙
𝑍𝑇 = 3,6Ω
𝑅𝑇 = 𝑃𝐶𝑈−𝑁 ∙
60×103
2
150×106 2
𝑇
•
𝑅 = 0,2Ω
𝑋𝑇 = 3,594Ω
•
𝑥𝑇(𝑝.𝑢.) =
𝑋𝑇(Ω)
𝑈𝑁−𝐿𝑉
2
𝑆𝑁
𝑇(𝑝.𝑢.)
𝑥 = 0,14975
T
T
cmax 1 0,6  x
K  0,95 
1,1
𝐾𝑇 = 0,95 ∙ 1 + 0,6 × 0,14975
𝐾𝑇 = 0,9588475
𝑍𝑇𝐾 = 0,9588475 × 0,2 + 𝑗3,594 Ω
Escriba aquí la ecuación.
𝑍𝑇𝐾 = 0,19177 + 𝑗3,4461 Ω
𝑍𝑇𝐾 = 3,31∠86,81°Ω

## Slide 37: Modelamiento de líneas y redes

## Slide 38: Modelo de reactor serie

## Slide 39: Modelo máquina sincrónica (RG según IEC)

## Slide 40: Modelo máquina sincrónica (RG según IEC)

## Slide 41
IEC 60909: Corrección impedancias
máquinas sincrónicas
ZGK = ZG KG

## Slide 42: Ejemplo
Se tiene un turbogenerador de 250 MVA, de las siguientes características: UrG= 20,5 kV, IrG=7040.9A,
Cosr=0.8, xd”=20%,
xd’=25%, xs=125%, x2=25%, x0=5%.
Si está conectado a una red en 20 kV, se pide calcular:
a) La Xd”en Ohmios.
La RG en Ohmios.
La ZG en Ohmios.
El factor de corrección
kG.
La ZGK en Ohmios.
La I”k3 en terminales del generador.
La ip de la corriente inicial de cc.

## Slide 43: Ejemplo
Según el ejemplo anterior, determinar la mínima capacidad de ruptura que deberá tener el interruptor del generador (52), si el mínimo tiempo del equipamiento de maniobra es 50ms.

## Slide 44
Generador en bloque (planta de
generación) Corrección impedancias
ZS(O) = (t 2 Z +Z ) K
r G THV S(O)
Central eléctrica con el conmutador bajo carga:
Central eléctrica sin cambiadores de tomas
bajo carga:
d T rG
rTHV
rG
S
c
U2 U2
U2 U2
K
1 x  x sin
 nQ  rTLV  max
rG
d
t
rTLV
rG G rTHV
SO
cmax
U
UnQ
1 x  sin
 1 p 

U (1 p ) U
K 
Q
G

## Slide 45: Curva de operación Generador síncrono

## Slide 46: Modelo de máquina asincrónica

## Slide 47: Modelo compensación shunt

## Slide 48
CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS TRIFÁSICOS

## Slide 49: Datos del sistema
Red:
110 kV
3 GVA
R/X = 0,1
Transformador:
110 / 20 kV
40 MVA
uk = 15 %
PkrT = 100 kW
Línea aérea
20 kV
10 km
R1’ = 0.3 Ω / km
X1’ = 0.4 Ω / km

## Slide 50: Impedancia equivalente de red
k
S"
c U2
ZI  n
1.120 kV 2
ZI  3GVA
ZI  0.1467 
RI  0.0146 
XI  0.1460 

## Slide 51: Impedancia del transformador
Sn
U2
ZT  uk  n
ZT  1.5000 
RT  0.0250 
XT  1.4998 
20 kV 2
ZT  0.15  40 MVA
n
S2
U2
RT  Pk rT  n
20 kV 2
RT  100 kVA  40 MVA2

## Slide 52
Factor de corrección de la impedancia
del transformador
T
T
cmax 1 0.6  x
K  0.95 
T
1.1
1 0.6  0.14998 pu
K  0.95
KT  0.95873
ZTK  1.4381 
RTK  0.0240 
XTK  1.4379 

## Slide 53: Impedancia de línea aérea
RL  R'𝑙
RL  3.0000 
XI  4.0000 
RL  0.3  / km 10 km
XL  X'𝑙
XL  0.4  / km 10 km

## Slide 54
Corriente de cortocircuito inicial
Falla en barra 1
R  RI  RTK
R  0.0146  0.0240 
R  0.0386 
X  XI  XTK
X  0.1460 1.4379 
X 1.5839 
1 1
k
I"
3  R  j  X 
c Un

1.1 20 kV
3  0.0386 2  1.5839 2
k
I"

I"
k
 8.0kA

## Slide 55
Corriente de cortocircuito inicial
Falla en barra 2
R  RI  RTK  RL
R  0.0146 0.0240 3.0000 
R  3.0386 
X  XI  XTK  XL
X  0.1460 1.4379  4.0000 
X  5.5839 
1 1
k
I"
3  R  j  X 
c Un

1.1 20 kV
3  3.0386 2  5.5839 2
k
I"

I"
k
 2.0kA

## Slide 56
CÁLCULO DE LA CORRIENTE PICO (IP)

## Slide 57
Cálculo del valor pico de Corriente de
cortocircuito -IEC 60909
Valor instantáneo máximo posible de la corriente de cortocircuito presunta maximum possible instantaneous value of expected short circuit current
i   2 I"
p k
 1.02  0.98 e3R/ X
Ecuación para cálculo

## Slide 58
Cálculo de la corriente pico de
cortocircuito en una red no mallada
Corriente pico de cortocircuito ip en una barra común, alimentado desde varias fuentes las cuales no están asociadas a otras fuentes, es igual a la suma de las corrientes de cortocircuitos parciales :
M
G
M
ip1
ip2
ip3 ip4
ip = ip1 + ip2 + ip3 + ip4

## Slide 59: Peak Short-Circuit Current Calculation in meshed Networks
Method A: uniform ratio R/X
smallest value of all network branches
quite inexact
Method B: ratio R/X at the fault location
factor b from relation R/X at the fault location (equation or diagram)
 =1,15 b
Method C: procedure with substitute frequency
factor  from relation Rc/Xc with substitute frequency fc = 20 Hz
X Xc f
best results for meshed networks
R – Rc fc
 

## Slide 60: Resistencia ficticia del generador para cálculo de valor pico de la corriente de cortocircuito
RGf = 0,05 Xd“ generadores con UrG > 1 kV y SrG  100 MVA
RGf = 0,07 Xd" generadores con UrG > 1 kV y SrG < 100 MVA RGf = 0,15 Xd" generadores con UrG  1000 V
NOTA: solo para calcular el valor pico de la corriente de cortocircuito.

## Slide 61: Peak Short-Circuit Current – Fault location 1
R  0.0386 
R / X  0.0244
X 1.5839 
 8.0kA
I"
k
k
2 I"
p
i  
 1.02  0.98 e3R/ X
  1.93
ip  21.8kA

## Slide 62: Peak Short-Circuit Current – Fault location 2
 2.0kA
I"
k
R  3.0386  X  5.5839 
R / X  0.5442
 1.020.98e3R/ X
 1.21
i   2 I"
p k
ip  3.4kA

## Slide 63: Cálculo de la corriente de apertura

## Slide 64: Diferencia de corriente de apertura
La diferenciación entre los cortocircuitos "cercanos " o "lejos" del generador
1. Definición de cortocircuito ”near“ al generador
Para por lo menos una máquina síncrona es:
Ik” > 2 ∙ Ir,Generator
o
Ik”with motor > 1.05 ∙ Ik”without motor
2. Corriente de apertura Ib para cortocircuitos “lejos“ del generador
Ib = Ik”

## Slide 65: Cálculo de la corriente de apertura en redes que no son malladas
El corriente de corte IB en un ante un cortocircuito en un punto dado, y alimentada a partir de fuentes que no están enlazadas es la suma de las corrientes de cortocircuito parciales :
M
G
M
IB1 = μ∙I“k
IB = IB1 + IB2 + IB3 + IB4
IB2 = I“k IB3 = μ∙q∙I“k
IB4 = μ∙q∙I“k

## Slide 66: Decadencia de la Corriente de corte alimentada desde generadores
IB = μ ∙ I“k
Factor μ para considerar la decadencia de la corriente de cortocircuito alimentada a partir de generadores .

## Slide 67: Decadencia de la Corriente de corte alimentada desde motores asíncronos
IB = μ ∙ q ∙ I“k
Factor q para considerar el decaimiento de la corriente de cortocircuito alimentado desde los motores asíncronos
p = Número de pares de polos

## Slide 68: Cálculo de la corriente de apertura en redes malladas
Cálculo simplificado : Ib = Ik”
Para incrementar la exactitud se puede utilizar :
X“diK
subtransient reactance of the synchronous machine (i)
X“Mj reactance of the asynchronous motors (j)
I“kGi , I“kMj
contribution to initial symmetrical short-circuit current from the synchronous machines (i) and the asynchronous motors (j) as measured at the machine terminals
"
j j kMj
Mj
"
i kGi
Gi
b k
 (1   q )  I
j c  Un / 3
U"
i c  Un / 3
U"
 (1   )  I  
I  I"  
U"  jX" I"
Gi diK k Gi
U"  jX" I"
Mj Mj k Mj

## Slide 69: Corriente de cortocircuito permanente
Corriente de cortocircuito permanente Ik
r.m.s. valor de la corriente de cortocircuito después del decaimiento de todos los efectos transitorios .
Dependiendo del tipo y la excitación de los generadores .
Declaración en la norma: sólo para un solo cortocircuito alimentado.
Cálculo de factores ( similar a la corriente de corte ) .
La corriente de corto circuito permanente que normalmente no se calcula mediante programas de cálculo de la red.
Para los circuitos cortos lejos del generador y para la estimación de la peor condición.
Ik = I”k

## Slide 70: Ejemplo

## Slide 71: Esquema unifilar

## Slide 72: Datos
Determinar:
  La corriente nominal de la barra (Ir)
  La corriente nominal del interruptor para el generador
y para el transformador T1.
Las corriente normalizadas de interruptores es: Ir= 630 A; 1250 A; 2000 A.

## Slide 73: Preguntas
Determinar ¿en qué lugar de la red de 10 kV se deberá simular la corriente de cortocircuito trifásico con el fin de estimar la máxima potencia de ruptura del interruptor?
En la figura, calcular la corriente de cortocircuito total Ik y las corrientes de cortocircuitos IkG, IkT1, IKM1 y IkM2 para un cortocircuito en el punto F1. Para estos cálculos considerar el factor de corrección KG, KT.
Expresar Sk (forma compleja)
Calcule la impedancia del motor de un motor de BT simplificado con ayuda de la potencia aparente del transformador SrT2:
Esto es necesario dado que SrT2< SrM2 y consecuentemente no todos los motores de BT pueden estar en operación a la vez, como máximo SrM2 = SrT2

## Slide 74: Preguntas
Evalúe si IkT2 contribuye con mas del 5% de la corriente de cortocircuito sin contribución del motor equivalente M2. Si la contribución es menor al 5%, entonces el motor M2 puede ser despreciado en próximos cálculos.
¿Cuál es la capacidad de ruptura que debe ser elegida para los interruptores, si todos ellos tienen que tener el mismo valor? Ik=16 kA, 20 kA y 25 kA.
Todas las salidas en 10 kV del equipamiento de distribución tiene un interruptor y un equipo de protección. Calcule las corrientes de interrupción parcial y total de ruptura Ib.
El mínimo tiempo de retardo del equipo de maniobra es de tMIN=0,1s
¿Cuál es la corriente de cortocircuito que fluye sobre el interruptor en el circuito derivado del transformador T1 en caso de un cortocircuito en el punto F2.? y ¿Cuál será la capacidad de ruptura que será capaz de maniobrar el interruptor de este circuito?

## Slide 75: PREGUNTAS
Determinar la corriente de estado estable Id para el cable 1.
  Examine sobre la base de las curvas 1 y 2, el cual está el valor máximo equivalente térmico de la corriente de cortocircuito ITH en este cable para TK=1 s.
  Para lo anterior, determine el factor  con la relación R/X en el lugar del cortocircuito. Asumir la simplificación IK=Ib se aplica para el generador.
  ¿Qué características debe tener el cable, si se considera el esfuerzo térmico producto del cortocircuito (resistencia)? (Cable con conductor de aluminio, mínimo admisible nominal de corto tiempo de la densidad de corriente).
  Las secciones nominales del cal cable de AL es: 95; 120; 150;
185; 240; 300; 400; 500 mm2.

## Slide 76: Respuesta “a”
La carga más grande se puede producir en una de las dos tramos siguientes : " alimentador -cargas" / " generador - red "

## Slide 77: Respuesta “a”
SrT1 y SrG son determinantes de la corriente nominal de la barra

## Slide 78: Respuesta “a”
Para el cálculo de los interruptores para Generador G y Transformador T1, se calcula las corrientes nominales respectivas
De los cálculos anteriores , los interruptores tendrán una corriente nominal (Ir) de 1250 A

## Slide 79: Respuesta “b”
cortocircuito trifásico tiene que ser simulado en el alimentador del transformador T3 , entre el interruptor de circuito y el cable 1. En ese punto las corrientes de cortocircuito del generador , de la red y de los motores se suman.

## Slide 80: RESPUESTA «C» - GENERADOR

## Slide 81: RESPUESTA «C» TRANSFORMADOR T1

## Slide 82: RESPUESTA «C» TRANSFORMADOR T1

## Slide 83: RESPUESTA «C» - MOTOR M1

## Slide 84: RESPUESTA «C» MOTOR M2

## Slide 85: RESPUESTA «C»

## Slide 88: RESPUESTA «C» SIN LA CONTIBUCIÓN DEL MOTOR M2
La influencia del motor M2 puede ser despreciado para futuros cálculos.
Los interruptores deben seleccionar con capacidad de cortocircuito Ik=20 kA.

## Slide 89: RESPUESTA «D»

## Slide 90: RESPUESTA «D»

## Slide 92
MÉTODO DE COMPONENTES SIMÉTRICAS

## Slide 93: Aplicación
El cálculo con la ayuda de las componentes simétricas resulta particularmente útil para el caso de defectos en redes trifásicas desequilibradas, porque las impedancias clásicas, R y X, llamadas
«cíclicas» no se pueden utilizar debido, por ejemplo, a los fenómenos magnéticos.

## Slide 94: Aplicación
Por tanto, es necesario este tipo de cálculo:
si se trata de un sistema no simétrico de tensiones y corrientes (vectores de Fresnel con módulos diferentes y con desfases diferentes de 120º ); es el caso de un cortocircuito monofásico (fase-tierra), bifásico, o bifásico con tierra.
si la red tiene sobre todo máquinas rotativas y transformadores especiales (conexión estrella- estrella neutro, por ejemplo).
Este método es aplicable a cualquier tipo de red de distribución radial y para cualquier tensión.

## Slide 95: Componentes simétricas
Los métodos de componentes simétricas se basan en el principio de superposición. Así pues, en las redes se suponen características lineales.
Las tensiones y corrientes (asimétricas) en la fases R,S,T, se obtienen mediante agrupación de las tensiones y corrientes (simétricas) de las componentes. Estas corresponden a los sistemas:
  Sistema de Secuencia positiva o directo (1)
  Sistema de Secuencia negativa o inverso (2)
  Sistema de Secuencia homopolar o cero (0)

## Slide 96: Sistema de sistema de secuencia positiva.
 |  |  |  |  | El operador a es un
 |  | R1 |  |  | vector de magnitud la
 |  |  |  |  | unidad y argumento 120°
 | 120° |  | 120° |  | a =1 120°
 |  |  |  |  | se cumple lo siguiente:
T1 |  | 120° |  | S1 | 
 |  |  |  |  | S1 = a2 R1
 |  |  |  |  | T1 = a R1

## Slide 97: Sistema de secuencia negativa.
R2
T2
S2
120°
120°
120°
Asimismo se cumple:
S2 = a R2 T2 = a2 R2

## Slide 98: Sistema de secuencia cero.
3Ro = 3So = 3To
Ro So To
Los tres vectores homopolares o de secuencia cero, son iguales en magnitud, dirección, y sentido.

## Slide 99: Relaciones importantes 1
Un sistema eléctrico simétrico o asimétrico, puede ser descompuesto en tres sistemas de simétricos diferentes e independientes (positiva, negativa y cero).
R  R1 R2  Ro
S  S1 S 2  So T  T1 T 2  To

## Slide 100: Relaciones importantes 2
Se de muestra que :
3
R  a2 S  aT
3
R2 
R  aS  a2T
3
R1 
Ro  So  To  R  S  T

## Slide 101: Postulados (1)
Las componentes de secuencia positiva, están presentes en cualquier condición.
Las componentes de secuencia negativa, por tener secuencia diferente a las positivas, rompen el equilibrio establecido por el sistema positivo.
En otras palabras, cualquier desequilibrio introduce componentes de secuencia negativa.

## Slide 102: Postulados (2)
Las componentes homopolares o de secuencia cero, sólo pueden aparecer cuando el sistema trifásico tenga una resultante (IR + IS + IT >0 ).
Para que un red trifásica tenga resultante es preciso que dicha red tenga, al menos un punto a tierra.
Por ejemplo:
Una falla monofásica a tierra. Una falla bifásica a tierra.
Las aperturas de fase o las cargas desequilibradas solamente producirán componente homopolar cuando exista un segundo punto de contacto a tierra.

## Slide 103
REDES DE SECUENCIA DE LOS COMPONENTES

## Slide 104: Generadores (1)
ER
IR1
Z1
UR1
+
-
IR2
Z2
UR2
+
-
Red de secuencia
positiva (1) o (+)
Red de secuencia
negativa (2) o (-)

## Slide 105: Generadores (2)
ZN
R
XO
XO
XO
3ZN
XO
3ZN
ZN=XT + a2 R
a:1
XO
Redes de secuencia cero según su conexión

## Slide 106: Transformadores (1)
Transformador de 3 devanados
XT
Transformador de 2 devanados
P
T
S
ZP
Z
S
ZT
Redes de secuencia positiva y negativa

## Slide 107: Transformadores de 3 devanados
2
2
2
T
S
P
X
X
X
 XPT  XST  X PS
 X PS  XST  XPT
 X PS  XPT  XST

## Slide 108
Red de secuencia cero para los transformadores según su conexión.

## Slide 109: Transformador de puesta a tierra (zig-zag)
XT
XT
3R
Red de secuencia positiva y negativa
Red de secuencia
cero

## Slide 110
REDES DE SECUENCIA

## Slide 111: Procedimiento de cálculo (1)
Reemplazar las impedancias de secuencia positiva en el sistema eléctrico en estudio, luego determinar el circuito Thévenin equivalente (Red monofásica activa, con impedancias directas) en el punto de falla.
Z1
E
Ua1
Ia1
Red de secuencia positiva ( 1 )
+
-

## Slide 112: Procedimiento de cálculo (2)
Reemplazar las impedancias de secuencia negativa y anular las fuentes de tensión existentes. De igual modo se determina la red de secuencia negativa (Red monofásica pasiva, con impedancias inversas) en el punto de falla.
Z2
Ua2
Ia2
Red de secuencia
negativa ( 2 )
+
-

## Slide 113: Procedimiento de cálculo (3)
Asimismo se determina la red de secuencia cero (Red monofásica pasiva, con impedancias homopolares, reemplazando las impedancias de secuencia cero) en el punto de falla.
Z0
Ua0
Ia0
Red de secuencia cero ( 0 )
+
-

## Slide 114: Ejemplo

## Slide 115
CONEXIÓN DE LA REDES DE SECUENCIA SEGÚN LA FALLA

## Slide 116: Conexión de la redes de secuencia según la falla
Diagrama unifilar
Secuencia positiva
Secuencia negativa
Secuencia cero

## Slide 117: Cortocircuito trifásico
( 1 )
sc3
3  Z
c  Ur

I 

## Slide 118: Falla monofásica a tierra
(0)
(2)
(1)
sc1
I "
Z  Z  Z
3 c Ur

L1 L2 L3
~
-Uf

## Slide 119: Falla monofásica a tierra

## Slide 120: Falla bifásica
L1
L2 L3
~
-Uf
2
1
sc2
Z   Z
c Ur

I 
3
2
1
sc2


I 
Isc2
sc3
2 Z  
 c Ur
I 

## Slide 121: Falla bifásica

## Slide 122: Falla bifásica a tierra

## Slide 123: Falla bifásica a tierra

## Slide 124: Falla a tierra con dos alimentaciones

## Slide 125: Fase “a” abierta

## Slide 127: FALLAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

## Slide 128: Arquitecturas en Media Tensión
Tipos de arquitecturas mas comunes en distribución e industrial:
Distribución radial
Acometidas en paralelo
Doble barra
Anillo abierto con interruptor seccionador
Anillo cerrado o abierto con interruptor automático

## Slide 129: Arquitecturas en Media Tensión
Distribución radial
Para procesos no continuos
Baja continuidad de servicio
Fácil protección
Fácil explotación
Coste económico

## Slide 130: Arquitecturas en Media Tensión
Acometidas en paralelo
Sistemas eléctricos grandes de expansión limitada
Continuidad de servicio
Protección sencilla
Control automático
Coste elevado

## Slide 131: Arquitecturas en Media Tensión
Doble barra
Para sistemas sin interrupción
Continuidad de servicio
Protección compleja
Control automático
Coste elevado

## Slide 132: Arquitecturas en Media Tensión
Anillo abierto con interruptor seccionador
Sistemas grandes de expansión futura no limitada
Restablecimiento medio
Protección sencilla
Control automático
Coste económico

## Slide 133: Arquitecturas en Media Tensión
Anillo abierto o cerrado con interruptor automático
Sistemas grandes sin interrupción
Continuidad de servicio
Funcionamiento sin interrupciones
Protección compleja
Restablecimiento rápido

## Slide 134: Arquitecturas en Media Tensión
Anillo abierto o cerrado con interruptor automático
Sistemas grandes sin interrupción
Continuidad de servicio
Funcionamiento sin interrupciones
Protección compleja
Restablecimiento rápido

## Slide 135: FALLAS A TIERRA EN SISTEMAS AISLADOS

## Slide 136: Regímenes de neutro
Objetivo del régimen de neutro
Limitar las corrientes de defecto de paso a tierra
Limitar las tensiones

## Slide 137: Regímenes de neutro
Defecto a tierra en neutro aislado
En condiciones normales
Bajo defecto

## Slide 138: Regímenes de neutro
Triangulo de tensiones en el defecto a tierra

## Slide 139: Regímenes de neutro
Triangulo de tensiones e intensidades en el defecto a tierra

## Slide 140: Regímenes de neutro
Triangulo de tensiones e intensidades en el defecto a tierra

## Slide 141: Regímenes de neutro
Defecto a tierra en neutro aislado (Secundario del transformador)

## Slide 142: Regímenes de neutro
Defecto a tierra en neutro aislado (Varias salidas)

## Slide 143: Regímenes de neutro
Características del régimen de neutro aislado
Valor de intensidad de defecto bajo
Sobretensiones transitorias
(Ferrorresonancia)
Sobretensiones durante el defecto
Protección compleja (direccional)

## Slide 144: Regímenes de neutro
Medida de la corriente residual (Suma de las 3 intensidades)

## Slide 145: Celda DM1 Protección con interruptor

## Slide 146: CT – instalación y conexión

## Slide 147: CT protección (toroide)

## Slide 148: Regímenes de neutro
Medida de la corriente residual (Intensidad residual directa)

## Slide 149: Conexión a tierra

## Slide 151: Recomendaciones de montaje

## Slide 152: Regímenes de neutro
Medida de la corriente residual (Intensidad residual directa)

## Slide 153: Regímenes de neutro
Defecto a tierra en régimen de neutro a tierra directo

## Slide 154: Regímenes de neutro
Defecto a tierra en régimen de neutro a tierra directo (Secundario del transformador)

## Slide 155: Regímenes de neutro
Características del régimen de neutro a tierra directo
IN >> IC
Sobretensiones limitadas
Fácil detección, valor elevado
Protección sencilla
Máximo nivel de danos

## Slide 156: Regímenes de neutro
Regímenes de neutro

## Slide 157: Regímenes de neutro
Características del régimen de neutro a tierra por resistencia
La resistencia limita a la corriente de defecto a tierra IR≥2IC
Se reducen las sobretensiones
Corriente limitada
Protección sencilla
Fácil detección
Id = IN+ICT

## Slide 158: Regímenes de neutro
Características del régimen de neutro a tierra por reactancia
La reactancia limita la corriente de defecto a tierra IL>>2IC
Evacuación de las sobretensiones
Para tensiones superiores a 40 kV.
Protección sencilla
Id = IN+ICT

## Slide 159: Regímenes de neutro
Aplicaciones de los regímenes de neutro

## Slide 160: Regímenes de neutro
Situación en el mundo de los regímenes de neutro

## Slide 161
Clasificación de los defectos según su
duración
Autoextinguibles 10 a 20 ms
Transitorios 100 ms < t < 1 s
Semipermanentes t > 1 a 30 s
Permanentes t > 30 s

## Slide 162
Clasificación de los defectos según las
fases involucradas
Monofásico a tierra.
Polifásico.
Polifásico a tierra.

## Slide 163: Causas de las fallas
TIPO DE DEFECTO | Redes aéreas | Redes subterraneas
Fallo de aislamiento | x | x
Contacto accidental de conductores | x | x
Sobretensiones atmosféricas | x | x
Sobretensiones de maniobra | x | x
Rotura mecánica | x (42 %) | x
Trabajos en los alrededores de línea en | x | x (30 %)

## Slide 164
Efectos que causan los defectos en las
instalaciones MT
Sobreintensidades
  Calentamientos anómalos de los conductores y máquinas
  Reducción de la vida de la máquina y / o instalación por envejecimiento prematuro de los aislantes
Cortocircuitos
  Calentamiento brusco e intenso
  Esfuerzos electrodinámicos deformación de los
conductores activos o embarrados

## Slide 165
Efectos que causan los defectos en las
instalaciones MT
Sobretensiones
  Solicitación anómala del material aislante.
  Reducción de la vida de la aparamenta y equipos del circuito.
  Evoluciona siempre hacia un defecto polifásico.

## Slide 166: Estadística de fallas
 | Monofásico a tierra | Polifásico | Polifásico a tierra
Transitorios 91% | 84% | 13% | 3%
Semipermanentes 6% | 54% | 38% | 8%
Permanentes 3% | 44% | 50% | 6%

## Slide 167
Localización y eliminación de los
defectos
Monitorizar y analizar permanentemente las magnitudes eléctricas de la instalación
Comparar estas magnitudes con los valores umbrales de actuación de las protecciones.
Ordenar la maniobra de apertura del aparato de interrupción.
Reconfigurar la instalación.

## Slide 168: Ejemplos

## Slide 169: Phase A to ground fault currents and voltages on both sides of a wye-delta transformer
A 25-MVA, 69: 13.8-kV
transformer is connected wye-delta as shown in Fig.
6.20. For a fault at F on the 13.8-Kv side, the three sequence reactances to
the fault on a 25-MVA base are:
X1 = X2 = j16 + J7 = j23% =
j0.23 pu
X0 = j7% = j0.07 PU