## Slide 1
2. Fallas en sistemas eléctricos de potencia
  2.1 Introducción
  2.2 Mallas de secuencia
  2.3 Cortocircuitos
  2.4 Fases abiertas
  2.5 Protecciones
Unidad Temática 1: Operación Técnica de Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 2
Definición del Problema
Introducción (I)
Perturbaciones
sobrecargas moderadas
cargas asimétricas
oscilaciones pequeñas
El análisis de fallas en los sistemas eléctricos de potencia se enmarca en un problema más
amplio denominado --> Cálculo de condiciones anormales
Operaciones
Anormales
errores de operación
errores en ajuste de protecciones
Fallas
fases abiertas
cortocircuitos: monofásico, bifásico, trifásico
No tienen efectos graves
si se producen en períodos
cortos.
Pueden provocar interrupciones
de servicio.
Graves, necesidad de desconexión rápida:
Fases abiertas: originan calentamiento
Cortocircuito: corrientes elevadas, esfuerzos mecánicos, telecomunicaciones.
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 3
Introducción (II)
Motivos para su estudio
- Dimensionamiento de interruptores
- Deconectadores, fusibles
- Ajuste de relés de protección
- equipos en general
Causas de Cortocircuito
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 4
Introducción (III)
Cortocircuitos más frecuentes
- Monofásicos
- Bifásicos a tierra
- Trifásicos
Otras características
--> 70 a 80 %
--> 10 %
--> 8 a 10 %
- Fallas fugaces
- Elevado costo de
evitarlas
--> 90 a 95 %
--> compromiso inversión vs. seguridad de servicio
Tipos de fallas
- Simétricas
- Asimétricas
--> trifásicas
--> monofásicas y bifásicas
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 5
Componentes Simétricas (Fortescue 1918)
Introducción (IV)
Transformación lineal que permite expresar un sistema desequilibrado en tres sistemas equilibrados que se superponen
a
b
c
Transformación lineal
a
b
c
Set a-b-c
Secuencia
cero
Secuencia
positiva
Secuencia
negativa
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 6
Introducción (V)
factor de giro
Ejemplo
Obtenga las componentes simétricas para las siguientes corrientes no balanceadas:
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 7
Introducción (VI)
Transformación inversa
- sistema levantado de tierra --> secuencia cero no puede existir
- expresiones análogas para voltajes
Cálculo de potencia
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 8
Mallas de Secuencia (I)
Impedancias de Secuencia
Corresponden a las impedancias de un equipo o componente a las corrientes de las distintas secuencias (Z0, Z1, Z2).
Impedancias de Secuencia: Cargas conectadas en estrella
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 9
Mallas de Secuencia (II)
Zm=0
- Válido para equipos pasivos.
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 10
(+, -) secuencia positiva y secuencia negativa
Por tratarse de un elemento estático, valores asociados a secuencias + y - son iguales. Se aplica todo lo visto hasta el momento.
(0) secuencia cero
Para determinar la impedancia serie de secuencia cero hay que considerar tanto el efecto del retorno por tierra, como también los conductores de guardia de las líneas, en caso que ello existan, ya que la corriente se reparte entre ambos caminos. Dificultad de modelar la conductividad de la tierra
debido a heterogeneidad de la resistividad de la tierra.
Línea de simple circuito sin conductor de guardia
Impedancia mutua de secuencia cero entre dos circuitos sin conductor de guardia
Impedancia equivalente de secuencia cero de un doble circuito
Impedancia equivalente de secuencia cero de dos líneas con tres terminales
Línea de simple circuito con conductor de guardia
Impedancias de Secuencia: Líneas de Transmisión
Mallas de Secuencia (III)
!
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 11
(+) X1=secuencia positiva (Xd“=0.12, 1 ciclo; Xd´=0.2, 3-4 ciclos; Xd=1.1, régimen permanente)
Equivalente monofásico del generador sincrónico, necesario para estudios de
fallas con mallas de secuencia.
(-) secuencia negativa (X2=0.12)
(0) secuencia cero
sólo si neutro está conectado a tierra
(X0=0.05)
Impedancias de Secuencia: Generador Sincrónico
Mallas de Secuencia (IV)
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 12
Secuencia Negativa
X2 distinto de X1  campo eléctrico del estator rota en sentido contrario al campo mecánico del rotor.
Aplicar tensiones de sec. negativa de pequeña amplitud al estator con la máquina rotando a velocidad nominal en sentido positivo y con el campo cortocircuitado. X2 = Va/Ia.
Teóricamente X2=(Xd´´+Xq´´)/2
Secuencia Cero
Tiene valor pequeño. Se aplica tensión sinusoidal Va a las tres fases en paralelo, haciendo girar la máquina a velocidad nominal y con el campo cortocircuitado.
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 13
Mallas de Secuencia (V)
Mallas de Secuencia de un Generador Bajo Carga
Situación de generador con neutro a tierra a través de impedancia Zn.
- Voltajes internos trifásicos balanceados con secuencia positiva de fasores
- Ley de voltajes de Kirchhoff
- Balance de corrientes
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 14
Mallas de Secuencia (VI)
- Dado que se consideran fem balanceadas
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 15
(+) secuencia positiva
Depende de tipo de conexión (desfase +)
Impedancias de Secuencia: Transformadores
(0) secuencia cero
La representación en secuencia cero depende de:
1. Tipo de núcleo:
acorazado--> permite retorno de sec (0) por núcleo ferromagnético
banco de transformadores 1 --> permite retorno de sec 0 por núcleo ferromagnético
núcleo --> flujo de secuencia cero retorna por el aire
2. Tipo de conexión:
Estrella, Delta, Puesta a tierra
(-) secuencia negativa
Depende de tipo de conexión (desfase -)
Mallas de Secuencia (VII)
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 16
Secuencia Cero
Se cortocircuitan las tres fases del primario, aplicando una tensión sinusoidal Vo entre ellas y el neutro (tierra). Al cortocircuitar y poner a tierra los bornes del secundario, y medir la corriente Io que circula se obtendrá: Zo = Vo/Io.
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 17
Simplificaciones en el cálculo de C-C
Cortocircuitos (I)
fems en fase y con mismo valor.
La razón es la dificultad de poder determinar fems pre-falla.
Se desprecia efecto de:
  cargas (corriente de c-c >> corriente de carga)
  susceptancias de líneas
  admitancias de magnetización de transformadores
Se desprecia las impedancias mutuas de sec + y sec - entre circuitos en paralelo
Simplificaciones adecuadas para cálculos manuales de fallas.
Estas simplificaciones no son válidas para estudios de
fases abiertas  estudios de flujos de potencia
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 18
Metodología General
Cortocircuitos (II)
Datos de entrada al sistema:
- estado de operación estacionario
- información para especificar comportamiento transitorio
- especificación del tipo y punto de ocurrencia de la falla
Transformación a componentes de secuencia:
- variables V, I
- impedancias
Interconexión de mallas de secuencia en punto de falla:
- depende de tipo de falla
- impedancia de cortocircuito
Cálculo de corrientes y potencias de falla:
- resolución de mallas de secuencia interconectadas
- cálculo de corrientes en puntos de falla
- contribuciones desde otros puntos,
- cálculo de variables eléctricas en a, b, c.
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 19
+
-
0
Cortocircuito Monofásico a Tierra
Cortocircuitos (III)
Descripción de tipo de C-C
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
Conexión
Serie
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 20
+
-
0
Cortocircuito Bifásico a Tierra
Cortocircuitos (IV)
Descripción de tipo de C-C
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 21
+
-
0
Cortocircuito Bifásico
Cortocircuitos (V)
Descripción de tipo de C-C
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 22
+
-
0
Cortocircuito Trifásico
Cortocircuitos (VI)
Descripción de tipo de C-C
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 23
+
-
0
Cortocircuito Monofásico a tierra con impedancia Zf
Cortocircuitos (VII)
Descripción de tipo de C-C
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
Conexión
Serie
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 24
Datos para estudio de cortocircuito
Cortocircuitos (VIII)
Falla Trifásica a Tierra
En un sistema interconectado, al conectar una nueva carga, se entregan niveles de cortocircuito a través de los valores de C-C trifásico y Monofásico.
Falla Monofásica a Tierra
Ejemplo (base 40 MVA):
G
T
Línea
C1
A
B
C
Falla
40 MVA
13.2 kV
13.2/110 kV
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 25
Cortocircuitos (IX)
Ejemplo 2:
G
T1
Línea
D2
1
2
Falla
40 MVA
13.2 kV
T2
3
D1
4
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 26
Planteamiento General en Mallas de Secuencia
Fases Abiertas (I)
+
Descripción
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
-
0
No es válido supuesto de despreciar corrientes de carga
frente a corrientes de falla.
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 27
+
-
0
Una Fase Abierta
Fases Abiertas (II)
Descripción
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
Conexión
paralelo
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 28
+
-
0
Dos Fases Abiertas
Fases Abiertas (III)
Descripción
Interconexión de
mallas de secuencia
Conocimiento de variables
Conexión
Serie
2. Fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia