## Slide 1: PowerFactory de DIgSILENT Cálculo de Cortocircuitos
Contenido
Terminología Básica
Método de superposición
Método de la fuente equivalente de tensión
Corrientes de cortocircuitos en el transcurso del tiempo
Ejemplo: puesta a tierra en redes de distribución

## Slide 2
Cálculo de Cortocircuito
Planeamiento de la Red
Métodos simplificados (IEC, ANSI, VDE, …)
Conjunto reducido de datos
Operación de la Red Cálculo de CC en línea
Métodos completo, Conjunto completo de datos
Método 2.1: Método de Superposición
Método 2.2: Solución Ec. Diferenciales
Método 1:
Fuente equivalente de tensión en el lugar de la falla.
ik(t)
I”k, Uki
I inicial de CC I”K (Ikss)
κ μ m,n
Ip Ib Ith
Cortocircuito Cortocircuito de Cortocircuito de Pico Interrupción Térmico
Cálculo de Cortocircuito
Aplicación en el planeamiento de redes (normas)
Elección y ajuste de las protecciones
Dimensionamiento de las mallas de tierra
Capacidad térmica de cables
Verificación del suficiente nivel de cortocircuito en determinados puntos de carga
Problemas de inducción producidos por fallas asimétricas
Aplicaciones en la operación de la red (completo)
Verificación de los límites de CC en caso de reconfiguración
Localización de fallas basadas en la impedancia de falla
Clarificación de la operación fallida de protecciones

## Slide 3
Corriente de Cortocircuito
(Lejana al Generador)
Corriente de Cortocircuito
(Cercana al Generador)

## Slide 4
ip
idc Ik"
Ik' Ik
Ib
Ith Sk"
Magnitudes importantes en cálculo de CC
Corriente de pico - máximo valor instantáneo posible de la corriente de cortocircuito
Componente DC de la corriente de cortocircuito Componente AC de la corriente inicial de cortocircuito (sub-transitoria)
Componente AC de la corriente transitoria de cortocircuito Componente AC de la corriente permanente (estado estacionario) de cortocircuito
Corriente de interrupción, valor eficaz de la componente AC de la corriente de cortocircuito en el momento de la separación del contacto
Valor eficaz de una corriente que tiene el mismo efecto térmico e igual duración que la corriente de cortocircuito
Capacidad Inicial Simétrica de cortocircuito = 3 ∗ 𝑈𝑛 ∗ 𝐼𝑘"
Corriente de Cortocircuito
ip
Corriente de pico - máximo valor instantáneo posible de la corriente de cortocircuito
i
p
idc
2√2 Ik"
2√2 Ik
2√2 Ib

## Slide 5
Corriente de Cortocircuito
(Cercana al Generador)
Modelo de la Máquina Síncrona
Componentes Simétricas: Principio

## Slide 6
Componentes Simétricas: Transformación
RST  012
012  RST
Componentes Simétricas
Esquema de una red trifásica y la relación entre los componentes de los sistemas de secuencia positiva, negativa y homopolar

## Slide 7
Z
Componentes Simétricas: medición de
Secuencia Positiva Sistema ‘1’
Secuencia Negativa Sistema ‘2’
Secuencia Homopolar Sistema ‘3’
Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Trifásico

## Slide 8
Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Bifásico
(Sin contacto a tierra)
Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Bifásico
(Con contacto a tierra)

## Slide 9
Clasificación de los cortocircuitos
Cortocircuito Fase a Tierra
Modelos de los Elementos para Cortocircuitos

## Slide 10
Parámetros y Cálculos:
Otros parámetros:
según relación
según
Modelo de Red Externa
y
Modelo de Líneas Aéreas / Cables

## Slide 11
Parámetros:
Modelo Transformador de 2 devanados
El circuito equivalente de secuencia homopolar depende del grupo vectorial del transformador
Modelo Transformador de 3 devanados
Parámetros:

## Slide 12
Modelo Transformador de 3 devanados
Modelo de reactor serie

## Slide 13
Modelo máquina sincrónica (RG según IEC)
Modelo de máquina asincrónica

## Slide 14
Modelo compensación shunt
Modelo de convertidores

## Slide 15
Método Completo
Método Completo
Estado inicial antes del CC
Alimentación inversa en el lugar de la falla
Superposición como resultado
Método Completo

## Slide 16
Métodos Simplificados
Principio de los Factores de Corrección
IEC 60909: Principio de los Factores de Corrección

## Slide 17
Tensión Nominal | Calc. máx. Corriente CC cmax | Calc. mín. Corriente CC cmin
Baja Tensión Un ≤ 1 kV | 1.05 (a Umax ≤ 1.06 Un) 1.10 (a Umax ≤ 1.10 Un) | 0.95
Media Tensión 1 kV < Un ≤ 35 kV | 1.10 | 1.00
Alta Tensión 35 kV < Un | 1.10 Si Un no está definida: cmax Un  Um | 1.10 Si Un no está definida: cmin Un  0.9 Um
En general debe considerarse:
cmax Un ≤ Um
Factores de Corrección de Tensión
IEC 60909: Factores de Corrección de Tensión
Corrección impedancia de transformadores
IEC 60909: Corrección impedancia de transformadores

## Slide 18
Corrección impedancias máquinas síncronas
IEC 60909: Corrección impedancias máquinas síncronas
RS/X”d | UrG | SrG
0.15 | ≤ 1 kV | cualquiera
0.07 | > 1 kV | < 100 MVA
0.05 | > 1 kV | ≥ 100 MVA
Modelos para máquinas asíncronas
IEC 60909: Modelos para máquinas asíncronas
Sin Factor de Corrección
IEC 60909 formuló las condiciones bajo las cuales no deberían despreciarse las máquinas asíncronas (no relevante para implementaciones de software)
Estimación de RM
RM/XM | UrM | PrM por par de polos
0.1 | > 1 kV | ≥ 1 MW
0.15 | > 1 kV | < 1 MW
0.42 | ≤ 1 kV, incluyendo cables | cualquiera

## Slide 19
Factores corrección plantas generadoras
IEC 60909: Factores corrección plantas generadoras
Comparación entre IEC 909:1988 e IEC 60909:2001 (1)

## Slide 20
Comparación entre IEC 909:1988 e IEC 60909:2001 (2)
Tipos de alimentación de la corriente de CC

## Slide 21
Corriente inicial AC de Cortocircuito
Corriente de pico ip (1)

## Slide 22
Corriente de pico ip (2)
Corriente de pico ip (3)

## Slide 23
Corriente de pico ip (4)
Corriente continua iDC

## Slide 24
𝑇
0
k
2 2
2
∫ 𝑖 𝑑𝑡 = I” ∙(m+n) ∙T =I ∙T
k th k
I
th =
∫
𝑖2𝑑𝑡
𝑇k
0
𝑇
k
m n
Contribución térmica de la componente DC Contribución térmica de la componente AC
Otras magnitudes importantes
Corriente de interrupción Ib
(no discutida aquí, ver IEC-60909)
Corriente de Cortocircuito de estado estacionario Ik
(no discutida aquí, ver IEC-60909)
Corriente de Cortocircuito térmica Ith
Ejemplo
Ejemplo: Puesta a tierra de redes de distribución

## Slide 25
Centro de estrella rígido y aislado
Centro de estrella rígido a tierra
Centro de estrella aislado
Centro de estrella compensado