## Slide 1
– Fallas simétricas

## Slide 2: Contenido
Introducción
Corrientes de CC y las reactancias de máquinas sincrónicas
Falla simétrica con generador y motor sincrónico
Método de red equivalente de Thévenin
Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
Selección de interruptores
Potencia trifásica de CC

## Slide 3: Introducción
Fallos trifásicos
Fallos Línea - línea
Fallos línea - tierra Fallos líneas - línea - tierra
FALLA
CON O SIN TIERRA
Modelo de
falla

## Slide 4: Corrientes de CC y las reactancias de máquinas sincrónicas
1 1 1
1
1
d
d
T '
T "
i
i
i
e
t
t


i(t)  E
 E  
e  E 





Xd  X 'd
Xd 
 X "d X 'd 
Xd
Ei
X 'd
Ei X "d
I  o-a  Ei
2
I '  o-b 
2
I "  o-c 
2

## Slide 5: Falla simétrica con generador y motor sincrónico
Un generador y un motor sincrónico, con los mismos datos nominales de 30 MVA y 13.2 kV, Xd”= 20%, ambos se conectan por medio de una línea con reactancia de 10% sobre la base de las máquinas. El motor toma 20 MW a p.f.=0.8 en adelanto y la tensión en terminales es de 12.8 kV. Ocurre una falla simétrica en las terminales del motor. Encontrar durante la falla la corriente subtransitoria en el generador, motor, y de falla usando las tensiones internas de máquinas.

## Slide 6: Falla simétrica con generador y motor sincrónico
13.2
f
V  12.8  0.970º p.u.
j0.10
j0.20
j0.20
Eg”
Em”
IL
+
P
Vf
j0.10
j0.20
j0.20
Eg”
Em”
Ig”
P
I”f
Im”
-
a) antes de la falla b) después de la falla
Se usa la tensión en el punto de falla como fasor de
referencia:

## Slide 7: Falla simétrica con generador y motor sincrónico
La corriente de carga del motor es:
30000
BASE
I 
 1312 A
3 13.2
L
I  2000036.9º  112836.9º A
0.8 3 12.8
p.u.
L, p.u.
I  112836.9º =0.8636.9º
1312
IL, p.u.  0.69  j0.52 p.u.

## Slide 8
Vt  Vf  Xl  IL
Vt  0.970  j0.10.69  j0.52  0.918  j0.069 p.u.
g
g
g l
E"
I "
  0.814  j0.207  0.69  j2.71 p.u.
j0.3
X "  X
g
g
E"
E"
 V  X "  I
t g L
 0.918  j0.069  j0.20.69  j0.52  0.814  j0.207 p.u.
Falla simétrica con generador y motor sincrónico
Para el generador se tiene tensión en terminales, tensión
interna y corriente:
Antes de la falla
Después de la falla

## Slide 9: Falla simétrica con generador y motor sincrónico
Para el motor se tiene tensión en terminales, tensión
interna y corriente:
Antes de la falla
Después de la falla
Vt  Vf  0.970º p.u.
m
m
E"
E"
 V  X "  I
f m L
 0.97  j0  j0.200.69  j0.52  1.074  j0.138 p.u.
m
m
E"
I "
X "
m 
1.074  j0.138  0.69  j5.37 p.u.
j0.2

## Slide 10: Falla simétrica con generador y motor sincrónico
En el la falla:
f
I "
 I "  I "   j8.08 p.u.
g m
f
I "
 I  I "
BASE f , p.u.
 1312 j8.08   j10600 A
Las corrientes de falla en sistemas que contienen generadores y motores bajo carga pueden encontrarse por cualquiera de los dos métodos:
Cálculo de tensiones internas de máquinas
(subtransitorios o transitorios)
Cálculo por red equivalente de Thévenin

## Slide 11: Método de red equivalente de Thévenin
g
f
g
L
l
g
E"
V
I "
 
I
X  X " X  X "
l g
f
m
m
L
m
m
V
E"
I "
X " X "

  I
j0.10
j0.20
j0.20
Eg”
Em”
IL
P
j0.10
j0.20
j0.20
Eg”
Em”
Ig”
P
Im”
Vf
Vf I”f
-Vf
IL
a) antes de la falla
Del ejemplo anterior
b) después de la falla

## Slide 12
Método de red equivalente de Thévenin
f
l g m equi
I "
X "
Z
 I "  I " 
g m
Vf  Vf  Vf
X  X "
Si
Zext  jXl
entonces




"
"
"
"
m
ext
g
ext
g
m
jX
Z  jX
Zth  Zequi 
Z  j X  X


" 
"
ext
g
m
f
f
f
th
m
ext
g
X
X
V
I "
Z
jX
 Z
j
"  " 
 V 
Z  jX




 


## Slide 13: Método de red equivalente de Thévenin
Vf
P
I”f
S
c) Equivalente de Thévenin
Zth
Zext
P
a) aplicar Vf con fuentes cortocircuitadas (simular la falla)
Ig”
Im” Vf
I”f
jXm”
Vf
P
I”f
jXg” Zext
Ig”
jXm” Im”
S
b) Red equivalente

## Slide 14: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
]1
[I ]  [Ybarra ][V ]
[V ]  [Zbarra ][I ]
Zbarra  [Ybarra
Uno de los aspectos fundamentales para el análisis de funcionamiento de sistemas eléctricos de potencia (SEP), es formular las ecuaciones de nodo, esto también facilitara la implementación computacional para estudios como flujos de potencia y cortocircuito.

## Slide 15: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
j0.2 j0.1
j0.2
j0.1
j0.2
j0.1
j0.4
j0.25
j0.125
j0.2
1
3
2
j0.2
4
E”c
E”b
Vf
I”f
j0.1
-j3.33
-j2.5
-j4.0
-j8.0
-j5.0
1
3
2
3 |  | 
-j5.0
4
E”a E”a
E”c
E”b
-j3.3
-j3.33
-Vf
Vf
I”f
j0.1
-j3.33
-j2.5
-j4.0
-j8.0
-j5.0
1
3
2
3 |  | 
-j5.0
4
E”a
E”c
E”b
-j3.3
-j3.33

## Slide 16: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
Formulando las ecuaciones de nodo con Ybarra:
1
2
3
"
0
j5.0
0
j4.0
j5.0
V 
 0   j12.33
j5.0   V  

 

 
0
 j10.83 j2.5 j5.0
  
   
 0 

j8.0   V  
j4.0 j2.5
 j17.83 j8.0
 

I


 j18.0 V


f 
 
  
f 
2
3
f
V
1

V 
 V  
 0 
 





  Z
 0 
barra  0 
 
 
V 
Ahora con Zbarra:
(Cambios en las tensiones de barra debido a la falla)
"
f
I
 

## Slide 17: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
En el punto de falla:
f
I "
 Vf  Vf
44
44
44
1 f 14
f
f
f
Z
Z
Z
V   I " Z   Z14 V
V   I " Z
2 f 24
  Z24 V
V   I " Z
3 f 34
  Z34 V
Z44 Zth
Cambios en las tensiones de barra:

## Slide 18: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
3 f
V  V  V   V  I " Z
V4  Vf
3 f f 34
Vf  0
No fluyen corrientes prefalla, se asume tensiones prefalla
en todos los puntos igual a Vf.
Despreciando condiciones de carga y aplicando el principio de superposición se obtienen las tensiones en las barras durante la falla:
V  V  V   V  I " Z
1 f 1 f f 14
V  V  V   V  I " Z
2 f 2 f f 24

## Slide 19: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
Entonces de forma general se tiene que:
f
i
f
f
kk
ik
ik
I "
Zkk Zth
Z
I "
Z
 Vf  Vf
V  V
Zik V
 Vi Vk
Contribuciones de corriente de falla

## Slide 20: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
La solución de CC es:
1
2
3
"
0
V 
 V  
0.1488



  

  
  j 
 V  
0.0651 0.0864 0.0978  0 
0.0651 0.1554 0.0799 0.0967
0.0798 0.1341 0.1058  0 
0.0967 0.1058 0.1566
 

  
I


V 
0.0864
0.0978
 
f 

f 

## Slide 21: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
La corriente de falla y las tensiones en barras durante la
falla:
1
2
3
1.0
f
I "
j0.1566
j0.1566
j0.1566
j0.1566
   j6.386 p.u.
V  1.0  j0.0978  0.3755 p.u.
V  1.0  j0.0967  0.3825 p.u.
V  1.0  j0.1058  0.3244 p.u.

## Slide 22: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
13
I "
j0.25
j0.25
 V1 V3
 0.3755  0.3244   j0.2044 p.u.
"
a
E"
I
j0.3
V 1.0  0.3755
a 1 
j0.3
  j2.0817 p.u.
Algunas contribuciones de falla:

## Slide 23: Cálculo de fallas usando matriz impedancia de barra (Zbarra)
Sobre Vf :
f
I "
Z44 Zth
 Vf  Vf
En la norma IEC-909 considera otras tensiones en el
punto de falla como se muestra en la tabla
Tensión nominal | Para intensidad de cortocircuito máxima | Para intensidad de cortocircuito mínima
Baja tensión (hasta 1 kV) | 1.00 - 1.05 | 0.95 - 1.0
Media tensión (hasta 35 kV) | 1.10 | 1.00
Alta tensión | 1.10 | 1.00
IEEE Vf = 1.0 p.u.

## Slide 24: Selección de interruptores
Dos factores a considerar:
La corriente instantánea máxima que el interruptor puede
soportar Is
La corriente de apertura Ia (Ia < Is)
Capacidad interrupción:
Sa  3 VLL  Ia
Con el valor de Sa calculado se puede verificar si el mismo supera la capacidad de apertura nominal de los interruptores asociados (tarea de verificación) o seleccionar la potencia de corte para un interruptor a instalar (tarea de diseño).

## Slide 25
Selección de interruptores
Variación en el tiempo de la corriente de falla:

## Slide 26: Selección de interruptores Tiempo de operación de un interruptor:

## Slide 27
K VLLMAXnom
minVLLoperacion
IaMAXsimetrica  K  Iccnom
I
V
asimetrica
ccnom
LLoperacion
 VLLMAXnom
I
Selección de interruptores
El factor de rango K, determina el rango de tensión sobre el que el producto (Icc-nom X VLL-oper) es
constante:
Se requiere que un interruptor para tener una capacidad
de interrupción simétrica máxima:
La capacidad de interrupción simétrica entre tensión
máxima nominal y 1/K por tensión de operación:

## Slide 28: Selección de interruptores

## Slide 29: Potencia trifásica de CC
V
2
S"
Zth LL
[]
Dado por la empresa eléctrica
Se sabe que:
[VA]
SBASE  3 VLL,BASE  IBASE
cc
Si la tensión base es igual a la nominal:
Entonces:
cc
LL
cc
S"
 3  V
I " [VA]
cc cc
S" I "

SBASE IBASE
cc
S"
 I " [p.u.]
cc
th
cc cc
Z
S" I "
 1.0  1.0
[p.u.]
th
cc
cc
[p.u.] Z
S"
I "
 SBASE
 IBASE

## Slide 30: Bibliografía
John J. Grainger, William D. Stevenson Jr., Análisis de Sistemas de Potencia, McGraw- Hill, México, 1996.
A. Gómez Expósito et.al., Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica, McGraw-Hill, España, 2002.