## Slide 1
– Componentes simétricas

## Slide 2: Contenido
Introducción
Componentes simétricas
Síntesis de fasores asimétricos a partir de componentes simétricas
El operador “a”
Las componentes simétricas de los fasores desequilibrados
Potencia en términos de componentes simétricas

## Slide 3: Introducción
El método de componentes simétricas (por Dr. C. L. Fortescue, en 1918) se usa ampliamente en el análisis de sistemas trifásicos desequilibrados, fallas asimétricas, máquinas rotatorias, parámetros de líneas de transmisión.
El desequilibrio en un SEP trifásico ocurre debido a:
fallas (cortocircuitos, conductores abiertos)
Cargas monofásicas o cargas trifásicas
desequilibradas
Líneas no transpuestas
Asimetría constructiva de componentes

## Slide 4: Componente simétricas
La teoría básica es un concepto matemático, un sistema de n números puede ser resuelto dentro de n conjuntos de números de componente, cada uno con n componentes ( un total de n² componentes).
Va  Va1  Va 2  Va3  ...  Van
Vb  Vb1  Vb 2  Vb3  ...  Vbn
Vc  Vc1  Vc 2  Vc3  ...  Vcn
Vn  Vn1  Vn 2  Vn3  ...  Vnn

## Slide 5: Componente simétricas
Vb  Vb1  Vb 2  Vb3  ...  Vbn
Vc  Vc1  Vc 2  Vc3  ...  Vcn
Vn  Vn1  Vn 2  Vn3  ...  Vnn
n fasores
desequilibrados
Fortescue demostró que un conjunto desequilibrado de n fasores se puede resolver dentro de n-1 sistemas de fase equilibrados de diferente secuencia de fase y un sistema de secuencia cero.
primer conjunto de n
fasores equilibrados
Va  Va1  Va 2  Va3  ...  Van
segundo conjunto de n
fasores equilibrados

## Slide 6: Componente simétricas
El primer conjunto de n fasores equilibrados son de igual magnitud y el desfase entre ellos es de 2/n
El segundo conjunto de n fasores equilibrados son de igual magnitud y el desfase entre ellos es de 4/n
El último conjunto de n fasores equilibrados (secuencia cero) son de igual magnitud y el desfase entre ellos es de n(2/n) = 2 (es decir, cofasial)
Para un SEP trifásico (n = 3) simétrico y equilibrado, los generadores eléctricos producen tensiones o corrientes equilibradas desfasadas 2/3 = 120 º (se pueden llamar cantidades de secuencia positiva)

## Slide 7
Síntesis de fasores asimétricos a partir de componentes simétricas
De acuerdo al teorema de Fortescue,
3 fasores se pueden
de un sistema trifásico de tres sistemas
equilibrados de 3
desequilibrados resolver dentro fasores:
Un conjunto de secuencia positiva (a-b-c)
Un conjunto de secuencia cero
1 1 1
a b c
V ,V ,V 
2 2 2
a b c
Un conjunto de secuencia negativa (a-c-b) V ,V ,V 
0 0 0
a b c
V ,V ,V 

## Slide 8
Síntesis de fasores asimétricos a partir de componentes simétricas
Entonces cualquier conjunto de 3 fasores desequilibrados Va, Vb y Vc (o Ia, Ib, Ic), se puede expresar en términos de sus componentes de secuencia:
V  V 0  V 1  V 2
a a a
V  V 0 V 1 V 2
b b b
V  V 0 V 1 V 2
c c c

## Slide 9: Síntesis de fasores asimétricos a partir de componentes simétricas
Relación de fasores de tensión en la carga
Resolución con componentes de secuencia

## Slide 10: El operador “a”
3
2
a  1120  1e j 2 3   1  j
2
a2  1 120
a3  10
a4  1120  a
1 a  a2  160
1 a2  a  1  60
1 a 
1 a2 
3  30
330

## Slide 11
Las componentes simétricas de los fasores desequilibrados
Sistema desquilibrado Va, Vb, Vc
V  V 0  V 1  V 2
a a a
V  V 0  V 1  V 2
b b b
V  V 0  V 1  V 2
c c c
Secuencia positiva
V 1  aV 1
c a
V 1  a2V 1
b a
a-b-c
Vc1
Vb1
Va1

## Slide 12
Las componentes simétricas de los fasores desequilibrados
Secuencia negativa
V 2  a2V 2
c a
V 2  aV 2
b a
a-c-b
Vb2
Vc2
Va2
Secuencia cero
V 0  V 0  V 0
a b c
a
V 0
V 0
b
V 0
c

## Slide 13: Las componentes simétricas de los fasores desequilibrados
Ahora dejando sólo en términos de la fase a y utilizando las propiedades del vector u operador
“a”
V  V 0  V 1  V 2
a a a a
V  V 0  a2V 1  aV 2
b a a a
V  V 0  aV 1  a2V 2
c a a a
Se han expresado las cantidades ABC (dominio de fase o cantidades de fase) en términos 012 (cantidades de secuencia) de la fase a

## Slide 14
Las componentes simétricas de los fasores desequilibrados
Se puede escribir en forma matricial:

 




0
2

1
2
a
a
b 
c
a
V
Va 
V
a  1 
1 1 1
a 2
a a
V 
V   1
V 
Definiendo:

1

a2 
1 1 1 
A  1 a2 a 
a
 

2
1 
a
a
c
b 
a
V
Va 
V 0 
V 
V   A
V 
Entonces:

## Slide 15
Las componentes simétricas de los fasores desequilibrados
También se pueden obtener las cantidades de
secuencia 012 a partir de las de fase ABC:
donde:
o

 
 
 
 c 
a
a
a
Vb 
V
V 
 A
V
V
1 
a
2
1
V 0 

a 
a2 
1
3 
1 1 1 
A1  1 1 a
a2






0
1
2
2
2
1
3
1
3
1
3
a
a b c
a
a
b c
a
a
b c
V
V

V  V  V
V 
V  aV  a V

V  a V  aV
Todo se aplica a:
Tensiones de línea a línea
Tensiones de línea a neutro
Corrientes de línea
Corrientes de fase

## Slide 16: Las componentes simétricas de los fasores desequilibrados
o La suma de las tensiones de línea a línea es nula
independientemente del desequilibrio (no existe
componente de secuencia cero)
o La suma de las tres tensiones de línea a neutro no
es necesariamente cero.
o En sistemas trifásicos la suma de las corrientes de línea es igual a la corriente en el neutro In ≠ 0 si existe un camino, si no existe ruta entonces no contiene corrientes con componentes de secuencia
cero
0
Ia  Ib  Ic  In
In  3Ia

## Slide 17: Potencia en términos de componentes simétricas
La potencia total compleja en el dominio
ABC es:
S  P  jQ  V I * V I * V I *
a a b b c c
Donde Va, Vb y Vc son tensiones de línea a neutro y Ia, Ib, Ic las corrientes en las líneas. Puede existir o no una conexión a neutro. En forma matricial se tiene:
*
* T
a
a
a
a b c
S  [V V V ] I   V   I 
b 
 Ic 
Vc 
 Ic 
I
V I

 
  
 

b  b 

## Slide 18: Potencia en términos de componentes simétricas
Introduciendo las cantidades 012 de
componentes simétricas se tiene:
S  [ AV ]T [ AI ]*
donde
a
 
V  V 1
 
V 2 
a a
a
a a
I 1
V 0  I
0 
I 
 


I
2 
   
Aplicando la regla inversa de algebra matricial entonces:
[ AV ]T  VT AT S  VT AT [AI ]*  VT AT A*I *
y así

## Slide 19: Potencia en términos de componentes simétricas
y que a y a² son
Notando que
conjugados:
AT
 A
0 *
a
a a a
1 1 1  1 1
a2 a
a a2
a
a2
1  I

 
 I 1

 
S  [V 0 V 1 V 2 ] 1
a  1

 
2 
a  I
  a

 
1
a2  1

 

0
o desde que
1 0 0
 1 
0
AT A*  3 0


0
1
0 *
a
a a a
a
I
 
S  3[V 0  V 1  V 2 ] I 1
 
Ia 
2
Entonces:

## Slide 20: Potencia en términos de componentes simétricos
De manera que la potencia compleja se puede calcular de las componentes simétricas de las tensiones y corrientes de un circuito trifásico desequilibrado:
2*
V I * V I * V I *  3V 0 I 0*  3V 1I 1*  3V 2 I
a a b b c c a a a a a a

## Slide 21: Bibliografía
John J. Grainger, William D. Stevenson Jr., Análisis de Sistemas de Potencia, McGraw-Hill, México, 1996.
A. Gómez Expósito et.al., Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica, McGraw-Hill, España, 2002.
J. L. Blackburn, Symmetrical Components for Power Systems Engineering, Marcel Dekker, New York, 1993.
Westinghouse Electric Corporation, Electrical Transmission and Distribution Reference Book, 4th ed., 1964.