## Slide 2: Contenido
Introducción
Circuitos de secuencia línea de transmisión
Circuitos de secuencia generadores
Circuitos de secuencia transformadores
Circuitos de secuencia de cargas 3φ
Redes de secuencia
Impedancias asimétricas

## Slide 3: Introducción
Cada uno de los tres circuitos de secuencia monofásico representa una fase del circuito trifásico real cuando este último lleva corriente de sólo esa secuencia. Cuando las corrientes de las tres secuencias están simultáneamente presentes, los tres circuitos de secuencia son necesarios para representar por completo el circuito original.
Análisis fasorial
Circuitos simétricos y equilibrados
Redes de secuencia 012

## Slide 4: Circuitos de secuencia línea de transmisión
Simetría es ideal pero efecto de asimetría es pequeño
Se supone transposición de línea y balance perfecto entre fases
Conductor neutro sirve como trayectoria de retorno para corrientes de desequilibradas.

## Slide 5: Circuitos de secuencia línea de transmisión
Circuitos desacoplados de secuencia 012
¿Acerca de
tipos de
modelo de
líneas?
Z1 = Z2

## Slide 6: Circuitos de secuencia generadores
Modelo ABC de máquina sincrónica

## Slide 7: Circuitos de secuencia generadores
Circuitos desacoplados de secuencia 012
Z1 >> Z2 > Z0
Bajo condiciones de CC en estado transitorio
Z1 = Z2 = Xd”
ó Xd’

## Slide 8: Circuitos de secuencia transformadores

## Slide 9: Circuitos de secuencia transformadores
¿Red de secuencia cero para transformadores con devanados terciarios?
¿Red de secuencia cero de transformadores de puesta a tierra conexión Zig-Zag?
Xt1  Xt 2  Xt 0
Xt 0  Xt1
Para bancos de transformadores monofásicos o
transformadores trifásicos de 5 piernas
Para transformadores trifásicos de 3 piernas
* Considerar los desfasamientos de V, I entre el lado de alta y de baja de grupos Y-Δ o Δ-Y

## Slide 10: Circuitos de secuencia de cargas 3φ
Cargas en Y (estrella)
Cargas en Δ (delta)

## Slide 11: Redes de secuencia
Redes desacopladas de secuencia 012

## Slide 12: Ejemplo de una Red de secuencia cero

## Slide 13: Recordar relaciones

## Slide 14: Impedancias asimétricas
Considerar la matriz de impedancias ABC en caso general


bc 
ab bb
abc
Zaa Zab Zac 
Z   Z Z Z
 Zac Zbc Zcc 
(impedancias propias) de la diagonal
Los términos Zii
son diferentes
Los términos (impedancias de acoples mutuos) de la
diagonal son diferentes de 0
Los acoples mutuos son diferentes

## Slide 15: Impedancias asimétricas
Calculando las impedancias de secuencia 012






12 
1
10
012
1
1
1
3 
 1 1
a2 
a 
Z Z
a  Z
Z21 Z2 
Z20
Z01 Z02 
 Z0
A   Z Z Z
Z  A1 Z
cc 
bc
 ac
bc 
bb
ab
Zac 1 1 1 
a2
a
Zab
1 1 1 Zaa
a a2  Z Z
a2 Z
abc

## Slide 16
Impedancias asimétricas
Resolviendo para cada término de la matriz Z012
bb cc ab ac bc
3
0 aa
 2Z  2Z  2Z
Z  Z
Z  1 Z 

bc
ac
ab
cc
bb
aa
Z  Z  Z
Z
Z
3
Z  Z  1 Z
1 2

bc
ac
ab
cc
bb
aa
aZ
aZ
Z  Z
a2 Z  Z
a2 Z
20
01
3
 1 Z
bc
ac
ab
cc
bb
aa
02 10
3
Z  Z  1 Z  aZ  a2 Z  a2 Z  aZ  Z 
bc
ac
ab
cc
bb
aa
3
12
 2Z 
2a2 Z
aZ  2aZ
a2 Z
Z  1 Z

bc
ac
ab
cc
bb
aa
Z
3
21
2aZ  2Z
2a2 Z
a2 Z
aZ
 1 Z

## Slide 17: Impedancias asimétricas Para que los elementos fuera de la diagonal de la matriz Z012 sean nulos, es decir, tener circuitos desacopladas, se debe cumplir que
Zaa  Zbb  Zcc
Zab  Zac  Zbc
Entonces
Z01  Z10  Z02  Z20  Z12  Z21  0
Z0  Zaa  2Zab
Z1  Z2  Zaa  Zab

## Slide 18: Impedancias asimétricas
EJERCICIO. Resuelva y demuestre





 
n
n
Y
n
abc
ZY  Zn 
Zn
Zn
Z
Z
Zn
ZY  Zn Zn
Z  Z
Z


 
Y

ZY 
Z
Z
0
0 
ZY  3Zn 0 0 
0
0
012

## Slide 19: Bibliografía
John J. Grainger, William D. Stevenson Jr., Análisis de Sistemas de Potencia, McGraw-Hill, México, 1996.
A. Gómez Expósito et.al., Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica, McGraw-Hill, España, 2002.
J. L. Blackburn, Symmetrical Components for Power Systems Engineering, Marcel Dekker, New York, 1993.
Westinghouse Electric Corporation, Electrical Transmission and Distribution Reference Book, 4th ed., 1964.