## Slide 1
CAP´ITULO 1
ELEMENTOS BA´SICOS PARA EL ANA´LISIS DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA
  Definicio´n de Sistema de Potencia
Comprende el conjunto de elementos mec´anicos, el´ectricos y electro´nicos que permiten desa- rrollar coordinadamente las siguientes tareas:
Transformar las diferentes clases de energ´ıa
Transportar la energ´ıa el´ectrica
Distribuir la energ´ıa el´ectrica
Interconectar las diferentes ´areas de produccio´n y consumo
Negociar la energ´ıa el´ectrica tanto en bolsa como a trave´s de contratos bilaterales.
Controlar, supervisar y gobernar en forma particular cada uno de los elementos del sistema de generaci´on, transmisi´on, subtransmisio´n y distribucio´n y en forma global para obtener en cada momento las mejores condiciones de operacio´n, tanto en estado estable como en el transitorio.
  Componentes b´asicos que integran los sistemas el´ectricos
    Turbina
En ´esta la energ´ıa primaria proveniente de fuentes hidr´aulicas, t´ermicas, at´omicas, es transfor- mada en energ´ıa meca´nica.

## Slide 2
    El generador
Constitu´ıdo por una parte esta´tica y otra rotativa, acopladas entre si magne´ticamente, sirve para la transformacio´n de la energ´ıa meca´nica entregada por la turbina en el eje de su rotor en energ´ıa el´ectrica.
Los rotores se construyen de polos salientes o polos lisos (cil´ındricos), lo cual implica para ma´quinas de igual capacidad diferentes valores de las correspondientes inercias.
Este complejo electromagne´tico entrega en sus bornes una potencia ele´ctrica cuya magnitud puede variarse entre cero y un l´ımite m´aximo, manteniendo constante en lo posible la tensio´n terminal. La estabilizacio´n de la tensio´n terminal en un determinado valor se logra con la accio´n del llamado regulador de tensio´n. La estabilizaci´on de la frecuencia de la tensio´n en 60 Hz se logra a trave´s de la accio´n del llamado regulador de velocidad.
    Las Subestaciones
Son los centros de acopio y distribucio´n de la potencia ele´ctrica que se quiere distribuir a los usuarios y puede ser del tipo elevador y reductor.
En las subestaciones elevadoras, la potencia entregada por los generadores a tensiones me- dias entre (11 - 25 Kv) son transformadas a niveles de tensio´n muy superiores para permitir su transmisi´on econo´mica a las a´reas de consumo. En las subestaciones reductoras (115 - 500 Kv) se permite captar las potencias provenientes de uno o varios centros de generacio´n, para que una vez transformados a nivel de tensio´n apropiado puedan distribuirse a los usuarios o sub- transmitirse a otras regiones.
Componentes de las Subestaciones.
      El transformador de potencia.
Permite convertir niveles de tensi´on medios en altos, bajos y viceversa. Adema´s y segu´n el disen˜o cumplen funciones de regulaci´on bien sea de la magnitud de la tensio´n primaria o secundaria, afectando el flujo de potencia reactiva o bien, regulando los flujos de potencia activa y reactiva.
      Interruptores de Potencia.
En condiciones normales de trabajo, estos elementos permiten abrir o cerrar un cir- cuito el´ectrico para ”interrumpir” cuando sea conveniente o necesario el flujo de po- tencia en determinadas partes del sistema. En condiciones anormales de trabajo abren autom´aticamente para valores determinados de sobrecarga o corto circuito aislando el elemento de funcionamiento normal.
      Los Seccionadores.
Aislan partes vivas del sistema ele´ctrico de partes que temporalmente deben estar fuera de servicio. Los seccionadores no se disen˜an para interrumpir corrientes de falla; ellos se pueden maniobrar so´lo cuando los circuitos donde esta´n actuando han sido abiertos.

## Slide 3
Pararrayos.
Controlan sobretensiones de cara´cter atmosf´erico o por maniobras, evitando la propa- gacio´n de oscilaciones que ponen en peligro la vida de los equipos.
Transformadores de Potencial y de corriente.
Permiten realizar mediciones de los valores eficaces o magnitudes fasoriales de los para´metros correspondientes a la tensi´on y a la corriente y sirven adema´s para emprender tareas de proteccio´n al alimentar los rele´s.
Barrajes.
En cada subestacio´n se pueden distinguir diferentes (2 o 3) niveles de tensi´on segun la salida de los transformadores.
A cada nivel de tensi´on se asocia un barraje, al cual confluyen (o de donde parten) diferentes alimentadores trayendo (llevando) potencia de (a) otros centros de generacio´n o consumo.
Para garantizar la continuidad de la operacio´n de la subestacio´n, el barraje correspondi- ente a cada nivel de tensio´n puede duplicarse o si se quiere seccionarse en tramos.
    L´ıneas de Transmisi´on
La energ´ıa generada en las centrales el´ectricas es llevada a los centros de consumo por medio de l´ıneas de transmisi´on, y cuyos valores de tensi´on empleados t´ıpicamente en su operaci´on son los siguientes:(500 KV, 220 KV, 110 KV), subtransmisio´n (66 KV, 57.5 KV, 34.5 KV), o distribucio´n(13.2 KV, 11.4 KV), debidamente disen˜adas para garantizar niveles de tensio´n aceptables.
La transmisio´n de energ´ıa puede hacerse utilizando sistemas trifa´sicos con l´ıneas de circuito sencillo o circuito doble o sistemas de corriente continua.
    Sistema de manejo de energ´ıa
En los u´ltimos an˜os han sido implementados sofisticados sistemas computarizados con el fin de supervisar el estado de trabajo de la red, adquirir sus datos ma´s importantes y procesarlos para definir pol´ıticas o´ptimas de trabajo de la red y ejercer acciones correctivas en caso de que se presenten anomal´ıas o disturbios durante la operacio´n. Asi que este sistema de manejo ejerce una accio´n de vigilancia sobre la red a fin de garantizar una operacio´n segura, anteponiendose a trav´es de simulaciones a posibles eventos que pudieran ocurrir en la red.
1.3 Fuentes de energ´ıa primaria
Los recursos primarios son muy variados en naturaleza, de diferentes ciclos de renovacio´n y de costos muy diferentes.

## Slide 4
    Recursos primarios hidr´ua licos
Representados por el tipo de embalse, de regulacio´n multianual, anual o filo de agua.
    Recursos T´ermicos
Representados por:
      Gas natural
      Petro´leo residual pesado o fuel oil pesado
      Fuel Oil liviano
      Carb´on
      Uranio
      Basuras desperdicios
    Energ´ıas “no convencionales renovables”
Representadas por:
      Energ´ıa Solar
      Energ´ıa Geot´ermica
      Energ´ıa de Biomasa
      Energ´ıa Eo´lica
      Energ´ıa Maremotriz
  Definicio´n de conceptos ba´sicos
Se definen algunos conceptos ba´sicos, necesarios para la comprensio´n de los siguientes cap´ıtulos.
    Nodo Ele´ctrico
Es un punto de convergencia el´ectrica donde se conectan elementos del sistema que esta´n al mismo potencial.

## Slide 5
Nodo 1
Nodo 2
220 KV
115 KV
Lineas de transmision
Lineas de transmision
Figura 1.1: Representacio´n de nodo el´ectrico
Los elementos que se conectan a un nodo son: Generadores, cargas, reactores inductivos, condensadores, transformadores, l´ıneas y elementos FACTS.
En un sistema el´ectrico, la potencia se genera normalmente a una determinada tensio´n y por razones t´ecnico-econ´omicas se transmite a una tensio´n superior a las a´reas de consumo.
Lineas de transmision
C
Nodo de generacion
Nodo de carga
Transformador
Generador G
Figura 1.2: Representacio´n de un esquema nodal
Si se desprecia el efecto de los conductores de conexio´n, los bornes del generador coinciden con los bornes del primario del transformador constituyendo un llamado “Nodo de Generacio´n”, mientras en el secundario da origen a otro nodo llamado “Nodo de Carga” por cuanto alli es donde la potencia generada se puede “consumir” o “transferir”.
La potencia generada en el nodo G es ”inyectada” en el barraje G a trave´s del transformador, generalmente en la representacio´n de los sistemas de potencia se omite el transformador y se presenta el nodo generador de la siguiente forma:
G
Sg
Figura 1.3: Representacio´n del nodo generador
La potencia demandada y la potencia que es transferida entre nodos o de intercambio son:
SDc, Sc−k

## Slide 6
C
S C-K
S DC
Figura 1.4: Representacio´n del nodo de carga
Las posibles relaciones entre inyecciones de potencia, potencia demandada y potencia trans- ferida son:
Figura 1.5: Representacio´n de los tipos de nodo
    Configuracio´n de un sistema de potencia
Se entiende como la totalidad de elementos f´ısicos para generacio´n, transmisi´on y distribucio´n de energ´ıa que se encuentran instalados en el sistema y en cualquier momento pueden ser utilizados para el servicio.
    Topolog´ıa
Se define el estado de conexi´on momenta´nea de los elementos f´ısicos del sistema que integran su “configuraci´on” o estructura f´ısica.

## Slide 7
G D
i i
n
Σ
j=1
Balance nodal: S − S = S
ij
S Di
1.4.4 Punto de operacio´n
Se entiende como el valor instanta´neo de los par´ametros y variables del sistema (voltaje y po- tencia). (V1, V2, ...., Vn, SG1, ...., SGm, SD1, ....., SDn) que determinan durante su funcionamiento el balance global entre la totalidad de la potencia generada, la demandada y las pe´rdidas.
Adem´as de lo anterior se garantiza para cada nodo en particular el cumplimiento de la ecuacio´n de balance nodal y para el sistema el balance total de potencia activa y reactiva.
S Gi
S i1
S i2
S ik
i
m
Σ
i=1
Balance global: S
G
i
R
Σ
j=1
— S
D
j
L
— S = 0
donde: m (nu´mero de generadores), R (nu´mero de potencias demandadas) y SL (P´erdidas globales).
1.4.5 Sistema de Potencia Elemental
Corresponde a un sistema constituido por un generador y una carga conectados por un sistema de transformadores y l´ınea.
G
T1
T2
LT2
LT1
D
Figura 1.6: Representacio´n de un sistema de potencia elemental
    El Sistema enmallado
Es un sistema en el cual los nodos esta´n conectados a trave´s de varios caminos. Entre las ventajas del sistema enmallado se tienen:
      Alta confiabilidad en la alimentacio´n de los usuarios
      Gran fortaleza el´ectrica a las posibles contingencias
      Disponibilidad de recursos propios

## Slide 8
T1
T2
G1
G2
SD1
SD2
SD
Figura 1.7: Representacio´n de un sistema de enmallado
Un sistema enmallado o interconectado se representa de forma general de la siguiente manera
Doble circuito
Red Interconectada
S G1
S G2
S Gm
S D1
S D2
S DR
Figura 1.8: Representacio´n de una red interconectada
1.4.7 Sistema radial
Corresponde a un sistema en el cual todos los nodos esta´n conectados a trav´es de un u´nico camino. Este tipo de estructura de red se emplea generalmente en sistemas de distribuci´on a fin de facilitar su operacio´n.

## Slide 9
Figura 1.9: Representacio´n de un sistema radial
1.4.8 Sistema de Potencia Interconectado
Corresponde a la interconecci´on de dos sistemas que pueden operar independientemente a trav´es de l´ıneas de interconexi´on.
T1
T2
G1
G2
Sistema 2
Sistema 1
S D1
S D2
Figura 1.10: Representacio´n de un sistema de potencia interconectado
De forma m´sa general se pueden interconectar a´reas a trave´s de l´ıneas de interconexi´on. Estas a´reas representan un pais o un sistema de gran taman˜o con mucha generaci´on y demanda.
Area 1
Area 2
Linea de transmision
Figura 1.11: Representacio´n de una interconexio´n de areas
Entre las ventajas de la interconexio´n entre a´reas se tienen:
Uso racional a lo largo del tiempo de toda la energ´ıa primaria existente en el sistema integrado.

## Slide 10
Intercambio de energ´ıa de regiones con super´avit a regiones deficita´rias.
Utilizaci´on o´ptima de recursos de potencia reactiva.
Uso apropiado de recursos de Transmisio´n y distribucio´n.
Utilizaci´on o´ptima de las Plantas de Generacio´n.
1.4.9 Potencia neta inyectada
Puede presentarce una situacio´n en la cual en un nodo cualesquiera del sistema se inyecte una potencia generada SGi que se consume a trave´s de una carga (potencia SDi) y a trave´s de las l´ıneas de interconexi´on que estan asociadas a dicho nodo i, que llegan (o salen de el) flujos de potencia provenientes (o hacia) otros nodos del sistema.
S Di
S Gi
S i1
S i2
S ik
i
Figura 1.12: Representacio´n de la potencia neta inyectada en un nodo
para el nodo i en cuestio´n se define la “potencia neta inyectada” a la diferencia entre la potencia generada en ese nodo y la potencia alli demandada.
SGi − SDi = SNi
Esta potencia neta corresponde a la suma fasorial de todas las potencias que entran o salen del nodo i a trave´s de las l´ıneas interconectadas a ´el
Ni
l
Σ
S = S
ij
t
Σ
— S
ki
j=1 k=1
En la formulaci´on j y k so´lo incluyen los nodos que tienen unio´n f´ısica con el nodo i. Si se desagrega la potencia SNi, en sus componentes real e imaginaria:

## Slide 11
SNi = PNi + JQNi
potencia neta activa y reactiva inyectada en el nodo i
PNi = PGi − PDi QNi = QGi − QDi
En el nodo i puede darse el caso particular de no tener una de las componentes b´asicas: generaci´on o carga, o ninguna de ´estas.
  Clasificacio´n de las variables nodales
En el caso ma´s general, el nodo i de un sistema el´ectrico puede estar caracterizado por 6 variables, a saber:
PGi, QGi, PDi, QDi, | Vi |, θi
Donde θi es el ´angulo de desfase de la tensi´on medido respecto a un eje coordenadas que se desplaza en el espacio angular a la velocidad de la frecuencia nominal del sistema.
Los para´metros anteriormente mencionados dan origen a la siguiente clasificacio´n de vari- ables:
    Variables no controladas o de perturbacio´n PDi, QDi
    Variables de control PGi, QGi
    Variables de estado | Vi |, θi
Estas u´ltimas son aquellas variables dependientes (afectadas por las variables de control y de perturbaci´on) con cuyo conocimiento se puede estimar el estado del sistema, es decir las condiciones de operaci´on en un determinado momento: flujos de potencia, corrientes a trave´s de las l´ıneas, p´erdidas, etc.
  Sistemas de referencia
Dado que las tensiones nodales son fasores, es necesario utilizar sistemas de referencia para la magnitud y el ´angulo.
Es costumbre utilizar como referencia para las magnitudes de las tensiones el nodo de tierra.
Al nodo de tierra se le asigna una magnitud de voltaje igual a cero.
La posicio´n angular del fasor de la tensio´n nodal se mide resp´ecto a un sistema de ejes de coordenadas que se desplaza en el espacio angular a la frecuencia nominal del sistema de potencia (60 hz).

## Slide 12
12
  Clasificacio´n de los nodos en un sistema de potencia
Si en un sistema el´ectrico de potencia se conocen las admitancias de las l´ıneas de la red y las tensiones nodales, se pueden determinar no so´lo las corrientes que fluyen entre los nodos sino tambi´en las potencias netas en cada uno de ellos.
Entonces, es evidente que en cualquier tipo de nodo del sistema puede establecerse la relacio´n de la potencia neta del nodo en funcio´n de las tensiones nodales y de las admitancias de las l´ıneas de transmisi´on que interconectan el nodo en cuesti´on con otros nodos del sistema, esto es:
SNi = f (V1, ..., Vn, Yi1, ..., Yik, ..., Yin)
En consecuencia, por cada nodo s´olo podra´n establecerse dos ecuaciones, una para la po- tencia activa y otra para potencia reactiva:
PNi = fi(Vi,Y )
QNi = fi(Vi,Y )
Estas ecuaciones son formuladas en funcio´n de las variables nodales y par´ametros de red.
PGi, QGi, PDi, QDi, | Vi |, θi
Siendo: Pi = PGi − PDi y Qi = QGi − QDi
Por tanto por cada nodo se establece:
    Dos ecuaciones escritas en funcio´n de las variables nodales
    Seis variables y para´metros de red
Para solucionar el sistema de ecuaciones resultantes se requiere que 4 de las variables nodales asuman valores conocidos.
Esto se simplifica al saber que las variables no controlables del sistema, es decir las cargas nodales son conocidas, basados en lo anterior se tiene que el nu´mero de variables se reduce en 2 y ahora el nu´mero de variables no conocidas es 4.
PGi, QGi, | Vi |, θi
Algunas combinaciones de estas cuatro variables, tomados de dos en dos, siendo dos cono- cidas y las otras dos desconocidas, dan lugar a la siguiente clasificacio´n ba´sica de los nodos:

## Slide 13
Nodo de potencia neta inyectada: (P, Q)
Nodo de magnitud de voltaje controlado o de generacio´n (P, V ). En este nodo los l´ımites de potencia reactiva podra´n considerarsen libres o restringidos, (QGmin, QGmax). De esta forma el nodo podra´ ser estudiado bajo estas dos alternativas.
Nodo flotante o regulador (V, θ)
  Restricciones F´ısicas de los sistemas de potencia
    L´ımites de voltaje
Vmin ≤ V ≤ Vmax
El l´ımite superior corresponde al nivel b´asico de aislamiento (BIL). El l´ımite inferior a la estabilidad del sistema y requerimientos en la operacio´n de la carga.
Para mantener la tensio´n se recurre a:
      Control de reactivos de generacio´n
      Condensadores esta´ticos
      Variaciones de las derivaciones de los taps de los transformadores bajo carga, etc.
    l´ımites de las derivaciones de los transformadores en fase y desfasadores
    l´ımites t´ermicos de las l´ıneas de transmisi´on (expresada potencia o corriente)
    l´ımites de Generaci´on (potencia activa y reactiva)
    La frecuencia se considera constante (60 hz)
  Relaciones Nodales en un Sistema de Potencia me- diante la matriz de admitancia Nodal YN
El hecho de que los componentes de un sistema de potencia est´en acoplados electromagnetica- mente hace que las variaciones que se presenten en cualquier elemento o en el valor de algunos de los par´ametros del sistema, se propaguen a las partes restantes del sistema.
La intensidad del efecto depende entre otros de la distancia el´ectrica existente entre los elementos. Un cambio en los para´metros de generacio´n o carga influenciara´ en los valores resultantes para las tensiones nodales.
El efecto de estos cambios se puede observar conociendo las relaciones matema´ticas exis- tentes entre los par´ametros de la red.

## Slide 14
1.9.1 Determinacio´n de las relaciones entre corrientes y tensiones nodales en un sistema interconectado
Las relaciones existentes entre las tensiones nodales, las corrientes netas inyectadas en cada nodo y los para´metros de las admitancias de las l´ıneas, se determinan aplicando a la red las leyes de Kirchhoff.
n
Σ
k=0
ik
Primera Ley: Nodo i: I = 0
1
n
i
Iii
0
Figura 1.13: Representacio´n de la primera ley de kirchhoff
−Iio − Ii1... + Iii... − Iin = 0 (A)
Segunda Ley y relacio´n voltaje corriente L´ınea i-k: Iik = Yik(Vi − Vk) (B)
Combinando la primera (A) y segunda ley de kirchhoff (B) y considerando Yik como la admitancia serie de la l´ınea entre los nodos ik y Yio como la sumatoria de todas las admitancias que conectan al nodo i con la referencia, la cual incluye efectos shunt de las l´ıneas, condensadores y reactores.
−Yio(Vi − Vo) − Yi1(Vi − V1)... + Iii... − Yin(Vi − Vn) = 0
Al despejar los voltajes nodales comunes y organizar la ecuacio´n se obtiene:
YioVo + Yi1V1... + YinVn − (Yio + Yi1... + Yin)Vi + Iii = 0
−Yi0V0 − Yi1V1... + (Yio + Yi1.. + Yin)Vi... − YinVn = Iii
La representacion matricial es como sigue:

## Slide 15
Iii =
[ Yi0
Yi1
...
Yii
...
1
.
.
V
.
.
V
n
Yin ] ⎡ V0 ⎤
V
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ i ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
n
Σ
j=0
Siendo el valor de los terminos: Y = y
ii ij
y Yij = −yij .
Repitiendo este ana´lisis para los dema´s nodos del sistema y argumentando en forma matricial Corrientes Nodales = Matriz admitancia Nodal x Tensiones Nodales
⎢
⎢
.
.
.
nn
⎢ ⎥ ⎢
⎥ = ⎢
⎥ ⎢
.
⎣ ⎦ ⎣
I Y
⎢ ⎥ ⎢
11 10
⎡ I00 ⎤ ⎡ Y00 YY1101
...
...
Y0i Y1i
. .
. .
.
.
Yii
Y
I
⎢ ii ⎥ ⎢ i0
Yi1
...
... Y
. .
. .
I Y
.
.
Yni
n0 Yn1
...
... Y
nn
1n 1
. .
. .
V
. .
V
n
Y0n ⎤ ⎡ V0 ⎤
...
... Y V
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
in ⎥ ⎢ i ⎥
⎥ ⎢ ⎥
. .
⎦ ⎣ ⎦
Cuya notacio´n es la siguiente:
IN = YN ∗ VN
    Algunas Caracter´ısticas especiales de la matriz Ybus
      Caracter´ısticas de la matriz Ybus:
        Matriz cuadrada de taman˜o (n x n) siendo n = el nu´mero de nodos. Si n incluye el nodo de referencia, la matriz sera indefinida.
        Simetrica
        Dispersa
      Algoritmo para la formaci´on de la matriz Ybus
n
Σ
– Elementos de la diagonal: Y = y
kk ik
i=0
– Elementos fuera de la diagonal: Yki = −yki

## Slide 16
Otro procedimiento para formar la matriz admitancia de nodos es como sigue:
Ybus = AT yA siendo A: la matriz incidencia de barra y y la matriz admitancia primitiva. Nota: Tal como se pudo observar en los desarrollos anteriores, se establece que la matriz
Ybus fue conformada con base en las dos leyes de kirchhoff, la relacio´n voltaje - corriente y la conectividad de la red.
Aspectos a considerar en la Ybus
  Propiedades de la matriz admitancia para incluir transformadores reguladores.
  Relaciones nodales donde existen transformadores de relaci´on de transformaci´on diferente de 1 p.u.
  Transformaciones y modificaci´on de Ybus
∗ Cambios en la topolog´ıa.
    Adicio´n de elementos, Nodos y Acoplamientos mutuos
∗ Modificaci´on debido a caracter´ısticas especiales de los nodos del sistema
    Cambio en el nodo de referencia
    Nodos con voltaje conocido (Eliminar fila y columna)
    Nodos sin inyeccio´n
    Representacio´n de carga o generacio´n como admitancias constante
1.10 Relaciones Nodales en un Sistema de Potencia Me- diante la Matriz de Impedancia Nodal
Se asume un nodo como el de referencia, generalmente el nodo 0, se invierte entonces la matriz admitancia nodal para determinar la matriz impedancia nodal.
IN = YN ∗ VN
VN = YN−1 ∗ IN ZN = YN−1
⎡
⎢
V
1
.
⎢
.
.
n
⎤
⎥
.
⎣ ⎦
⎡
⎢
⎢
⎣
11
Z ··· ··· Z
1n
⎥ ⎢ ···
= ···
· · ·
···
···
· · ·
Z ··· ··· Z
n1 nn
⎤
⎥
⎥
⎥
⎦
⎡
⎢
I
11
.
.
V I
nn
.
⎢ ⎥
⎤
⎥
.
⎣ ⎦
Siendo que Zik depende de los elementos de la red, los cuales no corresponden a las impedan- cias de las l´ıneas

## Slide 17
1
ik
Yik = −yik = z cierto para (YBus) (siempre y cuando no existan acoples mutuos entre las l´ıneas)
1
Zik = zik = y
ik
falso para (ZBus)
En la matriz impedancia nodal, el elemento (i-k) corresponde a la impedancia el´ectrica (de transferencia) entre dichos nodos.
    M´etodos para la formacio´n de la matriz impedancia nodal
Impedancia nodal
      Formar Zn a partir de Yn (Zn = Yn−1)
      Formar Zn a partir de inyecciones de corrientes nodales
      Formar Zn mediante la solucio´n de ecuaciones lineales
  Ecuaciones de potencias netas activas y reactivas en funcio´n de las tensiones nodales y para´metros de la red
.
i
Esta potencia neta es igual a la potencia neta de intercambio
P Gi +
JQ Gi
1
2
n
P Di + JQDi
Figura 1.14: Representacio´n del balance de potencia nodal
SNi = SGi − SDi

## Slide 18
SLik
= Sik + Ski
SNi = ViIi∗i
Donde la corriente inyectada en el nodo i es definida como:
n
Σ
K=0
I = Y V
ii ik k
Reemplazando la corriente inyectada se calcula la potencia inyectada as´ı:
S = V
Ni i
n
Σ
K=0
Y V
∗ ∗
ik k
Descompuesto en parte real e imaginario se obtiene:
PNi = PGi − PDi = real Vi
n
Σ
K=0
Yi∗kVk∗
!
QNi = QGi − QDi = Imag Vi
n
Σ
K=0
∗ ∗
YikVk
!
Nota: Estas ecuaciones podran ser expresadas en componentes polar o rectangular. Son del tipo algebraicas no lineales, por lo tanto requieren de procesos num´ericos especiales.
1.12 Flujo de Potencia por una L´ınea
Correponde al flujo de potencia como funcio´n de la diferencia de tensio´n y la impedancia del elemento.
Sik = Pik + JQik = ViIi∗k
Tal como se describio la ecuacio´n anterior se asume el sentido del nodo (i) al nodo (k).
Ski = Pki + JQki = VkIk∗i
C´alculo de p´erdidas de potencia en la l´ınea:

## Slide 19
P kl
P lk
Q kl Q lk
Figura 1.15: Flujo de potencia que fluye por la seccio´n serie en el modelo de la l´ınea
1.12.1 C´alculo del flujo de potencia por una l´ınea representada por su impedancia serie
El modelo matema´tico utilizado para el estudio de la l´ınea de transmisi´on es el equivalente pi de para´metros concentrados, constituido por una impedancia serie y dos elementos paralelos conectados en los extremos de la misma. En esta parte despreciamos los elementos paralelos y la representamos por los para´metros serie, tal como se presenta a continuacio´n:
Como impedancia: zkl = Rkl + JXkL (Resistencia y reactancia) Como admitancia: ykl = gkl + Jbkl (Conductancia y susceptancia) La conductancia y susceptancia serie se calculan as´ı:
k
l
kl
Rkl
g =
R2
kl
+ X2
kl
kl
b = −
X
kl
R2
+ X2
kl kl
Los voltajes nodales medidos respecto al sistema de referencia se escriben as´ı:
V¯k =| Vk | ∗ θk = VkeJθk
V¯L =| VL | ∗ θL = VLeJθL
El flujo de corriente por una l´ınea es calculado como sigue:
Efectuados algunos reemplazos en componentes polares y rectangulares se obtiene:
serie
kL
¯ ¯
kL kL k L
I = I = y (V − V )

## Slide 20
k
2
|
l
Vk
Vl
Rkl + jXkl
Ikl
Figura 1.16: Modelo serie de la l´ınea de transmisi´on
IkL = (gkL + JbkL)(VkeJθk − VLeJθL )
La potencia compleja correspondiente es:
∗
¯
∗
kL k
S = V I
kL kL
= P − JQ
kL
PkL − JQkL = Vke−Jθk h(gkL + JbkL)(VkeJθk − VLeJθL )i
El flujo de potencia activa y reactiva correponde a:
kL
2
k
P = V g
kL k L kL
— V V g Cosθ
kL k L kL
— V V b Senθ
kL
kL
2
k
Q = −V b
kL k L kL
— V V g Senθ
kL k L kL
+ V V b Cosθ
kL
P´erdidas de potencia activa y reactiva en la l´ınea:
kL Lk kL
2
2
k L
k L kL
P + P = g (V + V − 2V V Cosθ )
Que es equivalente a:
P´erdidas activas: PkL + PLk = gkL | VKeJθk − VLeJθL |2

## Slide 21
21
1.13 Pe´rdidas en los Sistemas Ele´ctricos de Potencia en un Sistema Multinodal
P´erdidas f´ısicas (te´cnicas)
  Efecto corona, Joule y nu´cleo de Transformadores
P´erdidas negras (no t´ecnicas)
  descalibraci´on de contadores, robo, dan˜o de contadores, error de facturaci´on, etc.
Para el sistema total se tiene:
L
m
Σ
i=1
S = S
Gi
R
Σ
j=1
— S
Dj
L
n
Σ
i=1
S = S
Ni
n
Σ
i=1
= V
i
I
∗
ii
SL = V T I∗
N N
SL = IT ZNI∗
N N
1.14 Ejercicio Propuesto
Dado el siguiente sistema de cinco nodos y seis l´ıneas y los valores de tensiones nodales, se pide determinar:
La matriz admitancia nodal
El vector de corrientes netas inyectadas
El vector de potencias netas inyectadas
Flujos de potencia por las l´ıneas
P´erdidas de potencia en la l´ıneas
Balance de potencia en la red

## Slide 22
1
2
5
3
4
Figura 1.17: Red el´ectrica de 5 nodos y 6 l´ıneas
bus
−1
bus
Balance de potencia nodal
Conformar la matriz impedancia nodal (Z = Y )
Verificar que YbusZbus = I (Matriz identidad)
Datos del sistema:
l´ınea
Rik
Xik
ik
ysch/2
1 − 2
1 − 3
2 − 3
2 − 4
2 − 5
3 − 4
0.0316 0.2114 0.0505
0.0152 0.0944 0.036
0.0121 0.0700 0.042
0.0140 0.1250 0.048
0.0230 0.0550 0.023
0.0246 0.1500 0.089
PBase = 100 MW
o
Tensiones nodales
V1 = 1.02∗ 0o, V2 = 0.8675∗ −14.016 ,
o
V3 = 0.9146∗ −10.173 ,
o
V4 = 1.01∗ −6.1843 ,
V5 = 0.800∗ −16.99
o
Potencias inyectadas en los nodos
SG1 = 303 Mw ; 159 Mvar, SD2 = 200 Mw ; 100 Mvar,
SG4 = 160 Mw ; 153 Mvar, SD5 = 90 Mw ; 60 Mvar
SD3 = 150 Mw ; 70 Mvar,

## Slide 23
CAP´ITULO 2
REPRESENTACIO´N DE LOS SISTEMAS ELE´CTRICOS
2.1 El Diagrama Unifilar
Los sistemas generalmente se representan as´ı:
Y
Y
1
2
3
4
 Y Y 
Figura 2.1: Representacio´n de un sistema ele´ctrico
Este sistema tambi´en podr´ıa ser representado por un diagrama de impedancias trifa´sico o monofa´sico.
Generador
Transf. Linea
Transf. Carga Generador
Figura 2.2: Representacio´n de un diagrama de impedancias

## Slide 24
Ya que los sistemas trif´asicos son generalmente balanceados, basta con representarlo por un diagrama de impedancia por fase.
Este diagrama equivalente por fase puede ser simplificado al despreciar la l´ınea del neutro y representar el sistema por simbolos normalizados o por sus circuitos equivalentes.
Algunos s´ımbolos empleados en la representacio´n de los diagramas equivalentes son:
M
Motor
Maquina rotativa:
Generador
Circuito Breaker
Fusible Barra
Transf. de dos devanados
Desconexion
Transf. de tres devanados
Conexion del transf.
 Y Y
Linea de transmision
Carga estatica Capacitor
Figura 2.3: S´ımbolos empleados en la representacio´n de sistemas el´ectricos
El detalle del diagrama unifilar depende de los objetivos perseguidos con el estudio. Como se representan los elementos del sistema el´ectrico para efectos de an´alisis ?
Su representacio´n es muy variada y depende del tipo de estudio a realizar, as´ı por ejemplo en un estudio de flujo de carga, no se representan los interruptores o rel´es en el modelamiento

## Slide 25
matem´atico, contrario si se emplea en un estudio de estabilidad donde juegan un papel muy importante.
Si el modelamiento es aplicado a un estudio de fallos no sim´etricos, se requiere definir la red de estado estacionario (secuencia positiva), as´ı como tambien las redes de secuencia negativa y cero. Adema´s se debe contar con informacio´n de estado transitorio y subtransitorio de los elementos dina´micos del sistema.
2.2 Modelaje de los elementos del Sistema
El modelaje es una de las ´areas del an´la isis de sistemas ele´ctricos y se define como la repre- sentacio´n matema´tica de los elementos de la red. La complejidad o simplicidad del modelo depende del grado de exactitud requerido as´ı como la del tipo de estudio a realizar.
Cada elemento: L´ınea, transformador, generador, condensador, inductor, carga, etc, es modelado teniendo como base el tipo de aplicaci´on, ya que cada aplicacio´n requiere del desarrollo de modelos matem´aticos especiales. En este texto se da por hecho que dichos modelos ya son conocidos.
Los tipos de representacio´n empleados en estudios de flujo de carga y de corto circuito son los siguientes:
 | Flujo de Carga (Representacio´n) | Corto Circuito (Representacio´n)
Generador | Inyeccio´n | (Impedancia + Voltaje)
L´ınea | Pi | Pi
Transformador | Zcc | Zcc
Carga | Inyeccio´n (S o I) | (Se desprecia o impedancia)
Elementos shunt | (Inyeccio´n o Impedancia) | (Se desprecia o impedancia)
2.2.1 Modelaje de l´ıneas de transmisio´n
La l´ınea de transmisi´on puede ser representada por el modelo π equivalente:
k m
ikm Zkm = Rkm + JXkm imk
Jb km
sh
Jb km
sh
Vk  k
Vm  m
k k
E = V e
jθ
k
Em = Vmejθm
Figura 2.4: Modelo de la l´ınea de transmisi´on

## Slide 26
Como se vio en el primer capitulo, el modelo circuital de la l´ınea de transmisi´on incluye una componente serie constituida por la resistencia y la reactancia, correspondiente al modelo simplificado. Para mejorar el modelo se incluye el efecto capacitivo de la l´ınea denominado
km
susceptancia y representado como: bsh .
C´alculo de las corrientes ikm y imk
km
ikm = ykm(Ek - Em) + jbsh Ek
km
imk = ykm(Em - Ek) + jbsh Em
Flujo de potencia entre las barras Pkm, Qkm
Sk∗m = Pkm - jQkm = Ek∗ikm
km
k
S = V e
∗ −jθ
k
h
km k
jθ
k
y (V e − V
m
jθ
m
sh
km
k
e )+ jb V e
jθ
k
i
∗
sh 2
km
h
2
km km k k
S = jb V + y V − V
k m
V e
k m
−j(θ −θ )
i
Se asume que: θkm = θk - θm
Sk∗m = jbshkmVk2 + (gkm + jbkm) (Vk2 - VkVmCosθkm + j VkVmSenθkm)
km
∗ 2
k
S = [V g
km k m km
— V V g Cosθ
km k m km
km
— V V b Senθ ]
h
km
sh
2
km k
-j −(b + b )V + V V b
k m km
Cosθkm − VkVmgkm
Senθ
km
i
El flujo de potencia activa y reactiva estan dados as´ı:
km
2
k
P = V g
km k m km
— V V g Cosθ
km k m km
— V V b Senθ
km
km
Q = - (b
km
sh
2
km k
+ b )V + V V b
k m km
Cosθkm − VkVmgkm
Senθ
km
El c´alculo del flujo de potencia activa (Pmk) y reactiva (Qmk) de la barra m hacia la barra k es el siguiente:
Sm∗ k = Pmk - jQmk = Em∗ imk
mk
m
S = V e
∗ −jθ
m
h
km m
y (V e
jθ
m
k
jθ
k
sh
km
— V e )+ jb V
m
e
jθ
m
i
∗
sh 2
h
2
mk km m m
S = jb V + y V − V
km k m
V e
k m
j(θ −θ )
i
Sm∗ k = jbkmsh Vm2 + (gkm + jbkm) (Vm2 - VkVmCosθkm - j VkVmSenθkm)

## Slide 27
∗
mk
2
m
S = [V g
— V V g
km k m km
Cosθ
km k m km
km
+ V V b Senθ ]
h
km
sh
2
km m
-j −(b + b )V + V V b
k m km
Cosθkm + VkVmgkm
Senθ
km
i
El flujo de potencia activa y reactiva son:
mk
2
m
P = V g
km − VkVmgkmCosθkm + VkVmbkmSenθkm
km m
Qmk = - (bkm + bsh )V 2 + VkVmbkmCosθkm + VkVmgkmSenθkm
P´erdidas de potencia reactiva:
Qe = Qkm + Qmk
Al reemplazar las ecuaciones correspondientes se obtiene:
e
sh 2 2
km k m
Q = -b (V + V ) − b
km
2 2
k m
(V + V − 2V V Cosθ
k m km
)
e
sh
2
km k
2
m
Q = -b (V + V ) − b
km
k m
| E − E |
2
Nota:
| ΔE | = | Ek − Em |
2
-bkm | Ek − Em |
Magnitud de la tensio´n en ykm
P´erdida de potencia reactiva en ykm
Generacio´n de potencia reactiva en el elemento shunt
km k m
-bsh (V 2 + V 2 )
km
( P´erdidas negativas, ya que bsh mayor que 0)
2.2.2 Curva de carga del generador s´ıncrono
Es un diagrama denominado capacidad de carga o carta de operacio´n de la m´qa uina. En este diagrama se muestran las condiciones de operacio´n normal de los generadores de rotor cil´ındrico conectados a un barraje infinito. Esta carta de operacio´n es muy importante para efectos de una apropiada operacio´n de la m´aquina generadora.
La carta se construye bajo el supuesto de que el generador tiene un voltaje en terminales Vt fijo y que la resistencia de armadura es despreciable. La construccio´n de la curva se inicia con el diagrama fasorial de la m´qa uina, en este se tiene a Vt como el fasor de referencia.
La capacidad del generador inyectada en el barraje, asumiendo la corriente de armadura en su valor limite, es definida como:
P 2 + Q2 = S2

## Slide 28
En la figura 2.4B se observa la curva de potencia aparente de la ma´quina generadora, en esta el centro se localiza en o y tiene un radio de logitud o-m.
Quien limita la operacio´n del devanado de armadura es la corriente de armadura ma´xima.
Pero como el voltaje puede ser menor o mayor q
limite
ue el nominal, la S puede ser mayor o
menor que la Snominal de acuerdo con: Slimite =
√
3VtLL × ILmax
Donde: ILmax corriente m´axima de armadura y VtLL voltaje en terminales linea - linea.
P
Q
S limite
m
o 0
Figura 2.4B: Limite de la potencia aparente
La salida de potencia activa de la m´qa uina esta´ dada por P = √3VtLL × ILmax · Cosθ. Esta salida esta dada en Megawatts y siempre es positiva, sin importar el factor de potencia de la ma´quina.
La salida de potencia reactiva de la m´qa uina esta´ dada por Q = √3VtLL × ILmax · Senθ. Esta salida esta dada en Megavares y puede ser positiva o negativa.
La capacidad limite del generador considerando el limite operativo de la corriente del de- vanado de campo (excitacio´n) If es calculada con base en el circuito mostrado en la figura 2.4C. El efecto de la corriente de campo se refleja en el voltaje generado Eg , por tanto, incluir Eg en las ecuaciones es equivalente a incluir la corriente If del devanado de campo.
t
∗
o ∗
S = V o × I = V
t
∗
E δ − V
g t
jX
s
!
∗
S = V
t
g
∗
2
t
· E − δ − V ·
j
X
s

## Slide 29
Vt 0
E g
Q
P
JXs
I
d
+
Vf
–
If
Figura 2.4C: Circuito equivalente del generador S´ıncrono
P = −
t
V · E
g
Xs
Vt · Eg
Xs
· Sen(−δ) = · Sen(δ)
Q =
Vt · Eg
Xs
· Cos(δ) −
V
2
t
Xs
!
m
VtEg Xs
n
d
2
−Vt Xs
P
0
Q
Figura 2.4D: Capacidad del generador con corriente de campo constante

## Slide 30
P =
V ·E
t g
Xs
Sen(δ)
Cos(δ)
Q +
V 2
t
Xs
=
V ·E
t g
Xs
⎫
⎬
⎭
⇒
Vt·Eg
Xs
2
= P 2 + Q +
V
2
t
Xs
2
P 2 + Q +
V
2
t
!
=
2 V
· E
t g
Xs Xs
2
Se concluye que la nueva curva presentada en la figura 2.4D tiene el punto n como centro y un radio de longitud n-m.
Para el limite de estabilidad se asume el siguiente criterio:
Sen δmax ≤ 0.9 ⇒ δ = 65
o
Considerando las diferentes restricciones operativas del conjunto turbina-generador, se ob- tiene la Curva de carga del generador s´ıncrono as´ı:
0
Q
Pmax Restriccion de la Turbina
Resonancia Mecanica del Conjunto TG
Pmin Plantas Termicas
Curva de disparo proteccion de subexcitacion
P
I armadura en su limite k
m
f.p. nominal
If de campo en su limite
l
0 nominal
d max
Figura 2.4E: Curva de carga del generador s´ıncrono
De la figura 2.4E se observa que en el punto k se utiliza al m´ximoa el devanado de campo y se subutiliza el de armadura. En el punto l se utiliza al m´aximo el devanado armadura y se subutiliza el de campo.
Por lo anterior se desea buscar el punto m, donde los dos devanados se aprovechan al ma´ximo, este punto define el factor de potencia nominal de la m´qa uina.

## Slide 31
2.3 Sistema por unidad
1
2
3
4
20 kv
115 kv
115 kv
13.2 kv
Figura 2.5: Red el´ectrica
Analizar un sistema en sus valores f´ısicos reales (Ohmios, amperios, voltios,vatios) presenta dificultades debido al manejo de las diferentes unidades y el c´alculo simultaneo en un sistema donde se tienen diferentes niveles de voltaje.
Al escalar o normalizar dichos valores, se pasa a trabajar en valor p.u, en el que la red es estudiada como si todos sus nodos estuvieran energizados al mismo nivel de tensio´n; entonces los transformadores son analizados por su impedancia de corto circuito, sin llevar encuenta la relaci´on de transformaci´on.
Los valores p.u. son definidos mediante la siguiente relacio´n:
Valor en p.u. = Cantidades f´ısicas
Valor base de la cantidad
Donde las cantidades f´ısicas se refieren a las cantidades dadas en: voltios, ohmios, amperios, vatios.
Ya que tanto las cantidades f´ısicas como las cantidades base tienen las mismas dimensiones, el resultado de la divisio´n es un valor adimensional y por consiguiente se expresa como p.u.
Si el valor que ha sido expresado em p.u. se desea expresar en porcentaje, se multiplica por 100 de la siguiente manera:
Valor en porcentaje =
Cantidad f´ısica Valor base
∗ 100.
Ventajas al realizar c´alculos en valores p.u.
Se simplifica el an´alisis de redes, todas las impedancias son dadas en una representacio´n circuital sin considerar diferentes voltajes en el sistema.
Se eliminan multiplicaciones y divisiones (operaciones) por √3, cuando los sistemas
tri´a´sicos balanceados son representados por un sistema por fase, por consiguiente, los
√
factores 3 y 3 asociados con cantidades Δ y Y en sistemas trif´asicos balanceados son tenidos en cuenta directamente en las cantidades base.

## Slide 32
Usualmente las impedancias de los aparatos el´ectricos se dan en porcentaje o p.u. con base en las caracter´ısticas del mismo.
Diferentes caracter´ısticas de muchos aparatos el´ectricos pueden ser estimados por com- paracio´n de otros expresados en p.u.
El uso de valores p.u. es m´as conveniente cuando se involucra el computador digital.
Se eliminan las unidades en las operaciones matema´ticas.
2.3.1 Sistema Monofa´sico
Las cantidades base son cuatro (voltaje, corriente, impedancia, potencia), de estas, dos debera´n ser definidas, las otras dos quedan automa´ticamente determinadas a trav´es de las ecuaciones:
V = I ∗ Z y S = V ∗ I
El valor especificado a las variables definidas es arbitrario, sin embargo en la pra´ctica los valores son seleccionados dentro de rangos. Generalmente los valores base seleccionados son: VB y SB.
As´ı: se selecciona como voltaje base aquel cuya divisio´n proporcione un valor de o cercano a 1 p.u. y como potencia base un nu´mero redondo como, 1,10,100 o´ 1000 MVA, dependiendo del subsistema analizado.
Las variables base son definidas as´ı:
IB | = | Amperios base
VB | = | Voltios base
SB | = | Voltiamperios base
ZB | = | Impedancia base
Las ecuaciones que relacionan las variables anteriores son: Definicion de Potencia base:
SB = VAB = PB = QB = VBIB
De lo anterior se desprende que la potencia base pu´ede ser expresada en Voltiamperios, Vatios o Vares.
Definicion de Impedancia base:
Z
B
VB
=
I
B
Ω se conoce que: ZB = XB = RB

## Slide 33
Si se reemplaza la corriente base:
B
V V
B B
SB VAB
I = = (Amperios)
De la formulacio´n anterior se deduce la fo´rmula de la impedancia base, expresada en funcio´n del voltaje y la potencia base.
V 2
VAB
ZB = B Ω
De igual forma se deduce la admitancia base:
B
V
B
IB
Y = V se conoce que: YB = BB = G
B
Si el voltaje es expresado en KV y la potencia en MVA se emplea la siguiente relaci´on:
(KVB )2
ZB = MVA
B
Ω
El valor p.u. se obtiene dividiendo la cantidad f´ısica por la cantidad base, siendo que las dos tienen la misma dimensio´n.
C´alculo de la impedancia p.u.:
p.u.
Z
B
Zf´ısico
Z = p.u. = Z
B
f´ısico (KV )2
MV AB p.u.
De forma similar se calcula la potencia, corriente y voltaje en valores p.u.
Sp.u. =
S f´ısico
S
B
p.u.
Ip.u. =
I f´ısico
I
B
p.u.
Vp.u. =
V f´ısico
V
B
p.u.
Las cantidades base son nu´meros reales, mientras que las cantidades f´ısicas pueden ser nu´meros complejos, para ilustrar lo anterior se presenta la siguiente relaci´on:

## Slide 34
Zp.u.∗ θ =
Z∗ θ
Z
B
p.u.
Si Z es representada en forma rectangular se tendra´:
Zp.u = Rp.u. + JXp.u.
Similarmente la potencia activa y reactiva expresada en p.u. es como sigue:
Sp.u. = Pp.u. + JQp.u.
Siendo la potencia activa y reactiva en p.u. definidas como sigue:
p.u.
S
Pf´ısico
P = y Q
p.u.
Qf´ısico
=
S
Base Base
La potencia que es calculada como el producto del voltaje por la corriente es expresada as´ı:
S∗ φ = V ∗ θv ∗ I∗ −θi (VA) Al dividir la ecuacio´n anterior por el valor base se obtiene:
S∗ φ = V ∗ θv ∗ I∗ −θi
S S
B B
p.u.
p.u. ⇒ S ∗ φ = V
∗ θ
∗ I ∗ −θ
necesario referir el valor p.u. de dicho aparato a las bases del sistema.
p.u. v p.u. i
⇒ S = V
I∗
p.u. p.u. p.u.
2.3.2 Conversio´n de valores p.u. a valores f´ısicos
Dados los valores p.u. los valores f´ısicos son calculados como sigue:
I = Ip.u. ∗ IB V = Vp.u. ∗ VB Z = Zp.u. ∗ ZB
R = Rp.u. ∗ ZB
VA = VAp.u. ∗ VAB
P = Pp.u. ∗ VAB
(Amp.)
(V olt.) (Ω)
(Ω)
(VA)
(W )
2.3.3 Cambio de base
Generalmente las impedancias p.u. de los aparatos son dadas con base en voltiamperios y voltaje de disen˜o de este. Si este aparato formara parte de un sistema que tiene otras bases, es

## Slide 35
Se tiene entonces la siguiente relacio´n:
Z
p.u. dado
= Z
MVAB dado
B dado
f´ısica (KV )2
(KVB dado)2
Zf´ısica = Zp.u. dado (MVA
B dado
)
Nota: La palabra dado se refiere a la informacio´n del aparato que forma parte del sistema y la palabra nueva a la del sistema.
Para referirlo a los valores base del sistema se tiene:
p.u. nueva
Z = Z
MVAB nueva
B nueva
f´ısica (KV )2
Si se reemplazan las dos fo´rmulas anteriores se tendra´:
Zp.u. nueva = Zp.u. dado
MVA
B nueva
KV
B dado
MVA KV
35
B dado B nueva
2
p.u.
Comparando los valores de voltajes y potencias del sistema y del aparato, pueden presentarse varias situaciones:
Voltajes bases sean los mismos, potencias bases diferentes
Voltajes bases diferentes, potencias bases las mismas
Voltajes y potencias bases sean las mismas.
    Proceso seguido en un sistema en el cual existen transfor- madores monof´asicos
      Voltaje base.
De este se conoce tanto su valor como su localizacio´n en el sistema. Con este y la relacio´n de transformaci´on de los transformadores se determinan los voltajes base en otros puntos del sistema.
      Relacio´n de transformaci´on del voltaje y de la corriente.
S
V n
S
S
a
VP nP 1
Relacio´n de transformaci´on del voltaje: = = a ⇒ V = V
P
I
P
S
Relacio´n de transformaci´on de la Corriente: =
n
S
I n
P
1
a
S
= ⇒ I = aI
P

## Slide 36
n p n s
Vp
Vs
Zp
Zs
Figura 2.6: Representacio´n del transformador
Formas de referir la impedancia de un transformador de un lado al otro (Del primario al secundario o viceversa)
Vs
Zs
Vp
a : 1
Figura 2.7: Impedancia del transformador referida al secundario
En este modelo la impedancia del transformador es referida al secundario. Para efectos del c´alculo, la corriente de magnetizacio´n es ignorada (gm e bm se desprecian).
Ip
Is
-
+
+
-
-
+
S
La caida de tensio´n en la impedancia Z es dada por:
V
P
a
S S S
— V + Z I = 0
S P
V
P
a
Considerando que: I = aI ⇒ − V = −
Z aI
S S P
2
Que al ser reescrita queda: VP − aVS = −a ZSIP
Vp
Vs
Zp = Zs x a 2
Ip
2
⇒ VP − aVS + a ZSIP = 0
Is
1 : a
Figura 2.8: Impedancia del transformador en el primario

## Slide 37
Esta expresio´n corresponde a la caida de tensio´n en una impedancia equivalente referida al primario. Al compararlo en t´erminos de la impedancia del primario, se obtiene:ZP = a2ZS
La base de tensio´n del otro lado del transformador sera´ entonces una variable dependiente determinada a partir de la base del primario y de la relacio´n de transformaci´on nominal.
Asi tenemos bases independientes o arbitrarias.
Base de Potencia aparente: SB (MVA)
Base de tensi´on del primario : VPB (KV )
Base de relaci´on de transformaci´on: (adimensional)
Base de tensi´on del secundario: VSB = VPB/aB (KV)
Base de corriente del primario: IPB = SB/VPB (Amp)
Base de corriente del secundario: ISB = SB/VSB (Amp)
2
Base de impedancia en el primario: (VPB) /SB) (Ω)
2
-
+
+
-
Vs/ VSB
+
-
Vp/ VPB
1 : 1
Figura 2.9: Modelo del transformador en p.u. vista en el secundario
Note que se est´a considerando el caso particular en que el tap del transformador est´a en la posicio´n nominal o sea a = aB
Cuando el tap del transformador se encuentra en su valor nominal a = aBase
Las impedancias referidas al primario y al secundario del transformador son iguales cuando son medidas en p.u.
Zs x S B / VSB
2
Base de impedancia en el secundario: (VSB) /SB (Ω)
Ip x VPB / S B
Is x VSB / S B
Pp.u. Sp.u.
Z = Z ⇒
Z P
P Base
(V
)2
=
Z P
S Base
)2
⇒
Z
P
(V (V
PBase SBase PBase
)2
=
Z
S
(V
SBase
)2
Lo anterior puede ser verificado con la siguiente relacio´n:
Zp = a2
Base
ZS = ZS
V
PBase
VSBase
2

## Slide 38
Vp /VPB
Vs /VSB
1 : 1
Figura 2.10: Modelo del transformador en p.u. vista en el primario
IsxVSB /S B
2
IpxVPB /S B ZpxS B /VPB
IsxVSB /S B
Vp /VPB
Vs /VSB
2 2
IpxVPB /S B ZpxS B /VPB = ZsxS B /VSB
Figura 2.11: Modelo del transformador en p.u. con el tap en la posicio´n nominal
Demostrar que: XS p.u. = XP p.u. Se tiene que:
X1 = reactancia del primario y X2 = reactancia del secundario
XP = X1 + a2X2
XP p.u. =
Z
=
X1 + a2X2 X1 + a2X2
(V
PBase PBase
)2
MVABase
XS = X2 + a2 =
X1 a2X2 + X1
a2
XS p.u. =
a2X2 + X1
a2Z
SBase
a2X2 + X1
=
(V /V )2(V
PBase SBase SBase
)2 MVABase
XS p.u. =
X1 + a2X2
(V
PBase
)2
MVABase

## Slide 39
A
B
C
Ejercicio Pasar a valores p.u. el siguiente sistema de energ´ıa el´ectrica.
T 1 T 2
Zc
Figura 2.12: Ejercicio de valores p.u.
Datos del sistema: |  |  | 
T1 : Rel. de transf. | = 13.8/115 KV, | Capacidad = 10 MVA | Reactancia X1 = 0.1 p.u.
T2 : Rel. de transf. | = 115/34.5 KV, | Capacidad = 10 MVA | Reactancia X2 = 0.08 p.u.
Zc = 300 Ω |  |  | 
Se selecciona VBase = 13.8 KV en A y MVABase = 10 MVA
Modelo p.u. para el transformador con tap fuera de su valor nominal.
Para el modelo anterior se asumio´ que a = aBase = VPBase , donde a es el valor del tap y aBase
VSBase
es el tap nominal dado por la relacio´n entre las tensiones nominales del primario y secundario.
Base
Casos en los cuales a a no es necesariamente unitario.
Vp /VPB
1 : 1
Figura 2.13: Modelo del transformador en p.u. vista en el primario Relacio´n entre las impedancias del primario y secundario:
IsxVSB /S B
Vs /VSB
2
IpxVPB /S B ZpxS B /VPB
ZP (a) = a2ZS(a) = ZS(a)
aV
PBase
aBaseVSBase
2

## Slide 40
Ejercicio: Dado el siguiente sistema compuesto por un generador y una l´ınea, se pide que sea expresado en p.u. Nota: Los para´metros de los elementos de dicho sistema fueron calculados con base en sus valores nominales.
P S
Figura 2.14: Sistema el´ectrico b´asico
 | Generador | Transformador
Capacidad (MVA) | 75 | 40
Voltaje (kv) | 20 | 20/34.5
Reactancia (p.u.) | 0.09 | 0.20
Selecci´on de nuevos valores base
VBp = 20 KV (En el primario del transformador)
S
a
P
20
VB = 1 VB = 34.5 20 KV = 34.5 KV (En el secundario del transformador)
SB = 100 MVA
Transformar las impedancias de los elementos a valores en Ω.
– Transformacio´n de p.u. dado a Ω
2
75
Generador: Z (Ω) = 0.09 (20) = 0,48 Ω
2
40
Transformador Z (Ω) = 0.20(20) = 2.0 Ω (En el primario del transformador)
2
Z(Ω) = 0.2 (34.5) = 5.95 Ω (En el secundario del tranformador)
40
Mostramos que la impedancia en p.u. vista en el primario o secundario son iguales:
ZPP .u. = ZSP .u.
Z
P (VPB )2
SB = 2.0 100
2
(20)
= 0.5 p.u.
(VSB )2
(34.5)
ZS SB = 5.95 100 2 = 0.5 p.u.
Nota: Como se observa, las impedancias en p.u. vistas desde el primario y secundario del transformador son iguales. A pesar de esto, es importante recordar que los valores base con los cuales se calcularon dichas impedancias son diferentes, ya que se cuenta con valores base en el primario y secundario por tal razon los valores reales de las impedancias en Ω vistas desde cada lado son diferentes.

## Slide 41
Valor de la Impedancia en p.u. del Generador:
Z
G (VPB )2
SB = 0.48 100
2
(20)
= 0.12 p.u.
Circuito equivalente expresado en valores p.u.
J 0.5 p.u.
J 0.12 p.u.
Carga
1.0 p.u.
Figura 2.15: Modelo en impedancias del generador
Ejercicio para trabajo de casa:
Dado el siguiente sistema de energ´ıa el´ectrica se pide determinar:
Los valores base del sistema (Voltajes, Impedancias y Potencia)
Valores en p.u. de los para´metros del sistema con base en las nuevas base.
2
3
4
L 1
T 2
G1 1 T 1
C 1
Figura 2.16: Sistema el´ectrico
Informacio´n del sistema:
G1 = 15 MVA, 13.2 KV, X = 0.15 p.u.
TI = 20 MVA, 13.8/115 KV, X = 0.1 p.u.
T2 = 20 MVA, 115/13.8 KV, X = 0.08 p.u. L1 = 20 + J100 Ω
C = 300 Ω
Valores base: VB = 120 KV (En el nodo 2)
SB = 100 MVA

## Slide 42
2.3.5 Sistemas Trifa´sicos
Generalmente los sistemas trif´asicos son disen˜ados y operados de manera balanceada, por lo que pueden ser resueltos como sistemas monof´asicos (por fase).
Para llevar a cabo su ana´lisis, las redes trifa´sicas son descompuestas en tres redes indepen- dientes denominadas de secuencia positiva, negativa y cero.
En operacio´n balanceada so´lo la red de secuencia positiva tiene fuente de excitacio´n, por tanto la red de secuencia negativa y cero no presentan fuentes de excitacio´n, siendo su efecto nulo.
Asi, los sistemas trifa´sicos balanceados son analizados con una representacio´n monofa´sica (red de secuencia positiva).
El sistema trif´asico balanceado es entonces representado por un sistema monofa´sico y los valores obtenidos de la fase referencia son extendidos a las otras dos fases.
B(L−n)
V =
V
B(L
−L)
√
3
(V oltios)
S
B(1ϕ)
3
SB (3ϕ)
= (V oltiamperios)
En un sistema trif´asico se emplean como valores base el voltaje l´ınea - l´ınea y como potencia base la potencia trifa´sica, tal como se describe a continuacio´n:
Valores base: SB(3ϕ),
VB(L−L)
C´alculo de la corriente base
SB(3ϕ)
IB = √3 V
B(L−L)
(Amp.)
Si el voltaje es expresado en KV y la potencia en MVA, la corriente es calculada en KAmperios.
MVAB(3φ)
IB = √3 KV
B(L−L)
(KAmp.)
La impedancia base es calculada as´ı:
ZB =
[KVB(L−L)]2
MVA
B(3ϕ)
Ω = RB = XB

## Slide 43
La admitancia es expresada como:
B
1
B
Y = =
MVAB(3ϕ)
Z [KV
B(L−L)
]2
V = GB = BB
Los datos usuales de la impedancia serie de los sistemas de transmisi´on estan dados en Ohms/milla y la susceptancia shunt en siemens/milla a 60 HZ, el orden de la capacidad es de (10−12 F/m). Por lo tanto la impedancia y la susceptancia shunt en p.u. por milla de l´ınea es expresada como se presenta a continuacio´n:
Zp.u. = Z (Ω/milla)/ZBase ⇒
p.u.
[KV
B(L−L)
]2
MVAB(3φ)
Z = Z(Ω/milla) = Z(p.u./milla)
Siendo la impedancia Z: Z = R + JXL = Z∗ θ (Ω/milla)
Si el voltaje base esta expresado en KV y la potencia base en MVA, la reactancia y suscep- tancia en p.u. son calculadas de la siguiente manera:
p.u.
[MVAB(3ϕ)]
X = X
(KV
B(L−L)
)2
p.u.
p.u.
B = B
(KVB
(L−L)
)2
[MVA
B(3ϕ)
]
p.u.
2.3.6 Calculo´ del Z p.u. en el transformador 3φ Δ - Y
X 2
X 2
X 2
--3-
X 1
X 1 X 1
X 1
Figura 2.17: Z p.u. en el transformador 3φ

## Slide 44
En el equivalente monf´asico: Conexi´on Y - Y
XP p.u. = 1 2
X1/3+ (V 2/3V 2)X2
1
V 2/3
MVA (1φ) =
X1 + a2X2
V 2
1
MVA (1φ)
Conexi´on Δ - Y
X1 + (V 2/V 2)X2
XP p.u. = 1 2 MVA (1φ) =
X1 + a2X2
V 2 V 2
1 1
MVA (1φ)
El valor en por unidad de la impedancia del transformador no cambia y es independiente de la conexio´n que se haga. Solo cambia si es necesario cambiar las bases. Tambien se puede demostrar que el valor en p.u. es igual si se evalua en el equivalente monofa´sico referido al lado de baja.
    Modelos equivalentes de Tranformadores trifa´sicos
      Consideremos el siguiente transformador con conexi´on YY
Vp
-V--p 3
Vs
Zc
Zc
Zc
Figura 2.18: Modelo equivalente del transformador Y-Y
Sea: V b y V b los valores nominales de las tensiones de l´ınea (fase-fase) en el primario y
p s
secundario.
La relacio´n de transformaci´on nominal es dada por:
b
a =
V
p
b s
=
V b b
p
√
V / 3
b
s
√
V / 3
Por lo tanto, es indiferente emplear tensiones de l´ınea o tensiones de fase.
c
La impedancia de la carga reflejada al primario es dada por: ZP = (ab)2Zc

## Slide 45
Consideremos un transformador trifa´sico con conexio´n YΔ
Vp
-V--p 3
Zc
Zc
Vs
Zc
-V--s 3
Figura 2.19: Modelo equivalente del transformador Y-Δ
Si imaginamos en relaci´on de espiras tal que las tensiones de l´ınea en el primario y en el secundario, este transformador es equivalente al de conexio´n YY
Para este caso, la relacio´n del nu´mero de esp´ıras entre primario y secundario es: a =
Vb /√3
P
b
VS
eq
Para el mismo caso la relacio´n de espiras equivalente es dada por a =
V
b
P
V
b S
Lo anterior corresponde a la relacio´n entre las tensiones de l´ınea (fase-fase) nominales del primario y el secundario.
De esta forma trataremos los transformadores YY e YΔ utilizando el mismo modelo, o sea, en el caso del transformador con conexio´n YΔ en lugar de pensar en la relacio´n de espiras que realmente existe, se trabajan con la relacio´n equivalente conforme fu´e descrito arriba.
Nota: Al trabajar en valores por unidad, las cargas trifa´sicas se representan en Y, los transformadores no requieren de conversi´on.
    Unidades p.u. para Sistemas de Transmisio´n
Una red de transmisi´on de energ´ıa el´ectrica es formada por l´ıneas de transmisi´on, transfor- madores, generadores, cargas, condensadores y inductores y otros equipamentos auxiliares.
Nota: En los sistemas de transmisio´n se podra´n seleccionar los siguientes valores base
      VBase = VL−N y SBase = SBase(3φ)/3
      VBase = VL−L y SBase = SBase(3φ)
Esta u´ltima es la opci´on m´as usual. Lo anterior basado en que un sistema 3φ equilibrado se puede resolver como uno monofa´sico, puesto que no circula corriente por el neutro.

## Slide 46
a) Sistema Radial
1
4
G1
C 1
L 1
2
3
G2
M 1
T 1
T 2
Figura 2.20: Red radial
Datos del Sistema:
Generador G1 :
Reactancia transitoria: XG1 = 10% = 0.10 p.u.
Conexi´on: Y
G1
Potencia nominal: Pb = 50 MVA
G1
Tensi´on nominal: V b = 16 KV
Generador G2 :
Reactancia transitoria: XG2 = 10% = 0.10 p.u.
Conexi´on: Y
G2
Potencia nominal: Pb = 50 MVA
G2
Tensi´on nominal: V b = 16 KV
Transformador T1 :
T1
Relacio´n de transf.: ab = 13.8 Y/138 Δ KV
Conexi´on Y - Δ
Reactancia de dispersi´on : XT1 = 8% = 0.08 p.u.
T1
Potencia nominal : Pb = 120 MVA
Transformador T2 :
T2
Relacio´n de transf.: ab = 138 Δ/13.8 Y KV
Conexi´on: Δ − Y
Reactancia de dispersi´on: XT2 = 8% = 0.08 p.u.
T2
Potencia nominal: Pb = 100 MVA
Motor M1 :
Reactancia transitoria: XM 1 = 10% = 0.10 p.u.
M1
Tensi´on nominal: V b = 13.8 KV
M1
Potencia nominal: Pb = 80 MVA
Carga C1
Resistencia: RC = 2.0 Ω
L´ınea de Transmisi´on L1 :
L1
Potencia nominal: Pb = 100 MVA
Tensi´on nominal: V b = 138 KV
L1
Reactancia: XL1 = 10% = 0.1 p.u.

## Slide 47
(Valores base del Sistema: V b = 138 KV y Pb = 100 MVA)
L1 L1
b) Sistemas enmallados
Las figuras 2.21,2.22 y 2.23 muestran las diferentes variantes que se pueden presentar en la configuracio´n de un sistema de Transmisio´n de Energ´ıa El´ectrica.
La configuracio´n menos utilizada es la mostrada en la figura 2.22. La de ma´s uso es la mostrada en la figura 2.23. Como ejemplo de este tipo de configuracio´n se menciona el Sistema El´ectrico Colombiano.
Generalmente las redes de transmisi´on se configuran inicialmente en forma radial, y a medida que crecen la estructura es modificada hasta llegar a un sistema fuertemente enmallado, a fin de mejorar la confiabilidad y optimizar los recursos en el suministro de la energ´ıa el´ectrica.
C 2
G 3
G 1
M 1
T 1
T 2
T 5
T 6
 
Y Y
G 2
 - Y
T 3
C 1
Y- 
Y- 
T 4
L 2
L 3
 - Y
L 1
Figura 2.21: Sistema en malla abierta

## Slide 48
G 3
C 2
T 5
T 6
G 1
M 1
T 1
T 2
 
Y Y
G 2
 - Y
T 3
C 1
Y- 
Y- 
T 4
L 2
L 3
 - Y
L 1
Figura 2.22: Sistema en malla cerrada con transformadores en la malla
C 2
G 3
G 1
M 1
T 1 T 2
T 5
T 6
 
Y Y
G 2
 - Y
T 3
C 1
Y- 
Y- 
T 4
L 2
L 3
 - Y
L 1
Figura 2.23: Sistema en malla cerrada sin transformadores en la malla

## Slide 49
La figura 2.21 muestra un sistema radial, en cuyo ca´lculo de los par´ametros p.u. siguen los mismos pasos del ejercicio anterior.
En el caso de la figura 2.23, a pesar de ser enmallada tambi´en puede ser tratada de la misma forma del ejercicio anterior.
La configuracio´n que se observa en la figura 2.22 presenta una dificultad adicional, aqui la malla es cerrada a trav´es de transformadores. Estos elementos dependiendo de la conexio´n y/o localizacio´n de los taps pueden introducir desfasamiento angular y/o elevacio´n (dis- minuci´on) del nivel de tensi´on nodal. Por lo anterior, el cerramiento de mallas a trav´es de transformadores podr´a introducir complejidad adicional en el ca´lculo de los valores p.u.
Desfasajes introducidos por los transformadores
  Conexi´on Y-Y y Δ − Δ:
Dentro de la norma americana, las designaciones de los terminales de alta (H1 − H2 − H3) y de baja (X1 − X2 − X3) son tales en los transformadores Y-Y ´o Δ − Δ, que las tensiones respecto al neutro de los terminales H1, H2 y H3 estan en fase con las tensiones respecto al neutro de los terminales X1, X2 y X3 respectivamente. Esta
norma equivale a una conexio´n Y-Yo ´o Δ− Δo . Existen otras conexiones manejando
horas pares cuyo empleo es m´ınimo.
Conexi´on Y − Δ:
En los transformadores con conexi´on Y − Δ existe un desfasaje que depende de la conexi´on. Segu´n las normas americanas a nivel de transmisio´n se emplea la conexio´n
o
Δ − Y1 que equivale a un desplazamiento de 30 entre los voltajes L-L o´ L-N del
primario y secundario. Esto significa que el transformador afecta tanto magnitudes como a´ngulos y por tanto el transformador Y - Δ trabaja como un desfasador, adema´s de su funci´on esperada de alterar las magnitudes. Adema´s de la anterior, existen otros tipos de conexio´n. A nivel de distribucio´n el ma´s utilizado es el Δ - Y5 en el el desfase es de 150o
En sistemas en malla cerrada con transformadores (ver figura 2.22) puede presentar un efecto importante en el modelaje de la red. En caso de presentarce esta situacio´n se recorre la malla para calcular el desfasaje angular y la relacio´n de transformaci´on de la misma de la siguiente manera:
La relacio´n de transformaci´on nominal de la malla, dada por el producto de las relaciones de transformaci´on individual de los transformadores existentes en la malla.
El desfasaje total de la malla, dada por la suma algebraica de los desfasajes individuales introducidos por los transformadores con conexio´n Y − Δ y Δ− Y.
Si despu´es de calcular la relacio´n de transformaci´on y el desfasaje de la malla, se
obtiene que:
– La relacio´n de transformaci´on es 1 y el desfasaje de la malla cero, el sistema puede ser tratado como radial.

## Slide 50
– La relacio´n de transformaci´on fuera diferente de uno y/o el desfasaje total difer- ente de cero, se tomara´ un cuidado especial, en el cual,un transformador con desfasaje complejo es introducido en la malla.
L 1
T 1
T 2
T 3
G 1
L 2
T 5
T 4
L 3
T 6
G 2
C 2
G 3
M 1
C 1
Figura 2.24: Circuito de malla cerrada
2.3.9 Transformador Monof´asico con tres arrollamientos
La inclusio´n de un tercer arrollamiento puede ser u´til en situaciones pr´acticas, como por ejemplo cuando se desea introducir un soporte adicional de reactivos en el sistema o si siendo una S/E alejada de la zona urbana, abastece pequen˜as cargas internas y/o pequen˜os poblados cercanos a la S/E.
En este transformador, adem´as del arrollamiento primario y secundario, es adicionado un tercer arrollamiento (terciario), normalmente operando a tensiones ma´s bajas.
Ejemplo de tensiones nominales por fase: 138 KV, 69 KV y 13.8 KV en el primario, secun- dario y terciario respectivamente y conexi´on Y − Y − Δ.
Ejemplos de transformadores de varios devanados usados en Colombia.
Relacio´n de transformaci´on (KV) (L − L)
230/115/34.5/13.8
230/115/34.5
230/44/110
110/44/13.2
Capacidad del Transformador (MVA) 3φ
150/40/12.5
150/40
180/60/180
60/20/60

## Slide 51
L 1
T 1
T 2
T 3
G 1
A.T.
L 2
T 5
T 4
L 3
T 6
G 2
C 2
M 1
C 1
G 3
Figura 2.25: Circuito de malla cerrada con correcio´n de magnitud y
´angulo a traves´ de un transformador desfasador
El devanado terciario generalmente es conectado en delta y usado para:
Suministrar camino a corrientes de secuencia cero.
Aplicaciones para correccio´n del factor de potencia, capacitores y/o inductores.
Alimentar pequen˜as cargas
Modelaje del transformador tridevanado: En la figura 2.26 se presenta un transformador monofa´sico de con tres arrollamientos.
Condiciones de corto circuito y Circuito abierto: En la figura 2.27 se muestra el modelo del transformador de tres arrollamientos.
Los cinco par´ametros que definen el modelo del transformador de tres arrollamientos son:
ZP , ZS, Zt, as y at
Pruebas necesarias para la obtencio´n del modelo anterior:
  Con las condiciones secundario y terciario abierto se conocen las relaciones de transfor-
s
Np
t
macio´n, as´ı: a ≈ , a ≈
N N
s t
Np

## Slide 52
Vp
Vs
ip
i s
i t
Vt
Figura 2.26: Transformador monofa´sico con tres arrollamientos
Alimentando por el primario y con la condici´on secundario en corto y terciario abierto se determina: ZPS = ZP + ZS
Alimentando por el primario y con la condici´on secundario abierto y terciario en corto se determina: ZPt = ZP + Zt
Alimentando por el secundario y con la condicio´n primario abierto y terciario en corto se
s
determina: ZSt = (ab )2 (ZS + Zt); as = NS
NP
Con las u´ltimas tres ecuaciones se podra´n determinar las impedancias equivalentes Zp, Zs y Zt
Zp + Zs = Zps Zp + Zt = Zpt
(ab )2 Zs + (ab )2Zt = Zst
s s
Dadas las ecuaciones anteriores en notacio´n matricial se obtiene lo siguiente:
⎡⎢
⎣
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
s s
0 (ab )2 (ab )2 Zt
⎤ ⎡ Zp ⎤ ⎡ Zps ⎤
⎥ ⎢ ⎥ ⎢
s pt
Zst
⎥
Z = Z
⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
Donde resultan las impedancias del modelo del transformador:
⎢
Zp
Z
⎣
s
Zt
⎡ ⎤
⎥
=
⎦
1
2
⎢
⎣
1
s
(a )
b 2
s
1 1 −
1 −1
−1 1
1
s
(a )
b 2
⎡ ⎤
⎡
1 ⎢
(a ) ⎦⎥
b 2 ⎣
Zps
Z
pt
Zst
⎤
⎥
⎦
El valor de las impedancias del modelo del transformador es el siguiente:

## Slide 53
Vp
Vs
Vt
Z s
Z t
1 : a s
Z p
1 : a t
Figura 2.27: Modelo del transformador de tres arrollamientos
p
1
2
Z = (Z + Z
ps pt st
s
b 2
— Z /(a ) )
s
1
2
Z = (Z − Z
ps pt st
s
b 2
+ Z /(a ) )
t
1
2
unidad , para una base de 10 MVA y 66 KV en el primario.
Z = (−
ps pt st
s
b 2
Z + Z + Z /(a ) )
Ejemplo: Calcular para un transformador trifa´sico de tres devanados: Zp, Zs y Zt en valores por unidad.
Los valores nominales trifa´sicos de un transformador de tres devanados son: Primario: Conectado en estrella; 66 KV, 10 MVA
Secundario: Conectado en estrella; 13.2 KV, 7.5 MVA
Terciario: Conectado en Delta; 2.3 KV, 5.0 MVA
Despreciando el valor de la resistencia, las impedancias de pe´rdida obtenidas con las pruebas son:
Zps = 7% sobre la base de 10 MVA, 66 KV Zpt = 9% sobre la base de 10 MVA, 66 KV Zst = 6% sobre la base de 7.5 MVA, 13.2 KV
Determinar las impedancias del circuito equivalente conectado en estrella en valores por

## Slide 54
Las bases del circuito son entonces:
Pot. base (MVA) Volt. base (KV)
p p
Sb = 10 V b = 66
s
Sb = 10
s
V b = 13.2
t
Sb = 10
t
V b = 2.3
Zps y Zpt se han medido en el circuito primario y por consiguiente, estan expresadas en la base adecuada segu´n la informaci´on suministrada para el circuito equivalente.
Para la adecuacio´n de la informacio´n suministrada acerca del transformador a los valores base asignados solo es necesario modificar Zst. En este, no es necesario el cambio de tensio´n, solo se requiere el cambio de potencia base as´ı:
10
Zst = 6% 7.5 = 8%
En por unidad, respecto a la base del sistema se tiene:
1
Zp = 2 J (0.07 + 0.09 - 0.08) = J0,04 p.u.
1
Zs = 2 J (0.07 - 0.09 + 0.08) = J0,03 p.u.
1
Zt = 2 J (-0.07 + 0.09 + 0.08) = J0,05 p.u.
El diagrama en p.u. del transformador tridevanado es el siguiente:
P
S
T
Ficticio
Figura 2.28: Diagrama en p.u. del transformador tridevanado
Si el transformador se supone instalado entre los nodos tres, cuatro y cinco de la siguiente figura:
54

## Slide 55
1
2
3
4
5
Carga
Banco de condens.
Figura 2.29: Diagrama de un sistema que contiene un transformador tridevanado
La representacio´n de cada uno de los elementos del sistema es mostrado en la figura 2.30:
1
2
3
F
4
5
Figura 2.30: Representacio´n del sistema que contiene un transformador tridevanado
Ejercicio: Determinar el diagrama de impedancias en por unidad del sistema de energ´ıa el´ectrica mostrado a continuacio´n.
Datos del sistema:
L´ıneas:
R(Ω) X(Ω) C(F )
L1 7 100 9 ∗ 10−7
L2 9
Frecuencia(HZ ) 60
60
110 8 ∗ 10−7
Transformadores:
Tipos de transformadores: T1, T2, T3 (3 unidades monofa´sicas) y T4 (Transformador trifa´sico)

## Slide 56
1
2
3
4
5
6
7
L 1
L 2
T 2
T 1
T 4
T 3
Cond.
C 1
G 1
Figura 2.31: Diagrama de una red ele´ctrica de 7 nodos
a. Unidades monofa´sicas:
T ipo
T1 (3(1ϕ))
T2 (3(1ϕ))
T3 (3(1ϕ))
X(%) Relacio´n de Transf. (KV ) Conexio´n
12 13.2/132.8
14
14
Capacidad (MVA) 150
60
60
127/288.7
127/288.7
Δ − Y Y − Y Y − Y
b. Transformador trifa´sico:
T4 (3ϕ) Transformador de tres devanados Relacio´n de transformaci´on: 220/110/44 KV Conexi´on: Y - Y - Δ
Impedancias en por unidad:
Zps = 0.18 p.u. (220 Kv, 180 MVA)
Zpt = 0.28 p.u. (220 Kv, 180 MVA)
Zst = 0.16 p.u. (110 Kv, 100 MVA)
Generador:
''
Voltaje (KV) Factor de pot. Capacidad (MW) React. Subtrans. X (%)
13.8 0.85 125 25
G1

## Slide 57
Carga:
Voltaje (KV) Potencia (MW) Factor de potencia
C1 110 60 0.85
Condensador:
Voltaje nominal (Kv) 44KV
Capacidad (MVAR) 30
C
Nota: VBase = 500 KV en el nodo 1, PBase = 100 MW
2.3.10 Modelo del Transformador con Taps - control de voltaje en transformadores
it = (Vt − V2)Y e i2 = −it ⇒ i2 = −(Vt − V2)Y
Expresando las dos ecuaciones en forma matricial:
i
t
i2
" # "
=
V
t
V2
V1
V2
Vt
Y −Y
−Y Y
it
i1
i2
#" #
Y
Figura 2.32 Modelo del transformador con taps
Las relaciones de voltaje y de corriente se expresan as´ı:
1
it
n1
1
i n n
2 2
n1
= ⇒ i = i
t
1
Vt
V n
1
n
1
n2 n2
= ⇒ V = V
1 t
Se tiene que: a = n1 ⇒
1
n2 a
1 t
t
1
t = ⇒ i = t ∗ i y V1 = Vt
t = Variacio´n del taps en p.u. ⇒
n1
n1−nominal
t = n2 /n2−nominal p.u.

## Slide 58
al reemplazar las variables Vt e It en las ecuaciones anteriores se obtiene:
Relacio´n de corriente: i1 = t it ⇒ it = i1/t i1 = t Vt Y − t V2 Y
i2 = −Vt Y + Y V2
1
t
1 t
t 1
Relacio´n de voltaje: V = V ⇒ V = V t
i1 = t2 V1 Y − t V2 Y i2 = −V1 t Y + Y V2
Expresado en forma matricial se tiene:
i
1
i2
" # "
=
t2Y −tY
−tY Y
V
1
V2
#" #
ikm
imk
Vk  k
tY
(t2− t)Y
Vm  m
(1 − t)Y
m
Suponiendo que k = 1 y m = 2
k
Figura 2.33 Modelo del transformador con taps
2.3.11 Transformadores en paralelo
Dos transformadores conectados en paralelo alimentan una impedancia a neutro por fase de (1
+ j 0.6) p.u. a un voltaje de 1∗ Oo p.u.
Los transformadores tienen las siguientes caracter´ısticas:
el lado de la carga de 1.09 veces la del transformador 1.
 | Rel. de Transf. | Capacidad | Impedancia
Transf. 1 | 115/34.5 KV | 25 MVA | J 11.8%
Transf. 2 | 115/37.6 KV | 20 MVA | J 6.4%
El transformador 1 tiene una relacio´n de transformaci´on igual a la de lo voltajes base tanto en el primario como en el secundario. El transformador 2 tiene una elevaci´on de tensio´n hacia

## Slide 59
Bases del sistema: 115/34.5 KV y 100 MVA
Transformador 1
Observando la informacio´n solo se requiere un cambio de base de potencia as`ı:
Zt1 p.u. = 0.118
100
25
= J 0.472 p.u.
Transformador 2
Se supone que el voltaje base con el cual se obtuvieron los valores en p.u. corresponden al primario. As´ı solo se requiere correccio´n de potencia a fin de adecuar a las bases del sistema.
100
Zt2 p.u. = 0.064 20 = J 0.32 p.u.
Valor del movimiento del tap: 1.09
Correcci´on del transformador 2
2
Vk  k
Yp.u.(1.09)
Vm  m
Yp.u. (1 − 1.09)
Yp.u. ((1.09) − 1.09)
imk
ikm
k
m
m
k
ikm
imk
Vk  k
−J 3,406
−J 0,30656
Vm  m
J 0,28125
Figura 2.34 Modelo del transformador con taps

## Slide 60
La figura 2.35 muestra el modelo de los transformadores operando en paralelo. Resolver este modelo usando la matriz YBus y calcular el flujo de potencia por cada transformador.
+
–
T1
1/1.09 T2
j0.472
j0.320
I1
I2
+
–
Vp
60
Vs
Figura 2.35 Modelo de transformadores en paralelo
Procedimiento para el c´alculo del flujo de potencia por los transformadores:
– C´alculo de corrientes inyectadas en el transformador 1:
⎢
I
1
1
I1
2
⎡ ⎤ ⎡
⎥ ⎢
=
⎣ ⎦ ⎣
y1
−y ⎤ ⎡ V1 ⎤
1
1
−y
y1
⎥⎦ ⎢⎣ ⎥⎦
V2
– C´alculo de corrientes inyectadas en el transformador 2:
⎢
I
2
1
I2
2
⎡ ⎤ ⎡
⎥ ⎢
=
⎣ ⎦ ⎣
t2y2
−ty ⎤ ⎡ V1 ⎤
2
2
−ty
y2
⎥⎦ ⎢⎣ ⎥⎦
V2
– Conectados los transformadores en paralelo, se determina la corriente inyectada en el primario y secundario.
I1 = I1 + I2 I2 = I1 + I2
1 1 2 2
sumando los modelos matriciales del transformador 1 y 2 se obtiene:
⎡ I1 ⎤ ⎡
I2
⎢ ⎥ ⎢
=
⎣ ⎦ ⎣
y1 + t2y2
−y − ty ⎤ ⎡ V1 ⎤
1 2
1 2
−y − ty
y1 + y2
⎥⎦ ⎢⎣ ⎥⎦
V2

## Slide 61
– Del modelo anterior se determina el voltaje en el primario, con base en la segunda ecuacio´n.
h I2 i = h −y1 − ty2 y1 + t2y2 i
V
1
⎡ ⎤
⎣⎢ ⎦⎥
V2
Se conoce el valor de V2 = 1∗ 0o y se despaje V1. El valor de la corriente de carga I2
se calcula con base en le valor de la carga y el voltaje V2.
Se regresa a los modelos de los transformadores y se calcula el flujo de corriente que
aporta cada uno de ellos en el lado de la carga,I1, I2.
2 2
Con base en las corrientes anteriores calcular el flujo de potencia que aporta cada transformador a la carga.
A
B
C
Transformador Serie
Figura 2.36 Transformador regulante para el control de la magnitud del Voltaje
2.4 Flujo de Potencia en transformadores desfasadores
El modelo correspondiente es dado por una reactancia serie que representa la reactancia transi- toria del transformador y por un transformador ideal con relacio´n de transformaci´on compleja conforme se ilustra a seguir.
Las expresiones a ser deducidas son importantes tambi´en en el modelaje que involucra transformadores Δ − Y no compensados.
Como en el transformador ideal no existen p´erdidas entonces:
Pkl = PFl y Qkl = QFl

## Slide 62
k
l
TRANSFORMADOR IDEAL
kl
kl
p
FL
FL
1:e j0 kl
F
p
Q
Q
Figura 2.37 Modelo del transformador desfasador
Entre los nodos F y L se tiene la impedancia de dispersio´n del transformador. Asi se puede aplicar para el c´la culo de los flujos Pkl y Qkl las expresiones de los flujos por las l´ıneas, bastando para eso ignorar los elementos shunt, asi:
F
PFl = V 2 gkl − VF Vlgkl cosθFl − VF Vl bkl senθFl
Fl
2
F
Q = −V b
— V V g senθ + V V b Cosθ
Kl F l kl Fl F l kl Fl
Las condiciones terminales para el transformador ideal K − F son dadas por:
VF = Vka ; PFl = PKl
θF = θk + φkl ; QFl = Qkl
Sustituyendo estos valores en las expresiones PFl y QFl, se obtiene:
Pkl = (Vka)2 gkl − (Vka)VlgklCos(Θkl + φkl) − (Vka)VlbklSen(Θkl + φkl) Qkl = −(Vka)2 bkl − (Vka)VlgklSen(Θkl + φkl)+ (Vka)VlbkeCos(Θkl + φkl)

## Slide 63
CAP´ITULO 3
OPERACIO´N DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA
)
7
^
)
7
^
7
Restauracio´n
Colapso
Alerta
Emergencia
Restaurar cargas
^Resincronizaci´on
Control de emergencia
E, I
E,I
E, I
E,I
3.1 Estado de la operacio´n
Un sistema de potencia puede operar en diferentes estados dependiendo de las condiciones establecidas para el mismo. En la figura 3.1 se presenta un diagrama con los diferentes estados de transici´on.
E,I
Normal
(Control preventivo
Figura 3.1: Estados de la operacio´n de un sistema de energ´ıa el´ectrica

## Slide 64
En mas del 99% del tiempo el sistema opera en el estado normal. En este estado tanto la frecuencia como el voltaje presentan los valores preestablecidos para funcionamiento normal. Estos valores de frecuencia y voltaje resultan de mantener un balance entre la potencia activa y reactiva demandadas por las cargas y la potencia activa y reactiva abastecida por las fuentes de generaci´on.
La igualdad entre generacio´n y demanda es un prerrequisito fundamental para que el sistema opere normalmente, indicado por el s´ımbolo (E). El segundo s´ımbolo (I), indica que ciertas inigualdades pueden presentarse en el estado normal.
El estado normal tambi´en puede ser caracterizado por un cierto nivel de seguridad que requiere un cierto margen de generacio´n en la forma de reserva rodante.
Si el control preventivo falla o si ocurre un fallo severo, el sistema en ocasiones podra´ entrar en un estado de emergencia. Este estado de emergencia podra´ ser alcanzado directamente del estado normal o a trav´es del estado de alerta.
Si las acciones de control de emergencia fallan, el sistema entra en colapso, desconectando partes del sistema y conformando sistemas aislados. Algunos de estos sistemas aislados pueden contener suficiente generacio´n para abastecer las cargas.
Si muchos de los generadores salen de operacio´n, los que queden operando son sobrecargados, entonces el sistema podra´ entrar en un punto de ”blackaut” total.
La cadena de eventos que lleva el sistema de un estado normal al colapso puede ocurrir en unos pocos segundos o en varios minutos. El proceso de restauraci´on es mucho ma´s lento, que puede tomar algunas horas y en ocasiones hasta dias.
Algunos de los problemas a estudiar en la operacio´n de los sistemas de potencia en estado normal son los siguientes:
Relacio´n MW - Frecuencia
Relacio´n MVAR - Voltaje
Problema de Flujo de Potencia
Despacho econo´mico
El problema del control.
  Caracteristicas de la carga
Carga es todo equipo que toma energ´ıa el´ectrica del sistema. Por ejemplo: L´amparas, todos los electrodom´esticos, los motores el´ectricos, hornos el´ectricos, etc. As´ı tenemos varios tipos de carga:
    Motores en general

## Slide 65
Equipos de calentamiento
Equipos electro´nicos
Equipo de iluminaci´on
Desde el punto de vista del sistema de energ´ıa el´ectrica, las cargas pueden ser separadas en tres (3) grupos:
Cargas domiciliarias
Cargas industriales
Cargas con fines comerciales
P
4
8
12
16
20
24
T
Figura 3.2: Curva t´ıpica de duracio´n de la Carga
Estas cargas presentan caracter´ısticas muy diferentes con relaci´on al taman˜o , simetr´ıa (1φ o 3φ), constancia de la carga y el per´ıodo de funcionamiento.
En un sistema el´ectrico bien proyectado, las cargas presentan las siguientes caracter´ısticas:
En los niveles de transmisi´on y subtransmisio´n, las cargas son altamente previsibles.
Las grandes cargas var´ıan de manera previsible
Las variaciones de carga generalmente son muy lentas cuando son comparadas con las constantes de tiempo del sistema de energ´ıa el´ectrica; asi este es considerado como operando en r´egimen permanente.

## Slide 66
La carga t´ıpica consume potencia reactiva; esto es, la carga t´ıpica es inductiva por la presencia de los motores ele´ctricos.
La carga t´ıpica es sime´trica. Todos los equipamientos 3φ son balanceados (equilibrados). Las cargas monofa´sicas son distribuidas de manera adecuada en las fases del sistema. El nu´mero muy elevado de cargas lleva desde el punto de vista estad´ıstico, a una distribucio´n uniforme (esto es, carga equilibrada).
3.2.1 Variacio´n de la carga con la tensi´on y la frecuencia
Veamos que ocurre con una carga simple como es el caso de la carga inductiva mostrada en la figura.
Potencia consumida por la carga: S = EkIk∗ ; Donde:
Ek = Vkejθk , si θk = 0 ⇒ Ek = Vkej0
o
k
R
L
Figura 3.3: Modelo de la carga como Impedancia Serie
S = Ek
E
∗
k
Z∗
=
E2
Z∗
k =
V 2
k
(R − jωL)
V 2
S = k .
(R + jωL) RV 2
ωLV 2
= k + j k
(R − jωL) (R + jωL) R2 + (ωL)2 R2 + (ωL)2
Ya que S = P + jQ, entonces:
RV 2
R2 + (ω.L)2
Pk = k ;
ωLV 2
Qk = k
R2 + (ω.L)2

## Slide 67
Como ω = 2π.f, entonces:
RV 2
R2 + (2π.f.L)2
Pk = k ;
ωLV 2
Qk = K
R2 + (2π.f.L)2
Observaciones:
Pk y Qk crecen con el cuadrado de la tensi´on aplicada Vk.
Cuando la frecuencia f aumenta, Pk disminuye, y Qk lo hace en menor proporcio´n.
En general para todas las cargas existen relaciones del tipo:
Pk = Pk(f, Vk) Qk = Qk(f, Vk)
Para pequen˜as variaciones de ΔP y ΔQ producidas por pequen˜as variaciones Δf y ΔV , de
Pk y Qk, tenemos que:
∂P ∂P ∂Q ∂Q
ΔP ≈ ∂f Δf + ∂V ΔV ; ΔQ ≈ ∂f Δf + ∂V ΔV
Observaciones:
Para el caso de un conjunto de cargas, simult´aneamente no es posible obtener relaciones anal´ıticas. En este caso son obtenidas emp´ıricamente valores t´ıpicos para las derivadas parciales, de acuerdo con los tipos de carga (cargas compuestas).
  El balance de potencia activa y sus efectos sobre la frecuencia del sistema
Por qu´e es deseable que la frecuencia de un sistema se mantenga estable ?
Por que var´ıa la frecuencia de un sistema ?
Es deseable que la frecuencia se mantenga estable porque:
    La mayor´ıa de los tipos de motores de corriente alterna giran con velocidades directamente relacionadas con la frecuencia. Si la frecuencia var´ıa ⇒ var´ıa la velocidad de giro de los motores del sistema.

## Slide 68
Turbina
Generador
Carga
Todos los tipos de relojes el´ectricos y los dispositivos de control de tiempo en equipos el´ectricos, son accionados por motores sincronos. Si la frecuencia var´ıa ⇒ los relojes el´ectricos no operan adecuadamente.
El funcionamiento del sistema el´ectrico es mas estable y mejor controlado cuando la frecuencia es estable.
En los sistemas el´ectricos modernos, la frecuencia es mantenida en el siguiente intervalo:
f = 60+0, 02Hz.
Porqu´e var´ıa la frecuencia de un sistema ?
La frecuencia esta´ intimamente relacionada con el balance de potencia activa en el sistema el´ectrico.
Existe equilibrio si: f = 60 Hz (constante)
f
Energia cinetica de la
inercia del sistema (constante)
Figura 3.4: Modelo para el Control de la Frecuencia en Sistemas Ele´ctricos Si los generadores giran en sincronismo ⇒ Funcionamiento estable.
Desequilibrio (Decremento de la Carga)
Su´bitamente acontece una pequen˜a disminucio´n en la carga. Disminuye la carga entonces:
Disminuye la corriente el´ectrica exigida por la carga.
Aumenta la velocidad de las m´qa uinas (generadores y motores).

Energia electrica generada
Energia electrica consumida

## Slide 69
Aumenta la frecuencia ⇒ aumenta la energ´ıa cin´etica de la inercia del sistema y aumenta el consumo de energ´ıa en los motores (carga) y otros dispositivos.
As´ı el sistema se equilibra en otro valor de frecuencia superior al anterior:
fnuevo = fanterior + Δf
La disminucio´n de la carga fue compensada por el incremento de consumo de energ´ıa en otras cargas y en este pasaje al nuevo punto de equilibrio. La energ´ıa cine´tica de la inercia del sistema tambi´en se incrementa hasta atender un nuevo valor en el nuevo punto de equilibrio.
Desequilibrio (Incremento de la Carga)
Su´bitamente acontece un aumento de carga del sistema. En este caso ocurre exactamente lo contrario.
Aumento de carga Disminucio´n de la carga
⇒
⇒
La frecuencia disminuye La frecuencia aumenta
Observacio´n:
En la pr´actica la variacio´n de la frecuencia es usada para controlar el abastecimiento de energ´ıa meca´nica de las turbinas. Esto es llevado a cabo con un sistema de control.
3.4 El balance de la potencia reactiva y su efecto sobre la tensio´n del sistema
Si existe un equilibrio entre la potencia reactiva generada y consumida, entonces el m´odulo de las tensiones de las barras pr´acticamente no var´ıan.
As´ı, la variacio´n del m´odulo de la tensio´n en las barras esta´ asociado al desequilibrio entre la potencia reactiva producida y consumida. Es altamente deseable un perfil constante de tensio´n, lo que implica que el mo´dulo de las tensiones del sistema pra´cticamente no var´ıen.
An´alisis Simplificado (Sistema de dos Barras):
Estudiar el efecto de la variacio´n de la potencia reactiva con la variacio´n del m´odulo de tensi´on.

## Slide 70
k
m
E k = V k
0o
P + j Q
Figura 3.5: Sistema simplificado de dos barras
Simplificaciones:
Vk es mantenido constante
La impedancia de la l´ınea es puramente inductiva: Z = jXkm
La potencia en la l´ınea es igual a P + jQ (No se tienen en cuenta las pe´rdidas activas y reactivas en la l´ınea)
Em = Ek − ikm(jXkm) Ekik∗m = P + jQ
De la ecuacio´n anterior se obtiene:
E m = Vm 
i∗
km
=
=
P + jQ P + jQ E
k k
V ∗ 0o
km
P − jQ
⇒ i =
V
k
Reemplazando las ecuaciones anteriores:
m k
∗
o
E = V 0 −
P − jQ
V
k
km
(jX )
m
k
E = V −
X
km
V
k
Q − j
X
km
V
k
P
De la grafica se observa que:
E k
−X−−k−m− Q
Vk
−X−−k−m− P
Vk
’
E m
E m
Figura 3.6: Diagrama de voltajes

## Slide 71
1
2
Una variacio´n de P influye en la componente perpendicular a Ek y no influye de manera significativa en el m´odulo de Em.
Una variacio´n de Q influye en la componente en fase con Ek y afecta de manera significa- tiva en el m´odulo de Em.
As´ı para mantener constante el valor de Vm, debemos resolver la variacio´n de Q en la propia barra m usando generadores de potencia reactiva en m (o consumidores).
Cuando el Sistema Opera
Con carga pico (m´axima), aumentan las necesidades de potencia activa y reactiva; en- tonces, la tendencia de Vm es a disminuir y por lo tanto, se debe colocar capacitores sincronos en m para generar la potencia reactiva necesaria.
Con carga baja (m´ınima), el efecto capacitivo de la l´ınea de transmisi´on genera potencia reactiva mayor que la necesaria en la carga, y en este caso el flujo de potencia reactiva puede ser invertido, lo que lleva a un aumento de tensio´n; entonces puede ser necesario ins- talar consumidores de potencia reactiva en la barra m, esto es, se deben colocar reactores en paralelo.
Porqu´e es importante mantener un perfil adecuado de tensio´n ?
Porque todos los equipos ele´ctricos son proyectados para operar con la llamada tensio´n nomi- nal y pueden presentar problemas de funcionamiento y de duracio´n en estos equipos cuando son operados con otros valores de tensi´on. En general la tensio´n es controlada con los taps de los transformadores, compensaci´on reactiva capacitiva e inductiva, motores y generadores s´ıncronos.
Ejemplo: En el sistema mostrado en la figura 3.7, determinar la potencia generada en cada generador, a fin de mantener un perfil de tensio´n de V1 = V2 = 1 p.u. Adema´s determinar las p´erdidas. Para su desarrollo se sugiere utilizar las ecuaciones de inyecciones de potencia y/o de flujo potencia descritas en cap´ıtulos anteriores.
G1 G2
X 12 = 0.03 p.u.
20+j10
10+j3
S 12 S 21
Figura 3.7: Sistema ele´ctrico de dos barras

## Slide 72
Dado:
E2 = V2∗ 0o = 1∗ 0o
P12 = 10 p.u. y
y E1 = V1∗ θ1 − θ2 = 1∗ δ
12
1
X12
1
0.03
b = − = − =
—
100
3
Determinar: PG1 , QG1 , PG2 , QG2
Conocidas las variables de estado, voltajes de nodo, se podra´n determinar las dema´s vari- ables de la red. Para este ejemplo fueron especificadas las magnitudes de los voltajes nodales, por lo tanto se debera´ calcular los a´ngulos. Inicialmente se determina la diferencia angular
∗ θ1 − θ2.
Dada la ecuacio´n de flujo de potencia activa y reactiva:
12
2
1
12 1 2 12 1 2 1 2 12 1 2
P = V g − V V g cos(θ − θ ) − V V b sen(θ − θ )
12
2
1
12 1 2 12 1 2 1 2 12 1 2
Q = −V b − V V g sen(θ − θ )+ V V b cos(θ − θ )
12
Del ejemplo se sabe que : g12 = 0 y b = −
100
3
12
P = −
100
3
1 2
(− )sen(θ − θ )
1 2
⇒ sen(θ − θ ) =
3 10
⇒ (θ1 − θ2) = 17, 458
o
Como θ2 = 0o ⇒ θ1 = 17, 458
o
As´ı: E1 = V1∗ 17, 458o y E2 = V2∗ 0o = 1∗ 0o
C´alculo de la potencia inyectada en los nodos 1 y 2:
k k
n
Σ
Formula utilizada: S = E Y E
∗ ∗
km k
i=1
Potencia inyectada en los nodos 1 y 2:
S1 = E1(Y1∗1E1∗ + Y1∗2E2∗) y S2 = E2(Y2∗1E1∗ + Y2∗2E2∗)
1
2
100
3
⎡
—
100
3
YBus = j ⎢⎣ 3100
—
100
3
⎤ 1
⎥⎦
2

## Slide 73
1
∗
S = 1 17, 458 (
∗
∗
o 100
o 100
3 3
o o o
90 × 1 − 17, 458 + ∗ − 90 × 1∗ 0 ) = 10 + j1.5354
2
∗
3
o 100 o
∗
o 100
3
∗
o
∗
o
S = 1 0 ( ∗ − 90 × 1 − 17, 458 + 90 × 1 0 ) = −
10 + j1.5354
Ecuaciones de balance nodal:
Nodo 1: (P1 + jQ1) = (PG1 + jQG1 ) − (PD1 + jQD1 ) Nodo 2: (P2 + jQ2) = (PG2 + jQG2 ) − (PD2 + jQD2 )
Reemplazando valores se obtiene:
y QG1 = 4.5354p.u.
Nodo 1: (PG1 + jQG1 ) = (P1 + jQ1)+ (PD1 + jQD1 ) ⇒
(PG1 + jQG1 ) = (10 + j1.5354) + (10 + j3) ⇒ PG1 = 20p.u.
Nodo 2: (PG2 + jQG2 ) = (P2 + jQ2)+ (PD2 + jQD2 ) ⇒
(PG2 + jQG2 ) = (−10 + j1.5354) + (20 + j10) ⇒ PG2 = 10p.u.
P´erdidas de potencia reactiva:
y QG2 = 11.5354p.u.
e
Q = −b
km
2
k
2
m
k m
[V + V − 2V V Cosδ] =
km 1
2
−b |E − E |
2
e
12
2
1
2
2
1 2
Q = −b [V + V − 2V V Cosδ]
e
3
h i
100 2 2 o
Q = − − [1 + 1 − (2).(1).(1).Cos17, 458 ]
Qe = 3.07 p.u.
Ejercicio: Otra forma de resolver el ejemplo anterior es utilizando las ecuaciones de flujo de potencia activa y reactiva a trave´s de una l´ınea, descritas en cap´ıtulos anteriores. Resolver este ejemplo utilizando estas ecuaciones.

## Slide 74
CAP´ITULO 4
ME´TODOS NUME´RICOS EN EL ANA´LISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA
  Introduccio´n
La aplicacio´n de los me´todos numericos ha faciltado al analista el uso del computador para la soluci´on de los problemas planteados en Ingenier´ıa el´ectrica.
Entre las tareas que realiza el analista de redes el´ectricas planteadas de manera global, se definen entre otras las siguientes:
    Definir en forma clara el area y fen´omeno f´ısico que desea manejar, controlar o analizar.
    Expresar el comportamiento por medio de ecuaciones (modelo matema´tico).
Las ecuaciones resultantes de plantear el modelo matema´tico pueden ser del tipo: Algebraico Lineal o no lineal, diferenciales, etc. Con la ayuda del computador y de los me´todos nume´ricos es resuelto el modelo matema´tico mencionado anteriormente.
Una de las tareas del analista de redes es el de estudiar la forma como debera´n ser resueltas las ecuaciones y seleccionar el modelo matema´tico mas adecuado para su soluci´on. Tambien debera contemplar la posibilidad de que el modelo sea resuelto sin sufrir modificaciones o si por el contrario tenga que recurrir a modificaciones o simplificaciones, sin desmejora en los resultados.
En la selecci´on del me´todo matema´tico se debera´n satisfacer varias caracter´ısticas entre las que cabe destacar el grado de precisio´n y tiempo de c´alculo.
Los me´todos numericos que sera´n estudiados son:
    M´etodos para inversio´n de matrices
    M´etodo iterativo Gauss y Gauss Seidel
    Newton Raphson

## Slide 75
• M´etodo de Tinney - Walker o´ LDU
El primero es utilizado en la soluci´on de ecuaciones algebraicas lineales o linealizadas. El m´etodo de Newton Raphson es el de mayor aplicacio´n en la solucio´n de ecuaciones algebraicas no lineales que resultan de plantear el modelo matema´tico del problema de flujo de potencia.
4.2 M´etodos de solucio´n de ecuaciones simulta´neas al- gebr´aicas lineales
El modelo matema´tico planteado es del tipo lineal y las ecuaciones que conforman dicho modelo podra´n ser del tipo de igualdad y/o desigualdad.
Ecuaciones planteadas en un modelo Lineal:
F1(X1 X2 ··· , Xn) = Y1
.
. .
.
Fn(X1, X2 ··· , Xn) = Yn
Representando un sistema de n ecuaciones Lineales en funcio´n de n inco´gnitas (X1, X2, ..., Xn) y siendo (Y1, ..., Yn) las variables conocidas, denominado tambi´en como vector independiente. En la mayoria de los casos, los sistemas son representados de manera exacta por medio de modelos no lineales; es as´ı como en muchas de las aplicaciones en ingenier´ıa el´ectrica una re- presentacio´n no lineal de segundo orden resulta ser lo suficientemente precisa. Sin embargo y debido a la complejidad de los mismos en algunas ocasiones se recurre a la simplificaci´on de dichos modelos, ya sea determinando un modelo lineal o linealizando el mismo.
La representacio´n lineal de los sistemas es muy frecuente sin sacrificar exactitud en los resultados, con la ventaja de que el modelo requerira´ de menos tiempo de computacio´n y fa´cil de implementar.
Ecuaciones Lineales, como las que relaciona la corriente nodal IN y el voltaje Nodal VN son representadas como sigue:
AX = b
Siendo A la Matriz de planta, X el vector de inco´gnitas y b el vector independiente. Solucio´n del sistema anterior:X = [A]−1b
Algunos de los m´etodos de soluci´on conocidos para invertir la matriz A son los siguientes:
M´etodo convencional
AdjA
|A|
M´etodo de Gauss - Jordan [A|b] ⇒ [A−1A|A−1b] = [I|X]
M´etodo de eliminacio´n Gaussiana

## Slide 76
M´etodo de descomposicio´n de Cholesky
Otro m´etodo con el cual se pueden resolver ecuaciones lineales es el de Gauss-Seidel, pero por tratarse de un m´etodo iterativo, tendra´ que asignarse una condicio´n inicial a las variables de estado, esta caracter´ıstica lo hace diferente respecto a los m´etodos mencionados anteriormente, llamados de m´etodos directos y en los cuales no se requiere de la condicio´n inicial ya que el resultado se obtiene de forma directa, invirtiendo la matriz de planta, multiplicada por el vector independiente.
4.3 Solucio´n de Ecuaciones Algebraicas no Lineales
En sistemas de potencia algunos estados se pueden representar por medio de ecuaciones al- gebra´icas no Lineales, tal es el caso del estado estacionario que es representado a trave´s de n ecuaciones algebra´icas no Lineales de segundo orden y donde n es el nu´mero de nodos.
El modelo planteado es como sigue:
F1(X1, ··· , Xn) = Y1
. .
.
.
Fn(X1, ···
. .
, Xn) = Yn
El mismo representado en forma simplificada es el siguiente:
F (X) = Y
Donde: F(X): Funcio´n Vectorial y Y: Vector independiente
Las principales caracter´ısticas de las funciones no lineales son las siguientes:
Soluciones mu´ltiples
La bu´squeda de la solucio´n no es directa
Se tendr´a que recurrir a procesos iterativos. (La solucio´n final de los procesos iterativos depende del estado inicial, as´ı el sistema converge si se est´a cerca a la solucio´n, caso contrario diverge).
M´etodos empleados en la solucio´n de ecuaciones algebraicas no lineales
Gauss y Gauss Seidel
Newton Raphson
La no linealidad
76

## Slide 77
    M´etodo Iterativo de Gauss
Considere que F (X) = 0 una funcio´n no lineal. Se despeja de esta la variable x y se rescribe as´ı: X = g(X)
Algoritmo de soluci´on:
      k = 0
      Estimar valor inicial Xk
      Calcular Xk+1 = g(X)k
      Max |Xk+1 − Xk| < ξ ⇒ Convergencia
      Caso contrario ⇒ k = k + 1 y regresar a 3.
x
F(x)
El proceso diverge
y=x
El proceso converge
x1 x0
x2
x3
x4
Figura 4.1: Proceso de convergencia del m´etodo Gauss
Descripci´on del proceso iterativo para un sistema con n ecuaciones y n incongnitas. Se plantean las ecuaciones y se despeja de cada una de estas una variable de estado as´ı:
, Xn)
, Xn)
. .
X1 = g1(X1, ···
X2 = g2(X2, ···
. .
Xn = gn(X1, ···
, Xn)

## Slide 78
Algoritmo de solucio´n:
k = 0
Estimar valores iniciales: X = Xk, Xk, ....., Xk
1 2 n
Actualizar las variables de estado
Xk+1
1
1 2
n
= g1(Xk, Xk, ··· , Xk)
Xk+1
2
1 2
n
= g2(Xk, Xk ··· , Xk)
.
.
Xk+1
n
1 2 n
= gn(Xk, Xk ··· , Xk)
k+1
4. Criterio de convergencia max. |X −
k
i i
i
X | < ξ ∀ ⇒ Convergencia
5. Caso contrario ⇒ k = k + 1 y regresa a 3.
4.3.2 M´etodo iterativo de Gauss - Seidel
El proceso iterativo es el mismo respecto al me´todo de Gauss, la diferencia radica en la manera como se plantean las ecuaciones en 3 como se describe a seguir:
Xk+1
1
1 2
= g1(Xk, Xk,
n
Xk+1
2
1
= g2(Xk+1,
2
n
.
.
.
Xk+1
n
1
= gn(Xk+1,
2
Xk+1,
n
, Xk)
Xk, ··· k
··· , X )
.
k
··· , X )
4.3.3 M´etodo de Newton Raphson
Caracter´ısticas principales:
Aplicable a problemas unidimensionales y multidimensionales
Soluciona ecuaciones no lineales
Linealiza las ecuaciones alrededor de un punto
Sistema unidimensional
F(x) = 0 Funcio´n no lineal (una ecuacio´n con una incognita).
La solucio´n del problema
consiste en determinar un valor de x para el cual la funcio´n cumple la condicio´n de igualdad, esto es F(x) = 0
El problema es resuelto linealizando la funci´on alrededor de un punto e iterando al rededor del mismo. La linealizacio´n de la funcio´n anterior se explica a trav´es de la expansio´n en serie de Taylor as´ı:

## Slide 79
' ''
ΔX2
2!
F (Xo + ΔXo) = F (Xo)+ F (Xo)(ΔXo)+ F (Xo) o + ......
'
Se desprecian los terminos con potencias superiores a 2, quedando entonces la siguiente expresio´n:
F (Xo + ΔXo) = F (Xo)+ F (Xo)(ΔXo) = 0
Al despejar terminos se obtiene:
' '
−F (Xo) = F (Xo)(ΔXo) ⇒ ΔXo = −F (Xo)/F (Xo)
F(x)
x
x0
x1
x2
x4 x3
Pendiente
Error
Figura 4.2: Proceso de convergencia del m´etodo Newton Raphson
Algoritmo de solucio´n del me´todo de Newton Raphson
v = 0
Calcular g(X) en el punto X = XV
Comparar g(X) con el valor especificado ξ : Si |g(XV )| ≤ ξ ⇒ X = XV (Solucio´n al problema)
Linealizar la funcio´n g(X) en torno del punto (XV , g(XV )) por intermedio de la serie de Taylor.

## Slide 80
'
g(XV + ΔXV ) ≈ g(XV )+ g (XV )ΔXV
'
Siendo: g (X) = dg/dX
'
Este paso se resume al ca´lculo de la derivada g (XV )
5. Resolver el problema linealizado, o sea encontrar ΔX tal que:
'
g(XV )+ g (XV )ΔXV = 0
Esto significa que la nueva estimacio´n de X pasa a ser:
XV +1 = XV + ΔXV
'
Siendo ΔXV = −g(XV )/g (XV )
6. v = v + 1, regresar a 2.
La variante al me´todo es obtenida considerando constante la derivada durante todo el pro- ceso.
Sistema n dimensional
El modelo matema´tico planteado es de la forma:
g(X) = 0
Donde: g(X) ⇒ funci´on vectorial (n.1) y X ⇒Vector de las inco´gnitas (x.1) La funcio´n vectorial y el vector de incognitas es escrito como sigue:
g(X) = [g1(X), g2(X), ··· , gn(X)]T
(X) = [X1, X2, ··· Xn]T
La solucio´n sigue basicamente los mismos pasos del algoritmo unidimensional, la principal diferencia consiste en la aparicio´n de la matriz Jacobiana.
- Linealizacio´n de la funcio´n vectorial g(X) para X = XV
La linealizacio´n es dada por los primeros te´rminos de la serie de Taylor as´ı:
g(XV + Δ(XV )) ≈ g(XV )+ J(XV )ΔXV
Siendo la matriz Jacobiana J = ∂g
∂X
J =
∂g
∂X
=
∂g1 ∂X1 | ∂g1 ∂X2 | ··· | ∂g1 ∂Xn
∂g2 ∂X1 | ∂g2 ∂X2 | ··· | ∂g2 ∂Xn
··· | ··· | ··· | ···
∂gn ∂X1 | ∂gn ∂X2 | ··· | ∂gn ∂Xn

## Slide 81
El vector de Correcci´on ΔX es calculado como:
g(XV )+ J(XV )ΔXV = 0
Que es la manera Linealizada de resolver el problema
g(XV + ΔXV ) = 0
Ejemplo: Se plantea un sistema de ecuaciones no lineales de segundo orden con dos
1 2
inc´ognitas, linealizado en el punto (XV , XV ).
1 1 2 1
V
1
V
2
∂g
1
∂X
1
g (X ,X ) ≈ g (X , X ) + ΔX
V
1
+
∂g
1
∂X
2
ΔX
V
2
2 1 2 2
V
1
V
2
∂g
2
∂X
1
g (X ,X ) ≈ g (X , X ) + ΔX
V
1
+
∂g
2
∂X
2
ΔX
V
2
Algoritmo para solucionar el sistema de ecuaciones g (X) = 0 por Newton.
V O
v = 0 y seleccionar condiciones iniciales (X = X = X )
V
Calcular g(X )
V
Probar convergencia: si |gi(X )|≤ ξ; Para i = 1, ··· , n., el proceso converge ⇒ X =
XV ; caso contrario ir a iv.
V
Calcular la matriz Jacobiana J (X )
V +1
Determinar nueva solucio´n X
XV +1 = XV +1 = XV + ΔXV
ΔXV = −[J(XV )]−1g(XV )
Actualizar v +1 ⇒ v y regresar al paso ii
Ejercicio: Resolver el siguiente sistema de ecuaciones no Lineales de segundo orden emple- ando los met´ odos de Newton, Gauss y Gauss-Seidel y analizar los resultados.
2
1
2
2
1
x − x + x +1 = 0
2x1x2 + x2 = 0

## Slide 82
CAP´ITULO 5
SOLUCIO´N AL PROBLEMA DE FLUJO DE POTENCIA
  Definicio´n del problema
Si en un sistema de potencia se especifican los valores de carga nodal, se conocen los para´metros de la red y adema´s se conocen dos de sus cuatro variables caracter´ısticas (V, θ, P, Q), es posible determinar el estado de equilibrio nodal y global del sistema. Esta tarea se denomina flujo de potencia.
Los elementos de la red de transmisio´n son disen˜ados para condiciones de operacio´n en equilibrio, adema´s la operacio´n de los mismos es efectuada de manera balanceada debido a que la carga nodal es equilibrada, por lo tanto, el flujo de potencia a trave´s de los elementos presenta condiciones de balanceo, esto es, no existe circulacio´n de corriente por neutro ni tierra, en estas condiciones, si la red trif´asica es descompuesta en tres redes de secuencia, denominadas de secuencia positiva,negativa y cero, solo la red de secuencia positiva tiene efecto en la operacio´n.
Por lo anterior, al efectuar ana´lisis en estado estacionario en redes de alta potencia, la red se modela por su equivalente monofa´sico de secuencia positiva.
Los estudios de Flujos de Potencia se aplican en:
    Planeaci´on y disen˜o del Sistema El´ectrico.
    Determinaci´on de las condiciones operativas. El flujo de Potencia proporciona informacio´n de suma importancia acerca de la operacio´n de las redes el´ectricas como es: Voltajes nodales, fllujos de potencia por las l´ıneas, p´erdidas, etc.
Las matrices de redes empleadas en los diferentes estudios de sistemas el´ectricos son:
    La matriz admitancia de barra Ybus
    La matriz impedancia de barra Zbus

## Slide 83
Los m´etodos clasicos ma´s comunmente empleados de flujo de carga son desarrollados con base en la matriz Ybus. Los de corto circuito estan basados en la matriz Zbus.
Los elementos de la matriz Ybus son descritos de la siguiente manera:
YiJ = |YiJ |∗ θiJ = |YiJ |CosθiJ + J|YiJ |SenθiJ
YiJ = GiJ + JBiJ
El modelo matema´tico del sistema para resolver el problema de flujo de carga se expresa en funci´on de voltajes nodales, los cuales podran ser dados en componentes polares o rectangulares, siendo la ma´s usada en los escritos te´cnicos la representacio´n polar.
Vi = |Vi|∗ δi = |Vi|(Cosδi + JSenδi)
La ecuacio´n que relaciona la corriente inyectada en el nodo en funcio´n de voltajes nodales y la matriz Ybus es la siguiente:
n
Σ
n=1
I = Y V + Y V + ··· + Y V = Y V
i i1 1 i2 2 in n in n
i i
P − JQ = V
∗
i
Sean Pi y Qi las potencias real y reactiva especificadas en el nodo i. La ecuacio´n que relaciona estas variables con el voltaje nodal y la matriz Ybus es:
n
Σ
n=1
Y V
in n
Expresado en forma polar es:
n
Σ
n=1
∗
P − JQ = |Y V V | θ + δ − δ
i i in n i in n i
El error de potencia en el nodo (i) se calcula como la diferencia entre la potencia inyectada por el sistema externo e interno, esta diferencia se presenta en el proceso del flujo de carga en el cual la potencia del sistema externo es establecida en un valor, la del sistema interno se calcula con base en los voltajes nodales y para´metros de la red, as´ı que solo hasta cuando se alcance el voltaje de equilibrio- las dos potencias coinciden y el error de potencia sera´ menor que un valor establecido, calculado as´ı:
ΔPi = (PGi − PDi) − Pi calc = Pi prog − Pi calc
ΔQi = (QGi − QDi) − Qi calc = Qi prog − Qi calc
Si no existe generacio´n o carga sus te´rminos correspondientes equivalen a cero.
ΔPi y ΔQi: Errores que ocurren durante el desarrollo del flujo de potencia. Cuando la potencia programada y la calculada se aproximan entonces: |ΔPi|≤ ξ y |ΔQi|≤ ξ

## Slide 84
Las ecuaciones de potencia activa y reactiva inyectada pueden ser expresadas en diferente forma:
i
1
2
j
P i1
P i2
P ij
P G i
P D i
{
{
Pi programada
Pi calculada
i
1
2
j
QG i
Qi1
Qi2
Qij
QD i
{
{
Qi programada
Qi calculada
Figura 5.1: Potencia activa y reactiva inyectada
1. Primera
k
P + JQ = V
k k
n
Σ
m=1
Y V
∗ ∗
km m
k k k k
n
Σ
m=1
P + JQ = (e + Jf ) (G
km
km m m
— JB )(e − Jf )
n
Σ
k k k
P + JQ = (e + Jf )(e G
k m km m km
— f B − JfmGkm − JemBkm)
k
m=1 n
Σ
P = e e G
— e f B + f e B + f f G
k m km k m km k m km k m km
k
m=1 n
Σ
m=1
Q = f e G
— f f B − e e B − e f G
k m km k m km k m km k m km

## Slide 85
2. Segunda
k
P + JQ = V
k k
n
Σ
m=1
Y V
∗ ∗
km m
n
Σ
k k k
Jθk
P + JQ = V e Y
km
−Jϕ
km
m
e V e
−Jθm
m=1 n
Σ
m=1
P + JQ = |V Y
∗
V | θ − θ − ϕ
k k k km m k m km
k
n
Σ
P = |V Y
k km m k m km
V |Cos(θ − θ − ϕ )
k
m=1 n
Σ
m=1
Q = |V Y
k km m k m km
V |Sen(θ − θ − ϕ )
3. Tercera
k
P + JQ = V
k k
n
Σ
m=1
Y V
∗ ∗
km m
n
Σ
m=1
k k k
Jθk
P + JQ = V e Y
km
e
−Jϕ
km
m
V e
−Jθm
n
Σ
m=1
P + JQ = V V (Cosθ
k k k m km
+ JSenθ
km km
km
)(G − JB )
P = V
k k
n
Σ
m km
V (G Cosθkm + Bkm
km
Senθ )
m=1 n
Q = V
k k
Σ
m=1
m km
V (G Senθkm − Bkm
km
Cosθ )
5.2 Tareas b´asicas en la formulacio´n
Se definen dos tareas ba´sicas en la formulacio´n del problema de flujo e carga, la primera se refiere al planteamiento de modelo matem´ta ico y la segunda a la seleccio´n del met´ odo para la soluci´on de dicho modelo.
En la formulaci´on del modelo matem´atico las ecuaciones nodales se plantean en funcio´n de las cuatro variables nodales y los para´metros del sistema. Estas ecuaciones siguen la siguiente extructura:
F (PNi, QNi, |V i|, θi) = 0
Por cada nodo son expresadas dos ecuaciones como se presenta a seguir:
N
Σ
n=1
i in i n i n in
P = |Y V V |Cos(δ − δ − θ )

## Slide 86
N
Σ
n=1
i in i n i n in
Q = − |Y V V |Sen(δ − δ − θ )
El modelo a solucionar es escrito de la siguiente forma:
i
ΔP = (P
Especificado
i
— P
Calculado
i
) = 0; ΔQ = (Q
Especificado
i i
— Q
Calculado
i
) = 0
En la selecci´on del m´etodo num´erico se deber´a tener en cuenta el tipo de modelo a resolver (lineal o nolineal), el tipo de aplicacio´n que se desee resolver, entre las que se cuentan (operacio´n, planeaci´on, disen˜o), la calidad de respuesta esperada y los requerimientos de memoria.
  Resen˜a histo´rica
. Ecuaciones que describen las relaciones nodales son:
IN = YN ∗ VN VN = ZN ∗ IN
Para resolver este sistema de ecuaciones es necesario utilizar el computador, sin embargo este solo se aplica a partir de la de´cada de los 60.
Inicialmente para estudiar las redes ele´ctricas fue empleado el analizador de redes, con este se reproduc´ıa la red a pequen˜a escala en el laboratorio, la restricci´on es que solo era posible reproducir sistemas pequen˜os.
El desarrollo del computador permite que las ecuaciones de red y sus m´etodos de soluci´on, adquieran gran importancia.
    Inicialmente fueron desarrollados los me´todos directos: IN = YN ∗ VN
Problemas: Lento y en muchos casos no convergen
    Luego aparecio´: VN = ZN ∗ IN
Con este se mejor´o la convergencia. Problemas: Exigencia de memoria y lento
    Posteriormente se desenvuelve el Gauss. Requiere poca memoria.
Problemas: Lento y diverge fa´cilmente por malos condicionamientos.
    Ma´s adelante aparece el me´todo Newton-Raphson, mostrando poderosas propiedades de convergencia, pero con excesivos requerimientos de memoria, hacie´ndolo no competitivo en ese momento, debido al manejo de matrices de gran taman˜o con computadores lentos y de poca capacidad.

## Slide 87
Tinney y Walker presentaron la solucio´n a dicho problema, con la aplicacio´n de las ma- trices dispersas, al estudio de las redes el´ectricas.
- Posteriormente aparece el flujo de carga desacoplado,desarrollado por B. Stott, mejorando en rapide´z y requerimiento de memoria. Ma´s adelante aparece el flujo de carga linealizado y el fcdc
5.4 Me´todos de solucio´n
Los m´as estudiados por los especialistas del tema son:
Iterativos ( Lineales y no lineales)
(
Gauss
Guss - Seidel
No-Lineales (Linealizados)
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪⎪⎩
Acoplado :
Desacoplados :
.M´etodo de Newton Raphson
.Desacoplado de Newton
.Desacoplado ra´pido de Newton
.Ward y Hale
No−Lineales
(
Acoplados :
.M´etodo de la No linealidad de segundo orden
.M´etodo de la No linealidad de segundo orden desacoplado
Desacoplados :
5.5 Condiciones y Definicio´n del problema
El sistema se estudia en condiciones estacionarias. La red opera de manera balanceada.
Cantidades o variables asociadas a cada nodo
⎫
PG, Q PD, ⎪
|V |, θ
G ⎬
⎪⎭
QD V ariables nodales
De las seis variables nodales mencionadas anteriormente, dos son conocidas, estas son la demanda de potencia activa y reactiva: PD y QD
As´ı las ecuaciones nodales se plantean en funcio´n de las siguientes cuatro variables nodales
PG, QG
|V |, θ
⎫
⎪
⎪⎬
⎪
⎪⎭
G D
⎪ −Potencia inyectada (S − S )
.activa
.reactiva
−V oltaje
.magnitud
.´angulo

## Slide 88
  Clasificacio´n de las variables
    Variables incontrolables: PD y QD
    Variables de control: PG y QG
    Variables de estado: |V | y θ
  L´ımites pra´cticos de las variables
De estado
  |Vi|min ≤ |Vi|≤ |Vi|max
L´ımite m´ınimo por estabilidad y el m´ximoa por aislamiento.
  Capacidad de transmisio´n |θi − θJ | ≤ max |θi − θJ |
De control
PGmin ≤ PGi ≤ PGmax ; QGmin ≤ QGi ≤ QGmax
  Tipos de Nodos (Clasificacio´n de los Nodos)
    Nodo Flotante, Slack, de holgura o de referencia (V, θ)
E´ste nodo es el encargado de establecer el balance global del sistema, es decir, asume los sobrantes (faltantes) de carga de los otros nodos, ma´s las p´erdidas del sistema. Es planteado de la siguiente manera:
Σ
n n
Σ
i=1 i=1
P − P = P
G D p´erdidas
Generalmente se selecciona el nodo de mayor generacio´n. Este nodo generador debera´ tener la suficiente cantidad de reactivos para el control de la magnitud del voltaje.
Se supone conocida la potencia generada en todos los nodos generadores, excepto en el nodo denominado slack, que corresponde al nodo generador de mayor capacidad; adema´s las demandas son conocidas.
n
Σ
Potencia generada conocida PkG = PG i = 1
k
D
i /= slack
n
Σ
i=1
Potencia demandada P = P
D

## Slide 89
Al reescribir las ecuaciones anteriores, el balance global del sistema cumple con la siguiente ecuacio´n:
PGslack + PkG − PkD = Pp´erdidas
De la ecuacio´n anterior, el nodo slack debe generar una potencia para garantizar el balance global del sistema:
PGslack = −PkG + PkD + Pp´edidas
Por lo tanto la potencia generada en el nodo slack debera´ ser la suficiente para cubrir la diferencia entre (−PkG + PkD ) ma´s el valor de las pe´rdidas. Las p´erdidas son una variable no conocidas, por lo tanto, la variable PGslack tendra´ que ser libre para que se pueda cumplir la ecuacio´n anterior.
Al ser la magnitud de voltaje una variable especificada, el QGslack sera una variable libre (no especificada). El nodo slack entonces se encargara de establecer el balance global del sistema, tanto en potencia activa como en potencia reactiva, cubriendo los faltantes (sobrantes) que presente el sistema.
En este nodo las variable son clasificadas as´ı:
|V |,θ ⇒ Variables especificadas
P, Q ⇒ Variables desconocidas.
El ´angulo θ se asume a 0o y sera´ referencia para los dem´as nodos del sistema.
Nodo de Voltaje controlado (PV).
Generalmente se asumen los nodos con generacio´n representativa.
Las variable son clasificadas as´ı:
P, V ⇒ Variables especificadas
Q, θ ⇒ Variables desconocidas
El l´ımite de reactivos podra´ ser considerado, dependiendo de la aplicacio´n.
Qimin ≤ Qi ≤ Qimax
A este tipo de barra pertenecen aquellos nodos que tengan elementos con capacidad para controlar la magnitud del voltaje.
Barras candidatas a ser denominadas de voltaje controlado:
  Generadores
  Compensadores sincr´onicos
  Compensadores est´aticos activos (controlados por tiristores)
  Transformadores con combinadores autom´ta icos de Taps bajo carga, siempre y cuando su operacio´n est´e en el rango de control.

## Slide 90
Nodo de Carga (P,Q)
Corresponde a los nodos de carga o nodos donde la generacio´n es muy pequen˜a. Esto es, representa las barras donde la carga predomina sobre la generacio´n. Ejemplo al mismo barraje se conecta carga y generacio´n, siendo este u´ltimo poco representativo frente a la magnitud de la carga. Tambien representa las barras de paso.
Las variable son clasificadas as´ı:
P, Q ⇒ Variables especificadas
V, θ ⇒ Variables desconocidas
Una Forma alternativa de definir el nodo de carga considerando restriccio´n de voltaje es la siguiente:
Barras de carga (P-Q) donde la magnitud de voltaje se requiere que este dentro de unos l´ımites prefijados: Vmin ≤ V ≤ Vmax. Este tipo de barra permite establecer la cantidad de potencia reactiva que se necesita inyectar en la red a fin de mantener una operacio´n adecuada.
En el problema de flujo de potencia este tipo de nodo es operado de la siguiente manera: Cuando uno de los l´ımites de voltaje barra es sobrepasado, el nodo cambia de tipo a ser (P - V),Q queda entonces como una inco´gnita. Resuelto el flujo se calcula la diferen- cia (Qespecificado − Qcalculado), que indica la cantidad de reactivos (L-C) que debera´n ser instalados.
5.9 M´etodo de Gauss y Gauss Seidel utilizado en el pro- blema de Flujo de Potencia
Tuvieron gran acogida en los an˜os 60 por su facilidad en la implementacio´n (m´ınimos requer- imientos de memoria y facilidad en su programacio´n).
Ecuaciones planteadas:
Pk − JQk = V
∗
k
n
Σ
m=1
Y V
km m
Pk − JQk = Vk∗YkkVk + Vk∗
n
Σ
m = 1
m ∗= k
YkmVm
V ∗
k
Pk − JQk = Y
kk k
V +
n
Σ
m = 1
m ∗= k
Y V
km m

## Slide 91
De la ecuacio´n anterior, se despeja el voltaje del nodo k:
Vk = Y
kk
⎡
⎢
⎢⎣
1 P − JQ
k k
V ∗
k
—
n
Σ
m = 1
m ∗= k
YkmVm⎥⎦
⎤⎥
Adem´as en los nodos tipo voltaje controlado se calcula:
Qk = −Imag
∗
Vk
n
Σ
m=1
YkmVm
( )
; Siendo (Qk = QGk − QDk)
n
Σ
m=1
Q = V V (G
k k m km
Senθ
km km
km
— B Cosθ )
En estos nodos se deber´a satisfacer que:
QGk min ≤ QGk ≤ QGk max
El cr´ıtero de parada:
k+1
k
i i
max.|v − v |≤ ξ ⇒ Pare
Por facilidad se acostumbra suponer el vector de voltajes iniciales en los nodos del sistema de la siguiente manera:
- En barra (P-Q): 1∗ 0o
- En barra (P-V): |Vespecificado|∗ 0
o
o
- En barra (V-θ): |Vslack|∗ 0
En la barra de referencia se conoce la magnitud y el ´angulo del voltaje, por lo tanto se tienen n-1 inco´gnitas, as´ı que en el c´alculo de los voltajes nodales no se tendra encuenta la ecuacio´n de este nodo.

## Slide 92
ALGORITMO DE GAUSS SEIDEL
v = v + 1
k = 1 (contador de nodos)
7
si
no
) 。(
7
7no
7
si
Es k el nodo slack −→ k = k + 1
Es k nodo Generador −→ Calcular
7
k
m
Q = −I (V
∗
k
n
Σ
m=1
km m
Y V )
7
Qkmin ≤ Qk ≤ Qkmax
Calcular
7
7
7
L´ımite violado
k
kmin
k
= Q ´o Q = Q
kmax
k
V v =
Ykk
⎡
⎣
1 P −jQ
k k
V ∗
k
—
n
Σ
m=1 (m∗=k)
Y V
km m
⎤
( 。 ( Q
⎦
7
k = k + 1
Para´metros de la red (L´ıneas y transformadores)
7
Informacio´n Nodal
7
v = 0 (contador de iteraciones)
Condiciones iniciales (Voltajes)
) 。7
Se calcularon voltajes en todos los nodos ?
7
Normalizar voltajes en nodos Generadores
l = 0
l = l +1
v
l
V
v
l
v
l
|V |
o
l
V = |V | (Especificado)
l ≥ nodos de Generaci´on
7
v+1
v+1
k k
v
k
Chequeo de convergencia Max|ΔV | = |V − V |≤
ξ
7
Fin del proceso (resultados complementarios)
)

## Slide 93
Ejercicio: Dado el siguiente sistema de energ´ıa el´ectrica de 3 nodos, determinar los valores de voltajes nodales, flujos de potencia por las l´ıneas y p´erdidas. Emplear para su soluci´on el m´etodo de Gauss.
2
1
3
Figura 5.2: Red el´ectrica de 3 nodos
L´ınea Rp.u.
1 − 2 0.01
1 − 3 0.03
2 − 3 0.04
Y/2
p.u.
Xp.u.
0.06 0.005
0.20 0.01
0.25 0.015
⎫
⎪
⎪
⎬
⎪⎪⎭
base
P = 100 MVA
Datos nodales
Nodo
PG QG
(MW ) (MVAR)
PD QD
(MW ) (MVAR)
V oltaje
(p.u.)
1
2
3
150
30
—
80
15
—
60
20
45
30
10
15
1.02
1.01
—
Voltaje nominal del sistema: 115 KV

## Slide 94
i
  Me´todo de Newton Raphson en la solucio´n del pro- blema de Flujo de Potencia
El me´todo de Newton Raphson es del tipo iterativo que linealiza las funciones en el punto de trabajo. Me´todo recomendado en la solucio´n de ecuaciones algebraicas no lineales, como es el caso de las ecuaciones nodales de potencia inyectada que describen las redes el´ectricas en estado estacionario.
    Modelo matema´tico
Las ecuaciones nodales describen el comportamiento del sistema en estado estacionario. En cada nodo se plantea una ecuacio´n como se describe a seguir:
1
2
{
{
S G i S i1
S i2
S ij
j
S D i
Sistema externo Sistema interno
Figura 5.3: Planteamiento de la ecuacio´n de potencia nodal inyectada
S = V
Ni i
SNi = PNi + JQNi = SGi − SDi (Sistema externo)
n
Σ
m=1
∗ ∗
im m
Y V (Sistema interno)
Ni i
S = V e
Jθi
En estado estacionario la potencia inyectada por el sistema externo debera ser igual a la inyectada por el sistema interno, se debe cumplir entonces que:
n
Σ
m=1
im
Y e
im
m
−Jϕ −Jθm
V e ( Formula que establece el balance nodal)
Con base en el tipo de nodo, las ecuaciones son planteadas como ecuaciones del subsistema 1 y subsistema 2. Las ecuaciones del subsistema 1 establecen el modelo matema´tico del problema de flujo de carga y son escritas como sigue:
esp
i i
cal
i
ΔP = P − P = (P
G
i
D
i
— P ) − V
i
n
Σ
m=1
m im
V (G Cosθ
im im im
+ B Senθ ) = 0

## Slide 95
esp
i
cal
i
i G
D
i i
ΔQ = Q − Q = (Q − Q ) − V
i
n
Σ
m=1
m im
V (G Senθ
im im im
— B Cosθ ) = 0
5.10.2 M´etodo de solucio´n de Newton
Este met´ odo se basa en la expansio´n en series de taylor y es descrito as´ı:
'
F (Xk + ΔXk) = F (Xk)+ F (Xk)ΔXk + ..... = 0
Se desprecian potencias superiores a 1 y se despeja el k-´esimo incremento de la variable de estado X.
ΔXk = − hF ' (Xk)i−1 F (Xk)
Xk+1 = Xk + ΔXk
Si se tiene un modelo de n ecuaciones con n incognitas, el problema linealizado toma la siguiente forma:
⎢
⎢
2
F (x)
.
⎡ F1(x) ⎤
⎢⎣ Fn(x) ⎥⎦
⎥
.
⎢ ⎥
⎢
⎢
= − ⎢
⎥
⎢
⎣
1
δX1
δF δF1
δX2
δF
1
δXn
δF
2
δX
1
δF2
δX2
···
···
δF
2
δX
n
. .
. .
.
.
⎡ ⎤ ⎡
δF
n
δFn
δX1 δX2
···
δFn
δXn
⎥ ⎢
⎥ ⎢
ΔX
1
ΔX
2
.
⎤
⎥
.
⎥ ⎢ ⎥
⎥
⎥⎦ ⎢⎣ ΔXn ⎥⎦
i i i
La notacio´n del conjunto de ecuaciones anteriores es: F (x) = [ J ] ΔX
n
Σ
k=1
Observaciones a la ecuacio´n de potencia nodal: P + JQ = V Y V
∗ ∗
ik k
Las potencias netas inyectadas dependen de su propia tensio´n, as´ı como tambien de las tensiones de los otros nodos con los cuales dicho nodo esta´ interconectado y de los para´metros de la red.
Si los nodos i y k no estan interconectados no aparece te´rmino Yik en la matriz Ybus por lo tanto el termino (i − k) no incide en la sumatoria de la potencia nodal.
En los sistemas de transmisi´on R X, adema´s la diferencia angular es pequen˜a.
Las ecuaciones son sinosoidales y de segundo orden.
Estructura de la matriz Jacobiana:
Dado el siguiente sistema de tres nodos, escribir el modelo matem´atico linealizado del prob- lema para resolverlo por el me´todo de Newton Raphson.

## Slide 96
1
2
3
Figura 5.4: Red el´ectrica de 3 nodos
ΔP1
ΔP2 ΔP3
ΔQ1
ΔQ2 ΔQ3
=
δθ2
δθ3
δP1 | δP1 |  | δP1 | δP1 | 
δθ1 δP2 | δθ2 δP2 | δP2 | δV1 δP2 | δV2 δP2 | δP2
δθ1 | δθ2 δP3 | δθ3 δP3 | δV1 | δV2 δP3 | δV3 δP3
 |  |  |  | δV2 | δV3
δQ1 | δQ1 |  | δQ1 | δQ1 | 
δθ1 | δθ2 |  | δV1 | δV2 | 
δQ2 | δQ2 | δQ2 | δQ2 | δQ2 | δQ2
δθ1 | δθ2 | δθ3 | δV1 | δV2 | δV3
 | δQ3 | δQ3 |  | δQ3 | δQ3
 | δθ2 | δθ3 |  | δV2 | δV3
Δθ1
Δθ2 Δθ3
ΔV1
ΔV2 ΔV3
Como se observa de la figura anterior, las ecuaciones nodales estan descritas en funcio´n de (P, Q, V y θ). El modelo matema´tico del problema de flujo de carga toma la siguiente estructura matricial.
ΔP
ΔQ
=
H | N
J | L
Δθ
ΔV
⎧⎪
⎪⎨
⎪
⎪⎩
NPQ
+ NPV
NPQ
⎢
⎥ ⎢
⎣⎢ ΔQ ⎦⎥ ⎣⎢
δV
δP δP V
δθ
δV
δQ δθ V
δθ
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎦ ⎣
Los errores de potencia (ΔP y ΔQ) son calculados como la diferencia entre la potencia inyectada por el sistema externo (especificado) e interno (calculado) de la siguiente manera:
ΔP = P especificado − Pcalculado
ΔQ = Qespecificado − Qcalculado
El modelo de n ecuaciones linealizadas para el problema de flujo de carga es escrito de la siguiente manera:
⎡⎢ ΔP ⎤⎥ ⎡⎢ ⎤⎥ ⎡⎢ Δθ ⎤⎥
ΔV V
⎥
⎥
⎦

## Slide 97
Las ecuaciones podra´n ser planteadas en forma polar o´ rectangular, dependiendo de como se describa la variable de estado (voltaje).
Vp = ep + Jfp ; Vp = |Vp|eJθP
Ecuaciones del Modelo de flujo de Carga de Newton:
En el sistema de energ´ıa el´ectrica podr´an ser planteadas 2.n ecuaciones nodales (n de poten- cia activa y n de potencia reactiva), que conforman el modelo matema´tico y que se denominan sistema de ecuaciones 1 y 2.
Las ecuaciones del sistema 1 son aquellas que conforman el modelo del flujo de carga, el resto de ecuaciones (2.n - ecuaciones del Sistema 1) se denominan ecuaciones del sistema 2.
Las ecuaciones que conforman el sistema 1 dependen del tipo de nodo, as´ı: En nodos generadores se plantea ecuacio´n de potencia activa y en el nodo de carga se plantea tanto la ecuacio´n de potencia activa como de reactiva.
Con las ecuaciones del sistema 2 se podran determinar resultados complementarios, como son la potencia activa y reactiva generada en el nodo Slack y la potencia reactiva generada en los nodos generadores.
T´erminos de la matriz jacobiana:
Esta matriz est´a compuesta por t´erminos diagonales y no diagonales. Los ter´ minos diago- nales escritos en forma polar son:
δPk , δPk , δQk , δQk δθk δVk δθk δVk
Los t´erminos fuera de la diagonal en forma polar, son descritos as´ı:
δPk , δPk , δQk , δQk δθm δVm δθm δVm
k k k
P + JQ = V e
Jθ
k
La descripcio´n polar es la ma´s frecuentemente utilizada en la literatura especializada. El flujo de carga es la etapa inicial de otros problemas, como es el caso del estimador de estado, flujo de carga desacoplado, entre otros y en la mayor´ıa de estos se parte del hecho de que el modelo se plantea en componentes polares.
Ecuacio´n ba´sica planteada en componentes polares:
n
Σ
m=1
km
Y e
km
m
V e
−Jϕ −Jθ
m
δθk δθk
Deduccio´n de los t´erminos de la diagonal: (δPk y δQk )
k k
2
k
P + JQ = V Y
kk
e
−Jϕ
kk
k
+ V e
Jθ
k
n
Σ
m = 1
m ∗= k
km
Y e
km
V
m
e
−Jϕ −Jθm −Jθm

## Slide 98
δP
k
δθ
k
+ J
δQ
k
δθ
k
k
= JV e
Jθk
n
Σ
m = 1
m ∗= k
Y
km
m
e−Jϕkm V e−Jθm
δP
k
δθ
k
+ J
δQ
k
δθ
k
2
k
kk
= −JV Y e
−Jϕ
kk
k
+ J(V e
Jθk
n
Σ
m=1
Y
km
m
e−Jϕkm V e−Jθm)
`
Pk +˛¸JQk
x
δP
k
δθ
k
+ J
δQ
k
δθ
k
2
k
= −JV Y
kk
e−Jϕkk + J(Pk + JQk)
δP
k
δθ
+ J
δQ
k
δθ
k k
2
k
= −JV (G
kk
— JBkk)+ J(Pk + JQk)
Separando en parte real e imaginaria se obtiene:
δP
k
δθ
k
2
k
= −V B
— Q
kk k
δQ
k
δθ
k
2
k
= −V G
+ P
kk k
Deduccio´n de los t´erminos de la diagonal: (δPk Vk y δQk Vk)
δVk δVk
δV
k
+ J
δP δQ
k k
δV
k
= 2V Y
k kk
eJϕkk + eJθk
n
Σ
m = 1
m ∗= k
Y
km
m
e−Jϕkm V e−Jθm
δV
k
k
δV
k
δPk V + J δQk V
k
k
kk
= 2V 2Y e
−Jϕ
kk
k
+ V e
Jθ
k
n
Σ
m = 1
m ∗= k
Y
km
m
e−Jϕkm V e−Jθm
δV
k
δPk V
k
δV
k
k
k kk
δQk
+ J V = V 2Y e
−Jϕ
kk
k
+ V e
Jθ
k
n
Σ
m=1
Y
km
m
e−Jϕkm V e−Jθm
δV
k
δPk V
k
δV
k
k
k
δQk
+ J V = V 2Y
kk
e−Jϕkk + P
k
+ JQ
k
δV
δPk V
k
δV
k k
k
k
δQk
+ J V = V 2(G
kk
— JBkk)+ Pk + JQk
Partiendo en parte real e imaginaria se tiene:
δV
k
δPk V
k
k
= V 2G + P
kk k

## Slide 99
δV
k
δQk V
k
2
k
= −V B
+ Q
kk k
δθm δθm
Deduccio´n de t´erminos fuera de la diagonal: ( δPk y δQk )
k k k
P + JQ = V e
Jθ
k
n
Σ
m=1
km
Y e
−Jϕ
km
m
V e
−Jθm
δPk + JδQk
δθ
m
k
Jθ
k
= −JV e Y
km
e−Jϕkm V
m∗
e−Jθm
δPk + JδQk
δθ
m
k
= −J(e + Jf )(G
k km
— JBkm)(em − Jfm)
Partiendo en parte real e imaginaria se obtiene:
δP
k
δθ
m
= −e e B
k m km k m km k m km k m km
— e f G + f e G − f f B = H
km
δQ
k
δθ
m
= −e e G + e f B − f e B − f f G = J
k m km k m km k m km k m km km
Deduccio´n de los t´erminos fuera de la diagonal: ( δPk Vm y δQk Vm)
δVm δVm
δV
m
+ J
δP δQ
k k
δV
m
k
Jθ
k
= V e Y
km
e−Jϕkme−Jθm
V
m δV
δPk δQ
+ JV
k
m δV
m m
k
Jθ
k
= V e Y
km
m
e−Jϕkm V e−Jθm
Partiendo en parte real e imaginaria se obtiene:
V
δP
k
m δV
m
= e e G − e f B
k m km k m km k m km k m km
+ f e B + f f G = N
km
V
δQ
k
m δV
m
= f e G − f f B − e e B − e f G = L
k m km k m km k m km k m km km
Terminos de la diagonal:
H
kk
k kk
= −Q − B V
2
k
kk
k kk
L = Q − B V
2
k

## Slide 100
Nkk = Pk + GkkV 2
kk k kk
J = P − G V
k
2
k
Terminos fuera de la diagonal:
Hkm = Lkm = −ekemBkm − ekFmGkm + FkemGkm − FkFmBkm Nkm = −Jkm = ekemGkm − ekfmBkm + fkemBkm + fkfmGkm
Ejercicio: Dada la siguiente red de 3 nodos y 3 l´ıneas, una demanda de 720 MW y 410 MVARS y una generaci´on de 800 MW, solucionarlo por el m´etodo de Newton Raphson .
L 3
L 1
L 2
1
2
3
D 1
D 2
D 3
G 1
G 3
Figura 5.5: Red el´ectrica de 3 nodos
Voltaje de operacio´n = 230 KV
Pbase = 100 MVA Datos de nodo
PD
(MW )
Nodo Nodo Nodo
1 200
2 300
3 220
—
− −
QD PG QG V esp.
(MV AR) (MW )
100 400 300 1.02
160
150
400 300 1.02
Datos de l´ıneas y transformadores
Nodo A | Nodo B | R (p.u.) | X (p.u.) | Y/2 (p.u.)
1 | 2 | 0.027 | 0.1835 | 0.1050
1 | 3 | 0.013 | 0.0900 | 0.0820
2 | 3 | 0.017 | 0.1193 | 0.0960

## Slide 101
METODO | GAUSS SEIDEL | NEWTON ACOPLADO | NEWTON DESACOPLADO | NEWTON DESACOPLADO RAPIDO | WARD Y HALE | LINEAL
VOLTAJES NODALES |  |  |  |  |  | 
1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
2 | 0.82530 | 0.82395 | 0.82376 | 0.82425 | 0.82373 | 1
3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
ANGULOS [Grados] |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | -14.08927 | -14.18044 | 14.18525 | -14.17450 | -14.17018 | -12.47039
3 | -0.45146 | -0.48744 | -0.48822 | -0.48807 | -0.48363 | -0.07168
GENERACIO´N |  |  |  |  |  | 
POTENCIA ACTIVA [MW] |  |  |  |  |  | 
1 | 335.81031 | 337.16553 | 337.2086 | 337.14800 | 336.99700 | 320
2 | 0.97214 | 0.04607 | -0.0890 | 0.01100 | 0.14600 | 0
3 | 400.17283 | 400.02119 | 400.03910 | 399.954 | 400 | 401.39002
POTENCIA REACTIVA[Mvar] |  |  |  |  |  | 
1 | 182.6472 | 183.78625 | 183.4653 | 183.192 | 183.4840 | 
2 | 0.91405 | 0.21375 | 0.07857 | 0.4400 | -0.0440 | 
3 | 292.22033 | 293.53217 | 293.69550 | 293.274 | 293697 | 
DEMANDA |  |  |  |  |  | 
POTENCIA ACTIVA [MW] |  |  |  |  |  | 
1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
FLUJOS DE POTENCIA |  |  |  |  |  | 
POTENCIA ACTIVA [MW] |  |  |  |  |  | 
1-2 | 126.88280 | 127.52616 | 127.5262 | 127.49602 | 127.43322 | 118.60998
1-3 | 8.92751 | 9.63937 | 9.63937 | 9.65194 | 9.56409 | 1.39002
2-3 | -179.09535 | -179.55640 | -179.55640 | -179.51834 | -179.45680 | 
POTENCIA REACTIVA [Mvar] |  |  |  |  |  | 
1-2 | 92.88280 | 93.24392 | 93.2439 | 93.07546 | 93.35540 | 
1-3 | -9.78492 | -9.88180 | -9.88180 | 9.88351 | 9.87158 | 
2-3 | -95.814 | -96.311 | -96.311 | -96.17627 | -96.461 | 
FLUJOS DE POTENCIA |  |  |  |  |  | 
POTENCIA ACTIVA [MW] |  |  |  |  |  | 
2-1 | -119.93251 | -120.48967 | -120.4897 | -120.47064 | -120.39685 | 
3-1 | -8.91736 | -9.62753 | -9.62753 | -9.64007 | -9.55244 | 
3-2 | -189.09019 | 189.64873 | 189.64873 | 189.59362 | 189.55244 | 181.39002
POTENCIA REACTIVA [Mvar] |  |  |  |  |  | 
2-1 | -63.271 | -63.474 | 93.4745 | -63.38658 | -63.58296 | 
3-1 | -7.02733 | -7.098880 | -7.09880 | -7.09688 | -7.11030 | 
3-2 | 149.4276 | 150.6309 | 150.6309 | 150.3711 | 150.8076 | 
PERDIDAS EN LAS LINEAS |  |  |  |  |  | 
POTENCIA ACTIVA [MW] |  |  |  |  |  | 
1-2 | 6.95029 | 7.03648 | 7.03648 | 7.02539 | 7.03637 | 
1-3 | 0.01016 | 0.01184 | 0.01184 | 0.01187 | 0.01165 | 
2-3 | 9.99484 | 10.09233 | 10.09233 | 10.07528 | 10.09564 | 
POTENCIA REACTIVA [Mvar] |  |  |  |  |  | 
1-2 | 29.16028 | 29.76946 | 29.76946 | 29.68888 | 29.77244 | 
1-3 | -16.99226 | 16.98060 | 16.98060 | 16.98039 | 16.98188 | 
2-3 | 53.61364 | 54.31919 | 54.31919 | 54.19485 | 54.34588 | 

## Slide 102
ALGORITMO PARA LA SOLUCIO´N DEL PROBLEMA DE FLUJO DE POTENCIA POR NEWTON RAPHSON
Para´metros de la red (L´ıneas y transformadores)
7
Informacio´n Nodal
7
Condiciones iniciales (Voltajes), para´metros
7
k = 0 (contador de iteraciones)
7
7
i
. Comprobar que max |ΔPi|, |ΔQi| ≤ ξ −→ Solucio´n
ΔP
=
" # "
7
H N Δθ
#" #
ΔQ J L ΔV/V
7
Resolver el modelo linealizado
7
"
=
Δθ H N
−1
# " # "
ΔP
ΔV/V J L ΔQ
#
7
. Actualizar las variables
7
V k+1 = V k(1 + ΔV k )
V k
θk+1 = θk + Δθk
7
k = k + 1
7
。
). Calcular: ΔPi (i = 1,nd) ; ΔQ (i = 1,nd)

## Slide 103
Ejemplo: Dado un sistema de 4 nodos y 4 l´ıneas, como se muestra en la figura 5.6, solu- cionarlo por el m´etodo de Newton Raphson.
3
2
1
4
Figura 5.6: Red el´ectrica de 4 nodos
Datos de l´ıneas:
L´ınea | Nodo inicial y final | ZSerie en |  |  | p.u. | Ysh/2 en p.u.
L1 | 1-2 | 0.01008 | + | j | 0.05040 | 0.05125
L2 | 1-3 | 0.00744 | + | j | 0.03720 | 0.03875
L3 | 2-4 | 0.00744 | + | j | 0.03720 | 0.03875
L4 | 3-4 | 0.01272 | + | j | 0.06360 | 0.06375
Datos de barras:
Barra | Pg Qg p.u. p.u. |  | Pd p.u. | Qd p.u. | V p.u. | Tipo de nodo
1 | - | - | 0.50 | 0.3099 | 1.0∗ 0o | Slack
2 | 0 | 0 | 1.70 | 1.0535 | - - | Carga
3 | 0 | 0 | 2.00 | 1.2394 | - - | Carga
4 | 3.18 | - | 0.80 | 0.4958 | 1.02 - | Generador
Resultados:
Inicio del Subproblema 1
bus
Y =
⎢
⎢⎡
8.9852 − 44.8360i −3.8156 + 19.0781i
−3.8156 + 19.0781i 8.9852 − 44.8360i
⎣ −5.1696 + 25.8478i
−5.1696 + 25.8478i
0
0
8.1933 − 40.8638i
−3.0237 + 15.1185i
−5.1696 + 25.8478i
0
0
−5.1696 + 25.8478i
⎤⎥
⎥
−3.0237 + 15.1185i ⎦
8.1933 − 40.8638i

## Slide 104
Condiciones iniciales: Voltajes inco´gnitas = 1.0 p.u.
Angulos inco´gnitas = 0o
Primera iteracio´n
Errores de potencia [ΔP |ΔQ] = h −1.5966 −1.9395 Cumple tolerancia ? [NO]
2.2129 −0.4465 −0.8345 i
Jacobiano =
⎡⎢
⎢
⎢
⎣
45.4429
0
−26.3648
−9.0886
0 −26.3648 8.8818
41.2687 −15.4209 0
0
8.1328
−3.0842
−15.4209
0
−8.2537
41.7857 −5.2730
5.2730 44.2290
3.0842 0
0
0
40.4590
⎤⎥
⎥
⎥⎦
Resolviendo para Δδ y ΔV , y recalculando δ y V tenemos:
 | V1 | V2 | V3 | V4
 | V = 1.0000 | 0.9834 | 0.9710 | 1.0200
 | Anguloso = 0 | −0.9309 | −1.7879 | 1.5438
Segunda iteracio´n |  |  |  | 
Errores de potencia [ΔP |ΔQ] = h −0.0323
Cumple tolerancia ? [NO]
−0.0645 0.0359 −0.0342 −0.0620 i
Jacobiano = −
⎡⎢
⎢
⎢
⎣
44.3749
0
−26.1256
−10.3562
0
39.7018
0
5.9619
−2.1828
−14.7736
−25.6778 7.1397
0
−15.1217
41.2473 −4.1296
6.2998 43.0530
3.8597 0
0
−9.6597
0
0
38.4642
⎤⎥
⎥
⎥⎦
Resolviendo para Δδ y ΔV , y recalculando δ y V tenemos:
V = 1.0000 0.9824
Anguloso = 0 −0.9760
0.9690
−1.8720
1.0200
1.5231
Tercera iteracio´n:
Errores de potencia [ΔP |ΔQ] = h −0.0339 −0.1455 −0.0424 −0.0414 −0.1646 i .10−3

## Slide 105
Cumple tolerancia ? [SI]
Jacobiano =
⎡⎢
⎢
⎢
⎣
44.3270
0
−26.1026
−10.33721
0
39.6096
0
5.8755
−2.1655
−14.7398
−25.6508 7.0969
0
−15.0938
41.1963 −4.1183
6.3048 42.9755
3.8683 0
0
−9.6932
0
0
38.3186
⎤⎥
⎥
⎥⎦
Por lo tanto, la solucio´n final para las variables de estado V y δ son
 | V1 | V2 | V3 | V4
¦V ¦ = 1.0000 0.9824 0.9690 1.0200 nguloso = 0 −0.9760 −1.8720 1.5231 |  |  |  | 
A
Resultados con base en ecuaciones del subproblema 2
Para el ca´lculo se aplica una potencia base 100 MVA
Potencias activas inyectadas:
P1 = 136.7948 Mw P2 = −169.9966 Mw P3 = −199.9854 Mw P4 = 237.9958 Mw
Potencias Reactivas inyectadas:
Q1 = 83.4977 MVAR Q2 = −105.3459 MVAR Q3 = −123.9235 MVAR Q4 = 131.8393 MVAR
Flujos de Potencia:
P12 = 38.6883 Mw P13 = 98.1065 Mw P24 = -131.5350 Mw P34 = -102.9101 Mw P21 = -38.4616 Mw P31 = -97.0753 Mw P42 = 133.2504 Mw P43 = 104.7453 Mw
Q12 = 22.2969 Mvar
Q13 = 61.2008 Mvar Q24 = -74.1109 Mvar Q34 = -60.3650 Mvar Q21 = -31.2349 Mvar Q31 = -63.5585 Mvar Q42 = 74.9166 Mvar Q43 = 56.9227 Mvar

## Slide 106
5.10.3 Transformadores reguladores
Los transformadores reguladores se pueden usar para controlar los flujos de potencia activa y reactiva en un circuito. El modelo de este transformador para estudios de flujos de carga fue explicado en 3.3.12. (transformador en fase - control de potencia reactiva)
En la siguiente figura se presenta una representacio´n detallada de este transformador.
-
-
-
+
t Vi
+
VJ
i
1 : t
+
Vi
j
Figura 5.7: Representacio´n del transformador regulador
El modelo equivalente del transformador mostrado anteriormente es:
i
j
Vi
Vj
+
-
+
-
t y
t(t-1) y
(1-t)y
Figura 5.8: Modelo del transformador regulador
t es representado por un real, ya que no existe desplazamiento angular entre el primario y secundario, por lo tanto solo existe cambio en la magnitud.
En el problema de flujo de potencia los taps podr´an ser inclu´ıdos de manera manual o autom´atica.
Manejo manual de Taps en transformadores
En el caso manual la variable t no es inclu´ıda explicitamente en la formulacio´n del Newton Raphson. En este despu´es de cada iteraci´on los Taps deben ser ajustados usando una t´ecnica de desplazamiento asi:

## Slide 107
t
nuevo
viejo
reg
i i i i i
= t + c (V − V ). (t siempre va atra´s de V en una iteracio´n)
i
V reg = Voltaje que se quiere mantener con el Tap.
ci = [−0.5 ⇔ −1.0] valores tipicos empleados.
En cada iteraci´on se calcula un nuevo valor de t el cual se reemplaza en el modelo π del transformador para posteriormente incluirlo en la matriz Ybus, la que posteriormente se emplea en el c´alculo de las potencias inyectadas y de la matriz jacobiana.
Manejo del Taps autom´ta ico del transformador bajo carga
El taps podra ser manejado autom´aticamente en el flujo de carga, para esto en el nodo en el que se controla el voltaje con los taps del transformador se efectu´a un cambio de variable, voltaje nodal se cambia por la variable taps. En la siguiente figura se presenta un sistema de cinco nodos que contiene 2 transformadores reguladores.
1
2
3
6
4
5
Figura 5.9: Red el´ectrica de 5 nodos con transformadores con taps
El modelo matema´tico del flujo de carga inclu´ıdos los dos transformadores de la figura anterior se presenta a seguir.
ΔP1
ΔP2
ΔP3
ΔP4
ΔP5
ΔQ2
ΔQ3
ΔQ4
ΔQ5
=
 |  |  |  |  | X |  |  | 
 |  |  |  |  |  | X |  | 
 |  |  |  |  | X |  |  | 
 |  |  |  |  |  | X |  | 
 |  |  |  |  | X |  |  | 
 |  |  |  |  |  | X |  | 
 |  |  |  |  | X |  |  | 
 |  |  |  |  |  | X |  | 
Δθ1
Δθ2
Δθ3
Δθ4
Δθ5
Δt2/t2
Δt3/t3
ΔV4/V4
ΔV5/V5

## Slide 108
Los t´erminos de la matriz Jacobiana se calculan asi:
2
2
3
δPi δQi δPi δQi t ,t ,t ,t
2 δt 2 δt 3 δt 3 δt
3
5.10.4 Solucio´n del flujo de potencia mediante el me´todo de Newton Raphson Desacoplado
Caracter´ıstica propia de cualquier sistema de transmisio´n de potencia es la fuerte interrelacio´n que existe entre:
P ⇔ θ
Q ⇔ |V |
Se tomar´a provecho de esta caracter´ıstica para obtener un modelo de flujo de carga que emplee menos memoria y tiempo de c´mo puto y que entregue resultados lo suficientemente precisos.
En esta forma de trabajo, resuelve separadamente ´o ”desacopla”los problemas (P − θ) y (Q − |V |). Este desacople no incluye independencia absoluta de los subproblemas.
Ecuaciones ba´sicas y elementos de la Matriz Funcional
Caracter´ısticas de los sistemas de transmisi´on.
Alta relacio´n reactancia/resistencia
Bik > Gik Susceptancia Conductancia
La diferencia angular θik entre nodos adyacentes es pequen˜a
Senθik ' θik Cosθik ' 1.0
Considerando estas expresiones en el ca´lculo de los elementos de la matriz Jacobiana en coordenadas polares y utilizando las aproximaciones anteriores se tiene:
ΔP ΔQ
" # "
=
H N
J L
# "
Δθ ΔV/V
#
Caracter´ısticas de la submatriz N
– Las conductancias Gik esta´n asociadas a valores de coseno.

## Slide 109
Las susceptancias Bik esta´n asociadas a valores de seno.
Se obtiene entonces valores relativamente pequen˜os.
En la submatriz J.
  Ocurre lo mismo que en la submatriz N
En la submatriz H y L
  El elemento Bik (susceptancia) esta´ acompan˜ada de valores coseno
  Se obtienen entonces valores relativamente grandes
Por lo tanto el peso asociado de las submatrices H y L es mayor que el de las submatrices J y N, lo cual permite despreciar el efecto de estas u´ltimas.
ΔP
N
ΔQN
" # "
=
H O
O L
# "
Δθ ΔV/V
#
Se obtienen entonces dos ecuaciones desacopladas de un menor orden (casi la mitad de las utilizadas en los m´etodos acoplados).
Caracter´ısticas de las matrices H y L:
Tiene la misma forma de la matriz admitancia nodal
Son matrices sim´etricas en posici´on no en valor
Son funcio´n de los valores de voltaje por lo cual esta´n cambiando constantemente
Taman˜o de la matriz H (NPQ + NPV)
Taman˜o de la matriz L (NPQ)

## Slide 110
ALGORITMO PARA LA SOLUCIO´N DEL PROBLEMA DE FLUJO DE POTENCIA DESACOPLADO DE NEWTON
Para´metros de la red (L´ıneas y transformadores)
7
Informacio´n Nodal
7
Condiciones iniciales (Voltajes), para´metros
k1 = 0 (contador de iteraciones (P-θ))
k2 = 0 (contador de iteraciones (Q-V))
. Calcular ΔPN = PG − PD − PN (V, Y )
7
Comprobar ΔPN < ξ −
7
ΔPN = HkΔθk
7
θk+1 = θk + Δθk
7
k1 = k1 +1
7
. Calcular ΔQN = QG − QD −
7
Comprobar
ΔQN < ξ −
→ Comprobar ΔQN < ξ −→ 7 QN (V Y ) ( Solucio´n ^ → Comprobar ΔPN < ξ −→ | 
 | 7
7
ΔQ
N
= Lk ΔV k
V k
7
V k+1 = V k + ΔV k
7
k2 = k2 +1
(

## Slide 111
Ejemplo: Resolver el sistema de dos barras mostrado en la figura 5.10 por el m´etodo flujo de carga desacoplado de Newton.
imk
Vk  k
y/2 =Jb km
sh
sh
Vm  m
y/2 =J b km
k Nodo k: tipo V,
ikm Zkm = Rkm + JXkm
m Nodo m: tipoP,Q
Figura 5.10: Red el´ectrica de 2 nodos
Datos del sistema
Barra 1: (V-θ)
Entonces: V1 = 1.0 p.u θ1 = 0.0 : inco´gnitas : P1, Q1
Barra 2: (P-Q)
Entonces: P2 = −0.30 p.u. Q2 = 0.07 p.u. inc´ognitas : V2, θ2
Tolerancia de convergencia: ξ = 0.002 p.u. Para´metros del sistema (l´ınea de transmisi´on): R1−2 = 0.2 p.u. , X1−2 = 1.0 p.u. , y/2 = 0.02 p.u.
(Pbase = 100 MW)
Expresiones requeridas en el ca´lculo
2
2
2
P = 0, 1923V − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
2 2 2 2
2
2
2
2
2
Q = 0, 9415V − 0, 1923V Senθ − 0, 9615V Cosθ
2 2
ΔP2 = −0, 30 − P2
ΔQ2 = 0, 07 − Q2
22 2
H = −Q + 0, 9415V
2
2
V2
2
L22 = 1 [Q2 + 0, 9415V 2]

## Slide 112
Proceso iterativo de solucio´n
Condiciones iniciales
2
i) Kp = Kq = 1; p = q = 0; θ2 = 0o; V o = 1.0; ξ = 0.003
Primera iteracio´n (P-θ)
2
o o
2 2
o 2
o
o
o
2 2 2 2
ii) P (V , θ ) = 0, 1923(V ) − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
o
2
2
2 2
o o 2
P (V , θ ) = 0, 1923(1) − 0, 1923(1)(1) + 0, 9615(1)(0) = 0
2
ΔP (V , θ ) = −
2
o o o o
2 2 2 2
0, 30 − 0, 0 ⇒ ΔP (V , θ ) = −
0, 30
2
o o
2 2
iii) |ΔP (V , θ )| = 0, 30 < ξ = 0, 003 [NO]
22
o o
2 2
iv) H (V , θ ) = −
2
2 2
2
Q (V , θ )+ 0, 9415(V )
o o o 2
2
o o
2 2 2
o 2
o
2
o
2
o
2
Q (V , θ ) = 0, 9415(V ) − 0, 1923(V )Senθ − 0, 9615V Cosθ
o
2
2
o o
2 2
Q (V , θ ) = 0, 9415 − 0, 9615 = −
0, 02
22
o o
2 2
H (V , θ ) = −
(−0, 02) + 0, 9415 = 0, 9615
2
o o
2 2
2
o o o
ΔP (V , θ ) = H 2(V , θ )Δθ ⇒
o
2 2 2 2
Δθ =
−0,30 0,9615
= −0, 31201
1 o o
2 2 2
v) θ = θ + Δθ = 0
o
2
— 0, 31201 ⇒ θ − 0, 3121
p = 0 + 1 = 1
Kq = 1 ⇒ (x)
Primera iteracio´n (Q-V)
2
o 1
2 2 2
o 2
o
1
o
x) Q (V , θ ) = 0, 9415(V ) − 0, 1923V Senθ − 0, 9615V Cosθ
1
2 2 2 2
2
o 1
2 2
Q (V , θ ) = 0, 9415 − 0, 1923Sen(−
0, 31201) − 0, 9615Cos(−0, 31201)
2 2
Q2(V o, θ1) = 0, 08545
2
o 1
2
o 1
2 2 2 2
ΔQ (V , θ ) = 0, 07 − 0, 08545 ⇒ ΔQ (V , θ ) = −
0, 01545
2
o 1
2 2
xi) |ΔQ (V , θ )| = 0, 01545 < ξ = 0, 003 [NO]
2 2
V o
2
22 2
2 2 2
xii) L (V o, θ1) = V 1 [Q (V o, θ1)+ 0, 9415(V o)2]
2 2
L22(V o, θ1) = 0, 08545 + 0, 9415 = 1, 02695
2
2 2
22
o 1 o 1 o
2 2 2
ΔQ (V , θ ) = L (V , θ )ΔV ⇒
o
2
ΔV =
−0,01545
1,02695
= −0, 01505
o
2
ΔV = −
0, 01505
2
1 o
2
o
2
xiii) V = V + ΔV = 1, 0 − 0, 01505 = 0, 98495
V 1 = 0, 98495
2
q = 0 + 1 = 1
Kp = 1
Segunda iteracio´n (P-θ)

## Slide 113
2
1 1
2 2
1 2
1
1
1
2 2 2 2
ii) P (V , θ ) = 0, 1923(V ) − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
1
2
2
2 2
1 1 2
P (V , θ ) = 0, 1923(0, 98495) − 0, 1923(0, 98495)Cos(−
0, 31201)+
0.9615(0, 98495)Sen(−0, 3120)
2
1 1
2 2
P (V , θ ) = −
0, 28442
2
1 1
2 2
ΔP (V , θ ) =
2
1 1
2 2
−0, 30 − (−0, 28442) ⇒ ΔP (V , θ ) =
−0, 01558
2
1 1
2 2
iii) |ΔP (V , θ )| = 0, 01558 < ξ = 0, 003 [NO]
22
1 1
2 2
iv) H (V , θ ) =
2
2 2 2
−Q (V , θ )+ 0, 9415(V )
1 1 1 2
2
1 1
1 2
1
2 2 2 2
1
2
Q (V , θ ) = 0, 9415(V ) − 0, 1923V − 0, 9615V Cosθ
1
2
2
1 1
2 2
Q (V , θ ) = 0, 98495[0, 9415(0, 98495)
−0, 1923Sen(−0, 31201)
−0, 9615Cos(−
0, 31201)]
1 1
Q2(V2 , θ2 ) = 0, 07021
22
1 1
2 2
H (V , θ ) =
2
−0, 07021 + 0, 9415(0, 98495) = 0, 84316
2
1 1
2 2
22
1 1 1
ΔP (V , θ ) = H (V , θ )Δθ ⇒
2 2 2 2
Δθ =
1 −0,01558
0,84316
= −0, 01848
2 2
2 1 1
2
v) θ = θ + Δθ = −
0, 31201 − 0, 01848 = −
0, 33049
2
2
θ = −
0, 33049 (rad)
p = 1 + 1 = 2
kq = 1 ⇒ (x)
Segunda iteracio´n (Q-V)
2
1 1
1 2
1
2
1
2 2 2 2 2 2
x) Q (V , θ ) = 0, 9415(V ) − 0, 1923V Senθ − 0, 9615V Cosθ
2
2
2
1 1
2 2
Q (V , θ ) = (0, 98495) [0, 9415(0, 98495) − 0, 1923Sen(−
0, 33049) − 0, 9615Cos(−
0, 33049)]
2 2
Q2(V 1, θ1) = 0, 07906
2
1 1
2
1 1
2 2 2 2
ΔQ (V , θ ) = 0, 07 − (0, 07906) ⇒ ΔQ (V , θ ) = −
0, 00906
2
1 1
2 2
xi) ΔQ (V , θ )| = 0, 00906 < ξ = 0, 003 [NO]
2
22 V 1 2
2 2 2 2
2
xii) L (V 1, θ2) = 1 [Q (V 1, θ2)+ 0, 9415(V 1)2]
2 2
0,98495
L22(V 1, θ2) = 1 [0, 0706 + 0, 9415(0, 98495)2] = 1, 00760
2
2 2
22
1 2 1 2
2 2 2
2
ΔQ (V , θ ) = L (V , θ )ΔV ⇒ ΔV =
1 1 −0,00906
1,0076
= −0, 00899
1
2
ΔV = −
0, 00899
2
2 1
2
1
2
xiii) V = V + ΔV = 0, 98495 − 0, 00899 = 0, 97596
V 2 = 0.97596
2
q = 1 + 1 = 2
Kp = 1 ⇒ (ii)
Tercera iteracio´n (P − θ)

## Slide 114
2
2 2
2 2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
ii) P (V , θ ) = 0, 1923(V ) − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
2
2
2
2 2
2 2
P (V , θ ) = −
0, 29887
2
2 2
2 2
ΔP (V , θ ) =
−0, 30 − (−0, 29887) = −0, 00113
2
2 2
2 2
iii) |ΔP (V , θ )| = 0, 00113 < ξ = 0, 003 [SI]
El subproblema Pθ convergi´o ⇒ ir al paso (viii)
kp = 0 ⇒ (ix)
El subproblema QV au´n no converge, pues Kq = 1, entonces ir a (x)
Tercera iteracio´n (Q-V)
2
2 2
2 2
2
2 2
2
2
2
2
x) Q (V , θ ) = 0, 9415(V ) − 0, 1923V Senθ − 0, 9615Cosθ
2
2
2 2
Q2(V 2, θ2) = 0, 07074
2
2 2
2 2
2
2 2
2 2
ΔQ = (V , θ ) = 0, 07 − 0, 07074 ⇒ ΔQ (V , θ ) =
−0, 00074
2
2 2
2 2
xi) |ΔQ (V , θ )| = 0, 00074 < ξ = 0, 003 [SI]
Entonces el subproblema QV convergi´o ⇒ (xvi)
xvi) Kq = 0 ⇒ (xvii)
2
El subproblema Pθ tambi´en convergi´o, ya que Kp = 0
Convergencia lograda:
2
2
θ = θ = −0, 33049 (rad.)
2
V2 = V 2 = 0, 97596 (p.u.)
Observacio´n:
Si fuera efectuada una iteraci´on adicional, los valores obtenidos de θ2 y V2 son los siguientes:
θ2 = −0, 33186 (rad.)
V2 = 0, 97522 (p.u.)
5.10.5 Newton Raphson Desacoplado r´apido
Adem´as de las simplificaciones hechas al Newton Raphson desacoplado, se contemplan algunas simplificaciones adicionales con el fin de mejorar el me´todo en lo que se refiere a requerimiento de memoria y tiempo de computo sin desmejorar la calidad de los resultados. Las simplificaciones al modelo matema´tico son hechas con base en las caracter´ısticas que presentan los sistemas de transmisi´on, tal como se describe a continuacio´n:
Alta relacio´n reactancia/resistencia por lo tanto Bik > Gik
La diferencia angular entre nodos adyacentes es pequen˜a, por lo tanto:
Sen(θk − θj ) ≈ 0
Cos(θk − θj ) ≈ 1.0

## Slide 115
De experiencia obtenida en el estudio de sistemas de potencia, utilizando valores en por unidad, se sabe que
Qk << BkkV 2
k
En sistemas bien condicionados, se puede asumir que los valores de las tensiones de los nodos del sistema son pro´ximas a 1.
Si se aplican estas simplificaciones a las submatrices H y L se obtiene:
2
k
H = −Q − V B
kk k kk
L
Hkm = VkVm(GkmSenθkm − BkmCosθkm)
2
k
= Q − V B
kk k kk
'
'
'
Lkm = VkVm(GkmSenθkm − BkmCosθkm)
Sea V una matriz diagonal cuyos elementos no nulos son las magnitudes de las tensiones de barra del sistema, se obtiene entonces:
H = VH L = VL
Quedando los terminos de la matriz jacobiana de la siguiente forma:
Hkm = Vm(GkmSenθkm − BkmCosθkm)
'
kk
Q
k
Vk
H = − − V B
k kk
'
Lkm = GkmSenθkm − BkmCosθkm
'
kk
Q
k
V 2
k
L = − B
kk
As´ı las ecuaciones del m´etodo de Newton desacoplado asume la forma de:
V
ΔP = H' Δθ
ΔQ = L' ΔV
V
Ahora introducimos las siguientes aproximaciones:
kk
Cosθkm ≈ 1
|Bkm|≥ |GkmSenθkm|
2
k
k
|B V |≥ |Q |
'
La tercera aproximacio´n es verdadera, ya que las reactancias shunt (cargas, reactores, capaci- tores y shunt de l´ıneas) son mucho mayores que las reactancias serie de las l´ıneas y transfor- madores. Con las aproximaciones, los terminos anteriores toman la siguiente forma:
Hkm ≈ −VmBkm

## Slide 116
'
Hkk ≈ −VkBkk
'
Lkm ≈ −Bkm
'
Lkk ≈ −Bkk
Considerando adicionalmente que Vm ≈ Vk ≈ 1 se tendra´:
' '
H ≈ B
' ''
L ≈ B
' ''
Siendo la estructura de las matrices B y B semejantes a la de la matriz Ybus, con las
siguientes diferencias:
'
En B no aparece la l´ınea y la columna de la barra Vθ
''
En B no aparecen las l´ıneas y columnas de las barras Vθ y PV
Las ecuaciones del me´todo desacoplado ra´pido son las siguientes:
V
ΔP = B' Δθ
ΔQ = B'' ΔV
V
' ''
Donde las submatrices B y B son constantes y dependen solamente de los par´ametros de
la red.
Finalmente el m´etodo desacoplado ra´pido presenta un mejor desempen˜o cuando son despre-
km
Xkm
'
ciadas las resistencias serie en la formacio´n de B , entonces b = 1 y tenemos que:
'
B ⇒
⎧
B
⎪
B
⎪
'
⎨ km
= − 1
=
'
⎩ kk
Σ
mΩk
Xkm
1
Xkm
''
B ⇒
(
''
Bkm
= −Bkm
= −Bkk
''
Bkk
Donde Bkm y Bkk son elementos de la matriz de susceptancias B y Xkm es la reactancia serie de una l´ınea de transmisi´on.

## Slide 117
ALGORITMO PARA LA SOLUCIO´N DEL PROBLEMA DE FLUJO DE POTENCIA RAPIDO DE NEWTON
Para´metros de la red (L´ıneas y transformadores)
7
Informacio´n Nodal
7
Condiciones iniciales (Voltajes), para´metros
k1 = 0 (contador de iteraciones (P-θ))
k2 = 0 (contador de iteraciones (Q-V))
' ''
Conforman las matrices [B ] y [B ]
. Calcular ΔPN = PG − PD − PN (V, Y )
7
Comprobar ΔPN < ξ −
7
V k
ΔPN = [B' ]Δθk
7
θk+1 = θk + Δθk
7
k1 = k1 +1
7
. Calcular ΔQN = QG − QD −
7
Comprobar
ΔQN < ξ −
→ Comprobar ΔQN < ξ −→ 7 QN (V Y ) ( Solucio´n ^ → Comprobar ΔPN < ξ −→ | 
 | 7
7
V k
ΔQN = [B'' ]ΔV k
7
V k+1 = V k + ΔV k
7
k2 = k2 +1
(

## Slide 118
2
Ejemplo: Resolver el mismo problema del ejemplo anterior, empleando el m´etodo de New- ton Raphson desacoplado ra´pido
Expresiones necesarias
2
2
2
2
2
P = 0, 1923V − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
2
2
2
2
2
2
Q = 0, 9415V − 0, 1923V Senθ − 0, 9615V Cosθ
2 2
ΔP2 = −0, 30 − P2
ΔQ2 = 0, 07 − Q2
'
B = 1 = 1
'
X12
''
B = −B22 = 0, 9415
Comentarios a la matriz jacobiana del flujo de carga desacoplado ra´pido
- En la formacio´n de B no participa la l´ınea y la columna de la barra (V − θ)
''
- En la formacio´n de B no participan las l´ıneas y columnas de las barras (V − θ) y (P-V)
'
Dimensi´on de B : NPQ + NPV
''
Dimensi´on de B : NPQ
Condiciones iniciales
  Kp = Kq = 1; p = q = 0; θo = 0, 0; V 0 = 1, 0; ξ = 0, 003
2 2
Primera iteracio´n (P − θ)
2
o o
2 2
2
o 2
o
2
o
2
o
2
o
2
ii) P (V , θ ) = 0, 1923(V ) − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ = 0, 0
2
o o
2 2
ΔP (V , θ ) = −
0, 30 − 0 = −0, 30
2
o o
2 2
iii) |ΔP (V , θ )| < ξ ? [NO]
iv)
2
o o
2 2
ΔP (V ,θ )
V o
2
'
o
2
= B Δθ ⇒
o
2
Δθ =
−0,30
1∗1
= −0, 30
2
1 o
o
2 2
v) θ = θ + Δθ = 0
— 0, 30 = −
0, 30
1
2
θ = −
0, 30
p = 0 + 1 = 1
Kq = 1 ⇒ ir al paso (x)
Primera iteracio´n (Q-V)
2
2 2 2
0 1 o 2
o
o
2 2
o
2
o
2
x) Q (V , θ ) = 0, 9515(V ) − 0, 1923V Senθ − 0, 9615V Cosθ = 0, 07977
2
0 1
2 2
ΔQ (V , θ ) = 0, 07 − 0, 07977 = −
0, 00977
2
0 1
2 2
xi) |ΔQ (V , θ )| < ξ ?
0, 00977 < 0, 003 [NO]
xii)
2
0 1
2 2
ΔQ (V ,θ )
V o
2
''
o
2
o
2
= B ΔV ⇒ ΔV =
−0,00977
1(0,9415)
= −0, 01038

## Slide 119
1
2
o
o
2 2
xiii) V = V + ΔV = 1, 0 − 0, 01038 = 0, 98962
V 1 = 0, 98962
2
q = 0 + 1 = 1
kp = 1 ⇒ (ii)
Segunda iteracio´n (P − θ)
2
1 1
2 2
2
1 2
1
2
1
2
1
2
ii) P (V , θ ) = 0, 1923(V ) − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
1
2
2
1 1
2 2
P (V , θ ) = −
0, 27467
2
1 1
2 2
ΔP (V , θ ) =
−0, 30 − (−
0, 2746) = −
0, 02533
2
1 1
2 2
iii) |ΔP (V , θ ) < ξ ?
0, 02533 < 0, 0033 [NO]
iv)
2
1 1
2 2
ΔP (V ,θ )
V 1
2
'
1
2
1
2
= B Δθ ⇒ Δθ =
−0,02533 1∗(0,98962)
= −0, 02560
2
2 1
1
2 2
v) θ = θ + Δθ = −
0, 30 − 0, 02560 = −
0, 32560
2
2
θ = −
0, 32560
p = 1 + 1 = 2
kq = 1 ⇒ ira(x)
Segunda iteracio´n (Q-V)
2
1 2
2 2
1
2 2
1
2
2
2
1
2
x) Q (V , θ ) = 0, 9415(V ) − 0, 1923V Senθ − 0, 9615V Cosθ
2
2
Q2(V 1, θ2) = 0, 08140
2
2 2
o 1
2 2
ΔQ (V , θ ) = 0, 07 − 0, 0814 = −
0, 0114
2
1 2
2 2
xi) |ΔQ (V , θ )| < ξ ? [NO]
xii)
2
1 2
2 2
ΔQ (V ,θ )
V 1
2
''
2
2
2
2
= B ΔV ⇒ ΔV =
−0,01140 0,9415(0,98962)
= −0, 01224
2
ΔV 2 = 0, 01224
xiii) V
2 1
2
1
2 2
= V + ΔV = 0, 98962 − 0, 01224 = 0, 97738
V 2 = 0, 97738
2
q = 1 + 1 = 2
kp = 1 ⇒ ir al paso (ii)
Tercera iteracio´n (P − θ)
2
2 2
2
2 2 2 2
2
2
2
2
2
2
ii) P (V , θ ) = 0, 1923(V ) − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
2
2
2
2 2
2 2
P (V , θ ) = −
0, 29448
2
2 2
2 2
ΔP (V , θ ) =
−0, 30 − (−
0, 29448) = −
0, 00502
2
2 2
2 2
iii) |ΔP (V , θ ) < ξ ?
[NO]
iv)
2
2 2
2 2
ΔP (V ,θ )
V 2
2
'
2
2
2
2
= B Δθ ⇒ Δθ =
−0,00502 1∗(0,97738)
= −0, 00514

## Slide 120
3
2
2
2
2 2
v) θ = θ + Δθ = −
0, 32560 − 0, 00514 = −
0, 33073
3
2
θ = −
0, 33073
p = 2 + 1 = 3
kq = 1 ⇒ ir a (x)
Tercera iteracio´n (Q-V)
2
2 3
2 2
2
2 2
2
2
3
2
2
2
x) Q (V , θ ) = 0, 9415(V ) − 0, 1923V Senθ − 0, 9615V Cosθ
3
2
2 2
ΔQ2(V 2, θ3) = 0, 0716
2
2 3
2 2
ΔQ (V , θ ) = 0, 07 − 0, 0716 = −
0, 0016
2
2 3
2 2
|ΔQ (V , θ )| < ξ ? Si, ya que 0, 0016 < 0, 003
El subproblema QV convergio´ y no se requiere de efectuar la iteraci´on.
KQ = 0 e ir al paso (xvii)
El subproblema Pθ au´n no converge ya que Kp = 1 ⇒ (ii)
Cuarta Iteracio´n(P − θ):
2
2 2
2
2
2
2 3 2 2 2 3 2
2
ii) P (V , θ ) = 0, 1923(V ) − 0, 1923V Cosθ + 0, 9615V Senθ
3
2
2
2 3
2 2
P (V , θ ) = −
0, 29923
2
2 3
2 2
ΔP (V , θ ) =
−0, 30 − (−0, 29923) = −0, 00077
2
2 3
2 2
iii) |ΔP (V , θ )| < ξ? Si, ya que 0, 00077 < 0, 003
Kp = 0 ⇒ (ix)
El subproblema QV tambie´n convergi´o, ya queKQ = 0
2
xviii) La solucio´n obtenida
3
2
θ = θ = −0, 33073
2
V2 = V 2 = 0, 9774
Observacio´n:
El error es reducido despu´es de una iteraci´on adicional, obteniendoce:
θ2 = −0, 33193
V2 = 0, 97518
5.10.6 M´etodo de Ward y Hale
Se presenta por su valor histo´rico y se desarrolla a nivel informativo.
Concepto ba´sico: Las potencias nodales son muy dependientes de los valores de tensio´n y a´ngulo de fase de su propio nodo.
Lo anterior unido a las limitaciones en la capacidad de memoria de los computadores de la
´epoca (decada de los an˜os 50), permitio´ plantear un m´etodo en el cual s´olo se considerar´ıan los elementos diagonales de la matriz Jacobiana.

## Slide 121
ALGORITMO PARA LA SOLUCIO´N DEL PROBLEMA DE FLUJO DE POTENCIA WARD Y HALE
Para´metros de la red (L´ıneas y transformadores)
7
Informacio´n Nodal
7
Condiciones iniciales (Voltajes), para´metros
k = 0 (contador de iteraciones)
7
. k = k + 1
7
. Calcular los errores de potencia activa y reactiva
.Chequeo de convergencia ΔP Ni < ξ y ΔQNi < ξ ⇒ Solucio´n
. Formar la matriz Jacobiana (4 elementos por nodo)
δP
i
δPi
δθi δVi
δQi δQi
δθi δVi
" #
. Encontrar valores incrementales del voltaje
. Actualizar los voltajes
)
Ecuaciones:El modelo se puede plantear tanto en coordenadas polares como en rectangulares tal como se describe a continuacio´n.
Rectangulares:
"
"
ΔP
Ni
ΔQNi
=
Ni i
δP /δf δP /δe
Ni i
δQNi/δfi δQNi/δei
k
Δf
i
Δei
Polares:
ΔP
Ni
=
δP /δθ δP /δV
Ni i Ni i
k
#k " # "
#k " # "
Δθ
i
ΔQNi δQNi/δθi δθNi/δVi ΔVi
#k+1
#k+1
Los terminos del jacobiano (derivadas parciales) ya fueron determinados al estudiar los m´etodos acoplados de Newton Raphson. La matriz jacobiana tendra una estructura diagonal cuyos elementos son (Hkk), (Lkk),(Jkk), (Nkk).

## Slide 122
En cada nodo se plantean dos ecuaciones, y cada uno de estos presenta dos inco´gnitas (Voltaje en magnitud y a´ngulo o voltaje en parte real e imaginario).
En general para los n nodos se tendra´n n sistemas y cada uno de estos conformado por (Pi − Qi)
5.10.7 Pequen˜a Modificacio´n en el M´etodo Desacoplado R´apido
En algunas aplicaciones de flujo de carga los elementos shunt equivalentes pueden asumir val- ores de admitancia anormalmente elevados, lo que puede llevar a dificultades en el m´etodo desacoplado ra´pido. La dificultad aparece debido a que la aproximacio´n:
2
k
kk k
|B V |≥ |Q |
ya no es mas verdadera.
La alteracio´n ocurre solamente en los elementos de la diagonal de la matriz B”.
An´alisis de la formaci´on Original
En la formulaci´on original se tiene que:
kk
Q
k
kk V 2
k
kk
'
L = −B + ≈ −B = −
Σ
m∈Ω
k
km
⎡
⎣
sh
k
b − b +
Σ
m∈Ω
k
b
sh
km
⎤
⎦
Entonces:
''
'
kk kk
B = L = −
Σ
m∈Ωk
km
⎡
⎣
sh
k
b − b +
Σ
m∈Ωk
b
sh
km
⎤
⎦
An´alisis Modificado
Q = V
k k
Σ
m∈k
m km
V (G Senθ
km km
km
— B Cosθ )
k
kk
2
k
Q = −B V + V
k
Σ
m∈Ωk
m km
V (G Senθ
km km
km
— B Cosθ )
kk
'
L = −B
kk
+ Qk
V 2
k
Reemplazando las ecuaciones anteriores
kk
'
L = −2B
kk
+ 1
Vk
Σ
m∈Ωk
Vm (GkmSenθkm − BkmCosθkm)
Considerando solamente l´ıneas de transmisi´on (o las simplificaciones correspondientes en el caso de transformadores desfasadores y puros) se tiene que:
Ykm = −Ykm = −gkm − jbkm = Gkm + jBkm
Incorporando los valores de Gkm y Bkm y el valor de Bkk se tendr´a lo siguiente:

## Slide 123
'
kk
L = −
2
⎡
⎣
Σ
m∈Ωk
km
,
⎝
sh
k
b + b +
Σ
m∈Ωk
b
sh
km
⎞⎤
⎠⎦
+
1
Vk
Σ
m∈Ωk
V (−g
m km
Senθ
km km
km
+ b Cosθ )
⎡
sh
Σ
sh
kk k km
⎣ ⎦
'
L = −2 b + b −
m∈Ωk m∈Ωk
⎤
Σ
km km
b + b 1 −
V
m
V
k
km
V
m
V
k
Cosθ + g
km
Senθ
km
Si se consideran las siguientes simplificaciones
km
V
m
Vk
km
b 1 − Cosθ ≤ |
km
b |
V
m
Vk
y g
km
Senθkm ≤ |bkm|
Que equivale a emplear las aproximaciones:
Cosθkm ≈ 1
|Bkm|≥ |GkmSenθkm|
Vk ≈ Vm ≈ 1
'
Entonces los terminos de Lkk se reducen a:
kk
⎡
⎣
sh
k
'
L = −2 b +
sh
km
⎤
⎦
b −
Σ Σ
m∈Ωk m∈Ωk
b
km
''
'
B = L = −
⎡
Σ
sh sh
kk kk k km
⎣ ⎦
2 b + b −
m∈Ωk m∈Ωk
⎤
Σ
b
km
La u´nica diferencia entre la versi´on original y la modificada es el que en esta u´ltima la suma de las susceptancias shunt aparecen multiplicadas por 2.
Es importante observar que la aproximacio´n obtenida considera los θ = 0 y V = 1,0 p.u.

## Slide 124
CAP´ITULO 6
FLUJO DE CARGA LINEALIZADO
  Introduccio´n
El flujo de carga linealizado llamado tambie´n flujo de carga C.C. es una forma aproximada de resolver ecuaciones de flujo de carga no lineal. En la deduccio´n del flujo de carga C.C. es llevada en cuenta la relacio´n estrecha entre el flujo de potencia activa en la l´ınea de transmisi´on y la abertura angular entre los extremos de la l´ınea.
Pkm ⇒ δ = θk − θm
    Motivaciones para el uso del Flujo de Carga C.C.
      Los valores obtenidos con este m´etodo simplificado presentan resultados de flujos de potencia activa en las l´ıneas con valores muy pro´ximos a los obtenidos usando el modelo no lineal (≈ 5 − 10%)
      El esfuerzo computacional es muy pequen˜o y robusto.
      En determinados tipos de problemas, como en el planeamiento de sistemas de transmisio´n, la estructura de los datos lleva con frecuencia a la no convergencia del flujo de carga no lineal convencional. En estos casos es mejor una informacio´n de flujos de potencia activa que permitir´ıa encontrar puntos cr´ıticos en el sistema (entregada por el flujo de carga c.c.); en estos casos el problema no lineal puede no converger y la informacio´n entregada por este no ser´ıa u´til.
      La aproximacio´n es v´alida solamente para sistemas de transmisio´n; esto es, para niveles elevados de tensio´n. La aproximacio´n es mejor cuanto mayor fuese el nivel de tensio´n.
      El modelo de flujo de carga C.C. no tiene en cuenta las magnitudes de las tensiones nodales y el flujo de potencia reactiva.

## Slide 125
  Linealizacio´n de las Ecuaciones No Lineales del Flujo de Carga
    El flujo de Potencia Pkm de una L´ınea de Transmisi´on es:
km
2
k
P = V g
— V V g
km k m km
Cosθkm − VkVmbkm
Senθ
km
(6.1)
2
m
P = V g
— V V g
mk km k m km
Cosθ
+ V V b
km k m km
Senθ
km
(6.2)
De (6.1) y (6.2) se determinan las p´erdidas as´ı:
e km mk km
2
2
k m
P = P + P = g [V + V − 2V V Cosθ
k m km
] (6.3)
Despreciando las p´erdidas en la l´ınea; esto es, considerando la conductancia de la l´ınea despreciable, entonces
gkmVk[Vk − VmCosθkm] ≈ 0
Pkm = −Pmk = −VkVmbkmSenθkm
Introduciendo adema´s las siguientes aproximaciones:
(6.4)
Vk ≈ Vm ≈ 1p.u.
(6.5)
Senθkm ≈ θkm (en radianes)
(6.6)
km
b =
−x
km
r2
+ x2
km km
≈−
1
x
km
(6.7)
Tomando en cuenta las ecuaciones (6.5), (6.6), y (6.7) en la ecuacio´n (6.4), se llega a:
km
km
θkm θk − θm
P = =
x x
km
(6.8)
La ecuacio´n (6.8) tiene la forma de la Ley de Ohm aplicada a una resistencia, tal como se presenta en la figura 6.1

## Slide 126
Vk
Vm
 k
 m
P km =
ikm =
ikm
Vk - Vm
rkm
P km
 k -  m
x km
x km
rkm
Figura 6.1: Comparacio´n de modelos de corriente continua y D.C.
6.2.2 El flujo Pkm de un Transformador en fase es:
Pkm = (akmVk)2gkm − (akmVk)VmgkmCosθkm − (akmVk)VmbkmSenθkm
(6.9)
2
m
P = V g
mk km
— (a V )V g Cosθ + (a V )V b
km k m km km km k m km
Senθ
km
(6.10)
Con las simplificaciones introducidas en (6.5) - (6.7), se tiene:
km
mk
akmθkm
P = −P =
x
km
y haciendo la aproximaco´n akm ≈ 1, se tiene
km
P = −P
mk
θkm θk − θm
= =
x x
km km
(6.11)
Que tiene la misma forma de la deducida para una l´ınea de transmisi´on.
6.2.3 El flujo Pkm de un desfasador puro es dado por la relacio´n:
P
km
2
k
= V g
— V V g
km k m km
Cos(θ
km km
+ ϕ ) − V V b
k m km
Sen(θ
km km
+ ϕ )
(6.12)
2
m
P = V g
mk km
— V V g
Cos(θ + ϕ )+ V V b
k m km km km k m km
Sen(θ
km km
+ ϕ ) (6.13)
Introduciendo las simplificaciones (6.5) - (6.7), se tiene:
2
k
V g
km k m km
— V V g Cos(θ
km km
+ ϕ ) = V g
k km k m
[V − V Cos(θ
km km
+ ϕ )] ≈ 0

## Slide 127
Vk ≈ 1;
Entonces (6.13) se reduce a:
Vm ≈ 1;
Cos(θkm + ϕkm) ≈ 1
km
Sen(θkm + ϕkm)
P =
x
km
(6.14)
La abertura angular (θkm + ϕkm) entre los extremos de Ykm es relativamente pequen˜a; entonces es posible la aproximacio´n: Sen(θkm + ϕkm) ≈ (θkm + ϕkm).
As´ı, (6.14) se reduce a lo siguiente:
km
P = −P
mk
x
km
(θkm + ϕkm)
= (6.15)
P km =
k
m
Pkm tiene entonces dos componentes, una variable que depende del estado del sistema
θkm/xkm y otra fija e igual a ϕkm/xkm
En la siguiente figura se representa adecuadamente el modelo linealizado con un desfasador puro:
 k  m
 p =  k + km
( km + km )
x km
Esquema equivalente
k
m
-
km
x km
km
x km
x km
 k
 m
Figura 6.2: Modelo del Transformador Desfasador Puro

## Slide 128
Donde la parte del flujo invariante ϕkm/xkm aparece como una carga adicional en la barra
k, y una generacio´n adicional en la barra m.
6.3 Formulacio´n Matricial del Flujo de Carga C.C.
'
P = B θ
Considerando que el sistema el´ectrico tiene solamente l´ıneas de transmisi´on (sin transfor- madores en fase o desfasadores). Entonces, el flujo de potencia Pkm es dado por:
Pkm = x−1 θkm (6.16)
km
La inyeccio´n de potencia activa en la barra k es igual a la suma de los flujos que salen de la barra k; as´ı:
1
2
P D k
Figura 6.3: Ecuacio´n de balance de potencia nodal De la figura (6.3) se tiene que:
Pk = PGK − PDK = Pk1 + Pk2 + ··· + Pkn
Expresados los flujos de potencia activos en funcio´n de (xkm y θkm)
P k1
P k2
P kn
n
k
P G k
Pk =
Σ
m∈Ωk
km
x−1 θkm
k = 1, 2, ··· , nb
(6.17)
Descripci´on de la ecuacio´n (6.17)
k1
k2
1 1 1
kn
Pk = x (θk − θ1)+ x (θk − θ2)+ ··· + x (θk − θn)

## Slide 129
Que puede ser separada en dos componentes:
Σ
m∈Ωk
km
Pk = x−1 θk +
Σ
m∈Ωk
−1
km
— x θ
m
(6.18)
k
P = −
θ
1
xk1
θ
2
θ
3
xk2 xk3
− − − ··· −
θ
n
+
xkn xk1
θk + θk
xk2
+
θk
xk3
+ ··· +
θ
k
xkn
k
P = −
θ
1
xk1
—
—
θ
2
xk2
··· +
··· +
1
xk1
1
xk2
+ + ··· +
1
xkn
k
θ ··· −
θ
n
xkn
k
P = −
θ
1
xk1
θ
2
xk2
θ
k
xkk
··· −
θn
xkn
Expresarlo en forma vectorial es como sigue:
Pk =
"
—
1
x
k1
—
1
xk2
··· +
Σ
l=1
n
1
x
kl
··· −
x
1
kn
# ⎡ θ1 ⎤
θ2
.
.
k
.
θ
n
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
θ
⎢ ⎥
⎢ ⎥
.
⎣ ⎦
(6.18) Puede ser representada en forma matricial; as´ı:
P = B'θ
(6.19)
⎡
P1
P
3
P4
⎢⎣ ⎥⎦
⎤
Sistema de 4 nodos
⎡ Σ4
⎢
⎢ ⎥ ⎢
P2
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢
⎣
n=1
1
x1n
—
1
x
12
1
x
13
—
—
—
1
x
14 ⎥
1
x21
4
Σ
n=1
1
x2n
1
x23
−−
1
x24
1
x31
—
=
⎢ ⎥ ⎢ −
—
1
x32
—
—
4
Σ
n=1
1
x3n
—
1
x34
1
x41
1
x42
—
1
x43
4
Σ
n=1
1
x4n
⎦
θ1
θ
3
⎤ ⎡ ⎤
⎥ ⎢ ⎥
θ2
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢⎣ ⎥⎦
θ4
Siendo que:
'
θ ⇒ Vector de los a´ngulos de las tensiones nodales
P ⇒ Vector de las inyecciones l´ıquidas de potencia activa
B ⇒ Matriz del tipo admitancia nodal y cuyos elementos son:
B'
km
−1
km
= −x = −
1
xkm
(6.20)

## Slide 130
B'
kk
=
Σ
−1
km
x =
m∈Ωk m∈Ωk
Σ
1
xkm
(6.21)
'
La matriz B en (6.19) es singular y se debe eliminar una de las ecuaciones y adoptar para
la barra correspondiente como referencia angular θk = 0
La matriz es singular, ya que las p´erdidas son despreciadas y la suma de las componentes de P es nula; esto es, la inyeccio´n de potencia en una barra cualquiera puede ser obtenida a partir de la suma algebraica de las dema´s. As´ı, ahora se transforma en un sistema no singular
de dimensio´n nb − 1. La solucio´n de este sistema algebraico entrega los a´ngulos de las nb − 1
barras restantes.
Si el sistema el´ectrico tiene transformadores en fase o desfasadores, entonces el sistema de ecuaciones (6.19) continu´a va´lido con las siguientes observaciones:
'
La formacio´n de la matriz B cuando existen transformadores en fase o desfasadores, es
realizada exactamente igual que en el caso de las l´ıneas de transmisi´on.
En la formaci´on del vector P, se debe considerar la representacio´n equivalente de los desfasadores; esto es, se debe adicionar el flujo fijo ϕkm/xkm en las barras k y m para cada transformador desfasador puro.
Ejemplo: Dado el siguiente sistema de Tres (3) Barras, calcular los flujos de potencia activa por las l´ıneas.
1
2
P 1 = 1.5
P 2 = -0.5
P 12
P 13
P 23
X 12 = 1/3
X 23 = 1/2
X 13 = 1/2
3
P 3 = -1.0
Figura 6.4: Sistema de Tres (3) Barras

## Slide 131
131
'
P = B θ
⇒
⎡
⎢
1, 5 ⎤
⎥
⎡
⎢
5 −3
⎣ −0, 5 ⎦ = ⎣ −
−2 ⎤ ⎡ θ1 ⎤
2
⎥ ⎢ ⎥
3 5 −2 ⎦ ⎣ θ ⎦
−1, 0 −2 −2 4 θ3
Considerando la referencia angular en la barra 1, θ1 = 0 se tendr´a el siguiente sistema reducido:
" −0, 5 # = " 5 −2 θ
2
−1, 0 −2 4 θ3
#" #
θ
2
θ3
=
5 −2
−2 4
−1
=
−1, 0
" −0, 5 #
=
"
#"
1/4 1/8 −0, 5
1/8
5/16 −1, 0
#
θ
2
" #
" #
=
−1/4
θ3 −3/8
" #
" #
C´alculo de Flujos
P12
=
θ12 x12
=
0−(−1/4)
1/3
=
3
4
⇒
⇒
⇒
P12
= 0, 75
P13
=
θ13 x13
=
0−(−3/8)
1/2
=
3
4
P13
= 0, 75
P23
=
θ23 x23
=
−1/4−(−3/8)
1/2
=
1
4
P23
= 0, 25
  Representacio´n de las p´erdidas en el modelo de Flujo de Carga C.C.
En el modelo C.C. se puede representar el efecto de las p´erdidas en el sistema de transmisi´on. En este las pe´rdidas son modeladas como cargas distribuidas en todo el sistema y son atendidas por la barra de referencia.
    Flujo de carga A.C.:
Potencia generada en la barra de referencia = p´erdidas de transmisi´on + carga neta de todas las dema´s barras del sistema.
El flujo de potencia activa inyectada en la barra k, es dada por:
k
Σ
m∈k
P = V (G
m km
Cosθkm + BkmSenθkm) (6.22)

## Slide 132
En que k es el conjunto de las barras vecinas de la barra k incluida la propia barra k. Considerando Vk = Vm = 1p.u. de (6.22) tenemos:
Σ
Pk = Gkk + (GkmCosθkm + BkmSenθkm) (6.23)
m∈Ωk
Donde Ωk es el conjunto de barras vecinas de la barra k, excluida la barra k. Para una l´ınea de transmisi´on o transformadores se tiene:
Gkm = −gkm
(6.24)
Gkk =
Σ
m∈Ωk
g
km
(6.25)
1
Bkm ≈ x
km
(6.26)
Empleando (6.24), (6.26) en (6.23), se tiene:
k
P =
km
g −
Σ Σ
m∈Ωk m∈Ωk
km
km
g Cosθ +
Σ
m∈Ωk
1
x
km
Senθ
km
Pk =
Σ
m∈Ωk
km km
(1 − Cosθ )g +
Σ
m∈Ωk
−1
km
x Senθ
km
(6.27)
Usando au´n la aproximacio´n:
Cosθkm ≈ 1 −
θ2
km
2
Senθkm ≈ θkm (en radianes)
Entonces (6.27) asume la siguiente forma:
k
P =
1
2
Σ
m∈Ωk
g
θ2
km km
+
Σ
m∈Ωk
−1
x θ
km m
(6.28)

## Slide 133
Comparando las ecuaciones (6.28) y (6.17), se observa que la diferencia esta´ en el t´ermino:
1
2
Σ
m∈Ωk
g
θ2
km km
(6.29)
Que representa las p´erdidas aproximadas de las l´ıneas de transmisi´on que salen de la barra k.
Este hecho puede ser verificado analizando las p´erdidas de transmisio´n en la l´ınea k-m.
e km mk km
2
2
k m
P = P + P = g (V + V − 2V V Cosθ
k m km
) (6.30)
km
Vk = Vm = 1p.u. y Cosθ = 1 −
Haciendo las siguientes aproximaciones en (6.30), se tiene:
θ2
km
2
Pe = gkm
2 − 2 1 −
θ2
km
2
!!
e
km
⇒ P = g θ
2
km
(6.31)
As´ı, (6.29) representa la mitad de las p´erdidas activas de todas las l´ıneas adyacentes a esta barra. As´ı, el efecto de las p´erdidas pueden ser representadas de manera aproximada como cargas adicionales obtenidas al dividir las p´erdidas de cada l´ınea del sistema entre sus barras terminales (mitad para cada lado).
Por lo tanto, cuando en el modelo de flujo de carga C.C., se consideran las p´erdidas en forma aproximada; este asume la siguiente forma:
'
P + Pp´erdidas = B θ
Forma aproximada para resolver (6.32):
(6.32)
' ˜
Resolver el sistema P = B θ sin tener en cuenta las p´erdidas.
Calcular las pe´rdidas aproximadas empleando (6.31) y la solucio´n θ˜ obtenida anterior- mente. Distribuir estas p´erdidas en todas las barras del sistema como cargas adicionales.
Resolver el sistema (6.32) con los valores de pe´rdida obtenidas en el paso enterior. Con los θ conocidos, se calculan los flujos en las l´ıneas.
Ejemplo:
En el ejemplo anterior, recalcular los flujos considerando las pe´rdidas.
5
Asumir que rkm = 1 xkm

## Slide 134
C´alculo aproximado de las p´erdidas:
g
= rkm
km r2
+x2
km km
g
12
1
+
1 1
15 3
( ) ( )
2 2
= 15 = 15
26
g
13
1
+
1 1
10 2
( ) ( )
2 2
= 10 = 5
13
g
23
1
+
1 1
10 2
( ) ( )
2 2
= 10 = 5
13
Pe12 = g12θ2
12
15
26
= 0 − −
1
4
2
=
15 26 × 26
= 0, 036
Pe13 = g13θ2
13
5
13
= 0 − −
3
8
2
=
5 × 9
13 × 64
= 0, 054
Pe23 = g23θ2
23
5 1
13 4
= − − −
3
8
2
=
5 13 × 64
= 0, 006
1
2
P 1 = 1.5
P 2 = -0.5
-0.045
-0.021
3
P 3 = -1.0 -0.030
Figura 6.5: Sistemas de 3 nodos incluido el efecto por p´erdidas Al plantear el problema se obtiene:
θ
2
θ3
" #
=
"
1/4 1/8 #" −0, 521 #
1/8 1/16 −1, 030
⇒
θ
2
" #"
−0, 259
θ3 −0, 387
#

## Slide 135
Ahora es posible calcular una mejor aproximacio´n de flujos:
P
12
x
12
θ12 0 − (−0, 259)
= =
1
3
12
⇒ P = 0, 777 p.u.
P
13
x
13
θ13 0 − (−0, 387)
= =
1
2
13
⇒ P = 0, 774 p.u.
P
23
x
23
θ23 −0, 259 − (−0, 387)
= =
1
2
23
⇒ P = 0, 256 p.u.
Nuevo valor de P1:
P1 = P12 + P13 = 1, 551 p.u.
Ejemplo:
En el sistema de 3 barras anterior, sustituir la l´ınea 1-2 por un desfasador con las siguientes caracter´ısticas:
ϕ12 = 5◦, x12 = 1/3
Recalcular los flujos en las l´ıneas: ϕ12 = 5◦ = 0, 0873rad
12
x
12
1
3
ϕ12 0, 0873
P = = = 0, 2618
1
2
X 12 = 1/3
X 23 = 1/2
X 13 = 1/2
P 1 = 1.5
-0.2618
P 2 = -0.5
0.2618
3
P 3 = -1.0
Figura 6.6: Sistema de 3 nodos incluido el efecto del desfasador

## Slide 136
'
⎢⎡
1, 5 − 0, 2618
P = B θ ⇒ ⎣ −0, 5+ 0, 2618
−1, 0
⎤
⎥
⎡⎢
2
−2 ⎤ ⎡ θ1 ⎤
⎥ ⎢ ⎥
5 −3
= −3 5 −2 ⎦ ⎣ θ ⎦
⎦ ⎣ −2 −2 4 θ3
Considerando la referencia angular en la barra 1, entonces θ1 = 0
" −0, 2382 # = " 5 −2 θ
2
−1, 0 −2 4 θ3
#" #
θ
2
θ3
=
−0, 1846
−0, 3423
" # " #
12
'
P =
θ
12
X12
=
0,1846
1
3
= 0, 5538 p.u.
12
'
12
X12
P = P + ϕ12 = 0, 5538 + 0, 2618 = 0, 8156 p.u.
13
P =
θ
13
X13
=
0,3423
1
2
= 0, 6846 p.u.
23
P =
θ
23
X23
=
−0,1846−(−0,3423)
1
2
= 0, 3154 p.u.
As´ı, el flujo entre 1-2 paso´ de 0, 75 p.u.para 0, 8156 p.u.
Antes del desfasador P12 = 0, 75 pu.
Colocando el desfasador P12 = 0, 8156 p.u.
1
Figura 6.7: Sistema de 3 nodos mostrando los flujos incluido el transformador desfasador
136
2
3
P 3 = -1.0
P 1 = 1.5
P 2 = -0.5
0.8156
0.6844
0.3156

## Slide 137
132
CAP´ITULO 7
REPRESENTACIO´N MATRICIAL DE LAS REDES ELE´CTRICAS
7.1 Introduccio´n
Las redes de Energ´ıa el´ectrica son definidas por medio de modelos matema´ticos, que pueden ser de diferente tipo, dependiendo de la aplicacio´n y exactitud en los resultados, as´ı, los modelos podra´n ser algebraicos, lineales o no lineales, integrodiferenciables. Los medelos algebraicos lineales pueden ser representados por medio de arreglos matriciales, expresados en funcio´n de variables nodales, como son el voltaje y la corriente nodal.
iN = YN × VN expresa la corriente nodal en funcio´n de los voltajes nodales, VN = ZN × iN
expresa los voltajes nodales en funcio´n de las corrientes nodales, de la siguiente manera:
iN = YN × VN (Establece equilibrio de Corrientes nodales) VN = ZN × iN (Establece equilibrio de Voltajes nodales) La matriz [YN ] (Establece la conectividad f´ısica de la red)
La matriz [ZN ] (Establece la conectividad el´ectrica entre cada uno de los nodos del sistema)
Tipos de formaci´on de las matrices YBus y ZBus:
Para conformar la matriz [YN ] se emplean los siguientes procedimientos:
  YN = AT Ypri A (Donde: A = matriz incidencia elemento-nodo)
  Algoritmo para la conformacio´n de YN (No incluye acoplamientos mutuos)
n
Σ
kk ki
∗ Y = y (i = nodos vecinos que conectan al nodo k)
i=0
∗ Yki = —yki (yki - elementos primitivos)
∗ Yki = 0 (Si no existe elemento entre los nodos k - i)
Para conformar la matriz [ZN ] se emplea:

## Slide 138
ZN = [YN ]−1 (Esta inversi´on se efectu´a aplicando las t´ecnicas de matrices dispersas y los factores LDU)
Algoritmo con base en inyecciones de corriente.
7.2 Reduccio´n de Nodos (Kron)
Esta reduccio´n se lleva a cabo en arreglos matriciales en los cuales el respectivo valor nodal de la variable independiente es cero, condicio´n que es necesaria para poder hacer este tipo de reducci´on.
Este procedimiento se aplica tanto en arreglos matriciales de la forma iN = YNVN como en arreglos matriciales de la forma VN = ZNiN . En los dos casos el procedimiento aplicado es el mismo y sirve para la eliminacio´n de nodos. Esta forma de reduccio´n de nodos es utilizado en la matriz YBus en los casos en que el nodo que se desee eliminar tenga una inyeccio´n de corriente igual a cero, igualmente es utilizado en la matriz ZBus en los casos en que el nodo que se desee eliminar tenga un voltaje nodal igual a cero.
Este procedimiento se emplea para reduccio´n de un solo nodo, cuando se trate de equiva- lentes de redes el´ectricas, se emplean otros procedimientos basados en el proceso de eliminacio´n Gaussiana.
Procedimiento seguido en la reducci´on de nodos.
⎡⎢ A ⎤⎥ = ⎡⎢
⎢⎢⎣
I
⎢ ⎥ ⎢
0
⎥⎥⎦ ⎣⎢
Y
AA
Y V
⎥ ⎢
⎤ ⎡ ⎤
⎥ ⎢ ⎥
AB A
YBA
⎥
YBB ⎥⎥⎦ ⎢⎢⎣ VB ⎥⎥⎦
⎡⎢ IA ⎤⎥ = ⎡⎢
⎢⎣ ⎥⎦ ⎢⎣
YAA
⎤⎥⎦⎥ VA + ⎡⎢⎣⎢ YAB ⎤⎥⎦⎥ VB
(7.1)
h 0 i = h YBA i VA + h YBB i VB
(7.2)
De la ecuacio´n 7.2 se obtiene:
VB = — h YBB i— h YBA i VA
1
Reemplazando (7.2) en (7.1) se tendra´:
h IA i = h YAA i VA — h YAB i h YBB i— h Y i V
1
BA A

## Slide 139
Al reunir variables comunes:
A
I =
AA
AB
—1
BB
Y — Y Y Y
V
BA A
La matriz equivalente obtenida es la siguiente:
Y j
AA
= Y — Y
AA AB
—1
BB
Y Y
BA
Ejemplo: En la figura 7.1 se muestra un sistema de 4 nodos y en la cual la corriente nodal en el nodo 4 es cero. Se desea entonces eliminar dicho nodo.
1
2
3
4
Figura 7.1: Red el´ectrica de 4 nodos
cuya formulacio´n matricial es de la forma:
⎢
i
3
i4
⎣ ⎦ ⎣
⎡ i1 ⎤ ⎡ Y11
Y23 24
Y
Y
Y41
Y12 Y13
i Y Y
⎢ 2 ⎥⎥ = ⎢ 3121 YY324222
Y33 34
Y43 Y44
Y V
V
3
V4
Y14 ⎤ ⎡ V1 ⎤
⎥ ⎢ 2 ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎦ ⎣ ⎦
Se sabe que i4 = 0, al reemplazar se obtiene entonces:
⎢
i
0
⎢ 2 ⎥
⎣ ⎦ ⎣
i Y
Y
Y
Y33 34
Y41
Y12 Y13
= 21 Y22
3 ⎥ ⎢ 31 Y42
Y32
Y43 Y44
Y V
V
3
V4
⎡ i1 ⎤ ⎡ Y11 Y14 ⎤ ⎡ V1 ⎤
Y23 24 2
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎦ ⎣ ⎦
Si se aplica la formulacion´ descrita anteriormente se tiene:
AA
⎡
⎢
Y Y
Y = Y
⎣
11 Y12 13
21 Y22 23
Y31 Y32 Y33
⎤
⎥
Y ; Y
⎦
AB
⎡ Y14 ⎤
⎢
24
Y34
⎥
= Y
⎣ ⎦

## Slide 140
YBA = h Y41 Y42 Y43 i ; YBB = h Y44 i
'
AA
Y = h Y
AA
— Y
AB
BB
Y −1Y
BA
i
AB
−1
BB
Y Y Y
BA
⎡ Y14 ⎤
⎢
24
Y34
⎥
= Y
⎣ ⎦
Y44
[ 1 ]
[ Y41
Y42
Y43 ]
⎡
Y Y
Y44
⎢ Y Y
=
⎣ Y3YY4444441Y
14 41 Y14Y42 Y44
24 41 Y24Y42
Y44 Y34Y42
Y44
Y Y
14 43
Y44
Y Y
24 43
Y44 Y34Y43
Y44
⎤
⎥
⎦
'
AA
Y =
⎡
⎢
⎣
11
Y —
12
Y Y
14 42
Y44
13
Y —
Y Y
14 43
Y44
21
Y —
Y14Y41 Y44
Y Y
24 41
Y44
22
Y —
Y —
Y Y
24 42
Y44
23
Y —
Y Y
24 43
Y44
31
Y —
Y Y
34 41
Y44
32
Y —
Y Y
34 42
Y44
33
Y —
Y Y
34 43
Y44
⎤
⎥
⎦
Observe como este procedimiento es sistematizable de la siguiente manera: se considera que
k es el nodo a eliminar y el elemento (i,j) sera modificado ⇒ Y
'
ijnuevo ijanterior
'
= Y —
Y Y
ik kj
Ykk
Ejercicio: Dado el sistema mostrado a continuacio´n, se pide construir la matriz YBus.
1
4 — 5
0, 0102 0, 170
0, 202
2
5
3
4
Figura 7.2: Red el´ectrica de 5 nodos
L´ınea R
1 — 2 0, 0316
1 — 3 0, 0152
2 — 3 0, 0121
2 — 4 0, 0140
2 — 5 0, 0230
3 — 4 0, 0246
X
0, 2114
0, 0944
0, 0700
0, 1250
0, 055
0, 150
Y/2 0, 105
0, 072
0, 082
0, 096
0, 043
0, 175

## Slide 141
7.3 Esquemas de ordenamiento nodal
El ordenamiento de las ecuaciones nodales tienen por objetivo el minimizar el nu´mero de nuevos elementos que puedan resultar al momento de efectuar procedimientos de inversio´n con dichas ecuaciones.
Las ecuaciones mencionadas anteriormente son del tipo AX = b, en estas la variable X corresponde a la incognita y es resuelta como sigue: X = A−1b.
En el proceso de inversi´on de la matriz A algunas posiciones que antes eran cero pasara´n a tomar un valor diferente de cero y son denominados elementos de relleno. Con el fin de minimizar el nu´mero de estos elementos las filas y columnas de la matriz A sera´n ordenadas antes de ser invertida.
Los primeros esquemas de ordenamiento para aplicaciones en Ingenier´ıa El´ectrica fueron propuestos por W. Tinney y denominados por ´el mismo como Tinney I, II y III respectivamente.
En el siguiente ejemplo se muestra como el ordenamiento de los nodos afecta el proceso de inversio´n introduciendo los denominados elementos de relleno.
Caso 1: Sistema sin ordenamiento nodal
La figura 7.3 presenta una red de 5 nodos sin ordenamiento nodal previo.
2
136
3
4
1
5
x | x | x | x | x
x | x |  | x | 
x |  | x |  | 
x | x |  | x | 
x |  |  |  | x
Figura 7.3: Red el´ectrica sin ordenemiento nodal
La estructura f´ısica del sistema anterior es representada en la siguiente matriz:
1
2
3
4
5
Al invertir la matriz anterior se observa que en algunas posiciones donde antes se ten´ıa cero, aparece ahora un elemento diferente de cero.

## Slide 142
x | x | x | x | x
x | x | * | x | *
x |  | x | * | *
x | x |  | x | *
x |  |  |  | x
4
En el cuadro se muestran las posiciones que en algun momento del proceso son diferentes de cero (Solo se representan las posiciones de la matriz triangular superior).
1
2
3
4
5
Caso 2: Sistema con ordenamiento.
La figura 7.4 corresponde a la figura 7.3 despu´es de efectuar un procedimiento de orde- namiento nodal.
3 2
5
1
x |  |  |  | x
 | x |  |  | x
 |  | x | x | x
 |  | x | x | x
x | x | x | x | x
x |  |  |  | x
 | x |  |  | x
 |  | x | x | x
 |  | x | x | x
x | x | x | x | x
Figura 7.4: Red el´ectrica con ordenemiento nodal
La estructura f´ısica representada en una matriz es como sigue:
1
2
3
4
5
Invertida la matriz anterior las posiciones diferentes de cero son las mostradas en la matriz
1
2
3
4
5
En este caso despu´es de ordenar los nodos no aparecen elementos de relleno. Este no es el caso general de las redes el´ectricas en los cuales a pesar de que se efectu´e un ordenamiento ´optimo aparecera´n elementos de relleno. Lo que se trata entonces es de minimizar el nu´mero de ´estos elementos. Un tipo de estructura especial son las redes radiales, en ´estas depue´s de efectuado el ordenamiento ´optimo no aparecen elementos de relleno, este concepto se extiende a cualquier tipo de red cuya estructura sea radial.

## Slide 143
7.4 Factorizacio´n triangular
Este procedimiento es frecuentemente utilizado en el estudio de sistemas de Potencia de gran escala. Debido al gran taman˜o que presentan los arreglos matriciales, es necesario considerar un me´todo efectivo para la inversio´n de las matrices. Este procedimiento es aplicado junto con el de las matrices dispersas, caracter´ıstica propia de las matrices en el estudio de las redes electricas.
Frecuentemente en los estudios, los para´metros y configuracio´n estan fijos y las condiciones de operacio´n difieren debido a cambios que se presentan en las fuentes externas. Se aprovecha entonces el hecho de que las matrices permanecen invariantes y solo varia el vector independi- ente.
Los modelos matema´ticos planteados son arreglos matriciales. Un modelo matem´ta ico ba´sico linealizado es: ibus = YbusVbus, en este caso, conocido el vector de corrientes se cal- cula el vector de voltajes, por lo tanto es necesario invertir la matriz Ybus. Esta matriz es descompuesta en los factores LU facilitando su inversio´n: Ybus = LU
Como ejemplo se representa un sistema de 4 nodos:
L = ⎢
⎢
⎣
Y
11
⎢ Y Y (1)
21 22
Y
Y (1) Y (2)
31 32 33
Y41
42
Y 1) Y (2) Y (3)
43 44
⎡ ⎤
⎥
⎥
⎥
⎦
⎡ 1
⎢
⎢
⎢
U =
⎢
⎢
⎢
⎣
Y12
Y 11
1
Y13 Y11
Y14 Y11
Y (1)
23
Y (1)
22
1
(1)
24
Y
(1)
22
(2)
34
(2)
Y33
1
Y ⎥
⎤
⎥
⎥
⎥
Y ⎥
⎥
⎦
Siendo las matrices L y U: factores triangulares inferior y superior de Ybus y con la propiedad de que el producto de estos factores es igual a Ybus.
Al proceso de encontrar L y U se le denomina factorizacio´n.
Ejemplo: Determinar los factores LU para un sistema de 4 nodos.
1 Y11 |  | 2 Y12 |  | 3 Y13 |  | 4 Y14 | 
Y | 21 | Y | 22 | Y | 23 | Y | 24
Y | 31 | Y | 32 | Y | 33 | Y | 34
Y41 |  | Y42 |  | Y43 |  | Y44 | 
1
= 2
3
4
Y
barra
⎡
⎢
⎢
⎣
⎤⎥
⎥
⎦
Primer paso:
1
1 ⎡ 1
3
4
⎢
⎣
0
2 ⎢
22
23
2 | 3 | 4
Y12 | Y13 | Y14
Y11 | Y11 | Y11
Y (1) | Y (1) | Y (1) 24
0
Y (1)
32
Y (1)
33
Y
(1)
34
0
Y (1)
42
Y (1)
43
Y (1)
44
⎤
⎥
⎥
⎦

## Slide 144
L =
⎢
⎡ Y11
⎣
Y
21
Y31
Y
41
⎤
⎦
⎡ 1
⎢
U =
⎥ ⎣
1 2 3 4
Y12 Y13 Y 14
Y11 Y 11 Y 11
⎤
⎥
⎦
Segundo paso:
1 ⎡⎢
2 ⎢
3 ⎢
4
⎢
⎣
1
0
0
Y (1)
23
(1)
Y22
Y (1)
24
(1)
Y22
(2)
(2)
Y33 Y34
Y (2)
43
Y (2)
44
⎤⎥
⎥
⎥
⎥⎦
Y12 Y13
Y11 Y 11
1
L =
⎢
⎢
⎡ Y
11
21
⎢ Y Y (1)
22
Y
⎣ 31
Y (1)
31
Y41
Y (1)
42
⎤
⎥
⎥
⎥⎦
U =
⎡ 1
⎢
⎢
⎢
⎣
Y (1)
23
Y (1)
22
Y
Y 14
Y 11
(1)
24
Y (1)
22
⎤
⎥
⎥
⎥
⎦
Tercer paso:
1 2 3 4
1
2
3
4
⎡
⎢
⎢
⎢⎣
1
0
Y (2)
34
Y (2)
33
Y (3)
44
⎤⎥
⎥
⎥⎦
L =
⎡
⎢
⎢
⎢
11
21
Y (1)
⎣ 31
Y Y
Y Y
22
(1)
32
Y
(2)
33
Y41
Y (1)
42
Y (2)
43
⎤
⎥
⎥
⎥
⎦
U =
⎡ 1
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣
1 2 3 4
Y12 Y13
Y11 Y11
1
Y14 Y11
(1)
Y (1)
23
Y (1)
22
1
Y Y
24
(1)
22
Y (2)
34 (2)
Y33
⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦
Cuarto paso:
1
2
3
4
⎡
⎢
⎢
⎣
1
⎤⎥
⎥⎦

## Slide 145
L =
⎡
⎢
⎢
⎢
⎣
11
21
Y Y Y
Y (1)
22
31
Y
32
Y
(1) (2)
33
Y41
Y (1)
42
Y (2) Y (3)
43 44
⎤
⎥
⎥
⎥
⎦
U =
⎡ 1
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣
Y12 Y13
Y11 Y11
1
Y14
Y11
Y (1)
23
Y (1)
22
1
(1)
24
Y
(1)
22
Y (2)
34
(2)
Y33
1
Y ⎥
⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦
Procedimiento de solucio´n
LUV = I
UV = X(Suponer)
LX = I(Se determina X) UV = X(Se determina V )
Si YBus es sim´etrica (como es el caso de los sistemas ele´ctricos) ⇒ L = UT D
D: Matriz diagonal que contiene los elementos de la diagonal de L ⇒ YBarra = UT DU
  Descomposicio´n de Cholesky
Frecuentemente los sistemas son representados mediante modelos lineales, un ejemplo de ello es el flujo de carga DC, o mediante modelos no lineales que posteriormente son linealizados al rededor de un punto de operacio´n, como es el caso del flujo de carga A.C., resuelto con el m´etodo de Newton Raphson.
Los modelos lineales planteados en forma matricial son expresados as´ı:
[B] · [θ] = [P ] (7.3)
La solucio´n de la variable de estado [θ] es encontrada mediante el producto de la inversa de la matriz [B] por el vector P . La inversa de la matriz es posible si el sistema de ecuaciones es linealmente independiente.
[θ] = [B]−1 · [P ] (7.4)
La inversa de una matriz tiene un elevado costo computacional llevando en cuenta el gran nu´mero de operaciones y requerimiento de memoria.
Entre las soluciones a este inconveniente estan el ordenamiento de las ecuaciones, el alma- cenamiento compacto de la informacio´n y los procedimientos de descomposicio´n. Estos u´ltimos consisten en almacenar en matrices triangulares los registros de memoria de la inversa de la matriz.
    Triangular superior (eliminacio´n progresiva)

## Slide 146
Triangular inferior (eliminacio´n regresiva)
Existen mu´ltiples esquemas de factorizacio´n entre ellos se destacan dos para aplicaciones en ingenier´ıa el´ectrica la descomposicio´n LDU y la descomposicio´n de Cholesky.
El primero tiene un car´acter general y se obtiene registrando sistema´ticamente los ca´lculos del proceso de eliminacio´n gausiana.
El segundo procedimiento es m´as ra´pido y eficiente computacionalmente pero requiere que la matriz tenga algunas propiedades particulares a saber:
Sime´trica
Semi-definida positiva.
Se dice que una matriz [B] es semidefinida positiva cuando:
(7.5)
[X]T · [B] · [X] > 0 ∀xi /= 0
Esta propiedad la cumple la matriz [B] que es utilizada en la soluci´on del flujo DC.
El objetivo es descomponer la matriz [B] como el producto de una matriz triangular inferior
[C] por su transpuesta [C]T donde todos los elementos de la diagonal son positivos.
⎛
⎜
⎜
⎜⎝
B
B1N
B
11 B12
21 B22
B1N
.
···
···
···
.
BN 1 BN 2 BNN
⎞⎟ ⎛
=
⎜
⎟ ⎜
⎟⎠ ⎜⎝
C
11
C
21 C22
. .
. .
CN 1 CN 2
···
CNN
⎞⎟ ⎛⎜ C11
⎟ · ⎜
⎟⎠ ⎜⎝
C12 C22
···
···
C1N C1N
.
.
CNN
⎞⎟
⎟⎠
⎟ (7.6)
Modo de soluci´on:
B11 = C11 · C11 de donde es posible encontrar C11 = (B11)1/2
Los siguientes elementos de la columna 1 pueden ser encontrados de forma an´aloga:
B21 = B12 = C21 · C11 + C22 · (0) de donde C21 =
B
21
C11
B31 = B13 = C31 · C11 + C32 · (0) + C33 · (0) de donde C31 =
B
31
C11
El proceso continua de igual forma para los elementos de las columnas 2,3,...N.
Ejemplo: En la figura 7.5 se muestra un sistema de 5 barras y en el cual el nodo 5 se asume como slack.

## Slide 147
,,
P = 1J.2 [pu]
1
P = -0.7 [pu]
v 2
3 v
P = 1 J[pu]
5
x=1/18
,, x = 1/12
P = -0.7 [pu]
x=1/28
x = 1/18
x = 1/25
x = 1/15
4 vP = -0.7 [pu]
Figura 7.5: Red ele´ctrica de 5 nodos
Se desea calcular los a´ngulos usando un modelo de flujo de carga DC. Para ello se requiere construir la matriz [B] y descomponerla usando el me´todo de factorizacio´n de Cholesky. Fi- nalmente a partir de las matrices triangulares es posible obtener los a´ngulos sin recurrir a la inversa directamente.
El proceso de factorizacio´n es como sigue:
⎛
⎜
⎝
⎞
⎠
25 —25 0 0
—25 61 0 —18 =
0 —18 28 61 ⎟
0 0 49 28
⎛
⎜
⎜
⎜⎝
C
11
C
21 C22
.
···
.
CN 1 CN 2 CNN
⎞⎟ ⎛⎜ C11
⎟ · ⎜
⎟⎠ ⎜⎝
C12 C22
···
···
C1N C1N
.
.
CNN
⎞⎟
⎟
⎟⎠
(7.7)
Los t´erminos cij se calculan igualando los t´erminos de la matriz del lado izquierdo con los t´erminos resultantes del lado derecho y lo cual es obtenido siguiendo el siguiente procedimiento:

## Slide 148
25 =
—25 =
0 =
0 =
61 =
0 =
—18 =
49 =
—18 =
61 =
C11 · C11 C11 · C21 C11 · C31 C11 · C41
C21 · C21 + C22 · C22 C31 · C21 + C32 · C22 C41 · C21 + C42 · C22
C31 · C31 + C32 · C32 + C33 · C33 C31 · C41 + C32 · C42 + C33 · C43
C41 · C41 + C42 · C42 + C43 · C43 + C44 · C44
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
C11 C21 C31 C41 C22 C32 C42 C31 C43 C44
= 5
= —5
= 0
= 0
= 6
= 0
= 0
= 0
= —4
= 6
(7.8)
para encontrar los a´ngulos se procede a la eliminacio´n progresiva:
T
[P ] = [C] · [C] · [θ]
(7.9)
definiendo
[U ] = [C]T · [θ]
(7.10)
se tiene
[P ] = [C] · [U ]
(7.11)
[U ] = ⎢
⎢
⎢
⎢
⎣
6 25
1 12
⎡ ⎤
⎢ ⎥
−1
−19
120
⎥
⎥
10 ⎥
⎥
⎦
(7.12)
de igual forma se puede obtener el vector de ´angulos [θ]:
⎡⎢
[U ] =
⎢
00,, 000694048694 ⎤⎥
⎢ ⎥
⎢
⎣
—0, 029360
—0.026389
⎥
⎥
⎦
(7.13)

## Slide 149
La factorizaci´on de Cholesky presenta un menor esfuerzo computacional frente a la factor- izacio´n LDU. No obstante su aplicacio´n esta´ restringida a matrices sim´etricas y semi definidas positivas.
Como es caracter´ıstico en los sistemas el´ectricos la matriz [B] presenta caracter´ısticas de dis- persidad que en conjunto con la t´ecnica de factorizacio´n triangular pueden acelerar los ca´lculos y disminuir los requerimientos de memoria computacional.
Se dice que una matriz es dispersa cuando la mayor parte de sus elementos son cero.
El grado de dispersidad puede ser representado por medio de un valor que relacione la cantidad de elementos con valor cero con respecto a la cantidad total de elementos. En grandes sistemas de potencia el grado de dispersidad es mayor al 95 % aumentado a medida que aumenta el sistema de tamano.
Existen mu´ltiples t´ecnicas de dispersidad, las cuales deben cumplir tres principios b´asicos:
Minimizar la cantidad de datos almacenados (requerimientos de memoria)
Minimizar el nu´mero de operaciones realizadas (Tiempo de c´alculo)
Preservar la dispersidad.
La filosof´ıa base es almacenar so´lo los elementos no nulos de la matriz, estos elementos pueden ser reunidos en un conjunto de vectores que contengan la informacio´n necesaria para ubicar la posicio´n del elemento en la matriz as´ı como el dato mismo.
El uso de uno u otro esquema de dispersidad depende del problema en particular y de caracter´ısticas tales como:
Simetr´ıa de la matriz.
Necesidad de alterar la estructura de la matriz.
Necesidad de memoria o velocidad de c´la culo.
Para hacer ma´s eficiente un programa de flujo de carga deben utilizarce de forma combinada las t´ecnicas de dispersidad, ordenamiento nodal y factorizaci´on triangular.
7.6 C´alculo de la matriz ZBUS mediante el proceso de factorizacio´n LDU
Se pueden calcular f´acilmente conforme se necesiten los elementos de ZBus, as´ı por ejemplo, aplicaciones en corto circuito en el nodo m, en el que s´lo o se requiere de la columna m de la matriz ZBus.

## Slide 150
1
2
.
.
m
.
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
.
n ⎣
1m
Z Z
11 Z12
21 Z22
Z1m Z2m
Z2n
.
.
.
.
.
.
.
. .
Zn1 Zn2
.
Znm
Znn
0
··· ··· Z
··· ···
. . ··· . ··· . .
Zm1 Zm2 ··· Zmm ··· Z
··· ···
··· ···
1
. .
0
=
⎤ ⎡ ⎤ ⎡
0
⎥ ⎢ ⎥ ⎢
⎥ ⎢ . ⎥ ⎢
⎥ ⎢ ⎥ ⎢
mn ⎥ ⎢ ⎥ ⎢
⎥ ⎢ ⎥ ⎢
. .
⎦ ⎣ ⎦ ⎣
Z
1m
2m
.
.
Z
.
Znm
Z
⎥
⎤
⎥
⎥
mm ⎥
⎥
.
⎦
El producto: YBus ∗ ZBus = I (matriz identidad)
Y
∗ Z
Bus Bus
⎡ 0 ⎤
⎢
⎢
⎢
⎣
.
1 m
.
0
⎢ ⎥
⎢ . ⎥
⎥
⎥
Bus
(m)
Bus
⎥ = Y .Z =
⎡ 0 ⎤
⎢
⎢
⎢
⎦ ⎣
⎢ .
.
1 m
.
. .
0
⎢ ⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦
(m)
Bus
LUZ =
⎢
⎢
⎢
⎢ .
.
1 m
.
0 0
Si L y U fueron calculadas segu´n fue explicado anteriormente,
⎡ 00 ⎤
⎢ ⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
.
⎣ 0 ⎦
Ejemplo: Se desean calcular los elementos de la columna 3 de la matriz ZBus de un sistema de 4 nodos.
⎢
⎡⎢ L11
L
31
21 L22
L L32
⎣ L41 L42
⎥ ⎢
⎦ ⎣
1 u
⎥ ⎢
34 33
L33
L43 L44 Z43
u12 u13
1 u Z 0
1 0
⎤⎥ ⎡⎢ 1 u14 ⎤ ⎡ Z13 ⎤ ⎡ 0 ⎤
u23 24 23
⎥ ⎢ ⎥⎥ = ⎢⎢ ⎥⎥
Z 1
⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
Este vector columna Z3
bus
puede ser resuelto en 2 etapas en la siguiente forma:
⎢
⎣
⎡⎢ L11
L
L
21 L22
31 L32 L33
L41 L42 L43 L44
⎤ ⎡ X1 ⎤ ⎡ 0 ⎤
⎥ ⎢
⎥ ⎢
X
3
X4
X 0
1
0
2 ⎥ ⎢ ⎥
=
⎥ ⎢ ⎥
⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

## Slide 151
Al resolver:
1 2 3
l
L33
4
X = 0 , X = 0 , X = , X = —
L
43
L44∗L33
⎢⎡ 1
⎢
⎣
u23 24
1 u
34
⎥ ⎢
⎦ ⎣
u Z
Z
Z43
=
⎥ ⎢
X
X
⎥ ⎢ 3323 ⎥ ⎢ 3
1 X4
u12 u13 u14 ⎤ ⎡ Z13 ⎤ ⎡ X1 ⎤
1
2 ⎥
⎥
⎦ ⎣ ⎦
Al resolver:
Z43 = X4 , Z33 = X3 — u34Z43
Si solo requiere estos elementos detiene el proceso, caso contrario continu´a el ca´lculo.
Z23 = X2 — u23Z33 = X3 — u24Z43 Z13 = X1 — u12Z23 — u13Z33 — u14Z43
En algunas aplicaciones es necesario el ca´lculo de t´erminos del tipo (Zim—Zin) que involucran restas de las columnas m y n de Zbus
LUZ
(m−n)
Barra
=
⎡⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣
0
.
.
+1 m
.
.
—1 n
.
. 0
⎤⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦
Donde: Z
(m−n)
Bus
(m)
Bus
= Z — Z
(n)
Bus
7.7 Correccio´n de la YBus por efectos mutuos
El an´alisis se extiende a 2 ramas mutuamente acopladas que son parte de una red m´sa grande, pero que no esta´n acopladas a ninguna otra rama.
La impedancia Za ⇒ conectada entre (m) y (n)
La impedancia Zb ⇒ conectada entre (p) y (q) Estan acopladas a trave´s de ZM
V
a
Vb
" #
=
"
Za Z
M
ZM Zb
i
a
ib
#" #

## Slide 152
Caidas de voltaje debido a las corrientes de rama.
(ia e ib entran por los terminales sen˜alados con punto)
Z Z
a M
ZM Zb
#−1
=
a b
Z Z — Z
2
M
" "
b
1 Z —Z
M
—ZM Za
# "
=
a
Y Y
M
YM Yb
#
"
M
Ya Y
YM Yb
#"
V
a
Vb
=
i
a
ib
# " #
m
n
q
p
im
in
ip
iq
ia
ib
Ym
Va Ya
Yb Vb
Figura 7.6: Correccio´n por efectos mutuos en la YBus
Va
Vb
" # "
=
Vm —Vn
Vp Vq
#
=
m n p q
⎡ Vm ⎤
⎢
⎣
1 —1 0 0 V
0 0 1 —1 V
p
Vq
⎢ n ⎥
⎡ Vm ⎤
⎢
= A
⎥⎦ ⎢
⎣
V
V
p
Vq
n ⎥
⎥⎦
⎡ im ⎤
⎢
⎣
i
i
p
iq
⎢ n ⎥
=
⎥⎦
"
m
p q
⎡
⎢
⎣
1 0
⎤
⎥
⎦
n —1 0 ⎥ ia
0 1 ib
0 —1
" #
= AT
ia
ib
" #
Se conoce que:
Ya Y
M
YM Yb
#"
V
a
Vb
=
i
a
ib
# " #

## Slide 153
"
#
⎡
⎣
V
m
V
Ya YM A
YM Yb ⎢ V
p
⎢ n ⎥
⎤
=
⎥⎦
Vq
# ⎡ Vm ⎤
ia
ib
" #
AT
"
Ya YM A V
YM Yb ⎢
p
⎢ n ⎥
T
ia
V ⎥ = A ib
⎣ ⎦
" #
Vq
# ⎡ Vm ⎤ ⎡ im ⎤
AT
"
p
Vq
⎣ ⎦ ⎣
Ya YM A V i
YM Yb ⎢ V
i
p
iq
⎢ n ⎥ ⎢ n ⎥
=
⎥ ⎢ ⎥⎦
⎡
⎢
⎢
Ya —Ya YM
—Y
a
Ya —YM Y
—YM YM
m n
⎣ YM —YM Yb —Y
—Yb
Yb
b p
Vq
V i
p
iq
—YM ⎤ ⎡ Vm ⎤ ⎡ im ⎤
M ⎥ ⎢ n ⎥ ⎢ n ⎥
⎥ ⎢ V ⎥ = ⎢ i ⎥
⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
m
n
p
Ym
q
Figura 7.7: Correccio´n por efectos mutuos en la YBus
7.8 Me´todo manual para la construccio´n de la matriz
ZBus
Este me´todo esta´ basado en inyecciones de corriente nodal y es explicado de la siguiente forma: Se inyecta una corriente en un nodo y se calculan los voltajes de cada nodo de la red respecto a

## Slide 154
un nodo seleccionado como referencia. Esta inyeccio´n de corriente nodal produce una variacio´n de voltaje nodal, la relacio´n de las variaciones de voltaje y de corriente nodal inyectada es
expresado de la siguiente manera: ∂Ei = ΔEi .
∂ij Δij
La expresio´n anterior corresponde a los t´erminos Zij de la matriz Zbus, concepto ba´sico aplicado en este procedimiento.
El concepto se aplica entonces de la siguiente forma: Al inyectar una corriente de 1 amperio en el nodo j, se presenta una elevaci´on de tensio´n en todos los nodos del sistema, que es interpretado de la siguiente manera:
ij ji
ΔEi
Z = Z =
1
Ejemplo: Construir la matriz Zbus para el sistema mostrado en la figura 7.8, utilizando para esto el m´etodo de inyeccio´n de corriente.
El m´etodo inicia inyectando una corriente de 1 amperio en el nodo 1 y calculando los voltajes respecto a tierra de cada uno de los nodos. Al aplicar la relacio´n del voltaje nodal calculado y la inyeccio´n de corriente de 1 amperio en el nodo 1 se determinan los elementos de la columna (fila) 1 de la matriz ZBus. El proceso continua inyectando la fuente de corriente de 1 amperio en todos los nodos y calculando los voltajes respecto a tierra en todos los nodos de la red. Al establecer la relacio´n Voltaje de barra / corriente de barra se determina ZBarra
1
2
3
4
0





Figura 7.8: Red el´ectrica
Determinaci´on de los elementos (Z11, Z21, Z31, Z41) de la matriz Zbus inyectando una corri- ente de 1 A en el nodo (1).

## Slide 155
1
2
3
4
1/4 A
3/4 A
1/4 A
1/4 A
1 A
1A
0
Figura 7.9: Red ele´ctrica con inyecci´on de corriente en el nodo 1
4
4
V2 = 11 V
Z21 = 11 Ω
4
V4 = 11 V
V1 = 13 V ⇒ Z11 = 13 Ω
2 ⇒ 2
V3 = 1V ⇒ Z31 = 1 Ω
⇒
4
Z41 = 11 Ω
Determinaci´on de los elementos (Z12, Z22, Z32, Z42) de la matriz Zbus inyectando una corri- ente de 1 A en el nodo (2).
1
2
3
4
1 A
1/2 A
1/2 A
1/2 A
1/2 A
1A
0
Figura 7.10: Red ele´ctrica con inyecci´on de corriente en el nodo 2

## Slide 156
2
Z22 = 2 Ω
Z32 = 1 Ω
2
V4 = 11 V
1 1
V1 = 12 V ⇒ Z12 = 1 Ω
V2 = 2V ⇒
V3 = 1V ⇒
⇒
2
Z42 = 11 Ω
Determinaci´on de los elementos (Z13, Z23, Z33, Z43) de la matriz Zbus inyectando una corri- ente de 1 A en el nodo (3).
1
2
3
4
0
1A
1A
Figura 7.11: Red el´ectrica con inyecci´on de corriente en el nodo 3
V1 = 1V V2 = 1V V3 = 1V V4 = 1V
⇒ Z13 = 1 Ω
⇒ Z23 = 1 Ω
⇒ Z33 = 1 Ω
⇒ Z43 = 1 Ω
Determinaci´on de los elementos (Z14, Z24, Z34, Z44) de la matriz Zbus inyectando una corri- ente de 1 A en el nodo (4).
4
V1 = 11 V
4
V2 = 11 V
2
V3 = 1V
V4 = 13 V
1
⇒ Z14 = 1 Ω
1
⇒ Z24 = 12 V Ω
⇒ Z34 = 1 Ω
⇒
4 4
Z44 = 13 Ω
Resultado del procedimiento de la formacio´n de la matriz Zbus empleando el m´etodo basado en inyecciones de corriente:

## Slide 157
1
2
3
4
0
1A
1/4 A
3/4 A
1/4 A
1/4 A
1A
Figura 7.12: Red el´ectrica con inyecci´on de corriente en el nodo 4
152
Z
Bus
4
⎡
⎢
2
1
4
1
2
4
11 11
2
1 13 1
4 12 1 1
1
= 2 1 2 1 1
⎢⎣ 1 11
3 1 1
13
4
⎤
⎥
⎥⎦
Caracter´ısticas de la Matriz Zbus : Con base en los resultados anteriores se concluyen las siguientes caracter´ısticas
ij
Concepto ba´sico: Z =
ΔE
i
Δij
Matriz sim´etrica
Matriz dominante
Matriz NO Dispersa
Matriz compleja (real e imaginaria)
Necesita de la referencia para su construccio´n
7.9 Algoritmo para la formacio´n de la ZBus
Este algoritmo se fundamenta en el m´etodo inyecciones de corriente. En este se inyecta una corriente en el nodo (i) y se miden voltajes nodales que resultan de esta inyeccio´n en todos

## Slide 158
los nodos del sistema, la relacio´n voltaje nodal/corriente nodal representa los elementos de la matriz Zbus.
Para su sistematizaci´on se establece un procedimiento de forma ordenada con varias reglas ba´sicas que debera´n ser cumplidas durante el desarrollo del mismo y son las siguientes:
La matriz Zbus ser´a conformada paso a paso por lo cual los elementos son instalados uno
a la vez, el proceso termina cuando todos los elementos de la red hayan sido instalados.
Respecto al elemento que va a ser instalado podr´ıan presentarse dos situaciones: Que el elemento sea radial (no cierre malla), que el elemento sea un enlace (cierre malla). Cada alternativa de estos tendra´ su propio desarrollo.
Adem´as de lo anterior se debera´ contemplar la posibilidad de que el elemento a instalar est´e acoplado con alguno(s) de los elementos previamente ensamblados.
El primer elemento instalado deber´a estar conectado a referencia. Esto con el fin de que al inyectar la corriente en cualquier nodo se tenga retorno a tierra.
En la medida en que se instalan elementos debera´ observarse que no se presenten sistemas aislados, quiere decir que la red instalada en todo momento no debera´ presentar zonas no conectadas.
Cada vez que se instala un nuevo elemento debera´ conformarse la matriz Z primitiva con los elementos previamente instalados, incluido adem´as el elemento a instalar, con esta se obtendra´ la matriz Y primitiva.
Aqui se debera´ tener especial cuidado en la inversi´on de la matriz Z primitiva, parti- cionando la matriz en elementos acoplados y no acoplados para facilitar el proceso de inversio´n.
Al instalar un elemento se determina si el mismo es del tipo radial o enlace y si posee acoplamientos con elementos previamente ensamblados, a fin de establecer la ecuacio´n correpondiente.
Seguidamente se desarrollan los procedimientos para estos dos tipos de elementos.
7.9.1 Elemento radial sin acoplamiento mutuo
Este nuevo elemento sera instalado entre un nodo existe y un nuevo nodo. Por lo tanto, al ser instalado este nuevo elemento en el sistema, la matriz Zbus es ampliada en una fila y una columna, correspondiente al nuevo nodo.
El proceso por medio del cual se determinan los nuevos elementos (fila y columna) de la matriz Zbus es descrito a continuacio´n.
Procedimiento para instalar el elemento (p-q) en el sistema, siendo p un nodo previamente instalado y q el nuevo nodo.

## Slide 159
1 p.u.
1 p.u.
+
- -
+
Vp Vq
Ypq
p
q
1
2
i
k
Sistema Elec’trico con k nodos previamente instalados | 
Figura 7.13: Instalacio´n del elemento radial p-q sin acoplamiento mutuo
Los elementos de la nueva fila y nueva columna son denominados como elementos de la diagonal y fuera de la diagonal. As´ı se determinan las ecuaciones para los elementos de la ZBus de la diagonal y fuera de la diagonal de la siguiente manera:
Elementos fuera de la diagonal
Se inyecta una corriente de 1 p.u. en el nodo i y se procede as´ı:
Suma de voltajes en la nueva rama ensamblada: Vq — Vp = 0 ⇒ Vq = Vp
Por definicio´n se conoce que: Zqi = Vq y Zpi = Vp
ii ii
Entonces se concluye que: Zqi = Zpi
Elemento de la diagonal
Se inyecta una corriente de 1 p.u. en el nodo q y se procede as´ı:
q
1
Ypq
p
Suma de voltajes en la nueva rama ensamblada: V — — V = 0
Al despejar el voltaje del nodo q se obtiene: Vq = Vp + 1
Ypq
Por definicio´n se sabe que: Zqq = Vq y Zpq = Vp
iq iq
Al dividir la ecuacio´n de voltaje nodal por la corriente nodal q se tiene: Vq = Vp + 1
iq iq Ypq

## Slide 160
Entonces se concluye que: Zqq = Zpq + 1
Ypq
Seguidamente se muestra la estructura de la matriz Zbus despues de que a sido instalado el nuevo elemento (p-q).
p q
1
2
Zbus =
.
.
p
.
.
k q
Z11 | Z12 | ··· ··· ··· ··· ··· ··· | Z1p | ··· ··· ··· ··· ··· ··· | Z1k | Z1q
Z21 | Z22 |  | Z2p |  | Z2k | Z2q
. | . |  | . |  | . | .
Zp1 | Zp2 |  | Zpp |  | Zpk | Zpq
. | . |  | . |  | . | .
Zk1 | Zk2 |  | Zkp |  | Zkk | Zkq
Zq1 | Zq2 | ··· | Zqp | ··· | Zqk | Zqq




Ejemplo: Emplear el algoritmo para la formacio´n de la matriz Zbus para elementos radiales y sin acoplamiento mutuo, para el sistema radial de 5 nodos mostrado en la figura 7.14







Figura 7.14: Red radial de 5 nodos
El resultado que se obtiene de aplicar el algoritmo para la formacio´n de la matriz Zbus es el siguiente:
bus
Z =
0
1
2
3
4
5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3

## Slide 161
7.9.2 Elemento de enlace sin acoplamiento mutuo
Este es el procedimiento que se sigue en la instalacio´n de elementos identificados con los nodos (p-q) en el sistema, siendo p y q nodos previamente instalados.
1 p.u.
2
i
Sistema Elec’trico con k nodos previamente instalados
k
1
L
1 p.u.
p
q
e L
+
-
Figura 7.15: Instalacio´n del elemento de enlace p-q sin acoplamiento mutuo
Elementos fuera de la diagonal
Se inyecta una corriente de 1 p.u. en el nodo i y se procede:
Suma de voltajes en el elemento adicionado:
Vp — VL = 0 (1)
VL — eL — Vq = 0 (2)
Al sustituir (1) en (2) se obtiene la siguiente ecuacio´n: Vp — eL — Vq = 0 ⇒ eL = Vp — Vq
Por definicio´n se tiene: Zli = el , Zpi = Vp y Zqi = Vq
ii ii ii
e
L
Al dividir los voltajes nodales por la corriente inyectada en i se obtiene: = —
V V
p q
ii ii ii
Entonces se concluiye que: Zli = Zpi — Zqi
Elementos de la diagonal
Se inyecta una corriente de 1 p.u. en el nodo l y se procede:

## Slide 162
Suma de voltajes en el elemento adicionado:
p
1
Ypq
L
V + — V = 0 (1)
VL — eL — Vq = 0 (2)
Al sustituir (1) en (2) se obtiene la siguiente ecuacio´n:
p
l
Ypq
L q L p q
V + — e — V = 0 ⇒ e = V — V +
1
Ypq
Por definicio´n se tiene: Zll = el , Zpl = Vp y Zql = Vq
il il il
Al dividir los voltajes nodales por la corriente inyectada en l se obtiene:
l
p
e V V
q
il il il
= — +
1
Ypq
ll pl ql
Entonces se concluye que: Z = Z — Z +
1
Ypq
Representacio´n de la matriz Zbus al adicionar un enlace. El nodo (l) es un nodo ficticio
que ser´a eliminado utilizando el proceso de reducci´on de Kron.
1 2 p q
l
Zbus =
1
2
.
.
p
.
.
q
.
.
k l
Z11 Z21 . | Z12 Z22 . | ··· ··· ··· | Z1p Z2p . | ··· ··· ··· | Z1q Z2q . | ··· ··· ··· | Z1k Z2k . | Z1l Z2l .
Zp1 | Zp2 | ··· | Zpp | ··· | Zpq | ··· | Zpk | Zpl
. | . | ··· | . | ··· | . | ··· | . | .
Zq1 | Zq2 | ··· | Zqp | ··· | Zqq | ··· | Zqk | Zql
. | . | ··· | . | ··· | . | ··· | . | .
Zk1 | Zk2 | ··· | Zkp | ··· | Zkq | ··· | Zkk | Zkl
Zl1 | Zl2 | ··· | Zlp | ··· | Zlq | ··· | Zlk | Zll
Ejemplo: Emplear el algoritmo para la formacio´n de la matriz Zbus con elementos radiales y de enlace y sin acoplamiento mutuo, para el sistema enmallado de 4 nodos mostrado en la figura 7.16
El orden en el cual han sido adicionados los elementos es el siguiente: (0-3), (3-1), (1-2), (3-4) y (2-4).
La siguiente matriz ZBus es presentada al momento de ser adicionado el elemento (2-4), que como se observa esta cerrando una malla y es llamado enlace. La adicio´n de este elemento genera un nodo ficticio (l), tal como se muestra en la matriz.
l
3
1
2
4
l
1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 2 | 2 | 1 | 1
1 | 2 | 3 | 1 | 2
1 | 1 | 1 | 2 | -1
0 | 1 | 2 | -1 | 4

## Slide 163
1
2
3
4





1 | 1 | 1 | 1
1 | 13 4 | 11 2 | 11 4
1 | 11 2 | 2 | 11 2
1 | 11 4 | 11 2 | 13 4
13 4 | 11 2 | 1 | 11 4
11 2 | 2 | 1 | 11 2
1 | 1 | 1 | 1
11 4 | 11 2 | 1 | 13 4
0
Figura 7.16: Red enmallada de 4 nodos Al eliminar el nodo ficticio (l) se obtiene:
3
1
2
4
Reordenando los nodos se obtiene la siguiente matriz, que es similar a la obtenida por el m´etodo manual de inyecciones de corriente.
1
2
3
4
Pasos para el ensamblaje de la Matriz Zbus
Ordenar los elementos tal que produzcan un circuito conectado. (Tener especial cuidado en el agrupamiento de acoples mutuos sucesivos)
Iniciar con un elemento conectado a referencia.
Antes de ensamblar un nuevo elemento, verificar si tiene acoples mutuos con otros ele- mentos e identificar cuales de esos acoples son con l´ıneas previamente ensambladas.
Construir la matriz [z] primitiva, para obtener [y] primitiva.
Determinar tipo de l´ınea a ensamblar.

## Slide 164
radial sin acople
malla sin acople
radial con acople mutuo
malla con acople mutuo
Pasos para obtener la matriz Ypq,rs([y] primitiva)
Conformar la matriz z primitiva con los elementos previamente ensamblados (incluyendo el que se ensamblara´ con sus correspondientes acoplamientos mutuos).
Invertir la [z] primitiva encontrada en el punto anterior, para determinar as´ı la [y] primitiva
Extraer de esta el vector pq (En este se encuentran los acoplamientos mutuos y valor propio de pq).
Cada vez que se incorpora un nuevo elemento a la matriz Zbus, se repite el proceso; el taman˜o de la [z] primitiva crece en taman˜o en la medida en que avanza el proceso
Nota: Ypq,rs: (Matriz admitancia de acoplamiento entre el elemento pq y los elementos rs previamente ensamblados).
    Elemento radial con acoplamiento mutuo
Como se mencionara anteriormente, al instalar un elemento radial, la matriz Zbus crece en una fila y una columna.
En este caso se requiere conocer el valor de los acoplamientos mutuos con los elementos previamente instalados. As´ı que se conforma la matriz Zprimitiva e invierte, para determinar la matriz yprimitiva. Al observar en la matriz yprimitiva la columna correspondiente al elemento que sera instalado, se podra´ conocer con que elementos previamente instalados existe acoplamiento mutuo.
Procedimiento para instalar el elemento (p-q) en el sistema, siendo p un nodo previamente instalado y q el nuevo nodo.
      Elementos fuera de la diagonal
Se inyecta una corriente de 1 p.u. en el nodo i y se procede: Sumar voltajes en la nueva rama ensamblada:
q
V —
pq,rs r s
Y (V −V )
— Vp = 0 ⇒ Vq = Vp +
pq,rs r s
Y (V −V )
Ypq Ypq
ii ii
Por definicio´n se tiene: Zqi = Vq , Zpi = Vp , Zri = Vr y Zsi = Vs
ii ii ii ii
Al dividir la ecuacio´n de voltaje nodal por la corriente nodal i se tiene:
Vq = Vp + Ypq,rs(Vr −Vs)
Ypqii

## Slide 165
1 p.u.
1 p.u.
+
- -
+
Vp Vq
Ypq
p
q
1
2
i
k
Sistema Elec’trico con k nodos previamente instalados
r Yrs
s
Ypq-rs
Figura 7.17: Instalacio´n del elemento radial p-q con acoplamiento mutuo
Entonces se concluye que: Zqi = Zpi + Ypq,rs(Zri−Zsi)
Ypq
ipq−rs = Ypq,rs(Vr — Vs)
pq−rs
V =
Y
pq,rs r s
(V −V )
Ypq
Elemento de la diagonal
Se inyecta corriente de 1 p.u. en el nodo q y se tiene: Suma de voltajes en la nueva rama ensamblada:
q
1
V — —
pq,rs r s
Y (V −V )
Ypq Ypq
p
— V = 0
Al despejar el voltaje del nodo q se obtiene:
Vq = Vp + 1 + Ypq,rs(Vr −Vs)
Ypq Ypq
Por definicio´n se tiene: Zqq = Vq , Zpq = Vp , Zrq = Vr y Zsq = Vs
iq iq iq iq
Al dividir la ecuacio´n de voltaje nodal por la corriente nodal q se tiene:
Vq = Vp + 1 + Ypq,rs(Vr −Vs)
iq iq Ypq Ypqiq
Entonces se concluye que: Zqq = Zpq + 1 + Ypq,rs(Zrq −Zsq )
Ypq Ypq
Ejemplo: Formar la matriz Zbus para el sistema radial de 5 nodos con acoplamientos mutuos mostrada en la figura 7.18

## Slide 166









 
Figura 7.18: Red radial de 5 nodos con acoplamientos mutuos
Los siguintes son los resultados obtenidos de la conformacio´n de la matriz ZBus con base en el sistema radial con acoplamientos mutuos mostrada en la figura 7.18
0.25 
bus
Z =
0
1
2
3
4
5
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00
0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00
0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.25
0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 3.00
7.9.4 Elemento de enlace con acoplamiento mutuo
Procedimiento para instalar el elemento (p-q) en el sistema, siendo p y q nodos previamente instalados, y dicho elemento con acoplamiento mutuo con elementos previamente instalados.
Elementos fuera de la diagonal
Se inyecta una corriente de 1 p.u. en el nodo i y se obtiene: Suma de voltajes en el elemento adicionado:
p
V +
pq,rs r s
Y (V −V )
Ypq
l
— V = 0 (1)
Vl — el — Vq = 0
(2)
Al sustituir (1) en (2) se obtiene la siguiente ecuacio´n:
p
V +
pq,rs r s
Y (V −V )
— el — Vq = 0 ⇒ el = Vp — Vq +
Y
pq,rs r s
(V −V )
Ypq Ypq
Por definicio´n se conoce que: Zli = el , Zpi = Vp , Zri = Vr y Zsi = Vs
ii ii ii ii
Al dividir los voltajes nodales por la corriente inyectada en i se obtiene:
L
p
ii ii ii
= — +
q pq,rs r s
e V V Y (V −V )
Ypqii
li pi qi
Entonces se concluye que: Z = Z — Z +
Y
pq,rs
(Z −Z )
ri si
Ypq

## Slide 167
1 p.u.
2
i
Sistema Elec’trico con k nodos previamente instalados
k
1
1 p.u.
p
+
e L
-
q
Ypq-rs
Yrs
r
s
Ypq
L
Figura 7.19: Instalacio´n del elemento de enlace p-q con acoplamiento mutuo
Elemento de la diagonal
Se inyecta una corriente de 1 p.u. en el nodo l y se obtiene: Suma de voltajes en el elemento adicionado:
p
1
V + +
pq,rs r s
Y (V −V )
Ypq Ypq
l
— V = 0 (1)
Vl — el — Vq = 0
(2)
Al sustituir (1) en (2) se obtiene la siguiente ecuacio´n:
p
l
V + +
pq,rs r s
Y (V −V )
l q l p q
1
Ypq Ypq Ypq
— e — V = 0 ⇒ e = V — V + +
pq,rs r s
Y (V −V )
Ypq
Por definicio´n se conoce que: Zll = el , Zpl = Vp , Zrl = Vr y Zrl = Vr
il il il il
Al dividir los voltajes nodales por la corriente inyectada en l se obtiene:
l
p
q
il il il
e V V 1
= — + +
pq,rs r s
Y (V −V )
Ypq Ypqil
ll pl ql
1
Ypq
Entonces se concluye que: Z = Z — Z + +
Y
pq,rs
(Z −Z )
rl sl
Ypq

## Slide 168
7.10 Modificacio´n de la matriz Zbus
La matriz Zbus podra´ ser modificada y esto depende del tipo de estudio que se efectu´e. Estudios como el de contingencias requieren de constantes alteraciones en la ZBus. En general en el estu- dio de los sistemas el´ectricos existen una serie de situaciones que requieren de la modificaci´on de sus estructuras. Entre las modificaciones mas empleadas en el an´alisis de las redes el´ectricas se tienen:
Adicionar elementos.
Eliminacio´n de elementos
Cambio de impedancia.
Cambio del nodo de referencia
Para el caso de eliminaci´on de elementos de la matriz ZBus, se conecta una l´ınea con impedancia negativa. El valor de esta impedancia debe ser igual al valor que se desee elimi- nar. Dicha impedancia debera´ ser conectada entre los nodos en los cuales se conecta la l´ınea a eliminar.
En la matriz impedancia de acople [z] (primitiva) se adicionan los mismos acoples que ten´ıa dicha l´ınea antes de la eliminacio´n.
Ejercicio: Conformar la matriz impedancia de barra Zbus para el sistema mostrado en la figura 7.20. En el cuadro siguiente se presentan los datos de dicho sistema.
1
2
3
4
3
5
2
(1) 1
(2) 4
Referencia
Figura 7.20: Red ele´ctrica de 4 nodos

## Slide 169
Datos del sistema
# del elemento | Propia Conexion Impedancia |  | Mutua Conexi´on Impedancia | 
1 | 1-2(1) | 0.6 |  | 
4 | 1-2(2) | 0.4 | 1-2(1) | 0.2
2 | 1-3 | 0.5 | 1-2(1) | 0.2
3 | 3-4 | 0.5 |  | 
5 | 2-4 | 0.2 |  | 
Con base en la informacio´n anterior, seguir el siguiente procedimiento:
Formar la matriz impedancia Zbus
Modificar la matriz impedancia obtenida en el punto anterior as´ı:
Adicione un nuevo elemento de la barra 2 a la barra 4 con una impedancia de 0.3 y acoplado con el elemento 5 con una impedancia mutua de 0.1
Modifique la matriz impedancia obtenida en b. removiendo el nuevo elemento conectado entre 2 y 4.
7.11 Transformaciones sin variacio´n de Potencia
Las pe´rdidas de potencia en una red de energ´ıa el´ectrica son descritas como sigue:
SL = V1i1∗ + ...... + Vnin∗
Las mismas escritas en forma vectorial son:
SL = V T I∗
Nota: V e I vectores que contienen valores nodales Supo´ngase que se transforman las corrientes nodales
I = CInueva
Los voltajes de barra son entonces escritos as´ı:
y
V = ZbarraI Vnueva = Zbarra(nueva)Inueva
Se aplica el concepto invarianza en potencia de la siguiente manera:
SL = (ZbarraI)T I∗ = IT ZbarraI∗

## Slide 170
Se reemplaza: I = CInueva
SL = (CInueva)T Zbarra(CInueva)∗
SL = IT
nueva
CT ZbarraC∗I∗
nueva
SL = IT
nueva
Zbarra(nueva)I∗
nueva
Zbarra(nueva) = CT ZbarraC∗
SL = IT
nueva
Zbarra(nueva)I∗
= V T
I∗
nueva nueva nueva
SL = V T C∗In∗ueva = (C∗T V )T In∗ueva Vnueva = C∗T V
Zbarra(nueva) = CT ZbarraC∗
Ejemplo: Dado un sistema se desea cambiar el nodo de referencia.
Zbus
)
(
)
(
i2
i4
i3
i1
,,
,,
,,
,,
2 J
4 J
1 J
3 J
Figura 7.21: Red El´ectrica de 4 nodos
Se aplica la primera ley de Kirchhoff: in + i1 + i2 + i3 + i4 = 0
Si se cambia la referencia a (4), entonces i4 ya no es independiente porque se puede expresar en t´erminos de las otras cuatro corrientes.
i4 = —i1 — i2 — i3 — in
i
3
i4
⎢ 2 ⎥
⎣ ⎦ ⎣
1 0 0
i = 0 1 0 0 i
⎢ ⎥ ⎢ 0 0
—1 —1
i
3
1 0
—1 —1 in
⎡ i1 ⎤ ⎡ 0 ⎤ ⎡ i1 ⎤
⎥ ⎢ 2 ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎦ ⎣ ⎦

## Slide 171
i1, i2, i3 permanecen como al principio, i4 se reemplaza por in que aparece en el nuevo vector de corrientes inueva
La nueva matriz Zbus es expresada as´ı: Zbus = CT ZbusC
Z
bus(nueva)
⎡
⎢
⎣
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎦ ⎣
Z Z
Z Z
Z31 Z32
1 0 0 —1
= 0 1 0 —1
⎢ 00 00 0 —
1 1
—1 Z
Z
11 Z12 Z13 14
21 Z22 Z23 24
Z33 Z34
41 Z42 Z43 44
⎤ ⎡ ⎤ ⎡
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎦ ⎣
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
—1 —1 —1 —1
⎤
⎥
⎥
⎦