## Slide 1: ESTUDIO DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS
© Inel
Estudio de Transitorios Electromagnéticos
inel@inelinc.com
TALLER

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
http://www.energiaysociedad.es/manenergia/1-1-aspectos-basicos-de-la-electricidad/
© Inel - Diapositiva 2
inel@inelinc.com
Transitorios Electromagnéticos

## Slide 3: ESCALA DE TIEMPO DE FENÓMENOS TRANSITORIOS
Fenómenos dinámicos de larga duración
Regulación de línea de enlace
Fenómenos
Maniobras
Resonancia subsíncrona
Estabilidad transitoria
Despacho diario
10-7
Descargas atmosféricas
10-5 10-3
10-1
101
103
105
1 Ciclo
1 Segundo 1 minuto 1 hora
1 día
Escala de Tiempo (segundos)
N. Watson, J. Arrillaga, Power Systems Electromagnetic Transients Simulation
Lenguaje de Programación DPL & Lenguaje de Simulación DSL
3

## Slide 4: ESCALA DE TIEMPO DE LOS CONTROLADORES
Controladores
Control de la frecuencia
Control del motor primario
Protección
Control del generador HVDC, SVC, etc.
Acciones del operador
10-7
10-5
10-3
10-1
101
103
105
1 Ciclo
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com
1 Segundo 1 minuto 1 hora
1 día
Escala de Tiempo (segundos)
N. Watson, J. Arrillaga, Power Systems Electromagnetic Transients Simulation

## Slide 5: COMPONENTES BASICOS
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com
Examinando cualquier circuito eléctrico, observamos que están compuestos
por tres clases de parámetros
Resistencia
Inductancia
Capacitancia
R.
L.
C.

## Slide 6: COMPONENTES BASICOS
𝑣𝑅 = 𝑅𝑖𝑅
𝑖
𝑅
= 𝑣𝑅
𝑅
𝑖𝐶 = 𝐶
𝑑𝑣𝐶
𝑑𝑡
1 𝑡
𝑣𝐶 = 𝐶 ׬0 𝑖𝐶𝑑𝑡 + 𝑣𝐶
0
1
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐶𝑣𝑐
2
2
𝑣
𝐿
= 𝐿 𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡
𝐿
0
𝐿 𝐿
𝑖 = 1 ׬𝑡 𝑣 𝑑𝑡 + 𝑖
𝐿
0
1
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐿𝑖𝐿
2
2
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 7: COMPORTAMIENTO DE LA INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA
𝑖
𝐶
= 𝐶 𝑑𝑣𝐶
𝑑𝑡
1
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐶𝑣𝑐
2
2
Cambio instantáneo de tensión implica: 𝑖𝐶 = ∞
𝑣
𝐿
= 𝐿 𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡
1
2
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐿𝑖
2
𝐿
Cambio instantáneo de corriente
implica: 𝑣𝐿 = ∞
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 8: COMPORTAMIENTO DE LA INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA EN CD
𝑖𝐶 = 𝐶
𝑑𝑣𝐶
𝑑𝑡
𝑣
𝐿
= 𝐿 𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡
𝐿 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑡 → ∞
𝐶 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑡 → ∞
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 9: CIRCUITO RC EN CD
𝑉 = 𝑖𝑅 +
1
𝐶
න 𝑖𝑑𝑡 = 𝑅𝐶
𝑑𝑣
𝑐
𝑑𝑡
+ 𝑣
𝑐
𝑐 𝑐
𝑣 (𝑡) = 𝑉 − 𝑉 − 𝑣 0
𝑒−𝑡ൗ𝑅𝐶
𝑅
𝑐
1
𝑖 𝑡 = 𝑉 − 𝑣 0
𝑒−𝑡ൗ𝑅𝐶
𝜏 = 𝑅𝐶
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 10: CIRCUITO RC EN CD
(f ile Exercise_02_RC_Circuit_Finished.pl4; x-v ar t) v :VC
0 1 2
3
4
[ms] 5
0
200
400
600
1000
[V]
800
Exercise_01_RC_Circuit
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 11: CIRCUITO RC EN CD
(f ile Exercise_02_RC_Circuit_Finished.pl4; x-v ar t) c:VR -VC
0 1 2
3
4
[s] 5
0
200
400
600
1000
[A]
800
Exercise_01_RC_Circuit
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 12: CIRCUITO RLC EN CD
V
C
R
L
𝑖
0 2 4 6
8
(f ile Exercise_04_RLC_Circuit_Finished.pl4; x-v ar t) c:VR3 -VL3 c:VR2 -VL2 c:VR -VL
[s] 10
-200
-100
0
100
200
400
[A] 300
Exercise_04_RLC_Circuit
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 13: MODELAMIENTO
Los parámetros dependen de la frecuencia.
Corriente CD
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com
60 Hz
Alta Frecuencia

## Slide 14: MODELAMIENTO
O. M. O. Gatous and J. Pissolato, “Frequency-dependent skin-effect conductor,” formulation for resistance and internal inductance of a solid cylindrical
© Inel - Diapositiva 10 inel@inelinc.com

## Slide 15: SOBRETENSIONES DE MANIOBRA
Estudio de Transitorios Electromagnéticos
15
Las sobretensiones de maniobra resultan de la operación de interruptores o debido a fallas en un SEP.

## Slide 16: TRANSITORIOS EN CAPACITORES
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
𝑖(t)
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
𝒗(t)

## Slide 17: TRANSITORIOS EN CAPACITORES
𝑣 𝑡
𝑑𝑖 1
= 𝑉𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝛼) = 𝐿 𝑑𝑡 + 𝐶 න 𝑖𝑑𝑡
𝑑2𝑣𝑐
𝑉𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝛼) = 𝐿𝐶 𝑑𝑡2 + 𝑣𝑐
𝜔2
𝜔2 − 𝜔2
𝑐 𝑚
0
𝑣 𝑡 = 0 𝑉 (cos 𝜔𝑡 − cos 𝜔 𝑡)
0
𝜔2
0
𝜔2 − 𝜔2
𝑚 0 0
𝑖 𝑡 = 𝐶 0 𝑉 (−𝜔sin 𝜔𝑡 + 𝜔 sin 𝜔 𝑡)
𝑖(t)
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
𝒗(t)
C
L

## Slide 18: TRANSITORIOS EN CAPACITORES
𝜔0 ≫ 𝜔
Si analizamos en el periodo de interés donde la oscilación de la frecuencia natural está presente:
𝑣𝑐 𝑡
𝑖 𝑡
= 𝑉𝑚
= 𝑉𝑚(1 − cos 𝜔0𝑡)
1
𝐿/𝐶
sin 𝜔0𝑡
𝑖(t)
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
𝒗(t)
C
L

## Slide 19: TRANSITORIOS EN REACTORES
𝒗(t)
𝑖(t)
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 20: TRANSITORIOS EN REACTORES
𝑣 𝑡
𝑑𝑖
= 𝑉𝑚 sin(𝜔𝑡 + 𝛼) = 𝑅𝑖 + 𝐿 𝑑𝑡
𝑖 𝑡 = 𝐼
𝑚
sin(𝜔𝑡 + 𝛼 − 𝛾) − sin(𝛼 − 𝛾)𝑒−𝑡/𝜏
𝑚
𝑍
𝑉𝑚
𝐼 = ,
𝑅
𝐿
𝜏 = ,
𝑅
𝛾 = tan−1 𝜔𝐿 ,
𝑍 = 𝑅2 + 𝑋2
𝑖(t)
L
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
R

## Slide 21: TRANSITORIOS EN REACTORES
𝑖(t)
L
R
i
t
Componente ac
Componente dc
Corriente i(t)
Componente ac
Corriente resultante
Componente dc
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 22: TRANSITORIOS EN TRANSFORMADORES
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 23: TRANSFORMADOR - REACTOR
http://keu92.org/uploads/Search%20engineering/SHUNT%20R EACTORS.pdf
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
https://www.electronics-tutorials.ws/transformer/three-phase- transformer.html

## Slide 24: TRANSFORMADOR - REACTOR
Gajic, Zoran & Hillstrom, Birger & Mekic, Fahrudin. (2003). HV SHUNT REACTOR SECRETS FOR PROTECTION ENGINEERS.
Transformador 500/18 kV – SEIN Perú.
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 25: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
𝑣 𝑡 = 𝐿
𝑑𝑖
0
1 𝑑𝑡
+ 𝑅1𝑖0 + 𝑒1
𝑚
𝑑𝜙
𝑉 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃) = 𝑁
1 𝑑𝑡
𝑖(t)
𝜱(𝒕)
𝑹𝟏
𝑳𝟏
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 26: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 27: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
https://www.electronics-tutorials.ws/electromagnetism/magnetic-hysteresis.html
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 28: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 29: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
𝜙 =
1
𝑁
න 𝑣𝑑𝑡
𝜙 𝑡
= 𝜱𝑚 cos 𝜔𝑡 + 𝜃
−𝜱𝑚 cos 𝜃 − 𝜱(0)
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 30: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 31: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
La corriente inrush depende de estos factores:
El flujo residual en el núcleo del transformador.
El instante en la onda de tensión en la cual se energiza el transformador.
La magnitud de la impedancia del sistema, y a un menor grado, la magnitud de la impedancia del devanado del transformador.

## Slide 32: ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES
Corriente Inrush sin flujo residual
𝑡 = 0.1 𝑠
(f ile Exercise_14_Transf ormer_Energization_Finished.pl4; x-v ar t) c:X0001A-X0005A c:X0001B-X0005B c:X0001C-X0005C
0.02 0.04 0.06 0.08 [s] 0.10
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
0.00
2000
[A] 1500
Exercise_14_Transformer_Energization
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 33: TRANSITORIOS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Onda viajante
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
Incidente
Reflejada
Transmitida

## Slide 34: MODELO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
−
𝜕𝑥
= 𝑅𝑖 𝑥, 𝑡 + 𝐿
𝜕𝑣 𝑥, 𝑡 𝜕𝑖 𝑥, 𝑡
−
𝜕𝑖 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥
= 𝐺𝑣 𝑥, 𝑡 + 𝐶
𝜕𝑥
𝜕𝑣 𝑥, 𝑡
𝜕𝑥
Martinez, J.A., Gustavsen, B., Durbak, D., et al.: ‘Parameter determination for modeling system transients – part I: Overhead Lines’
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 35: MODELO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
MODELO DE PARÁMETROS CONCENTRADOS (MODELO PI)
Modelo simple y rápido en los cálculos.
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 36: MODELO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
MODELO DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com

## Slide 37: MODELO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
© Inel - Diapositiva 16 inel@inelinc.com
MODELO DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS CONSTANTES (Bergeron)
Simple y rápido en los cálculos. Se puede usar para transitorios en los cuales solo una frecuencia es de interés:
MODELO DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS DEPENDIENTES DE
FRECUENCIA (J. Marti)
Más complejo, más lento en los cálculos pero ofrece una mayor exactitud. Necesario en caso un amplio rango de frecuencia sea de interés

## Slide 38: ONDAS VIAJERAS
U y I: Ondas incidentes
Ut y It: Ondas transmitidas
Ur y Ir: Ondas refletidas
Z2
Z1
U
Z2
Z1
U
Ut
Ur
© Inel - Diapositiva 38
inel@inelinc.com
Ondas viajeras de tensión y corriente

## Slide 39: ONDAS VIAJERAS
Z2
Z1
U1
Ondas viajeras de tensión y corriente
U1r
U1t
Z2 > Z1
I1
I1r
I1t
Z2
Z1
U1
I1
Z2
Z1
U1
I1
I1r
I1t
Z2 < Z1
U1r
U1t
U1t
I1t
© Inel - Diapositiva 38
inel@inelinc.com
Z2 = Z1

## Slide 40: TRV
TRV es la diferencia de tensión en el interruptor que aparece inmediatamente
después de la interrupción de corriente.
SEP 1
SEP 2
TRV(t)
© Inel - Diapositiva 40 inel@inelinc.com
V1(t)
V2(t)

## Slide 41: TRV - DEFINICIÓN
La tensión entre los terminales del interruptor tiene 2 etapas.
Transient
recovery voltage.
Recovery voltage.
https://link.springer.com/article/10.1007/s42835-019-00093-1
© Inel - Diapositiva 40 inel@inelinc.com

## Slide 42: INTERRUPCIÓN DE CORTOCIRCUITO
2
𝒊𝒄𝒄
http://www.studyelectrical.com/2014/07/sulphur-hexaflouride-sf6-circuit-breaker-construction-working-advantages.html
𝒊𝒄𝒄
1
2
𝒗𝟏𝟐 ≈ 𝟎
11
𝒗𝟏𝟐 = 𝟎
2
1
𝒗𝟏𝟐 =?
𝒊𝒄𝒄
𝒊𝒄𝒄
© Inel - Diapositiva 40 inel@inelinc.com

## Slide 43: SOPORTABILIDAD AL TRV
Curvas normalizadas de TRV (según la norma IEC 62271-100)
https://es.slideshare.net/ReddeEnergiadelPeru/operacin-de-sistemas-de-transmisin-en-500k
© Inel - Diapositiva 40 inel@inelinc.com

## Slide 44: ESPECTRO DE FRECUENCIA DE TRANSITORIOS
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 45: MODELAMIENTO EN ATP
Estudio de Transitorios Electromagnéticos
Consideraciones para el Modelamiento
  El sistema se representa como mínimo 2 barras más allá de la SE de Estudio.
  Modelos de líneas dependientes con la frecuencia.
  Modelo detallado de los transformadores incluyendo saturación.
  Equipos de Compensación Shunt.
  Descargadores de sobretensión – Características no lineales.
  Equivalentes Thevenin de la red.

## Slide 46: MODELAMIENTO DE LA RED
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 47: MODELAMIENTO DE LA RED
Equivalentes de Red
Información del Modelo
  Tensión y ángulo de la SE.
  Impedancia de secuencia positiva
  Impedancia de secuencia
cero
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 48: LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Modelo PI
  Brinda la exacta impedancia a la frecuencia fundamental, pero no es adecuando para un exacta respuesta transitoria a toda frecuencia.
  Adecuado para estudios de estado estacionario (flujo de carga).
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 49: LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Modelo Bergeron
  Representa las características de onda viajera de la línea de transmisión.
  Es adecuado solamente a una frecuencia
específica.
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 50: LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Modelo J Marti
  Representa las características de onda viajera de la línea de transmisión.
  Es adecuado para todo rango de frecuencias
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 51: LÍNEA DE TRANSMISIÓN
s.
Modelo geométrico
  Disposición geométrica de conductore
  Flecha.
  Resistividad del terreno
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 52: LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Datos de conductor
  Tipo de conductor
  Radio
  Resistenca DC
  Subconductores
  Flecha
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 53: LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Datos de cable de guarda
  Tipo de conductor
  Radio
  Resistenca DC
  Flecha
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 54: LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Transposición
Línea sin transposición de 300 km
Línea de transmisión transpuesta (2 ciclos)
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 55: TRANSFORMADOR
Información del Modelo
  Potencias, impedancias.
  Saturación
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 56: EQUIPOS DE COMPENSACIÓN SHUNT
Modelo
  Reactor shunt
  Capacitor shunt
  Compensación serie
𝑿 =
𝑽𝟐
𝑸
𝑿 = 𝝎𝑳 o 𝟏/𝝎𝑪
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 57: GENERADORES Y MOTORES
Información del Modelo
  Tensión
  Potencia activa y reactiva
  Impedancia de secuencia positiva
(𝑋′′)
𝑑
Impedancia de secuencia cero.
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 58: DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN
Información del Modelo
  Tensión
  Característica V-I
  Capacidad de absorción de
energía: 13kJ/kV
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 59: DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN
Información del Modelo
https://hubbellcdn.com/catalogfull/30-Obrass-SurgeArrest-IEEE.pdf
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 60: OTROS MODELOS
Modelo del Cable
  Bergeron
    R, X, B (o impedancia característica y tiempo de viaje)
  J Marti
    Basado en el diseño del cable
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 61: CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO
Estudio de Transitorios Electromagnéticos
Configuraciones
  Tiempo de maniobra.
  Interruptor estadístico.
  Topología de la red (escenarios posibles)

## Slide 62: CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO
Tiempo de maniobra
  Puntos durante un ciclo.
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 63: CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO
Interruptor estadístico
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 64: CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO
Escenarios posibles
  Varios escenarios diferentes
    100 simulaciones para cada escenario
Estudio de Transitorios Electromagnéticos

## Slide 65: DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
© Inel - Diapositiva 65 inel@inelinc.com

## Slide 66: SOBRETENSIONES ATMOSFÉRICAS
Las pruebas de impulso están estandarizados según la norma IEC 60071-4,
mediante una fuente que tiene un tiempo de frente, un tiempo de cola.
Ejemplo:
1.2/50 µS
El frente de onda normado es 1,2 µs para V y 8 µs para I.
© Inel - Diapositiva 65 inel@inelinc.com