## Slide 1: LA CALIDAD DE POTENCIA EN UN
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Ponente: Ing. Augusto Abreu M.
Caracas, 6 y 7 de Octubre del 2004
AMBIENTE REGULADO

## Slide 2: Contenido
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Introducción.
Qué es la “Calidad de Potencia”. Qué es una “Perturbación”.
La Compatibilidad Electromagnética.
Importancia y Síntomas de Problemas de Calidad de Potencia. Caracterización de las Perturbaciones.
Normas IEEE, IEC y COVENIN.

## Slide 3: Introducción
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Ley Eléctrica Orgánica del Servicio Eléctrico
Reglamento de Servicio.
Regula las obligaciones de
los usuarios y de las
empresas Distribuidoras,
orientadas al incremento de
la Calidad del Servicio de
Electricidad.
Establece admisibles
los parámetros en los ambitos
comercial y técnico que serán exigidos a la distribuidora.
Normas de Calidad del
Servicio de Distribución
de Electricidad.

## Slide 4: Introducción (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
REGULADOR MEM
FISCALIZADOR
Alcaldías o algún otro nombrado por El Regulador
USUARIO
Cliente
DISTRIBUIDORAS
ENELDIS, ENELCO, ENELBAR, ELECAR, ETC...
Mercado Regulado

## Slide 5: Normas de Calidad del Servicio de Distribución de Electricidad
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Calidad del Servicio Comercial
Calidad del Servicio Técnico
Calidad del Producto Técnico
Nivel de Tensión
Perturbaciones de la Onda de Tensión

## Slide 6: Introducción (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
La “Calidad de la Energía Eléctrica”: Son las características físicas de la energía suministrada en condiciones normales de operación, que no producen interrupciones, ni operaciones erraticas en equipos y procesos de la carga del suscriptor o en la Red de Distribución.

## Slide 7: Introducción (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Calidad de la Energía
Calidad del Servicio Técnico.
Calidad de Potencia.
Se refiere la continuidad del servicio eléctrico.
CONFIABILIDAD
Corriente.
Tensión.
Se refiere la forma de onda, frecuencia y amplitud.
Calidad de Producto Técnico.
Tensión.

## Slide 8: Que es la Calidad de Potencia ?
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
La IEEE 1159-1995 se refiere a la Calidad de Potencia (Power Quality) como: “Una amplia variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y corriente eléctrica, en un tiempo dado y en una ubicación dada en el sistema de potencia”.
El EPRI (Electric Power Research Institute) define a la Calidad de Potencia (Power Quality) como: “Cualquier problema de potencia manifestado en la desviación de la tensión, de la corriente o la frecuencia, de sus valores ideales que ocasione falla o mala operación del equipo de un usuario”.

## Slide 9: Importancia de la Calidad de Potencia en la Aplicación de las “NCSDE”
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Fiscalización.
Calidad del Producto Técnico
Reclamos por Producto Técnico.
Baja Calidad de
House
House

## Slide 10: Sintomas Típicos de Problemas de Calidad de Potencia
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
de
Reseteo de equipos computación.
Quema de equipos. Aumento de temperatura.
de su vida útil
de la velocidad de
Disminución esperada.
Reducción redes.
Titilación de la iluminación. Corriente por conductores de tierra.
Oscilaciones en pantallas de computadores.
Operación erráticas de equipos. Daños asociados a transferencias
red – planta.
Sobrecalentamiento en
trans- motores,
formadores, interruptores, etc.
conductores de
deseada de
Sobre carga de neutro.
Operación no protecciones.
Ruido audibles en interruptores.
Fallas en UPS al hacer transferencias.

## Slide 11: Por que es Necesaria Mantener la Calidad de Potencia bajo Control ?
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Tipo de carga.
Procesos industriales críticos. Pérdidas de producción.
Operación errática. Envejecimiento acelerado. Avería de equipos.
Pérdida de información.

## Slide 12: Compatibilidad Electromagnética
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Es la capacidad o aptitud de un equipo para no degradarse ó afectarse, ni afectar a otros equipos por una perturbación electromagnética bien sea radiada ó conducida.
Incompatibilidad

## Slide 13: Que es una Perturbación ?
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Reglamento de Calidad de Servicio (Artículo 4 - Definiciones)
Perturbaciones: “Distorsiones de la onda de tensión tales como oscilaciones rápidas, distorsiones armónicas y cualquier otro parámetro que afecte la calidad del producto técnico”.
NCSDE (Artículo 14)
Las perturbaciones de la onda de tensión que serán objeto de control, serán las fluctuaciones rápidas de tensión (Flicker) y la distorsión armónica.

## Slide 14: Que es una Perturbación ? (Cont…)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Es cualquier fenómeno electromagnético que pueda degradar ó afectar el desempeño de un dispositivo, equipo ó sistema.
Canal de Acoplamiento
Fuente
Receptor ó Víctima
PE x C
PE: Perturbación Electromagnetica. C: Acoplamiento.
IE: Interferencia Electromagnética.
IE
=

## Slide 15: Que es una Perturbación ? (Cont…)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Canal de Acoplamiento
Fuente
Receptor ó Victima
Nivel de la Perturbación
Acoplamiento
Susceptibilidad del Receptor
-Magnitud.
-Forma de Onda.
-Frecuencia.
-Energía.
-Ocurrencia.
-Respuesta de Frecuencia.
-Diseño.
-Protección.
-Materiales.
-Conducción.
-Radiación.
-Medio de Propagación.
-Atenuación.

## Slide 16: Que es una Perturbación ? (Cont…)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Fuente
Receptor ó Victima
Genericamente para asegurar la Compatibilidad Electromangnetica de un Sistema se debe evaluar mediante: Reducción de la Emisión y/ó Reducción del Acople y/ó Incremento de la Inmunidad.
Canal de Acoplamiento
Incremento de la Inmunidad
Reducción del Acople
Reducción de la Emisión.

## Slide 17: Caracterización de las Perturbación - IEEE 1159
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Caracterización de las Perturbaciones
Transitorios y Variaciones
Fluctuaciones Rápidas de Tensión
Distorsiones
Desbalance de Tensión
Variaciones de la Frecuencia Fundamental

## Slide 18: Caracterización de las Perturbación - IEEE 1159 (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Transitorios y Variaciones
Transitorios
Menor a ½ Ciclo
Impulso
Oscilatorio
Variaciones de Larga Duración
Mayor a 1 Min.
Interrupción Sostenida.
Sobre Tensión.
Baja Tensión.
Variaciones de Corta Duración
De ½ Ciclo a 1 Min
Instantánea
½ Ciclo a 30 Ciclos
Temporal
3 Seg. a 1 Min.
Momentánea
30 Ciclos a 3 Seg.
Sag Swell
Sag Swell
Interrupción
Sag Swell
Interrupción

## Slide 19: Caracterización de las Perturbación - IEEE 1159 (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Distorsiones
DC Offset.
Armónico.
Ínter armónico.
Notching.
Noise (Ruido).
Fluctuaciones Rápidas de Tensión (Flicker). Desbalance de Tensión.
Variaciones de la Frecuencia Fundamental.

## Slide 20: Caracterización de las Perturbación - IEEE 1159 (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Transitorio de Impulso
Definición: Es un cambio rápido a una frecuencia distinta a la del sistema en estado estacionario en cualquier condición de corriente o tensión.
Causa: Descargas atmosférica. Regimen: Transitorio.
Categoría: | Contenido Espectral Típico: | Duración Típica:
Nano segundo | 5 ns rise | < 50 ns
Micro segundo | 1  s rise | 50 ns - 1 ms
Mili segundo | 0,1 ms rise | > 1 ms

## Slide 21: Transitorio de Oscilación
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Consiste en una
señal de corriente
tensión o cuyo valor
cambia
instantáneo rápidamente.
Causas: Energización de bancos de condensadores, ferroresonacia, equipos de electrónica de potencia.
Regimen: Transitorio.
Categoría:
Baja Frecuencia Media Frecuencia Alta Frecuencia
Contenido Espectral Típico: Menor de 5 KHZ
5 - 500 KHZ
0.5 - 5 MHZ
Duración Típica:
0.3 - 50 mseg.
20 seg
5 seg
Mágnitud Típica de
Tensión: 0 - 4 p.u..
0 - 8 p.u.
0 - 4 p.u.

## Slide 22: Variaciones de Corta Duración – Caídas de Tensión (Sag)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Categoría:
Instantáneo Momentáneo Temporal
Duración Típica:
0.5 ciclo (8.23 ms) - 30 ciclo (0.5 seg)
30 ciclos (0.5 seg) - 3 seg
3 seg. - 1 min.
Definición: Es una reducción del valor RMS de la tensión entre 0.1 y
0.9 p.u., a la frecuencia del sistema.
Causas: Fallas Monofásicas (linea a tierra), Energización de grandes bloques de carga, Energización de grandes motores.
Regimen: Transitorio.
Magnitud Típica de
la Tensión:
0.1 – 0.9 p.u.
0.1 – 0.9 p.u.
0.1 – 0.9 p.u.

## Slide 23: Variaciones de Corta Duración – Caídas de Tensión (Sag)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad

## Slide 24: Variaciones de Corta Duración – Sobre Tensión (Swell)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Categoría:
Instantáneo Momentáneo Temporal
Duración Típica:
Definición: Es un aumento del valor RMS de la tensión entre 1.1 y 1.8 p.u., a la frecuencia del sistema.
Causas: Fallas Monofásicas linea a tierra (efecto en las fases no falladas), Desenergización de grandes bloques de carga.
Regimen: Transitorio.
Magnitud Típica de
0.5 ciclo (8.33 ms) - 30 ciclo (0.5 seg)
30 ciclos (0.5 seg) - 3 seg
3 seg. - 1 min.
Tensión:
1.1 – 1.8 p.u.
1.1 – 1.4 p.u.
1.1 – 1.2 p.u.

## Slide 25: Variaciones de Corta Duración – Sobre Tensión (Swell)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad

## Slide 26: Variaciones de Corta Duración – Interrupción
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Es un disminución del valor RMS de la tensión por debajo de 0.1 p.u., a la frecuencia del sistema.
Causas: Fallas en equipos y en la red eléctrica.
Categoría:
Momentáneas Temporal
Duración Típica:
0.5 ciclos (8.33 ms) - 3 seg.
3 seg. - 1 min.
Magnitud Típica de la Tensión:
< 0.1 p.u.
< 0.1 p.u.

## Slide 27: Variaciones de Larga Duración
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Sobre Tensión:
Los valores tipicos varian entre
1.1 y 1.2 p.u.
Pueden ser provocados por desactivar grandes cargas.
Sobre compensación reactiva.
Regulación inadecuada de los equipos de transformación.
Baja Tensión.
Los valores típicos varían entre 0.8 y 0.9 p.u.
Pueden ser provocados al energizar grandes cargas.
Desactivar condensadores mismo.
bancos de ó deficiencia del
Calibre de conductor no adecuado.

## Slide 28: Interrupción Sostenida
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Las interrupción o salida es la caida de la tensión por debajo de 0.1 pu hasta la pérdida total de la tensión (0 pu).
Causa: Se presentan ordinariamente como resultado de fallas eléctricas permanentes.
Duración: Mayor a un minuto.

## Slide 29: Fluctuaciones Rápidas de Tensión (Flicker)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Son fluctuaciones rápidas de tensión sistemáticas de la amplitud dentro de un intervalo del 90 al 110% del valor nominal.
Causa: Este fenómeno es causado exclusivamente por el tipo de carga que realizan esfuerzos y paradas bruscas.

## Slide 30: Fluctuaciones Rápidas de Tensión (Flicker) (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Los niveles de referencia para fluctuaciones de tensión se establecen mediante el índice de severidad de Flicker de corta duración (Pst=1).
Se considera Pst=1 como el umbral de irritabilidad asociada a la fluctuación máxima de luminancia que puede ser soportada por una muestra específica de la población.

## Slide 31: Desbalance de Tensión.
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Es la máxima diferencia, que existe entre una de las fases de tensión y el promedio, dividido por el promedio, expresado en porcentaje. La tensión de desbalance se puede definir usando
componentes simétricas. Como la relación entre la componente de
secuencia negativa y positiva (V- / V+). Regimen: Permanente.
Nivel Típico: Entre 0.5 y 2%.
Causas: Disparo de fusible de una o dos de las fases de bancos de condensadores. Desbalance de carga.

## Slide 32: Variaciones de la Frecuencia Fundamental.
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Se dice que existen variaciones de frecuencia en un sistema eléctrico de corriente alterna cuando se produce una alteración del equilibrio entre la carga y generación.
Las del tipo sensitivas pueden soportar un limite de un cambio en la frecuencia fundamental de ±1%, lo que indica que para una frecuencia de 60Hz la variación limite seria entre 59.4 y 60.6 Hz.
Variaciones de la frecuencia afecta la operación de máquinas rotativas, o procesos que se derivan en la utilización de la frecuencia del sistema.

## Slide 33: DC Offset ó Armónico “0”
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Es el desplazamiento de la onda senoidal AC de su eje natural.
Regimen: Permanente.
Valor Típico: 0 a 0.1% (Ideal Cero).
Valor de Frecuencia: 0 Hz.
Causas: Mala Operación de Puentes Rectificadores.

## Slide 34: DC Offset ó Armónico “0” (Cont…)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Causas: Son generados por Perturbaciones Geomagnéticas.

## Slide 35: Inter Armónicos
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Son tensiones y corrientes que tienen componentes de frecuencia que no son múltiples enteros de la frecuencia fundamental.
Causas: Las principales fuentes de distorsión de forma de onda por inter armónicos son hornos de arco.
Regimen: Permanente.
Contenido Espectral: hasta 6 kHz (100 th).
Magnitud Típica: 0 - 2 % .

## Slide 36: Notching ó Ranuras
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Es una distorsión de tensión periódica causada por la operación normal de dispositivos de electrónica cuando la corriente es conmutada de una fase a otra.
Regimen: Permanente.

## Slide 37: Ruido
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Definición: Señales eléctricas indeseadas con un contenido espectral de frecuencias menores a 200 kHz superpuestas en la tensión o la corriente del sistema de potencia. El ruido consiste en cualquier distorsión indeseada que no se pueda clasificar como distorsión armónica o transitorios.
Causa: por dispositivos electrónicos, circuitos de control, cargas con rectificadores de estado sólido e inversores. El ruido perturba dispositivos electrónicos como microcomputadoras y controladores programables así como a las interfiere en comunicaciones.
Regimen: Permanente.

## Slide 38: Armónicos
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
armónica es la
La distorsión superposición sobre
la onda
senoidal de frecuencia fundamental del sistema, de señales múltiplos de dicha frecuencia.

## Slide 39: Armónicos (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
THDi = 77.6%
Bombillo de 22 W, 120 V.
Bombillos de Alta Eficiencia

## Slide 40: Armónicos (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Computador Personal
IRMS = 1.13 A THDi = 67.9%

## Slide 41: Armónicos (Cont...)
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
Comvertidores
de 6
pulsos utilizados por la Industria Petrolera.
Convertidor AC-AC
THDi = 32%

## Slide 42: ANSI / IEEE
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
IEEE 1159-1995. “Monitoring Electric Power Quality”.
IEEE/ANSI 519-1992, “Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems”.
IEEE 519A-2000 Draft 7, “Guide for Applying Harmonics Limits Systems”.
IEEE P1495 Draft 2, “Harmonic Limits for Single-Phase Equipment”.
IEEE/ANSI C57-110-98. “Recommended Practice for Establishing Transformer Capability When Supplying Non-sinusoidal Load Currents”.
IEEE Std 1100-1999 (Emerald Book). “Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Equipment”.
ANSI C84.1-1995. “Electric Power Systems and Equipment – Voltage Ratings)”.

## Slide 43: IEC / CENELEC
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
IEC 61000 1-4, “Low - Frequency Phenomena (EMC) , Part 1, Retionale for Limiting Power – Frecuency Conducted Harmonic and Interharmonic Current Emissions fron Equipment”.
IEC 61000 2-2, “Enviroment”, Part 2, Compatibility Levels for Low – Frecuency Conducted Disturbances and Signalling in Public Low – Voltage Power Supply Systems”.
IEC 61000 3-2, “Electromagnetic Compatibility (EMC) , Part 3, Limits For Harmonics Current Emissions (Equipment Input Current ≤ 16A)”, 1995.
IEC 61000 3-3, “Electromagnetic Compatibility (EMC) , Part 3, Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker in Low – Voltage Supply Systems for Equipment with rated current ≤ 16 A”.
IEC 61000 3-4, “Electromagnetic Compatibility (EMC) , Part 3, Limits For Harmonics Current Emissions (Equipment Input Current > 16A)”, 1995.

## Slide 44: IEC / CENELEC (Cont…).
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
IEC 61000-3-5, “Limitation of Voltage Fluctuations and Flicker in Low-Voltage Power Supply Systems for Equipment With Rated Currnet Greater than 16A”.
IEC 61000-3-6, “Limitation of Emission of Harmonic Currents for Equipment Connected to Medium and High Voltage”, 1995.
IEC 61000-3-7, “Limitation of Voltage Fluctuations and Flicker for Equipment Connected to Medium and High Voltage Power Supply Systems”.
IEC 61000 4-7, “Testing and Measurement Techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected”, 2002.
IEC 61000 4-15 A1 2003, “Amendment to add specifications for flickemeters for 120 V Systems and more closely define the spedification of a filter in the instrument according to standard IEC 1000-4-15”.
IEC 61000 4-30, “Testing and measurement techniques Power quality measurement methods”.

## Slide 45: COVENIN
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
COVENIN 159:1997, “Tensiones Normalizadas”
(En revisión).
COVENIN 2752: 1996, “Servicios Eléctricos Indicadores Técnicos de Calidad” (En revisión).
COVENIN 11:07-001, “Control de Armónicos en Sistemas Electricos”,
(Pendiente por Publicación).
Propuestas de Nuevas Normas:
Control de Fluctuaciones Rapidas de Tensión “Flicker”. Caracteristicas de Registradores y Analizadores de Redes. Control de Perturbaciones de Tensión (Sags, Swell y Transitorios).

## Slide 46
República Bolivariana de Venezuela Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Energía Dirección de Electricidad
GRACIAS POR SU ATENCIÓN...