## Slide 1
Capítulo 13 Registradores de fallas en subestaciones y centrales eléctricas
13.1 INTRODUCCIÓN
En el pasado, existía la necesidad de tener un registrador de fallas separado en las subestaciones y en las centrales eléctricas. En algunos casos, ahora hay un registrador incluido en los nuevos relés de protección numérica. Sin embargo, todavía existe la necesidad de un registrador de fallas separado cuando necesitamos información detallada para condiciones previas a fallas, durante las fallas y posteriores a las fallas. Retener esta información requiere una gran memoria de computadora, que solo se encuentra en unidades separadas.
Las entradas para estas unidades registradoras de fallas provienen del transformador de tensión y del transformador de corriente. Los datos muestran las señales analógicas Vr, Vs, Vt, Ir, Is e It. También muestra el funcionamiento de los relés de protección y relés de disparo.
Otro dispositivo disponible es el registrador de secuencia de eventos que muestra el tiempo de funcionamiento de los componentes de la subestación, como interruptores y seccionadores.
Todos estos dispositivos son muy importantes para analizar fallas dentro de un sistema de potencia y para predecir cualquier falla que pueda ocurrir en el sistema.
Para cualquier evento en el registrador de fallas hay tres secuencias de tiempo importantes:
  - Duración del tiempo previo a la falla
  - Duración del tiempo de falla
  Duración del tiempo posterior a la falla
Se puede usar una unidad de registro de fallas para ajustar estos tiempos, en caso de que ocurran, y también hay una configuración para la cual los canales digitales activan el proceso de grabación.
Un registrador de fallas consta de las siguientes unidades:
  - Unidades de adquisición de datos que tienen entradas del transformador de corriente, transformador de tensión, canales analógicos y canales digitales.
  - Unidad de restitución que recoge la información de lasunidades de adquisición de datos.
  - Unidad informática local.
  Impresora local.
La Figura 13.1 muestra una configuración para una unidad de registro de fallas.

## Slide 2
FIGURA 13.1 Configuración de la unidad del registrador de fallas.
13.2 PRUEBA DEL REGISTRO DE FALLAS
Estas pruebas incluyen lo siguiente:
  1. Ajustar los tiempos de prefalla, falla y posfalla en las unidades registradoras de fallas y verificar que funcionen correctamente para una falla simulada por inyección secundaria. Comprobar el funcionamiento tanto de los canales analógicos como de los canales digitales.
  2. Verificar que todos los puntos de los canales analógicos y digitales se transfieran al anunciador local y remoto dentro de la subestación.
  3. Verificar que todos los puntos de canales analógicos y canales digitales sean transferidos al sistema SCADA del Centro Nacional de Control.