## Slide 1
Capítulo 3 - Introducción a las pruebas y puesta en servicio de Sistemas de Potencia
3.1 INTRODUCCION
El término "puesta en servicio" se refiere a una prueba de arranque del equipo eléctrico que se lleva a cabo antes de la activación inicial del equipo.
3.1.1 Procedimientos previos a la puesta en servicio
Antes de comenzar una prueba de puesta en servicio, primero se deben realizar algunos pasos:
El dibujo de diseño aprobado debe estar en el sitio listo para comenzar el trabajo.
Revisar todos los cables en el quiosco de Selectividad, paneles de control, paneles de protección y tableros de interruptores de baja tensión. Después de revisar, estos cables deben resaltarse con un marcador amarillo en los dibujos esquemáticos.
Durante la revisión del cableado, es necesario confirmar el ajuste de todos los bloques de terminales. Es necesario revisar el par de apriete de los pernos del panel de baja tensión, generalmente probado a 70 Nm.
Se debe realizar una revisión de los cables del panel en los cubículos de control local (LCC) y en los paneles de protección de la sala de control. La revisión también debe incluir cajas de transformadores, centro de control de motores de baja tensión y elementos similares.
Notes: 3.1 INTRODUCCION
El término "puesta en servicio" se refiere a una prueba de arranque del equipo eléctrico que se lleva a cabo antes de la activación inicial del equipo.
3.1.1 Procedimientos previos a la puesta en servicio
Antes de comenzar una prueba de puesta en servicio, primero se deben realizar algunos pasos:
El dibujo de diseño aprobado debe estar en el sitio listo para comenzar el trabajo.
Revisar todos los cables en el quiosco de Selectividad, paneles de control, paneles de protección y tableros de interruptores de baja tensión. Después de revisar, estos cables deben resaltarse con un marcador amarillo en los dibujos esquemáticos.
urante la revisión del cableado, es necesario confirmar el ajuste de todos los bloques de terminales. Es necesario revisar el par de apriete de los pernos del panel de baja tensión, generalmente probado a 70 Nm.
Se debe realizar una revisión de los cables del panel en los cubículos de control local (LCC) y en los paneles de protección de la sala de control. La revisión también debe incluir cajas de transformadores, centro de control de motores de baja tensión y elementos similares.

## Slide 2
3.1.2 Gestión de puesta en servicio
Un equipo de puesta en servicio está formado por el director de puesta en marcha y los ingenieros de puesta en marcha.
Las responsabilidades del gerente de puesta en servicio son:
Elaboración del programa de puesta en servicio.
Seguimiento del equipo de puesta en servicio.
Coordinar con otras partes interesadas en el proyecto con respecto a la puesta en marcha.
Asegurar que el proyecto cuente con los recursos necesarios para realizar las diferentes pruebas requeridas y que todo el material, instalaciones,herramientas estén en el sitio.
Producir el programa de conmutación y coordinar con el centro de control nacional (NCC) la empresa de suministro eléctrico local/ estatal/federal (también llamado Centro de control nacional, NCC) durante la activación.
Producir el archivo de puesta en servicio que incluye todas las declaraciones de métodos, diagrama unifilar, instrucciones del sitio, lista de desviaciones y comentarios de diseño base, varias pruebas, programa de conmutación, cálculos de configuración de relés, hoja de datos y especificaciones de equipos, manual de relés, software de prueba de relés y cualquier otro. Objetos requeridos.
Asistir a las reuniones del panel de comisionamiento en el sitio con otros miembros del proyecto.
Elaborar un plan de contingencia para una emergencia en caso de que los circuitos requeridos se apaguen y la situación requiera el restablecimiento de la operación de uno o más circuitos durante la puesta en servicio de la modificación de los circuitos existentes.
Notes: 3.1.2 Gestión de puesta en servicio
Un equipo de puesta en servicio está formado por el director de puesta en marcha y los ingenieros de puesta en marcha.
Las responsabilidades del gerente de puesta en servicio son:
Elaboración del programa de puesta en servicio.
Seguimiento del equipo de puesta en servicio.
Coordinar con otras partes interesadas en el proyecto con respecto a la puesta en marcha.
Asegurar que el proyecto cuente con los recursos necesarios para realizar las diferentes pruebas requeridas y que todo el material, instalaciones,herramientas estén en el sitio.
Producir el programa de conmutación y coordinar con el centro de control nacional (NCC) la empresa de suministro eléctrico local/ estatal/federal (también llamado Centro de control nacional, NCC) durante la activación.
Producir el archivo de puesta en servicio que incluye todas las declaraciones de métodos, diagrama unifilar, instrucciones del sitio, lista de desviaciones y comentarios de diseño base, varias pruebas, programa de conmutación, cálculos de configuración de relés, hoja de datos y especificaciones de equipos, manual de relés, software de prueba de relés y cualquier otro. Objetos requeridos.
Asistir a las reuniones del panel de comisionamiento en el sitio con otros miembros del proyecto.
Elaborar un plan de contingencia para una emergencia en caso de que los circuitos requeridos se apaguen y la situación requiera el restablecimiento de la operación de uno o más circuitos durante la puesta en servicio de la modificación de los circuitos existentes.

## Slide 3
Las responsabilidades de los ingenieros y técnicos de puesta en servicio son:
Confirmar que todo el equipo esté instalado de la manera correcta.
Confirmar que todos los equipos y herramientas de prueba están en el sitio para comenzar las actividades según el programa de puesta en marcha (todos con certificado de calibración válido durante al menos un año).
Comprobación de la resistencia de la aislación y el cableado de todos los equipos y paneles en el sitio.
Entorno de trabajo seguro en el sitio.
Confirmar que la configuración del relé aprobada y los dibujos esquemáticos aprobados estén en el sitio (última revisión).
Seguir los pasos del programa de puesta en servicio.
Asegurarse de que haya una fuente de energía confiable sin fluctuaciones en el sitio para realizar las pruebas de manera confiable; el uso de equipos no estables conduce a errores en los resultados de las pruebas.
Los resultados de las pruebas de fábrica, los procedimientos de prueba aprobados y las hojas de prueba deben ser verificados por el ingeniero de puesta en servicio en el sitio.
Los comentarios de diseños básicos y detallados deben ser verificados por el ingeniero de puesta en servicio en el sitio.
Elaborar una lista de tareas pendientes (también conocida como lista de inconvenientes) que incluya los elementos que no se completaron en ninguna prueba de equipo en el sistema eléctrico.
Realizar un dibujo marcado en el sitio.
Elaborar el informe final de prueba de puesta en servicio.
Notes: Las responsabilidades de los ingenieros y técnicos de puesta en servicio son:
Confirmar que todo el equipo esté instalado de la manera correcta.
Confirmar que todos los equipos y herramientas de prueba están en el sitio para comenzar las actividades según el programa de puesta en marcha (todos con certificado de calibración válido durante al menos un año).
Comprobación de la resistencia de la aislación y el cableado de todos los equipos y paneles en el sitio.
Entorno de trabajo seguro en el sitio.
Confirmar que la configuración del relé aprobada y los dibujos esquemáticos aprobados estén en el sitio (última revisión).
Seguir los pasos del programa de puesta en servicio.
Asegurarse de que haya una fuente de energía confiable sin fluctuaciones en el sitio para realizar las pruebas de manera confiable; el uso de equipos no estables conduce a errores en los resultados de las pruebas.
Los resultados de las pruebas de fábrica, los procedimientos de prueba aprobados y las hojas de prueba deben ser verificados por el ingeniero de puesta en servicio en el sitio.
Los comentarios de diseños básicos y detallados deben ser verificados por el ingeniero de puesta en servicio en el sitio.
Elaborar una lista de tareas pendientes (también conocida como lista de inconvenientes) que incluya los elementos que no se completaron en ninguna prueba de equipo en el sistema eléctrico.
Realizar un dibujo marcado en el sitio.
Elaborar el informe final de prueba de puesta en servicio.

## Slide 4
3.2 PUESTA EN MARCHA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA
3.2.1 Comprobación visual
Se debe realizar una verificación visual de todo el equipo. Estas comprobaciones deben incluir la comprobación del apriete de todos los pernos mediante una llave dinamométrica, la información de la placa de identificación, todas las conexiones de las tuberías, los puntos de conexión a tierra, los cambiadores de tomas y los ventiladores.
3.2.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Resistencia de la aislación del núcleo.
Resistencia de aislación de bobinado.
Resistencia del bobinado en todos los TAPs.
Prueba de Tan δ del aislador del transformador.
Pruebas de polaridad y grupo fasorial.
Prueba de relación de espiras.
Prueba de funcionamiento local y remoto del cambiador de tomas.
Prueba de funcionamiento (prueba de rotación y funcionamiento) de los grupos de ventiladores 1 y el grupo de ventiladores 2 (cada transformador tiene dos grupos de ventiladores para enfriar).
Pruebas de corriente de Bushings del transformador.
Prueba de alta tensión de avería de muestra de aceite. Estas pruebas se explican en detalle en los siguientes capítulos.
Notes: 3.2 PUESTA EN MARCHA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA
3.2.1 Comprobación visual
Se debe realizar una verificación visual de todo el equipo. Estas comprobaciones deben incluir la comprobación del apriete de todos los pernos mediante una llave dinamométrica, la información de la placa de identificación, todas las conexiones de las tuberías, los puntos de conexión a tierra, los cambiadores de tomas y los ventiladores.
3.2.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Resistencia de la aislación del núcleo.
Resistencia de aislación de bobinado.
Resistencia del bobinado en todos los TAPs.
Prueba de Tan δ del aislador del transformador.
Pruebas de polaridad y grupo fasorial.
Prueba de relación de espiras.
Prueba de funcionamiento local y remoto del cambiador de tomas.
Prueba de funcionamiento (prueba de rotación y funcionamiento) de los gupos de ventiladores 1 y el grupo de ventiladores 2 (cada transformador tiene dos grupos de ventiladores para enfriar).
Pruebas de corriente de Bushings del transformador.
Prueba de alta tensión de avería de muestra de aceite.Estas pruebas se explican en detalle en los siguientes capítulos.

## Slide 5
3.3 PRUEBA DEL SUPRESOR DE SOBRETENSIONES
Las comprobaciones visuales deben incluir la placa de identificación, todas las conexiones, la conexión a tierra y todos los elementos relacionados según el manual de instrucciones.
3.3.1 Comprobaciones visuales
Comprobaciones visuales de la placa de identificación, las conexiones, la conexión a tierra y todos los elementos
relacionados según el manual de instrucciones.
3.3.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de aislación.
Prueba de tan δ.
Medida de la corriente de fuga.
Notes: 3.3 PRUEBA DEL SUPRESOR DE SOBRETENSIONES
Las comprobaciones visuales deben incluir la placa de identificación, todas las conexiones, la conexión a tierra y todos los elementos relacionados según el manual de instrucciones.
3.3.1 Comprobaciones visuales
Comprobaciones visuales de la placa de identificación, las conexiones, la conexión a tierra y todos los elementos
relacionados según el manual de instrucciones.
3.3.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de aislación.
Prueba de tan δ.
Medida de la corriente de fuga.

## Slide 6
3.4 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
3.4.1 Comprobaciones visuales
Verificar visualmente si hay daños, grietas o fugas de aceite en el CT.
3.4.2 Pruebas eléctricas de puesta en servicio
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de aislación.
Prueba de resistencia de bobinado.
Prueba de polaridad.
Prueba de relación por inyección primaria.
Prueba de corriente magnetizante.
Prueba de carga de resistencia de lazo de conexión.
Continuidad de circuitos secundarios. Terminaciones, conexiones de cortocircuito porpruebas de inyección primaria y secundaria.
rueba alta tensión, que se realiza durante la prueba de alta tensión de la subestación aislada en aire o en la subestación aislada en gas (GIS) en las etapas finales de las pruebas de puesta en servicio, pero con la desconexión de las conexiones de los transformadores de corriente (CT) a los relés y cortocircuitando los secundarios de los CT durante la prueba de alta tensión.
Desmagnetización de los núcleos de los TC conectándolos secundarios de los TC a tierra al final de todas las pruebas. Ver el Capítulo 10, Transformadores de Corriente, para obtener más detalles.
Notes: PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
3.4.1 Comprobaciones visuales
Verificar visualmente si hay daños, grietas o fugas de aceite en el CT.
3.4.2 Pruebas eléctricas de puesta en servicio
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de aislación.
Prueba de resistencia de bobinado.
Prueba de polaridad.
Prueba de relación por inyección primaria.
Prueba de corriente magnetizante.
Prueba de carga de resistencia de lazo de conexión.
Continuidad de circuitos secundarios. Terminaciones, conexiones de cortocircuito porpruebas de inyección primaria y secundaria.
rueba alta tensión, que se realiza durante la prueba de alta tensión de la subestación aislada en aire o en la subestación aislada en gas (GIS) en las etapas finales de las pruebas de puesta en servicio, pero con la desconexión de las conexiones de los transformadores de corriente (CT) a los relés y cortocircuitando los secundarios de los CT durante la prueba de alta tensión.
Desmagnetización de los núcleos de los TC conectándolos secundarios de los TC a tierra al final de todas las pruebas. Ver el Capítulo 10, Transformadores de Corriente, para obtener más detalles.

## Slide 7
3.5 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DEL TRANSFORMADOR DE TENSIÓN
3.5.1 Comprobaciones visuales
Verificar visualmente si hay daños, grietas o fugas de aceite en el VT.
3.5.2 Pruebas de puesta en servicio eléctrica
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de bobinado.
Prueba de resistencia de aislación.
Prueba de relación de transformación.
Prueba de polaridad.
Prueba de actuación de los interruptores en miniatura (MCB) por inyección en los circuitos secundarios de transferencia de tensión.
Prueba de fases.
Prueba de resistencia del lazo de carga.
Prueba de tan δ.
3.6 PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA DE SWITCHGEAR AISLADOS EN GAS
3.6.1 Comprobación visual y pruebas mecánicas
Las comprobaciones deben incluir la información de la placa de identificación de todos los componentes [p. Ej., Interruptor (CB), seccionador de puesta a tierra (ES), seccionador (DS), transformador de tensión (VT), transformador de corriente (CT)], puesta a tierra del gabinete, unidad de manipulación de gas, enclavamientos mecánicos y una prueba de punto derocío para cada compartimento de gas a la presión de gas nominal de cada compartimento.
Se debe realizar una prueba de fuga de gas para todas las juntas utilizando detectores de gas o una prueba de bolsa de plástico alrededor de las juntas. Las pruebas deben incluir el funcionamiento de las alarmas del interruptor de densidad del gas y las señales de disparo y las funciones de bloqueo, y el funcionamiento de los interruptores automáticos, DS, ES y LCC.
Notes: 3.5 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DEL TRANSFORMADOR DE TENSIÓN
3.5.1 Comprobaciones visuales
Verificar visualmente si hay daños, grietas o fugas de aceite en el VT.
3.5.2 Pruebas de puesta en servicio eléctrica
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de bobinado.
Prueba de resistencia de aislación.
Prueba de relación de transformación.
Prueba de polaridad.
Prueba de actuación de los interruptores en miniatura (MCB) por inyección en los circuitos secundarios de transferencia de tensión.
Prueba de fases.
Prueba de resistencia del lazo de carga.
Prueba de tan δ.
3.6 PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA DE SWITCHGEAR AISLADOS EN GAS
3.6.1 Comprobación visual y pruebas mecánicas
Las comprobaciones deben incluir la información de la placa de identificación de todos los componentes [p. Ej., Interruptor (CB), seccionador de puesta a tierra (ES), seccionador (DS), transformador de tensión (VT), transformador de corriente (CT)], puesta a tierra del gabinete, unidad de manipulación de gas, enclavamientos mecánicos y una prueba de punto derocío para cada compartimento de gas a la presión de gas nominal de cada compartimento.
Se debe realizar una prueba de fuga de gas para todas las juntas utilizando detectores de gas o una prueba de bolsa de plástico alrededor de las juntas. Las pruebas deben incluir el funcionamiento de las alarmas del interruptor de densidad del gas y las señales de disparo y las funciones de bloqueo, y el funcionamiento de los interruptores automáticos, DS, ES y LCC.

## Slide 8
3.6.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de aislación para todo el cableado y cables.
Prueba de circuito de enclavamiento.
Pruebas de resistencia de las uniones de barras colectoras a 100 A de CC
Resistencia a tierra a 100 A CC
Verificaciones de funcionamiento de la LCC, incluida la unidad de control de bahía, enclavamientos, alarmas y circuitos de interfaz entre el GIS y los circuitos de protección y control.
Pruebas de interruptores automáticos, temporización (cierre y apertura) DS (cierre y apertura) incluidos los contactos auxiliares especiales de DS utilizados en el esquema de protección de barras y una verificación del mecanismo CB.
Pruebas de TV y TC.
Controles de calefacción en LCC especialmente en países con clima frío.
La prueba de alta tensión de los componentes GIS incluye CB y DS, con VT aislado y circuito secundario de TC en cortocircuito según el estándar internacional durante 1 minuto.
Medidas de prueba de descargas parciales; ver el Capítulo 14, Subestación con sistema de aislación en gas.
Notes: 3.6.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de resistencia de aislación para todo el cableado y cables.
Prueba de circuito de enclavamiento.
Pruebas de resistencia de las uniones de barras colectoras a 100 A de CC
Resistencia a tierra a 100 A CC
Verificaciones de funcionamiento de la LCC, incluida la unidad de control de bahía, enclavamientos, alarmas y circuitos de interfaz entre el GIS y los circuitos de protección y control.
Pruebas de interruptores automáticos, temporización (cierre y apertura) DS (cierre y apertura) incluidos los contactos auxiliares especiales de DS utilizados en el esquema de protección de barras y una verificación del mecanismo CB.
Pruebas de TV y TC.
Controles de calefacción en LCC especialmente en países con clima frío.
La prueba de alta tensión de los componentes GIS incluye CB y DS, con VT aislado y circuito secundario de TC en cortocircuito según el estándar internacional durante 1 minuto.
Medidas de prueba de descargas parciales; ver el Capítulo 14, Subestación con sistema de aislación en gas.

## Slide 9
3.7 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE CABLES DE ALTA TENSIÓN
3.7.1 Comprobaciones visuales
Las comprobaciones deben incluir la evaluación del apriete de las conexiones con una llave dinamométrica.
3.7.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de fases.
Prueba de HV.
Prueba de resistencia de aislación.
Consultar el Capítulo 6, Líneas de transmisión, para obtener más detalles.
3.8 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DE LOS PANELES DE PROTECCIÓN Y CONTROL
3.8.1 Comprobación visual
Verificar que los paneles estén construidos según el plano aprobado de construcción. Otras comprobaciones deben incluir la conexión a tierra de cada panel y todos los cables externos al equipo de la estación.
Notes: 3.7 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE CABLES DE ALTA TENSIÓN
3.7.1 Comprobaciones visuales
Las comprobaciones deben incluir la evaluación del apriete de las conexiones con una llave dinamométrica.
3.7.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Prueba de fases.
Prueba de HV.
Prueba de resistencia de aislación.
Consultar el Capítulo 6, Líneas de transmisión, para obtener más detalles.
3.8 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DE LOS PANELES DE PROTECCIÓN Y CONTROL
3.8.1 Comprobación visual
Verificar que los paneles estén construidos según el plano aprobado de construcción. Otras comprobaciones deben incluir la conexión a tierra de cada panel y todos los cables externos al equipo de la estación.

## Slide 10
3.8.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Pruebas de relés auxiliares.
Pruebas de inyección secundaria.
Pruebas de inyección primaria.
Pruebas de funcionamiento del esquema.
Pruebas en carga.
Pruebas de disparo.
Pruebas de cuadros de medida.
Pruebas de alarmas y anunciadores.
Pruebas del panel del registrador de fallas.10. Prueba de extremo a extremo para protección diferencial de líneas y esquemas de distancia.
Pruebas de estabilidad de 380 V de protección diferencial de transformadores.
Pruebas de panel de TAPs-cargador remoto.
Sistema de transferencia de barra (ATS) en aparamenta de 11 kV.
Prueba operacional de señales Scada y alarmas de estación a estación maestra.
Notes: 3.8.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
Pruebas de relés auxiliares.
Pruebas de inyección secundaria.
Pruebas de inyección primaria.
Pruebas de funcionamiento del esquema.
Pruebas en carga.
Pruebas de disparo.
Pruebas de cuadros de medida.
Pruebas de alarmas y anunciadores.
Pruebas del panel del registrador de fallas.10. Prueba de extremo a extremo para protección diferencial de líneas y esquemas de distancia.
Pruebas de estabilidad de 380 V de protección diferencial de transformadores.
Pruebas de panel de TAPs-cargador remoto.
Sistema de transferencia de barra (ATS) en aparamenta de 11 kV.
Prueba operacional de señales Scada y alarmas de estación a estación maestra.

## Slide 11
3.9 PROCEDIMIENTOS FINALES DE PUESTA EN SERVICIO DE ENERGIZACIÓN
Antes de la energización se deben confirmar estos puntos:
La configuración de puesta en marcha por sobrecorriente se utiliza en el acoplador de barra temporalmente, lo que acelerará la operación del relé durante la primera activación y la activación de cualquier circuito se realizará a través del acoplador de barra de la estación.
Retirar todas las conexiones de cortocircuito secundarios del TC.
Todos los relés de protección están trabajando en su configuración final.
Todos los VT MCB están cerrados y no existen alarmas anormales.
Ningún ingeniero o técnico debe estar en el área del tablero durante la energización.
No existe conexión a tierra en los circuitos primarios.
Después de energizar el nuevo circuito, se debe realizar una prueba de puesta en fase entre los secundarios del VT del circuito y los secundarios del VT del circuito de referencia existente.
Todo esto debe realizarse antes de la carga del nuevo circuito.
Después de cargar el circuito gradualmente por el NCC, se debe hacer lo siguiente:
Verificar los valores de cada corriente en cada fase para los relés de protección en cada panel de protección, incluidos los paneles de medida.
Realizar pruebas direccionales para relés direccionales y de distancia con al menos 10% -30% de corriente decarga dependiendo de si se trata de un relé electromecánico o digital.
Notes: 3.9 PROCEDIMIENTOS FINALES DE PUESTA EN SERVICIO DE ENERGIZACIÓN
Antes de la energización se deben confirmar estos puntos:
La configuración de puesta en marcha por sobrecorriente se utiliza en el acoplador de barra temporalmente, lo que acelerará la operación del relé durante la primera activación y la activación de cualquier circuito se realizará a través del acoplador de barra de la estación.
Retirar todas las conexiones de cortocircuito secundarios del TC.
Todos los relés de protección están trabajando en su configuración final.
Todos los VT MCB están cerrados y no existen alarmas anormales.
Ningún ingeniero o técnico debe estar en el área del tablero durante la energización.
No existe conexión a tierra en los circuitos primarios.
Después de energizar el nuevo circuito, se debe realizar una prueba de puesta en fase entre los secundarios del VT del circuito y los secundarios del VT del circuito de referencia existente.
Todo esto debe realizarse antes de la carga del nuevo circuito.
Después de cargar el circuito gradualmente por el NCC, se debe hacer lo siguiente:
Verificar los valores de cada corriente en cada fase para los relés de protección en cada panel de protección, incluidos los paneles de medida.
Realizar pruebas direccionales para relés direccionales y de distancia con al menos 10% -30% de corriente decarga dependiendo de si se trata de un relé electromecánico o digital.

## Slide 12
3.10 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DEL PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE CA
3.10.1 Comprobaciones visuales
Una verificación visual debe incluir el apriete de los pernos de las barras colectoras de CA de baja tensión con la herramienta de llave dinamométrica. También se verifican los valores nominales del MCB y CB según los dibujos y se verifica la conexión a tierra del panel (sección correcta del cable).
3.10.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
1. Pruebas de resistencia de aislación.
2. Comprobación de fases de los cables.
3. Calibración de medidores y medidores de A y tensión.
4. Comprobación de relés auxiliares.
3.11 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE LOS PANELES DE DISTRIBUCIÓN DE CC
3.11.1 Comprobación visual
Esta verificación debe incluir los valores nominaless de MCB y CB según los dibujos, el apriete de los pernos de las barras
colectoras con la herramienta de llave dinamométrica y la verificación de la conexión a tierra del panel (sección correcta
del cable) para la conexión a tierra.
3.11.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
1. Resistencia de aislación de todas las barras colectoras y cableado interno en el panel.
2. Comprobación de polaridad.
3. Operación y disparo de MCB.
4. Verificación del relé de falla a tierra en este panel.
Notes: 3.10 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DEL PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE CA
3.10.1 Comprobaciones visuales
Una verificación visual debe incluir el apriete de los pernos de las barras colectoras de CA de baja tensión con la herramienta de llave dinamométrica. También se verifican los valores nominales del MCB y CB según los dibujos y se verifica la conexión a tierra del panel (sección correcta del cable).
3.10.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
1. Pruebas de resistencia de aislación.
2. Comprobación de fases de los cables.
3. Calibración de medidores y medidores de A y tensión.
4. Comprobación de relés auxiliares.
3.11 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE LOS PANELES DE DISTRIBUCIÓN DE CC
3.11.1 Comprobación visual
Esta verificación debe incluir los valores nominaless de MCB y CB según los dibujos, el apriete de los pernos de las barras
colectoras con la herramienta de llave dinamométrica y la verificación de la conexión a tierra del panel (sección correcta
del cable) para la conexión a tierra.
3.11.2 Pruebas eléctricas
Una prueba eléctrica puede incluir cualquiera de las siguientes:
1. Resistencia de aislación de todas las barras colectoras y cableado interno en el panel.
2. Comprobación de polaridad.
3. Operación y disparo de MCB.
4. Verificación del relé de falla a tierra en este panel.