## Slide 1
Prueba y puesta en marcha de relés de protección

## Slide 2
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE RELÉS DE PROTECCIÓN
La prueba y verificación de los dispositivos y arreglos de protección presenta una serie de problemas. Esto sucede porque la función principal de los dispositivos de protección está relacionada con la operación en condiciones de falla, por lo que estos dispositivos no pueden probarse en condiciones normales de operación. Este problema se ve agravado por la creciente complejidad de los arreglos de protección, la aplicación de relés de protección con amplias funcionalidades de software y la lógica de igual a igual de Ethernet utilizada con frecuencia. La prueba y verificación de los dispositivos de protección de relés se puede dividir en cuatro grupos:
Pruebas de producción de fábrica de rutina
Pruebas de tipo
Pruebas de puesta en marcha
Pruebas de mantenimiento periódico
PRUEBAS DE TIPO
Se necesitan pruebas de tipo para demostrar que un relé de protección cumple con la especificación reclamada y sigue todos los estándares relevantes. Dado que la función básica de un relé de protección es funcionar correctamente en condiciones de energía anormales, es crucial que la operación se evalúe en tales condiciones. Por lo tanto, las pruebas de tipo complejas que simulan las condiciones de trabajo se completan en las instalaciones del fabricante durante el desarrollo y la certificación del equipo. Los estándares que cubren la mayoría de los aspectos de rendimiento de los relés son IEC 60255 e IEEE C37.90. No obstante, el cumplimiento también puede incluir la consideración de los requisitos de IEC 61000, 60068 y 60529, mientras que los productos destinados a la instalación en la UE también deben cumplir con los requisitos de las directivas de la UE.
PRUEBAS DE PRODUCCIÓN DE RUTINA EN FÁBRICA
Estas pruebas se realizan para demostrar que los relés de protección están libres de defectos durante el proceso de fabricación. Las pruebas se realizarán en varias etapas durante la fabricación, para garantizar que los problemas se descubran lo antes posible y, por lo tanto, minimizar el trabajo de reparación. El alcance de las pruebas se verá afectado por la complejidad del relé y la experiencia de fabricación anterior
.

## Slide 3
PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA
Las pruebas de puesta en marcha se realizan para demostrar que una configuración de protección particular se ha utilizado correctamente antes de ponerla en funcionamiento. Todos los aspectos de la configuración se verifican exhaustivamente, desde la instalación del equipo correcto hasta las verificaciones del cableado y las comprobaciones de funcionamiento de los elementos individuales del equipo, y finalizan con la prueba de la configuración completa.
PRUEBAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Estos son necesarios para descubrir fallas en los equipos y degradación del servicio, de modo que se puedan tomar medidas correctivas. Debido a que una configuración de protección solo funciona en condiciones de falla, es posible que los defectos no se descubran durante un período de tiempo considerable, hasta que ocurra una falla. Las pruebas periódicas ayudan a descubrir fallas que, de otro modo, pasarían desapercibidas hasta que ocurra una falla.
PRUEBAS DE TIPO ELÉCTRICO
Se deben realizar diferentes pruebas de tipo eléctrico, como sigue:
PRUEBAS FUNCIONALES
Las pruebas funcionales consisten en utilizar las entradas adecuadas al relé de protección bajo prueba y medir el desempeño para descubrir si cumple con la especificación. Por lo general, se completan en condiciones ambientales controladas. La prueba puede ser compleja, incluso cuando solo se evalúa una función de relé simple. Esto se puede entender considerando el dispositivo de relé de sobrecorriente simple que se muestra en la Tabla 1. Para verificar el cumplimiento de la especificación, se deben realizar las pruebas presentadas en la Tabla 2. Este es un proceso que requiere mucho tiempo y que involucra a muchos ingenieros y técnicos. Por lo tanto, es caro.
Element | Range | Step size
I>1 | 0.08-4.00 In | 0.01 In
I>2 | 0.08-32 In | 0.01 In
Directionality | Forward/Reverse/Non-directional | 
RCA | -95° to 95° | 1°
Characteristic | DT/IDMT | 
Definite Time Delay | 0-100 s | 0.01 s
IEC IDMT Time Delay | IEC Standard Inverse | 

## Slide 4
Element | Range | Step size
 | IEC Very Inverse IEC Extremely Inverse IEC Long Time Inverse | 
Time Multiplier Setting (TMS) | 0.025-1.2 | 0.005
IEEE IDMT Time Delay | IEEE Moderately Inverse IEEE Very Inverse IEEE Extremely Inverse US-CO8 Inverse US-CO2 Short Time Inverse | 
Time Dial (TD) | 0.5-15 | 0.1
IEC Reset Time (DT only) | 0-100 s | 0.01 s
IEEE Reset Time | IDMT/DT | 
IEEE DT Reset Time | 0-100 s | 0.01 s
IEEE IDMT Reset Time | IEEE Moderately Inverse IEEE Very Inverse IEEE Extremely Inverse US-CO8 Inverse US-CO2 Short Time Inverse | 
Table 1. Overcurrent relay device specification
Test no. | Description
Test 1 | Three phase non-directional pickup and drop off accuracy over complete current setting range for both stages
Test 2 | Three phase directional pick up and drop off accuracy over complete RCA setting range in the forward direction, current angle sweep
Test 3 | Three phase directional pick up and drop off accuracy over complete RCA setting range in the reverse direction, current angle sweep
Test 4 | Three phase directional pick up and drop off accuracy over complete RCA setting range in the forward direction, voltage angle sweep
Test 5 | Three phase directional pick up and drop off accuracy over complete RCA setting range in the reverse direction, voltage angle sweep
Test 6 | Three phase polarizing voltage threshold test
Test 7 | Accuracy of DT timer over complete setting range
Test 8 | Accuracy of IDMT curves over claimed accuracy range
Test 9 | Accuracy of IDMT TMS/TD
Test 10 | Effect of changing fault current on IDMT operating times
Test 11 | Minimum pick-up of starts and trips for IDMT curves
Test 12 | Accuracy of reset timers
Test 13 | Effect of any blocking signals, VTS, autoreclose
Test 14 | Voltage polarization memory
Table 2. Overcurrent relay element functional type tests

## Slide 5
Cuando se evalúa un relé de protección numérico moderno con muchas funciones, cada una de las cuales
debe someterse a una prueba de tipo, la prueba de tipo funcional involucrada es un problema importante. En el caso de un proyecto de desarrollo de relés reciente, se encontró que si una persona tuviera que completar todo el trabajo, se necesitarían 4 años para escribir las especificaciones de prueba de tipo funcional, 30 años para completar las pruebas y varios años para escribir el informes de las pruebas.
Claramente se necesitan procesos y equipos automatizados.
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
Las pruebas de tipo de clasificación se completan para garantizar que los componentes se utilicen dentro
de sus clasificaciones definidas y que no haya riesgos de incendio o descarga eléctrica en condiciones normales de carga o falla. Además, esto se hace junto con la verificación de que el producto cumple con su especificación técnica. Las siguientes son las pruebas de tipo nominal realizadas en los relés de protección. Se definen en IEC 60255-1.
PRUEBAS DE RESISTENCIA TÉRMICA
La resistencia térmica de los TT, los TC y los circuitos de contacto de salida se realiza para garantizar el cumplimiento de las condiciones definidas de sobrecarga continua y de corta duración. Además de la verificación funcional, el criterio de aprobación es que no haya ningún efecto dañino en el conjunto del relé o los elementos del circuito cuando el producto se expone a las condiciones de sobrecarga que se pueden esperar. La resistencia térmica se evalúa durante un período de tiempo de 1 s para CT y 10 s para VT.
PRUEBA DE CARGA DEL RELÉ
Se miden las cargas de suministro auxiliar, las entradas ópticamente aisladas, los TT y los TC para determinar que el producto cumple con su especificación. La carga de productos con una gran cantidad de circuitos de entrada/salida es específica de la aplicación, es decir, aumenta según la cantidad de puertos de contacto de entrada y salida ópticamente aislados que se energizan en condiciones normales de carga del sistema de energía. Por lo general, se cree que no más del 50% de estos puertos estarán energizados simultáneamente en cualquier instalación.

## Slide 6
ENTRADAS DE RELÉ
Las entradas de relé se verifican en los rangos especificados. Las entradas incluyen aquellas para voltaje auxiliar, VT, CT, frecuencia, entradas digitales ópticamente aisladas y elementos de comunicación.
CONTACTOS DE SALIDA DE RELÉ
Los contactos de salida del relé de protección están probados para asegurarse de que cumplen con las especificaciones del producto. Deben completarse pruebas especiales de resistencia y tipo de resistencia con CC, ya que el suministro normal es a través de una batería de estación.
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
La prueba de resistencia de aislamiento se completa de acuerdo con IEC 60255-27, es decir, 500 V CC. - 10%, durante un mínimo de 5 segundos. Esto se completa entre todos los circuitos y la tierra de la caja, entre todos los circuitos independientes y entre los contactos normalmente abiertos. El criterio de aprobación para un producto nuevo es un mínimo de 100 MΩ. Después de una prueba de calor húmedo, el criterio de aprobación es un mínimo de 10 MΩ.
SUMINISTROS AUXILIARES
Los relés de protección digitales y numéricos normalmente necesitan un suministro auxiliar para alimentar el circuito del microprocesador integrado y los circuitos de entrada optoaislados de interfaz y los relés de protección de salida. La alimentación auxiliar puede ser CA. o CC, alimentada por una serie de fuentes o suministros seguros. Estos suministros incluyen baterías, UPS y pueden estar sujetos a caídas de voltaje, interrupciones breves y fluctuaciones de voltaje. Los relés de protección están hechos para garantizar que se mantenga el servicio y que no ocurran daños durante una perturbación del suministro auxiliar. Las pruebas se han completado para ambos AC. y CC. suministros auxiliares e incluyen cambio de red tanto por encima como por debajo del valor nominal, cortes de suministro derivados por circuito abierto y cortocircuito, huecos de alimentación como porcentaje del suministro nominal, arranques repetitivos. La duración de la interrupción y las caídas de suministro oscilan entre intervalos de 2 ms a 60
s. Una breve interrupción del suministro o una caída de hasta 20 ms, potencialmente más larga, no debería iniciar el mal funcionamiento del relé. Las fallas incluyen la operación de relés de salida y contactos de vigilancia, el restablecimiento de microprocesadores, indicación de alarma o disparo, aceptación de información corrupta a través del enlace de comunicación y

## Slide 7
lacorrupción de la información guardada o la configuración. Para una interrupción de suministro más prolongada o una caída superior a 50 ms, el relé de protección se recupera automáticamente sin pérdida de ninguna función, información, configuración o corrupción de información. No se necesita la intervención del operador para restaurar la operación después de una interrupción o caída del suministro. Además de lo anterior, el relé de protección está expuesto a una serie de arranques repetitivos o una secuencia de interrupciones de suministro. Una vez más, se prueba el relé de protección para asegurarse de que no se hayan producido daños o corrupción de datos durante las pruebas repetitivas. Las pruebas específicas completadas en CC, los suministros auxiliares incluyen polaridad inversa, CA. forma de onda superpuesta a la fuente de CC y el efecto de un voltaje auxiliar creciente y decreciente. Todas las pruebas se completan a diferentes niveles de carga del suministro auxiliar del relé.
PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Hay diferentes pruebas que se completan para verificar la capacidad de los relés de protección para soportar el entorno eléctrico en el que se encuentran. El entorno de la subestación es un entorno muy severo en términos de interferencias eléctricas y electromagnéticas que pueden ocurrir. Hay muchas fuentes de interferencia dentro de una subestación, algunas se desarrollan internamente, otras se conducen a lo largo de las líneas o cables de transmisión hacia la subestación desde perturbaciones externas. Las fuentes más típicas son:
fallas del sistema
operaciones de conmutación
descarga disruptiva del conductor
la caída de rayos
operaciones de telecomunicaciones, por ejemplo, teléfonos móviles
Se completa un conjunto completo de pruebas para simular estos tipos de interferencia, y se encuentran bajo el amplio paraguas de lo que se conoce como EMC o pruebas de compatibilidad electromagnética. En términos generales, EMC se puede especificar como: 'La capacidad de varios dispositivos para coexistir en el mismo entorno electromagnético'. Este no es un tema nuevo y ha sido examinado por los militares desde la llegada de los equipos electrónicos. EMC puede causar problemas graves y debe tenerse en cuenta al fabricar equipos electrónicos. Las pruebas de EMC verifican el impacto en el relé de protección bajo prueba de perturbaciones eléctricas de alta frecuencia. Relés de protección fabricados o destinados a

## Slide 8
la apdiseñar para el cumplimiento legal de esta Directiva, se completa la siguiente gama de pruebas:
Prueba de interrupción de CC
prueba transitoria rápida
Ondulación de CA en la prueba de suministro de CC
prueba de perturbaciones de alta frecuencia
Prueba de rampa de CC
prueba de interferenlicación en la UE tiene que seguir la Directiva 2004/108/EC. Para lograr esto, además
de cia de frecuencia industrial
prueba de inmunidad contra sobretensiones
pruebas de emisiones conducidas y radiadas
prueba de descarga electrostática
pruebas de campo magnético
pruebas de inmunidad conducida y radiada
PRUEBA DE INTERRUPCIÓN DE CC
Esta es una prueba para verificar el tiempo máximo que el relé de protección puede soportar una interrupción en el suministro auxiliar sin desenergizarse, por ejemplo, apagarse, y que cuando se supera este tiempo y se apaga transitoriamente, que no ocurra ningún mal funcionamiento. . Modela el impacto de un fusible suelto en el circuito de la batería, o un cortocircuito en el suministro de CC común, interrumpido por un fusible. Otra fuente de interrupción de CC es si hay una falla en el sistema de alimentación y la batería está alimentando tanto el relé de protección como las bobinas de disparo del interruptor automático. Cuando la batería energiza las bobinas para iniciar el disparo del disyuntor, el voltaje puede disminuir por debajo del nivel necesario para la operación del relé de protección. Por lo tanto, ocurre una interrupción de CC. La prueba se define en IEC 60255-11 y comprende interrupciones de 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 y 5000 ms. Para interrupciones que duran hasta 20ms inclusive, el relé de protección no debe desenergizarse o funcionar incorrectamente, mientras que para interrupciones más prolongadas no debe funcionar incorrectamente. Muchos dispositivos modernos son capaces de permanecer energizados durante interrupciones de hasta 50 ms. El relé de protección se alimenta de un suministro de batería, y se completan las interrupciones de cortocircuito y circuito abierto. Cada interrupción se aplica 10 veces, y para fuentes de alimentación auxiliares con un gran rango operativo, las pruebas se completan en y se completan las interrupciones de cortocircuito y circuito abierto.
Cada interrupción se aplica 10 veces, y para fuentes de alimentación auxiliares con un gran rango operativo, las pruebas se completan en y se completan las interrupciones de cortocircuito y circuito abierto. Cada interrupción se aplica 10 veces, y para fuentes de alimentación auxiliares con un gran rango operativo, las pruebas se completan en

## Slide 9
mínimo, máximo y otros voltajes en este rango, para verificar el cumplimiento en todo el rango.
ONDULACIÓN DE CA EN SUMINISTRO DE CC
Esta prueba (IEC 60255-11) verifica que el relé de protección pueda funcionar correctamente con un voltaje de CA superpuesto en el suministro de CC. Esto se debe a que el cargador de batería carga la batería de la estación, y la forma de onda se presenta en la Figura 1.
Comprende una ondulación de pico a pico del 15 % superpuesta al voltaje de suministro de CC.
50
40
30
20
10
Para las fuentes de alimentación auxiliares con un amplio rango de operación, las pruebas se
completan a voltajes mínimo, máximo y otros en este rango, para verificar el cumplimiento de todo el rango. La interferencia se aplica mediante una red rectificadora de onda completa, conectada en paralelo con la alimentación de la batería. El relé de protección debe continuar funcionando sin mal funcionamiento durante la prueba.
PRUEBA DE DISMINUCIÓN/AUMENTO DE RAMPA DE CC
Esta prueba modela un cargador de batería de estación fallido, lo que terminaría con el voltaje auxiliar al relé disminuyendo lentamente. La parte de aceleración modela la batería que se recarga después de descargarla. El relé de protección debe encenderse limpiamente cuando se aplica el voltaje y no funcionar mal. No existe un estándar internacionalmente aceptado para esta prueba, por lo que los fabricantes pueden determinar si desean completar dicha prueba y cuál será la especificación de la prueba.
Voltage (V)
60
50
40
30
20
10
Time (ms)
Figure 1. AC ripple laid over DC supply test voltage

## Slide 10
PRUEBA DE PERTURBACIÓN DE ALTA FRECUENCIA
La prueba de perturbaciones de alta frecuencia modela los transitorios de alto voltaje que resultan de las fallas del sistema de energía y las operaciones de conmutación de la planta. Comprende una forma de onda sinusoidal decreciente de 1 MHz, como se muestra en la Figura 2. La interferencia se aplica a través de cada circuito independiente (modo diferencial) y entre cada circuito independiente y tierra (modo común) a través de una red de acoplamiento y conmutación externa. El producto está energizado tanto en modo normal (reposo) como disparado, y no debe funcionar incorrectamente cuando se aplica la perturbacion durante 2 segundos.
Tiempo
Figura 2. Forma de onda de prueba de perturbaciones de alta frecuencia
PRUEBA DE TRANSITORIO RÁPIDO
La prueba de transitorios rápidos modela la interferencia HV causada por las operaciones de las subestaciones GIS con seccionador o la ruptura del aislamiento de SF6 entre los conductores y la envolvente puesta a tierra. Esta interferencia puede acoplarse inductivamente a los circuitos de relés de protección o puede introducirse directamente a través de las entradas de CT o VT. Comprende una serie de ráfagas de 15 ms de duración a intervalos de 300 ms, cada ráfaga comprende un tren de pulsos de 50 ns de ancho con tiempos de subida muy rápidos (típicamente 5 ns) (como se muestra en la Figura 3), con una magnitud de voltaje pico de 4 kV.
Voltaje

## Slide 11
Período de ráfaga, 300ms
V
Duración de la ráfaga (1/15ms)
t
V
Tiempo de subida de 5 ns, ancho de pulso de 50 ns
Período de repetición
t
Figura 3. Forma de onda de prueba de transitorios rápidos
El producto se energiza en los modos normal (reposo) y disparado. No debe fallar cuando la
interferencia se aplica en modo común a través de la red de acoplamiento integral a cada circuito por turno, durante 60 segundos. Si es necesario, la interferencia se acopla a los circuitos de comunicaciones mediante la aplicación de una abrazadera de acoplamiento capacitivo externo.
PRUEBA DE INMUNIDAD DE SOBRETENSIÓN
La prueba de inmunidad contra sobretensiones modela la interferencia creada por las principales
perturbaciones del sistema eléctrico, como la conmutación del banco de condensadores y la caída de rayos en las líneas de transmisión dentro de los 5 km de la subestación. La forma de onda de prueba tiene un voltaje de circuito abierto de 4 kV para sobretensiones de modo común y de 2 kV para sobretensiones de modo diferencial. La forma de onda comprende un circuito abierto con un tiempo de subida/bajada de 1,2/50 s y una corriente de cortocircuito de 8/20 s de tiempo de subida/bajada. El generador puede proporcionar una corriente de prueba de cortocircuito de hasta 2 kA, lo que hace que esta prueba sea potencialmente dañina. Las sobretensiones se utilizan consecutivamente bajo el control del software a través de redes de acoplamiento dedicadas tanto en modo diferencial como común con el producto energizado en su estado normal (reposo). El producto no debe funcionar mal durante la prueba,

## Slide 12
PRUEBA DE INTERFERENCIA DE FRECUENCIA DE POTENCIA
Esta prueba modela el tipo de interferencia que se produce cuando hay una falla en el sistema de potencia y niveles muy altos de flujo de corriente de falla en los conductores primarios o en la red de tierra. Esto crea una interferencia de 50 o 60 Hz en los circuitos de control y comunicaciones. No existe un estándar internacional universalmente aceptado para esta prueba, pero uno utilizado por algunas empresas de servicios públicos es:
250 V rms, modo diferencial utilizado para circuitos para los cuales las entradas del sistema de alimentación no están conectadas
500 V rms, modo común
Las pruebas se completan en cada circuito, con el relé de protección en los siguientes modos de operación:
corriente y voltaje aplicados al 110% del ajuste, (relé disparado)
corriente y voltaje aplicados al 90% del ajuste (relé no disparado)
Se verifican las principales funciones de protección y comunicaciones para comprobar el efecto de las interferencias. El relé de protección no deberá funcionar mal durante la prueba y aún así deberá completar sus funciones principales dentro de la tolerancia declarada.
PRUEBA DE DESCARGA ELECTROSTÁTICA
Esta prueba modela el tipo de interferencia de alto voltaje que ocurre cuando un operador toca el panel frontal del relé de protección después de haber sido cargado a un alto potencial. En esta situación, la descarga se aplica al panel frontal del relé, con la cubierta tanto encendida como apagada. Se utilizan dos tipos de descargas, descarga de aire y descarga de contacto. Las descargas de aire se aplican sobre superficies que suelen ser aislantes y las descargas de contacto se aplican sobre superficies que normalmente son conductoras. IEC 60255-22-2 es el estándar adecuado para esta prueba. Los parámetros de prueba típicos son:
sin tapa: Clase 3, descarga de contacto de 6 kV, descarga de aire de 8 kV
cubierta en: Clase 4, descarga de contacto de 8 kV, descarga de aire de 15 kV
En cualquier caso, también se prueban todos los niveles de prueba inferiores. La forma de onda de la corriente de descarga se presenta en la Figura 4.

## Slide 13
Figura 4. Forma de onda de corriente ESD
La prueba se completa con descargas individuales repetidas en cada punto de prueba 10 veces con
polaridad positiva y 10 veces con polaridad negativa en cada nivel de prueba. El intervalo de tiempo entre descargas consecutivas es superior a 1 segundo. Las pruebas se completan en cada nivel, con el relé de protección en los siguientes modos de operación:
corriente y voltaje aplicados al 110% del ajuste, (relé disparado)
corriente y voltaje aplicados al 90% del ajuste (relé no disparado)
se comprueban las principales funciones de protección y comunicaciones para verificar el efecto de descarga. Para aprobar, el relé de protección no deberá funcionar mal y aún así deberá completar sus funciones principales dentro de la tolerancia declarada.
PRUEBAS DE EMISIONES CONDUCIDAS Y RADIADAS
Estas pruebas surgen de las exigencias básicas de protección de la directiva de la UE sobre EMC. Estos exigen que los fabricantes se aseguren de que ningún equipo interfiera con otros equipos. Para ello es necesario evaluar las emisiones de los equipos y comprobar que están por debajo de los límites prescritos. Las emisiones conducidas se evalúan solo desde los puertos de suministro de energía del equipo y son para garantizar que cuando se conecta a una red eléctrica, el equipo no envía interferencias a la red que podrían afectar a los otros equipos instalados en la red. Las mediciones de emisiones radiadas son para asegurarse de que la interferencia emitida por el equipo no esté en un nivel que pueda causar interferencia a otros dispositivos.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tiempo de subida = 0,7 a 1 ns
Corriente especificada para 30ns y 60ns
0
20
40
Tiempo (ns)
60
80
Corriente, % del pico

## Slide 14
Esta prueba generalmente se completa en un sitio de prueba de área abierta (OATS) donde no hay estructuras reflectantes ni fuentes de radiación. Por lo tanto, las medidas completadas son una indicación adecuada del espectro de emisión del relé de protección. En la Figura 5 se presenta un ejemplo de un gráfico obtenido durante las pruebas de emisiones completadas.
Frecuencia, MHz
Figura 5. Prueba de emisiones conducidas de EMC
Las configuraciones de prueba para las pruebas de emisiones conducidas y radiadas se presentan en la Figura 6.
Figura 6. Configuraciones de prueba de EMC
(a) Configuración de prueba de emisiones de EMC conducida
(b) Configuración de prueba de emisiones radiadas en un OATS
Emissions level, dBμV
Quasi-peak limits Average limits Typical trace
EUT
Turntable
Antenna
10 m
Support/analysis
equipment
EUT
Impedance network

## Slide 15
 | Rango de frecuencia | Límites especificados | Límites de prueba
radiado | 30-230 MHz | 30dB(μV/m) a 30m | 40dB(μV/m) a 10m
radiado | 230-1000 MHz | 37dB(μV/m) a 30m | 47dB(μV/m) a 10m
realizado | 0,15-0,5 MHz | 79 dB(μV) cuasi-pico 66 dB (μV) promedio | 79 dB(μV) cuasi-pico 66 dB (μV) promedio
realizado | 0,5-30 MHz | 73 dB(μV) cuasi-pico 60 dB (μV) promedio | 73 dB(μV) cuasi-pico 60 dB (μV) promedio
Al realizar estas dos pruebas, el relé de protección se encuentra en estado de reposo, es decir
no disparado, con corrientes y tensiones aplicadas al 90% de los valores de ajuste. Esto se hace porque durante la mayor parte de su vida útil, el relé de protección estará en estado de reposo y la emisión de interferencias electromagnéticas cuando se dispara el relé de protección se considera sin importancia. Las pruebas se completan siguiendo las normas IEC 60255-25 y EN 55022, y se describen en la Tabla 3.
Tabla 3. Estándares de prueba para pruebas de emisiones conducidas y radiadas
PRUEBAS DE INMUNIDAD CONDUCIDA Y RADIADA
Estas pruebas se realizan para asegurarse de que el equipo es inmune a los niveles de interferencia a los que puede estar expuesto. Las dos pruebas, conducida y radiada, parten de que para que un conductor sea una antena eficiente, debe tener una longitud de al menos ¼ de la longitud de onda de la onda electromagnética que se requiere transmitir. Si un relé de protección estuviera expuesto a interferencia radiada a 150 kHz, entonces una longitud de conductor de al menos
300 x 10**6
150 X 10 x 4
500
sería necesario para realizar la interferencia. Incluso con todo el cableado conectado y teniendo en cuenta la longitud de pista de PCB más larga, sería muy poco probable que el relé de protección pudiera transferir radiación de esta frecuencia. Por lo tanto, la prueba no tendría ningún efecto. La interferencia tiene que ser introducida físicamente por conducción, por lo tanto, la prueba de inmunidad conducida. No obstante, en el límite inferior de frecuencia de inmunidad radiada de 80 MHz, se necesita una longitud de conductor de aproximadamente 1,0 m. A esta frecuencia, las pruebas de inmunidad radiada se pueden completar con la confianza de que el relé de protección transferirá esta interferencia, a través de una combinación del cableado adjunto y las pistas de PCB. A pesar de que la prueba
λ =
=

## Slide 16
las normas establecen que las 6 caras del equipo deben estar expuestas a la interferencia, en realidad esto no se hace. Aplicar interferencia a los lados y la parte superior e inferior de la El relé de protección tendría poco efecto ya que el circuito interior está efectivamente protegido por la caja de metal conectada a tierra. Sin embargo, la parte delantera y trasera del relé de protección están no están totalmente encerrados por metal y, por lo tanto, no están bien protegidos, y pueden ser considerado como un agujero EMC. Interferencia electromagnética cuando se dirige al frente y la parte posterior del relé de protección puede entrar libremente en el interior de las PCB. Al completer estas dos pruebas, el relé de protección se encuentra en estado de reposo, es decir no disparado, con corrientes y tensiones aplicadas al 90% de los valores de ajuste. Esto se debe a que para el la mayor parte de su vida, el relé de protección estará en estado de reposo y la coincidencia de una perturbación electromagnética y se cree que una falla es improbable. Sin embargo, los controles puntuales se completan con las frecuencias elegidas cuando la protección principal y se ejercen las funciones de control del relé de protección, para asegurarse de que funcionará como se esperaba, en caso de que sea necesario hacerlo. Las frecuencias de las verificaciones puntuales se eligen para que coincidan con las bandas de transmisión de radiofrecuencia, y las frecuencias de los dispositivos de comunicaciones móviles utilizados por el personal que trabaja en la subestación. Esto es para asegúrese de que cuando trabaje cerca de un relé de protección, el personal debe ser capaz de operar sus radios/teléfonos móviles sin miedo almal funcionamiento del relé de protección.
La IEC 60255-22-3 define las pruebas de inmunidad radiada que deben completarse (ANSI/IEEE C37.90.2 se usa para dispositivos que cumplen con los estándares norteamericanos), con niveles de señal de:
ANSI/IEEE: 35 V/m 25 MHz - 1000 MHz sin modulación, y de nuevo con 100 % de modulación de pulso Se utiliza IEC 60255-22-6 para la prueba de inmunidad conducida, con un nivel de prueba de:
CEI: Clase III, 10 V/m, 80 MHz -2700 MHz
Clase III, 10V rms, 150kHz - 80MHz.
PRUEBAS DE CAMPO MAGNÉTICO DE FRECUENCIA DE POTENCIA
Estas pruebas se completan para asegurarse de que el equipo sea inmune a las interferencias magnéticas. Las tres pruebas, estado estacionario, pulsado y oscilatorio magnético amortiguado

## Slide 17
EUT
bobina de inducción
bobina de inducción
Plano terrestre
EUT - Equipo bajo prueba
Figura 7. Configuración de prueba de campo magnético de frecuencia industrial
Para completar con éxito la prueba de estado estable, el relé de protección no debe funcionar
mal y aún debe realizar sus funciones principales dentro de la tolerancia especificada. Durante la aplicación de la prueba de corta duración, se debe ejercer la función de protección principal y verificar que las características de operación del relé no se vean afectadas.
CAMPO MAGNÉTICO PULSADO
Estas pruebas modelan el campo magnético que sentirían los equipos instalados muy cerca del sistema de energía durante una condición de falla transitoria. Según IEC 61000-4-9, el generador para las bobinas de inducción generará una onda de 6,4/16 μs
campo, surge el hecho de que para diferentes circunstancias del sitio, el nivel y la forma de la onda cambia.
PRUEBAS DE CAMPO MAGNÉTICO EN ESTADO ESTACIONARIO
Estas pruebas modelan el campo magnético que sentiría un dispositivo instalado muy cerca del sistema de energia. La prueba se completa sometiendo el relé de protección a un campo magnético creado por dos bobinas de inducción. El relé de protección gira de modo que en cada eje esté expuesto a la intensidad total del campo magnético. IEC 61000-4-8 es el estandar relevante y utiliza un nivel de señal de:
Nivel 5: 300A/m continuo y 1000A/m de corta duracion
La configuración de prueba se presenta en la Figura 7.

## Slide 18
forma con nivel de prueba 5, 100 A/m con los dispositivos configurados como para la prueba de campo magnético de estado estable. El relé de protección no deberá funcionar mal y aún así deberá completar sus funciones principales dentro de la tolerancia especificada durante la prueba.
CAMPO MAGNÉTICO OSCILATORIO AMORTIGUADO
Estas pruebas modelan el campo magnético que sería recibido por un dispositivo instalado muy cerca del sistema de energia durante una condicion de falla transitoria. CEI 61000-4-10 define que el generador de la bobina generara una forma de onda oscilatoria con una frecuencia de 0,1 MHz y 1 MHz, para proporcionar un nivel de señal de acuerdo con el Nivel 5 de 100 A/m. El equipo debe estar dispuesto como en la Figura 7.
PRUEBAS DE TIPO DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Se completan una serie de pruebas para demostrar que el producto es seguro cuando se usa para la Aplicación prevista. Las exigencias esenciales son que el relé de protección sea seguro y no provoque descargas electricas ni riesgo de incendio en circunstancias normales y en presencia de una sola falla Se pueden completar una serie de pruebas requeridas para demostrar esto.
SOPORTE DE TENSIÓN DIELÉCTRICA
La prueba de resistencia a la tensión dieléctrica se completa como una prueba de rutina, es decir, en cada unidad antes del envío. El objetivo de esta prueba es asegurarse de que la construcción del producto sea la prevista por el diseño. Esto se logra verificando la holgura en el aire, lo que garantiza que el product sea ​​seguro para trabajar en condiciones normales de uso. Las siguientes pruebas se completan a menos que se define a contrario en la documentación del producto:
1,0 kV rms, 50/60 Hz durante 1 minuto a través de los contactos normalmente abiertos de los reles de proteccion de salida de conmutacion o vigilancia, en línea con IEC 60255-27 permitir un rendimiento de producción razonable.
1,5 kV rms, 50/60 Hz durante 1 minuto a través de contactos normalmente abiertos destinados a
la conexión a circuitos de disparo, en línea con ANSI/IEEE C37.90 21-9

## Slide 19
- 2,0 kV rms, 50/60 Hz durante 1 minuto entre todos los terminales y la tierra de la caja y
también entre circuitos independientes, de acuerdo con IEC 60255-27. Algunos circuitos de comunicación se omiten en esta prueba o tienen demandas de prueba modificadas, por ejemplo, aquellos que usan conectores tipo D.
SOPORTE DE AISLAMIENTO PARA SOBRETENSIONES
El objetivo de la prueba de tipo de resistencia a impulsos de alta tensión es asegurarse de que los circuitos y sus elementos resistirán sobretensiones en el sistema de potencia creadas por un rayo. Se aplican tres impulsos de alto voltaje positivos y tres negativos, pico de 5 kV, entre todos los circuitos y la tierra de la caja y también entre las terminales de circuitos independientes. Como antes, se aplican requisitos diferentes en el caso de circuitos que utilizan conectores tipo D. Las características del generador de prueba se describen en IEC 60255-27 y se presentan en la Figura 8. No se permiten descargas disruptivas (es decir, descargas disruptivas o pinchazos). Si es obligatorio repetir las pruebas de tensión dieléctrica o de resistencia a impulsos de alta tensión. Estos deben completarse al 75 % del nivel definido, de acuerdo con IEC 60255-27, para evitar sobrecargar el aislamiento y los componentes.
Figura 8. Características del generador de prueba para la prueba de resistencia al aislamiento
pico de 5 kV
Duración (50%)=50μs
Voltaje

## Slide 20
EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE FALLA ÚNICA
La verificación se realiza para comprender si una sola condición de falla, como una sobrecarga, un circuito abierto o un cortocircuito, aplicado al equipo puede causar una descarga eléctrica o riesgo de incendio. Es caso de incertidumbre, se completan las pruebas de tipo para asegurarse de que el producto es seguro.
IMPEDANCIA DE CONEXION A TIERRA
Los productos de Clase 1 que se basan en una conexión a tierra protectora por seguridad están sujetos a una prueba de tipo de impedancia de conexión a tierra (EBI). Esto asegura que la ruta de tierra entre la conexión a tierra de protección y cualquier parte conectada a tierra accesible sea lo suficientemente baja para evitar danos en el caso de una sola falla. La prueba se completa usando un voltaje de prueba máximo de 12 V y una corriente de prueba del doble de la clasificación máxima sugerida del fusible de protección. Después de 1 minuto con la corriente funcionando en el circuito bajo prueba, el EBI no debe superar los 0,1 Ω.
MARCADO CE
Una marca CE en el equipo, o en su embalaje, indica que se reclama el cumplimiento de las directivas de la UE pertinentes, por ejemplo, la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2004/108/EC.
OTRAS NORMAS REGIONALES O DE LA INDUSTRIA
Muchos dispositivos destinados a la instalación en América del Norte necesitarán una certificación adicional para cumplir con los requisitos de UL (Underwriter's Laboratory) o CUL para Canadá. Los equipos para la instalacion en entornos mineros o explosivos normalmente deberan demostrar una Declaración ATEX.
PRUEBAS DE TIPO AMBIENTALES
Se deben completar diferentes pruebas para demostrar que un relé de protección puede los efectos ambientales en los que se espera que funcionen. Constan de las siguientes pruebas:
- Humedad
- temperatura

## Slide 21
- mecánico
protección del recinto
Estas pruebas se discuten en los siguientes párrafos.
PRUEBA DE TEMPERATURA
Las pruebas de temperatura se completan para garantizar que un producto pueda soportar temperaturas extremas, tanto frias como calientes, durante el transito, el almacenamiento y las condiciones de funcionamiento. Las condiciones de almacenamiento y tránsito se especifican como un rango de temperatura de –25 °C a +70 °C y funcionamiento de –25 °C a +55 °C. Muchos productos afirman ahora las temperaturas de funcionamiento de +70 °C o incluso superior. Las pruebas de resistencia al calor seco se realizan a 70 °C durante 96 horas con el relé de protección desenergizado. Las pruebas de resistencia al frío se completan a –40 °C durante 96 horas con el relé de protección desenergizado. Las pruebas de rango de operación se completan on el producto energizado, verificando que todas las funciones principales operen dentro de la tolerancia sobre el rango de temperatura de trabajo definido –25°C a +55°C.
PRUEBA DE HUMEDAD
La prueba de humedad se completa para garantizar que el producto resistirá y funcionará correctamente cuando se exponga a una humedad relativa del 93 % a una temperatura constante de 40 °C durante 56 días. Se completan las pruebas para asegurarse de que el producto funciona correctamente dentro de las especificaciones después de 21 y 56 días. Después de la prueba, se realizan verificaciones visuales para detectar signos de corrosión inaceptables.
PRUEBA CÍCLICA DE TEMPERATURA/HUMEDAD
Esta es una prueba a corto plazo que tensiona el relé de protección al exponerlo a ciclos de temperatura junto con alta humedad. La prueba no reemplaza la prueba de humedad de 56 días, pero se usa para probar la extensión de rangos o modificaciones menores para demostrar que el diseño no se ve afectado. El estándar aplicable es IEC60068-2-30 y las condiciones de prueba son:
- Se utiliza una humedad relativa del 95 %, durante el ciclo de 24 horas que se muestra en la Figura 9.
- + 25°C -3°C y 95% humedad relativa/+55°C -2°C

## Slide 22
Figura 9. Perfil de prueba de temperatura/humedad cíclica
Para estas pruebas, el relé de protección se coloca en un gabinete de humedad y se energiza con magnitudes típicas en servicio durante la duración completa de las pruebas. Por lo general, esto significa energizar el relé de protección con corrientes y voltajes que estén al 10 % del umbral de operación. A lo largo de la duración de la prueba, el relé de protección se controla para garantizar que no se produzcan operaciones no deseadas. Una vez que se retira el relé de protección del gabinete de humedad, se mide su resistencia de aislamiento para asegurarse de que no se haya deteriorado por debajo del nivel especificado. Luego, el relé de protección se vuelve a verificar funcionalmente y finalmente se desmonta para verificar si hay signos de corrosión y crecimiento de los componentes. El criterio de aceptación es que no ocurran operaciones no deseadas, incluida la operación transitoria de los dispositivos indicadores. Después de la prueba, la resistencia de aislamiento del relé de protección no debería haber disminuido y debería completar todas sus funciones principales de protección y comunicaciones dentro de la tolerancia especificada. El relé de protección tampoco debe sufrir corrosión o crecimiento significativos, y normalmente se toman fotografías de cada PCB.
15 minutos
15 minutos
96%
95%
95%
90%
15 minutos
80%
Inicio de caída de temperatura
Final de caída de temperatura
Temperatura superior +2° C
Tiempo
+ 55°C
temperatura Superior a + 2ºC
+/-0.5h
~28°C
+ 25°C
Tiempo
3 horas
3 horas
~22°C
12 h ± 0,5 h
6 horas
24h
Temperatura ambiente °C
Humedad relativa %

## Slide 23
PRUEBA DE PROTECCION DE CAJA
Las pruebas de protección de la carcasa verifican si el sistema de carcasa y los conectores del producto protegen contra la entrada de polvo, humedad, gotas de agua y otros contaminantes. Un nivel 'aceptable‘ de polvo o agua puede entrar en la carcasa durante la prueba, pero no debe afectar el funcionamiento normal del producto, la seguridad ni provocar un seguimiento a través de las piezas aisladas del conector.
PRUEBAS MECÁNICAS
Las pruebas mecánicas modelan una serie de diversas circunstancias mecánicas que el producto puede tener que soportar durante su vida util. Estos se dividen en dos grupos:
- respuesta a perturbaciones mientras está energizado
respuesta a perturbaciones durante el transporte (estado desenergizado)
Los ensayos de la primera categoría están relacionados con la respuesta de vibración, choque y perturbación sísmica. Las pruebas modelan las condiciones típicas de servicio del producto. estas pruebas se completan en los tres ejes, con el producto energizado en su estado normal (reposo). Durante la prueba, se supervisa el cambio de todos los contactos de salida mediante circuitos seguidores de contacto.
Se aplican niveles de vibración de 1g, sobre un barrido de frecuencia de 10Hz-150Hz. Las pruebas sísmicas usan excitación en un solo eje, utilizando una frecuencia de prueba de 35 Hz y máximos desplazamientos de 7,5 mm y 3,5 mm en los ejes x e y, respectivamente, por debajo de la frecuencia de cruce.
La segunda categoría comprende la resistencia a las vibraciones, la resistencia a los impactos y las pruebas de impacto. Modelan los efectos de impacto y vibración a largo plazo que podrían ocurrir durante el transporte Estas pruebas se completan con el producto desenergizado. Después de estas pruebas, el producto aun debe funcionar dentro de sus especificaciones y no mostrar signos de danos mecanicos permanentes. La forma de onda para la prueba de choque/bump se presenta en la Figura 10

## Slide 24
1.2A A 0,8 A
Forma de pulso (medio seno)
+ 0.2A
0
- 0.2A
D
D
0.4D
2.5D
2.5D
2.4D=T1
6D=T2
D - duración del pulso nominal
A - aceleración máxima del pulso nominal T2– como T1 cuando se utiliza un generador de vibraciones
Figura 10. Forma de onda de impulso de choque/golpe
Los niveles de prueba para las pruebas de choque y golpe
son: Golpe (desenergizado):
1000 pulsos, 10g, 16ms de duración
Resistencia a los golpes (desenergizado):
3 pulsos, 15g, 11ms de duración
Respuesta de choque (energizado):
3 pulsos, cada uno de 10 g, 11 ms de duración
PRUEBAS DE TIPO DE SOFTWARE
Los relés de protección digitales y numéricos utilizan software para las funciones de protección y medición de relés. Este software debe probarse adecuadamente para asegurarse de que el relé de protección cumpla con todas las especificaciones y que diferentes perturbaciones no terminen en resultados inesperados. El software se evalúa en diferentes etapas:
pruebas de integración
examen de la unidad
prueba de calificación funcional
El objetivo de las pruebas unitarias es comprender si una función o procedimiento individual utilizado en
el software está libre de errores de datos, lógica o estándares. Es más fácil descubrir estos

## Slide 25
tipos de errores en dispositivos individuales o pequeños grupos de dispositivos que en una arquitectura y/o sistema de software integrado. Las pruebas unitarias se completan comúnmente contra el diseño detallado del software y por el desarrollador de la(s) unidad(es).
Las pruebas de integración normalmente se centran en estas interfaces y también en Cuestiones como el rendimiento, los tiempos y los tonos que no son aplicables en las pruebas unitarias. Las pruebas de integración también se concentran en 'estresar' el software y las interfaces relacionadas. Las pruebas de integración son de naturaleza "caja negra". No considera la estructura de los dispositivos individuales. Por lo general, se completa con el diseño arquitectónico y detallado del software. El desarrollador de la unidad normalmente completa las pruebas, a menos que se utilice software de alta integridad y/o seguridad.
PRUEBAS DE UNIDADES ESTÁTICAS
Las pruebas de unidades estáticas evalúan el código fuente de la(s) unidad(es) en cuanto a complejidad, seguimiento de precisión, seguimiento de valores, verificación de tipo fuerte, análisis macro, etc. Si bien las pruebas de unidades estáticas se pueden completar manualmente, es un proceso difícil y probable a errores y se realiza mejor una Herramienta automatizada de evaluacion de unidades estaticas. Es crucial asegurarse de que cualquier herramienta de este tipo se ensambla correctamente y se usa de manera consistente durante el desarrollo.
PRUEBAS DINÁMICAS
Las pruebas dinámicas están relacionadas con el comportamiento en tiempo de ejecución de la(s) unidad(es) comprobada(s). Las pruebas de unidades dinámicas se pueden subdividir en pruebas de "caja negra" y pruebas de "caja blanca". Las pruebas de 'caja negra' verifican la implementación de los requisitos asignados a la(s) unidad(es). No tiene en cuenta la estructura interna de la(s) unidad(es) probada(s). Solo está interesado en dar entradas conocidas y verificar si las salidas de la(s) unidad(es) son correctas para esas entradas. La prueba de 'caja blanca' está interesada en la prueba de la estructura interna de la(s) unidad(es) y la medición de la cobertura de la prueba. Por ejemplo, el objetivo de la prueba unitaria puede ser alcanzado una cobertura de declaración del 100 %, en la que cada línea del código se completa al menos una vez.
ENTORNO DE PRUEBA DE LA UNIDAD
Tanto las pruebas de unidades estáticas como las dinámicas se completan en el entorno del host en lugar del entorno de destino. La prueba de unidad dinámica utiliza un arnés de prueba para completar la(s) unidad(es) en cuestión. El arnés de prueba está hecho de tal manera que modela las interfaces del

## Slide 26
unidad(es) probada(s), tanto interfaces software-software como interfaces software-hardware. El arnés de prueba proporciona los datos de prueba a las unidades probadas y genera los resultados de la prueba en una forma comprensible para un desarrollador. Existen muchas herramientas de prueba para automatizar la producción de arneses de prueba y la ejecución de la prueba.
SOFTWARE/PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE SOFTWARE
Las pruebas de integración de software/software se realizan en el entorno del host. Aplica un arnés de prueba para modelar entradas y salidas, llamadas de hardware y llamadas al sistema.
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE SOFTWARE/HARDWARE
La prueba de integración de software/hardware se completa en el entorno de destino, es decir, aplica el hardware, el sistema operativo, los controladores, etc. de destino reales. Por lo general, se completa después de la prueba de integración de software/software. Probar las interfaces con el hardware es una característica crucial de las pruebas de integración de software/hardware. Los casos de prueba para las pruebas de integración generalmente se basan en los definidos para las pruebas de validación. Sin embargo, el enfoque debe estar en detectar errores y problemas. Completar una ejecución en seco de las pruebas de validación generalmente completa las pruebas de integración.
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
El propósito de las pruebas de validación (también conocidas como pruebas de aceptación del software) es verificar que el software cumpla con los requisitos funcionales definidos. Las pruebas de validación se completan con los requisitos del software, utilizando el entorno de destino. En condiciones ideales, alguien independiente del desarrollo del software completa las pruebas. En el caso de software crítico de alta integridad y/o seguridad, esta independencia es crucial. Las pruebas de validación son de naturaleza de 'caja negra'. No considera la estructura interna del software. Para los relés de protección, las funciones de no protección incluidas en el software se consideran tan importantes como las funciones de protección. Por lo tanto, se prueban de la misma manera. Cada prueba de validación debe tener criterios de evaluación predefinidos que puedan usarse para decidir si la prueba ha pasado o no.

## Slide 27
TRAZABILIDAD DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN
La trazabilidad de las pruebas de validación a los requisitos del software es crucial. Cada demanda de software documentada en la especificación de software debe tener al menos una prueba de validación.
MODIFICACIONES DE SOFTWARE - PRUEBAS DE REGRESIÓN
La prueba de regresión no es una prueba de tipo por derecho propio. Es el nombre general de las pruebas realizadas cuando se modifica un producto de software existente. El objetivo de las pruebas de regresión es demostrar que no se han realizado modificaciones no deseadas a la funcionalidad. Cada modificación a un producto de software existente debe estudiarse por derecho propio. Es imposible determinar un conjunto típico de pruebas de regresión que se pueda utilizar como un "cajón de sastre" para los errores y defectos introducidos. Cada modificación del software debe evaluarse para comprobar qué riesgo puede haber de modificaciones no intencionadas. Aquellas áreas de mayor riesgo necesitarán ser examinadas mediante regresión. Las pruebas de regresión son muy importantes. Si no se hace, existe un gran riesgo de encontrar errores en el campo.
Completarlo no disminuirá la posibilidad de un error a cero, pero lo reducirá. La determinación de las pruebas de regresión que se necesitan se hace mucho más fácil si hay trazabilidad de los requisitos de software adecuadamente documentados a través del diseño, la codificación y las pruebas.
PRUEBAS DE TIPO DE VALIDACIÓN DINÁMICA
Existen dos métodos para demostrar dinámicamente un desempeño adecuado de los relés o configuraciones de protección. El primer método consiste típicamente en aplicar fallas en el sistema de energía y el segundo es realizar pruebas complejas en un simulador de sistema de energía. Es muy poco probable que se utilice el primer enfoque: los plazos de entrega son largos y el riesgo de daños hace que las pruebas sean muy caras. Por lo tanto, solo se usa de forma muy limitada y las fallas aplicadas son fijas en número y tipo. Debido a esto, normalmente se exige un período de prueba para el nuevo dispositivo de protección en condiciones de servicio. Como pueden ocurrir fallas en el sistema de energía a intervalos poco frecuentes, pueden pasar varios años antes de que se detecten las fallas, tiempo durante el cual pueden haber ocurrido instalaciones adicionales.

## Slide 28
Los simuladores de sistemas de potencia se pueden dividir en dos grupos:
los que utilizan técnicas de sistemas de potencia analógicos
aquellos que simulan matemáticamente el sistema de potencia usando métodos de simulación digital
APLICACIÓN DE MODELOS ANALÓGICOS DE SISTEMAS DE POTENCIA
Durante muchos años, los relés de protección se han probado en modelos de sistemas de potencia analógicos, como líneas aéreas artificiales o plantas de prueba capaces de proporcionar corrientes significativas. Sin embargo, estos modelos tienen limitaciones sustanciales en las formas de onda de corriente y voltaje que se pueden producir. Tampoco son adecuados para programas de prueba automatizados y desatendidos. Si bien todavía se aplica de forma limitada para las pruebas de relés electromecánicos y estáticos, se necesita un enfoque fundamentalmente diferente para las pruebas de relés numéricos dinámicos.
APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SIMULACIÓN BASADOS EN MICROPROCESADORES
La complejidad del relé numérico, que depende del software de implementación para las funciones incluidas, dicta algún tipo de equipo de prueba automatizado. Incluso una prueba de las funciones numéricas simples del relé de sobrecorriente (incluidas todas las funciones auxiliares) puede llevar algunos meses de prueba automatizada las 24 horas del día. Si dicho dispositivo de prueba pudo aplicar formas de onda de voltaje y corriente realistas que coincidan con las que se encuentran en los sistemas de energía durante condiciones de falla, el equipo puede usarse para pruebas de tipo de diseños de relés individuales. Con esto en mente, se ha creado una nueva generación de simuladores de sistemas de potencia. Es capaz de proporcionar una simulación del sistema de potencia mucho más precisa de lo que ha sido posible en el pasado. El simulador permite examinar los relés de protección en una amplia gama de condiciones del sistema.
HARDWARE DE SIMULACIÓN
El equipo ahora puede proporcionar un modelado de sistemas de energía de alta velocidad y alta precisión. El equipo está basado en hardware digital distribuido bajo el control de modelos de software en tiempo real. El equipo típico se presenta en la Figura 11. Los módulos tienen salidas conectadas a fuentes de corriente y voltaje que tienen una capacidad transitoria similar y tienen niveles de salida adecuados para la conexión directa a las entradas del relé de protección. También se proporcionan entradas para supervisar la respuesta del relé de protección (contacto

## Slide 29
cierres para disparo, etc.) y estas entradas se pueden utilizar como parte del modelo del sistema de potencia. El software también puede modelar con precisión la respuesta dinámica de CT y VT. El simulador digital también se puede vincular digitalmente a los relés de protección.
Figura 11. Simulador de sistema de potencia digital para pruebas de configuración de relé/protección
Este enfoque presenta muchos beneficios sobre los dispositivos de prueba tradicionales:
el modelo del sistema de potencia es capaz de reproducir transitorios de alta frecuencia como ondas viajeras
se pueden simular los efectos de saturación en CT y VT
no se ve afectado por el contenido de armónicos, el ruido y los cambios de frecuencia en el suministro de CA
se pueden completar pruebas que involucran constantes de tiempo muy largas
Se puede definir un conjunto de rutinas de prueba en el software y luego dejar que se ejecuten sin supervisión (o solo con supervisión frecuente) hasta su finalización, con un registro completo de los resultados de la prueba.
es capaz de representar el cambio en la corriente relacionado con fallas del generador y oscilaciones de potencia
las capacidades de la interfaz IEC61850 permiten examinar los relés de protección destinados a aplicaciones en subestaciones digitales.

## Slide 30
En la Figura 12 se presenta un diagrama de bloques del equipo. Se basa en una computadora que calcula y almacena la información digital que representa los voltajes y corrientes del sistema. La computadora controla la conversión de la información digital en señales analógicas, y supervisa y controla los relés de protección.
I A
pantalla de visualización
BI
Modelo
Connect
Conversión D/A
Amplificador de Corrientes
Teclado
Computadora
yoC
Va
pantalla de visualización
Equipo
bajo
prueba
E/S
Subsistema
VB
circuitos
Interpolación
Lineal
Connecticut
modelo
Conversión D/A
Teclado
Vc
Almacenamiento
monitor de
Estado de
Contactos
Señalización
canal
simulación
enlace De Comunicaciones
al segundo
RTDS
Cuando es
requerido
Al segundo
RTDS
Figura 12. Diagrama de bloques de la disposición de prueba de relé de protección digital en tiempo real
SOFTWARE DE SIMULACIÓN
A diferencia de la mayoría del software convencional utilizado para la evaluación de sistemas de potencia, el software utilizado es adecuado para el modelado de transitorios rápidos. Estos transitorios ocurren en los primeros milisegundos después del inicio de la falla. Se aplican dos programas de simulación muy precisos, uno basado en el dominio del tiempo y otro en el dominio de la frecuencia. En ambos programas, las líneas de transmisión de circuito simple y doble se modelan mediante modelos de parámetros completamente distribuidos. Los parámetros de la línea de transmisión se calculan a partir de la construcción física de la línea, teniendo en cuenta el efecto de la geometría del conductor, la impedancia interna del conductor y la ruta de retorno a tierra. También incluye la dependencia de la frecuencia del parámetro de línea en el programa del dominio de la frecuencia. Los efectos de las variables dependientes de la frecuencia se calculan mediante transformadas rápidas de Fourier. Los resultados obtenidos se convierten al dominio del tiempo. Se pueden modelar transformadores de corriente convencionales y transformadores de tensión capacitivos. La falla se puede aplicar en cualquier punto del sistema y puede ser cualquier combinación de fallas de arco de línea a línea o de línea a tierra, resistivas o no lineales de fase a tierra. Para líneas de transmisión compensadas en serie, se puede modelar el flameo a través de un capacitor en serie luego de una falla de corto circuito. El modelo de dominio de frecuencia no es adecuado para desarrollar fallas y cambios Se puede modelar el flashover a través de un capacitor en serie después de una falla de cortocircuito. El modelo de dominio de frecuencia no es adecuado para desarrollar fallas y cambios Se puede modelar el flashover a través de un capacitor en serie después de una falla de cortocircuito. El modelo de dominio de frecuencia no es adecuado para desarrollar fallas y cambios
circuitos
Interpolación
Lineal
Amplificador de Tensiones

## Slide 31
secuencias. Por lo tanto, el programa de transitorios electromagnéticos (EMTP), que trabaja en el
dominio del tiempo, se usa ampliamente en tales situaciones. Además de estos dos programas, se utiliza un programa de simulación basado en parámetros concentrados de resistencia e inductancia. Esta simulación se utiliza para modelar sistemas con constantes de tiempo prolongadas y cambios de sistema lentos, como oscilaciones de potencia.
APLICACIONES DEL SIMULADOR
El simulador se utiliza para verificar la precisión de la calibración y realizar pruebas de tipo en una amplia gama de relés de protección durante su desarrollo. Tiene los siguientes beneficios sobre los métodos de prueba existentes:
La información de modelado de sistemas de potencia de última generación se puede utilizar para probar los relés de protección
libre de cambios de frecuencia y ruido o contenido armónico del propio
suministro doméstico del laboratorio
los armónicos elegidos pueden colocarse sobre la frecuencia de la red
todas las pruebas son repetibles con precisión
el relé de protección bajo prueba no sobrecarga el sistema de potencia
se pueden generar señales de ancho de banda amplio
se puede reproducir una amplia gama de frecuencias
reproduce corrientes de falla cuya amplitud máxima cambia con el tiempo
Se pueden incluir modelos de transductor
dos de estos dispositivos se pueden unir para modelar un sistema con dos puntos de retransmisión
el uso de amplificadores de corriente de acoplamiento directo permite constantes de tiempo de cualquier longitud
capaz de simular cambios lentos del sistema
las pruebas automáticas eliminan la probabilidad de errores de medición y configuración
El simulador también se utiliza para las pruebas de producción de relés, en las que se aplican la mayoría de los
beneficios mencionados anteriormente. Como las pruebas y mediciones se realizan automáticamente, la calidad de las pruebas también mejora considerablemente. Además, en situaciones de sospecha de mal funcionamiento del relé bajo condiciones de falla conocidas, el simulador se puede usar para replicar el sistema de energía y las condiciones de falla, y completar una investigación exhaustiva sobre el rendimiento del relé. Finalmente, se pueden simular configuraciones de protección complejas, usando

## Slide 32
tanto los relés de protección destinados al uso como los modelos de software según corresponda. La Figura 13(a) presenta una sección particular del sistema de potencia. La Figura 13(b) muestra las formas de onda de voltajes y corrientes trifásicos en los primarios de VT1y CT1para la condición de falla indicada en la Figura 13(a).
norte
L
CT3
3G
CB3
CT4
CB4
bús infinito
F3
F4
Línea 2
4G
8G
LR3
LR4
9G
CB1
CT1
CT2
CB2
F1
F2
Línea 1
Carga 1
Carga 2
Relé 1
LR1
LR2
Relé 2
carga 3
Figura 13. Ejemplo de estudio de aplicación
(a) Sistema de potencia estudiado (
b) Tensiones y corrientes en VT1/CT1Sistema de poder
PRUEBAS DE PRODUCCIÓN
Las pruebas de producción de relés de protección se están volviendo mucho más desafiantes a medida que aumentan la precisión y la complejidad de los productos. Los amplificadores de potencia electrónicos se aplican para suministrar voltajes precisos y corrientes de alta estabilidad al relé de protección bajo prueba. La inclusión de una computadora en el sistema de prueba permite realizar pruebas más completas a un costo económico, con el beneficio de la velocidad y la repetibilidad. La Figura 14 presenta un moderno banco de pruebas controlado por computadora. El hardware se coloca en un

## Slide 33
rejilla especial. Cada unidad del sistema de prueba está conectada a la computadora a través de un bus de interfaz. Se necesitan programas de prueba individuales para cada tipo de relé de protección, pero la interfaz utilizada es estándar para todos los tipos de relés de protección. El ordenador completa el control de las formas de onda de entrada y las medidas analógicas, el seguimiento de las señales de salida y la evaluación de los datos. También se puede hacer una copia impresa de los resultados de la prueba.
Figura 14. Banco de pruebas moderno controlado por computadora
Debido a que el software se examina exhaustivamente en la etapa de prueba de tipo, normalmente no es necesario verificar el correcto funcionamiento del software. Las verificaciones se limitan a determinar que las E/S analógicas y digitales funcionan correctamente. Esto se logra para las entradas aplicando entradas conocidas de voltaje y corriente al relé de protección y verificando que el software haya tomado los valores correctos. De manera similar, las salidas digitales se ejercitan usando un software de prueba para activar cada salida y verificando que la salida adecuada esté energizada. Siempre que existan métodos adecuados para garantizar que solo se utilice software probado, no es necesario verificar el correcto funcionamiento del software del relé. El paso final es obtener el software apropiado para el relé y mantenerlo en la memoria no volátil del relé de protección.

## Slide 34
PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA
La instalación de una disposición de protección en el sitio presenta una serie de posibilidades de errores en la implementación del esquema. Incluso si la configuración de protección se ha probado en la fábrica, es posible que el cableado a los CT y VT en el sitio no se haya realizado correctamente, o que los CT/VT se hayan instalado incorrectamente. El efecto de tales errores puede variar desde simplemente ser un disparo molesto hasta fallar en el funcionamiento en condiciones de falla. Esto puede provocar daños importantes en los equipos, interrupción de los suministros y peligros potenciales para el personal. Las estrategias disponibles para prevenir estos riesgos son muchas, pero todas involucran algún tipo de prueba en el sitio. Por lo tanto, las pruebas de puesta en servicio en el sitio se completan invariablemente antes de que el equipo de protección se ponga en funcionamiento. Los objetivos de las pruebas de puesta en marcha son:
demostrar el correcto funcionamiento de la configuración de protección en su conjunto
para asegurarse de que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte o la instalación
para asegurarse de que el trabajo de instalación se ha completado correctamente
Las pruebas completadas normalmente variarán según la configuración de protección seleccionada,
la tecnología de relé de protección aplicada y la política del cliente. En muchas situaciones, las pruebas realizadas se determinan en el momento de la puesta en marcha de común acuerdo entre el representante del cliente y el equipo de puesta en marcha. Por lo tanto, no es posible dar una lista final de las pruebas que se necesitan durante la puesta en marcha. Por lo tanto, este párrafo describe las pruebas típicamente completadas durante la puesta en servicio. Las siguientes pruebas se completan invariablemente, ya que la configuración de la protección no funcionará correctamente si existen fallas.
Inspección general del equipo, revisando todas las conexiones, cables en terminales de relés de protección, etiquetas en tableros de terminales, etc.
verificación del diagrama de cableado, utilizando diagramas de circuito que presentan todos los números de referencia del cableado de interconexión
procedimiento completo de autocomprobación de relés y verificaciones de comunicaciones externas en relés de protección digitales/numéricos
medición de la resistencia de aislamiento de todos los circuitos
probar transformadores de voltaje principal
probar transformadores de corriente principales

## Slide 35
Comprobaciones del circuito de disparo y alarma para demostrar el funcionamiento correcto.
Verifique que los ajustes de alarma/disparo del relé de protección se hayan ingresado correctamente.
Además, se pueden completar las siguientes verificaciones, según los factores mencionados
anteriormente.
Pruebas de inyección primaria en cada relé de protección para demostrar la estabilidad de las fallas externas y para determinar la configuración de corriente efectiva para las fallas internas.
prueba de inyección secundaria en cada relé de protección para demostrar el funcionamiento en uno o
más valores de configuración
prueba de la lógica de configuración de protección
Esta sección presenta las pruebas requeridas para cubrir los elementos anteriores.
PRUEBAS DE AISLAMIENTO
Primero se deben quitar todas las conexiones a tierra deliberadas en el cableado que se va a probar, por ejemplo, enlaces a tierra en transformadores de corriente, transformadores de voltaje y CC. suministros. Algunos comprobadores de aislamiento producen impulsos con tensiones máximas superiores a 5 kV. En estas situaciones, se debe desconectar cualquier equipo electrónico mientras se verifica el aislamiento del cableado externo. La resistencia de aislamiento debe medirse a tierra y entre circuitos separados eléctricamente. Las lecturas se registran y se comparan con las siguientes pruebas de rutina para comprobar si hay algún deterioro del aislamiento. La resistencia de aislamiento medida depende de la cantidad de cableado, su grado y la humedad del sitio. Por lo general, si la prueba se limita a un cubículo, se debe obtener una lectura de unos pocos cientos de megaohmios. Si se incluyen tramos largos de cableado del sitio,
PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL RELÉ DE PROTECCIÓN
Los relés de protección digitales y numéricos tendrán un procedimiento de autoverificación que se presenta en el manual del relé. Estas pruebas deben seguirse para verificar si el relé de protección está funcionando correctamente. Por lo general, esto implicará la verificación del circuito de vigilancia del relé de protección, el ejercicio de todas las entradas y salidas digitales y la verificación de que las entradas analógicas del relé de protección estén calibradas mediante el uso de una corriente o voltaje de prueba. Para estas pruebas, las salidas del relé de protección generalmente se desconectan de

## Slide 36
el resto de la configuración de protección, ya que es una prueba realizada para comprobar el relé correcto. Las configuraciones de protección de la unidad implican relés de protección que necesitan comunicarse entre sí. Esto conduce a requisitos de prueba adicionales. La ruta de comunicación entre los relés de protección se prueba con el equipo adecuado para asegurarse de que la ruta esté completa y que la intensidad de la señal recibida esté dentro de las especificaciones. Los relés de protección numéricos pueden estar equipados con instalaciones de prueba de bucle invertido que permiten probar parte o todo el enlace de comunicaciones desde un extremo. Después de completar la prueba, es común ingresar la configuración del relé de protección. Esto se puede completar manualmente a través de los controles del panel frontal del relé o usando una PC portátil y un software adecuado. Cualquiera, se aplica la verificación por parte de una segunda persona de que se han utilizado los ajustes correctos. La lógica de configuración programable que se necesita también se ingresa en esta etapa.
PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
Las siguientes pruebas generalmente se completan antes de la energización del circuito principal.
VERIFICACION DE POLARIDAD
Cada transformador de corriente debe probarse por separado para verificar que las marcas de polaridad primaria y secundaria sean correctas, como se muestra en la Figura 15. El amperímetro conectado al transformador de corriente secundario debe ser un tipo de bobina móvil robusta, imán permanente, centro cero. Se instala una batería de bajo voltaje, a través de un interruptor de botón unipolar, para energizar el devanado primario. Al cerrar el botón pulsador, el amperímetro de CC, A, debe devolver un golpe positivo y al abrirlo, un golpe negativo.
PAGS2
PAGS1
-
+
S2
S1
- + A
Figura 15. Verificación de polaridad del transformador de corriente

## Slide 37
CURVA DE MAGNETIZACIÓN
Se deben verificar algunos puntos en cada curva de magnetización del transformador de corriente. Esto se puede completar energizando el devanado secundario desde la red eléctrica local a través de un autotransformador variable mientras el circuito primario permanece abierto. Esto se presenta en la Figura
16. La característica se mide a intervalos adecuados de voltaje aplicado, hasta que se detecta que la corriente de magnetización aumenta rápidamente para un pequeño aumento en el voltaje. Esto sugiere el punto de inflexión aproximado del transformador de corriente o el nivel de flujo de saturación. Luego, la corriente de magnetización debe registrarse a intervalos de voltaje similares a medida que se reduce a cero. Se debe prestar atención a que el equipo de prueba tenga la clasificación adecuada. La clasificación de corriente de corta duración debe exceder la clasificación de corriente secundaria del TC, para permitir la medición de la corriente de saturación. Esto será superior a la clasificación de corriente secundaria del TC. Como la corriente de magnetización no será sinusoidal, se debe usar un amperímetro de hierro móvil o tipo dinamómetro. A menudo se encuentra que los transformadores de corriente con clasificaciones secundarias de 1A o menos tienen un voltaje de punto de inflexión más alto que el suministro de red local. En estas situaciones, se debe instalar un transformador de interposición elevador para obtener el voltaje necesario para verificar la curva de magnetización.
Aislamiento del enchufe de prueba
transformadores de corriente
de bobinas de relé
A B C
Transformador variable
250V 8A
A
250V
suministro de CA
PAGS1
Para retransmitir
bobinas
V
PAGS2
S2
Circuito principal
interruptor abierto
Aumentar transformador si requerido
Figura 16. Verificación de la curva de magnetización del transformador de corriente

## Slide 38
PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
Los transformadores de voltaje necesitan pruebas de polaridad y fase.
VERIFICACION DE POLARIDAD
La polaridad del transformador de voltaje se puede verificar utilizando el método para pruebas de polaridad CT. Se debe tener cuidado al conectar el suministro de la batería al devanado primario, con el amperímetro de polaridad conectado al devanado secundario. Si el transformador de voltaje es del tipo capacitor, entonces se debe verificar la polaridad del transformador en la parte inferior de la pila de capacitores.
VERIFICACIÓN DE LA RELACIÓN
Esta verificación se puede completar cuando el circuito principal se activa por primera vez. El voltaje secundario del transformador de voltaje es cruzado en comparación con el voltaje secundario ingresado en la placa de identificación.
VERIFICACIÓN DE FASES
Las conexiones secundarias para un transformador de tensión trifásico o un banco de tres transformadores de tensión monofásicos deben verificarse para la fase. Con el circuito principal energizado, la rotación de fases se verifica utilizando un medidor de rotación de fases instalado en las tres fases, como se muestra en la Figura 17. Siempre que haya un TT comprobado existente disponible en el mismo sistema primario y que se use una conexión a tierra secundaria, todo eso ahora es necesario demostrar que la fase correcta es una verificación de voltaje entre, digamos, ambas salidas secundarias de fase 'A'. Debería haber nominalmente poco o ningún voltaje si la fase es correcta. Sin embargo, esta prueba no descubre si la secuencia de fases es adecuada, sino que las fases están desplazadas 120° de su posición correcta. Por ejemplo, la fase A ocupa la posición de la fase C o la fase B en la Figura 17. Esto se puede verificar quitando los fusibles de las fases B y C y midiendo los voltajes de fase-tierra en el secundario del TP. Si la fase es correcta, solo la fase A debe estar sana, las fases B y C deben tener solo una pequeña tensión residual.
La puesta en fase adecuada debe corroborarse aún más al completar las pruebas 'con carga' en cualquier relé de protección sensible al ángulo de fase, en los terminales del relé. Corriente de carga en un

## Slide 39
El secundario del TC de fase conocido debe cruzarse en comparación con el voltaje secundario del TT relacionado entre la fase y el neutro. Se debe medir el ángulo de fase entre ellos y se debe relacionar con el factor de potencia de carga del sistema. Si el transformador de voltaje trifásico tiene un devanado terciario en triángulo abierto, se debe verificar el voltaje en las dos conexiones desde el triángulo abierto VN y VL, como se muestra en la Figura 17. Con el voltaje de suministro trifásico balanceado nominal aplicada a los devanados primarios del transformador de tensión, la tensión delta rota debe ser inferior a 5 V con la carga nominal conectada.
A B C
A
C
B
Vn
VL
V2
V1
A B C
Rotación de fase
m
Figura 17. Verificación de fase del transformador de tensión
VERIFICACIONES DE AJUSTE DEL RELÉ DE PROTECCIÓN
En algún momento durante la puesta en servicio, será necesario ingresar y/o verificar los ajustes de alarma y disparo de los elementos del relé de protección. Cuando la configuración completa es diseñada y suministrada por un solo contratista, es posible que los ajustes ya se hayan realizado.

## Slide 40
introducido antes del envío desde la fábrica. Por lo tanto, esto no tiene que repetirse. El método de ingreso de ajustes varía según la tecnología de relé utilizada. Para los relés de protección electromecánicos y estáticos, se necesita una entrada manual para cada elemento del relé de protección. Este método también se puede aplicar para relés de protección digitales/numéricos. Sin embargo, la cantidad de información a introducir es mucho mayor. Por lo tanto, es común utilizar un software adecuado, normalmente proporcionado por el fabricante. El software también facilita mucho la tarea básica de hacer un registro de los datos ingresados. Una vez que se han ingresado los datos, se debe verificar que cumplan con las configuraciones sugeridas calculadas a partir del estudio de configuración de protección.
Cuando se utilice software adecuado para la entrada de datos, las verificaciones pueden considerarse completas si la información se verifica antes de descargar los ajustes al relé. De lo contrario, es posible que se necesite una verificación adicional. Los ajustes de puesta en servicio registrados deben proporcionarse al cliente.
DISPOSITIVOS DE PRUEBA DE INYECCIÓN SECUNDARIA
Las pruebas de inyección secundaria normalmente se completan antes de las pruebas de inyección primaria. El objetivo de las pruebas de inyección secundaria es demostrar el funcionamiento correcto de la configuración de protección que está aguas abajo de las entradas del relé de protección. Las pruebas de inyección secundaria se realizan antes de las pruebas de inyección primaria. Esto se hace porque se minimizan los riesgos durante las pruebas iniciales del lado de BT del equipo. El lado primario (HV) del equipo está desconectado para que no se produzcan daños.
Estas pruebas y el equipo necesario para completarlas generalmente se describen en los manuales de relés de protección del fabricante.
BLOQUES DE PRUEBA/TAPONES PARA DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN SECUNDARIA
Es una práctica típica suministrar bloques de prueba o enchufes de prueba en los circuitos de relé de protección para que las conexiones se puedan hacer al equipo de prueba sin perturbar el cableado. Se aplican enchufes de prueba de configuración de dedos múltiples o de un solo dedo (para monitoreo de corriente en un circuito secundario de TC) para conectar dispositivos de prueba al relé de protección bajo prueba. El contacto superior e inferior de cada dedo del enchufe de prueba está dividido por una tira aislante, de modo que los circuitos del relé de protección pueden aislarse totalmente del cableado del tablero cuando se instala el enchufe de prueba. Para evitar terminales secundarias de TC de circuito abierto, es esencial que los enlaces de puente de cortocircuito de TC se instalen en todos los 'lados activos' apropiados.

## Slide 41
terminales del enchufe de prueba antes de insertarlo. Con el enchufe de prueba colocado en su lugar, todos los circuitos de prueba ahora pueden conectarse a los terminales del enchufe de prueba aislados del 'lado del relé'. Algunos bloques de prueba modernos contienen los enlaces de puente del lado vivo dentro del bloque. Éstos se pueden configurar adecuadamente en la posición 'cerrada' o 'abierta', ya sea manualmente antes de quitar la tapa e insertar el tapón de prueba, o automáticamente al quitar la tapa. La extracción de la cubierta también expone la placa frontal codificada por colores del bloque, lo que muestra claramente que la configuración de protección no está en servicio y también puede desconectar cualquier suministro auxiliar de CC utilizado para alimentar las salidas de disparo del relé de protección. Al retirar el enchufe de prueba, se restablecen instantáneamente las conexiones de los transformadores de corriente y los transformadores de tensión principales y se eliminan las conexiones de prueba. El reemplazo de la cubierta del bloque de prueba luego elimina los cortocircuitos que se habían aplicado a los circuitos secundarios del TC principal. Cuando se utilizan pocos relés de protección en una configuración de protección, se pueden instalar uno o más bloques de prueba en el panel de relés, lo que permite probar toda la configuración, en lugar de solo un relé de protección a la vez. Los bloques de prueba generalmente brindan instalaciones para el monitoreo y la prueba de inyección secundaria de cualquier configuración de protección del sistema de energía. El bloque de prueba se puede usar con un enchufe de prueba de múltiples dedos para permitir el aislamiento y el monitoreo de todas las rutas de conductores seleccionadas, o con un enchufe de prueba de un solo dedo que permite monitorear las corrientes en conductores individuales. En la Figura 18 se presentan un bloque de prueba moderno y tapones de prueba.
Figura 18. Bloque de prueba moderno

## Slide 42
JUEGOS DE PRUEBA DE INYECCIÓN SECUNDARIA
El tipo de relé de protección a examinar determina el tipo de equipo utilizado para suministrar las corrientes y tensiones de inyección secundaria. Muchos relés de protección electromecánicos tienen una impedancia de bobina de corriente no lineal cuando el relé de protección funciona y esto puede causar que la forma de onda de la corriente de prueba se distorsione si el voltaje de suministro de inyección se suministra directamente a la bobina. La presencia de armónicos en la forma de onda de corriente puede afectar el par de los relés de protección electromecánicos y proporcionar resultados de prueba poco fiables, por lo que algunos equipos de prueba de inyección utilizan una reactancia en serie ajustable para controlar la corriente. Esto mantiene la disipación de potencia pequeña y el equipo ligero y compacto. Muchos dispositivos de prueba son fáciles de transportar e incluyen amperímetros y voltímetros de precisión y equipos de temporización. Los dispositivos de prueba pueden tener salidas de voltaje y corriente. Las primeras son salidas de alta tensión y baja corriente para usar con elementos de relé de protección que necesitan entradas de señal de un VT y de un CT. Las salidas de corriente son de alta corriente y baja tensión para conectarse a las entradas de TI del relé de protección. No obstante, es importante asegurarse de que las salidas de corriente del equipo de prueba sean fuentes de corriente verdaderas. Por lo tanto, no se ven afectados por la impedancia de carga de la bobina de corriente de un elemento de relé de protección. La aplicación de un equipo de prueba con una salida de corriente que es básicamente una fuente de voltaje puede presentar serios problemas cuando se prueban relés de protección electromecánicos.
Cualquier discrepancia de impedancia importante entre la salida del equipo de prueba y la bobina de corriente del relé de protección durante la operación del relé introducirá una variación de corriente de ese error deseado y potencial en los resultados de la prueba. El tiempo de operación del relé de protección puede ser más alto de lo esperado (nunca menos de lo esperado) o puede ocurrir una "charla" del relé. Es bastante típico que dichos errores se detecten más tarde, después de que una falla haya causado un daño significativo al equipo debido a la falla de la protección primaria. La investigación de fallas indica entonces que el motivo de la operación de protección primaria es un relé de protección configurado incorrectamente. La Figura 19 presenta formas de onda comunes que resultan de la aplicación de la salida de corriente del equipo de prueba que es una fuente de voltaje. La forma de onda de corriente de la bobina del relé de protección distorsionada introduce un tiempo de operación prolongado en comparación con el valor esperado. después de que una falla haya causado un daño significativo al equipo debido a la falla de la protección primaria. La investigación de fallas indica entonces que el motivo de la operación de protección primaria es un relé de protección configurado incorrectamente. La Figura 19 presenta formas de onda comunes que resultan de la aplicación de la salida de corriente del equipo de prueba que es una fuente de voltaje. La forma de onda de corriente de la bobina del relé de protección distorsionada introduce un tiempo de operación prolongado en comparación con el valor esperado. después de que una falla haya causado un daño significativo al equipo debido a la falla de la protección primaria. La investigación de fallas indica entonces que el motivo de la operación de protección primaria es un relé de protección configurado incorrectamente. La Figura 19 presenta formas de onda comunes que resultan de la aplicación de la salida de corriente del equipo de prueba que es una fuente de voltaje. La forma de onda de corriente de la bobina del relé de protección distorsionada introduce un tiempo de operación prolongado en comparación con el valor esperado.
Los equipos de prueba modernos están basados en computadora. Usan una PC estándar y un amplificador de potencia que toma las salidas de bajo nivel de la PC y las amplifica en señales de voltaje y corriente adecuadas para aplicarlas a las entradas de TT y CT del relé de protección. El ángulo de fase

## Slide 43
entre las salidas de voltaje y corriente será ajustable, al igual que los ángulos de fase entre los
voltajes o corrientes individuales que componen un conjunto de salida trifásica. Es posible una precisión mucho mayor en los ajustes de magnitud y ángulo de fase en comparación con los conjuntos de prueba tradicionales. También se pueden proporcionar señales digitales para ejercer la lógica interna del relé de protección. Las salidas de alarma y disparo del relé de protección están conectadas a las entradas digitales de la PC para que la operación correcta del relé, incluida la precisión de la característica de disparo del relé, pueda monitorearse y mostrarse en pantalla, guardarse para incluirse en informes o imprimirse para una presentación inmediata. Las características adicionales pueden incluir elementos de sincronización de tiempo por GPS y amplificadores remotos instalados para facilitar las pruebas de configuración de protección de la unidad,
Relé/fuente V
Nivel de saturación del circuito magnético (corriente) limitado solo por la resistencia de CC de la bobina del relé
Tiempo
Relé con saturación de circuito magnético CDG (se muestra el cambio de fase de la carga inductiva CDG).
La corriente sinusoidal cuando cambia la impedancia del relé se inunda por la
alta impedancia de la fuente
Tiempo
Forma de onda de voltaje típica que aparece en las bobinas de corriente del relé con I sinusoidal por encima del ajuste del relé
Figura 19. Formas de onda de la bobina de corriente del relé de protección
(a) Forma de onda de la bobina de corriente del relé de protección distorsionada debido al uso de una fuente de tensión
(b) Relé de protección sin distorsión de la corriente de la bobina de corriente distorsionada debido al uso de una fuente de corriente.
Algunos equipos de prueba proporcionan una interfaz digital para la supervisión de E/S GOOSE IEC61850 y para la "inyección" virtual de valores muestreados IEC 61850-9-2. El software para la prueba moderna

## Slide 44
sets es capaz de probar la funcionalidad de una amplia gama de relés de protección y completar automáticamente un conjunto de pruebas. Dichos conjuntos facilitan las tareas del ingeniero de puesta en marcha. El software normalmente proporcionará opciones para la prueba, que van desde una prueba completada en un punto particular de la característica hasta la determinación completa y automática de la característica de disparo. Esta opción puede ser útil si existe alguna razón para dudar de que el relé de protección esté funcionando correctamente con la característica de disparo especificada. La Figura 20 presenta un equipo de prueba moderno basado en PC. Los equipos de prueba tradicionales utilizan una disposición de transformador ajustable y reactores para brindar control de corriente y voltaje sin incurrir en una disipación de alta potencia. Algunos relés de protección requieren ajuste de fase entre las tensiones y corrientes inyectadas. Por lo tanto,
Figura 20. Equipo moderno de prueba de inyección secundaria basado en PC

## Slide 45
440 V
3 fases
suministro de 4 hilos
Interruptor de suministro
A B C
norte
Ahogo
Transformado Variable
para corriente
I> elemento de Corriente del relé
Rango
TC de ajuste
440/110 V
cambio de fase
transformador
A Pensilvania
Pensilvania
Tensión de relé
elemento
V
V>
Variable
transformador
para corriente
control
A otros elementos de tensión del relé bajo prueba
(si es requerido)
PA – Medidor de ángulo de fase
Figura 21. Diagrama de circuito para equipo de prueba tradicional para relés direccionales/de distancia
PRUEBA DE INYECCIÓN SECUNDARIA
El objetivo de la prueba de inyección secundaria es verificar que la configuración de protección desde los terminales de entrada del relé de protección en adelante esté funcionando correctamente con los ajustes especificados. Esto se logra mediante el uso de entradas adecuadas desde un equipo de prueba a las entradas de los relés de protección y verificando si se producen las señales de alarma/disparo adecuadas en las ubicaciones del relé/sala de control/CB. El alcance de la prueba estará muy determinado por la especificación del cliente y la tecnología de relé de protección utilizada, y puede variar desde una simple verificación de la característica del relé de protección en un solo punto hasta una verificación completa de la característica de disparo. Esto incluye la respuesta a formas de onda y armónicos transitorios y la verificación de la característica de polarización del relé. Esto puede ser crucial cuando el

## Slide 46
la configuración de protección incluye transformadores y/o generadores. La prueba debe incluir cualquier
lógica de configuración. Si la lógica se implementa utilizando las funciones de lógica de configuración programable disponibles con la mayoría de los relés de protección digitales o numéricos, es posible que sea necesario aplicar las entradas digitales adecuadas y monitorear las salidas. Es evidente que un equipo de prueba moderno puede permitir tales pruebas, lo que reduce el tiempo de prueba.
CONFIGURACIONES QUE UTILIZAN TECNOLOGÍA DE RELÉS DIGITALES O NUMÉRICOS
La política para las pruebas de inyección secundaria es muy diferente. En algunas situaciones, los fabricantes sugieren, y los clientes aceptan, que si un relé de protección digital o numérico pasa su autocomprobación, se puede confiar en que funcionará en los ajustes utilizados. Por lo tanto, esa prueba puede limitarse a aquellas partes de la configuración externas al relé de protección. En tales situaciones, no se necesitan pruebas de inyección secundaria. Más frecuentemente, se necesita que un elemento de cada relé de protección sea ejercitado, utilizando un equipo de prueba de inyección secundaria, para verificar que la operación del relé de protección ocurra en las condiciones esperadas, con base en la configuración del elemento del relé analizado. Otra opción es evaluar la funcionalidad general del relé. Esto rara vez se necesita con un relé de protección digital o numérico, probablemente solo se haga en el caso de que se sospeche un mal funcionamiento del relé. Para demostrar los resultados que se pueden obtener, la Figura 22 presenta los resultados obtenidos por un equipo de prueba moderno al determinar los ajustes de alcance de un relé de distancia utilizando una técnica de búsqueda.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Figura 22. Comprobación de la zona del relé de protección de distancia utilizando la técnica de búsqueda y bandas de tolerancia (Fallo AN)
0
- 20
- 10
0
R (ohmios)
10
20
30
X (ohmios)

## Slide 47
CONFIGURACIONES QUE UTILIZAN TECNOLOGÍA DE RELÉS DE PROTECCIÓN ELECTROMECÁNICA/ESTÁTICA
Las configuraciones que utilizan relés electromecánicos o de protección estática de una sola función generalmente necesitarán una evaluación de cada relé. Por tanto, una configuración con elementos de sobreintensidad de distancia y de respaldo exigirá una prueba de cada una de estas funciones.
Eventualmente, esto requerirá más tiempo que si se usa un relé de protección digital o numérico. De manera similar, puede ser importante verificar la característica del relé de protección en un rango de corrientes de entrada para confirmar los parámetros de un relé de protección contra sobrecorriente como:
la corriente máxima a la que ocurre el reinicio
la corriente mínima que da funcionamiento en cada ajuste de corriente
el tiempo de reposición a corriente cero con el TMS a 1
la curva de tiempo/corriente en dos o tres puntos con el multiplicador de tiempo configurando TMS en 1
- el tiempo de funcionamiento a valores adecuados de corriente
CIRCUITOS DE PRUEBA PARA PRUEBAS DE INYECCIÓN SECUNDARIA
Los circuitos de prueba utilizados dependerán del tipo de relé y del equipo de prueba utilizado. A menos que los circuitos de prueba sean simples y obvios, el manual de puesta en marcha del relé de protección proporcionará los detalles del circuito. Cuando se utilizan los circuitos de esta referencia, se pueden realizar fácilmente las simplificaciones adecuadas si se prueban relés de protección digitales o numéricos.
Todos los resultados deben ser registrados. Las desviaciones de los resultados esperados deben
verificarse minuciosamente y descubrirse la causa. Después de la rectificación de errores, todas las pruebas cuyos resultados puedan haberse visto afectados (incluso aquellas que hayan dado resultados correctos) deben repetirse para asegurarse de que la configuración de protección se ha implementado de acuerdo con las especificaciones.
PRUEBAS DE INYECCIÓN PRIMARIA
Este tipo de prueba incluye todo el circuito; Se verifican los devanados primario y secundario del transformador de corriente, las bobinas del relé de protección, los circuitos de disparo y alarma y todo el cableado intermedio. No hay necesidad de perturbar el cableado, lo que elimina el riesgo de apertura
.

## Slide 48
circuitos de transformadores de corriente, y por lo general no hay necesidad de ninguna conmutación en
los circuitos del transformador de corriente o del relé de protección. La desventaja de tales pruebas es que consumen mucho tiempo y son costosas. Además, se confía en que todos los diagramas de cableado e instalación sean correctos y que la instalación se complete según los planos, y que las pruebas de inyección secundaria se realicen satisfactoriamente. Bajo estas condiciones, las pruebas de inyección primaria pueden ser excluidas. Sin embargo, los errores de cableado entre los TT/TC y los relés de protección, o la polaridad incorrecta de los TT/TC no pueden descubrirse hasta que ocurra un disparo falso o, lo que es más grave, que no se dispare por una falla. Este riesgo se reduce mucho cuando se instalan relés de protección digitales/numéricos, ya que las instalaciones de medición/visualización de corriente y voltaje que existen en dichos relés de protección permiten verificar los valores de entrada del relé de protección contra los de otras fuentes comprobadas. Muchos errores de conexión/cableado se pueden detectar de esta manera. Además, al aislar temporalmente las salidas de disparo del relé de protección, se pueden evitar disparos no deseados. Sin embargo, la prueba de inyección primaria es la única manera de demostrar la correcta instalación y operación de la configuración de protección completa. Como se indicó en la sección anterior, las pruebas de inyección primaria siempre se completan después de las pruebas de inyección secundaria, para garantizar que los problemas se limiten a los TT y CT involucrados, además del cableado asociado. Todos los demás equipos en la configuración de protección deben haber demostrado un funcionamiento satisfactorio durante las pruebas de inyección secundaria.
INSTALACIONES DE PRUEBA
Un alternador es la fuente de energía más útil para proporcionar la fuerte corriente necesaria para la inyección primaria. Sin embargo, rara vez está disponible, ya que requiere no solo un alternador de repuesto, sino también barras colectoras de repuesto capaces de conectarse al alternador y al circuito bajo prueba. Por lo tanto, la inyección primaria generalmente se completa por medio de un transformador de inyección portátil (Figura 23), hecho para funcionar desde la red eléctrica local y que tiene varios devanados de baja tensión y alta corriente. Estos se pueden conectar en serie o en paralelo según la corriente necesaria y la resistencia del circuito primario. Se pueden lograr salidas de 10V y 1000A. Opcionalmente, los equipos de prueba modernos controlados por PC tienen amplificadores de potencia capaces de inyectar corrientes de hasta aproximadamente 200 A para una sola unidad, siendo posibles valores nominales de corriente más altos mediante el uso de varias unidades en paralelo.

## Slide 49
250 CA
suministro
Transformador variable
40A
Figura 23. Equipo de prueba de inyección primaria común
Si los transformadores de corriente principal están equipados con devanados de prueba, estos pueden usarse para la inyeccion primaria en lugar del devanado primario. La corriente necesaria para la inyeccion primaria se reduce mucho y, por lo general, se puede obtener utilizando un equipo de prueba de inyección secundaria. Sin embargo, los devanados de prueba no suelen proporcionarse debido a las limitaciones de espacio en las carcasas de los transformadores de corriente principal o al costo de los devanados.
COMPROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE TI
La corriente se perdió a través de los conductores primarios y se mide en el amperímetro del equipo de prueba, A1como se presenta en la Figura 24. La corriente secundaria se mide en el amperímetro A2o pantalla del relé de protección, y la relación del valor en A1a eso en A2 debe aproximarse mucho a la relación marcada en la placa de identificación del transformador de corriente.

## Slide 50
A
B
C
Aislamiento del enchufe de prueba
cortocircuito
temporal
A2
Amperímetro
Opcional
P1
S1
Relé
S2
P2
rele o dedos de bloqueo de los contactos
De prueba
A1
inyección primaria
equipo de prueba
Alimentación de 250 V CA
Figura 24. Verificación de la relación del transformador de corriente
VERIFICACIÓN DE LA POLARIDAD DEL TI
Si el equipo involucra relés de protección de falla a tierra, diferencial o direccional, se debe verificar la polaridad del transformador de corriente principal. No es obligatorio completar la prueba si solo se utilizan relés de protección contra sobrecorriente. El circuito para verificar la polaridad con un equipo de prueba monofásico se presenta en la Figura 25. Se coloca un cortocircuito entre las fases del circuito primario en un lado de los transformadores de corriente mientras que la inyección monofásica se completa en el otro lado. El amperímetro instalado en el circuito residual, o display del relé de protección, dará una lectura de unos pocos miliamperios con la corriente nominal inyectada si los transformadores de corriente tienen la polaridad correcta. Se obtendrá una lectura proporcional al doble de la corriente primaria si tienen la polaridad incorrecta. Debido a esto, inicialmente se debe aplicar un amperímetro de alto rango,

## Slide 51
dando una desviación de escala completa para el doble de la corriente secundaria nominal. Si también se instala un relé de protección de falla a tierra electromecánico con un ajuste bajo en el circuito residual, se sugiere cortocircuitar temporalmente su bobina de operación durante la prueba. Esto se hace para evitar un posible sobrecalentamiento. La inyección monofásica debe completarse para cada par de fases.
Figura 25. Verificación de polaridad en transformadores de corriente principales
PRUEBAS DE INYECCIÓN PRIMARIA DE ELEMENTOS DE RELÉ DE PROTECCIÓN
Las pruebas a realizar serán las definidas por el cliente, y/o las detalladas en el manual de puesta en marcha del relé de protección. Los relés de protección digitales y numéricos normalmente necesitan menos pruebas para demostrar un funcionamiento correcto, y estas pueden limitarse a las observaciones de corriente y voltaje en la pantalla del relé de protección en condiciones de carga normales.
PRUEBA DE LA LÓGICA DE CONFIGURACIÓN DE PROTECCIÓN
La configuración de protección normalmente implica el uso de lógica para verificar las condiciones bajo las cuales se deben disparar los interruptores automáticos designados. Tradicionalmente, esta lógica se utilizaba mediante relés discretos, separados de los relés utilizados para protección. Tales instalaciones ocurrirían donde se usa tecnología de relés electromecánicos o estáticos. No obstante, los relés de protección digitales y numéricos normalmente incluyen lógica programable como parte del software dentro del relé, junto con las E/S digitales relacionadas. Esta función (generalmente conocida como Lógica de esquema programable o PSL) brinda importantes beneficios al usuario, ya que ahorra espacio y permite modificaciones en el
A
250 CA
suministro
inyección primaria
equipo de prueba
B
Relé
C
A
Temporary: three phase short circuit

## Slide 52
lógica de configuración de protección a través del software si los requisitos de configuración de protección cambian con el tiempo. Las modificaciones a la lógica se completan usando un software instalado en una PC y descargado al relé. El uso de los lenguajes de programación especificados en IEC 61131, como la lógica de escalera o el álgebra booleana, es habitual para dicho software y los ingenieros de protección lo entienden claramente. Además, existen varias funciones de protección típicas que los fabricantes pueden proporcionar con los relés como uno o más esquemas lógicos "predeterminados". Debido a que se utiliza software, es importante probar cuidadosamente la lógica durante la puesta en marcha para garantizar un funcionamiento adecuado. La única excepción a esto puede ser si se utiliza la configuración 'predeterminada' adecuada. Dichas configuraciones lógicas se han probado durante las pruebas de tipos de relés. Por lo tanto, no es necesario realizar pruebas de comprobación durante la puesta en marcha. Sin embargo, cuando un cliente desarrolla la lógica del esquema, es necesario asegurarse de que las pruebas de puesta en servicio completadas sean adecuadas para demostrar la funcionalidad de la configuración. Se debe realizar un proceso de prueba particular, y este procedimiento debe incluir:
especificación de la lógica del esquema y verificación del diagrama para asegurarse de que se cumplan los objetivos lógicos
pruebas lógicas para asegurarse de que se demuestra la funcionalidad de configuración
pruebas lógicas, según sea necesario, para asegurarse de que no se produzca ninguna salida para las combinaciones de señales de entrada relevantes
El grado de prueba lógica depende en gran medida de la criticidad de la aplicación y la complejidad lógica. La responsabilidad de garantizar que se realice un procedimiento de prueba adecuado para la configuración lógica recae en el autor de la lógica. No se puede esperar que los fabricantes de relés asuman la responsabilidad del correcto funcionamiento de los esquemas lógicos que no han diseñado ni suministrado.
PRUEBAS DE DISPARO Y ANUNCIO DE ALARMA
Si no se completan las pruebas de inyección primaria y/o secundaria, no se han verificado los circuitos de disparo y alarma. Incluso cuando se hayan completado dichas verificaciones, es posible que se hayan aislado las bobinas de disparo de CB y/o los circuitos de alarma de la sala de control. En tales situaciones, es esencial que se verifiquen todos los circuitos de disparo y alarma. Esto se logra cerrando manualmente los contactos del relé de protección y verificando que:
- se dan las indicaciones de la bandera derecha

## Slide 53
los circuitos de alarma están energizados
los disyuntores correctos están disparados
no hay mal funcionamiento de otros dispositivos que puedan estar conectados al mismo relé de disparo maestro o disyuntor
Muchos tipos de interruptores automáticos extraíbles pueden operarse mientras están en la posición de
mantenimiento, de modo que la operación de la subestación puede continuar sin verse afectada excepto por el circuito controlado por el interruptor automático extraíble seleccionado. En otras situaciones, se pueden usar aisladores para evitar la necesidad de desenergizar la barra colectora si el circuito seleccionado no está listo para ser energizado.
PRUEBAS PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO
Es necesario realizar pruebas periódicas para asegurarse de que una configuración de protección continúe brindando un rendimiento satisfactorio durante muchos años después de la instalación. Todos los dispositivos están sujetos a una degradación gradual con el tiempo, y las pruebas periódicas están destinadas a identificar el equipo en cuestión para que se pueda completar la acción correctiva antes de que ocurra un mal funcionamiento de la configuración. Sin embargo, se debe tener el debido cuidado en esta tarea, de lo contrario, se pueden producir fallas como resultado directo del trabajo de reparación. El despeje de la falla es correcto solo si el número de interruptores automáticos abiertos es el mínimo necesario para despejar la falla. Una pequeña proporción de fallas se eliminan incorrectamente, siendo las principales razones:
limitaciones en la configuración del esquema de protección
conexiones incorrectas
ajustes incorrectos
deficiencias conocidas de la aplicación aceptadas como sucesos improbables
relés de protección defectuosos
defectos en el cableado secundario
errores de conmutación, errores de prueba y operación de relé debido a choque mecánico
fallas en el cable piloto debido a daños previos no revelados en un cable piloto
Las funciones de autoverificación de los relés numéricos ayudan a minimizar las fallas debidas a relés de
protección defectuosos. Los defectos en el cableado secundario y las conexiones incorrectas casi se eliminan si se completa la puesta en marcha adecuada después de completar la instalación/alteración de la configuración. La posibilidad de configuraciones incorrectas se minimiza mediante la configuración regular del relé.

## Slide 54
reseñas Los niveles de falla de la red cambian con el tiempo y, por lo tanto, es posible que sea necesario revisar los cálculos de configuración. Los errores de conmutación y prueba se minimizan mediante la capacitación adecuada del personal, el uso de software adecuado y procesos de trabajo sistemáticos bien diseñados. Se puede decir que todo esto está bajo el control del usuario.
FRECUENCIA DE INSPECCIÓN Y PRUEBA
Aunque el equipo de protección debe estar en buenas condiciones cuando se pone en servicio por primera vez, pueden surgir problemas debido a su funcionamiento ocasional. Con los relés de protección digitales y numéricos, se puede esperar que los procesos de autocomprobación incorporados revelen y anuncien la mayoría de las fallas. Sin embargo, esto no cubre ningún otro componente que constituya la configuración de protección. Se necesitan inspecciones y pruebas frecuentes de una configuración de protección. En realidad, la frecuencia de las pruebas puede estar limitada por la falta de personal o por las condiciones de operación del sistema eléctrico. Es deseable completar el mantenimiento de los equipos de protección en momentos en que los dispositivos de potencia asociados están fuera de servicio. Esto se ve facilitado por la cooperación entre el personal de mantenimiento correspondiente y el centro de control de operaciones de la red. Las pruebas de mantenimiento deben completarse cuando se carga el circuito protegido. El dispositivo en particular que se va a probar debe ponerse fuera de servicio y debe proporcionarse una protección de respaldo adecuada durante la prueba. Tal protección de respaldo puede no ser totalmente discriminatoria, pero debería ser suficiente para eliminar cualquier falla en el equipo cuya protección principal está temporalmente fuera de servicio. El mantenimiento es asistido por las pantallas de cantidades medidas. La visualización incorrecta de la cantidad es una clara indicación de que algo anda mal, ya sea en el relé mismo o en los circuitos de entrada.
PRUEBAS DE MANTENIMIENTO
Las pruebas de inyección primaria generalmente se completan durante la puesta en servicio inicial. Si se ha producido un mal funcionamiento de la configuración y los relés de protección involucrados son sospechosos, o si se han realizado cambios relacionados con el cableado de los relés de protección desde los TT/CT, es posible que se deban repetir las pruebas de inyección primaria. Las pruebas de inyección secundaria se pueden completar a intervalos apropiados para verificar el rendimiento del relé y, si es posible, se debe permitir que el relé de protección dispare los interruptores automáticos involucrados. El intervalo entre las pruebas dependerá de la criticidad del circuito, la disponibilidad del circuito para la prueba y la tecnología del relé. La prueba de inyección secundaria es sólo

## Slide 55
obligatorio en la configuración del relé elegido y los resultados deben verificarse con los obtenidos durante la puesta en servicio inicial del equipo. Es mejor no interferir en absoluto con los contactos del relé de protección a menos que estén obviamente corroídos. El desempeño de los contactos se verifica completamente cuando se acciona el relé de protección. Las pruebas de aislamiento también deben completarse en el cableado del relé de protección a tierra y entre circuitos, utilizando un probador de 1000 V. Estas pruebas son obligatorias para descubrir cualquier deterioro en la resistencia del aislamiento.
DISEÑO DE CONFIGURACIÓN DE PROTECCIÓN PARA MANTENIMIENTO
Si se cumplen los siguientes principios, se reduce el peligro de retroalimentaciones y se simplifica la investigación de fallas:
Los circuitos deben mantenerse lo más eléctricamente separados posible y debe evitarse el uso de cables comunes, excepto cuando estos sean vitales para el correcto funcionamiento de los circuitos.
se deben usar bloques de prueba para permitir el uso de un enchufe de prueba, y una unidad defectuosa para ser reemplazada rápidamente sin interrumpir el servicio
las fuentes de alimentación para las configuraciones de protección deben separarse de las que alimentan a otros equipos y equiparse con protección de circuito completamente discriminatoria
no se debe instalar un solo interruptor auxiliar para interrumpir o cerrar más de un circuito
Las terminaciones en los paneles de relés de protección exigen un buen acceso, ya que es posible que
deban cambiarse si se realizan ampliaciones. Los paneles modernos están equipados con instalaciones de prueba especiales, por lo que no es necesario alterar las conexiones durante las pruebas de rutina.
todo el cableado debe tener casquillos para su identificación
los relés de protección electromecánicos deben tener pares de operación y restricción altos y presiones de contacto altas. Los cojinetes de joyas deben cubrirse para excluir el polvo y debe evitarse la aplicación de alambre muy delgado para bobinas y conexiones. Las cajas herméticas al polvo con un respiradero adecuado son vitales en este tipo de elementos electromecánicos.

## Slide 56
cada grupo de circuitos que esté eléctricamente separado de otros circuitos debe conectarse a tierra a través de un enlace de tierra independiente donde se usa un transformador de voltaje común o un suministro de CC para alimentar pocos circuitos, cada circuito debe alimentarse a través de enlaces o fusibles separados. La retirada de estos debe aislar totalmente el circuito en cuestión.las cajas de conexiones deben ser del tamaño adecuado y, si están al aire libre, deben ser impermeables los relés de protección estáticos, digitales y numéricos deben tener instalaciones de prueba para ayudar a localizar la falla. El manual del relé de protección debe presentar claramente los resultados esperados en cada punto de prueba.