## Slide 1
Tutorial: uso de archivos COMTRADE para pruebas de relés
jay gosalia dennis tierney
Empresa de Ingeniería Doble
Introducción
Desde el inicio del estándar COMTRADE en 1991 (C37.111), solo un pequeño número de usuarios lograron utilizar la reproducción de datos del registrador digital de fallas para analizar la respuesta del relé a las perturbaciones del sistema eléctrico. El uso de archivos COMTRADE para pruebas de protección aún es limitado debido a la falta de familiaridad de los usuarios con el estándar. Una buena comprensión del estándar COMTRADE permite al usuario crear fácilmente un nuevo archivo o modificar un archivo existente para probar la protección.
La intención de este tutorial es explicar la estructura básica de los archivos COMTRADE y familiarizar al usuario con la forma de editar o crear archivos COMTRADE para usarlos en las pruebas de protección.
Visión de conjunto
El usuario instala un registrador digital de fallas (DFR) para capturar los eventos del sistema de energía a medida que ocurren. Los datos capturados se utilizan luego en el análisis de estos eventos. Como resultado del análisis, el usuario puede realizar los ajustes necesarios en la configuración de los relés, interruptores, transformadores, etc. Los datos capturados también se pueden utilizar para el análisis de operaciones cuestionables o no operaciones de los esquemas de protección.
En el pasado, no era conveniente ni rentable reproducir los datos grabados en el esquema de protección para evaluar el rendimiento de la protección. El equipo de prueba y la programación necesarios eran dominio del fabricante. El usuario necesitaba solicitar tiempo al fabricante para la prueba y viajar al sitio del fabricante para realizar la prueba. Dos factores impidieron que el usuario realizara las pruebas por sí mismo. Primero, el equipo de simulación disponible era complicado y de costo prohibitivo para los usuarios. El segundo factor fue la falta de un formato estándar para el registro de datos. Ahora, COMTRADE: existe un estándar IEEE y los modernos instrumentos de prueba basados en microprocesadores se han vuelto más asequibles. Proporcionan al usuario un medio para reproducir los datos en el relé y proporcionan suficiente energía para realizar las pruebas.
Prueba transitoria
Las pruebas de transitorios proporcionan una simulación precisa de los eventos del sistema de potencia. Es una herramienta importante con la que cuenta el usuario para realizar una evaluación exhaustiva del funcionamiento del esquema de protección. Las pruebas transitorias se pueden realizar utilizando los datos creados por un programa EMTP o los datos registrados por los DFR. Los registros DFR generalmente no se utilizan para las pruebas de calibración. Normalmente se utilizan para solucionar problemas después de una operación cuestionable o no operación. Las pruebas transitorias se utilizan generalmente para:
Evaluar el desempeño del esquema, o como prueba de aplicación, para verificar el desempeño del esquema de protección bajo las condiciones reales esperadas.
Analizar el funcionamiento cuestionable, o no funcionamiento, del esquema de protección durante una perturbación del sistema eléctrico.
Evalúe varias opciones de esquemas de protección para seleccionar el esquema apropiado para la aplicación prevista.
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2
Los archivos de datos COMTRADE ayudan al usuario a realizar pruebas transitorias. Los DFR modernos y la protección digital pueden registrar eventos del sistema de energía en un formato de datos COMTRADE. También es posible crear archivos de datos COMTRADE a partir de programas de simulación como EMTP y ATP. Todos los instrumentos de prueba digitales modernos son adecuados para reproducir eventos del sistema de potencia. El formato COMTRADE es una colección de datos alrededor de un punto de evento, registrados a intervalos de tiempo regulares, para definir las características de voltaje, corriente y el estado de los canales digitales antes, durante y después de un evento. Esto se puede reproducir a través de instrumentos de prueba digitales, a través de una PC, para reproducir fielmente los datos almacenados, punto por punto.
Resumen: Estándar COMTRADE
El estándar define un formato de archivo DOS para PC compatible con IBM para almacenar formas de onda, eventos lógicos y datos descriptivos. Un conjunto de archivos COMTRADE para un evento determinado consta de tres archivos con las siguientes extensiones:
* . archivo DAT; el archivo de datos
* . archivo CFG; el archivo de configuración
* . Archivo HDR (opcional); el archivo de cabecera
El archivo *.DAT es el archivo de datos que contiene las muestras de datos reales del evento grabado o simulado. Estas son las muestras digitales con etiqueta de tiempo de los valores instantáneos de los canales analógicos y digitales. Los canales analógicos son generalmente voltajes y corrientes, mientras que los canales digitales son típicamente el estado de los contactos de relé. Los canales digitales tienen solo dos estados: activo o inactivo, donde cada uno está representado por "1" (activo) o "0" (inactivo).
La estructura de los archivos de datos es una serie de filas y columnas, similar a una hoja de cálculo. Cada fila representa una muestra con etiqueta de tiempo. El número de columnas en el archivo de datos depende del número de canales analógicos y digitales incluidos en la grabación. El número de filas depende de la tasa de muestreo y la longitud de un registro. Si todos los valores de los datos no caben en la misma línea, continúan sin retorno de carro ni avance de línea. El último valor del registro termina con un retorno de carro o un salto de línea.
Cada fila contiene una columna separada para el número de muestra, el tiempo desde el comienzo del registro en microsegundos y una columna para cada canal digital y analógico. Por ejemplo, una fila con seis canales analógicos y un canal digital tendrá nueve columnas. Las filas de muestras secuenciales están separadas por retornos de carro y caracteres de avance de línea. En la figura 1 se muestra una muestra de datos ASCII.
Figura 1
Los datos se pueden almacenar en formato ASCII o binario. Los datos almacenados en formato ASCII permiten al usuario ver y analizar los datos en un programa de hoja de cálculo de su elección. La hoja de cálculo puede

## Slide 3
también se puede utilizar para crear archivos de datos COMTRADE. Los archivos de datos binarios deben usar la misma estructura que los archivos ASCII. Cada registro de muestra de datos para binario se organiza de la siguiente manera:
Número de muestra: 4 bytes Tiempo
de muestra: 4 bytes Datos de canal: 2
bytes (analógico)
Datos de canal: 2 bytes (valores de estado de 16 entradas digitales en cada palabra de 16 bits)
Sin embargo, no es fácil trabajar con datos binarios. Si se utilizan datos binarios, se debe emplear un programa adecuado para convertir los datos binarios al formato ASCII. Los datos ASCII son legibles y el usuario puede verlos fácilmente usando cualquier editor de texto como el Bloc de notas de Windows o un programa de hoja de cálculo.
El archivo .CFG actúa como guía de traducción para los archivos de datos. Contiene la información necesaria para representar un evento del sistema de potencia. Contiene la siguiente información:
Nombre e identificación de la estación
Número total de canales analógicos
Número total de canales digitales
Datos para cada canal analógico en una línea separada
Datos para cada canal digital en una línea separada
Frecuencia de línea
Frecuencia de muestreo y número de
muestras Fecha y hora del primer punto de
datos Fecha y hora del punto de activación
Tipo de archivo de datos (ASCII o binario)
Un archivo de configuración típico se muestra en la figura 2.
Figura 2
Los datos del canal analógico contienen información sobre la escala de los datos analógicos. Para cada canal analógico, los detalles contienen la siguiente información:
Numero de canal
Nombre del Canal
Fase
Circuito
Unidades
Escalado (Factor "a")

## Slide 4
Compensación (Factor "b")
Sesgar
Valor mínimo de los datos para el canal
Valor máximo de los datos para el canal
<CR/LF>
Los datos típicos para el canal analógico se muestran en la figura 3.
figura 3
Los archivos de datos y los archivos de configuración son los archivos obligatorios. El archivo .HDR es opcional. El archivo de encabezado es un archivo de texto que contiene información sobre el evento que se registra en el archivo .DAT. Puede contener información como las condiciones del sistema de potencia antes de la perturbación, estación, línea, fuente de datos, detalles del transformador, número de discos necesarios para el registro, etc.
Datos COMTRADE para pruebas de relés
Los registradores digitales de fallas (DFR), los relés digitales modernos, el software de simulación como EMTP y ATP pueden proporcionar datos de simulación sobre eventos del sistema de potencia en formato COMTRADE. Estos datos se pueden utilizar para reproducir eventos en el esquema de protección utilizando instrumentos de prueba digitales. En este documento, se describe un caso que muestra cómo se pueden utilizar los datos de COMTRADE para evaluar el rendimiento del relé. También se describe un procedimiento paso a paso para ayudar al usuario a comprender el procedimiento.
Efecto de la compensación de CC en el ajuste de un relé de sobrecorriente de tiempo
Casi todas las fallas en el sistema de potencia tienen alguna compensación de CC en la corriente de falla. Esta compensación de CC aumenta el valor máximo de la corriente de falla. La cantidad de compensación de CC en la corriente de falla depende del ángulo de inicio de la falla. La compensación de CC decae durante un período de tiempo, cuya duración depende de la constante de tiempo del circuito que se define por su resistencia e inductancia. En la figura 4 se muestra una forma de onda de corriente de falla típica.

## Slide 5
Figura 4
El elemento de ajuste alto de un relé electromecánico es susceptible a la compensación de CC. Por lo tanto, es necesario ajustar la configuración para la captación de ajuste alto, teniendo en cuenta el efecto de la compensación de CC. El efecto de la compensación de CC en relés estáticos o basados en microprocesadores depende del diseño del relé. Si el relé filtra la compensación de CC y funciona solo con el componente de frecuencia fundamental, la compensación de CC no afectará la configuración del relé. Para comprender cómo la compensación de CC puede afectar el rendimiento del relé, el usuario debe estudiar el diseño del relé y evaluarlo probándolo de la siguiente manera. El diagrama de circuito utilizado para esta prueba se muestra en la figura 5.
Figura 5
Paso 1:
La corriente que tiene una compensación de CC decreciente tiene dos componentes:
El componente de CC, Idc, decae a una velocidad que sigue la fórmula: Imax {e
-Derecha/L* Pecado(--- )}
El componente de frecuencia fundamental de estado estacionario, Iac, es igual a: Imax *(sin -t+----
Tenga en cuenta que la corriente total, I, en cualquier momento, t, es según la fórmula que se muestra a continuación
I = Imax *sin (- t + --- --) -e-RT/L* pecado -------
Imax es el valor máximo de la corriente. Esto se calcula de la siguiente manera:

## Slide 6
Imax = Vmax/ -----donde Z se calcula como:
Z = --R------L--donde R y L son la resistencia y la inductancia, respectivamente, del circuito
En el ejemplo anterior,
- =el ángulo de cierre. Es el ángulo del voltaje cuando el interruptor está cerrado.
- =el ángulo del circuito definido como: ----tan-1(-I/D)
Si el valor instantáneo del voltaje es cero y está a punto de volverse positivo cuando se cierra el interruptor (t = 0), entonces --= 0.
Si el valor del voltaje está en su pico positivo máximo, entonces --= 90°.
Si el interruptor se cierra en el punto donde ----- =+ - /2, entonces la componente DC tiene su valor inicial máximo. Esto es igual al valor de la componente sinusoidal máxima. El componente de CC puede tener cualquier valor de cero a Imax, según el valor instantáneo del voltaje cuando el circuito está cerrado y el factor de potencia del circuito.
Paso 2
Seleccione los parámetros del circuito para la línea bajo prueba.
Seleccione la resistencia e inductancia de la línea bajo prueba.
Seleccione el número de muestras.
Seleccione el valor máximo de corriente de falla en estado estable. En este caso, 5 amperios. Seleccione el
ángulo de inicio de la falla. En este caso, -5° para obtener el máximo desplazamiento.
A continuación se muestra una hoja de datos típica.
Utilizando la fórmula del Paso 1 y las variables definidas anteriormente, se puede calcular el valor de la corriente para cada punto de muestra. A continuación se muestra una hoja de cálculo típica.

## Slide 7
Paso 3
Ahora los datos para cada uno de los puntos de muestra están disponibles. Las muestras de datos COMTRADE deben ser un número entero. El valor de los datos debe ser un valor entero de 6 dígitos como máximo. Los datos calculados en el Paso 1 deben convertirse a valores enteros. Para hacer esto, suponga que se utiliza un convertidor de analógico a digital de 12 bits para convertir la señal analógica en una muestra digital. También asuma que el valor mínimo de la muestra es 0 y el valor máximo es 4095 (2 1̂2-1).
A partir del valor calculado en el Paso 2:
Calcule el rango de la muestra calculando (Imax - Imin).
Suponga que el valor de datos máximo en el rango es 4095. (0 es el mínimo y 4095 es el máximo)
El factor de multiplicación para convertir el valor analógico en un valor entero es (Imax - Imin)/4095. Este es el valor "a".
Paso 4
Después de determinar el valor del factor de multiplicación "a", se debe calcular el factor de compensación "b". El valor de "b" es el valor que debe agregarse al valor de cualquier muestra para volver al valor original. El factor "b" se puede calcular de la siguiente manera:
El valor de la muestra instantánea en formato COMTRADE se define en ax+b, donde X es el valor de los datos en cualquier momento, t.
El valor de datos mínimo (x) asumido es 0, es decir, x=0 y ax=0. Por lo tanto, b = valor de muestra analógico mínimo (valor de muestra = ax+b).
Paso 5
Usando el valor "a" y el factor de compensación b, se puede crear una hoja de cálculo separada donde las columnas 1, 2 y 3 son Número de muestra, Tiempo de muestra y (Valor de señal-b)/a, respectivamente. A continuación se muestra una hoja de cálculo típica.

## Slide 8
Una vez que se calculan los datos, la hoja de cálculo se guarda como un archivo de texto delimitado por comas. El cuadro de diálogo para "Guardar archivo como" se muestra en la figura 6.
Figura 6
Paso 6
El archivo se guardará con una extensión .CSV. La extensión del archivo se puede cambiar manualmente en el Explorador de Windows a una extensión .DAT.
Paso 7
Ahora los datos están listos. El siguiente paso es crear un archivo .CFG. Puede ser más sencillo utilizar un archivo de configuración existente y modificarlo para que coincida con los datos del archivo de datos. La Figura 7, a continuación, muestra la hoja de cálculo para el archivo de configuración de un canal actual.

## Slide 9
Figura 7
Primera linea,Doble, 1998:indica el nombre de la estación y el ID del dispositivo de grabación
Segunda línea,1, 1A:indica el número total de canales, el número de canales analógicos
tercera línea,1, Corriente de fase, A, , A, 4.774E-03,-7.069E+00,0,0,4095:indica los detalles del canal analógico. Algunos de los elementos de esta línea se calculan a partir de los valores de los datos, donde4.774E-03es el factor multiplicador del canal (a) y- 7.069E+00es el sumador de desplazamiento del canal
(b). Cuarta línea,60:indica la frecuencia de línea Quinta
línea,1:indica la frecuencia de muestreo
sexta línea,6000,2099:indica la frecuencia de muestreo y el último número de muestra. Las
líneas séptima y octava indican la marca de fecha y hora para los puntos de inicio y activación.
novena línea,ASCII:indica el tipo de archivo del archivo de datos
La hoja de cálculo para los datos configurados debe almacenarse como un archivo ASCII con una extensión .CFG. Guarde la hoja de configuración como un archivo delimitado por comas (.CSV) en MS-Excel. Luego cámbiele el nombre con una extensión .CFG utilizando el mismo nombre de archivo que el archivo de datos. Ahora el
archivo .DAT y los archivos .CFG están listos. Se pueden reproducir para observar la respuesta del relé mediante un programa de reproducción de datos COMTRADE y un simulador de sistema de potencia digital.
Al cambiar los valores de los parámetros de línea (inductancia y resistencia), se puede crear un ángulo de inicio de falla, una serie de archivos COMTRADE. Al reproducir estos datos COMTRADE en el relé con un simulador de sistema de potencia digital, se puede evaluar la respuesta de los relés a la compensación de CC. Este ejercicio es muy útil cuando se necesita coordinar un nuevo relé de sobrecorriente con un relé aguas abajo de una marca o tipo diferente.
Conclusión
El uso de datos COMTRADE permite a los usuarios simular eventos reales del sistema de energía mediante simuladores digitales para evaluar el desempeño de la protección. El uso de una hoja de cálculo estándar simplifica la generación de datos COMTRADE. La hoja de cálculo también se puede utilizar para analizar los datos. Esto facilita la comprensión del funcionamiento de la protección durante los eventos del sistema de potencia. Cuando es necesario examinar la idoneidad de varios esquemas de protección, los archivos de datos COMTRADE simplifican las pruebas de escenarios hipotéticos en los esquemas. Esto ayuda al usuario a seleccionar el mejor esquema para la aplicación.
La coordinación de relés entre los relés de sobrecorriente aguas arriba y aguas abajo de diferentes fabricantes o tipos es fundamental en el circuito de distribución cuando se realizan cambios en los sistemas. Los archivos COMTRADE ayudan al usuario a analizar la respuesta mediante la simulación de eventos reales del sistema de energía. En el pasado, los fabricantes podían realizar pruebas simuladas utilizando el software EMTP y un analizador de red transitorio para una aplicación en particular. Sin embargo, estos se realizaron a pedido de los usuarios. Dichas simulaciones solo se realizaron para las aplicaciones críticas. No se pudieron simular todas las aplicaciones debido a limitaciones de tiempo y costos.
Ahora, con la disponibilidad de los simuladores de sistemas de energía portátiles digitales y los datos de COMTRADE, el usuario puede simular fácilmente los eventos del sistema de energía en el sitio. La disponibilidad de simuladores de sistemas de energía asequibles permite al usuario reproducir los registros DFR en el sitio, en ambos extremos de la línea, utilizando sincronización satelital. Dicha prueba permite al usuario analizar el comportamiento de los esquemas de protección para eventos del sistema de potencia.
Referencias
ANSI/IEEE C37.111.1991Formato común estándar para el intercambio de datos transitorios (COMTRADE) para sistemas de potencia
Publicación especial IEEE n.º 96TP115-0Pruebas de rendimiento de relés,Comité de retransmisión del sistema de energía,Informe del Grupo de Trabajo I 13.

## Slide 10
Seminario sobre uso de COMTRADE para pruebas de relés y análisis de fallas, en Juliante
Pruebas de esquemas de protección utilizando un modelo de sistema de potencia,JA Jodice, Doble Engineering Company y AT Giuliante, ATG Exodus, Conferencia Internacional de Clientes de Doble del 25 al 29 de marzo de 1996.
Una nueva filosofía para el diagnóstico de protección,JA Jodice, Doble Engineering Company y AT Giuliante, ATG Exodus, Pennsylvania Electric Association Relay
Committee, 18 de septiembre de 1996.
Pruebas de extremo a extremo para el mantenimiento de rutina,Cliff Tienken, Central Hudson Gas & Electric Corporation, Jay Gosalia, Doble Engineering Company y AT Giuliante, ATG Exodus, Conferencia anual de relés de protección occidental de 1997, 21 al 23 de octubre de 1997.
Sobre los autores
Jay Gosalia actualmente trabaja en la empresa Doble Engineering como Gerente de Producto de Aparatos de Protección. Tiene más de 22 años de experiencia en el campo de la ingeniería eléctrica, 17 de los cuales se han dedicado al desarrollo y comercialización de relés de protección. Antes de unirse a Doble Engineering, Jay fue gerente de ventas y marketing de EE. UU. en GEC Alsthom T&D, división de protección y control durante 13 años. Antes de GEC, Jay trabajó en ABB en la división de interruptores automáticos como ingeniero de diseño y desarrollo. Jay es un miembro activo del Comité de relés del sistema de alimentación de IEEE y es autor de varios artículos técnicos sobre relés de protección. Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica y una maestría en informática.
dennis tierneyse incorporó a Doble Engineering Company como ingeniero sénior de aplicaciones para la línea de productos de equipos de prueba de relés en 1997. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la ingeniería eléctrica, cinco de los cuales se han dedicado a relés de protección. Antes de unirse a Doble Engineering, Dennis trabajó para Salt River Project (SRP) en Arizona. En SRP, se desempeñó como Ingeniero Eléctrico en el Grupo de Protección de Sistemas de Potencia, el Grupo de Marketing y el Grupo de Controles. Sus funciones en Protección de Sistemas incluyeron estudios y análisis de fallas, diseño de esquemas de protección, configuración de relés y puesta en marcha de subestaciones. Antes de SRP, Dennis trabajó para el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles como ingeniero de controles de corriente continua de alto voltaje. Dennis es miembro del IEEE. Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica del estado de Arizona.
Empresa de Ingeniería Doble
Productos y servicios de diagnóstico para la industria de la energía eléctrica desde 1920