## Slide 1
Influencias negativas sobre la esperanza de vida de un transformador
Influencias térmicas
Sobrecarga, sobrecalentamiento, condiciones ambientales
Envejecimiento
Humedad, ácidos, oxigeno, contaminación, fugas
Influencias mecánicas
Danos de transporte, estrés por cortocircuito, actividad sísmica
Influencias eléctricas
Picos de conmutación, rayos, sobretensiones, corrientes de cortocircuito
Protección frente a problemas Funcionamiento incorrecto, fallas

## Slide 2
Pruebas y medidas correctoras para prolongar la esperanza de vida de un transformador
Mantener los componentes auxiliares
Cambiadores de tomas, sistema de refrigeración, respiradero
Reacondicionar el aislamiento
Secado, tratamiento del aceite, cambio de aceite
Reemplazar piezas
Bornes, disipadores de sobretensión (pararrayos), juntas, bombas y ventiladores

## Slide 3: Componentes de los transformadores y sus fallas detectables

## Slide 4
Medición de la capacitancia y el factor de potencia/factor de disipación
Las mediciones de capacitancia y factor de potencia/factor de disipación (PF/DF) se realizan para investigar el estado del aislamiento de los transformadores de potencia y bornas. Ambos sistemas de aislamiento son esenciales para el funcionamiento confiable del transformador.
En los transformadores de potencia, las mediciones se realizan en el aislamiento principal entre los devanados (CHL) y el aislamiento entre los devanados y la cuba (CH, CL).
Se cortocircuitan los devanados y se aplica la tensión de prueba a un devanado mientras se mide la corriente a través del aislamiento en el devanado opuesto o en la cuba.

## Slide 5
Medición de la capacitancia y el factor de potencia/factor de disipación
Una vez completadas las mediciones, es recomendable comparar los valores con los valores de resultados anteriores y los de referencia mencionados en las normas correspondientes para el activo sometido a prueba.
Un aumento en la capacitancia de mas del 10 % en comparación con resultados anteriores normalmente se considera peligroso para los bornes. Indica que una parte de la distancia de aislamiento ya está comprometida y el estrés dieléctrico del aislamiento restante es demasiado alto.
Las mediciones estándar de PF/DF a 50 Hz o 60 Hz solo pueden detectar los efectos de la humedad y el envejecimiento en una etapa avanzada.
Realizando la medición en un rango de frecuencias mas amplio, estos efectos pueden detectarse en una etapa anterior que permita un mayor tiempo de reacción para programar acciones correctivas.

## Slide 6: Medición de la resistencia del devanado de CC y verificación del OLTC
Las mediciones de la resistencia del devanado se realizan para evaluar los posibles daños en los devanados o problemas de contacto, como el de las bornas con los devanados, los devanados con el cambiador de tomas, etc.
También se utilizan para comprobar el cambiador de tomas bajo carga OLTC), ya que pueden indicar cuando limpiar o reemplazar los contactos del OLTC, o cuando hay que cambiar o renovar el propio OLTC.
Pueden detectarse fallas sin necesidad de abrir el compartimiento del cambiador de tomas.
Para medir la resistencia del devanado, el devanado debe cargarse hasta que el nucleo este saturado. A continuación puede determinarse la resistencia midiendo la corriente y la tensión de CC
Para devanados con tomas múltiples, esto hay que realizarlo en cada posición de toma, probando por tanto el OLTC y el devanado juntos. Hay dos métodos comunes para estas pruebas: mediciones de la resistencia estática y de la dinamica del devanado.

## Slide 7: Medición de la relación de transformación del transformador (TTR)
Las mediciones de la relación de transformación del transformador (TTR) se realizan para verificar el principio fundamental de funcionamiento de un transformador de potencia.
Midiendo la relación y el Angulo de fase de un devanado a otro, pueden detectarse circuitos abiertos y espiras en cortocircuito.
La relación de transformación se determina durante las pruebas de aceptación en fabrica (FAT) y hay que comprobarla de forma rutinaria cuando el transformador esta en servicio.
Las mediciones de la TTR también pueden activarse por el disparo de un relé y por otras pruebas de diagnóstico como el análisis de gases disueltos (DGA) y las mediciones del factor de potencia/factor de disipación.
Cuando se utiliza una fuente monofásica, se aplica la tensión de prueba a cada fase de un devanado y se mide tanto el devanado de alta tensión como el correspondiente de baja tension de la misma columna.
Mediante el uso de una fuente trifásica, la misma medición se puede realizar en las tres fases al mismo tiempo.
La relación calculada se puede comparar con los resultados de fabrica que están disponibles en la placa de características.

## Slide 8
Medicion de la corriente de excitación
Las mediciones de la corriente de excitación se llevan a cabo para evaluar el aislamiento entre espiras de los devanados, el circuito magnético de un transformador, asi como el cambiador de tomas.
La ventaja más valiosa de la prueba es detectar cortocircuitos entre espiras en un devanado. Un apilamiento defectuoso de la laminación del núcleo o un acero del núcleo de baja calidad puede influir en la reluctancia del núcleo y, por lo tanto, dará lugar a un cambio en la corriente de excitación.
Las desviaciones también pueden indicar un desgaste del contacto o un cableado incorrecto del cambiador de tomas.
La prueba de corriente de excitación se realiza en condiciones sin carga. Por lo tanto, se aplica una tensión de CA a un lado del transformador (normalmente el lado de alta tensión), mientras que el lado opuesto se deja abierto.
La magnitud de la corriente consumida en el devanado primario es proporcional a la energía requerida para forzar la acción del transformador, es decir inducir una tensión en el devanado secundario.

## Slide 9
Se recomienda seleccionar la tensión de prueba más alta dentro de las limitaciones del equipo de prueba y el devanado, para detectar las fallas de cortocircuito entre espiras. Una tensión de prueba estándar es de 10 kV.
Las conexiones de prueba variarán dependiendo de la configuración del devanado.
.

## Slide 10
Medición de la impedancia en cortocircuito/reactancia de dispersión
Las mediciones de la impedancia en cortocircuito / reactancia de dispersión son métodos sensibles para evaluar la posible deformación o desplazamiento de los devanados.
Unos cortocircuitos graves o el transporte del transformador de potencia pueden hacer que los devanados se muevan o se deformen. En eventos como estos, son recomendables las pruebas de impedancia en cortocircuito / reactancia de dispersión.
Las pruebas se realizan generalmente como una medición trifásica que se puede comparar con el valor de la placa de características establecido por el fabricante durante las pruebas de aceptación en fabrica.
Como este valor representa el promedio de las tres fases, también es recomendable realizar una medicion por fase para el diagnostico del devanado.
Se conecta una fuente de CA a cada fase del devanado de alta tensión Durante la medición de tres fases, las tres fases del lado de baja tensión están en cortocircuito sin conectar el terminal neutro, si lo hay. Para la prueba por fase,

## Slide 11
el cortocircuito se aplica solo en el devanado correspondiente en el lado de baja tensión.
Se mide la corriente y la tensión que pasa por el devanado de alta tensión en amplitud y fase
Finalmente se calcula la impedancia de cortocircuito teniendo en cuenta los valores nominales específicos del transformador

## Slide 12
Medición de la respuesta en frecuencia de pérdidas de dispersión (FRSL)
La respuesta en frecuencia de pérdidas de dispersión (FRSL) es una medición de la componente resistiva de la impedancia en cortocircuito a múltiples frecuencias.
Es el único método eléctrico para identificar los cortocircuitos entre espiras adyacentes y el sobrecalentamiento local debido a perdidas excesivas por corrientes parasitas.
Al igual que en la prueba de cortocircuito y de reactancia de dispersión, se recomienda realizar la medición FRSL como una prueba de puesta en servicio o de aceptación para establecer los resultados de referencia. Igualmente las pruebas FRSL no son pruebas de diagnóstico de rutina, pero se recomiendan para un diagnostico avanzado.
La prueba también se puede realizar como una prueba trifásica o por fase.
La configuración y el procedimiento de la prueba FRSL son iguales que para las pruebas de impedancia en cortocircuito / reactancia de dispersión y se pueden realizar simultáneamente.

## Slide 13
Se conecta una fuente de CA a cada fase del devanado de alta tensión Durante la medición de tres fases, las tres fases del lado de baja tensión están en cortocircuito sin conectar el terminal neutro, si lo hay. Para la prueba por fase, el cortocircuito se aplica solo en el devanado correspondiente en el lado de baja tensión.
A partir de la corriente medida, se calcula la tension y el desplazamiento de fase de la componente resistiva de la impedancia en cortocircuito a frecuencias discretas entre 15 y 400 Hz.
Ya que las pérdidas Eddy en el transformador son más pronunciadas a altas frecuencias, un aumento en el componente resistiva puede observarse graficando los resultados sobre el rango de frecuencias

## Slide 14
Desmagnetización
Siempre que un transformador de potencia está aislado del sistema eléctrico, permanece en su núcleo magnetismo residual debido a un desfase También permanece el magnetismo residual después de aplicar una tensión de CC al núcleo del transformador, por ejemplo durante las pruebas de resistencia del devanado de rutina en campo o en fabrica.
Debido al magnetismo residual del núcleo, pueden producirse altas corrientes de avalancha, hasta la máxima corriente de cortocircuito. Esto impone un estrés no deseado al transformador cuando se pone de nuevo en servicio. Además pueden verse afectadas por el magnetismo residual muchas mediciones de diagnóstico, lo que dificulta mucho realizar una evaluación confiable.
Por lo tanto, se recomienda desmagnetizar el núcleo antes de volver a poner en servicio el transformador y también después de aplicar tensiones de CC durante las pruebas de diagnóstico.
En primer lugar, se satura el núcleo en ambas direcciones, a continuación se determinan los parámetros de histéresis específicos y se calcula el flujo inicial. Basandose en estos parámetros, se utiliza un algoritmo iterativo para reducir el

## Slide 15
flujo aplicado adaptando la tensión y la frecuencia. Mediante el uso de multiples iteraciones, el núcleo se baja a un 1 % de su valor máximo
El metodo descrito para la desmagnetización del núcleo de un transformador de potencia basado en la medición del flujo magnético, funciona de forma confiable para los transformadores de potencia pequeños y grandes.

## Slide 16
Análisis de respuesta en frecuencia de barrido (SFRA)
El análisis de la respuesta en frecuencia de barrido (SFRA) se utiliza para identificar problemas mecánicos o eléctricos en los devanados, contactos o núcleos de los transformadores de potencia. Unos cortocircuitos graves o golpes durante el transporte del transformador pueden hacer que el devanado se mueva o se deforme.
Desde que se introdujo la norma IEC 60076-18, este método se ha convertido en una de las pruebas eléctricas comunes y su aceptación en el mercado ha aumentado en consonancia.
Se recomienda realizar las pruebas de SFRA al final de la prueba de aceptación en fabrica para establecer la huella digital original del transformador y, posteriormente, otra vez después del transporte y durante la puesta en servicio.
Los transformadores de potencia pueden considerarse una compleja red eléctrica de capacitancias, inductancias y resistencias. Cada red eléctrica tiene su exclusiva respuesta en frecuencia.

## Slide 17
Se inyecta una tensión de excitación sinusoidal con una frecuencia continuamente creciente en un extremo del devanado del transformador y se mide la señal de retorno de respuesta en el otro extremo.
La comparación de las señales de entrada y salida genera una respuesta en frecuencia exclusiva que puede compararse con la huella digital de referencia.
Los cambios, el movimiento o la deformación de los componentes internos producen cambios en esta función de transferencia y pueden identificarse mediante la comparación de los trazados.

## Slide 18
Análisis de respuesta (en frecuencia) dieléctrica
Se utiliza el análisis de respuesta dieléctrica, también denominado análisis de respuesta en frecuencia dieléctrica, para evaluar el contenido de humedad del aislamiento de celulosa y, por tanto, determinar su estado.
La humedad en los transformadores de potencia con aislamiento de aceite y papel se produce por el envejecimiento del papel o porque penetra en el transformador a través de juntas con fugas o respiraderos. Esto provoca una reducción de la resistencia a la ruptura y un aumento del envejecimiento del aislamiento.
Esta medición también se usa para demostrar el bajo contenido en humedad de los nuevos transformadores después del proceso de secado.
La cantidad principal de aislamiento de celulosa de la parte activa de un transformador de potencia se encuentra entre el devanado primario y el secundario.
Para medir este aislamiento, se conecta la salida al devanado de alta tensión y la entrada al devanado de baja tensión.

## Slide 19
Las corrientes capacitivas y resistivas no deseadas se derivan mediante la conexión de guarda que se aplica a la cuba.
Se mide el factor de potencia/factor de disipación de este aislamiento en un amplio rango de frecuencias. La curva resultante contiene información sobre el estado del aislamiento.
Las frecuencias muy bajas contienen información sobre la humedad del aislamiento sólido, mientras que la posición de la pendiente en las frecuencias de rango medio indica la conductividad del aislamiento líquido. Esta curva se compara automáticamente para modelizar las curvas y se calcula el contenido de humedad del aislamiento de celulosa.

## Slide 20
Analisis de transformador de corriente
Los fabricantes de transformadores de potencia prueban los transformadores de corriente (TC) durante la prueba de aceptación final, mientras que los operadores de la subestación los prueban durante la puesta en servicio.
Las pruebas verifican si los TC envían señales correctas al sistema de protección de la subestación.
Unas señales erróneas provocan un funcionamiento incorrecto del sistema de protección que puede dañar los activos conectados.
Los parámetros que se comprueban son la exactitud del TC, incluido el error de relación y de desplazamiento de fase del TC, la exactitud para diferentes cargas, la resistencia del devanado del TC, las características de excitación del TC.
Todas las pruebas se realizan en cumplimiento de las normas: IEC 60044-6, IEC 60044-1, IEC 61869-2, IEEE C57.13

## Slide 21
Cada fase se cortocircuitadas.
prueba por separado, las demás fases deben estar
Se aplica una tensión a través del lado secundario. Esto produce la fuerza magnética y la densidad de flujo magnético en el núcleo del TC. El error de relación se calcula utilizando la carga y los datos del modelo de TC (diagrama de circuito equivalente), cuyos parámetros se determinan.
No se necesita una fuente de alta corriente y solo hay que realizar la prueba una vez, incluso cuando hay que evaluar posteriormente el TC utilizando más cargas y corrientes primarias. Se miden con precisión todos los parámetros relevantes del TC, teniendo en cuenta las características de carga y excitación del TC.

## Slide 22
Analisis de descargas parciales
Las descargas parciales (PD) pueden dañar los materiales del aislamiento en las bornas y devanados de los transformadores de potencia. Esto puede producir graves fallas y costosas interrupciones.
Se observan DP en las bornas de transformadores de potencia y devanados si el material de aislamiento entre los diferentes potenciales de tensión envejece, se contamina o es defectuoso.
La medición de DP es un método confiable y no destructivo que se utiliza para diagnosticar el estado del sistema de aislamiento de un transformador de potencia.
Se lleva a cabo durante las pruebas de aceptación en fabrica, la puesta en servicio in situ y las pruebas de mantenimiento de rutina para detectar defectos críticos y evaluar los riesgos.
Al realizar la medición y el análisis de la actividad de DP en los transformadores de potencia, se determinan las pruebas y configuraciones de prueba especificas

## Slide 23
mediante el tipo de transformador y la norma según la cual se realizan las mediciones.
Dependiendo del tipo de bornas utilizadas, el sistema de analisis de DP se conecta a la toma capacitiva de las bornas o a un condensador de acoplamiento externo. Esto permite mediciones de DP eléctricas en el transformador.
Las DP se miden en μV (de acuerdo con las normas IEEE) o en pC (de acuerdo con la norma IEC 60270).
Por lo general se despliegan avanzadas técnicas de supresión de ruidos en entornos de muchas interferencias para minimizar los datos irrelevantes

## Slide 24
Localización de descargas parciales
Las descargas parciales (DP) pueden causar danos irreversibles
aislamiento del transformador de potencia, mucho antes de que
en el
falle el
aislamiento realmente. Incluso después de la detección y el análisis, es esencial saber exactamente donde se encuentran los defectos de aislamiento en el transformador.
Mediante las mediciones de DP acústicas, pueden localizarse con precisión los puntos débiles o defectos del aislamiento. Una vez que se conoce la ubicación exacta de defectos, se pueden planificar y ejecutar medidas correctivas de manera eficiente para evitar la falla.
Las mediciones de DP acústicas se llevan a cabo después detectarse una DP durante las pruebas de aceptación en fabrica, y son parte integrante de mediciones de diagnostico in situ durante la vida util de los transformadores de potencia.
Se instalan múltiples sensores acústicos en la superficie de la cuba del transformador de potencia. Cada sensor mide el tiempo de propagación de la señal acústica de la fuente de DP hasta la pared de la cuba.

## Slide 25
La ubicación del defecto se calcula basándose en las diferencias de tiempo, posición del sensor y velocidad de propagación.
Los datos recogidos por estos sensores se comparan de forma simultanea para identificar con precisión la ubicación del defecto.
La norma IEEE C57.127-2007 describe el flujo de trabajo típico de una medición acústica.