## Slide 1: Entrenamiento de uso TRAX Pruebas en Transformadores Parte 3 Hardware y Software PARTILUZ - Uruguay 25 de Julio de 2019

## Slide 2: TRAX: Concepto
TRAX es una solución multifuncional para probar transformadores y equipamiento de subestaciones.
El instrumento consta de una versión básica: control/fuente, y de ciertos complementos que amplían su versatilidad.

## Slide 3: TRAX: Concepto
Pruebas en transformadores de potencia
Resistencia de devanados
Des magnetización adaptativa
Relación de transformación
Corriente de excitación
Reactancia de dispersión
Capacitancia y factor de potencia / disipación
Resistencia dinámica del OLTC
FRSL
Balance magnético
Pruebas y mediciones manuales (voltajes y corrientes)

## Slide 4: TRAX: Concepto
Pruebas en transformadores instrumentos
Resistencia de devanados
Des magnetización adaptativa (VT)
Relación de transformación
Capacitancia y factor de potencia / disipación
Saturacion (CT)
Carga (burden)

## Slide 5: TRAX: Concepto
Pruebas en subestaciones
Resistencia de contacto
Inyección de corriente en barras
Medición de tiempos en interruptores
Inyección en relés

## Slide 6: TRAX: Aplicaciones (Apps)

## Slide 7: TRAX: Aplicaciones (Apps): Paquetes
Standard
Relación
TI/TP
Relación
Subestaciones
Interruptores
Medición de tiempos en interruptores
Resistencia devanados
Reactancia de dispersión
Corriente de excitación
Desmagnetización
Resistencia devanados
tan delta y capacitancia (TDX)
Tension resistida
Desmagnetización
Saturación
Carga (burden)
Resistencia de contacto
Avanzado
tan delta y capacitancia
FRSL
Balance magnético
Resistencia dinámica
Resistencia de contactos
Pruebas manuales

## Slide 8: TRAX: Configuración de software (Apps)
Unidad principal
(TRAX 220/280/219/279)
Aplicaciones estándares para pruebas en transformadores
Aplicaciones avanzadas para transformadores
Aplicaciones para CT y VT
Aplicaciones para subestaciones

## Slide 9: TRAX: Configuración de hardware (Accesorios)
Unidad principal
(TRAX 220/280/219)
Fuente para tan delta
(TDX 120)
Switchbox trifásico para TTR y devanados
(TSX 300)
Amplificador de corriente AC @ 2 kA
(TCX 200)
TRAX Demo and Training Box (TDB 200)

## Slide 10: TRAX: Unidad principal
Panel frontal: pantalla (Mod 220/280) + switch +
canales de medición (entradas)
Panel lateral: alimentación + tierra = salidas (fuentes)

## Slide 11: TRAX: Panel frontal de la unidad principal

## Slide 12: TRAX: Panel frontal de la unidad principal
Encendido / Apagado
Entrada de baliza externa
Parada de
emergencia
Interlock 1 – Fijo
Interlock 2 - Manual
Indicador de lazo de tierra abierto
Indicador de seguridad

## Slide 13: TRAX: Panel frontal de la unidad principal

## Slide 14: TRAX: Panel frontal de la unidad principal
Puerto de comunicación
Ethernet
Puertos de comunicación
3 x USB
Comunicación Wifi
Speaker

## Slide 15: TRAX: Panel frontal de la unidad principal

## Slide 16: TRAX: Panel frontal de la unidad principal
Trasductor
Control del OLTC
Entrada de triger externo
Entradas binarias de tiempos

## Slide 17: TRAX: Panel frontal de la unidad principal

## Slide 18: TRAX: Panel frontal de la unidad principal
Entradas DC
Entradas de voltaje
Entradas de corrientes
Fusibles 1- 4 de 500 mA
Indicadores LED

## Slide 19: TRAX: Panel lateral de la unidad principal

## Slide 20: TRAX: Panel lateral de la unidad principal
Comunicación Ethernet a accesorios
Fusibles de alimentación
Alimentación
Tierra (Objeto bajo ensayo)
Alimentación a accesorios
Tierra a accesorios

## Slide 21: TRAX: Panel lateral de la unidad principal

## Slide 22: TRAX: Panel lateral de la unidad principal
Salida de corriente AC de hasta 800 A
Salida de corriente DC de hasta 100 A
Salida de corriente DC de hasta 16 A
Salida de voltaje DC de hasta 300 V
Salida de voltaje AC de hasta 250 V
Salida de voltaje AC de hasta 2200 V

## Slide 23: TRAX: Características de TDX
Características principales de TRAX con TDX
Voltajes de salida:
0 a 12 kV @ 45 a 70 Hz
0 a 250 V @ 1 a 505 Hz
Corrientes:
500 mA hasta 30 segundos
300 mA hasta 4 minutos
200 mA hasta 30 minutos
100 mA continuos

## Slide 24: TRAX: Panel lateral derecho de TDX
Canal de medición/guarda ROJO
Canal de medición/guarda AZUL
Comunicación Ethernet a TRAX
Alimentación desde el TRAX
Conexion de tierra desde TRAX
Conexion de tierra a inductor resonante
Conexion condesador de referencia externo (fuente externa)
Conexión para la calibración

## Slide 25: TRAX: Panel lateral izquierdo de TDX
Conexión del cable de AT

## Slide 26: TRAX: Conexión TRAX+TDX

## Slide 27: TRAX: Conexión TRAX+TSX

## Slide 28: TRAX: Conexión TRAX+TCX

## Slide 29: TRAX: Prestaciones

## Slide 30: TRAX: Prestaciones

## Slide 31: TRAX: Prestaciones

## Slide 32: TRAX: TRAX+TDX
Voltaje de prueba | Capacitancia máxima en uF a 100 mA |  | Capacitancia máxima en uF a 300 mA |  | Capacitancia máxima en uF a 500 mA | 
 | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz
0.025 | 11 | 13 | 32 | 38 | 53 | 64
0.05 | 5.3 | 6.3 | 16 | 19 | 27 | 32
0.1 | 2.6 | 3.2 | 7.9 | 9.5 | 13 | 16
0.25 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 6.4
0.5 | 0.53 | 0.63 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.2
1 | 0.26 | 0.32 | 0.79 | 0.95 | 1.3 | 1.6
2 | 0.13 | 0.16 | 0.40 | 0.48 | 0.66 | 0.80
3 | 0.09 | 0.11 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.53
4 | 0.065 | 0.080 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.40
5 | 0.11 | 0.063 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.32
6 | 0.044 | 0.055 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.27
8 | 0.033 | 0.040 | 0.099 | 0.12 | 0.17 | 0.20
10 | 0.027 | 0.032 | 0.080 | 0.095 | 0.13 | 0.16
12 | 0.022 | 0.027 | 0.066 | 0.080 | 0.11 | 0.13
Capacidad de corriente vs capacitancia a medir

## Slide 33: TRAX: Software

## Slide 34
¿Preguntas? Power on At Megger, we understand that keeping the power on is essential for the success of your business. That is why we are dedicated to creating, designing and manufacturing safe, reliable, easy-to-use portable test equipment backed by world-leading support and expertise. We can assist your acceptance, commissioning and maintenance testing for predictive, diagnostic or routine purposes. By working closely with electrical utilities, standards bodies and technical institutions, we contribute to the dependability and advancement of the electrical supply industry.