## Slide 1
Tabla de contenido
Introducción................................................. ..............................2
Sistemas.de.distribución.de.energía.................................... ...........4
Propósito.y.definición.de.la.vía.de.autobuses .................................. .....6
Sentron.Autobuses.................................................... ....................... 0
Tipos.y.aplicación....................... ..........................................
Normas.de.diseño.y.clasificaciones... ............................................. 3
Protección del circuito.. .................................................... ................. 5
Construcción.de.vías.de.buses ............................ ..........................20
Componentes.del.sistema.de.electroductos .................................. ....28
Planificación.de.un.sistema.de.vías.de.autobuses.Sentron ........................43
Conversión.de.cables.y.conductos......................................... .....56 Vía de buses XJ-L.................................................. ...............................59
Vía de autobús BD.................................................... ..............................62
XL-U.Busway. .................................................... ........................sesenta y cinco
Revisar.Respuestas. .................................................... .................... 7
Examen final............................................... ..........................72
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2
2
Introducción
Bienvenido.a.otro.curso.de.la.serie.STEP,.Siemens. TtécnicomieducaciónPAGS programa,.diseñado.para.preparar.nuestros. distribuidores.para.vender.los.productos.de.Siemens.Industry,.Inc..más. efectivamente..Este.curso.cubre.Conceptos básicos de la vía de autobús.y relacionado. productos
Al.finalizar.la.Conceptos básicos de la vía de autobús.deberias ser capaz de:
Explicar.la.necesidad.de.protección.del.circuito
. Identificar.la.función.de.la.vía.de.buses.en.un.sistema.de.distribución
.
.
Identifique.el.alimentador.y.el.electroducto.enchufable.y.explique.el.uso.de.los. cada
. Identificar.diversas.organizaciones.involucradas.en.el.diseño.de.vías.de.buses. estándares
. Resuma.los.puntos.clave.de.Código Eléctrico Nacional®. Artículo.368.que.aplican.a.la.instalación.de.vías.de.buses.
. Identificar.los.componentes.principales.de.la.vía.de.buses.Siemens. sistemas.y.describir.sus.funciones
. Describir.cómo.se.obtiene.un.ahorro.de.costos.cuando.se. seleccionado.sobre.cable.y.conducto
. Describir.cómo.medir.y.diseñar.una.vía.de.buses.básica. sistema
. Identificar.diversas.clasificaciones.de.vías.de.buses.Siemens

## Slide 3
3
Este.conocimiento.lo.ayudará.a.comprender.mejor.a.los.clientes. aplicaciones..Además,.será.más.capaz.de.describir. productos.a.los.clientes.y.determinar.diferencias.importantes. entre.productos..Debe.completar.Fundamentos de la Electricidad antes.de.intentar.Conceptos básicos de la vía de autobús..Una.comprensión.de. muchos.de.los.conceptos.tratados.en.Fundamentos de la Electricidad.es. requerido para.Conceptos básicos de la vía de autobús..
Después.de.haber.completado.este.curso,.si.desea.determinar. cómo.bien.ha.retenido.la.información.cubierta,.puede. completar.un.examen.final.en.línea.como.se.describirá.más adelante.en.este.curso..Si. usted.aprueba.el.examen,.se.dará.la.oportunidad.de.imprimir.un. certificado.de.finalización.de.su.computadora.
Siemens.es.una.marca.comercial.de.Siemens.AG..Nombres.de.productos. mencionados.pueden.ser.marcas.comerciales.o.marcas.comerciales.registradas.de.sus. respectivas.empresas..Especificaciones.sujetas.a.cambios.sin. aviso.
NFPA.70®, Código Eléctrico Nacional® y NEC®.están.registrados. marcas.marcas.de.la.National.Fire.Protection.Association®,.
Quincy,.MA.02269..
La.Asociación.Nacional.de.Fabricantes.de.Electricidad.está.ubicada. at.2 0 .L..Street,.NW,.Washington,.DC.20037..The. abreviatura.“NEMA”.se.entiende.que.significa.National.Electrical.
Asociación.de.Fabricantes.
Underwriters.Laboratories.Inc..y.UL.están.registrados. marcas comerciales.de.Underwriters.Laboratories.Inc.,.Northbrook,.IL. 60062.
Las demás.marcas.son.propiedad.de.sus.respectivos.titulares.

## Slide 4
Sistemas de distribución de energía
4
Un.sistema.de.distribución.de.energía.es.un.grupo.de.componentes.que. transporta.energía.eléctrica.a través.de.un.edificio..Distribución. se.utilizan.en.todos.los.residenciales,.comerciales,.y. edificio industrial..
Sistemas.de.distribución.utilizados.en.comerciales.e.industriales. las.ubicaciones.son.complejas..Incluyen.dispositivos.de.medición.para. medir.el.consumo.de.energía,.las.desconexiones.principales.y.de.derivación,. dispositivos.de.protección,.dispositivos.de.conmutación.para.arrancar.y.detener. flujo,.conductores.y.transformadores..La.potencia.puede.distribuirse. a través de varios tableros de distribución, transformadores y tableros. Los buenos sistemas de distribución no ocurren por casualidad. se.requiere.ingeniería.para.asegurar.que.el.sistema.de.distribución. de.manera.segura.y.eficiente.suministre.un.servicio.eléctrico.adecuado.tanto. cargas.presentes.y.posibles.futuras..

## Slide 5
Ejemplo de fuente de alimentación.
5
La.siguiente.ilustración.muestra.los.devanados.secundarios.de.un. transformador.trifásico.para.un.sistema.de.distribución.de.energía.. al.primario.de.este.transformador.(no.mostrado).es.suministrado.por.el. compañía.de.energía..En.este.ejemplo,.el.voltaje.fase.a.fase.del.devanado.secund 277.VAC..Este.es.solo.un.ejemplo.de.una.fuente.de.alimentación.usada.para. una.instalación.industrial.o.comercial..Muchas.otras.configuraciones. ejemplos.son.posibles.
Comederos.
UNA.alimentador
.es.un.conjunto.de.conductores.que.se.origina.en.una.línea.principal. centro.de.distribución.y.suministra.uno.o.más.secundarios,.o.uno. o.más.circuito.derivado,.centros.de.distribución..Tres.alimentadores.son. utilizado.en.este.ejemplo..El.primer.alimentador.se.utiliza.para.varios.tipos. de.equipos.de.potencia..El.segundo.alimentador.suministra.un.grupo.de. Motores 480.VAC..El.tercer.alimentador.se.utiliza.para. 20.volt.iluminación. y.receptáculos.

## Slide 6
Propósito y definición de la vía de buses
6
Los.sistemas.de.distribución.comercial.e.industrial.utilizan.varios. métodos.para.conducir.la.energía.eléctrica..Estos.métodos.a menudo. incluyen.conductores.pesados.pasados.en.bandejas.o.conductos..
Los ensamblajes de cables y conductos son costosos y consumen mucho tiempo. instalar..Una vez.instalados,.son.difíciles.de.cambiar..De.eliminar. estas.deficiencias,.la.energía.a.menudo.se.distribuye.mediante. barras.de.bus..Esto.se.denomina.vía de autobús..
Barras colectoras.
UNA.barra de autobús.es.un.conductor.que.sirve.como.conexión.común. para.dos.o.más.circuitos..Se.representa.esquemáticamente.por.un. línea.recta.con.un.número.de.conexiones.realizadas.a.la.vía.de.Bus. las barras colectoras están.hechas.de.aluminio.o.cobre.
Definición NEMA.
La.línea.de.barras.es.definida.por.los.Fabricantes.Nacionales. Asociación.(NEMA).as.un sistema de distribución eléctrica prefabricado que consta de barras colectoras en un recinto protector, que incluye tramos rectos, accesorios, dispositivos y accesorios.. El electroducto incluye.barras,.un.aislante.y/o.soporte. material,.y.una.vivienda.
Alojamiento
Cinta de envoltura de vidrio
Aislamiento de epoxi
Barras colectoras

## Slide 7
Electroducto utilizado en un. Sistema de distribución.
7
Una.principal.ventaja.de.la.vía.de.buses.es.la.facilidad.con.la.que.las.secciones.de.la.vía.de.buse área.de.un.edificio.mediante.la.conexión.de.longitudes.estándar.de.vía.de.buses.. típicamente.toma.hasta.35%.menos.horas-hombre.para.instalar.o.cambiar.un.
electroductos que los conjuntos de cables y conductos.

## Slide 8
Muchos.sistemas.de.distribución.de.energía.utilizan. cable.y.conducto..En.el.siguiente.ejemplo,.la.energía.del. la.empresa.de.servicio.es.medida.y.ingresa.a.la.planta.a.través.de.un. tablero de conmutadores..El.cuadro.incluye.protección.de.fallo.a.tierra. y.sirve.como.el.punto.de.corte.de.energía.principal.
8
El.alimentador.de.la.izquierda.alimenta.un.cuadro.de.distribución,.que. a su vez, alimenta.un.tablero.y.un.motor.trifásico.de.480.voltios.
El.alimentador.del.medio.alimenta.a.otro.cuadro.que.divide. la.energía.en.tres circuitos trifásicos de tres hilos..Cada uno. circuito.alimenta.una.vía.de.buses.a.480.voltios,.motores.trifásicos..
El.alimentador.a.la.derecha.suministra. 20/208.volt.power,.a través. un.transformador.reductor,.a.tableros.con.circuitos.derivados. que.suministran.energía.para.la.iluminación.y.los.tomacorrientes.en.toda.la.planta.

## Slide 9
Busway.se.utiliza.en.una.amplia.variedad.de.aplicaciones,.incluyendo. plantas.industriales.complejas,.centros.de.datos,.oficinas,. edificios.y.muchos.otros.tipos.de.instalaciones..Generalmente,.hay. hay.dos.tipos.principales.de.instalaciones.de.vías.de.buses:.horizontal. y.vertical
..Las.vías.de.buses.horizontales.a menudo.se.utilizan.en. lugares.para.suministrar.energía.a.equipo.pesado,.iluminación.y.aire. acondicionamiento..Vía.de.buses.vertical,.también.denominada.elevadores de carril exclusivo,. se.puede.instalar.económicamente.en.edificios.de.gran.altura.donde.se. se.utiliza.para.distribuir.las.cargas.de.iluminación.y.aire.acondicionado.
9
electroducto horizontal
Las.aplicaciones.de.vías.de.buses.horizontales.generalmente.presentan.las. atributos:
. Más.del.70%.conducto.bus
. Mayor cantidad de electroducto enchufable
. Poca.o.ninguna.barra.
. Gran.cantidad.de.accesorios Más.del.20%.enchufes.bus.
. (inicialmente)
. Reemplazo,.crecimiento.y.mantenimiento.continuos. requisitos
electroducto vertical
Estas.características.normalmente.se.encuentran.en.vías.de.barras.verticales.
aplicaciones,.como.edificios.de.gran.altura:
. Más.del.90%.conducto.bus
. Gran cantidad de electroducto alimentador
. Gran cantidad de barra ascendente
. Relativamente.pocos.accesorios Menos.de. 0%.enchufes.bus
. Poco.o.ningún.reemplazo.y.mantenimiento.mínimo.
. requisitos

## Slide 10
Autobuses de Sentron
0
A lo largo.de.este.curso,.Siemens.vía de autobuses Sentron.se.utiliza. para.explicar.e.ilustrar.los.principios.básicos.y.las.características..Sentron. la.vía.de.autobuses.está.disponible.con.valores.de.corriente.continua.de. 225.a.5000.amperios.y.cumple.los.requisitos.de.la.mayoría. aplicaciones
Autobuses de Sentron
Además.de.Sentron.busway,.Siemens.fabrica.los. siguientes.otros.tipos.de.vías.de.bus.para.proporcionar.componentes.para. reparar.o.ampliar.los.sistemas.existentes.o.para.cumplir.altamente. requisitos.especializados.de.ciertas.aplicaciones:
Vía de autobús BD.ha.fijado.el.estándar.de.la.industria.para.más.de.70. años.
Electroducto XJ-L.es.una.excelente.opción.para.alta.tecnología.o.ligero. aplicaciones industriales.
Electroducto XL-U.está.diseñado.para.servicios.pesados.sensibles.al.voltaje. aplicaciones,.como.soldadura.
Estos.otros.tipos.de.vías.de.buses.Siemens.se.discutirán.más adelante.en. este curso.

## Slide 11
Tipos y aplicación
Electroducto alimentador.
Existen.dos.tipos.de.vías.de.buses:.alimentador.y.enchufar..Muchos. las.aplicaciones.industriales.y.grandes.comerciales.tienen.tiradas.largas. desde.la.fuente.de.alimentación.a.una.única.carga.o.a.un.tablero,. centralita.o.centro.de.control.de.motores.alineado.para.más. distribución..El.electroducto.alimentador.está.destinado.para.estas.aplicaciones. u.otras.aplicaciones.que.no.requieren.caídas.de.alimentación.sobre.la. longitud.del.tramo.de.una.vía.de.autobuses.
Entrada de servicio.
Los.entrada de servicio.es.el.punto.de.entrada.para.el.abastecimiento. conductores.a.un.edificio.u.otra.estructura..La.vía.de.buses.alimentadora.puede. utilizarse.como.conductores.de.entrada.de.servicio.para.llevar.energía.desde.un. transformador.de.servicio.a.una.desconexión.principal.dentro.del.edificio..Ambos. Hay disponibles tipos de electroductos alimentadores para exteriores e interiores.

## Slide 12
Electroducto enchufable.
2
El electroducto enchufable se usa cuando los requisitos de energía son mayores. distribuidas.en.una.gran.área..Usando.unidades.enchufables,.cargue. las.conexiones.se.pueden.agregar.o.reubicar.fácilmente..El.electroducto.es.conectable. diseñado.solo.para.uso.en.interiores.
Unidad enchufable
Posición anterior
Nueva posición
Opinión 1
. . A.power. .distribuye.energía.eléctrica. en.un.edificio.
2.. A. .es.un.conjunto.de.conductores.que.se.originan.en. un.centro.principal.de.distribución.y.suministro.uno.o.más. secundario.o.uno.o.más.circuitos.derivados.de.distribución. centros.
3.. .es.parte.de.muchas.empresas.comerciales.e.industriales.
sistemas.de.distribución.de.energía.y.está.compuesto.de. barras.de.bus.en.un.recinto.
4.. Por lo general, se requiere hasta un 35 % menos de horas de mano de obra para instalarlo. o.cambiar.un.sistema.de. .que.de.cable.y.conducto. Ensambles.
5.. Los.dos.tipos.de.vías.de.buses.son. .y. .
6.. Tanto.los.tipos.interiores.y.exteriores.de.vías.para.buses.
disponible.. .la.vía.de.autobuses.es.para.uso.interior.únicamente.

## Slide 13
3
Estándares de diseño y calificaciones
Varias.organizaciones.proporcionan.estándares.que.influyen.en.la. diseño,.construcción,.instalación,.y.desempeño.de.vías.de.buses.. La.siguiente.lista.incluye.algunas.de.estas.organizaciones:
Underwriters Laboratories, Inc. (UL)..Vía.de.barras.que.lleva. La.marca.de.listado.de.Underwriters.Laboratories.debe.pasar.una.serie.de. pruebas.de.desempeño.descritas.en.el.estándar.UL.857..Estos. las.pruebas.y.los.estándares.se.relacionan.con.la.fuerza.e.integridad.de.un. sistema.de.vías.de.buses.cuando.esté.sujeto.a.operaciones.y.
condiciones ambientales.
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA).. Los.estándares.NEMA.para.vía.de.buses.están.enumerados.en.BU. . ..Es importante. para.observar.que.las.clasificaciones.de.cortocircuito.NEMA.requieren.una.cla ciclos.. la.base.de.vivir.con.éxito.tres.ciclos.de.pico. actual. (IP)..La.vía.de.buses.Sentron.se.prueba.y.clasifica.en.6.y.60. ciclos,.lo.que.supera.los.requisitos.NEMA.y.los.competitivos.
calificaciones
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)..Los. La.Comisión.Electrotécnica.Internacional.está.asociada.con. equipos.vendidos.en.muchos.países,.incluidos.los.Estados.Unidos.. Las.normas.IEC.se.encuentran.en.las.publicaciones.IEC.439.y. también.recomienda.clasificaciones.de.cortocircuito.para.vías.de.buses.
Organizaciones.adicionales.publican.códigos.eléctricos..Los.siguientes. lista.incluye.algunas.de.estas.organizaciones..
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA)
..NFPA.publica. NFPA.70®:.National.Electrical.Code®.(NEC®)..The.National. Electrical.Code®.se.actualiza.cada.tres.años..Cada.versión. debe.posteriormente.ser.adoptado.por.la.autoridad.que.tenga. jurisdicción..Este.código.estipula.los.requisitos.de.instalación.que. son.necesarios.para.la.aplicación.segura.de.equipos.eléctricos..
El.artículo.368.del.NEC®.se.aplica.específicamente.a.vías.de.buses,. aunque.otros.artículos.son.aplicables.en.ciertas.situaciones..
Familiarización.completa.con.los.requisitos.de.NEC® para. es recomendado.

## Slide 14
4
Gobiernos.estatales.y.locales..Códigos.de.electricidad.estatales.y.locales. son.determinadas.por.sus.respectivas.organizaciones.gubernamentales. y,.en.algunos.casos,.puede.ser.más.estricta.que.la.nacional. organizaciones..
Servicios.eléctricos..Vía de buses.utilizada.para.el.servicio.eléctrico.principal,. está.conectado.a.los.transformadores.de.distribución.propiedad.de. empresas.de.energía.eléctrica..Estas.empresas.cuentan.con.su. requisitos.para.los.métodos.de.conexión.a.la.vía.de.buses.

## Slide 15
Protección del circuito
5
Esta.sección.describe.conceptos.importantes.asociados.con. protección.del.circuito..Al.igual.que.con.otros.tipos.de.conductores,.el. la.protección.es.importante.para.los.sistemas.de.vías.de.buses.
El.flujo.de.corriente.en.un.conductor.siempre.genera.calor..Como. aumenta.el.conductor.debe.dimensionarse.adecuadamente.para. compensar.el.aumento.de.calor..El.exceso.de.calor.es.perjudicial.para. componentes.eléctricos..Por.esa.razón,.los.conductores.tienen.una.clasificación. capacidad.de.carga.de.corriente.o.ampacidad..
sobrecorriente.es.cualquier.corriente.que.exceda.los.valores.de. los.equipos.o.los.conductores..Sobrecargas,.Corto circuitos,. y.fallas a tierra
.son.tipos.de.sobrecorrientes..Defecto.a.tierra. la.protección.está.más allá.del.alcance.de.discusión.de.este.curso,.pero. los.siguientes.párrafos.discuten.los.dispositivos.diseñados.para.proporcionar. protección.contra.sobrecarga.y.cortocircuito.
Protección contra la sobretensión.
La.protección.del.circuito.sería.innecesaria.si.las.fallas.pudieran. ser.eliminado..Desafortunadamente,.las.fallas.ocurren..Sobrecorriente. los.dispositivos.de.protección.están.diseñados.para.determinar.cuándo. condición.desarrolla.y.automáticamente.desconectar.la.conexión.eléctrica. equipos.de.la.fuente.de.voltaje..

## Slide 16
Tiempo-Corriente Inverso.
Característica.
6
Un.dispositivo.de.protección.sobre.corriente.debe.reconocer.la.diferencia.entre.s Se
puede.permitir.que.sobrecorrientes.ligeras.continúen.durante.un.tiempo.limitado tiempo,.pero.a.medida.que.la.magnitud.de.la.corriente.aumenta.,.la.protección. dispositivo.debe.abrirse.más.rápidamente..Los.cortocircuitos,.por.ejemplo,.deben interrumpido.al instante..
Construcción de fusibles.
UNA.fusible.es.el.dispositivo.más.sencillo.para.interrumpir.un.circuito. experimenta.una.sobrecarga.o.un.cortocircuito..Un.fusible.típico,. como.el.que.se.muestra.abajo,.consiste.en.un.elemento. conectado a. cuchillas finales.o.virolas..El.elemento.proporciona.un. la.ruta.de.corriente.a.traves.del.fusible..El.elemento.está.encerrado.en.un.tubo. y.rodeada.de.un.material.de.relleno..

## Slide 17
Sobrecargas.
7
La.corriente.que.fluye.a través.del.elemento.genera.calor,.que.es. absorbido.por.el.material.de.relleno..Cuando.ocurre.una.sobrecorriente,.el. la.temperatura.del.elemento.aumenta..En.caso.de.un. condición.de.sobrecarga.transitoria,.el.exceso.de.calor.es.absorbido.por. el.material.de.relleno..Si.se.produce.una.sobrecarga.sostenida,.sin embargo,.el. el.calor.se.derrite.abre.una.brecha.en.el.elemento,.deteniendo.así.el.flujo.de.
Actual.
Corto circuitos.
Cuando.ocurre.un.cortocircuito,.la.corriente.aumenta.rápidamente,.generando. calor.extremo.que.puede.derretir.varios.segmentos.de.elementos. simultáneamente..Cuando.estos.segmentos.se.derriten,.la.corriente.es.rápidamente. retirados.de.la.carga..Normalmente.los.fusibles.cortan.los.cortocircuitos. corriente.en.menos.de.medio.ciclo,.antes.de.que.pueda.alcanzar.su.valor.completo..
.
Fusibles sin retardo de tiempo.
Fusibles sin retardo de tiempo.proporcionar.excelente.cortocircuito. protección..Sin embargo,.las.sobrecargas.de.corto plazo,.como.el.motor.
la.corriente.de.arranque,.puede.causar.aperturas.molestas.de.fusibles.sin.retardo..Se.utilizan.m corrientes.de.sobrecarga.transitoria..Los.fusibles.sin.retardo.de.tiempo.usualmente.mantienen. 500 % de su valor nominal durante aproximadamente un cuarto de segundo,
después de que.el.elemento.derrite..Esto.significa.que.estos.fusibles.deben. no.ser.usado.en.circuitos.de.motores.que.con.frecuencia.tienen.arranque. corrientes.superiores.al.500%.
Fusibles de retardo de tiempo.
Fusibles de retardo de tiempo.proporcionan.protección.contra.sobrecargas.y.cortocircuitos..
Los.fusibles.de.tiempo.de.retardo.generalmente.permiten.cinco.veces.la.corriente.clasificada.para. hasta.diez.segundos..Este.normalmente.es.tiempo.suficiente.para.permitir.un. motor.para.arrancar.sin.la.molestia.apertura.del.fusible.a menos.que.un. sobrecarga.persiste.

## Slide 18
Clasificación de amperios.
8
Un.fusible.tiene.un.clasificación de amperios.que.especifica.su.importe. de.corriente.que.el.fusible.puede.llevar.continuamente.a.una. temperatura.sin.apertura.
Voltaje.
Los.voltajede.un.fusible.debe.ser.al.menos.igual.a.la. voltaje.del.circuito..Puede.ser.mayor.que.el.voltaje.del.circuito,.pero. nunca.baje..Un.fusible.de.600.voltios,.por.ejemplo,.puede.usarse.en.un.480. circuito.de.voltios..Un.fusible.de.250.voltios.no.puede.usarse.en.un.circuito.de.480.voltios.
Clasificación de interrupción.
Los fusibles también se clasifican según el nivel de corriente de falla que pueden interrupción..Esto.se.conoce.como.interrupción.calificación de interrupción( además. denominadoCapacidad de Interrupción)..Se.debe.seleccionar.un.fusible. que.puede.soportar.la.mayor.corriente.de.cortocircuito.potencial.que. puede.ocurrir.en.la.aplicación.seleccionada..El.fusible.podría.romperse,. causando.daño.extenso,.si.la.corriente.de.fallo.supera.el.fusible. calificación.de.interrupción..
Clasificación de fusibles UL.
Los fusibles.están.agrupados.en.limitacion actual.y.no limitador de corriente.clases.basado.en.su.operación.y.construcción. características..Fusibles.que.incorporan.características.o.dimensiones. por.el.rechazo.de.otro.fusible.del.mismo.amperaje. pero.con.un.índice.de.interrupción.más.bajo.se.consideran.actuales. limitadores..Underwriters.Laboratories.(UL).establece.y. estandariza.el.desempeño.básico.y.las.especificaciones.físicas. para.desarrollar.sus.procedimientos.de.pruebas.de.seguridad..Estas.normas.tienen. resultado.distintas.clases.de.fusibles.de.bajo.voltaje.clasificados.en.600. voltios.o.menos..
El.siguiente.cuadro.enumera.varios.UL.clases de fusibles..

## Slide 19
Rompedores de circuito.
UNA.cortacircuitos.es.otro.dispositivo.utilizado.para.sobrecorriente. protección..Un.interruptor.automático.se.abre.automáticamente.cuando.detecta. una.sobrecorriente.y.también.proporcionar.un.medio.manual.para.desconectar. potencia.de.un.circuito..
Un.disyuntor.permite.que.un.circuito.se.reactive.rápidamente.después.de.un. el.cortocircuito.o.la.sobrecarga.se.elimina..A diferencia.de.los.fusibles.que.deben. reemplazados cuando se abren, con un simple giro de la manija del interruptor. restablece.el.circuito.
EN
yo
APAGADO
O
O
norte
yo
O
O
F
F
Para.información.adicional.consulte.Conceptos básicos de los disyuntores.
Revisión 2
. . Organizaciones.que.mantienen.estándares.relacionados.con. vía.de.autobuses incluyen:. ,. ,. ,.y.
.
2.. Artículo.
9
.en.la.Código Eléctrico Nacional®.
se.aplica.específicamente.a.la.vía.de.autobuses.
3.. La.capacidad.de.carga.de.corriente.de.un.conductor.es.referida. a.como.su. .
4.. .es.cualquier.corriente.que.supere.los.valores.de. equipos.o.conductores.
5.. La.capacidad.de.carga.de.corriente.de.un.fusible.también.es.referida. a.como.su.calificación. .
Tipo/TipoNEG
100 amperios
Marco-EG
100
!
PELIGRO
!
PELIGRO
!
PELIGRO
Tipo/Error
NMG
Cuadro MG
800A

## Slide 20
Construcción de electroductos
20
Barras colectoras.
Se.puede.obtener.una.mejor.comprensión.de.la.vía.de.buses.examinando. su.construcción..Un.típico.Siemens.vía de autobuses Sentron.sección. tiene.tres.o.cuatro.barras.de.aluminio.o.cobre.formadas.que.funcionan. como.conductores.eléctricos..El.electroducto.de.aluminio.puede.suministrarse. en.amperajes.de.hasta.4000.amperios..La.vía.de.barra.de.cobre.puede.ser. suministrado.en.capacidades.de.hasta.5000.amperios.
Barra colectora de cobre o aluminio
Las.barras.bus.utilizadas.en.la.vía.de.barras.alimentadoras.difieren.de.las.que.se.encuentran.en.la.vía.
pestaña,.u.otro.accesorio,.a. conectar.un.dispositivo.enchufable,.como.un.desconectador.
Punto de conexión
Electroducto alimentador Sentron
Electroducto enchufable Sentron

## Slide 21
Las barras conductoras que se encuentran en la vía de autobuses Sentron están separadas
eléctricamente. con.aislamiento.epoxi..
2
Aislamiento de revestimiento de epoxi
Recinto.
La.cinta.de.vidrio.se.envuelve.alrededor.de.las.barras.de.bus.Sentron. para.brindar.protección.adicional.y.mantener.las.barras.juntas..
Luego.las.barras.bus.se.instalan.en.una.caja.que.ofrece. protección.y.apoyo.
Cinta de envoltura de vidrio
Recintos

## Slide 22
Barras por Polo.
Sentron.busway.usa.una.barra.por.polo.para.clasificaciones.hasta.2000. amperios.aluminio.y.2500.amperios.cobre..
Una barra por poste
Sentron.busway.usa.dos.barras.por.polo.para.clasificaciones.desde.2500. a.4000.amperios.para.aluminio.y.de.3000.a.5000.amperios.para. cobre.
Dos barras por poste

## Slide 23
Disposición de fase NEMA.
NEMA exige que las barras colectoras tengan fases en secuencia, de modo que un.instalador.encontrará.la.misma.disposición.de.fases.fijas.en.cada. punto.de.terminación..El.siguiente.diagrama.ilustra.los.puntos.aceptados. Arreglos de fase NEMA.
A B C
A B C
Horizontal
Vertical
La.siguiente.ilustración.muestra.la.disposición.adecuada.de.las.fases. de.barras.en.la.vía.de.buses.Sentron..
Terrestre
Fase A Fase B Fase C
N (neutro)
Barras colectoras
Terrestre
Número de barras colectoras.
El.número.de.barras.depende.del.número.de.fases.en.la. alimentación.y.si.se.utiliza.un.neutro.o.tierra..
3 fases, 3 hilos
3 fases, 4 hilos (neutro)

## Slide 24
200% neutro.
Ciertas.cargas.en.el.sistema.de.distribución.generan.corriente.no.sinusoidal.que.incluye. Armónicos..Estos.armónicos. causar.corrientes.circulantes.que.aumentan.el.calor.en.la. sistema.y.acortar.la.vida.de.los.componentes..Siemens.Sentron.busway. está.disponible.con.un.200% neutro.dentro.de.la.carcasa.de.barras..
La.capacidad.neutral.del.200%.minimiza.el.sobrecalentamiento.
3 Fases, 4 Hilos, 100% Neutro
Trifásico, 4 hilos, 200 % neutro
Terrestre.
Los.Código Eléctrico Nacional®.requiere.la.caja.metálica. de cualquier tramo de vía de bus debe conectarse a tierra en la entrada de servicio. La vía de bus de Sentron tiene varias opciones para cumplir con este requisito. una.tierra.integral..Bajo.más.severo. las.aplicaciones.industriales.pueden.necesitarse.una.tierra.más.pesada..La. El siguiente.dibujo.de.la.sección.transversal.de.la.vía.de.autobuses.Sentron.muestra.un. barra colectora con un 50 % de conexión a tierra interna agregada.. Esto.significa. la.tierra.está.clasificada.al.50%.de.la.ampacidad.de.las.barras.bus.de.fase..
Parte superior
50% Interno de
Tierra aislada
Una fase Fase B Fase C
100% neutro
200% neutro

## Slide 25
Longitudes de electroductos.
Los.longitud estándar.de.una.sección.de.vía.de.buses.enchufable. 0'.(3048.
mm)..El.electroducto.Sentron.también.está.disponible.en.4'.( 2 9.mm),.6'.( 829. mm),.y.8'.(2438. .mm).longitudes..
Tomacorrientes enchufablesestán.ubicados.en.centros.de.2'.(6 0.mm).en.ambos. lados.de.la.vía.de.buses.
Toma de corriente
Unidad enchufable
4' (1219 mm), 6' (1829 mm), 8' (2438 mm) 10' (3048 mm)

## Slide 26
Tomacorrientes enchufables Sentron.
El.toma.enchufable.Sentron.cuenta.con.un.protector moldeado.cual. previene.el.contacto.incidental.de.los.dedos.con.conductores.vivos..Esto. cumple.IEC,.IP.2X.requisitos.para.prevenir.un.0.472”.( 2.mm). sonda.entre..Esto.se.denomina.seguro.para.los.dedos.
Longitudes de electroductos alimentadores.
Además.de.las.longitudes.estándar.de.4'.( 2 9.mm),.6'.( 829. mm),.8'. (2438.mm),.y. 0'.(3048.mm),.vía.de.barra.alimentadora.Sentron. también.viene.en.cualquier.longitud.desde.2'.(609.mm).a. 0'.(3048.mm). en.0. incrementos de 25”.(3,7 mm)..El electroducto del alimentador.no.tiene. enchufes.
4' (1219 mm), 6' (1829 mm), 8' (2438 mm), 10' (3048 mm)
o 1'4.5” (419 mm) a 10' (3048 mm) en incrementos de 0.124” (3.22 mm)

## Slide 27
Reseña 3
. . La vía de autobús Sentron con barras de autobús de aluminio está disponible. con.capacidades.de.hasta. .amperios.y.Sentron. electroducto.con.barras.de.cobre.está.disponible.con. ampacidades.de.hasta. .amperios.
2.. Identificar.el.tipo.de.vía.de.buses.de.cada.una.de.las.barras. representan.en.la.siguiente.ilustración.
.
3.. El electroducto enchufable Sentron está.disponible.en. ,.
,. ,.y. .longitudes.
4.. Los enchufes de Sentron.están.ubicados.en.los.centros. .
5.. Las secciones de la vía de bus de alimentación de Sentron están disponibles en las.mismas.longitudes.que.los.electroductos.enchufables.y.en.0. 25 pulgadas. incrementos.de. .a. .

## Slide 28
Componentes del sistema de electroductos
Esta.sección.describe.los.componentes.que.forman.una.vía.de.buses. sistema..A menos.que.se.exprese.lo contrario,.Siemens.Sentron.busway. se.describa..Para.más.información.sobre.cualquier.línea.de.autobuses. componente,.consulte.el.Guía de aplicación y selección del sistema Sentron Busway.
Aunque.los.componentes.usados.en.diversos.sistemas.de.vías. realizan.las.mismas.o.funciones.similares,.no.pueden.ser. intercambiados.de.un.sistema.de.vías.de.buses.a.otro..Los.sistemas. son.probados.y.clasificados.como.una.unidad.completa..Las.clasificaciones.y.los.sistemas. la.integridad.no.podría.garantizarse.si.los.componentes.fueran. intercambiados.entre.sistemas..Además,.los.componentes.de. un.sistema.puede.no.ajustarse.físicamente.o.conectarse.a.los.componentes. de.otro.sistema..Secciones.de.la.vía.de.autobuses.Siemens.Sentron,. por.ejemplo.están.sujetados.juntos.con.un.pila conjunta,.tiempo.
Siemens.BD.busway.está.atornillado.junto..
Pila conjunta
Autobuses de Sentron
Vía de autobús BD

## Slide 29
Pila conjunta.
El.sistema.de.barras.de.bares.Siemens.Sentron.utiliza.una.junta.de.un.perno. pila.para.conectar.dos.secciones.de.vías de autobús..
Perno de doble cabeza
Barras colectoras
Pila conjunta
Sección de vía exclusiva
Luego.el.ensamblaje.se.sujeta.sólidamente.junto.con.la.única. perno.ubicado.en.la.pila.junta..Secciones.de.vía.de.buses.Sentron.y. los.componentes.se.suministran.con.las.pilas.de.juntas.requeridas.

## Slide 30
Codos.
Codos.permiten giros y cambios de altura en el sistema de vías de buses. se.suministran.con.un.apilamiento.junto.y.cubiertas..Los.codos.pueden. pedirse.como.pilas.o.secciones..Pilas de codo.son.pilas.juntas. que.están.angulados.“de.borde.a.lo.”. (para.cambios.hacia.arriba.o.abajo).o.“planos. sabio”. (para.cambios.a.la.izquierda.o.la.derecha).
Pila conjunta extraíble
Codo derecho
Cubrir
Codo hacia arriba
Codos combinados.
Codos combinados.puede.enrutar.el.sistema.de.vías.de.autobuses. o.abajo.y.derecha.o.izquierda..Están.disponibles.en.una.variedad.de. configuraciones
Codo combinado izquierdo arriba

## Slide 31
Camisetas.
3
Camisetasse.utilizan.para.comenzar.una.nueva.sección.de.vía.de.buses.en.una.diferente.
dirección..Los tees.pueden.comenzar.una.nueva.sección.a.la.derecha,.a.la.izquierda,. arriba,.o.abajo..Las.Tes.se.suministran.con.dos.pilas.de.juntas.
T derecha
camiseta abajo
cruces.
UNA.cruz.permite.una.vía.de.autobuses.que.se.extienda.en.cuatro.direcciones.

## Slide 32
Compensaciones.
Compensaciones.permitir.que.el.sistema.de.vías.de.autobuses.se.desplace.a la
izquierda,.a.la.derecha,.arriba.o.abajo. mientras.continúa.en.la.misma.dirección..Se.suministran.compensaciones. con.una.pila.junta..Cuando.el.espacio.es.reducido,.se.puede. utilizado.en.lugar.de.dos.codos.conectados.
Desplazamiento a la derecha
Desplazamiento hacia arriba
Cajas de tomas de cable.
Cajas de grifosse.utilizan.para.conectar.el.cable.eléctrico.a.la.vía.de.buses. sistema.de.distribución..Las.cajas.de.derivación.del.cable.final.pueden.instalarse.en. en.cualquier.extremo.del.sistema.de.vías.de.buses..Se.pueden.utilizar.en.los. o.enchufe.electroducto..
Caja de derivación de cable final

## Slide 33
Center,.o.plug-in,.cajas de tomas de cable.se.utilizan.para.alimentar.energía.a. o.toman.energía.del.tramo.de.la.vía.de.buses..Se.instalan.a.lo.largo.del. longitud.de.un.sistema.de.vías.de.buses.
Caja de derivación de cable central
Extremos con bridas.
Los extremos con bridas estándar de los electroductos Sentron se utilizan para conectar busway.a.otros.equipos.Siemens,.como.interruptores.y. los tableros de distribución..Los.extremos.bridados.de.los.electrones.Sentron.se.pueden.enviar. preinstalado.en.los.cuadros.y.interruptores.de.Siemens..Este. elimina.la.mano.de.campo.necesaria.para.conectar.la.vía.de.buses.a.la. centralita,.ahorrando.tiempo.y.dinero.

## Slide 34
.
Extremos con bridas.puede.utilizarse.con.equipos.existentes..Siemens. puede.proporcionar.los.dibujos.delineados.de.un.extremo.bridado.para.usarlo.en. diseño.o.instalación.de.equipos.
jefes de servicio.
jefes de serviciose.utilizan.para.conectar.la.vía.de.buses.a.la.línea.eléctrica. servicio..La.línea.de.autobuses.Sentron.puede.suministrarse.con.un.único.servicio. cabeza.que.tiene.las.tres.fases.o.tres.cabezas.separadas,.una.para. cada.fase.

## Slide 35
Adaptadores elevadores.
UNA.tubo de subida.es.una.longitud.de.vía.de.barras.vertical..Panelboards.y.medidores. se.pueden.montar.directamente.a.las.tuberías.con.una.adaptador de montaje lateral
..Para.aplicaciones.verticales,.Sentron.plug-in.busway. se.pueden.pedir.con.los.receptáculos.enchufables.ubicados.únicamente.en. un.lado..Esto.se.llama.vía de bus ascendente..La.fase.en.vertical. la.línea.de.autobuses.debe.ser.A,B,C,N.de.izquierda.a.derecha.en.la.línea.predominante. lado.del.vía.de.buses..Esto.garantiza.la.orientación.adecuada.del.enchufe.de.buses.
.
Adaptador de montaje lateral
Rotación de fase.
Algunas.aplicaciones.requieren.una.rotación.de.fase.de.la.fuente.de.alimentación. conexiones..Por.ejemplo,.el.sentido.de.rotación.de.un.motor.de.CA.trifásico.está.determin fuente de alimentación..Accesorios de rotación de fase.están.disponibles.como.
fase y tierra,.solo fase,.o.rotaciones solo en el suelo..Nota:. los.accesorios.de.rotación.de.fase.son.difíciles.de.fabricar.y.deberían.ser. solo.cuando.un.enfoque.alternativo.no.es.práctico.
.
A B C
C B A
A B C
norte
norte
C B A
Ejemplos de rotación de fase

## Slide 36
reductores
Con.frecuencia.se.puede.ahorrar.dinero.usando.una.vía.de.buses.de.menor.clasificación.cerca.de.
el.final.de.una.ejecución..Un.circuito.derivado,.por.ejemplo,.puede.no.necesitar. tan alto.en.amperios.como.el.circuito.alimentador.principal..A.reductor de electroducto
.se.utiliza.para.reducir.el.amperaje.de.la.vía.de.buses.
Artículo 368.17.del.Comité ejecutivo nacional®.requiere.protección.sobrecorriente. donde.la.vía.de.buses.en.capacidad.reducida..Sin embargo,.hay.un. excepción.a.este.requisito.para.aplicaciones.industriales.donde. la.longitud.de.la.vía.de.buses.más.menor.es.la. 5.m.(50').o.menos.y.su.ampacidad. es.al menos.un.tercio.de.la.clasificación.de.la.vía.de.buses.de.corriente.más.alta.. también.debe.estar.libre.de.contacto.con.material.combustible.
Sentron.busway.ofrece.reductores fusionados.para.cumplir.con.la.sobrecorriente. requisito.de.protección.de.Comité ejecutivo nacional®.Artículo 368.17,.y.reductores no fusionados.para.usar.cuando.se.permite.la.excepción..Los.siguientes. la ilustración.muestra.un.reductor.fundido.
Clasificación de amperaje inferior
Caja de fusibles
Clasificación de amperaje más alta

## Slide 37
Accesorios de expansión.
Accesorios de expansión.acomodar.la.expansión.y.la.contracción.de. un.carril.de.buses.debido.al.movimiento.del.edificio..La.expansión.de.A.Sentron. la.conexión.está.configurada.con.una.caja.deslizante.y.flexible. conectores.que.permiten.hasta.2.pulgadas.de.movimiento..Expansión. los accesorios.normalmente.se.instalan.en.medio.de.tramos.largos.de.vías.de.autobuses,. y.al.comienzo.de.ciertas.carreras.
Se debe.usar.una.sección.de.expansión.por.cada.200'.de. recorrido.continuo.de.la.vía.de.buses.y.para.cada.expansión.de.edificio. conjunto..El.tramo.de.la.vía.de.buses.debe.colocarse.de.acuerdo.a. acomodar.las.secciones.de.expansión.
Cubículo de desconexión en línea
Cubículos.proporcionar.un.medio.de.montaje.de.interruptores.o.circuitos. disyuntores donde la energía entra o sale de un sistema de vías de buses.Cubículos de desconexión en línea.se.utilizan.donde.las.conexiones.atornilladas.
son.preferidos.o.a.clasificaciones.en.amperios.que.exceden.las.clasificaciones.de.unidades.de.co enclavamientos,.detectores.de.falla.a.tierra.y.monitores.de.energía.

## Slide 38
Terminar más cerca
Terminar cerradoresse.utilizan.para.terminar.de.forma.segura.un.tramo.de.vía.de.autobuses.y.
proteger.los.extremos.de.la.barra.de.bus..Se.pueden.quitar.fácilmente.para.extenderlos. un.carril.de.autobuses.
perchas.
Varios.perchasse.utilizan.para.soportar.la.vía.de.buses..Cuando.un. el.tramo.de.la.vía.de.buses.pasa.a través.de.un.piso,.un.soporte.de.piso.es. requerido.. perchas de resorte.proporcionar.un.montaje.seguro.de.Sentron. electroductos en aplicaciones de elevadores.. Estos.colgadores.contrarrestan.el.peso. de.la.vía.de.buses.en.cada.piso.y.compensar.las. movimiento.edificio.y.expansión.térmica.
Percha

## Slide 39
Varios.tipos.de.colgadores.están.disponibles.para.suspender.la.vía.de.buses. del.techo,.soporte.de.acero.estructural,.o.móntelo.en.una.pared.
Suspensión de trapecio
Suspensión de varilla de caída única
Percha montada en la pared
Suspensión de acero estructural
Bridas.
Bridasse.utilizan.cuando.la.vía.de.autobuses.pasa.a través.de.un. techo,.pared.o.techo..Es.importante.observar.que.las.bridas.no. sostienen.la.vía.de.buses;.más bien.proporcionan.un.medio.de.cubrir. el.orificio.por.el.que.pasa.la.vía.de.buses..El.sellador,.puede.ser. para.cumplir.con.los.códigos.contra.incendios.u.otros.requisitos.locales.. calafateo,.o.juntas.no.se.proporcionan.con.bridas.Sentron.
Bridas de pared, techo y pisoestán.diseñadas.para.cerrar.la. área.alrededor.de.la.vía.de.buses.cuando.pasa.a.través.de.una.pared,.techo.o. piso..La.brida.no.proporciona.un.sello.hermético.
Brida

## Slide 40
Bridas de techo.proporcionar.un.sello.hermético.cuando.se.clasifique.para.exteriores.
el.autobús.entra.a través.de.un.techo..La.inclinación.o.el.ángulo.del.techo. debe.especificarse.al.pedir.bridas.de.techo.
Enchufes de autobús.
Sentrón.enchufes de busestán.disponibles.con.caja.moldeada.Siemens. disyuntores. (para.capacidades nominales de viaje de 5.a.800.amperes).o.Siemens. interruptores con fusibles (para clasificaciones con fusibles de 30, 60, 00, 200, 400 o 600 amperios).

## Slide 41
Los enchufes de bus de Sentron están diseñados para ser fáciles de instalar y usar. disyuntores,.tamaño.compacto,.generoso.doblado.de.cables.
espacio,.e.interbloqueos.dobles..Las.características.orientadas.al.usuario.inclu indicador.de.posición.visible.y.un.pestillo.de.candado.cargado.por.resorte. que.impida.el.acceso.de.personal.no.autorizado.
Los enchufes de bus de Sentron están diseñados con un dispositivo de enclavamiento para evitar.que.la.puerta.se.abra.cuando.la.desconexión.está. encendido..Esto.también.evita.que.la.desconexión.se.encienda. mientras.la.puerta.está.abierta..El.interbloqueo.garantiza.que.la.protección. dispositivo.está.apagado.antes.de.instalar.o.quitar.el.enchufe.bus.
Las pestañas de alineación e interbloqueo están diseñadas para evitar instalación.incorrecta..Las.puñaladas.guía.impiden.la.instalación.del.bus. enchufar. 80.grados.fuera.de.rotación.y.brinde.apoyo.en.vertical. aplicaciones..Las.clavijas.de.tierra.del.enchufe.bus.están.diseñadas.para.asegurar. contacto.positivo.con.tanto.el.interno.integral.y.opcional. las.tierras.de.la.vía.del.bus.antes.de.que.los.dedos.del.enchufe.del.bus.
barras.de.fase.y.neutro..Los.enchufes.de.bus.Sentron.también.cuentan.con.pernos. montaje.a.la.carcasa.del.electroducto.para.una.fijación.segura.
4
Pestaña de enclavamiento
Pestaña de alineación
Tornillo de fijación

## Slide 42
Reseña 4.
Identifique.los.componentes.en.la.siguiente.ilustración:
1
2
3
A. Camiseta
B Codo
Electroducto alimentador
Unidad enchufable
Electroducto enchufable
Cierre final
Toma de corriente
4
5
6
. . | . | 7
2.. | . | 
3.. | . | 
4.. |  | 
5.. |  | 
6.. |  | 
7.. |  | 

## Slide 43
Planificación de un sistema de electroductos Sentron
Hay.muchos.factores.a.considerar.al.planificar.una.vía.de.buses. ejecutar..La.ruta.más.eficiente.es.la.que.requiere.la.menos. accesorios.y.usos. 0'.secciones.rectas.donde.sea.posible.
Hay.una.serie.de.técnicas.para.asegurar.una.precisión. medición.antes.de.comprar.e.instalar.electroductos..La. los siguientes procedimientos se dan como ejemplo y son útiles para obtener.una.medición.correcta.
Dispositivo de medición láser.
Dispositivos de medición láser,.como.el.ilustrado.a continuación,. proporcionar.un.medio.fácil.y.altamente.preciso.de.medir.un. busway.run.
Los.dispositivos.de.medición.láser.proyectan.un.rayo.láser.que.se.refleja. en.un.objeto.como.una.pared,.techo,.suelo.o.pieza.de.maquinaria..
El.dispositivo.de.medición.muestra.con.precisión.la.distancia.recorrida. por.el.rayo.

## Slide 44
Cuando.mida.la.distancia.de.pared a pared.o.de.la.pared.a.la.obstrucción,.coloque.el.dispositivo.de.medición.láser. pared..La.distancia.medida.será.desde.la.pared.hasta.el.punto. cual.se.interrumpe.el.rayo.láser..
Diseñar una carrera.
Utilizando.el.dispositivo.de.medición.láser,.determine.la.altura.y. ubicación.de.obstrucciones..Seleccione.una.ruta.que.requiera.la.menos. compensaciones..

## Slide 45
La.ruta.planificada.se.puede.trazar.en.el.suelo.con.un.lápiz.o. tiza..Transferir.la.posición.de.tuberías,.conductos,.vigas,.y.otros. obstrucciones.al.piso..Será.más.fácil.transferir.lo.planificado. la.ruta.de.la.vía.de.autobuses.al.papel.si.porciones.significativas.están.dispuestas.llen escala.primera.
Una vez.trazada.la.ruta,.el.dispositivo.de.medición.láser.puede.ser. utilizado.a lo largo.de.la.carrera.para.medir.la.distancia.

## Slide 46
Paredes, Techos, Pisos.
Al.perforar.una.pared,.techo.o.suelo.busque.un.punto.de.referencia,. como.una.tubería,.pared,.o.puerta,.que.es.común.a.ambos.lados. y.medir.desde.él..
Diseño de muestra.
En.el.siguiente.ejemplo,.un.sistema.de.vías.de.buses,.conectado.a.un. centralita,.pasará.por.tres.habitaciones..El.piso.al.techo. altura.es.
5'.en.el.primer.piso,.y. 2'6".en.el.segundo.piso.. La.longitud.total.es.42'..Las.paredes.y.los.pisos.tienen.6".de.grosor..La. el.cuadro.es.un.estándar.de.90”.de.alto..Varios.tipos.de.equipos. en.el.segundo.piso.se.conectará.a.la.vía.de.buses.mediante. tomacorrientes.a.lo.largo.de.la.habitación.

## Slide 47
En.este.ejemplo,.se.determina.que.hay.un.espacio.claro.disponible.
3'.sobre.el.piso.en.la.sala.del.tablero. (5'6".desde.la.parte.superior.del.tablero)..El.espacio.claro.se.extiende.en.el.otro .la de.la.pared.en.la.segunda.habitación.a.la.pared.del.extremo.derecho..También.es claro.en.el.segundo.piso.junto.a.la.pared.extrema.derecha.y. 0'.arriba. el.piso.por.la.longitud.del.segundo.piso.
Ahora.se.puede.hacer.un.esbozo.aproximado.de.la.vía.de.buses.propuesta. sistema.ruta..

## Slide 48
Comité ejecutivo nacional®.Requisitos.
Una.parte.importante.de.la.aplicación.de.un.sistema.de.vías.de.buses.es.ser.
asegurarse.de.que.el.sistema.cumpla.tanto.con.las.regulaciones.nacionales.como.locales. requisitos..
Los.Código Eléctrico Nacional®
.permite.la.instalación.de.vías.de.buses. en.aplicaciones.donde.está.expuesto.o.donde.está.oculto. y.las.juntas.entre.secciones.deben.ser.accesibles.para. mantenimiento..Además,.el.espacio.detrás.de.la. los.paneles.de.acceso.no.pueden.utilizarse.para.el.manejo.de.aire,.no.p las.conexiones.enchufables.y.los.conductores.deben.aislarse.
Los.NEC®.restringe.el.uso.de.la.vía.de.buses.en.condiciones.donde. puede.estar.dañado.o.causar.daño..Por.ejemplo:
.
. Donde.hay.vapores.corrosivos.En.los.huecos
. A la intemperie.o.en.ubicaciones.peligrosas.o.húmedas,.a menos que. aprobado.para.tal.uso
Para.información.adicional,.consulte.NEC®.Artículo.368.
Soporte de electroductos.
Los.Código Eléctrico Nacional®.requiere.apoyo.adecuado.para. electroducto..El electroducto.debe.apoyarse.a.intervalos.de. .5.m.(5').o. menos,.a menos.que.esté.específicamente.diseñado.para.menos.apoyos..El. siguiente.dibujo.ilustra.un.tipo.de.soporte.disponible.para.
Siemens.Sentron.busway.
Nota:.Los.colgadores.para.marcos.y.trapecios.usados.con.Sentron. Los carriles exclusivos están diseñados con un máximo de 3,05 m (0') entre centros.

## Slide 49
Paredes y Pisos.
Los.NEC®.permite.que.la.vía.de.barras.pase.a.traves.de.paredes.y.pisos. siempre.que.no.existan.juntas.de.sección.en.la.pared.o.el.piso.y. el.riel.de.buses.vertical.se.extiende.al menos.6'.a través.del.piso..Además,. ciertas.aplicaciones.pueden.requerir.el.uso.de.un.bordillo.alrededor. electroducto que pasa a través de dos o más pisos secos. para.reducir.la.posibilidad.de.que.el.líquido.derramado.escurra.por.la. electroducto.causando.daños.al.sistema.eléctrico.
Además de.NEC®.requisitos,.Sentron.busway.requiere.un. mínimo.de.7”.desde.una.pared.hasta.una.junta.donde.una.nueva.sección.de. vía.de.autobuses.comienza..
La.vía.de.autobuses.Sentron.que.pasa.a.traves.de.un.piso.debe.tener.un.mínimo. de. 6”.entre.el.piso.y.una.junta..Este.espacio.es.necesario.para. el.piso.soporta.
Cierre final de electroducto.
El.NEC®.requiere.que.el.punto muerto.de.una.vía.de.autobuses.esté.cerrado.. El.dibujo.que.acompaña.ilustra.el.cerrador.de. Sentron.busway.

## Slide 50
Espacio libre mínimo.
Hay.ciertos.espacios.mínimos.requeridos.al.instalar. carril de autobuses cerca de una pared, techo u otro tramo de carril de autobuses. el.alcance.de.este.curso.para.cubrir.en.detalle.el.mínimo. holguras.de.cada.componente..Las.holguras.mínimas.de.
Los.componentes.de.la.vía.de.autobuses.de.Sentron.están.enumerados.en.la.
Guía de aplicación y selección de sistemas de electroductos Sentron
..Especificaciones. para.otros.sistemas.se.enlistan.en.su.respectiva.selección.y. guías.de.aplicación.
Dimensiones.
Las.dimensiones.de.los.componentes.también.deben.considerarse.cuando. planificación.de.un.sistema.de.vías.de.buses..Las.dimensiones.dadas.en.el. siguientes.ejemplos.son.para.propósitos.ilustrativos..Para.una.completa. lista.de.los.componentes.de.la.vía.de.autobuses.Sentron.consulte.la.Guía de aplicación y selección de sistemas de electroductos Sentron..
Las.especificaciones.para.otros.sistemas.se.enlistan.en.sus.respectivos. guías.de.selección.y.aplicación..
Selección de componentes.
Después.de.que.se.consideren.todos.estos.factores,.los.componentes. para.la.aplicación.de.muestra.descrita.anteriormente.puede.ahora.ser. seleccionado..Un.extremo.bridado.del.tablero.(8”(203.mm)),.un.4'.
( 2 9.mm).longitud.del.electroducto.y.un.codo.(0". (254.mm)).se.selecciona..La.altura.total.es.5'6". .( 676.mm).

## Slide 51
La.vía.de.buses.corre.horizontalmente.en.el.primer.piso.3'8”.(9652.mm). antes.de.hacer.su.segundo.giro..Se.selecciona.la.vía.de.buses.alimentadores. porque.no.se.conectará.ningún.equipo.en.el.primer.piso..
Un.segundo.codo.y.tres. 0'.(3048.mm).las.secciones.del.alimentador.son. seleccionado..
5
Extremo con brida de tablero de distribución
Está.a.2'6".(762.mm).desde.la.parte.superior.del.tramo.horizontal.del.alimentador. hasta.el.nivel.del.segundo.piso..La.vía.de.autobuses.horizontal. se.instalará.un.segundo.piso. 0'.(3048.mm).desde.el.piso,.para. un.aumento.total.de. 2'6”.(38 0.mm)..Un.codo.ya.está.instalado.
en.el.tramo.de.la.vía.de.autobuses.horizontal.del.alimentador.del.primer.piso..Un.segundo.codo se.necesitará.en.la.parte.superior.del.contrahuella.vertical..Cada.codo.es.
0”.(254.mm),.que.se.resta.del.aumento.total.de. 2'6”. (38 0.mm).. 0' 0”.(3302.mm).de.contrahuella.vertical.completará.la. elevación.vertical.

## Slide 52
Además.de.las.longitudes.estándar.de.4'.( 2 9.mm),.6'.( 829. mm),.8'. (2438.mm),.y. 0'.(3048.mm),.vía.de.barra.alimentadora.Sentron. también.viene.en.cualquier.longitud.desde.2'.(609.mm).a. 0'.
(3048.mm).in. incrementos de 0. 25”. (3. 7 mm).. Una. solución.para.la.tubería.vertical. podría.ser.seleccionar.uno.6'. ( 829.mm).y.uno.4' 0”.( 473.mm). sección.
El.tramo.de.la.vía.de.buses.se.completa.con.tres. 0'.(3048.mm).enchufable. secciones.en.el.segundo.piso.

## Slide 53
Un.cerrador.de.extremo,.bridas.de.pared y.piso,.soporte.de.piso,.colgadores.y. el.número.deseado.de.unidades.enchufables.termina.el.sistema..En.este. ejemplo.se.utilizan.tres.unidades.enchufables..

## Slide 54
Lista de materiales.
Ahora.tenemos.las.dimensiones.necesarias.para.ensamblar.una.factura. material.para.nuestro.proyecto.de.ejemplo..
.

## Slide 55
Información necesaria para. Ordenar electroducto.
La.siguiente.información.es.necesaria.al.planificar.una.vía.de.buses. instalación.o.ampliación:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Descripción.de.la.aplicación
Tipo.de.vía.de.buses Tensión.y.número.de.conductores Corriente.máxima Longitud.y.configuración.del.tramo
Ubicación.y.tipo.de.suministro.de.energía.a.la.vía.de.buses Número.de.colgadores
Tipo.y.número.de.dispositivos de derivación.(t,.cruces). Tipo.y.número.de.accesorios
Consultar.la.Guía de referencia rápida Sentron Busway,.Lista de entrada de verificación de orden de electroducto,.y.otros.documentos.pertinentes. disponible.en.la.sección.de.información.técnica.de.vías.de.buses.
Siemens.Industry,.Inc..sitio.web.para.información.adicional.
Reseña 5.
Complete.las.siguientes.afirmaciones.de.acuerdo.con.las.
Requisitos.del.Código.Eléctrico® para.las.instalaciones.de.vías.de.buses.
. . El electroducto puede.ser. .u.oculto.
2.. La.vía.de.buses.oculta.debe.ser. ,.totalmente.cerrada,. y.las.juntas.entre.secciones.deben.ser.accesibles.para. mantenimiento.
3.. El electroducto debe.apoyarse.a.intervalos.de. . o.menos,.a menos.que.esté.diseñado.específicamente.para.menos. apoya
4.. La.vía.de.autobuses.puede.pasar.a través.de. ,.siempre.que.
cumple.con.todos.los.requisitos.para.tal. aplicaciones
5.. Un.punto.sin.salida.de.una.vía.de.buses.debe.ser. .

## Slide 56
Conversión de cables y conductos
El electroducto puede.usarse.en.muchas.aplicaciones.donde.el.cable.y. los.conductos.se.utilizan.más.comúnmente..
Beneficios de la vía de autobús.
Sin embargo,.existen.varias.razones.por.las.que.la.vía.de.buses.puede.ser.un. una.mejor.opción.sobre.cable.y.conducto..Busway.brinda.mayor. flexibilidad.al.permitir.que.los.equipos.estén.conectados.en.cualquier.lugar. a lo largo.de.la.carrera.en.centros.de.24”..El.equipo.puede.ser.fácilmente. desconectado.y.trasladado.a.una.nueva.ubicación.sin.mayores. recableado
24” (6 09 mm)

## Slide 57
El electroducto tiene una sección transversal más pequeña.. Esto.significa.menos.instalación. se.requiere.espacio..La.vía.de.buses.Sentron.con.barras.de.aluminio. calificado.en. 000.amperes,.por.ejemplo,.ocupa.un.mucho.menor. espacio.que.una.instalación.comparable.de.cables.y.conductos..El.
una.sección.transversal.menor.también.significa.que.la.vía.de.buses.es.más.liviana. peso,.hasta.la.mitad.,.lo.que.significa.menos.carga.en.la. edificio.
El.costo.instalado.de.la.vía.de.bus.normalmente.es.menor.que.el.cable.y. conducto..El.barrote.es.más.fácil.de.instalar..Las.secciones.simplemente.se.colgan. y.unidos.mediante.hardware.fácilmente.disponible..Total. los.costos.instalados.asociados.con.el.uso.de.la.vía.de.buses.Sentron. el.cable.y.el.conducto.típicamente.da.resultado.en.hasta.un.30%. costo.

## Slide 58
Autobuses de Sentron.
Programa de Estimación.
Un.programa.de.software,.disponible.de.Siemens,.compara.el.precio.total.instalado.d
Ejemplo de comparación.
La.siguiente.tabla.muestra.un.ejemplo.del.ahorro.de.costos.de. electroducto sobre.cable.y.conducto..El.trabajo.requiere.una.carrera.de.500'.
350.amperios..Una.tasa.hipotética.de.mano.de.$37. 5.una.hora.es. utilizado..Tomará.un.estimado.455.horas.instalar.el.cable.y. conducto..Tomará.un.tiempo.estimado. 34.horas.para.instalar.Sentron. busway..El.ahorro.total,.mediante.el.uso.de.busway.Sentron,.es.de.$2,693.

## Slide 59
Electroducto XJ-L
Siemens.XJ-L.Busway.ofrece.una.solución.de.menor.costo,.en.comparación. a.cables y conductos,.electroductos.tipo.sándwich.o.incluso.para.servicios.ligeros. vía.de.barras..La.instalación.encajan.juntos.no.requiere. herramientas.y.es.rápido,.fácil,.y.no.mantiene..XJ-L.Busway.es. conocido.por.su.desempeño.sobresaliente,.que.ofrece. distribución.modular.de.energía.en.entornos.de.alta.tecnología,.escuelas,. laboratorios,.y.hospitales..
Calificaciones y dimensiones.
Corriente continua:. 00, 225 o 400 A Voltaje: 600 VCA máx.
Material de la barra colectora: Cobre Configuraciones: trifásico, trifilar o trifásico, cuatro hilos Neutro:. 00% o 200%
Tierra:.Carcasa.estándar.(Hsg),.Interna.(G),.o.Aislada.(IG)
Las.secciones.rectas.están.disponibles.en.,.2'.(0.6 6.m),.5'.( .524.m),. o. 0'. (3.048.m).longitudes.estándar.de.conexión..XJ-L.Busway.ofrece. flexibilidad.de.diseño.para.cumplir.con.los.requisitos.personalizados..XJ- L.ofrece. doce.tomas.enchufables,.seis.por.lado. 0.secciones.de.pie..Para. conveniencia,.las.aberturas.están.ubicadas.en.posiciones.alternativas. de.lado.a.lado.y.son.todos.utilizables.simultáneamente.

## Slide 60
Instalación.
La.instalación.es.rápida.y.fácil..Las.conexiones.juntas.simplemente. juntos.sin.herramientas.especiales,.acopladores.de.carcasa.o.bus. conector..Todas.las.secciones.de.la.vía.de.barras.XJ-L.emparejan.juntas.de extremo a extremo. con.juntas.superpuestas.que.se.mantienen.en.su lugar.por.resorte.integral. abrazaderas.de.presión..Las.secciones.están.atornilladas.juntas.con. tornillos..
El electroducto XJ-L.es.adecuado.para.montaje.horizontal y.vertical.y. aplicaciones.bajo-el-piso..Una.amplia.variedad.de.longitudes.recta. codos, tes, cruces y cajas de derivación que se pueden instalar y.luego.expandido.fácilmente.o.reconfigurado.para.cumplir. requerimientos..Los.accesorios.a la medida.y.las.longitudes.rectas.pueden.ser. diseñado.para.adaptar.el.sistema.de.vías.de.buses.a.la.aplicación.específica. requerimientos del cliente.
Componentes.
Los siguientes componentes están disponibles para el electroducto XJ-L:
. perchas
. End.closers
. Extremos con bridas
. Cajas de derivación de cables enchufables y
. centrales Codos
.
.
Camisetas
Conectores bus.(disyuntor,.fusible)

## Slide 61
Enchufe de bus XQ-R.
6
Los enchufes XJ-L.Bus.están.disponibles.con.fusible.o.disyuntor. desconexiones,.configuradas.con.una.amplia.variedad.de.opcionales. receptáculos,.interruptores.de.circuito.derivados,.cables.de.caída,.alimentación. monitoreo,.luces.indicadoras,.etc..Los.enchufes.de.bus.XQ-R.sirven.ambos. 20. y.240.VAC.necesita..Esto.es.útil.para.aplicaciones.computadoras,. laboratorios/ instalaciones de prueba,.escuelas,.hospitales,.y.talleres.
.
Los enchufes de bus XJ- L.se.instalan.fácilmente.en.vías.de.barras.energizadas.y. son.totalmente.intercambiables.entre. 00.A,.225.A,.y.400.A. configuraciones

## Slide 62
Vía de autobús BD
Siemens.BD.busway.es.una.distribución.de.energía.de.propósito.general. electroducto del diseño enchufable. El electroducto BD está bien establecido. en.la.industria.y.ha.demostrado.ser.un.sistema.confiable..BD. vía.de.autobuses.fue.introducida.por.primera vez.en. 932,.y.con.la.excepción. de.mejoras.menores.en.los.materiales,.el.diseño.básico.se ha.mantenido. sin cambios..Esto.significa.que.los.sistemas.antiguos.pueden.ampliarse.con. los.componentes.de.la.vía.de.autobuses.BD.de.la.actualidad.
Instalación.
Las.barras.bus.en.un.extremo.de.una.sección.están.compensadas.y.el.otro. extremo.es.recto..Para.conectar.dos.secciones.juntas. extremo.desplazado.con.un.extremo.recto..Al.pedir.un.nuevo.vía.de.buses.BD. para.expandir.un.sistema.existente.es.importante.observar.si.el.nuevo. la.conexión.será.a.un.desplazamiento.o.un.extremo.recto.
Extremo recto
Extremo desplazado

## Slide 63
Las.barras.bus.están.atornilladas.juntas.con.un.requerido.de.25.ft..lbs..de. esfuerzo de torsión.
Complementos.
Cada. 0'.(3048.mm).la.sección.tiene.diez.receptáculos.enchufe.bus,. espaciados.alternativamente.a.cada.lado.(cinco.a.cada.lado).de.la. sección del electroducto..Los.tapones.del.disyuntor.están.disponibles.en.tamaños.de.
00.a.800.amperios.para.voltajes.de.600.VAC.o.menos..Fusible. Los enchufes del interruptor Vacu-Break están disponibles en tamaños de 30 a 600. amperios, 3 polos (600 VCA o menos) o 4 polos, neutro sólido (240 ó 480 VCA).

## Slide 64
Calificaciones y dimensiones.
BD.busway.viene.en. 0'.(3048.mm).longitudes.en.valores.actuales. de.225.a. 600.amperios..El.número.de.barras.bus.por.fase. está.determinada.por.la.clasificación.de.corriente..Una.sección.de.225.amperios. electroducto de aluminio,.por.ejemplo,.tiene.una.barra.por.fase..A. Sección de. El electroducto de aluminio de 000 amperios tiene dos barras colectoras.
por.fase..La.siguiente.tabla.de.vías.de.buses.proporciona.las.clasificaciones.de.amperios. y.dimensiones.para.la.vía.de.buses.BD.
Componentes.
Los siguientes componentes están disponibles para BD busway:
. perchas
. End.closers
. Extremos con bridas
. Cajas de derivación de cables enchufables y
. centrales Codos
.
.
.
Camisetas
cruces
Conectores bus.(disyuntor,.fusible)

## Slide 65
Electroducto XL-U
El riel de bus XL- U.está.diseñado.para.los.ciclos.de.trabajo.extenuantes.requeridos.por. aplicaciones.como.soldadura.de.trabajo.pesado..XL-U.está.disponible.en. ambos.alimentador.y.electroducto.enchufable.con.clasificaciones.de.225.a.5000. amperios.con.barras.de.aluminio.o.de.225.a.6500.amperios.con. barras.bus.de.cobre..El.voltaje.máximo.es.600.voltios..Alimentador.XL-U. El electroducto está disponible en tipos ventilados para interiores o exteriores. El electroducto enchufable XL-U es solo para interiores y ventilado. está.disponible.para.aplicaciones trifásicas,.de.tres hilos.y.trifásicas.de.cuatro hilos..
Fases emparejadas.
XL-U.está.disponible.con.un.esquema.de.barras.bus.de.fases.pareadas..Las.barras.bus. están.agrupados.en.pares.de.forma.que.la.corriente.alterna.en.cada.par. es.casi.igual.en.magnitud.y.opuesta.en.dirección..Dos.buses. se.utilizan.barras.por.fase..Las.fases.se.emparejan.como.se.muestra.en.la. siguiente.ilustración..El.resultado.es.un.campo.magnético.minimizado..
La.corriente.es.equilibrada,.el.aumento.de.temperatura.se.mantiene.al.mínimo,. y.la.caída.de.voltaje.se.reduce..El electroducto XL-U.puede.usarse.en. cualquier.aplicación.dentro.de.sus.clasificaciones.pero.normalmente.se.utiliza.durante.tiempos. se.ejecuta.donde.el.voltaje.de.final.de.ejecución.es.crítico..Debido.a.su.fase. diseño,.la.vía.de.buses.XL-U.es.conocida.en.la.industria.como.la. mejor.producto.disponible.para.cargas.de.soldador.
sesenta y cinco

## Slide 66
Secciones y Componentes.
Las secciones del electroducto alimentador XL-U pueden suministrarse en cualquier longitud desde
0'.(3048.mm).a. 4”.(356 mm)..XL-U.El.electroducto.enchufable.está.disponible. pulg.4'.( 269.mm),.6'.( 828.mm),.8'.(2438.mm),.y. 0'.(3048.
mm).secciones..Codos,.Tes,.cruces,.cerradores,.bridas.de.pared,. cajas.de.tomas,.conexiones.bridadas,.conexiones.de.cuadros,. enchufes,.reductores.y.colgadores.están.disponibles.
Enchufable - 4' (1269), 6' (1828), 8' (2438) o 10' (3048) Alimentador de
secciones - 14" (356) - 10' (3048)
Pila conjunta.
El carril de autobuses XL-U utiliza una pila unida, similar al carril de autobuses Sentron. para.conectar.las.secciones.juntas..El.perno.de.la.pila.junta.está.asegurado. con.un.torque.recomendado.de.35.pies.lbs.

## Slide 67
Una barra por fase.
El electroducto XL-U.está.disponible.de.225.a.6500.amperios..El. el.número.de.barras.y.las.dimensiones.depende.del. capacidad.de.corriente.máxima..El.electroducto.XL-U.puede.montarse. verticalmente.u.horizontalmente,.ya.de.borde.o.de.plano..La.cruz. las secciones que se ilustran a continuación se muestran montadas de borde. La dimensión “W”.varía.con.la.clasificación.actual..Hay.dos. especificaciones.de.corriente.máxima.para.XL-U,.UL.y.clasificación.estándar..XL-U. electroducto está.disponible.en.una.configuración.de.una.barra-por-fase.para.la. las.clasificaciones.máximas.de.corriente.mostradas.en.la.siguiente.tabla.

## Slide 68
Dos barras por fase.
El electroducto XL-U.está.disponible.en.dos barras por fase,.fase.pareja. configuración.para.los.valores.máximos.de.corriente.mostrado.en.la. tabla.siguiente.

## Slide 69
Cuatro barras por fase.
A.valores.de.corriente.más.altos.las.barras.bus.se.duplican..Cuatro.barras.por. se.utilizan.en.las.clasificaciones.actuales.que.se.muestran.en.las.siguientes. tabla..Observe.que.las.fases.pareadas.todavía.se.utilizan.
Componentes.
Los siguientes componentes están disponibles para el electroducto XL-U:
. perchas
. End.closers
. Extremos con bridas
. Cajas de derivación de cables enchufables y
. centrales Codos
.
.
.
.
.
Compensaciones
Camisetas
cruces Reductores.y.secciones.de.expansión Conectores.de.bus.(disyuntor,.fusible)

## Slide 70
Reseña 6.
. . La vía de autobús XJ-L.está.disponible.con.valores.de.corriente.continua. de. ,. ,.o. .
2.. El. .enchufe.de.bus.con.fusible.o.disyuntor. se.utiliza.con.la.vía.de.barras.XJ-L.
3.. .autobús.fue.introducido.por.primera vez.en. 932,.pero. los.sistemas.antiguos.todavía.pueden.ampliarse.con.los.actuales. componentes
4.. Alimentador y electroducto enchufable XL-U.está.disponible.con. calificaciones.de.corriente.continua.desde. .a. .
5.. XL-U.busway.incorpora.un.esquema.de.barras.de.bus. que.minimiza.el.campo.magnético.resultante.

## Slide 71
7
Revisar las respuestas
Opinión 1.
) . sistema.de.distribución;.2).alimentador;.3).vía de buses;.4).vía de buses:.
5).alimentador,.enchufable;.6).alimentador,.enchufable.
Revisión 2.
) . UL,.NEMA,.IEC,.NFPA;.2).368;.3).amperaje;.4).Sobrecorriente.
5).amperio.
Reseña 3.
) . 4,000,.5,000;.2).a..alimentador,.b..enchufable;.3).4',.6',.8',. 0';.4).2';.
5). '.4.5”,. 0”.
Reseña 4.
) . C;.2).E;.3).A;.4).B;.5).D;.6).G;.7).F.
Reseña 5.
) . expuesto;.2).no ventilado;.3). .5.m.(5');.4).pisos.y.paredes;.
5). cerrado.
Reseña 6.
.
) 00.A,.225.A,.400.A;.2).XQ-R;.3).BD;.4).225.A,.5000.A;.
5).fase emparejada

## Slide 72
Examen final
72
Puede.probar.sus.conocimientos.realizando.el.examen.final.para.este. curso.online.en.http://www.usa.siemens.com/step.Este. página.web.proporciona.enlaces.a.una.variedad.de.nuestros.quickSTEP.online. cursos..Para.completar.el.examen.final.de.este.curso,.haga.clic.en.el. Conceptos básicos de la vía de autobús.Enlace..
A continuación,.mueva.el.ratón.hacia.la.izquierda.para.que.la.navegación. aparece.la.barra,.y.seleccione.la.Examen final.enlace..La.última. aparecerá.la.página.del.examen..Antes.de.realizar.el.examen.final,.es. recomendado.que.borre.los.archivos.temporales.de.su. equipo..Para.la.mayoría.de.las.versiones.de.explorador de Internet,.tu puedes hacer. esto.seleccionando.opciones de Internet.desde el.Instrumentos
.menú.y. luego.haciendo.clic.en.la.Borrar archivos.si.no.realiza. este.paso,.puede.ver.una.puntuación.de.0%.después.de.enviar.su. examen.para.calificar.
Después.de.completar.el.examen.final,.haga.clic.en.el.calificar el examen.en.la.parte.inferior.de.la.página..Su.puntaje.en.el.examen. se.mostrará.junto.con.las.preguntas.que.se.olvidó..
Si.obtiene.una.puntuación.de.70%.o.mejor.en.el.examen,.se.darán.dos. opciones.para.mostrar.e.imprimir.un.certificado.de.finalización.. El.
Imprimir certificado.opción.le.permite.mostrar.e.imprimir.la. certificado.sin.guardar.su.puntuación.en.nuestra.base.de.datos.y.la. Guardar puntaje.opción.le.permite.guardar.su.puntaje.y.mostrar. e.imprima.su.certificado.