## Slide 1
Tabla de contenido
Introducción................................................. ..............................2
Distribución.de.Energía.Residencial.................................................. .....4
Centros.de.Carga.................................................. .............................6
Construcción.del.centro.de.carga ............................................ .............8
Interruptores.de.circuito.residenciales.................................................. ........ 6
Protección.de.falla.a.tierra ........................................... ..............23
Protección.de.falla.de.arco ............................................ ....................25
Protección contra sobretensiones.................................... .......................30
Red.del.centro.de.carga ............................................ .....................34
Clasificación.de.interrupción.del.centro.de.carga .................................. .37
Centros.de.carga.de.equipos.de.entrada.de.servicio .........40
Sistemas.de.alimentación.............................................. ...............4
Conexión.a.la.tierra.del.centro.de.carga .................................. ..............44
Centros.de.carga.de.la.serie.PL.................................... ..........46
Centros de carga de la serie ES .................................. ..........48
Centros.de.carga.EQ.de.Siemens.................................... ...........50
Centros.de.carga.lista.del.generador .................................. ....53
Centros.de.carga.del.panel.de.elevador .................................. .............54
Números.de.catálogo.del.centro.de.carga .................................. .....55
Dimensionando.El.Centro.de.Carga ........................................... ..........57
Desconexiones de CA .................................................. ........................66
Medición.Residencial.................................................... ................67
Revisar.Respuestas. .................................................... .................... 7
Examen final............................................... ..........................72
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2
2
Introducción
Bienvenido.a.otro.curso.de.la.serie.STEP,.Siemens. Ttécnicomieducación PAGSprograma,.diseñado.para.preparar.nuestros. distribuidores.para.vender.los.productos.de.Siemens.Industry,.Inc..más. efectivamente..Este.curso.cubre.Conceptos básicos de los centros de carga.y. Productos relacionados.
Al.finalizar.la.Conceptos básicos de los centros de carga.usted debería ser. capaz de:
. Explicar.la.función.de.un.centro.de.carga.en.los.residenciales.
. distribución de poder.
Distinga.entre.los.términos.tablero.y.centro.de.carga
Explicar.la.necesidad.de.protección.del.circuito
Identificar.varios.componentes.de.un.centro.de.carga
. Definir.el.término.centro.de.carga
.
.
.
.
Distinguir.entre.un.interruptor.principal.y.una.orejeta.principal.solamente. centro de carga
. Identificar.varios.sistemas.de.suministro.de.energía.utilizados.en.residenciales. aplicaciones
. Explicar.el.uso.de.los.centros.de.carga.como.entrada.de.servicio. equipo
. Describir.las.técnicas.adecuadas.de.conexión.a.tierra.del.servicio. centros.de.carga.de.entrada.y.aguas.abajo
. Identificar.los.tipos.de.interruptores.automáticos.usados.en.las.cargas.de.Siemens. centros
. Identificar.los.productos.del.centro.de.carga.de.Siemens.y.sus.características.

## Slide 3
3
Este.conocimiento.lo.ayudará.a.comprender.mejor.a.los.clientes. aplicaciones..Además,.podrá.describir.productos. a.los.clientes.y.determinar.diferencias.importantes.entre. productos..Usted.debe.completar.Fundamentos de la Electricidad.antes de. intentando.Conceptos básicos del centro de carga
..Una.comprensión.de.muchos. de.los.conceptos.tratados.en.Fundamentos de la Electricidad.se requiere para. Conceptos básicos de los centros de carga.
Después.de.haber.completado.este.curso,.si.desea.determinar. cómo.bien.ha.retenido.la.información.cubierta,.puede. completar.un.examen.final.en.línea.como.se.describirá.más adelante.en.este.curso..Si. usted.aprueba.el.examen,.se.dará.la.oportunidad.de.imprimir.un. certificado.de.finalización.de.su.computadora.
Siemens.es.una.marca.comercial.de.Siemens.AG..Nombres.de.productos. mencionados.pueden.ser.marcas.comerciales.o.marcas.comerciales.registradas.de.sus. respectivas.empresas..Las.especificaciones.están.sujetas.a.cambios. sin.aviso.
NFPA70®,.National.Electrical.Code®,.y.NEC®.están.registrados. marcas.marcas.de.la.National.Fire.Protection.Association®,.
Quincy,.MA.02 69..
NEMA®es.una.marca.comercial.registrada.y.una.marca.de.servicio.de.la. Asociación.Nacional.de.Fabricantes.de.Electricidad,.Rosslyn,.VA. 22209.
Underwriters.Laboratories.Inc.®.y.UL®.están.registrados. marcas comerciales.de.Underwriters.Laboratories.Inc.,.Northbrook,.IL.
60062-2096.
Las demás.marcas.son.propiedad.de.sus.respectivos.titulares.

## Slide 4
Distribución de energía residencial
4
UNA.sistema de distribución de energía.distribuye.energía.eléctrica. en.un.edificio..Los.sistemas.de.distribución.de.energía.se.utilizan.en. cada.edificio.residencial,.comercial.e.industrial..
Distribución Residencial.
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el sistema de distribución de energía.
se.encuentra.en.la.energía.promedio.de.los.hogares,.comprada.de.un.servicio. compañía,.ingresa.a.la.casa.a.traves.de.un.medidor.que.registra.la. energía.eléctrica.usada..
La.energía.entrante.entonces.normalmente.va.a.un.centro de carga.cual. proporciona.control.de.circuito.y.protección.sobrecorriente..La.potencia. se.distribuye.desde.el.centro.de.carga.a.varios.circuitos.derivados.para. iluminación,.electrodomésticos.y.tomas.eléctricas..
A veces,.particularmente.cuando.ha.habido.adicionales. construcción,.un.segundo.centro.de.carga,.a.veces.llamado.un. subpanel,.puede.instalarse.y.alimentarse.desde.la.carga.principal. centrar.
Se requiere.una.planificación.cuidadosa.para.que.la.distribución.de.energía. sistema.de.forma.segura.y.eficiente.suministra.un.servicio.eléctrico.adecuado. para.las.necesidades.presentes.y.posibles.futuras..

## Slide 5
Centro de carga
5
Adicional
Centro de carga
Desconexión del aire acondicionado
El Eléctrico Nacional. Código®.
El.Código Eléctrico Nacional® (NEC®) se.utiliza.ampliamente.en. la.industria.eléctrica..El.artículo.408.comprende.los.tableros..Los demás. artículos.que.se.muestran.en.la.siguiente.ilustración.tratan.temas.relacionados.
Conductores
NEC® Artículo 310
Encendiendo
NEC® Artículo 410
Servicios
NEC® Artículo 230
Tableros
NEC® Artículo 408
Protección contra la sobretensión
NEC® Artículo 240
Interruptores
NEC® Artículo 404
Circuitos derivados
NEC® Artículo 210, 220
Conexión a tierra y vinculación
NEC® Artículo 250
.

## Slide 6
Centros de carga
6
Centro de carga.es.un.término.industrial.que.se.aplica.a.los.tipos. de. tableros.usado.en.residenciales.y.comerciales.ligeros. aplicaciones..La. Código Eléctrico Nacional®.no.hace.distinción. entre.un.panel.y.un.centro.de.carga;.por.lo.,.las.reglas.y. las definiciones que se aplican a los tableros también se aplican a los centros de carga.
Definición.
Un.tablero.es.un.tipo.de.caja.para.protección.sobre.corriente. los.dispositivos.y.los.buses.y.las.conexiones.que.suministran.energía.a.los. estos.dispositivos.y.sus.circuitos.asociados.
Según.el.Código.Nacional.Eléctrico.®.(NEC®),. tableros,.incluidos.los.centros.de.carga,.son:
. Se utiliza para controlar la luz, el calor o los circuitos de alimentación.
. Se coloca en un gabinete o en una caja de corte.
. Montado.en.o.contra.una.pared
. Accesible.solo.desde.la.parte.frontal

## Slide 7
Solo accesible
Desde el frente
7
Montado en o
Contra una pared
colocado en un
Gabinete o
caja recortada
Usado para controlar
Luz, Calor o
Circuitos de potencia
Opinión 1
. . Un.sistema. .distribuye.energía.eléctrica. en.un.edificio.
2.. Comité ejecutivo nacional®.El.artículo. .cubre.paneles,.incluida.la.carga. centros.
3.. La.protección.sobrecorriente.está.cubierta.por.Comité ejecutivo nacional®.Artículo. .
4.. El.Código Eléctrico Nacional®.no.hace.distinción. entre.un.panel.y.un.centro.de.carga.
. una verdad
. b..Falso
5.. ¿Cuál.de.las.siguientes.afirmaciones.no.cumple.los. Comité ejecutivo nacional®.definición.de.un.panel.
. a..Usado.para.controlar.la.luz,.el.calentamiento.o.los.circuitos.de.energía
. b..Colocado.en.un.gabinete.o.caja.cortada
. c..Accesible.desde.el.frente
. d..Accesible.desde.la.parte.trasera
. e..Montado.en.o.contra.una.pared

## Slide 8
Construcción del centro de carga
8
Los centros de carga se construyen con las siguientes tres partes:
recinto,.interior,.y.podar..
Recinto.
El.recinto.normalmente.está.construido.de.acero.laminado.en.frío. (para.uso.en.interiores).o.de.acero.galvanizado.(para.uso.en.exteriores)..Junto.con. la.guarnición,.la.caja.está.diseñada.para.proporcionar.componentes.y. protección.del.personal..
El.Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA®)
.ha.establecido.normas.para.equipos.eléctricos. recintos..Cajas NEMA tipo 1.están.destinados.para.interiores. usar..Cajas NEMA tipo 3R
.están.destinados.para.exteriores. utilizar.principalmente.para.proporcionar.un.grado.de.protección.contra.la.lluvia,. aguanieve.y.daños.debidos.a.la.formación.de.hielo.externo..El.centro.de.
los gabinetes.típicamente.se.cumplen.con.uno.de.estos.gabinetes.NEMA. tipos
nocautsestán.estampados.en.la.caja.para.proporcionar.un. conveniente.forma.de.crear.agujeros.para.usar.en.enrutamiento.eléctrico. cableado..Se.utilizan.abrazaderas.de.cable.aprobadas.o.conectores.de.conduit.en.el. agujeros.para.asegurar.y.proteger.el.cable.y.los.conductores.
Knockear

## Slide 9
Eliminación de knockouts
9
Los agujeros ciegos se pueden quitar antes de montar la caja. Cuando haya varios agujeros ciegos en los anillos, quite el centro sección.golpeando.en.el.punto.más.alejado.del.tirante..Luego,.doble.
el.golpe.hacia.atras.y.adelante.para.romper.el.empate..Si.una.abertura.más.grande. es.necesario,.retire.cada.anillo.adicional,.uno.a.la.vez.haciendo.palanca. con.un.destornillador.y.doblando.el.anillo.hacia.atras.y.hacia.atras.con. alicates.como.se.muestra.en.la.siguiente.figura.
Interior
El.centro.de.carga interior.se.monta.dentro.de.la.caja.y. incluye.barras.bus.y.hardware.relacionado..
Interior

## Slide 10
Barras colectoras.
0
UNA.barra de autobús.sirve.como.una.conexión.común.para.dos.o.más. circuitos..En.un.centro.de.carga,.las.barras.bus..se.utilizan.para.hacer.fácil.
conectar.los.interruptores.automáticos.a.los.conductores.de.servicio.y.el.cableado.de. Las.barras.de.bus.del.centro.de.carga.de.
Barras colectoras
Fuente de alimentación.
El.método.más.común.para.alimentar.un.centro.de.carga.es. conectar.las.barras.bus.de.alimentación.del.centro.de.carga.a.la.secundaria. devanado.del.transformador.de.utilidad..Aunque.el.secundario. bobinado.está.proporcionando.energía.monofásica,.un.lado.del. la.secundaria.se.llama.la.fase.A.y.el.otro.lado.se.llama. la.fase.B..La.conexión.de.la.toma.central.a.este.transformador.es. conectado.a.tierra.y.se.convierte.en.la.conexión.neutral..El.neutro.es. un.conductor.portador.de.corriente.que.se.conecta.a.la.conexión.del.centro.de.carga. neutral.bus.
Como.muestra.la.siguiente.ilustración,.con.esta.configuración,.el. el.voltaje.aplicado.a.las.barras.bus.de.alimentación.del.centro.de.carga.es.240.voltios, pero.el.voltaje.de.la.conexión.neutral.a.cualquier.bus.de.suministro. bar.es.
20 voltios.

## Slide 11
Neutro partido
La.serie.PL.de.Siemens.y.algunos.centros.de.carga.de.la.serie.Siemens.ES. tener. neutrales duales,.lo.que.significa.que.las.conexiones.neutras.son. disponibles.en.ambos.lados.del.interior.del.centro.de.carga..Neutrales.dobles. están.conectados.juntos.mediante.una.barra.de.conexión.neutral..Los.neutros.dobles. son.útiles,.especialmente.en.centros.de.carga.más.grandes,.porque. simplificar.el.cableado.del.centro.de.carga.
Pasador de corbata neutro
Neutral
Conexiones
Neutral
Conexiones
Insta-alambre.
Insta-alambre.es.una.función.que.se.encuentra.en.la.serie.PL.y.ES.de.Siemens. centros.de.carga.de.la.serie..El.tornillo.de.inserción. fábrica, pero.retenida.en.su lugar.por.una.característica.especial.en.el.tornillo. rosca..Esta.característica.especial.evita.que.el.tornillo.se.caiga. durante.el.envío.o.la.instalación..La.cabeza.del.tornillo.Insta-wire. acepta.un.destornillador.estándar.o.una.punta.de.herramienta.cuadrada.
Insta-wire.ahorra.un.tiempo.de.instalación.al.eliminar.la.necesidad.de. retire.todos.los.tornillos.y.permitiendo.que.el.instalador.utilice.un. herramienta.eléctrica.para.apretar.los.tornillos.

## Slide 12
Disyuntores de derivación
Los.interruptores.de.circuito.de.derivación.se.enchufan.directamente.en.la.conexión.del.centro.de.carga.
alimente.las.barras.bus.como.se.muestra.en.la.siguiente.ilustración.
Etiqueta.
El.etiqueta.identifica.el.número.de.catálogo.del.centro.de.carga,.la.caja. tipo,.voltaje.de.servicio.y.amperaje..Información.adicional. en.la.etiqueta.identifica.los.tipos.de.disyuntores.que.pueden.usarse. con.el.centro.de.carga,.las.clasificaciones.de.corriente.de.cortocircuito.y.el.cableado. diagramas..
CORRIENTE NOMINAL DE CORTOCIRCUITO
Centro de carga interior
EQPT TIERRA
NEUTRAL
Serie
Numero de catalogo
P3040B1200CU P3040L1200CU
Recinto
Tipo 1
Interruptor principal
Alimentador, interruptor principal Tablero principal Rompedor de ramas
Calificaciones
200A MÁXIMO - 200A CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL SI SE UTILIZA.
120/240 V -, 60 HZ, 1Ø3W
APTO PARA USO COMO EQUIPO DE SERVICIO CUANDO SE INSTALA UN INTERRUPTOR PRINCIPAL.
NEUTRAL
EQPT TIERRA
EQPT TIERRA
NEUTRAL
USE ALAMBRE DE COBRE O ALUMINIO 60°/75°C
NEUTRAL
EQPT TIERRA
ENLACE CUANDO
REQUERIDO
LÍNEA
norte
norte
LÍNEA
norte
A
B
GRAMO
GRAMO
2
1
2
1
2
39
40
39
40

## Slide 13
Montaje de moldura.
3
El.conjunto de molduras,.a.veces.llamado.frente.muerto,.adjunta. al.frente.del.centro.de.carga.y.cubre.el.interior..La.moldura. El conjunto incluye una puerta de acceso y una bandeja superior ajustable. El conjunto de moldura proporciona acceso a los disyuntores mientras sellar.las.partes.vivas.y.el.cableado.interno..
Podar
Integral,
Ajustable,
Bandeja superior
Puerta
giros.
Parte.de.la.bandeja.superior.contiene.giros..Estos.se.utilizan.para.
cubra.los.espacios.no.usados.de.los.polos.que.no.llenen.con.un.interrupto alicates..Todas.las.aberturas.no.utilizadas.en.la.bandeja.superior.deben.lle una.placa.de.relleno.
.

## Slide 14
Directorio de circuitos.
4
UNA.directorio de circuitos.en.la.puerta,.similar.al.que.se.muestra.abajo,. proporciona.espacio.para.listar.los.servicios.protegidos.por.cada.sucursal. cortacircuitos.
A B
norte
Tierra
(Si es necesario)
Fianza (si se requiere)
1
2
6
240V 3
4 240V
5
7
9
8 240V
dieciséis
10
12
14
18
20
22
240V11
13
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
ICFT 15
24 ICFT
26 ICFT
28
30
32
34
36
38
40
Instalación del centro de carga.
La.caja,.con.el.interior,.está.montada.en.una.pared..Todos. conductores.de.entrada.y.salida.están.conectados.al. centro de carga..

## Slide 15
Los centros de carga de Siemens pueden montarse en superficie o empotrados. montaje.empotrado,.el.centro.de.carga.se.coloca.de.manera.que.la.parte.frontal. borde.del.gabinete.quede.al ras.con.la.pared.acabada..La.moldura. el.ensamblaje.se.instala.después.de.que.la.pared.esté.terminada..
5
Comité ejecutivo nacional® Artículo 110.26
La.instalación.del.centro.de.carga.requiere.una.planificación.cuidadosa.para.asegurar.un. ambiente.seguro.para.el.personal.y.el.equipo..Artículo. 0.26. de El.Código Eléctrico Nacional®.cubre.espacios.sobre.equipos.eléctricos. equipo..La.intención.del.Artículo.
0.26.es.proporcionar.suficiente. espacio.de.trabajo.para.el.personal.para.examinar,.ajustar,.servicio,.y. mantener.el.equipo.energizado..
Revisión 2
. . Los.dos.tipos.de.cajas.NEMA.disponibles.para.
Los.centros.de.carga.de.Siemens.son.NEMA.tipo. .y.tipo.
..
2.. .los.disyuntores.enchufan.directamente.en.la.carga.
barras.de.abastecimiento.del.centro.
3.. .proporcionar.conexiones.neutrales.en.ambos.lados.de.
el.centro.de.carga.interior.
4.. .es.una.característica.de.instalación.que.ahorra.tiempo.donde.
los tornillos.se.hacen.aflojar.pero.se.mantienen.en.su lugar para.evitar. los.tornillos.se.caigan.
5.. El.conjunto. .proporciona.acceso.a.la.carga. los.disyuntores.del.centro.mientras.sella.las.barras.bus. y.cableado.interno.de.contacto.
6.. A. .proporciona.espacio.para.listar.los.servicios. protegida.por.cada.interruptor.de.circuito.de.rama.

## Slide 16
Disyuntores residenciales
6
El.flujo.de.corriente.en.un.conductor.siempre.genera.calor..Cuanto.mayor. el.flujo.de.corriente,.más.caliente.el.conductor..El.exceso.de.calor.es. daños.a.los.componentes.eléctricos..Por.ese.motivo,.los.conductores. tener.una.capacidad.nominal.de.carga.de.corriente.continua.o.ampacidad.
La.corriente.excesiva.se.denomina.sobrecorriente..Una.sobrecorriente. puede.resultar.de.un.cortocircuito,.sobrecarga,.o.falla a tierra..
Los.centros.de.carga.usan.disyuntores.para.brindar.protección.contra. cortos.y.sobrecargas..La.mayoría.de.los.disyuntores.residenciales. no.proporcionar.protección.contra.fallas.a.tierra.
Flujo de corriente normal
Flujo de corriente excesivo
Un.cortocircuito.ocurre.cuando.dos.conductores.desnudos.se.tocan. la.resistencia.entre.los.conductores.en.ese.punto.de.caída. significativamente..Esta.reducción.en.la.resistencia.hace.que.la.corriente.aumente. con rapidez.
Una.sobrecarga.es.típicamente.una.corriente.mucho.más.baja.que.un.corto. circuito..Se.produce.una.sobrecarga.cuando.hay.demasiados.dispositivos. conectado.a.un.circuito.o.cuando.el.equipo.eléctrico.es.hecho.para. trabajar.más.de.sus.capacidades.clasificadas.

## Slide 17
Rompedores de circuito.
7
Los interruptores automáticos proporcionan un medio manual para activar y desactivar un circuito y una protección automática contra sobrecorriente para ello. circuito..A diferencia.de.los.fusibles,.que.deben.cambiarse.cuando.se.abren,. un.disyuntor.puede.restablecerse.una vez.que.la.condición.de.sobrecorriente. ha.sido.corregido..Un.simple.empuje.de.la.palanca.a.la.posición.de.“OFF”. luego.de.vuelta.a.la.posición.“ENCENDIDO”.restaura.el.circuito..Si.un.circuito. se vuelve a abrir después de un reinicio a la posición “ON”, un electricista calificado. debe.ser.consultado.para.determinar.el.problema.
Cortacircuitos
La.protección.del.circuito.sería.innecesaria.si.sobrecargas.y.cortocircuitos. los.circuitos.podrían.eliminarse..Desafortunadamente,.las.sobrecargas.y.los.cortos. existen.circuitos..Para.proteger.un.circuito.contra.estas.corrientes,.un. el.interruptor.automático.debe.determinar.cuándo.se.desarrolla.una.condición.de.falla. y.desconectar.automáticamente.el.equipo.eléctrico.del. fuente.de.voltaje..Se.puede.permitir.que.sobrecargas.ligeras.continuen. un.breve.tiempo,.pero.a.medida.que.la.magnitud.de.la.corriente.aumenta.,.el.circuito. el.interruptor.debe.abrirse.más.rápidamente..Los.cortocircuitos.deben.interrumpirse. instantáneamente.
Postes de disyuntores.
Un.disyuntor.polo.number.indica.el.número.de. circuitos.que.suministran.corriente.a.traves.del.interruptor..Para. ejemplo,.a. -el.interruptor.de.polos.conduce.la.corriente.por.uno. circuito.y.un.disyuntor.de.2 polos.lleva.la.corriente.para.dos. circuitos.simultáneamente..En.un.disyuntor.de.2 polos,.ambos.circuitos.
son.controlados.por.la.misma.unidad.de.disparo.de.manera.que.ambos.polos.se.abre al.mismo.momento.cuando.ocurre.una.sobrecorriente..Además,. ambos.circuitos.están.enclavados.mecánicamente.para.que.puedan.ser. manualmente.abierto.o.cerrado.al.mismo.tiempo.
Mecánico
Enlace
Desde Energía Fuente
Disyuntor de 1 polo
Cargar
Desde Energía Fuente
Disyuntor de 2 polos
Cargar

## Slide 18
8
Amperio del disyuntor
Clasificación
Cada.interruptor.de.circuito.tiene.capacidades.de.amperaje,.voltaje e interrupción..El.clasificación de amperios.define.el.máximo.continuo. corriente.que.puede.llevar.un.interruptor.sin.dispararse..Porque.la. la.función.del.interruptor.automático.es.proteger.los.conductores.del.circuito,. el.amperaje.apropiado.para.un.interruptor.de.circuito.depende. de.la.ampacidad.de.los.conductores.en.un.circuito.
Clasificación de voltaje del disyuntor
Cada.interruptor.automático.también.tiene.un.voltaje
,.que.indica.la.tensión.máxima.que.puede.manejar..En.otras.palabras,.la.tensión. la.clasificación.de.un.disyuntor.debe.ser.al.menos.igual.a.la. voltaje..Algunos.interruptores.de.circuito.tienen.lo.que.se.denomina.un. "barra".voltaje.nominal,.como. 20/240.voltios..En.estos.casos,.el. se.puede.aplicar.un.disyuntor.en.un.circuito.donde.la.tensión.nominal. entre.cualquier.conductor.y.tierra.no.exceda.el.inferior. clasificación.y.la.tensión.nominal.entre.los.conductores.no. superar.la.calificación.más.alta.
En.aplicaciones.residenciales,.la.distribución.de.energía.más.común. el.sistema.es.el. trifásico,.el.sistema.de.3-hilos.descrito.más adelante.en.este. supuesto..En.estas.aplicaciones,.a. -interruptor.de.circuito.de.rama.de.polo. protege.a. circuito.derivado.de.20.voltios.y.un.circuito.derivado.de.2-polos. el.interruptor.protege.un.circuito.derivado.de.240.voltios..
Interrupción del disyuntor. Clasificación.
Un.disyuntor.calificación de interrupción
.es.la.corriente.de.falla.máxima.disponible.que.el.interruptor.está.diseñado.para.inter
Disyuntores residenciales.
Los.interruptores.de.circuito.residenciales.son.típicamente. ,.2,.o.4-polos.interruptores. con.valores.de.corriente.de.225.amperios.o.menos.y.valores.de.voltaje.de.
20.voltios,. 20/240 voltios,.o.240.voltios..Porque.el.circuito.residencial. los.rompedores.también.se.utilizan.en.aplicaciones.comerciales.y.muchos. las.aplicaciones.comerciales.requieren.disyuntores.de.3 polos,.algunos. los.rompedores.también.se.incluyen.en.esta.categoría..Los.más.comunes. la.clasificación.de.interrupción.para.los.disyuntores.residenciales.es. 0,000.amperios,. a menudo.mostrado.como. 0.kA..Sin embargo,.los.interruptores.automáticos.con.mayores. las.clasificaciones.de.interrupción.también.están.disponibles.
Interruptor del circuito principal
Es.importante.observar.la.diferencia.entre.un.Interruptor del circuito principal
.y.disyuntores de derivación..El.interruptor.principal.para. un.centro.de.carga.corta.la.energía.a.todo.el.centro.de.carga.y.todas. circuitos.suministrados.por.ese.centro.de.carga..El.disyuntor.principal. Los valores nominales determinan los valores nominales generales del centro de carga.

## Slide 19
Interruptor principal
9
Siemens.ofrece.una.amplia.selección.de.centros.de.carga.equipados. con un.Interruptor del circuito principal.así como también.orejeta principal.los.centros.de.carga..
Los.centros.de.carga.de.la.serie.PL.de.Siemens.son.convertibles. al.interruptor.principal.o.viceversa..
Disyuntores de derivación.
Los.centros.de.carga.tienen.disyuntores.de.múltiples.ramas..Cada.rama. el.disyuntor.proporciona.protección.del.circuito.y.control.manual.para. uno.de.los.circuitos.derivados.del.centro.de.carga.
Rama
Circuito
Rompedores

## Slide 20
Los.disyuntores.de.derivación.más.comunes.usados.en.Siemens. los.centros.de.carga.son.de.tamaño.completo. disyuntores.de.polos.y.2.polos;. sin embargo,.Siemens.también.fabrica.una.variedad.de.otros.circuitos. tipos.de.disyuntores.para.usar.en.circuitos.derivados.del.centro.de.carga..
20
Cortacircuitos y SPD
disyuntor GFCI
disyuntor AFCI
QESCRAIBE FH 40C
ARCO
CULPA
TIERRA
HACR SWD
Cortacircuitos Combinación Ty
AFC
AFCI O
Clasificación de interrupción 22kA 120V
máx. RMS sim.
50/60 Hz
PRUEBA
10707150001
1 polo QP
QP de 2 polos
Tríplex QT
QT dúplex
Disyuntores QP.
Disyuntores tipo QP.son.martillos.de.tamaño.completo.disponibles.como. - disyuntores de polos, 2 polos o 3 polos.. Tamaño.completo.significa.que.cada.circuito. el.rompedor.tiene.un.ancho.de. .pulgadas.por.polo..
Disyuntor QP de 1 polo
Requiere 1” (1 Espacio)
Disyuntor QP de 2 polos
Requiere 2” (2 espacios)
- Los disyuntores QP de poste están clasificados para 20.VAC.y.tienen.continuidad. calificaciones.actuales.de. 0.a.70.amperios..Los.interruptores.QP.de.2-polos.son. disponible.con.un. 20/240.VAC.nominal.o.240.VAC.nominal..2 polos.
Los disyuntores QP de 20/240 VCA tienen valores nominales de corriente continua. desde. 0.a. Los disyuntores de 25 amperios y 2 polos de 240 VCA QP tienen. calificaciones.actuales.continuas.de. 5.a. 00.amperios..3 polos.QP. los.interruptores.están.clasificados.para.240.VAC.y.tienen.corriente.continua. calificaciones.de. 0.a. 00.amperios.
15
Disyuntor y SPD
Disyuntor y
SPD
TIPO QPF
PRUEBA

## Slide 21
Todos.los.interruptores.automáticos.de.tipo.QP.tienen. 0.kA.capacidad.de.interrupción;. sin embargo,.Siemens.también.ofrece.interruptores.automáticos.tipo.QPH.con.un.
22.kA.de.capacidad.de interrupción.y.interruptores.automáticos.tipo.HQP.con.un. 65.kA.capacidad.de.interrupción.
2
.
Disyuntores QT.
Algunos.centros.de.carga.de.Siemens.están.diseñados.para.aceptar.Tipo QT Interruptores automáticos enchufables dúplex, triplex y cuádruple..
Estos.disyuntores.son.disyuntores.que.ahorran.espacio.y.son.la.mitad.de. ancho.por.polo.de.los.interruptores.automáticos.tipo.QP..Esto. ancho.permite.mantener.más.circuitos.desde.un.centro.de.carga,. siempre.que.el.interruptor.principal.tenga.capacidad.suficiente..
Un.uso.importante.para.los.interruptores.QT. se.agregan.circuitos.a.un.centro.de.carga.existente,.pero.el. el.número.de.espacios.disponibles.en.el.centro.de.carga.es.limitado.
Circuito dúplex tipo QT. Rompedores
Los disyuntores dúplex tipo QT combinan dos polos de disyuntor independientes de media pulgada de ancho en una unidad común. en.una.puñalada.del.centro.de.carga.y.requiere.un.espacio.de.panel.
QT dúplex
Dos disyuntores independientes de 1 polo
Requiere un espacio

## Slide 22
QTTriplex y Quadplex. Rompedores de circuito
Los disyuntores de tipo QT también están disponibles en configuraciones triples y cuádruples. Los.interruptores.de.circuito.tríplex.proporcionan.una.conexión.de.2 polos. disyuntor.para. circuitos.20/240.VAC.y.dos.independientes.
- disyuntores.postales.para. 20.Circuitos.VAC..Circuito.Quadplex. los.interruptores.incorporan.dos.disyuntores.comunes.de.2 polos. por. Circuitos de 20/240 VCA.Cada.disyuntor cuádruple o triplex. requiere.dos.espacios.de.panel.
Tríplex QT
Dos interruptores independientes de 1 polo Un interruptor de disparo común de 2 polos
Requiere dos espacios
QT cuádruple
Dos juegos de disyuntores de 2 polos de disparo común
Requiere dos espacios
Reseña 3
. . El.flujo.de.corriente.en.un.conductor.siempre.genera. .
2.. El.número.de.un.interruptor.de.circuito. .indica.la. número.de.circuitos.que.suministran.corriente.a. cortacircuitos.
3.. A. .el.disyuntor.corta.la.energía.a.toda.la. centro.de.carga.y.todos.los.circuitos.suministrados.por.ese.centro.de.carga.
4.. A.QT. .los.interruptores.automáticos.combinan.dos,. postes.de.interruptor.de.media.pulgada.de.ancho.independientes.en.una. unidad.común..
5.. Los interruptores automáticos QT.Triplex.y.Quadplex.requieren cada uno. .panel.espacios.

## Slide 23
Protección contra fallas a tierra
Una.falla.a.tierra.ocurre.cuando.un.conductor.portador.de.corriente.viene. en.contacto.con.tierra..Un.aparato.defectuoso.o.la.presencia.de. agua.en.contacto.con.un.conductor.son.ejemplos.de.posibles. maneras.en.que.puede.ocurrir.una.falla.a.tierra..
La.protección.de.falla.a.tierra.unidireccional.se.logra.mediante.el.uso. de.interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).receptáculos..Estos. se.instalan.en.lugar.de.un.receptáculo.normal..Otra.manera.es. con.un.disyuntor.GFCI.como.un.tipo.QPF.de.Siemens.o.
QPHF.GFCI.disyuntor..Ambos.tipos.de.disyuntor.están.disponibles.en.
- versiones.de.polos.y.2.polos..Los.interruptores.automáticos.tipo.QPF.tienen.un. 0.kA.de.clasificación.de.interrupción.y.los.interruptores.de.circuito.tipo.QPHF.tienen.
a.22.kA.capacidad.de.interrupción..Cualquier.receptáculo.conectado.a.la. mismo.circuito.que.el.interruptor.QPF.o.QPHF.GFCI.es.tierra. protegido contra fallos
Un.interruptor.de.circuito.de.falla.a.tierra.compara.la.corriente.en.la.caliente. cable.con.corriente.regresando.en.el.cable.neutro..Bajo. circunstancias.la.corriente.es.igual..
Bobina de disparo
Detección y
Circuito de prueba
Interruptor de circuito de falla a tierra
TIPO QPF
PRUEBA

## Slide 24
Cuando.ocurre.una.falla.a.tierra,.parte.de.la.corriente.va.a. a.tierra.a.traves.de.una.ruta.alternativa..Por.ejemplo,.una.falla.a.tierra. puede.ocurrir.cuando.un.aparato.eléctrico.se.coloca.sobre.un.suelo. superficie.que.proporciona.una.ruta.alternativa.a.la.tierra..Cualquiera. entra.en.contacto.con.el.aparato.o.la.superficie.húmeda.está.en. riesgo.de.esta.falla.a.tierra..Si.el.circuito.que.suministra.energía.a. el.aparato.está.protegido.por.un.interruptor.de.circuito.de.fallo.a.tierra;. sin embargo,.el.GFCI.detectará.la.falla.a.tierra,.abrirá.el.circuito,. y.retire.la.energía.del.dispositivo..
Protección de falla a tierra para. Personal.
NEC®.El.Artículo.2 0.8.describe.los.requisitos.para. interruptor.de.circuito.de.falla.protección.para.el.personal.en.una.variedad.de. ubicaciones..Algunas.de.las.ubicaciones.más.comunes.que.requieren. la.protección.para.los.circuitos.de.receptáculos.eléctricos.incluyen:.baños;. garajes residenciales; sótanos sin terminar; a menos de seis pies de distancia. lavandería,.servicio.o.fregadero.con.fregadero;.espacios.de acceso;.y.al aire libre.
Los disyuntores QPF y QPHF GFCI de Siemens están destinados a proporcionan.protección.al.personal.y.están.diseñados.para.dispararse.cuando. se.detecta.una.corriente.de.falla.a.tierra.de.6.mA.o.más.
Protección de falla a tierra para. Equipo
A veces, también se necesita la protección del interruptor de circuito de falla a tierra para proteger el equipo contra daños de línea a tierra. fallas..Los.interruptores.Siemens.QE.y.QEH.proporcionan.esta. protección.desenergizando.el.circuito.cuando.un.fallo.a.tierra.de. Se detectan 30 mA o más. Los interruptores automáticos tipo QE tienen un 0.kA. los.interruptores.automáticos.de.capacidad.de.interrupción.y.tipo.QEH.tienen.un. clasificación.de.interrupción..Ambos.tipos.de.interruptor.están.disponibles.en.
-polo.y. Versiones de 2 polos.
Instalación de disyuntores GFCI.
Los.disyuntores.GFCI.de.Siemens.se.montan.en.un.centro.de.carga.en. de.la.misma.manera.que.un.disyuntor.estándar.excepto.que.ellos. tener.un.cable.adicional,.un.cable.neutro.de.“coleta”.blanco.que. conecta.al.bus.neutral.del.centro.de.carga..Estos.disyuntores.son. también.equipado.con.un.botón.“Test”.para.comprobar.el.funcionamiento.de. el.dispositivo.después.de.que.haya.instalado.

## Slide 25
Protección contra fallas de arco
fallas de arco.
fallas de arco.son.arcos.no.deseados.en.los.que.fluye.corriente. formas.involuntarias,.pero.en.aplicaciones.residenciales,.normalmente.no.en. cantidades.suficientes.para.hacer.que.un.disyuntor.estándar.se.dispare.
Las.fallas.de.arco.pueden.ocurrir.por.muchas.razones.como.desgaste.eléctrico. aislamiento.o.cableado.dañado,.aplicación.incorrecta.o.aparato.dañado. cables.y.equipo,.o.conexiones.eléctricas.flojas..En.el. siguiente.ejemplo,.una.grapa.ha.sido.inadvertidamente. a través.del.aislamiento.de.un.cable.durante.la.instalación..Esto.podría. potencialmente.provocar.fallas.de.arco..
El.problema.de.la.falla.de.arco.es.importante.porque.cada.año.decenas.de. miles.de.incendios.son.provocados.por.problemas.eléctricos,.y.arco. las.fallas.son.una.de.las.principales.causas.de.este.tipo.de.incendios..
Debido.a.que.las.causas.de.las.fallas.de.arco.son.muchas.y.frecuentemente. para.eliminar,.detectar.las.fallas.de.arco.y.apagar.las. circuitos.antes.de.daños.a.la.propiedad,.lesiones.personales.o.pérdida.de.la.vida. ocurre.es.aún.más.crítico.

## Slide 26
Disyuntores AFCI.
Un.disyuntor del interruptor de circuito por falla de arco (AFCI),.en. Además.de.proporcionar.protección.sobrecorriente,.tiene.la.intención.de. proporcionar.un.grado.de.protección.contra.los.efectos.de.las.fallas.de.arco.
reconociendo.las.características.únicas.del.arco.y.desenergizando.el.circuito.cuando.se.det
Hay.dos.categorías.de.interruptores.automáticos.AFCI..El.primer.disyuntor.AFCI. los.interruptores.automáticos.desarrollados.fueron.disyuntores AFCI ramal/ alimentador.que.además.de.proporcionar.protección.contra.sobrecorrientes,. están.destinados.a.proteger.el.cableado.de.la.derivación.y.el.alimentador.del. efectos.perjudiciales.de.arcos de línea a tierra.y.arcos paralelos de alta energía
..Los.arcos.paralelos.de.alta.energía.son.arcos.de.línea a neutro. mayor.que.o.igual.a.75.A.
Más recientemente,.disyuntores combinados AFCI (CAFCI). han.desarrollado..interruptores.automáticos.CAFCI,.además. para.proporcionar.protección.sobre.corriente,.están.destinados.a.proteger. cableado aguas abajo de tres categorías de fallas de arco: arcos de línea a tierra, arcos en paralelo de alta energía y arcos en serie mayor.o.igual.a.5.A..Arcos en serie.son.arcos.sobre.un.conductor.único.
Arco paralelo > 75 A
(Línea a Neutro)
Arco de línea a tierra
Serie Arco > 5 A
Carga
Carga
Carga
Neutral
Neutral
Neutral
Comité ejecutivo nacional® Artículo 210.12.
Los.requisitos.para.la.protección.del.interruptor.de.circuito.por.falla.de.arco.son. cubierto de.NEC®.Artículo.2 0. 2..Con.los.años,.la.redacción.de. este.artículo.ha.evolucionado..Consulte.la.versión.adecuada.del. código.de.su.ubicación.para.determinar.los.requisitos.para.AFCI.y. CAFCI.
Los.interruptores.automáticos.QAF.AFCI.de.Siemens.tienen.un. 0.kA. capacidad.de.interrupción.y.tipo.QAFH.Los.interruptores.automáticos.AFCI.tienen. a.22.kA.capacidad.de.interrupción..Ambos.tipos.de.interruptor.están.disponibles.en.
- versiones.de.polos.y.2.polos.
Los.interruptores.automáticos.AFCI.de.Siemens.tienen.un.blanco.coleta.conectar.eso. se.conecta.a.la.barra.neutral..Los.interruptores.automáticos.CAFCI.de.2-polos.tienen. dos. Prueba.los.botones.y.todos.los.otros.disyuntores.Siemens.AFCI. tienen.un.botón.de.prueba..Los.botones.de.prueba.se.utilizan.para.comprobar.el.dispositivo. funcionamiento.después.de.que.haya.instalado.

## Slide 27
Indicadores LED |  |  | Último viaje conocido C ondición
1 | 2 | 3 | 
APAGADO | APAGADO | APAGADO | Sobrecorriente
SOBRE | APAGADO | APAGADO | Falla de arco (pata A)
APAGADO | APAGADO | SOBRE | Falla de arco (pata B)
SOBRE | SOBRE | SOBRE | Falla de arco a tierra
Indicadores LED |  | Último conocido Condición de viaje
1 | 2 | 
APAGADO | APAGADO | sobrecorriente
SOBRE | APAGADO | falla de arco
SOBRE | SOBRE | falla de arco a Tierra
Como.se.muestra.a continuación,.los.disyuntores.Siemens.CAFCI.están.equipados. con.Indicadores LED de disparo.que.ayudan.a.los.electricistas.y.los. propietarios.identifican.la.causa.de.un.interruptor.disparado.
Disyuntor CAFCI de 1 polo
LED 1
ESCRIBE 40C
QAFH
ARCO CULPA
TIERRA
HACR
SWD
Cortacircuitos Combinación Ty AFC
AFCI O
Clasificación de interrupción
22kA 120V
máx. RMS sim. 50/60 Hz
LED 2
Prueba
Botón
PRUEBA
10707150001
Disyuntor CAFCI de 2 polos
LED 1
LED 2
LED 3
AFCI
ARCO CULPA
PRUEBA
Prueba
Botones
TIERRA
PRUEBA
ARCO CULPA
HACR SWD LISTADO
El CAFCI.de.2-polos.de.Siemens.está.destinado.a.un.uso.diferente.que.la.mayoría. Disyuntores.de.2-polos..En.lugar.de.utilizarse.con.uno.de.240.VAC. circuito,.está.diseñado.para.uso.en.dos,. -polo,. 20.Circuitos.CA.. El.CAFCI.de.2- polos.está.diseñado.para.permitir.a.los.contratistas.usar.circuitos.derivados.de.multialambres. (comúnmente.conocidos.como.neutros.compartidos). que.ayuda.a.ahorrar.en.los.costos.de.instalación..Cuando.usando.unipolares. CAFCI,
se requiere un neutro dedicado para cada circuito, pero Siemens.2- pole.CAFCI.permite.a.los.electricistas.compartir.los.neutros. entre.los.dos.circuitos.alimentados.por.el.interruptor.
15

## Slide 28
Herramienta de diagnóstico Intelli-Arc.
Aunque.los.LED.de.los.Siemens.CAFCI.pueden.señalar.a.un.electricista. en.la.dirección.correcta.para.la.solución.de.problemas,.estos.AFCI.no. no.identificar.la.parte.del.circuito.derivado.que.contiene. una.falla..Las.fallas.de.arco.a menudo.son.intermitentes,.lo.que.puede.hacer. solucionar.los.problemas.del.circuito.derivado.es.difícil..En.estos.casos,.es. importante.determinar.si.la.condición.de.fallo.existe.en.el. cableado.permanente,.en.equipos.conectados,.o.en.un.cable.de.alimentación.
Siemens.Herramienta de diagnóstico Intelli-Arc.ayuda.a.precisar. diagnosticar.el.circuito.en.que.se.ha.fallado..Este. la.herramienta.de.diagnóstico.se.puede.utilizar.con.cualquier.interruptor.automático.inde de.marca..Cuando.se.usa.junto.con.una.buena.resolución.de.problemas. técnicas,.esta.herramienta.permite.al.electricista.localizar.la.causa. de.la.falla.más.rápidamente,.ahorrando.dinero.para.cada.circuito.derivado. que.deben.evaluarse..
La.herramienta.de.diagnóstico.Intelli-Arc.presenta.información.sobre.la. tipo.y.magnitud.de.la.falla..Puesto.que.la.falla.puede.no.causar. un.AFCI.para.disparar.por.varias.razones,.es decir,.duración.demasiado.corta.o. nivel.de.corriente.demasiado.bajo,.la.herramienta.proporciona.una.indicación.que.muestra. qué tan cerca está un evento de causar que un AFCI se dispare.
Como.se.muestra.en.la.siguiente.ilustración,.el.Intelli-Arc.Diagnostic. herramienta.incluye.un.unidad básica,.que.está.temporalmente.conectado. un.circuito.derivado,.y.un.unidad de mano,.que.de.forma.inalámbrica. se comunica.con.la.unidad.base.
Comunicación inalámbrica
Intelli-ArcTM
20+A
30+mA
poder COMUNICACIÓN
5A
AMPERIOS novia FA
poder COMUNICACIÓN
! PELIGRO
Voltaje peligroso.
Provocará la muerte o lesiones graves.
Este dispositivo necesita equipos en funcionamiento o cerca de ellos expuestos a riesgos eléctricos.
Apague y bloquee el equipo de suministro de energía antes de conectar esta herramienta. Asegure una zona de trabajo segura antes de energizar el equipo con fines de prueba.
CLARO
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Esta herramienta debe ser instalada y operada únicamente por un electricista calificado.
Esta herramienta está diseñada solo para una instalación temporal. Nunca abandone el lugar de trabajo con esta herramienta conectada.
Siempre vuelva a colocar todas las puertas y cubiertas antes de salir del lugar de trabajo.
120 V, 60 Hz, 20 A máx.
(Consumo de energía: 50mA)
Intelli-ArcTM
Unidad portátil
Alambre: 60/75o C
CAE: CU#14-8 /AL#12-8
Par de terminación: 25 lb-in
BANDA
(LARGO DE TIRA DE ALAMBRE 3/8”)
CALIBRAR
Terminales de cable
(al rompedor)
CALIENTE
CALIENTE
Terminales de cable
(cargar)
NEUTRAL
NEUTRAL
Unidad base
CIRCUITO
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
CARGA

## Slide 29
Como.muestra.la.siguiente.ilustración,.la.unidad.base.Intelli-Arc.puede. conectarse.fácilmente.a.un.circuito.derivado.asociado.con.un.AFCI,.
GFCI,.o.disyuntor.convencional.
Intelli-ArcTM
poder COMUNICACIÓN
! PELIGRO
Voltaje peligroso.
Provocará la muerte o lesiones graves.
Este dispositivo necesita equipos en funcionamiento o cerca de ellos expuestos a riesgos eléctricos.
Apague y bloquee el equipo de suministro de energía antes de conectar esta herramienta. Asegure una zona de trabajo segura antes de energizar el equipo con fines de prueba.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Esta herramienta debe ser instalada y operada únicamente por un electricista calificado.
Esta herramienta está diseñada solo para una instalación temporal. Nunca abandone el lugar de trabajo con esta herramienta conectada.
Siempre vuelva a colocar todas las puertas y cubiertas antes de salir del lugar de trabajo.
120 V, 60 Hz, 20 A máx.
(Consumo de energía: 50mA)
Lado de carga Caliente
(4 pies mín.)
Alambre: 60/75o C
CAE: CU#14-8 /AL#12-8
Par de terminación: 25 lb-in
BANDA
(LARGO DE TIRA DE ALAMBRE 3/8”)
CALIBRAR
Circuito derivado
Caliente del lado de la línea
ICFA o ICFT
Interruptor automático
CALIENTE
CALIENTE
Carga
Neutro del lado de la carga
(4 pies mín.)
NEUTRAL
NEUTRAL
Coleta
Unidad base
barra neutra
Intelli-ArcTM
poder COMUNICACIÓN
! PELIGRO
Voltaje peligroso.
Provocará la muerte o lesiones graves.
Este dispositivo necesita equipos en funcionamiento o cerca de ellos expuestos a riesgos eléctricos.
Apague y bloquee el equipo de suministro de energía antes de conectar esta herramienta. Asegure una zona de trabajo segura antes de energizar el equipo con fines de prueba.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Esta herramienta debe ser instalada y operada únicamente por un electricista calificado.
Esta herramienta está diseñada solo para una instalación temporal. Nunca abandone el lugar de trabajo con esta herramienta conectada.
Siempre vuelva a colocar todas las puertas y cubiertas antes de salir del lugar de trabajo.
120 V, 60 Hz, 20 A máx.
(Consumo de energía: 50mA)
Lado de carga Caliente
(4 pies mín.)
Alambre: 60/75o C
CAE: CU#14-8 /AL#12-8
Par de terminación: 25 lb-in
Circuito derivado
Caliente del lado de la línea
Convencional
Interruptor automático
BANDA
(LARGO DE TIRA DE ALAMBRE 3/8”)
CALIBRAR
CALIENTE
CALIENTE
Carga
Panel Neutro
(4 pies mín.)
NEUTRAL
NEUTRAL
Unidad base
barra neutra
CIRCUITO
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
CIRCUITO
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
CARGA
CARGA

## Slide 30
Protección contra sobretensiones
Los.hogares.de.hoy.tienen.muchos.dispositivos.electrónicos.como. televisores,.estéreo,.computadoras,.hornos.de.microondas,.etc..Estos. los.dispositivos.son.altamente.susceptibles.a.daños.debidos.a.sobretensiones.eléctricas..
Los.electrodomésticos.pueden.generar.sobretensiones.eléctricas.en.la.casa. como.aspiradoras.y.otros.dispositivos.accionados.por.motor;.chispa. encendedores en cocinas a gas, hornos y calentadores de agua; y otros. equipo..
Sin embargo,.las.sobretensiones.más.perjudiciales.son.causadas.por.los.rayos. cae..Un.rayo.cae.en.una.línea.de.energía.a.varias.millas.de.distancia. aún.tiene.el.potencial.de.causar.daño.eléctrico.extenso.en. una.casa..Los.relámpagos.en.las.líneas.de.alto.voltaje.son.generalmente. disipada.por.los.pararrayos.de.la.utilidad..El.hogar.promedio,. sin embargo,.experimentará.ocho.a.diez.sobretensiones.de.voltaje. ,000. a.
0,000.volts.anualmente..Daño.a.los.costosos.equipos.eléctricos. equipo.puede.ser.instantánea.si.la.sobretensión.es.significativa,.pero. Incluso.sobretensiones.moderadas.con.el.tiempo.pueden.causar.daños.acumulativos..

## Slide 31
Tormentas eléctricas.
3
Un.rayo.típico.consiste.en.25.000.amperios.a.30.millones.de. voltios..El.siguiente.mapa.muestra.la.media.anual.aproximada. número.de.días.con.tormentas.en.distintas.regiones.del.
Estados Unidos.
20
10
<10
20
50
30
30
30
20
10
30
40
60
70
40
50
50
<10
40
60
40
70
80
30
90
80
70
100
60
.
Sobrecarga de punto de
entrada. Proteccion.
Siemens.ofrece.una.variedad.de.dispositivos.destinados.a.minimizar. daños.por.sobretensiones.eléctricas..Uno.de.estos.dispositivos,.Disyuntor y SPD de Siemens.(dispositivo.de.protección.sobretensiones),.proporciona. protección contra sobretensiones en el punto de entrada.y.también.incorpora.dos.
- disyuntores.postales..
El.disyuntor.y.el.SPD.de.Siemens.reemplaza.dos.de.tamaño completo,. - poste,.
disyuntores de 5 amperios o 20 amperios y proporciona protección contra sobretensiones. protección.para.todos.los.circuitos.derivados.
Disyuntor y SPD
Disyuntor y SPD
Disyuntor y
SPD

## Slide 32
El.disyuntor.y.el.SPD.incorporan.dos.indicadores.LED.rojos. luces.que.se.iluminan.para.mostrar.que.se.proporciona.protección.sobretensiones. para.todos.los.circuitos.conectados.al.centro.de.carga..El.disyuntor. y.SPD.notifica.al.propietario.de.la.pérdida.de.protección.sobre.voltaje.por. disparando.uno.o.ambos.disyuntores..El.valor.de.este. característica.se.mejora.mediante.el.uso.de.uno.de.estos.interruptores.para. protección.de.los.circuitos.domésticos.de.uso.frecuente.para.que.la. circuitos.controlados.por.el.interruptor.también.indican.el.estado.del. protección.sobretensiones..
Si.uno.o.ambos.disyuntores.se.han.disparado. disyuntores.a.la.posición.“APAGADO”.luego.“ENCENDIDO”..Si.cualquiera. luz.no.está.encendida,.el.dispositivo.todavía.puede.usarse.para. protección,.pero.la.protección.contra.sobretensiones.ya.no.se.proporciona.y.el. dispositivo.debe.ser.reemplazado.por.un.electricista.calificado.
La.instalación.es.tan.sencilla.como.montar.un.circuito.convencional. interruptor.en.un.centro.de.carga.Siemens..Se.proporciona.un.cable. conectar.el.lado.de.tierra.del.módulo.a.la.conexión.del.centro.de.carga. bus.neutro..Se.recomienda.colocar.el.dispositivo.en.la. primera.posición.del.centro.de.carga.y.conecte.el.cable. primera.posición.neutral.
Disyuntor y SPD
Disyuntor y
SPD

## Slide 33
Reseña 4
. . El.Comité ejecutivo nacional®.hace.no
.requerir.protección.del.personal.GFCI. para.receptáculos.eléctricos.en.cuál.de.los.siguientes. áreas?
. Un baño
. b..salón.
. c..al aire libre
. d..cerca.de.lavabos
2.. .son.arcos.no.deseados.en.los.que.fluye.corriente.
formas.involuntarias,.pero.generalmente.no.en.cantidades.suficientes. para.hacer.que.un.disyuntor.estándar.se.dispare.
3.. Los.disyuntores.CAFCI.de.Siemens.están.destinados.a.proteger. cableado.descendente.desde.cuál.de.los.siguientes. categorías.de.fallas.de.arco?
. a..arcos.de.línea-a-tierra
. b..arcos.paralelos.de.alta.energía.igual.o.superior.a.75.A
. c..arcos.en.serie.mayores.que.o.iguales.a.5.A
. d..todo.lo.arriba
4.. Siemens. .ayuda.a.resolver.los.problemas.de.los.circuitos.derivados. para.una.posible.condición.de.falla.de.arco.
5.. Siemens. .proporciona.punto de entrada.sobretensiones. protección.y.además.incorpora.dos.
-polo.circuito. interruptores

## Slide 34
Red del centro de carga
Interruptor principal
Hay.dos.categorías.principales.de.centros.de.carga,.centros de carga del interruptor principal.y.Centros de carga de orejeta principal solamente..Algunos. los.centros.de.carga,.como.los.centros.de.carga.Siemens.PL.series.,.son. convertible.de.interruptor.principal.a.terminal.principal.solamente.o.viceversa..
NEC®.El.Artículo.408.36.requiere.que.un.tablero.tenga.una. dispositivo.de.protección.contra.sobrecorriente.con.una.clasificación.que.no. exceder.la.clasificación.del.panel..Esta.protección.sobrecorriente. dispositivo.puede.ubicarse.en.el.panel.o.en.el.lado.de.la.alimentación. del.tablero..Hay.excepciones.a.esta.regla,.así que.consulte. el.artículo.directamente.para.información.adicional..
Protección Individual.
La.siguiente.ilustración.muestra.estos.dos.enfoques.para. aplicando.protección.sobrecorriente..Si.un.disyuntor.principal.es. ubicado.como.parte.integrante.del.centro.de.carga,.es.un.principal. centro.de.carga.del.disyuntor..Si.se.ubica.un.disyuntor.principal. de forma remota,.luego.se.podría.utilizar.un.centro.de.carga.de.orejetas.principales.. ejemplo.el.interruptor.principal.y.el.centro.de.carga.ambos.están.clasificados.para. 200.amperios..
Suministro
Suministro
200 amperios
Cortacircuitos
200 amperios
 |  | Cortaci
rcuitos
Centro de carga de 200 amperios
Centro de carga de 200 amperios
La protección de sobrecorriente principal es una parte integral del centro de carga
La protección contra sobrecorriente principal es remota desde el centro de carga

## Slide 35
Los centros de carga del interruptor principal se utilizan a menudo en la entrada de servicio.
aplicaciones.donde.los.cables.de.suministro.de.entrada.se.conectan.a.terminales. adyacente.al.interruptor.principal.que,.a.su.cambio,.suministra.energía.a.la. centro.de.carga.y.sus.circuitos.derivados..El.interruptor.principal.proporciona.un. medio.de.desconectar.manualmente.la.energía.del.centro.de.carga. y.protección.automática.sobre.corriente.
Interruptor principal
Solo orejeta principal.
La.siguiente.ilustración.muestra.el.interior.de.una.orejeta.principal.solo. centro.de.carga..Tal.como.se.aplica.el.nombre,.la.lengüeta.principal.solo.escriba.carga. no.tienen.un.disyuntor.principal..El.suministro.de.entrada. los cables se conectan directamente a los terminales principales y a las barras colectoras.
Terminales principales

## Slide 36
.
Una.aplicación.común.para.un.centro.de.carga.de.orejeta.principal.es.como.un. subpanel..Por.ejemplo,.un.centro.de.carga.del.interruptor.principal.podría.suministrar. la.energía.a.un.centro.de.carga.de.areje.principal.ubicado.en.un.área.de.la.casa. usado.como.taller..Tenga.en.mente,.sin embargo,.que.el.principal. el.centro.de.carga.del.interruptor.debe.tener.el.tamaño.adecuado.para. carga.adicional..
Interruptor principal
Centro de carga
Solo orejeta principal
Centro de carga
Los centros de carga de orejetas principales también se utilizan en otras instalaciones residenciales. aplicaciones.donde.el.interruptor.principal.está.ubicado.a.distancia. el.centro.de.carga..Por.ejemplo,.los.centros.de.carga.de.los.arejes.principales. utilizado.en.instalaciones.de.apartamento.donde.los.interruptores.principales.y. los.equipos.de.medición.están.ubicados.más.centralmente.

## Slide 37
Clasificaciones de interrupción del centro de carga
NEC®.Artículo. 0.9.requiere.equipo.de.protección.de.circuitos.para. tener.una.clasificación.de.interrupción.suficiente.para.la.corriente.disponible.. Hay.dos.formas.de.lograr.este.requisito,.la.método de calificación completa.y el.método de calificación en serie.
Método de calificación completa.
El.método.de.valoración.completa.requiere.que.todos.los.dispositivos.de.protección.de.circuito.
tienen.un.rating.de.interrupción.igual.o.superior.a.los.disponibles. corriente.de.falla..En.casas.unifamiliares,.la.corriente.de.falla.disponible. normalmente.no.excede. 0,000.amperios..Esto.lo.hace. barato.usar.el.método.de.calificación.completa..
En.algunas.aplicaciones.residenciales,.la.corriente.de.falla.disponible.puede. exceder. 0,000.amperios..Por.ejemplo,.en.el.caso.de.un.edificio. con.22.000.amperios.de.corriente.de.falla.disponibles.en.el.servicio.
entrada,.el.método.de.calificación.completa,.como.se.muestra.en.el.siguiente.ejemplo,. requiere.que.cada.interruptor.de.circuito.tenga.una.clasificación.de.interrupción.de. menos.22.000.amperios.
Disyuntor principal (22 kA IR)
Disyuntores de derivación (IR de 22 kA)
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 38
Método de calificación de la serie.
El.método.de.clasificación.en.serie.también.requiere.el.circuito.principal. dispositivo.de.protección.para.tener.una.clasificación.de.interrupción.igual.a.o. mayor.que.la.corriente.de.falla.disponible.para.el.sistema,.pero. posteriores.dispositivos.de.protección.del.circuito.descendente.conectados. en.serie.se.pueden.calificar.a.valores.más bajos.
Por ejemplo, un edificio con 22.000 amperios de falla disponible. corriente.requiere.el.interruptor.principal.en.la.entrada.de.servicio.a.la. tienen.al menos.una.clasificación.de.interrupción.de.22.kA,.pero.aguas abajo. los.rompedores.de.ramas.pueden.tener.una.clasificación.más baja..En.los.siguientes. ejemplo,.el.interruptor.de.circuito.de.la.rama.descendente.tiene.un. 0.kA. clasificación.de.interrupción.
22.000 amperios
Corriente de falla disponible
combinación
F F
 | O | O
 | norte | norte
Disyuntores conectados en serie 22 000 A Clasificación de interrupción (IR) como | O | O
F F
22 kA IR
10 kA IR
El.método.de.clasificación.en.serie.es.menos.costo.para.el.cliente. porque.permite.el.uso.de.interruptores.derivados.con.un.menor. clasificación de interrupción..Sin embargo,.el.interruptor.de.circuito.clasificado.en.serie. combinaciones.deben.probarse.en.serie.para.que.estén.aprobadas.por.UL. reconocido..Además,.NEC®.artículo. 0.22.requiere.la.serie. las.clasificaciones.que.se.marcarán.en.la.caja.

## Slide 39
En.instalaciones.más.grandes,.como.apartamentos,.condominios.y. instalaciones.comerciales,.la.corriente.de.falla.disponible.normalmente. ser.mayor.que. 0,000.amperios..En.estas.situaciones.no.es. poco.común.ver.tres.series.de.interruptores.combinaciones.
La.energía.principal.de.un.complejo.de.apartamentos,.por.ejemplo,.podría. tienen.65,000.amperios.disponibles.corriente.de.falla..El.circuito.principal. interruptor.para.una.instalación.de.medición.modular.debe.ser.capaz. de.interrumpir.esta.corriente.de.falla..Los.interruptores.principales.del.inquilino,. sin embargo,.es posible.que.solo.tenga.que.tener.clasificación.para.22,000.amperios.de.falla. los.interruptores.de.corriente.y.derivados.en.cada.centro.de.carga.de.inquilino.pueden. sólo.tienen.que.calificarse.para. 0,000.amperios.de.corriente.de.falla.
Inquilino
Interruptores principales
IR de 22.000 amperios
120/240 V
1 fase, 3 hilos
65.000 amperios disponibles
corriente de falla
Rompedor de ramas
IR de 10,000 amperios
en el centro de carga de inquilinos
Interruptor principal
65.000 amperios IR
Medición modular

## Slide 40
Centros de carga de equipos de entrada de servicio
Los.centros.de.carga.se.utilizan.con.frecuencia.como.entrada.de.servicio. equipo.para.un.edificio..Este.es.el.equipo.ubicado.cerca. donde.la.fuente.de.energía.entra.al.edificio..La.entrada. la.fuente.de.alimentación.está.conectada.a.este.equipo.que.proporciona.un. medios.para.controlar.y.cortar.el.suministro..
Los centros de carga utilizados como equipo de servicio deben estar listados y etiquetados.como.adecuados.para.su.uso.como.equipo de entrada de servicio (SUSE)..
Centro de carga
Servicio
Entrada
Número máximo de .
Desconexiones para servicio
. Equipo de entrada..
Los conductores de entrada de servicio deben tener un medio de fácil acceso para ser desconectados de la fuente de alimentación. El Artículo
230.7 de NEC® especifica que para cada conjunto de entrada de servicio. conductores.no.más.de.seis.interruptores.o.disyuntores.deberán. utilizarse.para.desconectar.y.aislar.el.servicio.de.todos.los.otros. equipo.
Normalmente.un.centro.de.carga.del.interruptor.principal.se.utiliza.como.un.servicio. placa.de.calle.y.el.interruptor.principal.proporciona.los.medios.de. desconectando.y.aislando.el.servicio.
Los.centros.de.carga.únicamente.de.areje.principal.no.se.utilizan.normalmente.como.servicio. equipo.de.entrada.porque.hacerlo.limitaría.el.servicio. centro.de.carga.de.entrada.a.no.más.que.seis.interruptores.

## Slide 41
Sistemas de suministro de energía
4
Sistema monofásico de 2 hilos.
Casas.construidas.antes.de. 936,.especialmente.en.áreas.rurales,.utilizado.un.sistema de suministro de dos hilos..Este.sistema.proporcionó. 20.voltios.entre. un.conductor.caliente.y.un.conductor.puesto.a.tierra..Un.sistema.de.2-hilos.es. normalmente.inadecuada.para.las.demandas.eléctricas.residenciales.actuales.y. no.está.permitido.para.nuevas.construcciones..
Caliente
120 voltios
Tierra
Circuitos derivados

## Slide 42
Sistema monofásico de 3 hilos
El.sistema.de.abastecimiento.más.común.utilizado.en.residenciales. aplicaciones.hoy.es.un.Sistema de suministro monofásico de 3 hilos
..Esta. sistema.suministra.240.voltios.desde.la.conexión.de.fase.A.a.la. Conexión.fase.B.y. 20.voltios.entre.ya sea.el.A.o.B. conexión.de.fase.y.neutro..
A
120 voltios
Neutral
240 voltios
Sistema monofásico de 3 hilos
120 voltios
B
Circuitos derivados
La.siguiente.ilustración.muestra.cómo.Conexiones de fase A y B.y el.neutral.conectarse.a.la.secundaria. devanado.del.transformador.de.utilidad.

## Slide 43
Los.centros.de.carga.también.pueden.utilizarse.en.aplicaciones.comerciales. que.pueden.requerir.energía trifásica..Dos.de.los.más.comunes. enfoques.para.proporcionar.energía.trifásica.en.estas.aplicaciones. se.muestran.a continuación.
Trifásico, 3 hilos, 240 voltios.
La.siguiente.ilustración.muestra.el.transformador.de.la.utilidad. devanados.secundarios.para.un.trifásica, 3 hilos,.240.volt.system..This. el.sistema.utiliza.una.configuración.delta.de.transformador.con.cada.fase. proporcionando.240.voltios..
Trifásico, 4 hilos, 208Y/120V.
Hay.múltiples.enfoques.para.trifásica, 4 hilos.servicios..Los. la.siguiente.ilustración.muestra.el.secundario.del.transformador.de.la.utilidad. devanados.para.uno.de.los.enfoques.más.comunes,.un.trifásico,.4-hilos,.
Sistema.de.20/208.voltios..Este.sistema.usa.una.estrella. configuración.del.transformador.con.un.neutro.puesto.a.tierra.(N)..Este. sistema.proporciona. 20.voltios.entre.cualquier.conexión.de.fase.y. neutral.y.208.voltios.entre.dos.fases.cualesquiera.

## Slide 44
Puesta a tierra del centro de carga
Un.objeto.que.está.conectado.eléctricamente.a.la.tierra.es. conectado a tierra, pero no todas las conexiones a tierra son intencionales. la.conexión.a.tierra.puede.ocurrir.accidentalmente.como.resultado.de.un. equipo.o.cableado..La.conexión.a.tierra.intencionada.adecuada,.sin embargo,.es. esencial.para.la.operación.segura.de.equipos.eléctricos.
Puesta a tierra de la entrada de servicio.
Al.instalar.un.centro.de.carga,.es.importante.poner.a.tierra.la. autobús.neutro.solo.en.la.entrada.de.servicio,.como.se.muestra.en.la. siguiente.ilustración..Esto.se.logra.conectando.un. electrodo.de.tierra.a.la.barra.de.tierra.o.la.barra.de.neutro..La. el bus de tierra y el bus neutral deben estar conectados al gabinete. en.los.equipos.de.servicio.para.que.tanto.los.buses.como.el.recinto. están.conectados.a.tierra..Además,.el.neutro.puesto.a.tierra.
la.conexión.desde.la.fuente.de.alimentación.también.está.conectada.a.la.carga. central.autobús.neutro.
Entrada de servicio
Centro de carga
Transformador Secundario
Neutral
Neutro adherido al recinto
Conductor del electrodo de puesta a tierra
Pared exterior
Electrodo de puesta a tierra

## Slide 45
Vinculación.
Vinculación.en.este.contexto.es.la.unión.de.piezas.metálicas.a. formar.una.conexión.eléctrica.de.baja.resistencia..Esto.a menudo. logrado.mediante.el.uso.de.un.tornillo.de.adhesión.que.conecta.un. autobús.a.una.caja.metálica..Dependiendo.del.diseño.del.equipo,. también.puede.necesitarse.una.correa.de.unión.de.metal..Siemens.PL.series. y.los.centros.de.carga.de.la.serie.ES.incorporan.una.unión.preposicionada. tornillo.que.elimina.los.ensamblajes.de.correa.de.adherencia/ tornillo,.eliminando. el.riesgo.de.perder.componentes.en.el.campo.
Puesta a tierra aguas abajo.. Centros de carga.
El.conductor.neutro.solo.está.conectado.directamente.a.tierra.en. la.entrada.de.servicio..Cuando.se.utiliza.un.panel.descendente,.el. el.neutro.está.aislado.y.aislado.en.ese.panel..El.descendente. el.panel.debe.tener.una.conexión.a.tierra.unida.al.gabinete..
El.conductor.a.tierra.del.equipo.conecta. placa.al.suelo.en.la.placa.de.entrada.de.servicio.
Entrada de servicio
Centro de carga
Río abajo
Centro de carga
Disyuntor principal de 2 polos
Interruptor de derivación de 2 polos
Subalimentación
Principal
Interruptor de derivación de 1 polo
Terminales de 1 polo
Rama
Interruptor automático
Neutral
Neutral
Neutro a tierra
En la entrada de servicio
Carga de 120 V
Carga de 120 V
Reseña 5
. . Hay.dos.categorías.principales.de.centros.de.carga,.aquellas. con.un. .y. .centros.de.carga..
2.. El.método.de.calificación. .requiere.la.selección.de.todos. dispositivos.de.protección.de.circuitos.con.valores.individuales.iguales.a. o.mayor.que.la.corriente.de.falla.disponible.
3.. Comité ejecutivo nacional
®.especifica.que.un.máximo.de. .interruptores.o. se.utilizarán.disyuntores.para.desconectar.y.aislar. el.servicio.de.otros.equipos.
4.. Al.instalar.un.centro.de.carga,.es.importante. el.autobús.neutral.solo.en.el. .

## Slide 46
Centros de carga serie PL
Características.
Siemens.ofrece.dos.líneas.de.productos.de.centros.de.carga.principales, serie PL.y.serie ES..Centros de carga serie PL.ofrecer.la. siguientes características:
. Convertible.de.interruptor.principal.a.a.orejeta.principal.y.viceversa..
. Invertible.para.aplicaciones.de.alimentación.inferior.
. Insta-wire.neutrals.and.grounds
. Barras.bus.de.tierra.incluidas.Barras.bus.de.cobre.
.
.
.
.
Neutros.dobles.en.todas.las.configuraciones Empaque de cartón en cartón.con.recortes.empaquetados.por.separado. Garantía de por vida
Ofertas de productos.
La.línea.de.productos.del.centro.de.carga.de.la.serie.PL.ofrece.una.amplia.variación. para.satisfacer.cualquier.necesidad.de.aplicación..Los.siguientes.elementos.resumen. la.gama.de.capacidades:
. -
. red.de.fase.o.trifásica.Interruptor.principal.o.terminal.principal
. 2.a.70.circuitos/espacios
. Recintos.interiores.y.exteriores
. Valores nominales de corriente de 00 a 225
. amperios Oferta sin ensamblar para trifásicos
Centro de carga PL trifásico sin ensamblar
PL monofásico
Orejeta principal
Centro de carga
PL trifásico
Interruptor principal
Centro de carga

## Slide 47
Características de instalación.
Los centros de carga de la serie PL han sido.diseñados.para.una.carga.rápida.y. fácil.instalación..Ejemplos.de.características.de.instalación.de.la.serie.PL.son. mostrado a continuación:
. Tornillos.de.inserción.patentados.por.Siemens.en.puntos.neutros.y. los.autobuses.de.tierra.están.cautivos.para.evitar.la.pérdida.de.tornillos.y. retirado.en.la.fábrica.para.acelerar.la.instalación.del.cable.
. Un.tornillo.de.adhesión.está.preposicionado.y.diseñado.para.evitar. la.necesidad.de.correas.de.unión.o.conjuntos.de.tornillos.separados..
. Dos.barras.de.tierra.están.instaladas.de.fábrica.en.todas.las.cargas.PL. centros..
. Combinación.de.cabeza.de.tornillo.ranurada/cuadrada.en.los.neutros,. tierra,.molduras.,.bandeja.superior.y.tornillos.de.unión.proporcionan. instalación.flexibilidad.
. El.interior.puede.invertirse.fácilmente.para.alimentación.inferior. solicitud.
. La.red.del.centro.de.carga.puede.convertirse.de.interruptor.principal.a. terminal.principal.y.viceversa.
. Las lengüetas de montaje en la moldura la mantienen en su lugar durante la operación.
. instalación.para.liberar.ambas.manos.al.colocar.los.tornillos.de.molduras. El.gabinete.exterior.tiene.una.bisagra.deslizante.para. instalación.
Pestañas de montaje
en ajuste
2 instalados de fábrica barras de tierra
Tornillo de unión preposicionado
Convertible de interruptor principal a terminal principal y viceversa
Cable Insta patentadoTM sistema neutro/tierra con cabezal combinado
empulgueras
Deslice la bisagra
recinto al aire libre
Invertible
interior
Rígido, robusto
bandeja base
autobús de cobre

## Slide 48
Centros de carga de la serie ES
Características.
Centros de carga serie ES.ofrecen.las.siguientes.características:
. Invertible para aplicaciones de alimentación
. inferior Insta-wire.neutrals.and.grounds Barras
. colectoras de aluminio
. Neutros.de.una.cara.en.centros.de.carga.con.24.circuitos.o. menos
. Cartón de una sola pieza
. garantía de 0 años
Ofertas de productos
La.línea.de.productos.del.centro.de.carga.de.la.serie.ES.
de.variación.para.satisfacer.cualquier.necesidad.de.aplicación..Los.siguientes.element resumir.la.gama.de.capacidades:
. -
. red.de.fase.o.trifásica.Interruptor.principal.o.terminal.principal
. 2.a.70.circuitos/espacios
. Recintos.interiores.y.exteriores
. Valores nominales de corriente de 00 a 225 amperios Paquetes económicos: una combinación de
. interruptores de derivación provistos con el centro de carga
ES monofásico
Orejeta principal
Centro de carga
ES trifásico
Interruptor principal
Centro de carga

## Slide 49
Características de instalación
Los.centros.de.carga.de.la.serie.ES.han. sido.diseñados.para. fácil.instalación..Ejemplos.de.características.de.instalación.de.la.serie.ES.son. mostrado a continuación:
. Los tornillos Insta-wire patentados por Siemens en neutro/tierra son. cautivo.para.evitar.la.pérdida.de.tornillos.y.retirado.en.la. fábrica.para.acelerar.la.instalación.del.cable.
. Un.tornillo.de.adhesión.está.preposicionado.y.diseñado.para.evitar. la.necesidad.de.correas.de.unión.o.conjuntos.de.tornillos.separados..
. Las.cabezas.de.tornillos.de.combinación.ranurada/cuadrada.en.los.neutros,. tierra,.molduras.,.bandeja.superior.y.tornillos.de.unión.proporcionan. instalación.flexibilidad.
. El.interior.puede.invertirse.fácilmente.para.alimentación.inferior. solicitud.
. Los centros de carga de la orejeta principal y del interruptor principal están disponibles, pero las.redes.no.son.convertibles
. Las lengüetas de montaje en la moldura la mantienen en su lugar durante la operación.
. instalación.para.liberar.ambas.manos.al.colocar.los.tornillos.de.molduras. El.gabinete.exterior.tiene.una.bisagra.deslizante.para. instalación.
Tornillo de unión preposicionado
Pestañas de montaje
en ajuste
Cable Insta patentadoTM sistema neutro/tierra con cabezal combinado
empulgueras
No convertible de
disyuntor principal a orejeta principal o viceversa
Neutros duales en centros de carga con 30 o más circuitos; neutros de un solo lado en centros de carga con 24 o menos circuitos.
Deslice la bisagra
recinto al aire libre
Invertible
interior
Rígido, robusto
bandeja base
autobús de aluminio

## Slide 50
Centros de carga Siemens EQ
Siemens.fabrica.una.variedad.de.Centros de carga EQ.rango desde.las.cajas.de.interruptores.automáticos.y.los.centros.de.carga.de.circuitos.pequeños. 300-400.amp. -centros.de.carga.-fásicos.y.trifásicos..
Centros de carga EQ 300-400 A
Siemens.EQ Disyuntor principal de 300 a 400 amperios y centros de carga de
terminales principales de 400 amperios.están.disponibles.para. -fase, 3 hilos.
Aplicaciones de 20/240 V y trifásicas, de 3 hilos y de 4 hilos de 240 V. Los tamaños de los centros de carga varían de 24 a 42 circuitos. (NEMA. ).y.gabinetes.para.exteriores.(NEMA.3R).están.disponibles..
EQ monofásico, disyuntor principal, centro de carga de 400 amperios

## Slide 51
Carga de circuito pequeño EQ.
5
Siemens.Centros de carga de circuito pequeño EQ.son. -fase,.3 hilos,.
Centros de carga de 20/240 V disponibles con terminales principales o disyuntor principal. y.bus.de.cobre.o.terminales.principales.y.bus.de.aluminio..Ambos. (NEMA. ).y.gabinetes.para.exteriores.(NEMA.3R).están.disponibles..EQ. los.tamaños.del.centro.de.carga.del.circuito.pequeño.van.de.4.a.20.circuitos,. 00.a. 200.amperios..Entre.los.productos.incluidos.están.los.paneles.de.renovación. y.paneles.de.spa.
Paneles de renovación.son.ideales.para.proyectos.de.casas.antiguas.donde. la.distancia.entre.los.espárragos.es.más.angosta.que.la.corriente. prácticas.de.construcción..Este.panel.más.estrecho.elimina.la.necesidad. para.cortar.los.espárragos.existentes.
Paneles de spa están.pensadas.para.aplicaciones.en.exteriores,.como.calientes. tinas, que requieren protección contra fallas a tierra.
Circuito Pequeño
Centro de carga de orejeta principal
Panel de renovación
Panel de spa

## Slide 52
Disyuntor de ecualización
Recintos
Cajas de disyuntores EQestán.diseñados.para.su uso con.QP, QT,.QPH,.HQP,.BQ,.BQH,.HBQ,.QPP,.QPPH,.HQPP,.QJ2,.QJH2,. y.QJ2-
H.disyuntores..Tanto.para.interiores.(NEMA. ).como.para.exteriores. (NEMA.3R).gabinetes.están.disponibles..
Envolventes.de.interruptores.automáticos.EQ.para. -fase,.3 hilos,. 20/240V. aplicaciones.están.disponibles.con.clasificaciones.de.amperios.de.60.a.
225.amps..EQ.cajas.de.interruptor.de.circuito.para.trifásico,.3-hilos. 240V.y.trifásica,.4 hilos,. 20/208V,. 20/240V,.y.240V. aplicaciones.están.disponibles.con. 00.o.225.amp.clasificaciones..
Caja exterior EQ 200A con disyuntor
Caja exterior EQ 100A
con orejetas principales

## Slide 53
Centros de carga listos para generadores
Siemens.Centro de carga lista del generador.es.de.200.o.225.amperios,. Centro de carga de 30 circuitos y 42 espacios que proporciona una. solución.para.implementar.el.respaldo.del.generador.de.los.circuitos.críticos. gabinetes.para.interiores.(NEMA. ).o.exteriores.
(NEMA.3R)..Orejeta.principal. los.centros.de.carga.son.convertibles.en.centros.de.carga.del.interruptor.principal.y. viceversa.con.el.kit.de.conversión.adecuado.
Estos.centros.de.carga.están.equipados.con.dos.interiores..Hasta. 30.los.circuitos.críticos.están.conectados.al.interior.inferior..No.los. circuitos.están.conectados.al.interior.superior..Ambos.interiores.están. alimentado.por.el.servicio.eléctrico.durante.el.funcionamiento.normal..Cuando. la.energía.pública.no.está.disponible,.los.circuitos.críticos.conectados.a. el.interior.inferior.puede.cambiarse.a.energía.del.generador..
Circuitos no críticos (Solo alimentado por la Utilidad)
Principal
Interruptor automático
Instalado en Campo
Automático
Interruptor de transferencia
Circuitos Críticos
(Alimentado por
la red pública o el generador de reserva)
Centro de carga del interruptor principal
Para.lograr.esto,.un.interruptor.de.transferencia.automática.o.una. debe.instalarse.el.interruptor.de.transferencia.manual..El.interruptor,.junto. con.cualquier.disyuntor.derivado.requerido.para.la.aplicación,. debe.pedirse.por.separado..Sin embargo,.la.instalación.del.centro.de.carga. sin.el.interruptor.de.transferencia.es.un.enfoque.económico.para.los.nuevos. construcción.cuando.un.generador.no.será.instalado.inicialmente..
Este.enfoque.permite.que.el.cableado.necesario.para.el.generador.de.reserva. operación.a.completar.durante.la.construcción.inicial..En.una.posterior. tiempo,.el.propietario.de.casa.puede.instalar.un.generador.de.reserva.sin. el.costo.de.re-cableado.

## Slide 54
Centros de carga de paneles verticales
Paneles elevadores
Paneles elevadoresestán.destinados.para.uso.en.aplicaciones.de.gran altura..El.
interior.en.los.centros.de.carga.de.elevadores.se.desplaza.hacia.la.izquierda.para.permitir. espacio.para.que.los.cables.del.ascendente.pasen.a.través..El.ascensor.de.areje.principal. los paneles.están.disponibles.con. Valores nominales de 25 ó 200 amperios. Interruptor principal. hay.juegos.de.conversión.disponibles..Los.paneles.pueden.montarse.con. terminales.principales.en.la.parte.superior.o.invertidas.para.permitir.que.los.cables.pasen. lado opuesto.
Los.paneles.elevadores.son. -fase.solamente,.pero.puede.ser.alimentado.desde.
-fase. o.sistemas.trifásicos.que.corren.a través.del.canalón..El.canalón.elevador. el.kit.de.toma.(ECRLK250).permite.que.el.instalador.tome.la.toma.principal. conductores
Donde.un.sistema.Siemens.existente. -centro.de.carga.de.fases.o.trifásicas. (24 pulgadas.o.más).se.utiliza.en.lugar.del.centro.de.carga.del.panel.elevador,. el.canalón.elevador.(RAG24).puede.instalarse.para.convertir.la.carga. centro.a.un.panel.elevador...
Cargue.el.hardware.de.montaje.del.centro,.un.cepillo.pasante.y.una.moldura.de.descarga.están
Cualquier Centro de Carga
24" o más grande
Canalón vertical
Ajuste al ras
Canalón vertical
Kit de grifo
(ECRLK250)
Panel elevador Centro de carga

## Slide 55
Números de catálogo del centro de carga
Los centros de carga de Siemens tienen un número de catálogo de ocho piezas. sistema;.sin embargo,.las.partes.siete.y.ocho.pueden.estar.en.blanco. según.la.configuración.del.centro.de.carga.elegida..
El.ejemplo.siguiente.(P 224B 00SCU).es.para.un.centro.de.carga. con.las.siguientes.características:
. PL.series.interior,.tipo. .gabinete
. Máximo.de. 2.espacios.para. de.pulgadas
. Máximo.de.24.circuitos
. Interruptor principal
. - fase
. 00.amperios nominales
. Superficie montanosa
. Barras colectoras de cobre
Tipo de envolvente o componente
E = interior tipo 1, 2-10 y 30-42 300-400A G = interior tipo 1, 12-42 circuitos
W = exterior tipo 3R I
= interior
R = elevador
P = Serie PL, interior tipo 1, 12-70 circuitos S = Serie ES, interior tipo 1, 12-20 circuitos PW = Serie PL, exterior tipo 3R, 12-70 circuitos SW = Serie ES, exterior tipo 3R, 12- 70 circuitos
Ejemplo
P 12 24 B 1 100 S CU
Número máximo de espacios de 1”
Número máximo de circuitos
Tipo de principal: ML o L = orejeta principal, MB o B = interruptor principal
Sistema: 1 = monofásico, 3 = trifásico
Clasificación de amperaje principal
Embellecedores/Otros
En blanco = combinación
S = superficie
F = al ras
T = orejetas de alimentación
G o GB = barra de tierra instalada de fábrica
Tipo Barra colectora
En blanco = aluminio
C o CU = cobre
P = autobús de aluminio, paquete económico

## Slide 56
Reseña 6
. . Los.centros.de.carga.de.Siemens. .son.convertibles.desde.los.principales. terminal.al.interruptor.principal.y.viceversa,.tenga.bus.de.cobre. barras,.tener.neutros.dobles.en.todas.las.configuraciones,.y.llevar. una.garantía.de.vida.
2.. Los.centros.de.carga.de.Siemens. .tienen.barras.de.aluminio. neutros.de.un.lado.en.centros.de.carga.con.24.o.menos. circuitos,.y.llevar.un. 0-años.de.garantía.
3... Los centros de carga de las series PL y ES de Siemens tienen.
Siemens.patentado. .tornillos.en.neutro/tierra. sistemas..
4.. Siemens.fabrica.una.variedad.de. .centros.de.carga. desde.cajas.de.interruptores.y.pequeños.circuitos. centros.de.carga.a.300-400.amp. -fase.y.carga.trifásica. centros.
5.. El.centro.de.carga.de.Siemens. .es.un.200.o.225.amp,.30. circuito,.42.centro.de.carga.espacial.que.proporciona.una.eficacia. solución.para.implementar.generador.de.copia.de.respaldo.de. circuitos
6.. Los.paneles. .de.Siemens.tienen.un.interior.que.es. desplazado.hacia.la.izquierda.para.permitir.espacio.adicional.para.que.pasen.los.cables. mediante.

## Slide 57
DimensionamientoEl Centro de Carga
La.planificación.es.un.primer.paso.importante.para.todos.los.proyectos.eléctricos..
Se.requiere.una.ingeniería.cuidadosa.para.que.el.sistema.de.distribución. suministre.un.servicio.eléctrico.adecuado.de.forma.segura.y.eficiente. cargas.actuales.y.posibles.futuras..Como.parte.de.esta.planificación,. procedimientos.en.la. Comité ejecutivo nacional®.debe.utilizarse.para.dimensionar.correctamente.la. centro.de.carga.basado.en.las.siguientes.características:
.
. Iluminación.general.basada.en.pies.cuadrados.de.espacio.habitable.Carga.de.aparatos.p
. circuito.de.lavado
. Gran carga de electrodomésticos
. Carga.de.dispositivos.misceláneos
Cálculos de potencia.
Cuando.una.fuerza.provoca.movimiento,.el.trabajo.se.realiza..En.un. circuito.eléctrico,.el.voltaje.aplicado.a.un.circuito.hace.que.los.electrones. flujo..El.voltaje.es.la.fuerza.y.el.flujo.de.electrones,.medido.en.amperios,. es.el.movimiento..
La.velocidad.a.la.que.se.realiza.el.trabajo.se.llama.potencia..La.unidad.de. la.medida.de.poder.depende.del.tipo.de.poder..Por.ejemplo,. la.potencia.aparente.es.el.producto.del.voltaje.(en.voltios).por.la.corriente. (en.amperios)..Por lo tanto,.la.potencia.aparente.se.expresa.en.voltios-amperios. (VA)..El.verdadero.poder,.por.otro.lado.,.es.el.producto.de.la.aparente. potencia.por.el.factor.de.potencia..La.potencia.verdadera.se.expresa.en.vatios.. Para.una.explicación.más.completa.de.la.potencia.verdadera.y.la.potencia.aparente. potencia.consulte.el.curso.STEP.titulado.Fundamentos de la Electricidad..
Los.fabricantes.de.equipos.eléctricos.a menudo.califican.sus.productos. en.vatios.basado.en.medidas.de.potencia.tomadas.con. tensión.y.corriente.aplicadas..Para.muchas.aplicaciones,.como. la.casa.unifamiliar.descrita.en.las.siguientes.páginas,. la.potencia.se.expresa.en.VA.cuando.la.corriente.nominal.y.el.voltaje.son. se.conoce,.pero.el.factor.de.potencia.no.se.conoce..El.siguiente.ejemplo. utiliza.valores.de.potencia.aparente,.expresados.en.VA,.para.simplificar. la.descripción.y.llegar.a.una.solución.aproximada..Más. a.menudo.se.necesita.calculos.exactos.para.diseñar.circuitos.para. aplicaciones

## Slide 58
Aire acondicionado
Sala
Comedor
Cuarto de baño
Maestría
Dormitorio
Cuarto de baño
Armario
Armario de la ropa
Cocina
Rango
Lavavajillas
Lavadero
Refrigerador
Dormitorio
Dormitorio
Armario
Entrada
Centro de carga
2000 pies cuadrados
Garaje
Este.plano.de.muestra.es.para.una.casa.de.2000.pies.cuadrados.que.tiene. un acondicionador de aire de 9600 VA (240 voltios x 40 amperios), una estufa eléctrica de 9600 VA (240 voltios x 40 amperios), 2000 VA (240 voltios x 50 amperios). de.calefacción.eléctrica,.a.5000.VA.(240.volts.x.20.8.amps).ropa. secadora,.a. 500.VA.( 20.volts.x. 2.5.amps).lavavajillas,.y.un.
76.VA.( 20.volts.x.9.8.amps).triturador.de.basura..Tres.pequeños.
los.circuitos.de.electrodomésticos.se.utilizarán.en.el.área.de.la.cocina.
Nota:.Un.conocimiento.profundo.de.los.Comité ejecutivo nacional
®.es.necesario.para. dimensione.adecuadamente.los.centros.de.carga.y.los.conductores..Si.va a.ser. al.realizar.esta.tarea,.lo.animamos.a.que.se.familiarice. con.este.código..
Carga de iluminación general.
De acuerdo a.Comité ejecutivo nacional.®.Tabla.220. 2,.la.iluminación.general.mínima. carga.para.una.vivienda.se.calcula.en.3.VA.por.pie.cuadrado.de.vivienda. espacio..Esto.incluye.receptáculos.que.no.están.para.artículos.tales. como.luces.de.mesa.y.televisores..El.ejemplo.tiene.2.000. pies cuadrados.de.espacio.habitable..El.espacio.habitable.calculado.no. no.incluye.cocheras,.garajes.o.espacios.sin.terminar,.como. sótanos,.que.no.son.adaptables.para.un.uso.futuro..Los.requeridos. la.carga.de.iluminación.general.para.este.ejemplo.es.6000.VA..
3 VA x 2000 pies cuadrados = 6000 VA

## Slide 59
Cargas de electrodomésticos pequeños.
De acuerdo a.Comité ejecutivo nacional.®.Artículo.2 0. (C)( ).al menos.dos. 20 voltios,. Se.deberán.distribuir.circuitos.para.pequeños.aparatos.de.20.amp..Estos.son. ubicados.en.el.área.de.la.cocina.para.pequeños.electrodomésticos.como.tostadores. y.cafeteras..Comité ejecutivo nacional® El Artículo.220.52(A).también.establece.que. estos.circuitos.deberán.ser.clasificados.en. 500.VA..En.esta.casa.de.ejemplo,. habrá.tres.circuitos.de.aparatos.pequeños.para.una.clasificación.total.de. 4500.VA.
3 x 1500 VA = 4500 VA
Circuito de Lavandería
Comité ejecutivo nacional®.Artículo.2 0. (C)(2).requiere.al menos.uno. 20 voltios, 20 amperios circuito.para.el.área.de.lavandería..El.Artículo.220.52(B).establece.que.este. circuito.no.deberá.ser.menos.de. 500.VA..
1500VA
Iluminación General Total y. Carga de electrodomésticos pequeños.
De.los.cálculos.anteriores.la.carga.total.de.iluminación.general.y.pequeños.apara
Iluminación.general Carga.de.aparatos.pequeños circuito.de.lavado
6000VA
4500 VA
1500VA
12.000 VA
Total
Factores de demanda.
Todos.los.tomacorrientes.residenciales.nunca.se.usan.al mismo tiempo.. Debido.a.esto,.el. Comité ejecutivo nacional®.permite.un.factor.de.demanda.en.el.dimensionamiento. servicios.eléctricos..Se.da.factores.de.demanda.de.iluminación.general. en.Comité ejecutivo nacional®.Tabla.220.42..Los.primeros.3000.VA.tienen. 00%..El. 9000.VA.restantes. (2,000.VA.menos.3000.VA).puede.calificarse.en. un.factor.de.demanda.del.35%..
Primero.3000.VA.en. 00%
9000.VA.restantes al 35%
3000 VA
3150 VA
Carga neta de alumbrado general y pequeño electrodoméstico 6150 VA.
Cargas de electrodomésticos grandes.
Las.cargas.de.aparatos.grandes.deben.considerarse.individualmente..La. en.el.ejemplo.se.utilizan.los.siguientes.aparatos.grandes:
Aire acondicionado.. Secadora.de.ropa.eléctrica. Calor.eléctrico. .
Rango electrico. .
9600 VA
5000VA
12.000 VA 9600 VA
.

## Slide 60
El.aire.acondicionado.y.la.calefacción.eléctrica.no.se.utilizarán.al.mismo.
tiempo..Sólo.la.mayor.entre.la.carga.del.calentador.o.la.carga.del.aire.acondicionado. se.usa.( Comité ejecutivo nacional®.Artículo.220.82(C))..En.este.caso,.la.carga.del.calentador. (2,000.VA).es.mayor.que.la.carga.del.aire acondicionado.(9600.VA).
Todas.las.cargas.de.todos.los.otros.aparatos.grandes.deben.calcularse.en. 00%. excepto.la.cocina.eléctrica..Comité ejecutivo nacional® Tabla.220.55.permite.a. factor.de.demanda.para.cocinas.eléctricas..No.todos.los.quemadores.normalmente. estar.en.alto.al.mismo.tiempo..Según.la.Tabla.220.55,.un. cocina.eléctrica.con.una.clasificación.no.superior.a.la. 2.000.watts.can. tener.un.factor.de.demanda.de.8000.vatios..Para.el.propósito.de.este. cálculo,.suponga.que.el.factor.de.potencia.es.0.9,.esto.resulta. en.una.potencia.aparente.nominal.para.la.autonomía.eléctrica.de.8889.VA. (8000.watts.divididos.por.0.9).
Calor.eléctrico. .
Secadora.de.ropa.eléctrica. Rango electrico. .
.
12.000 VA 5000VA 8889 VA
Carga neta de electrodomésticos grandes. 25.889 VA
Cargas misceláneas.
Las.cargas.de.dispositivos.misceláneos.también.deben.tenerse.en. consideración..El.ejemplo.tiene.las.siguientes.varias. electrodoméstico.cargas:
Lavavajillas. . Basurero.
varios totales.
carga del aparato
1500VA
1176 VA
2676 VA
Servicio Requerido.
El.tamaño.del.servicio.requerido.se.encuentra.sumando.los. valores.juntos.
Iluminación.general,.lavandería.y.pequeñas. . aparato.carga.
6150 VA
Carga neta de electrodomésticos grandes.
.
.
.
.
25.889 VA
2676 VA
Carga.de.dispositivos.misceláneos.
carga total. . .
.
34.715 VA

## Slide 61
El.promedio.de.alimentación.para.uso.residencial.es. 20/240.voltios..A. determinar.la.clasificación.del.centro.de.carga.requerida.dividir.la.carga.total. por.240.voltios.(el.voltaje.más.alto.usado).
34.715 VA ÷ 240 voltios = 144,6 amperios
Un.centro.de.carga.de.Siemens.calificado.para. 50.amps.podrían.seleccionarse.. Antes.de.seleccionar.un.centro.de.carga,.sin embargo,.es.importante. plan.para.la.expansión.del.servicio.eléctrico.ofreciendo.espacio.para. menos.dos.futuros.circuitos.derivados..Dado.que.la.carga.para.estos.futuros. circuitos.es.indeterminado,.agregue.diez.amperios.por.espacio..El. el.requisito.de.amperaje.es.ahora. 60,9 amperios.
144,6 amperios + 20 amperios (expansión) = 164,6 amperios
6
Factor de seguridad.
Los.interruptores.automáticos.son.afectados.por.la.temperatura.del.aire. que.los.rodean..Por.este.motivo.un.factor.de.seguridad.adicional.
Se.agrega.un.20%.a.los.requisitos.del.centro.de.carga.
164,6 amperios + (0,20 x 164,6) = 197,5 amperios. Por lo tanto,una.Centro de carga de 200 amperios.es.una.buena.elección.
Determinación del número de. Circuitos.
Calcular.la.cantidad.de.circuitos.requeridos.en.un.centro.de.carga.implica.comprender.cóm
siguiente.ejemplo,.a. La.fuente.de.energía.de.20/240.voltios.está.conectada.a. una. 6-espacio/circuito.centro.de.carga..
120 voltios
240 voltios
120 voltios
A
B
Conectado a una fase
1
3
5
norte
7
9
11
13
15
2
4
6
8
10
12
14
dieciséis
Cortacircuitos
Posiciones
Cortacircuitos
Posiciones
Conectado a Fase B

## Slide 62
El.término.fase.A.se.refiere.a.la.parte.de.un.sistema.monofásico. entre.un.cable.con corriente.y.el.neutro..El.término.fase.B.se.refiere.a. la.parte.de.un.sistema.monofásico.entre.el.otro.cable.caliente. y.neutro..La.mitad.de.los.circuitos.están.conectados.a.fase.A.y. mitad.a.fase.B..
Por.ejemplo,.los.circuitos. .y.2.están.conectados.a.los.circuitos.de.fase;.
5.y. 6.están.conectados.a.la.fase.B..El.número.de. circuitos.en.este.centro.de.carga.depende.de.cuántos. 20.voltios.y. Es necesario.conectar.circuitos.de.240.voltios..Cada. circuito de 20 voltios utilizará.una.de.las.posiciones.del.interruptor..Cada.240.voltios. circuito.usará.dos.de.las.posiciones.del.interruptor.automático..
Circuito de 120 voltios.
Un.circuito.que.requiere. 20.voltios,.como.iluminación.general.y. receptáculos.eléctricos,.está.conectado.a.través.de.un. -polo.circuito. disyuntor..En.el.siguiente.ejemplo.a. -el.disyuntor.de.polo.tiene. sido.instalado.en.su.posición. ..Un.circuito.de.iluminación.recibe. 20 voltios. desde.la.fase.A,.a.traves.del.interruptor.y.regresando.al. conexión.neutral..La.energía.a.la.luz.puede.ser.interrumpida.por. el.interruptor.de.luz..Hay.
5.posiciones.del.interruptor.automático.izquierda.para. circuitos.adicionales.
120 voltios
Disyuntor de 1 polo
240 voltios
120 voltios
A
B
norte
1
3
2
4
5
7
9
11
13
15
6
8
10
12
14
dieciséis
Carga de 120 voltios

## Slide 63
Circuito de 240 voltios.
Un circuito que requiera 240 voltios, como un acondicionador de aire o agua. calentador,.está.conectado.mediante.un.disyuntor.de.2 polos..En.el. siguiente.ejemplo.se.ha.instalado.un.disyuntor.de.2 polos. en.posiciones. .y.3..Un.aire.acondicionado.recibe.240.voltios.de. fase.A,.a.través.del.polo.del.interruptor.conectado.a.la.posición.
, . y.la.fase.B,.el.polo.del.interruptor.conectado. a.la.posición.3..Esto.deja. 4.posiciones.del.interruptor.automático.izquierda.para. circuitos.adicionales.
120 voltios
Disyuntor de 2 polos
240 voltios
120 voltios
A
B
norte
1
3
5
7
9
11
13
Carga de 240 voltios
15
2
4
6
8
10
12
14
dieciséis
Aire acondicionado
Determinar el número. de Circuitos.
En.el.ejemplo.siguiente,.el.número.de.circuitos.(espacios). requerido.para.un.centro.de.carga.se.calculará.utilizando.el.mismo. ejemplo.para.determinar.el.valor.de.corriente.del.centro.de.carga.
Circuitos de Iluminación General.
El.número.mínimo.de.circuitos.de.iluminación.requeridos.para. la.iluminación.se.calcula.primero..En.la.casa.de.muestra,.la. carga.de.iluminación.fue.6000.VA..Para.determinar.la.cantidad.de.corriente. utilizado.por.una.carga.de.6000.VA,.dividido.por.el.voltaje.máximo..El. el.voltaje.máximo.para.la.iluminación.general.es. 20 voltios.
6000 VA ÷ 120 V = 50 A

## Slide 64
Cualquiera. Se pueden utilizar disyuntores de 5 o 20 amperios (con cableado del tamaño adecuado). Los.disyuntores.de.5.amperios.son. utilizados.para.iluminación.general..El.número.mínimo.de.circuitos.es. calculado.dividiendo.la.corriente.por.el.tamaño.del.interruptor..Si. Circuito de 5 amperios. se.usan.disyuntores,.se.requieren.cuatro.circuitos..Dependiendo.del.
disposición.de.la.iluminación.y.los.receptáculos,.un.electricista.puede.especificar. más.que.el.número.mínimo.de.circuitos.
50 A ÷ 15 A = 4 circuitos (3,33 redondeado a 4)
Circuitos de pequeños electrodomésticos.
Hay tres. 20.voltios,.20.amperios.cargas.para.pequeños.aparatos..Tres. Se requieren disyuntores de 20 amperios.
Circuito de Lavandería.
Hay uno. 20 voltios, circuito de lavandería de 20 amperios. Uno de 20 amperios. se.requiere.un.disyuntor.
Circuito de aire acondicionado.
Los.aparatos.grandes.se.consideran.individualmente..El.aire.acondicionado,. el calefactor, la secadora de ropa y la estufa están clasificados para 240 voltios. Cada circuito de 240 voltios requerirá un disyuntor de 2 polos que ocupa.dos.posiciones.en.el.centro.de.carga..El.amperaje.es. calculado.dividiendo.la.valoración.VA.por.240.voltios..El.aire.acondicionado,. por.ejemplo,.es.9600.VA.
9600 VA ÷ 240 V = 40 A
Generalmente.la.clasificación.en.amperes.de.un.interruptor.automático.se.selecciona.en.
25%.de.la.corriente.de.carga.continua..Esto.normalmente.corresponde. a.la.ampacidad.del.conductor,.que.también.se.selecciona.en. 25% de corriente.de.carga..El.aire.acondicionado.es.una.carga.de.40.amperios..50.amperios.de.cab y.se.seleccionaría.un.disyuntor.de.50.amperios.
40 A x 1,25 (125 %) = 50 A
Circuito de calentador eléctrico.
El.calentador.eléctrico.es.de.240.voltios,.50.amperios.( 2.000.VA.÷.240.V). dispositivo..
50 A x 1,25 (125 %) = 62,5 A
Dado que.la.clasificación.del.interruptor.de.circuito.no.debe.superar.la. ampacidad.del.conductor,.cableado.capaz.de.manejar.70.amperios. debe.usarse.junto.con.un.interruptor.de.70.amperios,.el.siguiente.dispositivo. tamaño.superior.a.60.amperios..
Circuito de secadora de ropa.
La.secadora.de.ropa.es.de.240.voltios,.2.amp.(5000.VA.÷.240.voltios). dispositivo.
21 A x 1,25 = 26,25 A
Se.debe.usar.un.cableado.de.30.amperios.y.un.disyuntor.de.30.amperios.

## Slide 65
Circuito de cocina eléctrica.
La.cocina.eléctrica.es.de.240.voltios,.40.amperios.(9600.VA.÷.240.voltios). dispositivo..
40 A x 1,25 = 50 A
Se.seleccionaría un cableado de 50 amperios y un disyuntor de 50 amperios.
Circuito Lavavajillas.
El.lavavajillas.y.el.triturador.de.basura.son. cargas.de.20.voltios..La. lavavajillas.es.un. 20 voltios,. 2.5.amp.( 500.VA.÷. 20.volts).dispositivo.
12,5 A x 1,25 = 15,6 A
Se.debe.usar.un.cableado.de.20.amperios.y.un.disyuntor.de.20.amperios.
Circuito de Eliminación de Basura.
El.triturador.de.basura.es.un. 20.volt,.9.8.amp.( 76.VA.÷. 20. volts).dispositivo.
9,8 A x 1,25 = 12,3 A
cableado.de.5.amp.y.un. Se.debe.usar.un.disyuntor.de.5.amperios.
Número total de espacios.
El.número.total.de.espacios.de.centros.de.carga.(circuitos).ahora.puede.ser. calculado..Un.centro.de.carga.con.un.mínimo.de. 8.los.espacios.son. necesarios..Debido.a.que.los.centros.de.carga.normalmente.se.seleccionan.con.repuestos. espacios.de.interruptores.automáticos,.a.centro de carga de 24 espacios.seria un. buena elección.
sesenta y cinco

## Slide 66
Desconexiones de CA
fusionados, no fusionados y. Interruptor de caja moldeada. Desconecta
Los.productos.de.Siemens.incluyen.interruptor.de.aire.acondicionado. (AC).desconectador.con.fusibles,.sin.fusibles.y. a.Caja.NEMA.tipo.3R..Caja.de.acero.y.de.plástico. están disponibles.
Desconecte el gabinete
Desconexión con fusible
Los módulos extraíbles con fusibles son de 240 voltios, 2 polos, 30 ó 60 amperios. Los módulos extraíbles sin fusibles son de 240 voltios, 2 polos, 60 amperios. ..El. interruptores-desconectadores.de.caja.moldeada.son.240.voltios,.2-polos,.50.o.
60.amps..Los.interruptores.desconectadores.de.caja.moldeada.se.suministran.con. no automáticos.(interruptor.de.caja.moldeada.QP).disyuntores.
A B A B A B
TIERRA
TIERRA
TIERRA
fusionado
Desconectar
sin fusionar
Desconectar
Interruptor de caja moldeada
Desconectar

## Slide 67
Medición Residencial
Durante.muchos.años,.las.compañías.de.energía.han.utilizado.el.familiar. medidor.de.vatios-hora.para.determinar.cuánta.electricidad.ha. consumidos.con.fines.de.facturación..Siemens.fabrica.una.variedad. de.recintos.de.medición.para.cumplir.prácticamente.con.cada.residencial. la.medición.necesita..Siemens.también.los.fabricantes. gabinetes.para.aplicaciones.comerciales.e.industriales,.pero.la. los.siguientes.párrafos.solo.enumeran.los.residenciales.más.comunes. tipos.de.cajas.de.medición.
Enchufes de medidor residencial
Zócalos de medidor de posición única.se.utilizan.para.unifamiliares. hogares.y.en.algunas.aplicaciones.comerciales..Múltiples posiciones. tomas.de.medidor,.también.llamadas.enchufes de pandillas
,.se.utilizan.en.multifamiliares.y.otras.aplicaciones.comerciales.que.requieren.de.dos.a.seis medidores..Requisitos.para.tomas.de.medidor.con.voltaje.máximo. valores
nominales de 600 voltios o menos y valores nominales de corriente continua de 320.amps.o.menos.por.zócalo.están.cubiertos.por.American.National. Instituto de Normas (ANSI).estándar.C 2.7.y.UL.estándar.4 4.

## Slide 68
Combinaciones de medidores.
Siemens.combos de medidores.incluyen.dos.familias.de.productos,.medidor. combinaciones.de.red.y.centro.de.carga.del.medidor..Cada.familia.es. divididos.además.en.aprobados.por.EUSERC.y.no.por.EUSERC. productos
Medidor Principal
Medidor EUSERC principal
Centro de carga del medidor
Combinación
EUSERC
Centro de carga del medidor
Combinación
Todos.los.productos.están.listados.UL.como.adecuados.para.su.uso.como.entrada.de.servicio.
equipos.y.tienen.candados.dispositivos..Corriente.continua. clasificaciones.para.las.cuatro.categorías.de.combinaciones.de.medidores.Siemens. intervalo de. 00.a.400.amperios.excepto.para.el.centro.de.carga.del.medidor. combinaciones.que.van.desde. 25.a.400.amperios.
Comité.de.Requisitos.de.Servicios.Utilitarios.Equipos.(EUSERC). es.una.organización.de.aproximadamente.80.servicios.públicos.en. 2. occidental. establece..Una.de.las.funciones.de.EUSERC.es.especificar. requisitos.de.fabricación.e.instalación.para.la.medición.y. equipo.de.servicio..Las.empresas.de.servicios.dictan.cuándo.EUSERC. se.debe.utilizar.equipo.conforme,.pero.el.equipo.EUSERC. también.puede.usarse.en.áreas.donde.no.lo.requiere.la.empresa.de.servicio..

## Slide 69
Medidor de red.
Una.principal.del.medidor.es.una.toma.del.medidor.combinada.con.un.circuito.princi interruptor.en.una.caja..Esta.disposición.es.a veces. requerido.por.las.utilidades.porque.coloca.el.interruptor.principal.externo. a.la.residencia,.facilitando.al.personal.de.servicio. desconecte.la.energía..
Toda.la.información.especificada.necesaria.para.seleccionar.una.toma.del.medidor. también.se.necesita.al.seleccionar.un.medidor.principal..Esto.incluye.la. clasificación de amperaje, tipo de anillo, tipo de derivación, alimentación del conductor de servicio. (subterráneos.o.aéreos),.y.número.de.mordazas..Además,.la. también.se.necesita.tipo.de.marco,.valor.de.corriente.continua.y.valor.de.interrupción.
Centro de carga del medidor. combinaciones.
Una.combinación.de.centro.de.carga.del.medidor.es.una.toma.de.medidor.combinada.con.un.interru embargo,.cuando.solo.seis.o. se.necesitan.menos.interruptores.de.circuito.de.rama,.el.
NEC®.no. requieren.un.interruptor.principal.
Las.combinaciones.de.centros.de.carga.del.medidor.están.ganando.popularidad. porque.tener.la.toma.del.medidor,.el.interruptor.principal.y.el.centro.de.carga. en.una.ubicación.permite.a.los.contratistas.ahorrar.mano.de.mano.y.material.
Medición de grupo.
Centros de medición Uni-Pak.son.otra.opción.para.los.multifamiliares. viviendas..Estos.son.sistemas.autónomos.con.dos.a.seis. los.compartimentos.del.medidor..Interruptores.de.circuito.de.rama.individual.para.cada. inquilino.están.ubicados.en.un.compartimento.separado.adyacente.a.cada. zócalo.del.medidor.
Medición modular Power Mod.incluye.un.surtido. de.tipos.de.módulos.que.pueden.configurarse.fácilmente.para.cumplir.una. amplia.gama.de.medición.de.grupos.residenciales.y.comerciales. aplicaciones..Por.ejemplo,.una.aplicación.típica.requiere.una.principal. módulo.del.dispositivo.y.uno.o.más.medidores.residenciales.o.comerciales. pilas
SERVICIO DESCONECTAR
SERVICIO DESCONECTAR
SERVICIO DESCONECTAR
SERVICIO DESCONECTAR
SERVICIO DESCONECTAR
Centro de medición Uni-Pak
Pila de medidores de modulación de potencia
.

## Slide 70
Toma de corriente temporal. Paneles.
La.necesidad.de.receptáculos.fácilmente.accesibles.para.proporcionar.energía.eléctrica.pa crecer.a medida.que.los.estadounidenses.construyen.más.casas.y.viajan.en. (RV)..Para.satisfacer.las.necesidades.de.energía.eléctrica.de. servicio.temporal.y.cumplir.con.los.requisitos.del.NEC®,.a. se.requiere.un.tomacorriente.seguro.y.confiable.
Siemens.Paneles de salida temporales para todos los sitios.proporcionar una. variedad.de.opciones.para.los.tomacorrientes.listados.UL.adecuados.para.su uso. como.equipo.de.servicio.temporal.durante.la.construcción.o.como. paneles.de.alimentación.para.vehículos.recreativos.(RV).
Los paneles de tomacorrientes temporales para todos los sitios están disponibles para la superficie. montado.o.sobre.pedestales.montados.en.tierra.o.sobre.pedestal.en.
Configuraciones.de.un.panel.único.o.espalda.con..Sin medidor.y. las.versiones.con.medidor.de.tipo.anillo.y.sin.anillo.están.disponibles.en.todas. configuraciones
Recintos
Construcción impermeable NEMA 3R
Acabado de calidad
Frente muerto removible
Resistente al robo
Metros arriba o abajo
Puerta Desmontable
Alimentación aérea o subterránea
Iluminación opcional
Interiores
Barras colectoras de cobre enchapadas
Componentes internos precableados
Disyuntores Siemens garantizados de por vida
Receptáculos termoplásticos resistentes a impactos
Protección GFCI para receptáculos
Reseña 7
. . Cada.disyuntor.de.240.voltios.requiere. . posición(es).en.un.centro.de.carga.
2.. Siemens fabrica desconectadores de aire acondicionado con fusibles, sin fusibles y .
3.. Tomas.de.medidores.de.múltiples posiciones,.también.llamadas. ,
. se.utilizan.en.multifamiliares.y.otros.comerciales. aplicaciones.que.requieren. .a .metros.
4.. Los.combos.de.medidores.de.Siemens.incluyen.dos.familias.de.productos,.
.y. .

## Slide 71
7
Revisar las respuestas
Opinión 1.
) . distribución.de.potencia;.2).408;.3).240;.4).a;.5).d.
Revisión 2.
.
Reseña 3.
) . , . 3R;.2).Branch;.3).Dual.neutrals;.4).Insta-wire;.5).trim;
6).directorio.de.circuitos.
) . calor;.2).polo;.3).principal;.4).dúplex;.5).2.
Reseña 4.
) . b;.2).Fallas.de.arco;.3).d;.4).Herramienta.de.diagnóstico.Intelli-Arc;
5).Disyuntor.y.SPD.
Reseña 5.
) . disyuntor principal, solo orejeta principal;.2).lleno;.3).6;.4).entrada.de.servicio.
Reseña 6.
.
Reseña 7.
.
) . PL;.2).ES;.3).Insta-wire;.4).EQ;.5).Generatory.Ready;
6). elevador.
) . 2;.2).interruptor.de.caja.moldeada;.3).tomas.de.grupo,.2,.6;.
4).medidor.principal,.combinaciones.del.centro.de.carga.del.medidor.

## Slide 72
Examen final
72
Antes.de.realizar.el.examen.final,.se.recomienda.que.borre. los.archivos.temporales.de.internet.desde.el.navegador.web.de.su.computadora.. Para.la.mayoría.de.las.versiones.de.explorador de Internet,.usted.puede.hacer.esto. seleccionandoopciones de Internet.desde el.Instrumentos.menú.y.luego. haciendo.clic.en.la.Borrar archivos.si.no.realiza.esto. paso,.usted.puede.ver.una.puntuación.de.0%.después.de.enviar.su.examen.para. clasificación
El.examen.final.de.este.curso.está.disponible.en.línea.en. http://www.usa.siemens.com/step
..Esta.página.web.proporciona. enlaces.a.todos.nuestros.cursos.en.línea.quickSTEP..Para.completar.el. examen.para.este.curso,.haga.clic.en.el.Conceptos básicos de los centros de carga.Enlace..
A continuación,.mueva.el.ratón.hacia.la.izquierda.para.que.la.navegación. barra.aparecerá.y.seleccione.la.Examen final.enlace..El.examen.final. página.aparecerá..
Después.de.completar.el.examen.final,.haga.clic.en.el.calificar el examen.en.la.parte.inferior.de.la.página..Su.puntaje.en.el.examen. se.mostrará.junto.con.las.preguntas.que.se.olvidó..
Si.obtiene.una.puntuación.de.70%.o.mejor.en.el.examen,.se.darán.dos. opciones.para.mostrar.e.imprimir.un.certificado.de.finalización.. El.
Imprimir certificado.opción.le.permite.mostrar.e.imprimir. el.certificado.sin.guardar.su.puntuación.en.nuestra.base.de.datos.y. el. Guardar puntuación.opción.le.permite.guardar.su.puntaje.y. mostrar.e.imprimir.su.certificado..La opción Guardar puntuación está pensada principalmente para que la utilicen nuestros distribuidores y empleados de Siemens.