## Slide 1
Tabla de contenido
Introducción................................................. ..............................2
Control del motor............................................... .............................4
Fuentes de alimentación............................................... ..........................8
Normas.de.diseño.................................................... .....................
Necesidad.de.protección.de.circuito .................. ................................ 3
Centros.de.control.de.motores............. ..........................................................2
tiastar.MCC.Construcción......................................... ...........32
tiastar.resistente.al.arco.MCC.................................................. .............43
Unidades.de.control.de.motor.combinadas .................................. 47
Arrancadores.de.motor .................................................. ..........................54
Dispositivos.piloto.................................................... .............................60
Rompedores de circuito............................................... ........................6
Otros.tipos.de.dispositivos.en.MCC.................................... ......62
Smart.MCC.................................................... .............................sesenta y cinco
tiastar.Smart.MCC.................................................... .....................70
Revisar.Respuestas. .................................................... ....................77
Examen final............................................... ..........................80
2
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2
2
Introducción
Bienvenido.a.otro.curso.de.la.serie.STEP,.Siemens. Ttécnicomieducación PAGSprograma,.diseñado.para.preparar.nuestros. distribuidores.para.vender.los.productos.de.Siemens.Industry,.Inc..más. efectivamente..Este.curso.cubre.Fundamentos de los Centros de Control de Motores..
Al.finalizar.la.Fundamentos de los Centros de Control de Motores,.Uds. Debe ser capaz de:
Explicar.la.función.de.los.centros.de.control.de.motores.(MCC).en.un. sistema de distribución
Describir.las.características.clave.de.los.MCC.tiastar.Describir.las.características.clave.de.los.MC
Identificar.las.ventajas.clave.de.los.MCC.inteligentes.
Describir.las.características.clave.de.los.MCC.inteligente.tiastar.
. Definir.un.MCC.según.NEMA.y.UL
. Explicar.la.necesidad.de.protección.del.circuito
. Identificar.varios.componentes.de.un.MCC
. Explicar.la.diferencia.entre.las.varias.clasificaciones . y.tipos.de.cableado.del.centro.de.control.de.motores
.
.
.
.
.
Este.conocimiento.lo.ayudará.a.comprender.mejor.a.los.clientes. aplicaciones..Además,.estará.mejor.preparado.para.describir. productos.de.control.de.motores.a.los.clientes..Debe.completar. Fundamentos de la Electricidad y Conceptos básicos de los componentes de control. antes.de.intentar.Fundamentos de los Centros de Control de Motores.
Después.de.haber.completado.este.curso,.si.desea.determinar. cómo.bien.ha.retenido.la.información.cubierta,.puede. completar.un.examen.final.en.línea.como.se.describirá.más adelante.en.este.curso..Si. usted.aprueba.el.examen,.se.dará.la.oportunidad.de.imprimir.un. certificado.de.finalización.

## Slide 3
3
Siemens.es.una.marca.comercial.de.Siemens.AG..Nombres.de.productos. mencionados.pueden.ser.marcas.comerciales.o.marcas.comerciales.registradas.de.sus. respectivas.empresas..Las.especificaciones.están.sujetas.a.cambios. sin.aviso.
NFPA70®,.National.Electrical.Code®.y.NEC®.están.registrados. marcas.marcas.de.la.Asociación.Nacional.de.Protección.contra.Incendios,.Quincy,. MA.02 69..
NEMA®.es.una.marca.comercial.registrada.y.una.marca.de.servicio.de.la. Asociación.Nacional.de.Fabricantes.de.Electricidad,.Rosslyn,.VA. 22209.
Underwriters.Laboratories.Inc..y.UL.están.registrados. marcas comerciales.de.Underwriters.Laboratories.Inc.,.Northbrook,.IL. 60062-2096.
Las demás.marcas.son.propiedad.de.sus.respectivos.titulares.

## Slide 4
Control del motor
4
Los.sistemas.de.distribución.de.energía.utilizados.en.grandes.comerciales.y. las.aplicaciones.industriales.pueden.ser.complejas..La.energía.puede.ser. distribuidas.mediante.aparamenta,.cuadros,.transformadores,. y.panelboards..Energía.distribuida.en.un.punto.comercial. o.aplicación.industrial.se.utiliza.para.una.variedad.de.aplicaciones.tales. como.calefacción,.refrigeración,.iluminación,.y.maquinaria.accionada.por.motor..A diferencia de. otros.tipos.de.equipos.de.distribución.de.energía,.que.se.utilizan. con.una.variedad.de.tipos.de.carga,.centros.de.control.de.motores.principalmente. controlar.la.distribución.de.energía.a.los.motores.eléctricos.
Exterior
Alimentador
vía de autobús
480 VCA
De la utilidad
Electroducto alimentador
480 VCA
Tablero de conmutadores
Panel del teclado
Transformador
480 VCA
480 VCA
120 VCA
480 VCA
Panel del teclado
Centro de Control de motores
Control básico de motores.
Dondequiera.que.se.utilicen.motores,.deben.controlarse..En.Conceptos básicos de los componentes de control.usted.aprendió.cómo.diferentes.controles. se.utilizan.para.controlar.el.funcionamiento.de.los.motores..Para. ejemplo,.el.tipo.más.básico.de.control.de.motores.de.CA,.implica. encender.y.apagar.el.motor..A menudo.esto.se.realiza.mediante. arrancador.de.motor.compuesto.por.un.contactor.y.un.relé.de.sobrecarga..
.
Los.contactos.del.contactor.se.cierran.para.arrancar.el.motor.y. abierto.para.parar.el.motor..Esto.se.hace.electromecánicamente. y.con.frecuencia.requiere.el.uso.de.botones.de.arranque.y.parada.y.otros. dispositivos.cableados.para.controlar.el.contactor.

## Slide 5
.
5
El.relé.de.sobrecarga.protege.el.motor.desconectando.la.energía. al.motor.cuando.existe.una.condición.de.sobrecarga..Aunque.el. el.relé.de.sobrecarga.brinda.protección.contra.sobrecargas,.no. proporcionar.protección.contra.cortocircuitos.para.el.cableado.que.suministra.energí al.motor..Por.este.motivo,.también.se.necesita.un.disyuntor.o.fusibles.
usado.
Arrancador de motor
Cortacircuitos
contactor
Relé de sobrecarga
SOBRE I
Motor AC
APAGADO O
METRO
OL
L1
OL
METRO
L2
Motor
METRO
OL
L3
Comienzo
Presionar el botón
METRO
Detener
Presionar el botón
Contacto de sobrecarga
Mamá
Bobina de contactor
Contacto de contactor auxiliar
(Circuito de espera)
Normalmente.un.arrancador.de.motor.controla.un.motor..Cuando.solo.un. se.utilizan.unos.pocos.motores.CA.dispersos.geográficamente,.el.circuito. los.componentes.de.protección.y.control.pueden.estar.en.una.caja. montado.cerca.del.motor.
circuito corto Proteccion
Desconectar
SOBRE
APAGADO
DETENER
Arrancador de motor
APAGADO
COMIENZO
Tipo/Tipo NDG
Cuadro DG
150A

## Slide 6
Centros de control de motores.
6
En.muchas.aplicaciones.comerciales.e.industriales,.bastantes. se.requieren.motores.eléctricos,.y.a menudo.es.deseable.controlar. algunos.o.todos.los.motores.desde.una.ubicación.central..El.aparato. diseñado.para.esta.función.es.el.centro de control de motores (MCC)..
.
Los centros.de.control.motor.son.simplemente.agrupaciones.físicas.de. arrancadores.combinados.en.un.conjunto..Un.arrancador.combinado.es. una.caja.única.que.contenga.el.arrancador.del.motor,.los.fusibles.o.el.circuito. disyuntor,.y.un.dispositivo.para.desconectar.la.energía..Otros.dispositivos. asociados.con.el.motor,.como.pulsadores.y.indicadores. luces,.también.pueden.estar.incluidas.
Centro de Control de motores
siemens tiastar.
Centros de control de motores
tiastar.(pronunciado.tie-
star).es.el.nombre.comercial.de.los.centros.de.control.de.motores.de.Siemens..los.centros.de.co
número.de.características.innovadoras.como.se.describió.a lo largo.de.este. curso.
.
Centro de control de motores tiastar

## Slide 7
7
Ventajas de .
Siemens tiastar MCC
Algunas.de.las.ventajas.de.utilizar.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.son:
Robustez.y.confiabilidad
Reducción.del.tiempo.necesario.para.la.instalación.y.puesta en marcha
Diseño.que.ahorra.espacio
Excelente.selección.de.componentes
Simplicidad.en.la.agregación.de.componentes.especiales
Facilidad.de.futuras.modificaciones.
AIT
El.AIT.parte.del.nombre.tiastar.significa.TAutomatización totalmente integrada..TIA.es.más.que.un.concepto..Es.un. estrategia.desarrollada.por.Siemens.que.enfatiza.la.inconsútil. integración.de.automatización,.redes,.accionamiento.y.control. productos..La.estrategia.TIA.es.la.piedra.angular.del.desarrollo. para.una.amplia.variedad.de.productos.Siemens..
TIA.es.importante.no.solo.porque.simplifica.la.ingeniería,. puesta en marcha,.y.mantenimiento.de.sistemas.desarrollados.mediante.Siemens. productos,.pero.también.por.que.disminuye.los.costos.del.ciclo.de.vida.para. sistemas.que.incorporan.estos.productos..Adicionalmente,.al.reducir. la.ingeniería.y.el.tiempo.de.arranque.y.los.gastos.para.los.sistemas,.TIA. ayuda.a.los.clientes.de.Siemens.a.reducir.el.tiempo.de.comercialización.y.mejorar. desempeño.financiero.general.

## Slide 8
Fuentes de alimentación
8
La.principal.fuente.de.energía.eléctrica.utilizada.por.el.control.de.motores. centros.es.un.generador.de.CA.ubicado.en.un.centro.de.generación.de.energía. instalación...Los.generadores.de.CA.funcionan.con.la.teoría.de.la.electromagnética. inducción..Esto.simplemente.significa.que.cuando.los.conductores.son. se.mueve.a.traves.de.un.campo.magnético,.se.induce.un.voltaje.en.el. conductores..Un.generador.básico.consiste.en.un.campo.magnético,.un. armadura, anillos deslizantes, escobillas y algún tipo de carga resistiva. Una armadura es cualquier número de cables conductores (conductores). enrollado.en.espiras.que.giran.a través.del.campo.magnético..Para. sencillez,.se.muestra.un.bucle.
Si.la.rotación.del.generador.de.CA.fuera.seguida.a.través.de.un. revolución.completa.de.360°,.se.vistió.que.durante. el.primer.cuarto.de.una.revolucion.el.voltaje.aumentaría.hasta. alcanzó.un.valor.positivo.máximo.a.90°..El.voltaje. decreció.durante.el.segundo.cuarto.de.revolución.hasta.llegar.a. cero.a. 80°..Durante.el.tercer.cuarto.de.una.revolucion.el.voltaje. aumentaría.en.la.dirección.opuesta.hasta.llegar.a.un. valor.negativo.máximo.a.270°..Durante.el.último.trimestre.de.un. la.voltaje.de.revoluciones.disminuiría.hasta.llegar.a.cero.a.360°.. Esto.es.un.ciclo.completo.o.una.alternancia.completa.entre. positivo y negativo..

## Slide 9
Si.la.armadura.del.generador.simple.de.CA.de.dos-polos.que.se.muestra. aquí.gira.3600.veces.por.minuto.(3600.RPM),.el.generador. produce.60.ciclos.de.voltaje.por.segundo,.o.60.hercios.(Hz)..Si. el.generador.tenía.cuatro.polos,.generaría.la.necesidad.
60.Hz.con.una.velocidad.de.rotación.de. 800.RPM.
9
Voltaje trifásico.
En.la.mayoría.de.las.grandes.aplicaciones.de.motores.comerciales.e.industriales,. energía trifásica.se.utiliza..En.un.sistema.trifásico,.el. generador.produce.tres.voltajes..Cada.fase.de.voltaje.sube. y.cae.en.la.misma.frecuencia. (60.Hz.en.los.EE.UU.,.50.Hz.en.muchos.otros.países);.sin embargo,.las.fases. . 20°. de cada uno.
Los.centros.de.control.de.motores.reciben.esta.potencia.a.través.de.complejos. sistemas.de.distribución.que.incluyen.líneas.de.distribución.de.energía.y. equipos.relacionados..Transformadores.utilizados.con.alimentación.trifásica. requieren.tres.bobinas.interconectadas.tanto.en.el.primario. secundario..Estos.transformadores.pueden.conectarse.ya.en.un. configuración.en.estrella.o.triángulo..El.tipo.de.transformador.y.la. el.voltaje.real.depende.de.los.requisitos.y.la.capacidad.del. compañía.de.energía.y.las.necesidades.del.cliente..Las.siguientes. ilustración.muestra.ejemplos.de.los.devanados.secundarios.de. transformadores.en.estrella.y.triángulo..Recuerde.que.estos.son. sólo.los.ejemplos.y.otros.voltajes.secundarios.del.transformador.son. posible.

## Slide 10
Rotación de motores.
0
El.voltaje.trifásico.se.utiliza.en.todos.los.grandes.comerciales.y. instalaciones.industriales.para.hacer.funcionar.motores.de.CA..Un.motor.de.CA.está.c de.un.miembro.estacionario,.llamado.estator,.y.un.miembro.giratorio,. llamado.rotor..Se.aplica.energía.CA.trifásica.al.estator. través.de.las.conexiones.de.energía.
Estator
Rotor
Conexiones de alimentación
La.dirección.de.giro.del.rotor.de.un.motor.de.CA.trifásico.depende. en.la.secuencia.de.fases.de.la.fuente.de.alimentación.entrante..En.la. siguiente ejemplo,.L .(A).está.conectado.al.cable.del.motor.T ,.L2.(B). está.conectado.al.cable.del.motor.T2,.y.L3.(C).está.conectado.al.motor. cable.T3..Cuando.se.aplica.energía.a.través.de.los.contactos.“F”,.el. El motor gira en el sentido de las agujas del reloj (hacia delante).
Sin embargo, si.dos.de.los.tres.cables.de.alimentación.están. invertida,.el.motor.gira.en.la.dirección.opuesta..En.la. siguiente.ejemplo,.cuando.los.contactos.F.se.abre.y.el.R. contactos.cerrados,.L . (A).está.conectado.al.cable.del.motor.T3,.L2.(B).están.conectados. conectado.al.cable.del.motor.T2,.y.L3.(C).está.conectado.al.motor. T ..
(L .y.L3.se.han.invertido.).Como.resultado,.el.motor. corre.en.sentido.antihorario.(inverso).

## Slide 11
Muchas.aplicaciones.están.diseñadas.para.avance.y.retroceso. operación..Una.grúa.puente,.por.ejemplo,.podría.usar.la. dirección.adelante.para.elevar.la.grúa.y.dirección.inversa.para. baje.la.grúa..
Grúa aérea
Opinión 1.
. . ¿Cuál.de.las.siguientes.es.una.ventaja.de.usar.una.estrella.tiastar. ¿centro de Control de motores?
. a..Robustez.y.confiabilidad
. b..Tiempo.reducido.necesario.para.la.instalación.y.puesta en marcha
. c..Diseño.que.ahorra.espacio
. d..Todos.los.arriba
2.. La.parte.TIA.del.nombre.tiastar.significa. .
3.. En.la.mayoría.de.los.grandes.comerciales.e.industriales.motor. aplicaciones,. -fase.de.energía.se.utiliza.
4.. Rotación.del.motor.de.un.motor.de.inducción.CA.trifásico. puede.revertirse.invirtiendo.cualquiera.de.los.tres. cables.de.alimentación.

## Slide 12
2
Normas de diseño
Aunque.varias.organizaciones.están.involucradas.en.establecer. normas.para.el.diseño,.construcción.y.aplicación.de.motores. los.centros.de.control,.los.estándares.principales.discutidos.en.este.libro. fueron.establecidos.por.UL,.NEMA,.y.NFPA..Los.siguientes. organizaciones.han.establecido.estándares.que.pueden.aplicarse. a.centros.de.control.de.motores..Está.más allá.del.alcance.de.este.curso. para.cubrir.todos.los.estándares;.sin embargo,.se.hará.una.referencia. a lo largo.del.curso.a.estándares.importantes.con.los.que.
Los.centros.de.control.de.motores.de.Siemens.cumplen..
UL.
Underwriters Laboratories (UL).es.una.empresa.privada.que.es. reconocido.nacionalmente.como.un.laboratorio.de.pruebas.independiente..UL. prueba.los.productos.para.la.seguridad,.y.los.productos.que.pasan.las.pruebas.UL.pueden. llevar.una.marca.UL..Los.centros.de.control.de.motores.Siemens.están.diseñados. según.los.estándares.UL.845.
NEMA
El.Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA). es.una.organización.que.entre.otras.cosas,.desarrolla.estándares. para.equipos.eléctricos..
NFPA.
El.Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).es un. organización.sin.fines.de.lucro.que.publica.la.Código Eléctrico Nacional®.(Comité ejecutivo nacional®)..La.intención.del.Comité ejecutivo nacional®.es.describir.seguro. prácticas.eléctricas.
CEI.
El.Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). es.una.organización.con.base.en.Ginebra,.Suiza.con.más.de. 50.naciones.miembros..IEC.escribe.normas.para. prácticas.de.equipos.electrónicos.

## Slide 13
Necesidad de protección de circuito
3
Algunos.de.los.componentes.descritos.en.este.curso.están.diseñados. para.proteger.los.circuitos.y/o.los.motores.de.sobrecorrientes..Para. para.comprender.estos.componentes,.debe.tener.claro. comprensión.de.lo.que.es.una.condición.de.sobrecorriente.y.por. se.necesita.protección.sobrecorriente.
Corriente y temperatura.
Para.empezar,.el.flujo.de.corriente.siempre.genera.calor..La.cantidad. de.calor.generado.es.proporcional.tanto.a.la.cantidad.de.corriente. el.flujo.y.la.resistencia.del.camino.conductor..Tenga.en.mente. que.los.conductores.pueden.dañarse.por.el.exceso.de.calor..Por.eso. razón,.cada.conductor.tiene.una.clasificación.de.corriente.continua,.también. llamado.su.ampacidad.
La.corriente.excesiva.se.denomina.sobrecorriente..Una.sobrecorriente. puede.resultar.de.un.cortocircuito,.una.sobrecarga.o.una.falla.a.tierra..La. los dos primeros.tipos.de.condiciones.de.sobrecorriente.son.pertinentes.a.este. discusión.
Flujo de corriente normal
Flujo de corriente excesivo

## Slide 14
Sobrecargas.
4
Un.sobrecarga.ocurre.cuando.se.utilizan.demasiados.dispositivos. un.circuito.único.o.cuando.el.equipo.eléctrico.está.hecho.para.funcionar. mayor.que.sus.capacidades.nominales..En.la.siguiente.ilustración,.a. el.paquete.se.atascó.en.un.transportador,.haciendo.que.el.motor. para.trabajar.más.más.y.consumir.más.corriente..Porque.el.motor.es. absorbiendo.más.corriente,.se.calienta..Se.darán.los. motor.en.breve.tiempo.si.no.se.corrige.el.problema.o.si. circuito.no.se.cierra.mediante.un.dispositivo.de.protección.sobre.corriente.
Aislamiento de Conductores.
Los motores,.por supuesto,.no.son.los.únicos.dispositivos.que.requieren. protección.para.una.condición.de.sobrecarga..Cada.circuito.requiere.alguna. forma.de.protección.contra.sobrecorriente..El.calor.es.una.de.las.principales. causas.de.fallo.de.aislamiento.de.cualquier.componente.eléctrico..Alta. niveles.de.calor.al.cable.aislado.pueden.causar.que.el.aislamiento. ruptura,.fusión,.o.descamación,.exposición.de.conductores..
Buen aislamiento
Aislamiento afectado por el calor

## Slide 15
Corto circuitos.
5
Cuando.dos.conductores.desnudos.se.tocan,.un.cortocircuito.ocurre cuando. se.produce.un.cortocircuito,.la.resistencia.cae.casi.cero..Corto. la.corriente.del.circuito.puede.ser.miles.de.veces.superior.a.la.normal. corriente.de.funcionamiento..
La.ley.de.Ohm.demuestra.la.relación.de.corriente,.voltaje,. y.resistencia..Por.ejemplo,.un.motor.de.240.voltios.con.24.Ω.(ohmios). de.resistencia.normalmente.dibujaría. 0.amperios.de.corriente..
Cuando.se.desarrolla.un.cortocircuito,.la.resistencia.cae..Si.la.resistencia. cae.a.24.miliohmios,.la.corriente.será. 0,000.amperios.
Corriente de cortocircuito en. Eléctrico sin protección..
Circuitos.
Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente continuará fluyendo en un circuito eléctrico sin protección. el.mayor.y.se.denomina.como. corriente máxima de paso (I
PAGS)..La.fuerza.de.esta.corriente.puede.provocar.
daños.a.los.cables.y.los.componentes.del.circuito.

## Slide 16
Asociado.con.la.corriente.de.paso.pico.es.energía máxima de paso (I2t)
..Para.un.circuito.sin.protección,.esta.energía.a menudo. capaz.de.la.destrucción.dramática.de.equipo.y.es.un.grave. preocupación por la seguridad.
6
Corriente de cortocircuito en .
Circuitos Eléctricos Protegidos.
Afortunadamente,.si.un.circuito.tiene.una.corriente.correctamente.aplicada. dispositivo.de.protección.,.el.dispositivo.abrirá.el.circuito.rápidamente.cuando. ocurre.un.cortocircuito.que.limita.la.corriente.de.paso.máxima.(IPAGS).y. energía.(yo2 t).

## Slide 17
Dispositivos principales de protección contra sobrecorriente
7
NEC® Artículo 240.
NEC®.Artículo 240.cubiertasprotección contra la sobretensión.y. dispositivos de protección contra sobrecorriente.con.capacidades.de.voltaje.nominal. de.600.voltios.o.menos..Este.artículo.se.aplica.a.muchos.tipos.de. equipo.y.proporciona.importante.protección.sobrecorriente. directrices..Consulte.este.artículo.para.detalles.adicionales.
.
Como se describe más adelante en este curso, existen varios tipos de sobrecorriente.
los.dispositivos.de.protección.se.utilizan.en.la.combinación.de.control.de.motores. unidades.que.se.encuentran.en.los.centros.de.control.de.motores.así como.en.otros.tipos.de. circuitos..
NEC® Artículo 430.94.
Además, NEC®.Artículo 430.94.requiere.un.control.de.motor. centro.para.tener.un. dispositivo principal de protección contra sobrecorriente.situado. en.o.delante.del.centro.de.control.de.motores..Delante.del.motor. centro.de.control.significa.entre.el.MCC.y.su.fuente.de. alimentación..Este.dispositivo.principal.debe.proporcionar.protección.sobrecorriente.en. conformidad.con.el.artículo.240.de.NEC®.y.debe.tener.un.continuo. clasificación.o.ajuste.de.corriente.que.no.supere.el.amperaje. calificación.del.bus.principal.del.MCC..
Un.dispositivo.de.protección.sobre.corriente.debe.ser.capaz.de.reconocer.la. diferencia.entre.una.sobrecarga.y.un.cortocircuito.y.responder. de.manera.adecuada..Se.puede.permitir.sobrecorrientes.ligeras. continuar.por.un.período.de.tiempo,.pero.como.la.magnitud.actual. aumenta,.el.dispositivo.de.protección.debe.abrirse.más.rápidamente..Los.cortocircuitos. debe.ser.interrumpido.instantáneamente..

## Slide 18
Interruptor de desconexión de fusibles.
8
UNA.interruptor de desconexión con fusibles.es.un.tipo.de.dispositivo.usado.para. proporcionar.protección.sobrecorriente..Fusibles.del.tamaño.adecuado.ubicados. en.el.interruptor.abra.el.circuito.cuando.una.condición.de.sobrecorriente. existe..
fusibles
Interruptor de desconexión de fusibles
Fusible.
UNA.fusible.es.un.dispositivo.de.un.disparo..El.calor.producido.por.sobrecorriente. hace.que.el.elemento.portador.de.corriente.se.funde. desconectando.la.carga.de.la.voltaje.fuente..
Fusible durante la falla
Fusible después de falla
Fusibles sin retardo de tiempo.
Fusibles sin retardo de tiempo.proporcionar.excelente.cortocircuito. protección..Cuando.se.produce.una.sobrecorriente,.el.calor.se.acumula.rápidamente. en.el.fusible..Los.fusibles.sin.retardo.de.tiempo.normalmente.tienen.el.500%.de.su. calificación.durante.aproximadamente.un cuarto.de.segundo,.después.del.cual. el.elemento.portador.de.corriente.se.derrite..Esto.significa.que.estos.fusibles. no.debe.usarse.en.circuitos.de.motores.que.con.frecuencia. corrientes.superiores.al.500%.
Fusibles de retardo de tiempo.
Fusibles de retardo de tiempo.proporcionan.protección.contra.sobrecargas.y.cortocircuitos..
Los.fusibles.de.tiempo.de.retardo.generalmente.permiten.varias.veces.de.la.corriente.nominal. para.fluir.durante.un.corto.tiempo.para.permitir.que.un.motor.arranque..

## Slide 19
Fusible Clase | Sobrecarga de fusible Característica | Amperio Calificaciones | Voltaje de corriente alterna Calificaciones | interrumpir Clasificación
H | fusibles renovables, Actuación rápida | 1-600A | 250 V, 600 V | 10.000 A
K5 | Actuación rápida | 1-600A | 250 V, 600 V | 50.000 A
j | Tiempo de retardo | 0,8-600 A | 600 V | 200.000 A
j | Actuación rápida | 1-600A | 600 V | 200.000 A
RK1 | Tiempo de retardo | 0,1-600 A | 250 V, 600 V | 200.000 A
RK1 | Actuación rápida | 1-600A | 250 V, 600 V | 200.000 A
RK5 | Tiempo de retardo | 0,1-600 A | 250 V, 600 V | 200.000 A
T | Actuación rápida | 1-1200A | 300 V, 600 V | 200.000 A
L | Tiempo de retardo | 200-6000 A | 600 V | 200.000 A
Clases de fusibles.
9
Los fusibles.se.agrupan.en.clases.según.su.operación.y. características.constructivas..Cada.clase.tiene.un.clasificación de interrupción (IR).en.amperios,.que.es.la.cantidad.de.corriente.de.falla.que. clase.de.fusibles.es.capaz.de.interrumpir.sin.destruir.la. caja.del.fusible..Los.fusibles.también.se.clasifican.según.la.máxima. corriente.continua.y.voltaje.máximo.que.pueden.manejar..
Underwriters.Laboratories.(UL).establece.y.estandariza. especificaciones.básicas.de.rendimiento.y.físicas.para.desarrollar. sus.procedimientos.de.pruebas.de.seguridad..Estas.normas.han.resultado.en. distintas.clases.de.fusibles.de.bajo.voltaje.de.600.voltios.o.menos..
La.siguiente.tabla.enumera.algunos.de.los.clases de fusibles.y ellos. calificaciones
Rompedores de circuito.
Otro.dispositivo.utilizado.para.la.protección.sobre.corriente.es.un.circuito. disyuntor..Además.de.proporcionar.protección.sobrecorriente,.un. cortacircuitos
.proporciona.un.medio.manual.de.energizar.y.desenergizar.un.circuito.
Una.ventaja.clave.de.un.interruptor.automático.es.que.permite. para.reactivarse.rápidamente.después.de.un.cortocircuito.o.una.sobrecarga. se.borra.simplemente.reiniciando.el.disyuntor.
O
norte yo
O O
F F
Cortacircuitos
Tipo/Tipo NEG
100 amperios
Marco-EG
100

## Slide 20
20
Clasificación de amperios.
Como.los.fusibles,.cada.disyuntor.tiene.amperios,.voltaje,.y. calificaciones.de.interrupción..La.clasificación de amperios.es.el.máximo. corriente.continua.que.puede.conducir.un.interruptor..En.general,.el. la.clasificación.en.amperes.del.interruptor.de.circuito.no.debe.superar.la.capacidad.d amperaje..Por.ejemplo,.si.el.conductor.está.clasificado.para.20. amperios, la capacidad nominal del disyuntor no debe exceder los 20 amperios. C. conductores..Esto.significa.que.incluso.si.un.conductor.con.un. temperatura nominal, la ampacidad del conductor debe.calcularse.en.su.clasificación.60°.C.o.75°.C.
Voltaje.
El.voltaje.del.interruptor.automático.debe.ser.al menos.igual. al.voltaje.de.suministro..El.voltaje.nominal.de.un.disyuntor.puede. ser.superior.a.la.tensión.de.alimentación,.pero.nunca.inferior..
Corriente de falla.
Clasificación de interrupción.
Los interruptores automáticos también se clasifican según el nivel de corriente de falla que pueden interrumpir. Debido a que las corrientes de falla potenciales varían. dependiendo.del.servicio.eléctrico.y.la.posición.de.un.circuito. interruptor.dentro.de.un.sistema.de.distribución,.Siemens.ofrece. disyuntores.con.clasificaciones.de.interrupción.de. 0,000.a.200,000. amperios..
Revisión 2
. . .es.una.empresa.privada.que.es.nacionalmente.
reconocido.como.un.laboratorio.de.ensayo.independiente.
2.. Un. .ocurre.cuando.hay.demasiados.dispositivos. operado.en.un.simple.circuito.o.cuando. el.equipo.está.hecho.para.trabajar.más.de.lo.que.su.clasificación. capacidad.
3.. Los fusibles de retardo de tiempo proporcionan .y.cortocircuitan. proteccion.
4.. Los fusibles de clase R tienen una clasificación de interrupción de . amperios
5.. El.valor. .de.un.interruptor.automático.debe.ser.al menos. igual.a.la.tensión.de.alimentación.

## Slide 21
Centros de control de motores
2
Definición NEMA .
Según.la.publicación.de.normas.NEMA.ICS- 8-200 .un.motor. centro.de.control.es.un.conjunto.montado.en.el.piso.con.los.siguientes. caracteristicas
Una.o.más.secciones.verticales.cerradas.
Buses.horizontales.y.verticales.para.distribución.de.energía
Principalmente.contiene.unidades.combinadas.de.control.de.motores
Unidades de control de motores combinados
De.estos.elementos,.el.hecho.de.que.un.MCC.contenga.principalmente. combinación.de.unidades.de.control.de.motor.es.lo.que.diferencia.un.motor. centro.de.control.de.otros.equipos.de.distribución.de.energía.
La.definición.NEMA.para.un.centro.de.control.de.motores.es.consistente. con.las.definiciones.encontradas.en.UL.845.y.el.NEC®.

## Slide 22
Secciones Verticales.
Un.centro.de.control.de.motores.está.compuesto.por.una.estructura.de.acero.que. contiene.las.unidades.combinadas.de.control.de.motor,.canaletas,. cableado.interno,.y.barras.de.bus..Como.establece.la.definición.NEMA,. un.centro.de.control.de.motores.es.un.conjunto.montado.en.el.piso.compuesto.por. de.adjunto.secciones verticales..Una.sección.vertical.puede.permanecer. solo.como.un.centro.de.control.de.motores.completo,.o.varias.secciones. se.pueden.atornillar.y.conectarse.juntas..Las.secciones.verticales.son. generalmente.de.20”.de.ancho.por.90”.de.alto,.pero.las.estructuras.de.menos.de.90”.son. disponibles, y a veces se utilizan estructuras de más de 20 pulgadas de ancho. Más adelante en este curso se proporciona información adicional sobre las dimensiones.
90”
20”
20”
Tres secciones verticales
20”
Tipos de recinto
Un.recinto.envuelve.el.equipo.para.proteger.al.personal. del.contacto.con.autobuses.vivos.o.conexiones.y.para.proteger. equipo.de.condiciones.externas..La.cantidad.de. la.protección.ambiental.que.proporciona.un.cerramiento.depende.de.la. tipo.de.caja..
NEMA.standard.250.y.UL.publicaciones.50.y.508.proporcionan. definiciones.de.tipo.de.gabinete.similares..Los.gabinetes.siguientes. hay.tipos.disponibles.para.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.
. Escribe. .-.Estándar.-.Tipo interior.
. A.-.Empaque.Frontal.-.Tipo
. interior.2..-.A prueba de goteo.-.Tipo
. interior. 2.-.A prueba de polvo.-.Interior
. Tipo.3R.-.Impermeable.-.Exterior

## Slide 23
Caja tipo 1.
Cajas tipo 1están.destinados.para.uso.en.interiores.principalmente.para. proporcionan.protección.contra.cantidades.limitadas.de.suciedad.que.cae.y. contacto.con.el.equipo.incluido.en.lugares.donde. no.existen.condiciones.de.servicio.inusuales..Este.es.el. tipo.de.caja.para.los.centros.de.control.de.motores.tiastar,.pero. los.centros.de.control.de.motores.también.pueden.suministrarse.con.los.otros. Los.tipos.de.cajas.NEMA.enumerados.en.los.siguientes.párrafos.
Frente con junta tipo 1A.
Tipo 1A con junta frontal, uso general, gabinetes para interiores. tienen.el.mismo.uso.que.Tipo. .gabinetes.excepto.algunos.adicionales. se.usa.juntas..
Tipo 2, a prueba de goteo, interior.
Gabinetes de interior tipo 2, a prueba de goteo.están.destinados.a. proteger.el.equipo.de.la.suciedad.y.líquidos.no.corrosivos.que.caen.. La.caja.evita.la.entrada.de.líquidos.que.goteen.en.una. nivel.más.alto.que.la.parte.viva.más.baja.dentro.del.gabinete..Este. el.diseño.es.un.tipo. Un.frente.con.juntas,.o.Tipo.
2,.con.un.protector.de.goteo. montado.en.la.parte.superior.de.la.caja..
Caja tipo 12.
Recintos tipo 12están.destinados.para.uso.en.interiores.principalmente.para. proporcionan.un.grado.de.protección.contra.el.polvo.circulante,.la.caída. suciedad,.y.goteo.de.líquidos.no.corrosivos..No.están.destinados. para.brindar.protección.contra.condiciones.tales.como.internas. condensación..Todas.las.aberturas.en.Tipo. 2.los.gabinetes.tienen.juntas..
No.hay.espacios.entre.las.secciones,.lo.que.permite.mucho.mayor. resistencia.al.polvo..Además,.los.orificios.de.interconexión.en.los.lados. los.ensamblajes.de.láminas.están.sellados..Las.placas.inferiores.están.incluidas..Estas. características.permitir.Tipo. 2.cajas.para.proporcionar.un.mayor.grado.de. protección.que.Tipo. .carcasas.

## Slide 24
Caja tipo 3R.
Gabinetes tipo 3Restán.destinados.para.uso.en.exteriores.principalmente.para. proporcionar.un.grado.de.protección.contra.la.caída.de.lluvia.y.aguanieve.y. protección.contra.el.contacto.con.el.equipo.cerrado..Son. no.a prueba.de.polvo,.nieve.o.aguanieve.(hielo)..Evitarán.la.entrada.de. lluvia.a.un.nivel.más.superior.que.la.parte.viva.más.baja..El.recinto.tiene. provisiones.para.bloqueo.y.drenaje.
La.caja.rodea.totalmente.el.centro.de.control.de.motores. para.funcionamiento.en.exteriores..El.gabinete.Tipo.3R.está.diseñado. para.acomodar.la.entrada.y.la.salida.del.cable.inferior.solo..La.3R. el.cerramiento.no.es.un.diseño.del.tipo.de.entrada.
Tipos de envolventes IEC.
La.Comisión.Internacional.Electrotécnica.(IEC).es.otra. organización.que.define.el.grado.de.protección.de.ingreso. provisto.por.los.carcasas.
La.designación.IEC.consiste.en.las.letras.IP.seguidas.de.dos. números..El.primer.número.indica.el.grado.de.protección. para.evitar.que.las.personas.toquen..piezas.peligrosas. y.para.evitar.que.objetos.sólidos.entren.en.la.caja..La. el.segundo.número.indica.el.grado.de.protección.contra.la. entrada.de.agua.
Los centros de control de motores tiastar están disponibles en los estándares UL/NEMA. tipos.de.caja.enumerados.en.las.páginas.anteriores..Pruebas.para. el.cumplimiento.de.estos.tipos.de.cajas.se.describe.en. UL.50. (Recintos.para.equipos.eléctricos)..Porque.estos. las.pruebas.son.específicas.y.algunas.pruebas.toman.en.consideración. factores.como.la.herrumbre.o.la.resistencia.a.la.corrosión,.no.existe. conversión.entre.los.tipos.de.caja.UL.y.la.caja.IEC.IP. designaciones.

## Slide 25
Clasificación de voltaje de MCC.
Además.de.las.diversas.clasificaciones.de.componentes.individuales.utilizados. en.los.centros.de.control.de.motores,.los.centros.de.control.de.motores. capacidad.general.de.600.voltios..Este.es.el.voltaje.máximo.que.puede. aplicarse.a.un.centro.de.control.de.motores..Un.centro.de.control.de.motores.puede. estar.conectado.a.un.voltaje.menor,.sin embargo,.y.un.sistema.trifásico,.
480.El.voltaje.de.suministro.de.VCA.es.común.
Centro de Control de motores
Trifásico, 4 hilos
Transformador de 480 voltios
Hay.varias.maneras.de.que.la.energía.entrante.se.puede.terminar. en.un.centro.de.control.de.motores..El.cable.puede.encaminarse.directamente.al. terminales.de.alimentación.entrada,.a.los.disyuntores.principales.o.seccionadores,.o.a.un. bloque.de.terminales.en.una.sección.vertical..Además,.los.cables.de.alimentación.entrantes. puede.entrar.y.salir.del.centro.de.control.de.motores.desde.la.parte.superior.o. abajo.dependiendo.de.la.aplicación..Finalmente,.la.energía.entrante. puede.proveerse.usando.busway.
Terminales principales.
Cuando usas.orejetas principales,.la.cantidad.de.espacio.vertical.necesario. varía.con.la.clasificación.de.amperaje.y.el.arriostramiento.de.la.barra.. Cuando. las.orejetas.principales.están.ubicadas.en.la.parte.superior,.como.en.la.siguiente.ilustración,. se.necesita.espacio.vertical.adicional.en.la.parte.superior..En.este.ejemplo,. las.terminales.principales.clasificadas.para.600.amperios.están.ubicadas.en.la.parte.superior.de.la. MCC,.y.24”.de.espacio.vertical.es.requerido..Un.control.de.motor. centro.también.puede.tener.las.orejetas.ubicadas.en.la.parte.inferior.
24”
orejetas para
Entrante
Energía

## Slide 26
Orejetas principales en la parte
superior, . Entrada superior.
En.la.disposición.que.se.ilustra.a continuación,.los.cables.de.alimentación.entrantes.atraviesan.la.parte.superior.de.una.sección.vertica terminales.principales.
Orejetas principales en la parte
superior, . Entrada inferior
Los cables entrantes también pueden ingresar desde la parte inferior y conectarse a los
terminales principales ubicados en la sección superior.
Orejetas principales en la parte
inferior,. Entrada inferior.
También se pueden suministrar orejetas en la parte inferior de la barra vertical para la entrada de
cables por la parte inferior.

## Slide 27
Dispositivo de desconexión principal.
Cuando.se.utiliza.un.dispositivo.de.desconexión.principal,.la.desconexión.es. montado.en.su.propia.unidad..La.cantidad.de.espacio.requerido.depende. en.la.desconexión.usada..El.espacio.puede.variar.de. 2”.a.72”..
La.entrada.del.cable.puede.ser.desde.la.parte.superior.o.inferior.de.la.estructura.vertical. sección.
Los MCC tiastar pueden adaptarse a una variedad de dispositivos de desconexión principal. dispositivos.que.incluyen.un.disyuntor.principal.(hasta.2000.amperios).o.un. interruptor.fusible.principal.(hasta.200.amperios).
Cuando.se.utiliza.un.interruptor.WL.de.Siemens.como.interruptor.principal. desconectar.el.dispositivo,.este.dispositivo.puede.configurarse.para.utilizar. su. Centinela de arco eléctrico dinámico (DAS).característica,.que.permite. ajustes.alternativos.del.interruptor.con.un.destello.de.arco.de.potencial.reducido. energía.a.emplear.cuando.el.personal.está.trabajando.cerca. equipo.energizado.
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENTRADA
4
DAS
REMOTO LOCAL
Entrada superior
Interruptor principal
Montaje fijo Disyuntor WL
(UL 489)
MODO DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO
! PELIGRO
! PELIGRO
! PELIGRO
! ADVERTENCIA
ALERTA- ALTO VOLTAJE
AISLAR EN LA FUENTE
Entrada inferior
Autobús Horizontal y Vertical.
UNA.autobús.es.un.conductor.que.sirve.como.conexión.común. para.dos.o.más.circuitos..Se.representa.esquemáticamente.por.un. línea.recta.con.un.número.de.conexiones.hechas.a.él..

## Slide 28
En.los.circuitos.de.potencia,.como.los.centros.de.control.de.motores,.se.hace.un.bus. de.barras.de.metal.de.servicio.pesado..Estas.barras.suministran.energía.a. cada.una.de.las.unidades.de.control.de.motor.combinadas..La.autobús vertical. está.conectado.a.un.correspondiente.autobús horizontal.y.está.aislado. de.las.otras.barras.
Barras colectoras horizontales
Barras colectoras verticales
Aumento de la temperatura.
barras de autobússon.los.principales.elementos.portadores.de.corriente.del.motor. centro.de.control.de.motores..Antes.de.que.se.opere.un.centro.de.control.de.motores,.el.autob las.barras.están.a.la.temperatura.del.aire.circundante..Esto.se.sabe. como.el.
temperatura ambiente..La.temperatura.aumenta.en.el.motor. las.barras.de.bus.del.centro.de.control.durante.la.operación..La.combinación.de. temperatura.ambiente.y.el.aumento.de.temperatura.permitido.es.igual.a.la. temperatura.máxima.de.las.barras..
NEMA.y.UL.ambos.tienen.estándares.sobre.la.máxima. aumento.de.temperatura.de.las.barras.bus.utilizadas.en.los.centros.de.control.de.motores NEMA.limita.el.aumento.de.temperatura.a.65°C.basado.en.un.ambiente. temperatura.de.40°C,.para.una.temperatura.máxima.de.funcionamiento.de.
05°C..UL.limita.el.aumento.de.temperatura.a.50°C.basado.en.un.ambiente. temperatura.de.40°C,.para.una.temperatura.máxima.de.funcionamiento.de. 90°C..Los.equipos.eléctricos.que.lleven.una.marca.UL.deben.cumplir.o. superar.este.estándar.
Los.centros.de.control.de.motores.de.Siemens.cumplen.o.superan.NEMA.y. Los.estándares.UL..Las.barras.en.los.centros.de.control.de.motores.de.Siemens.son. probado.con.un.aumento.máximo.de.temperatura.de.50°C.sobre.40°C. ambiente.

## Slide 29
Disposición de fase NEMA
NEMA.requiere.barras.bus.que.tengan.fases.en.secuencia.para.que. un.instalador.puede.tener.la.misma.disposición.de.fases.fijas.en.cada. punto.de.terminación.en.cualquier.centro.de.control.de.motores..Los.siguientes. diagrama.ilustra.aceptado.Arreglos de fase NEMA..Está. posible.tener.una.secuencia.de.fases.no.NEMA;.sin embargo,.este. tendría.que.estar.claramente.marcado..
A B C
.
A
B C
Estructuras espalda con espalda.
Se.debe.observar.que.la.disposición.de.fases.NEMA. ilustrado.en.el.dibujo.anterior.es.visto.desde.el.frente..El. las.barras.bus.verticales.parecen.estar.en.orden.inverso.cuando.se. desde.la.parte.posterior..Algunos.centros.de.control.de.motores.pueden.tener.dispos instalado.en.la.parte.delantera.y.trasera.del.centro.de.control.de.motores.
A B C C B A
A
B
C

## Slide 30
Envíos divididos.
Cuando.un.centro.de.control.de.motores.está.compuesto.por.más.de.un. sección.vertical,.las.secciones.están.ensambladas.juntas.con.un. conjunto.común.del.bastidor.superior.y.del.bastidor.inferior..Para.el.envío,. este.conjunto.puede.consistir.de.un.máximo.de.4.20-pulgadas.de.ancho. secciones.verticales.(80”.máximo)..Se.pueden.hacer.varios.ensamblajes. empernados y unidos en barras en el sitio de instalación para formar un alineación.completa.
}
Horizontal
Barras colectoras
autobús vertical
División de envío n.º 1
División de envío n.º 2
Cuando.hay.más.de.cuatro.secciones.o.el.cliente. especifica.una.división.entre.dos.secciones.verticales,.un.kit.de.empalme,. deben.instalarse.para.unirse.a.las.barras.horizontales.
Placas de empalme

## Slide 31
Motor combinado
Unidades de control.
3
Los centros.de.control.de.motores.se.distinguen.de.otros.dispositivos de distribución,.como.paneles.y.paneles.de.conmutación,.en.que.los.motores. los.centros.de.control.contienen.principalmente.unidades de control de motores combinados..En.contrario,.los.cuadros.y.los.cuadros.de.conmutación.principalmente. contener.dispositivos.de.protección.de.circuitos.derivados.como. disyuntores e interruptores con fusibles.
laboratorio de suscriptores.
UL.845.permite.el.uso.de.dispositivos.auxiliares.y.paneles. en.un.centro.de.control.de.motores,.siempre.que.no.compongan.un.mayor. parte.del.centro.de.control.de.motores.. A menudo,.los.transformadores.de.iluminación,. paneles,.y.otros.dispositivos.de.distribución.están.incorporados.en. centros.de.control.de.motores.
Rama
Protector
Dispositivos
Combinación
Control del motor
Unidades
Panel del teclado
Centro de Control de motores
Reseña 3
. . Los gabinetes.tipo.NEMA. .están.destinados.para.uso.en.interiores. principalmente.para.brindar.protección.contra.cantidades.limitadas. caída.de.suciedad.y.contacto.con.el.equipo.cerrado. en.ubicaciones.donde.las.condiciones.de.servicio.inusuales.no. existe.
2.. Los centros.de.control.de.motores.tienen.un.voltaje.general.de.
.voltios.
3.. .proporcionar.energía.a.cada.una.de.la.combinación.
unidades.de.control.de.motores.en.un.centro.de.control.de.motores.
4.. NEMA.requiere.barras.de.bus.que.tengan. .en. secuencia.para.que.un.instalador.tenga.el.mismo.fijo. . disposición.en.cada.punto.de.terminación.en.un.motor. centro de control..

## Slide 32
Construcción de MCC tiastar
Dimensiones
La.altura.nominal.de.un.centro.de.control.de.motores.tiastar.es.90”.. La.altura.total.es.9 . /8,”.incluyendo.un.estándar. . /8”. canal.base..Hay.72”.de.espacio.vertical.disponible.para. unidades.de.control.de.motor.combinadas,.con. 2”.en.la.parte.superior.y.6”. en.la.parte.inferior.para.el.cableado..El.bus.de.energía.horizontal.está.ubicado. detrás.de.la.canaleta.de.cables.en.la.parte.superior. 2”.de.la.estructura.que.lo.hace. más fácil.de.mantenimiento..Cada.estructura.vertical.puede.sostener.hasta.seis.
2”.unidades.(6.x. 2”.=.72”)..Una.caja.de.tracción.opcional.(sombrero).de.copa.puede.ser. se.proporciona.cuando.se.requiere.espacio.adicional.para.doblar.alambres..Las.cajas. puede ser. 2”,. 8”,.o.24”.alto..
Las.estructuras.verticales.son.normalmente.de.20”.de.ancho,.pero.de.30”.de.ancho.
estructura.está.disponible.para.equipos.especiales,.como.un.aire.acondicionado.grande. variador o transformador..El.canal.de.cables.vertical.tiene.4”.de.ancho.en.20”. secciones anchas, pero hay disponible una canaleta de cables opcional de 8” de ancho. Las unidades verticales montadas en el frente pueden. 5” o 20” de profundidad.
Caja de extracción opcional (sombrero de copa)
12”, 18”, 24”
12”
90”
6”
1 1/8”
20”
30” Opcional
15"
20”
4" verticales
canaleta
Vista frontal
Vista lateral

## Slide 33
Montaje espalda con espalda.
Las secciones de tiastar diseñadas para montaje espalda con espalda son de 30”. 40”.de.profundidad.e.incluyen.dos.autobuses.verticales.y.horizontales..Este. permite.la.fase.correcta.del.bus.en.la.parte.delantera.y.trasera..Siemens. también.proporciona.un.diseño.espalda.con.espalda.de.2” de.profundidad.con.común. autobuses.horizontales.y.verticales.para.aplicaciones.cuando.estén.disponibles. el.espacio.de.piso.es.limitado.
.
21', 30”, 40”
Las.unidades.de.control.de.motores.de.combinación.espalda.con.espalda.utilizan.el.mismo.
como.unidades.de.montaje.frontal.
Unidad frontal
Unidad trasera
Puñalada
autobús vertical
Unidad de montaje frontal
Unidades montadas espalda con espalda
Conexiones fijas

## Slide 34
Construcción básica.
Los centros de control de motores tiastar ofrecen dos diseños de barras verticales. se.suministra.con.un.diseño.de.bus.vertical.aislado.estándar..El. las.barras.bus.verticales.no.están.físicamente.aisladas.fase a fase.
Un.ensamblaje.de.bus vertical.aislado.y.aislado.opcional.es. disponible.para.arriostramiento.de.buses.de.42.kA.y.65.kA. el.diseño.de.barra.vertical.aislado.y.aislado.es.estándar.para. 00.kA. arriostramiento.de.autobuses.y.todas.las.estructuras.espaldas..Motor.combinado. las.unidades.de.control.pueden.intercambiarse.y.se.reorganizan.fácilmente. en.cualquier.conjunto.de.buses..Los.soportes.de.la.unidad.pueden. reposicionado.para.acomodar.varias.unidades.de.tamaño..
Aislamiento de autobuses
Sección con Opcional
Bus vertical aislado y aislado
Sección con
Autobús vertical aislado
autobús horizontal.
El.autobús horizontal.on.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.se.hacen. de.cobre.estañado.(estándar).u.opcional.cobre.plateado. o.aluminio.estañado..Están.disponibles.con.600,.800,. 200,.
Valores nominales de corriente de 600, 2000 y 2500 amperios.
Horizontal
Barras colectoras

## Slide 35
.
El.bus.horizontal.está.conectado.al.bus.vertical.con.un. Abrazadera en forma de U de dos pernos que utiliza arandelas elásticas para mantener par..Esto.permite.apretar.los.pernos.desde.la.parte.delantera..
Las.barras.de.bus.horizontales.están.protegidas.por.una.cubierta.de.policarbonato.transparent para.seguridad.y.fácil.visibilidad.para.la.inspección.
en forma de U
Abrazadera
Policarbonato transparente
Cubrir
autobús vertical.
El.autobús vertical.en.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.están. disponible con valores nominales de corriente de 300 y 600 amperios.
Barras colectoras verticales
Refuerzo de autobús.
Comité ejecutivo nacional
®.El.artículo.430.97(A),.requiere.barras.del.centro.de.control.de.motores. t o.estar.protegidos.contra.daños.físicos..Los.centros.de.control.de.motores. debe.ser.capaz.de.soportar.la.mayor.corriente.de.cortocircuito.potencial.que.pueda.ocurri La.cantidad.de.corriente.de.cortocircuito.disponible.depende. .sobre el. cantidad.de.energía.disponible.para.una.instalación..La.corriente.de.cortocircuito.puede. ser.miles.de.veces.superior.a.la.corriente.normal..
{

## Slide 36
.
Las barras colectoras deben estar arriostradas para resistir esta corriente potencial. Las
barras colectoras utilizadas en los centros de control de motores Siemens tiastar. están.reforzados.para.una.clasificación.de.interrupción.de.42.kA.con.reforzamiento.opcional. disponible para. 00.kA..
Horizontal
Refuerzo de autobús
Vertical
Refuerzo de autobús
Espaciado de autobuses.
Además,.Comité ejecutivo nacional®.Tabla.430.97.requiere. .de.liquidación. entre.un.autobús.vivo.y.tierra,. ”.de.holgura.entre. fases.a través.del.aire,.y.2”.de.holgura.a.traves.de.una.superficie.para. tensiones.nominales.superiores.a.250.voltios,.pero.no.superiores.a.600.voltios..Estos. se.utilizan.espaciamientos.a lo largo.de.los.buses.horizontales.y.verticales.en. centros.de.control.de.motores.tiastar.
1” entre fases
A través del aire
Bus vivo de 1” a tierra
2" a través de una superficie

## Slide 37
Autobús terrestre.
A.horizontal.autobús terrestre.normalmente.se.monta.en.la.parte.inferior. 6”.de.la.estructura..El.bus.de.tierra.horizontal.es.estándar..Un. se.puede.conectar.un.bus.de.tierra.vertical.opcional.al. bus..Cuando.se.inserta.una.unidad.de.control.de.motor.combinada.en. el.MCC,.el.bus.de.tierra.vertical.es.el.primer.elemento.engranado..
Asimismo,.cuando.se.quita.la.unidad.,.el.bus.de.tierra.vertical.es. lo.último.en.ser.desconectado.
Bus terrestre vertical
Bus de tierra horizontal
Varillas de amarre de alambre.
Ronda.tirantes de alambreestán.ubicados.en.cada.canaleta.vertical.para. mantenga.los.arneses.de.cables.en.su lugar.
Arnés de cables
Varilla de amarre de alambre

## Slide 38
Dispositivos piloto.
Dispositivos pilotoestán.montados.en.un.panel.que.se.conecta.a.la.unidad. puerta.con.dos.tornillos.cautivos..El.panel.del.dispositivo.piloto.puede.ser. quitado.de.la.puerta.y.conectado.al.motor.combinado. unidad.de.control.para.servicio.o.remoción.de.unidades..Hay.espacio.para.cuatro. dispositivos.piloto.de.22.mm.o.30.mm.en.el.panel.
Paneles de dispositivos piloto
Bloques de terminales.
Bloques de terminales.se.suministran.con.cableado.Tipo.B.y.C..El. Los bloques de terminales están montados en la parte delantera, en un panel lateral que se abre hacia afuera. El panel tiene muescas para que el bloque de terminales se pueda colocar. dentro.de.la.unidad,.en.una.posición.central,.o.en.la.canaleta.vertical..
Esto.asegura.los.terminales.dentro.de.la.unidad.cuando.no.hay.acceso. requerido,.o.permite.el.acceso.desde.la.canaleta.de.cables.vertical..Separar. terminales.están.disponibles.como.opción.

## Slide 39
bloque de terminales
en canaleta vertical
bloque de terminales
en posición central
bloque de terminales
en Unidad de Control
Desconectar Operando
Resolver
El.desconecte la manija de operación
.tiene.cuatro.posiciones..Cuando.la.manija.se.coloca.en.la.posición.“PARK”,.la.puerta.de.la. ser.abierto.sin.que.la.manija.interfiera..El.“ON,”.“OFF,”. y las posiciones “TRIP”.están.claramente.indicadas.por.color,.posición,. y.etiquete..La.posición.“DISPARO”.se.aplica.únicamente.al.interruptor.automático. unidades.equipadas.
Sobre
Viaje
Apagado
parque

## Slide 40
Palanca de estantería.
UNA.palanca de trasiego.ubicado.en.cada.control.de.motor.combinado. se.utiliza.para.quitar.o.instalar.la.unidad..Cuando.el.operador. manija.está.en.la.posición.“ENCENDIDO”,.un.pasador.de.bloqueo.bloquea.la.estanterí palanca.cerrada..Cuando.la.palanca.del.operador.es.cambiada.a.la. En la
posición “OFF”, el pasador de bloqueo desacopla la palanca de inserción. posición.de.prueba..La.palanca.del.operador.debe.colocarse.en.“PARQUEO”.para. retire.totalmente.la.unidad.de.control.de.motor.combinada..La.unidad. está.diseñado.de.modo.que.no.puede.ser.insertado.o.retirado.con.la. manija.del.operador.en.la.posición.“ON”..En.la.posición.de.prueba,.el. unidad.puede.cerrarse.con.candado.en.su lugar.
Pin de seguridad
Palanca de estantería
Clip de tierra.
A.cobre.clip de tierra.en.el.lado.del.motor.combinado. la.unidad.de.control.acopla.el.soporte.de.la.unidad,.conectando.a.tierra.la. unidad.al.centro.de.control.de.motores.en.todo.momento..Una.opción.vertical. está.montado.en.la.unidad.cuando.hay.un.bus.de.tierra.vertical. usado.
Unidad de control de motor combinado
Clip de tierra

## Slide 41
Cierre.
La.palanca.de.operación.de.desconexión.puede.bloquearse.en.la.posición.“APAGADO”.
posición.con.hasta.tres.candados.
Unidades de alta densidad.
Los.centros.de.control.de.motores.tiastar.también.están.disponibles.con.unidades de alta densidad..Las.unidades.de.alta.densidad.son.6”.de.alto..Un.máximo.de. 2. Las.unidades.de.alta.densidad.pueden.instalarse.en.72".de.espacio.vertical..Alta.
unidades.de.control.de.motor.de.combinación.de.densidad.están.disponibles.en.NEMA. tamaño.0.(5.HP).y.tamaño. .( 0.HP)..Circuito.alimentador.de.alta.densidad. las.unidades.de.disyuntores.están.disponibles.a través.de. 00.amperios..Para.felicitar. la.unidad.de.alta.densidad,.una.estructura.de.24”.de.ancho.está.disponible.con. una.canaleta.vertical.sobredimensionada.(8” de ancho)..Nota:.la.24”-de.ancho. estructura.permite.la.mayor.cantidad.de.cables.típicos.con. aplicaciones.de.alta.densidad,.pero.es.opcional..Las.unidades.de.alta.densidad. sólo.puede.proporcionarse.con.dispositivos.piloto.de.22.mm.
Unidad de alta densidad
Canaleta de cables vertical de 8”
24”
PROFIBUS-DP
PRUEBA/
REINICIAR
SIMOCODE PRO V
DISPOSITIVO
AUTOBÚS
GEN. CULPA
LISTO DM 24V MO
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
4

## Slide 42
Unidades combinadas.
Las.unidades.de.alta.densidad.tienen.muchas.de.las.mismas.características.que.las. unidades.de.tamaño,.pero.la.manija.de.operación.de.desconexión.está.montada. lateralmente..Cuando.se.especifica.cableado.Tipo.B.o.C,. se.suministra.un.bloque.de.terminales.
El.arrancador.del.motor.está.ubicado.detrás.del.bloque.de.terminales..El. el.disyuntor.está.ubicado.detrás.de.la.manija.del.operador..Un.único. función de balanceo.permite.que.los.componentes.oscilen.fuera.del. unidad.para.una.fácil.inspección.o.mantenimiento.

## Slide 43
 | ! PELIGRO
 | Voltaje peligroso. Peligro de arco eléctrico. Provocará la muerte o lesiones graves. Apague y bloquee todos los equipos de suministro de energía antes de trabajar en el interior para evitar el peligro. La instalación y el mantenimiento de este equipo solo debe ser realizado por una persona calificada. Se debe usar equipo de protección personal (EPP) apropiado y se deben seguir prácticas de trabajo seguras. Consulte NFPA 70E para obtener información sobre PPE y prácticas laborales seguras. Vuelva a colocar todas las cubiertas y cierre todas las puertas antes de restaurar la energía a este equipo.
Aplique la etiqueta de acuerdo con NEC Sección 110.16 si es necesario. | 
MCC resistente al arco tiastar
Falla de arco y arco eléctrico.
Hay.dos.categorías.amplias.de.fallas.eléctricas,.fallas.permanentes. y.fallas.de.arco.. Fallas atornilladas.ocurren.en.conductores.que.están.sólidamente. conectado.cuando.no.se.produce.un.arco..Un.motor.de.diseño.estándar. centro.de.control.soporta.las.fuerzas.mecánicas.que.se.producen. cargue.los.terminales.como.resultado.de.una.falla.atornillada.
(dentro.de.las.especificaciones.del.equipo).hasta.que.un.disyuntor.o.un.fusible.tenga.tiempo.pa interrumpir.la.corriente.de.falla.
fallas de arco.ocurren.cuando.la.electricidad.fluye.a través.del.aire..Las.fallas.de.arco. puede.ser.causado.por.una.variedad.de.condiciones.como.sobrevoltaje,. corrosión,.exceso.de.humedad,.envejecimiento.o.sobrecarga.del.aislamiento,. prácticas.de.instalación.y.mantenimiento.inadecuadas,.la.intrusión.de. pequeños.animales,.etc.
En.los.niveles.de.voltaje.y.corriente.que.se.encuentran.en.las.aplicaciones.de.MCC,. una.falla.de.arco.puede.provocar.arco eléctrico,.donde.se.encuentra.la.energía.térmica. repentinamente y, a menudo, de forma explosiva..Un.destello.de.arco.puede. causar.temperaturas.y.fuerzas.explosivas.suficientes.para.vaporizar. materiales.y.propulsarlos.a.altas.velocidades.
Descripción resistente al arco.
Debido a.que.las.causas.de.la.formación.de.un.arco.interno.y.el.
el.arco.flash.no.puede.eliminarse,.y.no.siempre.es.posible. desenergice.el.equipo.de.distribución.de.energía.cuando.alguien. cercanas,.las.empresas.están.obligadas.a.cumplir.una.serie.de. normas.destinadas.a.mejorar.la.seguridad.de.la.fuerza.laboral..Incluso.las.mejores. Sin embargo, las prácticas de seguridad no pueden garantizar la seguridad de los trabajadores.

## Slide 44
Un.paso.adicional.que.las.empresas.pueden.considerar.cuando. reemplazar.los.centros.de.control.de.motores.existentes.o.diseñar.nuevos. o.instalaciones.ampliadas,.es.utilizar.motores.resistentes.al.arco.de.Siemens. centros.de.control,.pero.qué.significa.resistente.al.arco.en.este. ¿contexto?
Por.una.cosa,.significa.que.el.centro.de.control.de.motores.tiene. pruebas.completadas.con.éxito.de.acuerdo.con.INorma EEE C37.20.7-2007..Esta.es.la.mejor.indicación.de.que.la. se.ha.construido.equipo.para.proporcionar.una. grado.de.protección.en.caso.de.un.relámpago.de.arco.
Esta.especificación.identifica.dos.zonas.de.accesibilidad.en.relación. a.los.equipos.que.especifican.el.área.para.la.cual. se.brinde.protección..Equipo.probado.para.brindar.accesibilidad tipo 1 proporciona.protección.adicional.solo.del.frente..
Equipo.probado.para.proporcionar.accesibilidad tipo 2.proporciona protección.adicional.desde.la.parte.delantera,.trasera.y.laterales..Cada.una.de. estos.tipos.de.accesibilidad.requiere.que.todos.los.equipos.cubran.y. puertas.están.instaladas.y.cerradas.
Siemens.MCC resistente al arco tiastar.tiene.accesibilidad.tipo.2.y. sus.pruebas.de.cumplimiento.C37.20.7-2007.fueron.presenciadas.por.UL.
MCC resistente al arco tiastar. Innovaciones.
El.diseño.del.MCC.resistente.al.arco.de.tiastar.incorpora.una.serie.de.innovaciones.cla
cumplimiento.y.accesibilidad.tipo.2..Por.ejemplo,.en.unidades.con. requisitos.de.ventilación,.las.placas.deflectoras.reducen.la. lanzamiento.de.productos.de.arco.flash.al.frente.del.MCC.mientras. la.caja.de.tracción.modificada.con.aleta.de.presión.proporciona.un.escape. camino.para.la.energía.calórica.y.la.malla.de.alambre.que.cubre.la.parte.superior. apertura.de.ventilación.limita.la.expulsión.de.proyectiles.
Caja de extracción modificada con solapa de presión
y cubierta de malla de alambre
Deflectores

## Slide 45
Los MCC tiastar.resistentes.al.arco.también.cuentan.con.puertas.de.gabinete.reforzadas. para.contener.la.presión.asociada.con.una.falla.de.arco..El.interno. el conducto de cables está atornillado para asegurar su integridad y ventilado para canalizar.los.gases.de.escape.por.la.parte.superior.de.la.caja..
Refuerzos de puertas
Canaleta atornillada con Ventilación Interna
Los MCC tiastar.resistentes.al.arco.están.equipados.con.obturadores.que.se.abren. y.cerrar.automáticamente.como.una.unidad.de.control.de.motor.combinada. extraído.o.insertado..Esta.característica.combinada.con.bus.aislado. barras.de.autobús.previene.el.contacto.accidental.con.barras.de.autobús.vivas.y.reduce. la.capacidad.de.una.falla.de.arco.para.propagarse.
Persianas Automáticas
Barras colectoras aisladas
Como.se.mencionó.anteriormente,.cuando.un.interruptor.automático.WL.de.Siemens.es. usado.como.dispositivo.de.desconexión.principal.para.un.MCC.tiastar.,.este.dispositivo. puede.configurarse.para.utilizar.su.Dynamic.Arc.Flash.Sentry.(DAS). característica.que.permite.ajustes.alternativos.del.interruptor.con.una. potencial.de.energía.de.arco.eléctrico.a.emplear.cuando.el.personal.está. trabajando.cerca.de.equipos.energizados.

## Slide 46
Especificaciones técnicas | 
Tipos de gabinetes | NEMA 1 y 1A
Opciones del dispositivo principal | Terminal principal, disyuntor principal, interruptor principal (1600 A máx.)
Autobús horizontal | 1600 A máx., 50oClasificación C
autobús vertical | 800 A máx., aislado y aislado, bus de tierra, obturadores automáticos
Clasificación de resistencia a cortocircuitos | 65kA
Calificación de duración del arco eléctrico | 50 mseg.
Voltaje | 600 VCA
Dimensiones | 
Altura de la caja de extracción modificada | 12 pulgadas
Profundidad de la sección | 20 pulgadas
Ancho de la sección | 20 o 30 pulgadas
Altura total de MCC | 102 pulgadas
Requisitos de la habitación | 112 pulg. Altura del techo (mín.)
 | Pasillo de 38 pulg. (mín.)
Opciones | 
Alta densidad (unidades de control de motor de 6 pulg.) | Disponible
Unidades de frecuencia variable | Disponible
Arrancadores de voltaje reducido de estado sólido | Disponible
Estructuras adosadas | No disponible
La.tabla.adjunta.proporciona.información.adicional.sobre. tiastar.resistentes.al.arco.MCC.
Nota: Un MCC resistente a arcos no debe empalmarse con un MCC no resistente a arcos.
Reseña 4
. . Montaje.de.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.espalda.con.espalda. permite.que. .las.unidades.combinadas.de.control.de.motores. montado.en.72".de.espacio.vertical.
2.. Los centros.de.control.de.motores.tiastar.están.disponibles.con. valores nominales de corriente de barra horizontal de 600 a amperios.
3.. los.centros.de.control.de.motores.tiastar.están.disponibles.con. valores nominales de autobús de 300.y. .amperios.
4.. La.palanca.de.operación.para.un.control.de.motor.combinado. unidad.con.un.disyuntor.en.un.control.de.motor.tiastar. centro.tiene.cuatro.posiciones:.ENCENDIDO,. ,.APAGADO,.y.
.
5..
Los.centros.de.control.de.motores.tiastar.pueden.acomodar.un. máximo.de. .unidades.de.alta.densidad.en.72”.de. espacio.
6.. El.diseño.de.MCC.resistente.al.arco.tiastar.incorpora. una.serie.de.innovaciones.clave.que.le.permiten.lograr.
.cumplimiento.y.tipo. .accesibilidad.

## Slide 47
Unidades de control de motores combinados
.
Los centros.de.control.de.motores.contienen.principalmente.unidades de control de motores combinados
..Una.unidad.de.control.de.motor.combinada.toma.todas.las. elementos.requeridos.para.controlar.un.motor.CA.y.los.combina. en.una.unidad..
La.unidad.de.control.de.motor.combinada.en.el.ejemplo.siguiente. utiliza.un.disyuntor.de.caja.moldeada.para.proporcionar.un. medios.de.desconexión.y.protección.sobrecorriente.del.circuito.derivado.. El.interruptor.automático.se.abre.y.cierra.mediante.el. manija.ubicada.en.la.parte.frontal.de.la.unidad..
El.arrancador.del.motor.controla.la.potencia.al.motor.y.proporciona. protección.contra.sobrecarga.para.los.motores..Los.dispositivos.piloto,.ubicados.en.la. puerta,.se.utilizan.para.arrancar.y.parar.el.motor.como.y.proporcionar.un. indicación.visual.del.estado.del.motor.
Dispositivos piloto
AS-i- + + - + + 1 2 3 4 5 6
AS-i+ yo N1 EN 2 - IN3 I N4
7 8 9 10 11 12
AS-i
POTENCIA AUXILIAR
EN 1 EN3
EN 2 EN4
SALIDA1 SALIDA3
DIRECCIÓN
SALIDA2 SALIDA4
Arrancador de motor
13 14 15 16 17 18
L24+O UT1 SALIDA2 SALIDA3 SALIDA 4
M24 - -
19 20- 21 22 23 24-
O
norte yo
O O
F
F
Cortacircuitos
Mango de operación
Tipo/Tipo HEG
Marco-EG 100 amperios
100

## Slide 48
espacio vertical.
La mayoría.de.las.secciones.verticales.ofrecen.72”.de.espacio vertical.Para el. unidades.de.control.de.motor.combinadas..Tantas.secciones.según.las.necesidades. serán.ensamblados.juntos.para.contener.todos.los.requerimientos. combinación.de.unidades.de.control.de.motores.y.otros.equipos.. Los conductos.de.cables.se.corren.horizontalmente.a través.de.la.parte. las.secciones..Se.proporciona.una.canaleta.vertical.en.cada. sección.
Canaleta de cables horizontal
Canaleta vertical
72”
Canaleta de cables horizontal
Dimensiones.
Las.unidades.de.control.de.motor.combinadas.están.diseñadas.para.encajar.en. compartimentos..Típicamente,.la.altura.mínima.de.una.combinación. la.unidad.de.control.del.motor.es. 2", aumentando en incrementos de 6". (2", 8", 24", 30", hasta 72"), según sea necesario. Control de motor de seis combinaciones . unidades.que.son. 2”.de.alto.cabe.en.72”.de.espacio.vertical.
AS-i- + + - + + 1 2 3 4 5 6
AS-i+ yo N1 EN 2 - IN3 I N4
7 8 9 10 11 12
AS-i
POTENCIA AUXILIAR
EN 1 EN3
EN 2 EN4
SALIDA1 SALIDA3
SALIDA2 SALIDA4
DIRECCIÓN
13 14 15 16 17 18
L24+O UT1 SALIDA2 SALIDA3 SALIDA4
M24 - -
19 20- 21 22 23 24-
12”
O
norte yo
O O
F
F
Tipo/Tipo HEG
Marco-EG 100 amperios
100

## Slide 49
Instalación y eliminación.
Para.simplificar.la.instalación.y.la.extracción,.el.control.de.motor.combinado. están.provistas.de.puntas.de.cobre.autoalineables.en.la.parte.posterior. de.la.unidad.de.control..Se.utiliza.una.pestaña.de.bus.de.tierra.opcional.cuando. se.suministra.el.bus.de.tierra.vertical..Se.utiliza.un.montaje.fijo.cuando. la.unidad.es.físicamente.demasiado.grande.para.las.puñaladas.o.clasificada.para.mayor.que. 250.amperios.
Posición
para Opcional
Puñalada de bus de tierra
Puñaladas de cobre
Puñalada de cobre
autobús vertical
Estas.puñaladas.se.enganchan.en.las.barras.bus.verticales,.haciendo.que.la.conexión.eléctrica.
conexión.a.la.unidad.de.control..Siemens.incorpora.un.plano. bus.bar.vertical.para.asegurar.una.conexión.positiva.entre.la.puñalada. y.la.barra.de.autobús.
Soportes de estante.
Las.unidades.de.control.de.motor.combinadas.están.admitidas.en.el.motor. centro.de.control.en.soportes de estante..Los.soportes.pueden.sujetarse.fácilmente. movido.para.acomodar.unidades.de.diferentes.tamaños..El.soporte.del.estante. guía.la.unidad.de.control.de.motores.combinados.para.asegurar. compromiso.con.el.bus.vertical.y.proporciona.el.estándar. medios.de.tierra.para.la.unidad.de.control.de.motor.combinada.
Soporte para estantes

## Slide 50
Clases y tipos de cableado
NEMA.ha.establecido.dos.normas.de.clasificación.(Clase I y Clase II
).y.tres.tipos.de.cableado.(A, B y C).utilizado.en.la. construcción.de.centros.de.control.de.motores..La.clase.y.tipo. en.un.centro.de.control.de.motores.están.especificados.por.el.cliente.
Clase I.
Clase I.consiste.en.una.agrupación.de.combinaciones.de.control.de.motores. unidades.en.las.que.cada.arrancador.y.motor.funciona.independientemente. de.los.otros.arrancadores..La.fábrica.conecta.la.combinación. unidades.de.control.de.motor.al.bus.vertical.pero.no.proporciona. cableado.de.interconexión.entre.los.controles.de.motores.de.combinación. unidades, diferentes unidades verticales o dispositivos conectados de forma remota...
Cableado Clase I, Tipo A.
Escribe unEl.cableado.solo.está.disponible.en.los.centros.de.control.de.motores.de.Clase.I.. Siemens.conecta.la.unidad.de.control.de.motores. bus.vertical.mediante.las.clavijas.en.la.parte.trasera.de.la.unidad..La.energía.es. aplicado.al.interruptor.de.circuito.desde.la.barra.vertical..El.circuito. el.disyuntor.está.cableado.de.fábrica.al.arrancador.del.motor..El.cliente. conecta.los.conductores.del.motor.y.el.cableado.de.control.al.motor. componentes.del.arrancador..No.hay.cableado.de.interconexión.entre. unidades.de.control.de.motor.combinadas..
Desconectar dispositivo
Desconectar dispositivo
Cableado al arrancador
por fabricante
Inicio
Cables de clientes Motor y Control Dispositivos a Starter
canaleta
Seccion vertical
Cableado Clase I, Tipo B
Típicamente,.los.dispositivos.piloto,.como.luces.indicadoras,.pulsadores,. y.los.interruptores.selectores,.se.utilizan.con.Clase I, Tipo B.cableado.. El.cableado.tipo.B.se.divide.en.dos.designaciones:.Bd.(- d.para.la.conexión.de.los.cables.de.carga.directamente.en.los.terminales.del.arrancador.o.del.c y.Bt.(-
t.para.la.conexión.de.los.cables.de.carga.a.los.bloques.de.terminales.de.carga.montados.en.la.u

## Slide 51
Cuando.se.especifica.cableado.Tipo.Bd,.los.bloques.de.terminales.están.suministrados. cerca.de.la.canaleta.para.las.conexiones.del.circuito.de.control..Los.cables.del.motor. están.conectados.directamente.a.los.terminales.del.relé.de.sobrecarga.
5
Dispositivos piloto cableados
al bloque de terminales
por fabricante
Control externo cableado
al bloque de terminales
por el cliente
Relé de sobrecarga cableado
al bloque de terminales
por el cliente
Cuando.se.especifica.cableado.Tipo.Bt,.los.bloques.de.terminales.están.suministrados. cerca.del.canal.de.cables.para.las.conexiones.del.circuito.de.control.y.para.el.motor. cables.de.arrancador..El.cableado.Tipo.Bt.puede.usarse.en.arrancadores.hasta. tamaño.3.
Dispositivos piloto cableados
al bloque de terminales
por fabricante
Control externo cableado
al bloque de terminales
por el cliente
Relé de sobrecarga cableado
al bloque de terminales
por fabricante

## Slide 52
Clase I, Tipo C.
Con.Tipo Ccableado,.un.bloque.de.terminales.principal.es.normalmente. provisto.en.la.canaleta.de.cableado.horizontal.superior.o.inferior..
Siemens.conecta.los.cables.de.control.de.cada.unidad.de.control.a. el.bloque.de.terminales.maestro..El.cliente.conecta.su.cableado. en.el.bloque.de.terminales.maestro..Con.el.cableado.Tipo.C,.el.cableado.de.carga. para.unidades.de.control.de.motor.combinadas.menores.que.tamaño.3.(50.HP). están.conectados.al.bloque.de.terminales.maestro..Cableado.de.carga.para. unidades.de.control.de.motor.combinadas.mayores.que.tamaño.3.están.conectadas. directamente.a.los.terminales.del.dispositivo.de.la.unidad.
Bloque de terminales maestro
Bloques de terminales de motores
Proporcionado hasta el tamaño 3
Clase II.
Clase II.consiste.en.una.agrupación.de.combinaciones.de.control.de.motores. unidades.con.entrelazado.y.enclavamiento.entre.los.arrancadores.para. formar.un.sistema.de.control.completo..Diagramas.de.cableado,.incluyendo. el.entrecableado,.está.suministrado..La.clase.II.generalmente.se.especifica. cuando.un.grupo.de.motores.requiere.secuenciación,.enclavamiento.o. interconectando..

## Slide 53
Clase II, Tipo B.
Clase II, Tipo BEl cableado es similar al cableado Clase I, Tipo
B.
El.cableado.de.clase.II,.tipo.B.incluye.el.cableado.de.interconexión.entr arrancadores.de.motores.
Gráfico de referencia.
El.gráfico.siguiente.proporciona.una.referencia.útil.cuando. determinar.la.clase.y.el.tipo.de.cableado.utilizado.en.el.control.de.motores. centros.

## Slide 54
Arrancadores de motor
El.arrancador de motor.es.el.corazón.del.motor.combinado. unidad.de.control..El.tipo.más.común.de.arrancador.es.el.de.voltaje.completo. arrancador.que.consta.de.un.contactor.y.un.relé.de.sobrecarga..
La.parte.del.contactor.de.un.arrancador.de.motor.proporciona.los.medios.para. arrancar.y.detener.un.motor.de.manera.remota..El.relé.de.sobrecarga.protege.la. motor.de.condiciones.de.sobrecarga..
.
AS-i- + + - + + 1 2 3 4 5 6
AS-i+ yo N1 EN 2 - IN3 I N4
7 8 9 10 11 12
AS-i
POTENCIA AUXILIAR
EN 1 EN3
EN 2 EN4
SALIDA1 SALIDA3
DIRECCIÓN
SALIDA2 SALIDA4
Arrancador de motor
13 14 15 16 17 18
L24+O UT1 unidad orgaTni2zativa SALIDA3 SALIDA 4
M24 - -
19 20- 21 22 23 24-
O
norte yo
O O
F
F
Aunque.los.arrancadores.de.voltaje.completo.son.el.tipo.más.común.de.arrancador,. otros.tipos.de.arrancadores.también.están.disponibles..Los.siguientes.tipos.de. los.arrancadores.están.disponibles.para.su.uso.en.los.centros.de.control.de.motores.tiastar:
YD.-.Estrella.triángulo.(Transición.abierta.o.cerrada) RVSS.-.Estado sólido.de.voltaje.reducido.(Arrancador.suave)
VFD.-.Controlador.de.frecuencia.variable
. FVNR.-.Voltaje total,.sin inversión
. FVR.-.Voltaje total,.inversor
. 2S W.-.Dos velocidades,.Un.devanado,.Reconectable. Unidad.de.polo.consecuente
. 2S2W.-.Dos velocidades,.Dos.devanados PW.-.Voltaje
. total,.devanado.parcial RVAT.-.Autotransformador.de.voltaje
. reducido.(Transición cerrada)
.
.
.
Tipo/Tipo HEG
Marco-EG 100 amperios
100

## Slide 55
Arrancadores de voltaje pleno
Arrancadores de voltaje completo.a.veces.se.denomina.arrancadores.a través.de.la.línea.porque.arrancan.un.motor.de.inducción.aplicando. el.voltaje.de.línea.total.a.los.devanados.del.estator.del.motor.cuando. los.contactos.del.contactor.del.arrancador.del.motor.se.cierran..La.corriente.que. fluye.a través.de.estos.contactos.también.fluye.a.traves.del.motor. el.relé.de.sobrecarga.del.arrancador.que.está.diseñado.para.proteger.el.motor. cortando.la.energía.en.caso.de.una.condición.de.sobrecarga.
Los.contactores.y.arrancadores.utilizados.en.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.son. Clasificado.NEMA.y.disponible.desde.tamaño.00.a.tamaño.7,.que.cubren. el.rango.de.caballos.de.potencia.de.2.HP.a.600.HP.a.460.voltios..
Relé de sobrecarga. Clases de viaje.
Relés de sobrecarga.son.calificados.por.un.clase de viaje
,.que.define.el.período.de.tiempo.que.tardará.para.que.el.relé.se.dispare.en.una.sobrecarga. condición..Las.clases.de.viaje.más.comunes.son.las.Clases. 0,.20,. y.30..Clase A.
0.el.relé.de.sobrecarga,.por.ejemplo,.dispara.el.motor. fuera.de.línea.en. 0.segundos.o.menos.al.600%.de.los.amperios.a.carga.completa..Este. es.generalmente.tiempo.suficiente.para.que.el.motor.alcance.la.velocidad.máxima..Muchos. las.cargas.industriales,.particularmente.las.cargas.de.alta.inercia,.requieren.la.clase.30..
Siemens.ofrece.relés.de.sobrecarga.en.las.tres.clases.
2 horas
1 hora
20 minutos
10 minutos
4 minutos
2 minutos
1 minuto
30 segundos
20 segundos
clase 30
clase 20
10 segundos
4 segundos
Clase 10
2 segundos
1 segundo
1 2 3 4 6 10
(múltiplos de corriente de sobrecarga)
.
Hora de viajar

## Slide 56
Arrancadores NEMA Clase 14..
Los arrancadores.utilizados.en.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.pueden.equiparse.
con.un.relé.de.sobrecarga.térmica.con.compensación.ambiental.o.un.relé.de.sobrecarga.de.estado.só
3
2
Arrancador Clase 14 NEM A ESP200
Arrancador NEM AS de clase 14 con
Relé de sobrecarga bimetal
Arrancadores NEMA Clase 14 con un relé de sobrecarga térmica.son. disponible.en.tamaños.NEMA.00.a.4..Además.de. tamaños,.esta.gama.incluye. ¾,.2½,.y.3½.tamaños,.y.son. disponible.hasta. 00.HP..Estos.arrancadores.están.disponibles.con.un. Clase.
0.o.una.sobrecarga.bimetálica.con.compensación.ambiental.de.clase.20. relés
Arrancadores Clase 14 ESP200.usar.los.mismos.contactores.que.la.clase. 4. Arrancadores.NEMA.equipados.con.un.relé.de.sobrecarga.térmica. (para.tamaños.NEMA.00.a.4),.pero.se.suministran.con.un.ESP200. relé electrónico de sobrecarga.. Además,.estos.arrancadores.están.disponibles. en.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.con.contactores.hasta.y. incluyendo.NEMA.tamaño.7.
Como.otros.relés.de.sobrecarga.electrónicos,.ESP200.electrónico. los.relés.de.sobrecarga.eliminan.la.necesidad.de.calentadores..Además,. el.perilla.de.amperios.a.carga.completa.(FLA).permite.un.amplio.rango.(4: ).de. ajuste.para.coincidir.con.los.requisitos.de.la.aplicación.del.motor.
Los relés de sobrecarga electrónicos ESP200 tienen dos paquetes dobles en línea. (DIP).interruptores.accesibles.desde.la.parte.frontal.que.simplifican.la.selección. de.cualquiera.de.cuatro.clases.de.viaje.(5,. 0,.20,.y.30)..DIP. interruptores.permiten.la.selección.de.reinicio.manual.o.automático.
y.proporcionar.ajustes.de.encendido.o.apagado.que.determinan.si.el.ESP200.será. disparo.en.caso.de.un.desequilibrio.de.fases,.pérdida.de.fases,.o. culpa.
También.accesible.desde.la.parte.frontal.están.el.botón.RESET,.para.su.uso. cuando.se.selecciona.reinicio.manual,.y.el.botón.TEST,.eso. activa.una.prueba.completa.de.las.funciones.electrónicas.
NÚMERO DE BOBINA
110 voltios
L1
L2 L3
Voltios 3 Ph HP máx. Amperios máximos
600 VCA
Serie A
T1
T2 T3
SE&A Inc. Alpharetta, Georgia, EE. UU.
ESP200
CLASE DE VIAJE
5 20
10 30
FASE DESBALANCE ON
PÉRDIDA DE FASE EN
RESET MODO HOMBRE.
FALLA A TIERRA ENCENDIDA
PRUEBA
REINICIAR
AMPERIOS DE CARGA COMPLETA

## Slide 57
Motor SIMOCODE pro. Sistema de gestión.
Los.centros.de.control.de.motores.tiastar.también.pueden.estar.equipados.con. SIMOCODE pro.sistemas..SIMOCODE.pro.es.un.sistema.flexible,.modular. sistema.de.gestión.de.motores.que.proporciona.multifuncional,.sólido. protección.de.estado.para.motores.de.velocidad.constante..SIMOCODE.pro. implementa.todas.las.funciones.de.protección.y.control.del.motor;.proporciona. para.seguimiento.de.datos.operativos,.de.diagnóstico.y.estadísticos;.y. comunica.con.el.sistema.de.automatización.vía.PROFIBUS.DP.
SIMOCODE.pro.C.es.un.sistema.compacto y económico para arrancadores directos e inversores de plena tensión..Cada.SIMOCODE.pro.C. incluye.una.unidad.básica.conectada.por.un.único.cable.a.una.corriente. módulo.de.medición..También.puede.ser.un.panel.de.operador.opcional. conectado.a.la.unidad.básica..
SIMOCODE.pro.V.es.un.sistema.variable.con.un.mayor. gama.de.funciones..Además.de.una.unidad.básica,.puede.incluir. ya sea.un.módulo.de.medición.de.corriente.o.un.módulo.combinado.de.medición.de.cor tensión,.hasta.cinco.módulos.de.expansión,.y. un.panel.del.operador.opcional.(con.o.sin.pantalla)..Expansión. Los
módulos están disponibles para entrada/salida discreta, entrada/salida analógica, detección de falla a tierra y detección de temperatura.
UL1
PAGS
0
Sistema de gestión de motores SIMOCODE pro V
Arrancadores suaves SIRIUS..
Arrancadores de estado sólido y voltaje reducido, a menudo llamadosarrancadores suaves,. limitar.la.corriente.de.arranque.del.motor.y.el.par.aumentando.la. voltaje.aplicado.al.motor.durante.el.tiempo.de.arranque.seleccionable.
Los arrancadores.suaves.logran.aumentando.gradualmente.la.porción. del.ciclo.de.alimentación.aplicada.a.los.devanados.del.motor,.a. proceso.a.veces.referido.como.control de fase.
Una vez.que.se.ha.completado.el.arranque.suave.SIRIUS.se.utilizan. contactos.de.derivación.integrados.para.desviar.los.dispositivos.de.conmutación.de.alimentació (tiristores)..Esto.mejora.la.eficiencia,.minimiza.el.calentamiento.y. reduce.el.esfuerzo.en.estos.dispositivos.de.conmutación.
PROFIBUS-DP
DISPOSITIVO
AUTOBÚS
GEN. CULPA
SIMOCODEPRO
DISPOSITIVO
DM 24V MO
PRUEBA/
REINICIAR
TM
lmax
porque phi
AUTOBÚS
22.68A
329V
72%
15.700 kilovatios
30.25A/10T Menú
GEN.
CULPA

## Slide 58
Algunos.arrancadores.suaves.(como.SIRIUS.3RW40.y.3RW44). también.permitir.que.el.proceso.de.control.de.fases.se.aplique.en.reversa. cuando.el.motor.está.parado..Este.arranque.controlado.y. la.detención.reduce.significativamente.el.esfuerzo.en.los.dispositivos.conectados.y. minimiza.las.fluctuaciones.de.voltaje.de.línea.
El.sistema.modular.de.componentes.SIRIUS.incluye.SIRIUS. Arrancadores suaves 3RW30.y.3RW40.para.aplicaciones.estándar.y. Arrancadores suaves SIRIUS.3RW44.para.aplicaciones.de.altas.características.
3RW30
3RW40
3RW44
Arrancadores suaves SIRIUS 3RW30.tener.un.diseño.especialmente.compacto. diseño.que.ahorra.espacio.y.se.integra.fácilmente.con.otros.SIRIUS. componentes
Los.arrancadores.suaves.3RW30.están.disponibles.para.tensiones.de.alimentación.hasta. 480.VAC.y.corriente.de.operación.hasta. 06.amperios.a.40ºC.
Los potenciómetros.en.la.parte.frontal.de.la.unidad.proporcionan.la.configuración.para. tiempo.de.arranque.y.voltaje.de.arranque..
Arrancadores suaves SIRIUS 3RW40.tienen.todas.las.ventajas.del.3RW30. arrancadores.suaves,.pero.tienen.más.características.y.están.disponibles.para. corriente.hasta.432.amperios.a.40.grados.C.
Las características incluyen: protección contra sobrecarga del motor seleccionable (Clase.
0,. 5,.20),.restablecimiento.manual.o.remoto,.y.termistor.opcional. protección.del.motor..Los.arrancadores.suaves.3RW40.también.están.equipados. con.protección.intrínseca.del.dispositivo.integrado.para.prevenir. sobrecarga.de.los.dispositivos.de.conmutación.de.potencia.(tiristores).
Los potenciómetros.en.la.parte.frontal.de.la.unidad.proporcionan.la.configuración.para. límite.de.corriente.,.voltaje.de.arranque,.y.aumento.y.descenso. veces.
SIRIO
DISPOSITIVO
ESTADO/ANULADO FALLA
SIRIO
SIRIO

## Slide 59
Arrancadores suaves SIRIUS 3RW44.hacer.suaves.arranque.y.parada. atractivo.para.aplicaciones.de.arranque.difícil.y.combina.un.alto. grado.de.funcionalidad.y.amplio.diagnóstico.
Los.arrancadores.suaves.3RW44.están.disponibles.para.la.corriente.de.funcionamiento.
a. 2 4.amperios.a.40.grados.C..Una.pantalla.retroiluminada.con.4 teclas. operación simplifica el proceso de cambio de parámetros. Las características incluyen, pero no se limitan a:
. Protección contra sobrecarga del motor Protección del
. motor por termistor Limitación de corriente
. seleccionable Múltiples modos de arranque y parada/
. frenado Protección intrínseca del dispositivo para
. tiristores Comunicación PROFIBUS DP opcional
.
Unidades de frecuencia variable.
Un.unidad de CA.es.un.dispositivo.electrónico.que.además.de. controlar.la.velocidad,.puede.controlar.otras.cantidades,.pero.eso. depende.de.las.capacidades.de.la.unidad.y.las.necesidades.de. la.aplicación..Debido.a.que.el.tipo.de.motor.que.se.controla. es.frecuentemente.un.motor.de.inducción.de.CA.y.la.velocidad.de.este.motor.es. dependiendo.de.la.frecuencia.de.la.alimentación.CA.aplicada,.un. la.unidad.a.menudo.se.denomina.como.un.variador de frecuencia,.o.variador de frecuencia. para abreviar.
Siemens.ofrece.una.amplia.gama.de.variadores.de.CA.para.satisfacer.ampliamente. diferentes.requisitos.de.aplicación..los.centros.de.control.de.motores.tiastar. puede.acomodar.una.selección.cada vez mayor.de.unidades.de.CA.

## Slide 60
Dispositivos piloto
Una variedad de.dispositivos piloto.con.diámetros.de.montaje.de.22.mm. o.30.mm.pueden.usarse.en.los.centros.de.control.de.motores.Siemens.tiastar.. Los.dispositivos.piloto.incluyen.pulsadores,.interruptores.selectores.y. luces.
Pulsador
Selector
Cambiar
Piloto Ligero
Paneles de dispositivos piloto
UNA.presionar el botón.es.un.dispositivo.de.control.utilizado.para.manualmente.abrir.y.
cerrar.un.conjunto.de.contactos..Los.botones.pulsadores.están.disponibles.al ras o. montaje.extendido,.con.cabeza.de.hongo,.y.con.o.sin. iluminación..Los.pulsadores.vienen.con.normalmente.abiertos,. normalmente.cerrado.o.un.bloque.de.contactos.de.combinación.
Interruptores selectorestambién.se.utilizan.para.abrir.y.cerrar.manualmente. contactos..Los.interruptores.selectores.pueden.mantenerse,.retorno.por.resorte,. o.operados.con.llave..Los.interruptores.selectores.están.disponibles.en.2 posiciones,. Tipos de 3 y 4 posiciones.
luces piloto.proporcionar.información.visual.del.funcionamiento.del.circuito. condición..Las.luces.piloto.se.utilizan.normalmente.para.indicar.encendido/ apagado,. advertencia,.condiciones.cambiantes.y.señalización.de.alarma..Las.luces.piloto. vienen.con.una.lente.de.color,.como.rojo,.verde,.ámbar,.azul,.blanco,. o.claro.

## Slide 61
Rompedores de circuito
6
Rompedores de circuito
Los.disyuntores.se.utilizan.para.múltiples.aplicaciones.dentro.de.un. centro.de.control.de.motores..Estas.aplicaciones.pueden.usar.disyuntores.termomag requisitos.de.la.aplicación..Siemens.ofrece.una.amplia.selección. de.interruptores.tanto.termomagnéticos.como.de.estado.sólido.y. como.se.mencionó.anteriormente,.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.pueden. acomodar.un.disyuntor.principal.con.una.corriente.continua. clasificación.de.hasta.2000.amperios.
.
Disyuntores.utilizados.como.dispositivo.de.desconexión.para.una.combinación. la.unidad.de.control.del.motor.son.típicamente.solo viaje instantáneo. disyuntores,.también.conocidos.como.solo magnético.o.Disyuntor tipo ETI
..Los.disyuntores.tipo.ETI.proporcionan.cortocircuito. pero.no.proporcionan.protección.contra.sobrecarga..Sobrecarga. la.protección.para.el.motor.normalmente.es.proporcionada.por.uno.de.los. tipos.de.arrancadores.de.motor.anteriormente.discutidos.
AS-i- + + - + + 1 2 3 4 5 6
AS-i+ yo N1 EN 2 - IN3 I N4
7 8 9 10 11 12
AS-i
POTENCIA AUXILIAR
EN 1 EN3
EN 2 EN4
SALIDA1 SALIDA3
SALIDA2 SALIDA4
DIRECCIÓN
13 14 15 16 17 18
L24+O UT1 unidad orgaTni2zativa SALIDA3 SALIDA 4
M24 - -
19 20- 21 22 23 24-
O
norte yo
O O
F
F
Cortacircuitos
Tipo/Tipo HEG
100 amperios
Marco-EG
100

## Slide 62
Otros tipos de dispositivos en MCC
Además.de.los.dispositivos.utilizados.para.controlar.o.proteger.directamente.los.motores. y.equipos.relacionados,.los.centros.de.control.de.motores.tiastar.pueden. incorporar.una.variedad.de.otros.dispositivos.como.medidores.de.potencia,. controladores.lógicos.programables.(PLC),.distribución.de.energía. equipo,.etc.
medidores de potencia.puede.incluirse.en.los.centros.de.control.de.motores.tiastar. para.medir.los.valores.RMS.en.tiempo.real.de.corrientes.de.fase,.fase.y. voltajes de línea,.uso.de.energía,.factor.de.potencia,.KW,.frecuencia,.y. la demanda máxima..
Siemens.ofrece.una.variedad.de.medidores.de.potencia.como.PAC3100.y. PAC3200.para.aplicaciones.básicas.y.todas.las.funciones.PAC4200. para.capacidades.más.avanzadas..Diversas.opciones.de.comunicación. disponibles.con.estos.medidores.permiten.que.estos.dispositivos.estén.fácilmente. integrado.en.un.centro.de.control.de.motores.tiastar.y.para.compartir. información.con.otros.sistemas.
Medidor de potencia PAC4200
Opcional
PROFIBUS-DP
o Modbus RTU
Módulo
Puerto Ethernet
E/S digitales
4
Medido
Dispositivo medido actual
Entradas Voltaje Potencia
Entradas

## Slide 63
PLC.
Los.centros.de.control.de.motores.tiastar.también.pueden.acomodar. modelos.de.controladores lógicos programables (PLC),.tal como.
Siemens.SIMATIC.S7-300.y.S7-400 PLC,.que.son.ampliamente. utilizado.para.aplicaciones.de.control.de.máquinas.y.procesos..
Un.sistema.PLC.incorpora.módulos.o.puntos.que.son. conectado.a.interruptores.y.sensores..La.información.de.estos. la.unidad.central.de.procesamiento.(CPU).del.PLC.para. determinar.el.estado.de.los.dispositivos.de.salida.que.están.conectados.a. el.PLC.mediante.módulos.de.salida.o.puntos..
Los dispositivos.controlados.por.PLCs.pueden.incluir.arrancadores.de.motor,. contactores,.solenoides,.accionamientos.de.CA,.etc..Además,.muchos.PLCs. también.equipados.para.aceptar.señales.de.sensores.analógicos.y. puede.generar.salidas.analógicas.
SIMATIC S7-300
Otros dispositivos.
Los.centros.de.control.de.motores.tiastar.también.pueden.incorporar.una.variedad.de. otros.dispositivos.como.paneles.de.relés,.tableros.y.tomas.de.alimentación. unidades..
Una.unidad.de.alimentador.como.la.que.se.muestra.a.la.siguiente. ilustración,.normalmente.se.utiliza.para.suministrar.energía.a.cargas.no.motorizadas. ubicado.aguas abajo.del.centro.de.control.de.motores.

## Slide 64
Un.centro.de.control.de.motores.tiastar.normalmente.tiene.Marca UL.Para el. estructura.y.bus,.y.cada.unidad.de.control.también.lleva.una.marca.UL..
Algunos.MCC.tiastar.pueden.contener.secciones.especiales.o.unidades.que. no.han.sido.probados.por.UL.y.por lo tanto.es posible.que.no.puedan.llevar. la.marca.UL..Algunos.municipios.pueden.no.permitir.dispositivos.que. no.lleven.la.marca.UL.
Reseña 5
. . A.Clase. .el.relé.de.sobrecarga.se.disparará.dentro. 0.segundos. al.600%.de.amperios.a.carga.plena.
2.. Un.arrancador.de.motor.de.voltaje.completo.está.compuesto.por.un. . y.a. .
3.. Un.arrancador.de.voltaje.completo.tamaño.5.NEMA.está.clasificado.para. .HP.
4.. Con.un.relé.de.sobrecarga.electrónico.ESP200,.la.sobrecarga. clase.y.las.características.adicionales.seleccionadas.se.configuran.mediante.
.
5.. .es.un.sistema.modular.de.gestión.de.motores. que.proporciona.protección.multifuncional.de.estado.sólido.para. motores.de.velocidad.constante.
6... El.sistema.modular.de.componentes.SIRIUS.incluye.
SIRIUS. .y. .arrancadores.suaves.para.estándar. aplicaciones.y.SIRIUS. .arrancadores.suaves.para.altas. funciones.aplicaciones.

## Slide 65
MCC inteligentes
¿Qué es un MCC inteligente?.
Como.un.MCC.tradicional,.un.MCC inteligente.cumple.con.la.NEMA. definición.de.un.MCC.en.que.está.compuesto.de.secciones.verticales. que.incorporan.buses.de.energía.verticales.y.horizontales.y.cableado. y.principalmente.contiene.unidades.combinadas.de.control.de.motores.
Más allá.de.esto,.sin embargo,.un.MCC.inteligente.incorpora. dispositivos.para.controlar.motores.y.supervisar.su.funcionamiento;.para. controlar.el.consumo.de.energía,.la.calidad.de.la.energía.y.el.sistema. operación;.y.para.comunicarse.rápidamente.con.un.PLC.o.un.proceso. sistema.de.control.mediante.una.red.de.datos.
Si bien.es.cierto.que.los.MCC.tradicionales.a menudo.incorporan.algunas. dispositivos.inteligentes.y.pueden.incluir.algunas.redes.de.datos,.ellos. hacerlo.solo.de.forma.limitada..Con.los.MCC.inteligentes,.sin embargo,.el.uso.de. los.dispositivos.inteligentes.y.las.redes.de.datos.es.una.función.central.que. ofrece.una.serie.de.ventajas.clave.
CCM inteligente
sesenta y cinco

## Slide 66
Ventajas de los MCC inteligentes.
En.esencia,.el.uso.de.dispositivos.inteligentes.y.redes.no.son. solo.los.elementos.que.diferencian.un.MCC.inteligente,.también.forman. la.clave.para.desbloquear.las.siguientes.ventajas.de.los.MCC.inteligentes:
. Costes reducidos de instalación y puesta en servicio del sistema Costes
. reducidos de mantenimiento
. Reducción.de.los.costes.de.energía
. Tiempo de inactividad reducido
. Mayor.eficiencia.del.sistema
. Mayor.información.del.sistema
Cómo.las.funciones.de.un.MCC.inteligente.están.vinculadas.a.estos. ventajas.se.discute.en.los.siguientes.párrafos,.pero,.en. un.alto.nivel,.todo.se.reduce.a.reducir.los.costos.y.aumentar. rentabilidad.
Control y Monitoreo.. motores.
Los.tipos.más.comunes.de.arrancadores.de.motores.electromecánicos.son.capaces.de.arr sentido.de.rotación..Algunos.tipos.de.arrancadores.de.motor.pueden. tipo.limitado.de.arranque.de.voltaje.reducido..Otros.tipos.pueden.cambiar. algunos.tipos.de.motores.entre.velocidades.prediseñadas..
Estos.dispositivos.también.proporcionan.protección.básica.contra.la.sobrecarga..Con.la. Además.de.un.relé.de.sobrecarga.de.estado.sólido,.pueden.proporcionar.algunos. características.adicionales.como.protección.contra.la.pérdida.de.fase.
Además.de.las.capacidades.limitadas.de.los.motores.tradicionales. arrancadores,.consideran.que.son.incapaces.de.eficiente. comunicar.información.sobre.los.factores.que.afectan. como:.cantidad.de.arranques,.cantidad.de.viajes.por.sobrecarga,. tiempo,.calor,.choque.mecánico,.vibración,.etc..Algunos.de.estos.datos. pueden.comunicarse.mediante.cierres.de.contactos.a.un.costo.significativo. en.el.cableado.y.el.mantenimiento.continuo,.pero.otros.datos.son.simplemente. no disponible.
En.un.MCC.inteligente,.el.control.del.motor.se.realiza.mediante.diversos. dispositivos.inteligentes..Los.arrancadores.suaves.son.capaces.de.aumentar. voltaje.aplicado.sube.en.el.arranque.y.baja.en.el.fin..Variable. variadores de frecuencia (VFD).controlan.la.velocidad.y.a veces.otros. factores.como.el.par..Cuando.el.control.de.velocidad.no.es.un.problema,. los.CCM.inteligentes.utilizan.dispositivos.de.control.de.motores.inteligentes.que. arrancadores.suaves.y.VFD,.son.capaces.de.supervisar.y.proteger. motores.y.comunicar.datos.importantes.del.motor.a.través.de.una.red. a.un.PLC.o.un.sistema.de.control.de.procesos..Estos.datos.también.pueden. comunicados.a.los.dispositivos.HMI.o.una.visualización.de.proceso. sistema.para.que.el.personal.de.operación.y.mantenimiento.estén.conscientes. de.las.condiciones.del.sistema.

## Slide 67
Las.capacidades.aumentadas.de.los.CCM.inteligentes.permiten.prácticas.de.mantenimiento.bas los.costos.de.mantenimiento.y.aumentar.la.eficiencia.del.sistema..Estos. factores.por.solos.son.más.que.suficientes.para.justificar.la.transición.a. los.MCC.inteligentes,.pero.hay.más.en.la.historia.
Monitoreo del uso de energía. y calidad de energía.
Según.un.estudio,.las.industrias.de.procesos.consumen.80.por.ciento.de.la.energía.ut
Los motores consumen el 64 por ciento de la energía utilizada en un proceso. planta..Para.otros.tipos.de.instalaciones.que.usan.MCC,.la.
los.porcentajes.pueden.ser.proporcionalmente.menores,.pero.todavía.significativos..P ejemplo,.un.motor.eléctrico.típico.consume. 0.a.25.veces.su. precio.de.compra.inicial.cada.año.de.operación.
Además,.los.motores.y.los.dispositivos.que.los.controlan.pueden. afectar.negativamente.la.calidad.de.la.energía..La.calidad.de.la.energía.reducida,. reduce.la.vida.útil.de.muchos.componentes.del.sistema,.incluyendo. motores
Los MCC inteligentes son capaces de monitorear el consumo de energía. y.calidad.de.energía.en.una.variedad.de.maneras..Esta.capacidad.puede.ser. obtenido.mediante.la.inclusión.de.un.disyuntor.principal.inteligente,.un. se.puede.instalar.un.medidor.de.potencia.o.un.medidor.de.calidad.de.energía.en.un.MCC. sección,.y.diversos.dispositivos.de.control.motor.inteligente.también.pueden. proporcionar.información.útil..Porque.la.información.recopilada. puede.comunicarse.mediante.una.red.a.un.PLC.o.control.de.procesos. sistema.y.dispositivos.HMI.o.un.sistema.de.visualización.de.procesos,. el.personal.de.operación.y.mantenimiento.puede.mantenerse.informado.y. puede.tomar.acciones.correctivas.según.las.necesidades.

## Slide 68
M o to r O pe ra ció n | C ondiciones de energía | S ta d o de E v entos E x te rna l os
Estado operativo | Corrientes de fase | Entradas discretas
N úm ero de tar tas | Tensiones de fase | Entradas analógicas
Tiempo de funcionamiento | Fallo de fase | R esul tados de la lóg ica interna
Para el tiempo | Fase en equilibrio | 
N úm ero de co mienzos hacia adelante | Falla a tierra | 
N úm ero de arranques inversos | Energía consumida | 
Tempe ra tu ra del mo to r/rodamiento | Poder real | 
N úm ero de viajes de sobrecarga | Poder aparente | 
Tiempo para viajar | Factor de potencia | 
Último viaje ac tual |  | 
Periodo de enfriamiento |  | 
Sistema de monitoreo..
Operación.
Históricamente,.los.MCC.han.jugado.un.papel.limitado.en.la.operación.del.sistema.de.supervisi circuito.de.control.del.motor.básico.de.arranque-parada.en.la.siguiente.ilustración..
En.este.circuito,.dos.entradas.PLC.están.conectadas.a.normalmente.abierto. contactos..Un.contacto.se.cierra.cuando.la.bobina.de.arranque.del.motor. se energiza..El.otro.contacto.se.cierra.cuando.ocurre.una.sobrecarga.
METRO
OL
L1
METRO
OL
L2
Motor
METRO
OL
L3
Comienzo
Detener
OL
METRO
Sobrecarga electromagnética
Bobina
Contacto
Mamá
SOCIEDAD ANÓNIMA
Solo.brindar.esta.información.básica.al.PLC.no.solo.agrega. el.costo.inicial.del.sistema,.especialmente.cuando.varios.motores. están.involucrados, pero.también.proporciona.muy.poca.información.útil.. Se.puede.obtener.alguna.información. más.dispositivos,.pero.a.un.costo.mayor..A medida.que.la.complejidad. del.sistema.aumenta.el.número.de.cables.y.el.costo. necesario.para.obtener, aunque sea.una.cantidad.moderada.de.información. aumenta.también.
Por el contrario, los MCC inteligentes incorporan dispositivos inteligentes que, además.de.brindar.protección.ampliada.como.anteriormente. descritos, son.capaces.de.comunicar.información.eficientemente. que.es.difícil.de.obtener.o.no.disponible.cuando.los.motores.tradicionales. se.utilizan.arrancadores..La.siguiente.tabla.muestra.ejemplos.de.los. tipos.de.información.que.pueden.comunicarse.
PROFIBUS-DP
PRUEBA/
REINICIAR
SIMOCODE PRO V
DISPOSITIVO
AUTOBÚS
GEN. CULPA
LISTO DM 24V MO
LISTO TM

## Slide 69
Red de comunicacion.
Como.se.mencionó.anteriormente,.la.comunicación.de.red.y. el.uso.de.dispositivos.inteligentes.son.las.tecnologías.habilitantes.para. MCC.inteligentes..Los.dispositivos.inteligentes.proporcionan.una.gran.oferta. información,.pero,.sin.un.rápido,.efectivo,.y.económico. manera.de.comunicarse,.no.habría.una.manera.práctica.de. ventaja.de.esta.información.
Con.el.tiempo,.se.han.desarrollado.varias.redes.para. uso.en.aplicaciones.industriales..Algunas.de.estas.redes,.como. Industrial.Ethernet.o.PROFINET,.están.pensados.para.superiores. nivel.comunicación.y.otros.están.diseñados.para.el.control. aplicaciones..Una.red.destinada.a.interconectar.distribuidas. los.dispositivos.de.control.a.menudo.se.denomina.un.bus.de.campo.
Autobuses de campo,.como.PROFIBUS-DP.y.Interfaz actuador-sensor (Interfaz AS.o.AS-i),.no.solo.brindar.eficiente. comunicación,.permitiendo.el.uso.de.inteligencia.distribuida,. sino.también.permitir.que.se.instale.y.comisione.un.MCC.inteligente. en.menos.tiempo.ya.un.menor.costo.que.cuando.el.cableado.tradicional.es. usado.
Ethernet industrial
SIRIO SIMOCODE pro 3RW44
Unidad básica Arranque suave
PLC SIMATIC S7
PROFIBUS-DP
Unidad de CA
DP/AS-i
Enlace
PAC
Energía
Metro
SIMATIC
IHM
SIMATIC S7
WL
Circuito
Interruptor automático
SOCIEDAD ANÓNIMA
Interfaz AS
Motores CA
Entrantes
E/S
Motores CA

## Slide 70
CCM inteligentes tiastar
Por.definición,.a.CCM inteligente tiastar.incorpora.inteligentes. dispositivos.como.SIMOCODE.pro.C.y.V.motor.management. sistemas,.arrancadores.suaves.SIRIUS.3RW44,.PLC.SIMATIC,.varios. Siemens.VFD,.y.otros.componentes..Estos.dispositivos.son. interconectados.internamente.mediante.PROFIBUS.DP..Adicionales. los.componentes.pueden.conectarse.mediante.una.red.AS-i..
Las.conexiones.externas.a.estas.u.otras.redes.también.pueden. incorporado..
SIMOCODE pro V
PROFIBUS-DP
Los MCC tiastar.Smart.utilizan.los.mismos.resistentes.y.confiables. construcción.como.otros.MCC.tiastar.y.muchos.de.los. componentes.de.un.tiastar.Smart.MCC.ya.se.han.tratado.. Por lo tanto,.la.mayoría.del.contenido.restante.de.este.curso.involucra. conceptos.de.redes.seleccionados.
Como.se.mencionó.anteriormente,.la.parte.TIA.del.nombre.tiastar. representa.Automatización Totalmente Integrada..TIA.es.una.estrategia. desarrollado.por.Siemens.que.enfatiza.la.inconsútil. integración.de.automatización,.redes,.accionamiento.y.control. productos
RED SIMÁTICA.
Colectivamente,.los.diferentes.elementos.de.redes.incorporaron. en.TIA.son.mencionados.como.RED SIMÁTICA..Las.siguientes.tablas. proporcionar.información.resumida.para.algunas.de.las.redes. incluido.bajo.el.paraguas.SIMATIC.NET..
PROFIBUS-DP
PRUEBA/
REINICIAR
SIMOCODE PRO V
DISPOSITIVO
AUTOBÚS
GEN. CULPA
LISTO DM 24V MO

## Slide 71
Red | Estándar | D e s c rip ció n
Ethernet industrial | IE EE 8 0 2 .3 | Red indus tria l basada en el estándar in te rn a cio nal E th e rn ets
PROF EN ET | IE C 6 1 1 5 8 /6 1 7 8 4 | E th e rn ets industriales abiertos est ánda r para au tom a c ió n
PROF IB EE.UU. | IE C 6 1 1 5 8 /6 1 7 8 4 | ESTÁNDAR INTERNACIONAL LÍDER EN EL MERCADO PARA COMUNICACIÓN A NIVEL DE CAMPO
AS-Interfaz | CEI C 6 2 0 2 6 -2 /ES 5 0 2 9 5 | Estándar in te rn a cio nal pa ra com unica ció n de dos hilos c on ac tua to re s y senso r
 | en juicio en polvo E thernet | PROF EN ET | PROF IB USDP | AS-Interfaz
P la nificación de recursos de energía (ERP ) | ● | o | X | X
S IM AT IC P LC sand C ontro l S y tem s | ● | ● | ● | o
S iem ens M o cio n C on tro l | o | ● | ● | X
S iem ens Accionamientos | o | ● | ● | ●
DISPOSITIVOS DE CAMPO IN TE LIGENTES | X | ● | ● | ●
DISPOSITIVOS SIMPLES DE CAMPO | X | ● | ● | ●
Arrancadores S IR IU SM o to r | X | ● | ● | ●
S en so r es y A c tu a dores | X | ● | ● | ●
C om unica ció n orientada a la seguridad | X | ● | ● | ●
Redes SIMATIC NET seleccionadas
7
● = adecuado para el usuario, o = po sible para el usuario, x = no adecuado para el usuario
No.está.en.el.alcance.de.este.curso.cubrir.las.muchas.variadas. elementos.de.red.incluidos.en.SIMATIC.NET,.pero,.debido.a. su.importancia.para.el.tiastar.Smart.MCC,.PROFIBUS.DP.y. AS- Interface.necesita.una.discusión.adicional.
Como.se.describió.anteriormente,.PROFIBUS.DP.es.la.red.principal. utilizado.interno.en.un.tiastar.SMART.MCC.para.enlazar.SIMOCODE.pro. Sistemas.de.gestión.de.motores.C.y.V,.SIRIUS.3RW44.soft. arrancadores,.SIMATIC.PLC,.varios.Siemens.VFD,.y.otros. componentes.inteligentes.
CCM inteligente tiastar
PROFIBUS-DP
Enlace DP/AS-i
PLC SIMATIC S7
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
SIMATIC HMI
AS-i
Esclavo AS-i
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
PLC SIMATIC S7
Esclavo AS-i
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
Esclavo AS-i
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
Esclavo AS-i
Arranque suave
Siemens variador de frecuencia
Siemens variador de frecuencia
Esclavo AS-i
Arranque suave

## Slide 72
PROFIBUS.está.disponible.en.otras.formas.como.PROFIBUS.PA,. PROFIBUS.FMS,.y.PROFIsafe,.pero.PROFIBUS.DP.es.el.
forma.predominante,.y.una.red.PROFIBUS.DP.puede.conectarse.a. estas.otras.redes.donde.se.necesiten.
PROFIBUS.DP.es.una.red.abierta.basada.en.la.IEC.
6 58/6 784.estándar..Como.resultado,.múltiples.fabricantes.tienen. productos.desarrollados.y.probados.para.la.conexión.a.traves.de.esta.red.
Los MCC tiastar.SMART.también.utilizan.unidades.de.control.de.motor.con. actuadores.y.sensores.no.equipados.para.comunicación.directa. con.una.red.PROFIBUS.DP..Sin embargo,.la.información.de. estos.dispositivos.pueden.comunicarse.mediante.una.red.AS-i..
Como.se.muestra.en.el.diagrama.anterior,.una.red.AS-i.puede. conectado.a.una.red.PROFIBUS.DP.mediante.un.Enlace DP/AS-i.
Interfaz AS.
Interfaz AS.es.una.red.simple,.abierta,.económica.que. utiliza.un.cable.de.dos hilos.tanto.para.los.datos.como.la.alimentación.y.se.basa.en. el.estándar.IEC.62026-2/EN.50295..AS-Interface.es.una.red.maestro.esclavo;.por lo tanto,.se.requiere.un.módulo.esclavo.para.conectar. dispositivos.en.una.unidad.de.control.de.motor.combinada.en.la.red..
Hay.una.variedad.de.módulos.esclavos.disponibles..Por.ejemplo,.un.Módulo AS-Interface SlimLine.puede.utilizarse.para.interconectar.discretos. E/ S..El.módulo.de.22.5.mm.puede.acomodar.4.entradas.discretas. y.el.módulo.de.45.mm.puede.acomodar.4.entradas.discretas. y.cuatro.salidas.discretas.
Interfaz AS
Módulo SlimLine de 45 mm
Entradas
AS-i- + + - + + 1 2 3 4 5 6
Conexiones AS-i
AS-i- + - + +
1 2 3 4 6
AS-i+ EN 1 EN 2 - EN 3 IN4
7 8 9 10 11 12
Zócalo de direccionamiento
LED para comunicación
AS-i
POTENCIA AUXILIARR
LED DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR
AS-i+ IN1 EN 2 - IN3 IN4
7 8 9 10 11 12
AS-i
POTENCIA AUXILIAR
DIRECCIÓN
EN 1 IN3
EN 2 IN4
SALIDA1 FUERA 3
SALIDA2 FUERA 4
EN 3
IN4
SALIDA3
SALIDA4
13 14 15 dieciséis 17 18
EN 1
EN 2
SALIDA1
SALIDA2
LED para entrada 3-4
L24+ SALIDA1 SALIDA2 OUT3 OUT4
LED para entrada 1-2
M24 -
19 20- 21 22 23 24-
LED para salidas 3-4
LED para salidas 1-2
DIRECCIÓN
13 14 15 dieciséis 17 18
L24+ SALIDA1 SALIDA2 SALIDA3 SALIDA4
+
XILIAR 24 V CC
ALIMENTACIÓN AU
-
19 20 21 22 23- 24- M24 - -
Salidas
Las E/S discretas se pueden utilizar para comunicar señales de inicio o parada, Estado Hand-Off-Auto.(HOA),.estado.del.interruptor,.estado.del.contactor,.o.
permitir.que.un.PLC.en.un.esquema.de.control.automático.controle.las.condiciones.de.eje puede.conectarse.a.la.misma.red.AS-Interface.de.dos hilos,. los.ahorros.en.el.cableado.y.la.reducción.en.la.complejidad.del.cableado.pueden. ser.significativo.

## Slide 73
Otras Redes.
Porque.muchas.instalaciones.actualmente.tienen.una.o.más.alternativas. redes.para.interconectar.componentes.de.un.sistema.de.control,. un numero de.puertas de enlace.han.sido.desarrollados.para.interconectar.un. red.PROFIBUS.DP.a.otra.red.
Cuando.Siemens.suministra.un.módulo.de.gateway,.normalmente. instalado.en.un. cubo.de.2 pulgadas.con.la.fuente.de.energía.necesaria. y.terminaciones.de.cableado.adicionales..Siemens.conecta.el. red.PROFIBUS.DP.interna.al.lado.del.escáner.del. puerta de enlace, y normalmente es responsabilidad del usuario conectar el lado del adaptador de la puerta de enlace a la red del usuario.
Una.lista.parcial.de.gateways.existentes.incluye.Pasarelas HMS Industrial Networks Anybus.a.las.siguientes.redes:. DeviceNet,.Ethernet/IP,.Modbus.TCP/IP,.Modbus.RTU,.y.
Modbus.Plus.
CCM inteligente tiastar
Red del usuario
Enlace DP/AS-i
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
PROFIBUS-DP
MAESTRO
AS-i
Sistema de Control de Usuario
Esclavo AS-i
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
Puerta
Esclavo AS-i
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
Esclavo AS-i
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
SIMOCODE Pro
Esclavo AS-i
Arranque suave
Siemens variador de frecuencia
Siemens variador de frecuencia
Esclavo AS-i
Arranque suave

## Slide 74
Componentes estándar | Funcionalidad lista para usar
Unidad de montaje fijo de 18" en tiastar Smart MCC | Mostrar los datos de: SIMOCODE pro para arrancadores inversores y sin inversión de plena tensión Variadores de frecuencia Siemens Arrancadores suaves SIRIUS 3RW44 Disyuntor WL
Fusibles y Control de Potencia para el PLC y el Bus | 
Siemens SIMATIC S7 PLC con maestro PROFIBUS y comunicación Ethernet | 
Cableado de comunicaciones PROFIBUS DP a todos los dispositivos PROFIBUS DP | 
Pantalla táctil Siemens Panel PC de 12" | 
 | Proporcione control para cada dispositivo de arranque a través de: Estación de control SmartStart montada en el MCC Dispositivos piloto de 120 VCA montados en campo Sistema PLC/DCS conectado a Ethernet
WinCC | 
Aplicación SmartStart para WinCC | 
Programa de PLC estándar para tiastar Smart MCC PLC | 
 | Muestre la línea de dispositivos en grupos de secciones verticales que emulan la vista frontal del MCC
Inicio inteligente
Siemens.tiastar.Smart.Motor.Control.Center.con.SmartStart. ofrece una puesta en marcha y una puesta en servicio rápidas y sencillas. pedidos.con.la.opción.SmartStart.incluyen.una.preconfiguración.
Combinación.de.PLC.y.interfaz.hombre.máquina.(HMI).que.es. instalado.y.probado.en.la.fábrica..Sin.necesidad.de.programación.y. autoconfiguración.del.PLC,.SmartStart.reduce.la.integración,. instalación,.puesta en marcha,.implementación.y.mantenimiento. hora.
Pantalla táctil HMI
Autómata Siemens con PROFIBUS DP
Visualización de Procesos y .
Control.
La.confianza.inherente.de.una.comunicación.de.red.de.un.tiastar.Smart.MCC. anteriormente.en.este.curso,.también.permite.la.integración.de.los.
MCC.en.un.sistema.más.grande..En.ese.respeto,.es.útil.discutir. SIMATIC.WinCC.y.SIMATIC.PCS.7..
SIMATICWinCC.es.un.proceso.escalable,.basado.en.Windows. sistema.de.visualización,.o.lo.que.a veces.se.llama.un.sistema.de.supervisión. sistema.de.control.y.adquisición.de.datos.(SCADA)..SIMATIC.WinCC. es.“escalable”.porque.puede.configurarse.para.proporcionar. funcionalidad.de.operación.y.supervisión.para.un.usuario.simple. sistemas.hasta.complejos,.sistemas.multiusuario.con.redundancia. servidores.

## Slide 75
Tradicionalmente, las.aplicaciones.de.procesos.medianos.a.grandes.han.sido. controlados.por.sistemas.de.control.distribuido.(DCS).que.son. basado.en.hardware.y.software.propietario.que.a menudo.no. integrarse.bien.con.otros.sistemas..En.comparación,.Siemens.
SIMATIC.PCS.7.utiliza.un.enfoque.más.flexible..PC SIMATIC 7. utiliza.hardware.y.software.estándar.de.SIMATIC.TIA. familia..La.gestión.de.datos,.la.comunicación.y.los. capacidades.de.configuración.de.TIA.proporcionan.una.plataforma.abierta.para. soluciones.en.aplicaciones.de.procesamiento.por.lotes,.continuos.e.híbridos..
Además,.la.tecnología.de.automatización.uniforme.también.facilita. la.optimización.de.todas.las.operaciones.de.la.empresa.desde.el.nivel.ERP. al.nivel.de.campo.
Laboratorio
Sistema
Producción
Planta
Red de plantas en
Una ubicación de producción
Escalable desde pequeño sistema de laboratorio
(aprox. 160
puntos de medición)...
. . . hasta sistema distribuido con arquitectura cliente/servidor (aprox.
60.000 puntos de medición)

## Slide 76
Reseña 6
. . Un.MCC.inteligente.incorpora. .interconectados.por.
a. .
2.. Aunque.un.MCC.inteligente.puede.reducir.los.costos.operativos,. aumentar.la.eficiencia.del.sistema.y.proporcionar.más. información,.normalmente.es.más.costosa.de.instalar.y. comisión.
. Verdadero o falso
3.. Un.tiastar.Smart.MCC.puede.interconectar.cuáles.de.estos. dispositivos.que.utilizan.PROFIBUS.DP?
. a..SIMOCODE.pro.C.o.V
. b..SIRIUS.3RW44.arrancador suave
. c..SIMATIC.PLC
. d..Siemens.VFD
. e..Todas.las.arriba
4.. Un.tiastar.Smart.MCC.utiliza.cuál.de.estas.redes. tipos.para.comunicarse.internamente.con.dispositivos.que.
¿No puede.conectarse.directamente.a.una.red.PROFIBUS.DP?
. a..AS-interfaz
. . b..Ethernet.industrial
. c..PROFIBUS.PA
. d..PROFINET
5.. Se.han.desarrollado.pasarelas.para.conectar.un.equipo.tiastar.
Smart.MCCs.PROFIBUS.DP.net.to.externo. redes.como.DeviceNet,.Ethernet/IP,.Modbus.TCP/ IP,.Modbus.RTU,.y.Modbus.Plus.
. Verdadero o falso
6.. Siemens.tiastar.Smart.Motor.Control.Center.con.
. .ofrece.un.arranque.rápido.y.fácil.y. puesta en marcha

## Slide 77
Revisar las respuestas
Opinión 1.
) . d;.2).Automatización.Totalmente.Integrada;.3).tres;.4).dos.
Revisión 2.
) . Underwriters.Laboratories;.2).sobrecarga;.3).sobrecarga;.
4).200,000;.5).voltaje.
) . ;.2).600;.3).Embarrados;.4).fases,.fase.
Reseña 3.
Reseña 4.
.
Reseña 5.
) . 2;.2).2500;.3).600;.4).Viaje,.Estacionamiento;.5). 2;
6).IEEE.C37.20.7-2007,.2.
) . 0;.2).contactor,.relé.de.sobrecarga;.3).200;.4).interruptores.DIP;
5).SIMOCODE.pro;.6).3RW30,.3RW40,.3RW44.
Reseña 6
.
) . dispositivos.inteligentes,.red;.2).Falso;.3).e;.4).a;.5).Verdadero;
6).Inicio inteligente.

## Slide 80
Examen final
Antes.de.realizar.el.examen.final,.le.recomendamos.que.borre. los.archivos.temporales.de.internet.desde.el.navegador.web.de.su.computadora.. Para.la.mayoría.de.las.versiones.de.explorador de Internet,.usted.puede.hacer.esto. seleccionandoopciones de Internet.desde el.Instrumentos.menú.y.luego. haciendo.clic.en.la.Borrar archivos.si.no.realiza.esto. paso,.usted.puede.ver.una.puntuación.de.0%.después.de.enviar.su.examen.para. clasificación
El.examen.final.de.este.curso.está.disponible.en.línea.en. http:// www.usa.siemens.com/step..Esta.página.web.proporciona. enlaces.a.todos.nuestros.cursos.en.línea.quickSTEP..Para.completar.el. examen.para.este.curso,.haga.clic.en.el.Fundamentos de los Centros de Control de Motores.Enlace..
A continuación,.mueva.el.ratón.hacia.la.izquierda.para.que.la.navegación. barra.aparecerá.y.seleccione.la.Examen final.enlace..El.examen.final. página.aparecerá..
Después.de.completar.el.examen.final,.haga.clic.en.el.calificar el examen.en.la.parte.inferior.de.la.página..Su.puntaje.en.el.examen. se.mostrará.junto.con.las.preguntas.que.se.olvidó..
Si.obtiene.una.puntuación.de.70%.o.mejor.en.el.examen,.se.darán.dos. opciones.para.mostrar.e.imprimir.un.certificado.de.finalización.. El.
Imprimir certificado.opción.le.permite.mostrar.e.imprimir. el.certificado.sin.guardar.su.puntuación.en.nuestra.base.de.datos.y. el. Guardar puntuación.opción.le.permite.guardar.su.puntaje.y. mostrar.e.imprimir.su.certificado..La opción Guardar puntuación está pensada principalmente para que la utilicen nuestros distribuidores y empleados de Siemens..