## Slide 1: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Los productos que se deben instalar en viviendas y locales comerciales deben estar aprobados por la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR y deben tener impreso en su envase o en el material el símbolo correspondiente a la Certificación de Seguridad.
Interruptor Termomagnético norma IEC 60898 o IEC 60947-2 (con regulación fija)
Símbolo:
Aparato:
Datos:
ITM 4 2P 10A “C” 3kA
IEC 60898
Aparato:
Datos:
ITM 2 4P 32A “C” 6kA
IEC 60898
Aparato:
Datos:
ITM 1 4P 100A
“D” 15kA IEC 60947-2
Interruptor Diferencial según norma IEC 61008
Símbolo:
Aparato:
Datos:
ID 2
2P 25A
30mA
IEC 61008
Aparato:
Datos:
ID 5
4P 63A
30mA
IEC 61008
Aparato:
Datos:
ID 3
4P 63A
300mA
Selectivo IEC 61008

## Slide 2: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Interruptor Automático norma IEC 60947-2 (con regulación variable)
Símbolo:
Aparato:
Datos:
IA 2
4P 400A Ir=0,8...1In ( 0,9 In )
Im=5...10In ( 5 In ) Ue=690V
Icu/Ics=50/50kA IEC 60947-2
Símbolos:
Contactor y Relé Térmico norma IEC 60947-4
Aparatos:
Datos:
K 3
18A 7,5kW AC3
Bob.24Vca IEC 60947-4
T 3
R: 12...18 A

## Slide 3: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Los productos que se deben instalar en viviendas y locales comerciales deben estar aprobados por la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR y deben tener impreso en su envase o en el material el símbolo correspondiente a la Certificación de Seguridad.
Interruptor Seccionador según norma IEC 60947-3 ( “Interruptor Manual” )
Símbolo:
Aparato:
Datos:
IS 1
4P 100A AC-22
IEC 60947-3
Aparato:
Datos:
IS 5
2P 100A AC-22
IEC 60947-3
Aparato:
Datos:
IS 3
4P 160A AC-22
IEC 60947-3
Fusible Interruptor-Seccionador norma IEC 60947-3 ( “Seccionador Bajo Carga” )
Símbolo:
NOTA: El profesional podrá agregar otra información necesaria para su instalación.
Aparato:
Datos:
FIS 1
3P Ie=160A IEC 60947-3
Fus NH-T0 100A “gL” IEC 60269
Aparato:
Datos:
FIS 3
4P Ie=250A IEC 60947-3
Fus NH-T1 200A “gL” IEC 60269

## Slide 4: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Guardamotor Magneto-térmico (GMT) según norma IEC 60947-2 / 4-1
Símbolo: Aparato:
Con Comando Rotativo
Datos:
GMT 1
R: 1,6-2,5A Im= 33,5A
Clase 10/AC3
Icu/Ics=100kA IEC 60947-2/4-1
Aparato:
Con Comando Pulsadores
Datos:
GMT 1 R: 9-14A
Im= 170A
Clase 10/AC3 Icu/Ics=15/40kA IEC 60947-2/4-1
Guardamotor Magnético (GM) según norma IEC 60947-2 / 4-1
Símbolo:
Aparato:
Con Comando Rotativo
Datos:
GM 1 In= 6,3A Im= 75A
Clase 10/AC3 Icu/Ics=100kA IEC 60947-2/4-1
Aparato:
Con Comando Pulsadores
Datos:
GM 1 In= 25A
Im= 327A
Clase 10/AC3 Icu/Ics=15/40kA IEC 60947-2/4-1

## Slide 5: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Interruptor Horario ( IH ) según norma IEC 60730 / IEC 60669-1
Símbolo: | Aparato: Tipo Analógico | Aparato: Tipo Analógico | Aparato: Tipo Digital | Aparato: Tipo Digital
Esquemas típicos de conexión

## Slide 6: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Interruptor fotoeléctrico / Fotocontrol ( FC ) según norma IRAM-AADL J 2024 / 2025
Símbolo: | Aparato: | Aparato:
Datos y Esquema típico de conexión

## Slide 7: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Símbolo:
Símbolo:
Aparato:
Telerruptor (TL) – Automático de Escalera (AE) – Norma IEC 60669
Aparato: Esquema de conexión típico: Ubicación en Esquema Unifilar :

## Slide 8: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
ELEMENTOS DE DISTRIBUCION: Bornes para uso general según norma IEC 60947-7-1
Símbolo: | Aparato: | Aparato:
Datos y Esquema típico de conexión

## Slide 9: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
ELEMENTOS DE DISTRIBUCION: Bornes de puesta a tierra según norma IEC 60947-7-2
Símbolo: Aparato:
Datos y Esquema típico de conexión

## Slide 10: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
ELEMENTOS DE DISTRIBUCION: Peines de Conexión para tableros según norma IEC 60439-1 e IEC 60947-7 (NOTA: También se pueden hacer referencia a la norma IEC que el fabricante declara para el producto)
Este Peine de Conexión es apto para ITM / PIA con polo de 18mm de ancho, según IEC 60898 / IEC 60947-2, con IN hasta 63A de algunas marcas o hasta 125A de otras.
Símbolos: Aparato: Aparato:

## Slide 11
COPAIPA ( Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta – Comisión de Electricidad – Año 2016 )
ELEMENTOS DE DISTRIBUCION: Peines de Conexión para tableros
Hoja 2
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:

## Slide 12: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
TOMA A TIERRA: Electrodo de Puesta a Tierra (PAT)
Cláusulas 771.18.5.2, 771-C.2.2.1 y 771-C.2.4.2 (Sección 771 – AEA 90364 – Edición 2006)
Símbolo: Material:
Caja de Inspección Jabalina con tomacable Conductor PE de entrada
Ejemplo en Esquema Unifilar (de un local unitario)

## Slide 13: Guía de Productos y Símbolos para Instalación Eléctrica
Materiales permitidos por la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Edición 2006 – de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Dispositivo de Protección contra las Sobretensiones (DPS) según norma IEC 61643-1
Símbolo: | Aparatos: 3P+N 1P+N | Aparatos: 3P+N 3P+N | Esquema típico de conexión:
NOTA: Para selección y montaje de DPS consultar cláusula 534.2 de la Parte 5 de AEA 90364.

## Slide 14: INTERRUPTORES MANUALES
NOTA: La norma IRAM 2007 fue anulada y reemplazada por la norma IRAM-NM 60669-1,
vigente desde el 08/03/2005 (NM: Norma Mercosur).
Interruptor Unipolar (10A-250V)
IRAM-NM 60669-1
(ex IRAM 2007)
Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares. Parte 1: Requisitos generales.
(IEC 60669-1, MOD). Switches for household and similar fixed - electrical installations. Part 1: General requirements.
“Llave de Punto” - “Llave Combinación”
Símbolos en plano
Símbolos en esquema
REFERENCIA PARA ESQUEMAS LL / I: Interruptor manual 10A-250V IRAM- NM 60669-1 (ex IRAM 2007) – “Llave de un punto”

## Slide 15: TOMACORRIENTES USO INDUSTRIAL
Tomacorrientes y Fichas (16A, 32A y 63A)
IRAM-IEC 60309 / IEC 60309
NOTA: El código IP establece el grado de protección en las envolturas de los equipos eléctricos (según IRAM 2444 o IEC 60529).
Tomacorriente trifásico 3P+N+T 16A-380V IP67 (norma IEC 60309)
EJEMPLO REFERENCIA PARA PLANO:

## Slide 16
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7
ÍNDICE
2.
1. Símbolos gráficos ....................................................................
1.1. Importancia ....................................................................
1.2. Referencia a normas IEC...............................................
Símbolos principales ...............................................................
2.1. Naturaleza de las corrientes ..........................................
2.2. Tipos de conductores ....................................................
2.3. Contactos ........................................................................
2.4. Mandos de control .........................................................
2.5. Órganos de medida .......................................................
2.6. Mandos mecánicos y motorizados ................................ 2.7. Otros mandos .................................................................
2.8. Componentes y otros elementos................................... 2.9. Señalización....................................................................
3.
2.10. Bornes y conexiones ......................................................
2.11. Máquinas eléctricas........................................................
2.12. Comparación..................................................................
Referenciado en esquemas desarrollados .............................
Introducción.................................................................................. 9
Objetivos ........................................................................................ 11
13
13
13
15
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
30
31
31
33
4.
Ejecución de esquemas...........................................................
  Referenciado de bornes de conexión de los aparatos.
  Referenciado de los bornes de los borneros ................
  Representación del esquema de los circuitos
en forma desarrollada.................................................... 33
  Tabla de letras identificativas de elementos ................. 35
36
36
Resumen ........................................................................................
Bibliografía ....................................................................................
  Representación del circuito de potencia......................
  Representación de los circuitos de control y de
señalización .................................................................... 37
4.3. Indicaciones complementarias ..................................... 38
39
41

## Slide 17
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INTRODUCCIÓN
El trabajo del técnico requiere siempre la interpretación y elaboración de planos. Desde el esquema de un simple punto de luz hasta la más complicada instalación se representan con símbolos.
La mayor parte de los símbolos que se presentan deben memorizarse. La experiencia dirá cuáles de hecho son imprescindibles, pero, como en la lectura, cuantos más se sepan, más rápidamente se podrán leer o dibujar los planos.
Junto a los símbolos hay que recordar y entender la nomenclatura de elementos. En un plano, de una o de mil páginas, todo elemento, borne o cable debe ser identificable y distinguible de los demás.
Los símbolos que se presentan son los normalizados, pero es muy frecuente encontrarse símbolos antiguos o que siguen otras normativas. El profesional debe tener suficiente información para poder interpretar cualquier plano.
9

## Slide 18
OBJETIVOS
Conocer los principales símbolos normalizados actuales.
Conocer las normas de referenciado en los esquemas.
MÓDULO CUATRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATISMOS
U.D. 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11

## Slide 19
SÍMBOLOS GRÁFICOS
  Importancia
La representación gráfica en esquemas es una parte importantísima de los conocimientos necesarios para el técnico. Por una parte, el diseñador plasma sus circuitos en esquemas que deben ser inteligibles para todos. Por otra, el profesional instalador y de mantenimiento sólo puede conocer la instalación a realizar o el circuito a reparar interpretando los esquema dibujados por otros. Es ésta, por tanto, una parte esencial para todo técnico.
Y no sólo es importante el dibujo, sino también el referenciado de los elementos. En un esquema o colección de esquemas no debe haber ningún elemento (borne, hilo, componente o máquina) que pueda confundirse con otro. Este aspecto es simple cuando se piensa en un esquema de una sola página, pero es esencial y crítico en instalaciones cuyos esquemas constituyen una colección de varios volúmenes y miles de páginas.
La colección de símbolos que se proponen es conforme a las normas IEC, tal como se comentará. Pero hay que tener presente que hay otras colecciones de símbolos, bien antiguos, bien de otros países, que deberían ser conocidos por todo técnico competente.
  Referencia a normas IEC
IEC 1082-1 (extractos):
Entre las numerosas aportaciones de la norma IEC 1082-1 (diciembre de 1992), relativa a la documentación electrotécnica, mencionamos dos artículos que modifican los hábitos de representación en los esquemas eléctricos.
Artículo 4.1.5. Escritura y orientación de la escritura: “...Toda escritura que figure en un documento debe poderse leer con dos orientaciones separadas por un ángulo de 90 desde los bordes inferior y derecho del documento.” Este cambio afecta principalmente a la orientación de las referencias de las bornes que, en colocación vertical, se leen de abajo a arriba (ver ejemplos siguientes).
Artículo 3.3. Estructura de la documentación: “La presentación de la documentación conforme a una estructura normalizada permite subcon- tratar e informatizar fácilmente las operaciones de mantenimiento. Se admite que los datos relativos a las instalaciones y a los sistemas pueden organizarse mediante estructuras arborescentes que sirven de base. La
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

## Slide 20
estructura representa el modo en que el proceso o producto se subdivide en procesos o subproductos de menor tamaño. Dependiendo de la finalidad, es posible distinguir estructuras diferentes, por ejemplo una estructura orientada a la función y otra al emplazamiento...”
Se debe adquirir el hábito de preceder las referencias de los aparatos eléctricos por un signo “–”, ya que los signos “=” y “+” quedan reservados para los niveles superiores (por ejemplo, máquinas y talleres).
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
14 13
- KA1
13
14
KA1
Antiguo símbolo
Nuevo símbolo

## Slide 21
2. SÍMBOLOS PRINCIPALES
2.1. Naturaleza de las corrientes
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Corriente alterna | 
Corriente continua | 
Corriente rectificada | 
Corriente alterna trifásica de 50 Hz | 3 50 Hz
Tierra | 
Masa | 
Tierra de protección | 
Tierra sin ruido | 

## Slide 22
2.2. Tipos de conductores
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Conductor, circuito auxiliar | 
Conductor, circuito principal | 
Haz de 3 conductores | L1 L2 L3
Representación de un hilo | 
Conductor neutro (N) | 
Conductor de protección (PE) | 
Conductor de protección y neutro unidos | 
Conductores apantallados | 
Conductores par trenzado | 

## Slide 23
2.3. Contactos
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Contacto "NA" (de cierre) 1 principal 2 auxiliar |  |  |  | 
 | 1 2 |  |  | 
Contacto "NC2 (de apertura) 1 principal 2 auxiliar | 1 2 |  |  | 
Interruptor |  |  |  | 
Seccionador |  |  |  | 
Contactor |  |  |  | 
Ruptor |  |  |  | 
Disyuntor |  |  |  | 
Interruptor-seccionador |  |  |  | 
Interruptor-seccionador de apertura automática |  |  |  | 
Fusible-seccionador |  |  |  | 

## Slide 24
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Contactos de dos direcciones no solapado (apertura antes de cierre) |  | 
Contactos de dos direcciones solapado |  | 
Contacto de dos direcciones con posición mediana de apertura |  | 
Contactos presentados en posición accionada | NO | NC
Contactos de apertura o cierre anticipado. Funcionan antes que los contactos restantes de un mismo conjunto | NO | NC
Contactos de apertura o cierre retardado. Funcionan más tarde que los contactos restantes de un mismo conjunto | NO | NC
Contacto de paso con cierre momentáneo al accionamiento de su mando |  | 
Contacto de paso con cierre momentáneo al desaccionamiento de su mando |  | 
Contactos de cierre de posición mantenida |  | 
Interruptor de posición | NO | NC
Contactos de cierre o apertura temporizados al accionamiento | NO | NC
Contactos de cierre o apertura temporizados al desaccionamiento | NO | NC
Interruptor de posición de apertura, de maniobra de apertura positiva | Ð S1 | 
22
21

## Slide 25
2.4. Mandos de control
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Mando electromagnético Símbolo general
Mando electromagnético Contactor auxiliar
Mando electromagnético Contactor
Mando electromagnético de 2 devanados
Mando electromagnético
de puesta en trabajo retardada
Mando electromagnético
de puesta en reposo retardada
Mando electromagnético de un rel de remanencia
Mando electromagnético
de enclavamiento mecánico
Mando electromagnético de un rel polarizado
Mando electromagnético de un rel intermitente
Mando electromagnético de un rel por impulsos
Mando electromagnético de accionamiento y
desaccionamiento retardados
Bobina de relé RH temporizado en reposo
Bobina de relé RH de impulso en desactivación
Bobina de electroválvula
- KM1
- KA1
- KA1
- KA1
A2 A1 A2 A1 A2 A1
- KA1
A2 A1
B2 B1
- KA1
- KA1
- KA1
- KA1
- KA1
A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1
- KA1
A2 A1
B2
- KA1
- KA1
B2
- KA1
A2 A1 A2 A1 A2 A1

## Slide 26
2.5. Órganos de medida
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1
1 2
2
Relé de medida o dispositivo emparentado Símbolo general | 2 1
Relé de sobreintensidad de efecto magnético | - F1
Relé de sobreintensidad de efecto térmico | - F1
Relé de máxima corriente | - F1
Relé de mínima tensión | - F1
Relé de falta de tensión | - F1 =0
Dispositivo accionado por frecuencia | - F1
Dispositivo accionado por el nivel de un fluido | - S1
Dispositivo accionado por un número de sucesos | - S1
Dispositivo accionado por un caudal | - S1
Dispositivo accionado por la presión | - B1

## Slide 27
2.6. Mandos mecánicos y motorizados
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Enlace mecánico (forma 1) Enlace mecánico (forma 2) | 1 2
Dispositivo de retención | 
Dispositivo de retención en toma | 
Dispositivo de retención liberado | 
Retorno automático | 
Retorno no automático | 
Retorno no automático en toma | 
Enclavamiento mecánico | 
Dispositivo de bloqueo | 
Dispositivo de bloqueo activado, movimiento hacia la izquierda bloqueado | 
Mando mecánico manual de pulsador (retorno automático) | - S1
Mando mecánico manual de tirador (retorno automático) | - S1
Mando mec‡nico manual rotativo (de desenganche) | - S1
Mando mecánico manual "de seta" | - S1
Mando mecánico manual de volante | - S1
Mando mecánico manual de pedal | - S1
Mando mecánico manual de acceso restringido | - S1

## Slide 28
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Mando mecánico manual de palanca |  | - S1 | 
Mando mecánico manual de palanca con maneta |  | - S1 | 
Mando mecánico manual de llave |  | - S1 | 
Mando mecánico manual de manivela |  | - S1 | 
Enganche de pulsador de desenganche automático |  | - S1 | 
Mando de roldana |  | - S1 | 
Mando de leva y roldana |  | - S1 | 
Control mediante motor eléctrico |  | M | 
Control por acumulación de energía mecánica |  | - S1 | 
Control por reloj eléctrico |  | - S1 | 
Acoplamiento mecánico sin embrague |  |  | 
Acoplamiento mecánico con embrague |  |  | 
Traslación: | derecha, izquierda, en ambos sentidos | 1 2 3 | 
Rotación: | 1-2 unidireccional, en el sentido de la flecha 3 en ambos sentidos | 1 2 3 | 
Rotación limitada en ambos sentidos |  |  | 
Mecanismo de desactivación libre |  |  | 

## Slide 29
2.7. Otros mandos
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Mando por efecto de proximidad | - S1
Mando por roce | - S1
Dispositivo sensible a la proximidad, controlado por la aproximación de un imán | 
Dispositivo sensible a la proximidad, controlado por la aproximación del hierro | Fe
Mando neumático o hidráulico de efecto simple | - Y1
Mando neumático o hidráulico de efecto doble | - Y1

## Slide 30
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.8.- Componentes y otros elementos
Cortocircuito fusible
Cortocircuito fusible con percutor
Diodo
Inductancia
Potenciómetro
Resistencia dependiente de la tensión: varistancia
Resistencia dependiente de la temperatura: termistancia
Fotorresistencia
Fotodiodo
Fototransistor (tipo PNP)
2
- F
1
2
- F
1
2
1
U
2
- R
1
2
- R
1
T
2
- R
1
2
1
2
1
- L
2
1
- V
Rectificador en acoplamiento de doble vía (Puente rectificador)
Símbolo desarrollado - Símbolo simplificado
Tiristor
- V
Transistor NPN
- V
Condensador
- C
Elemento de pila o de acumulador
- G
Resistencia
- R
Shunt

## Slide 31
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Transformador de tensión | - T1
Autotransformador | 
Transformador de corriente | Ð T1
Chispómetro | 
Pararrayos | 
Arrancador de motor Símbolo general | 
Arrancador estrella-trángulo | 
Aparato indicador Símbolo general | 
Amperímetro | A
Aparato grabador Símbolo general | 
Amperímetro grabador | A
Contador Símbolo general | 
Contador de amperios-hora | Ah
Freno Símbolo general | 
Freno apretado | 
Freno aflojado | 
Reloj | Ð S1

## Slide 32
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.9. Señalización
Válvula | 
Electroválvula | A2 A1
Contador de impulsos | A2 A1
Contador sensible al roce | 
Contador sensible a la proximidad | 
Detector de proximidad inductivo | 
Detector de proximidad capacitivo | 
Detector fotoeléctrico | 
Convertidor (símbolo general) | 
Lámpara de señalización o de alumbrado (1)
Dispositivo luminoso intermitente (1)
Avisador acústico
Timbre
Sirena
Zumbador
(1) Si se desea especificar:
* El color Rojo
Naranja Amarillo Verde Azul Blanco
RD o C2 OG o C3 YE o C4 GN o C5 BU o C6 WH o C9
* El tipo Neón
Vapor de sodio Mercurio
Yodo Electroluminescente
Fluorescente Infrarrojo Ultravioleta
Ne Na Hg I EL FL IR UV
- H1
X2 X1 X2 X1
- H1
- H1
2 1
- H1
2 1
- H1
2 1
- H1
2 1

## Slide 33
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.10. Bornes y conexiones
11 | 12 | 13 | 14
11 | 12 | 13 | 14
Derivaciónn | 
Derivaciónn doble | 
Cruce sin conexión | 
Borne | V 2
Puente de bornes, ejemplo con referencias de bornes | 
Puente de bornes, ejemplo con referencias de bornes | 
Conexión por contacto deslizante | 
Clavija 1 - Mando 2 - Potencia | 1 2
Toma 1 - Mando 2 - Potencia | 1 2
Clavija y toma 1 - Mando 2 - Potencia | 1 2
Conjunto de conectores Partes fija y variable acopladas | 

## Slide 34
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.11. Máquinas eléctricas
Motor asíncrono trifásico, de rotor en cortocircuito
Motor asíncrono de dos devanados estatóricos separados
(motor de dos velocidades)
Motor asíncrono con seis bornas de salida (acoplamiento estrella-triángulo)
Motor asíncrono de acoplamiento de polos (motor de dos velocidades)
Motor asíncrono trifásico, rotor de anillos
Motor de imán permanente
Motor asíncrono equipado con sondas de termistancia
Motor asíncrono monofásico
U1
U2
V2
W2
V1
W1
M1
a
A1
A2
M1 3
W1
U1
V1
M1 3
U1
W1
V1
K1
M1
L1
M1 3
1W
1U
1V
2W
2U
2V
M1 3
U1
W1
V1
W2
V2
U2
T1
T2
U1
W1
V1
M1 1
U1
V1

## Slide 35
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Generador de corriente alterna
Generador de corriente continua
Conmutador (trifásico/continuo) de excitación en derivación
Motor de corriente continua de excitación separada
Motor de corriente continua de excitación compuesta
Motor de corriente continua de excitación en serie
U1
U2
G
A1
A2
G
3
C
U1
V1
W1
A1
A2
A2
A1
M
F2
F1
D2
A1
M
D2
A1
M

## Slide 36
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.12. Comparación
Esta pequeña tabla comparativa, además de indicar la diferente simbología, permite entender que no siempre un símbolo de una u otra norma son similares.
Hay que destacar, por su importancia, los símbolos de contacto y de contactor.
Normas europeas
Normas EE.UU.
Contacto temporizado al desaccionamiento
Contacto temporizado al accionamiento
Cortocircuito fusible
Relé de protección
Bobinas
Seccionadores
Disyuntores
Motores
Térmico
Magnético
Contacto de cierre "NA"
Potencia-Control
Contacto de apertura "NC"
Potencia-Control
Magnético Magneto-
térmico
2
1
A2 A1
NC
NO
NC
NO
NO
NC
NO
NC
A
B
M1 3
U1
W1
V1

## Slide 37
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3. REFERENCIADO EN ESQUEMAS DESARROLLADOS
Se denomina referenciado a la indicación alfanumérica que acompaña cada elemento de un plano y que debe permitir:
identificar,
diferenciar y
ubicar
todos y cada uno de los elementos: tomos, páginas, componentes, bornes, conexiones, hilos, etc.
El uso de estas reglas facilita las operaciones de cableado y de puesta a punto, al tiempo que contribuye a mejorar la productividad de los equipos debido a la reducción del tiempo de mantenimiento que conlleva.
  Referenciado de bornes de conexión de los aparatos
Las referencias que se indican son las que figuran en los bornes o en la placa de características del aparato. A cada mando, a cada tipo de contacto, principal, auxiliar instantáneo o temporizado, se le asignan dos referencias alfanuméricas o numéricas propias.
    Contactos principales
La referencia de sus bornes consta de una sola cifra:
De 1 a 6: tripulares.
De 1 a 8: tetrapolares.
Las cifras impares se sitúan en la parte superior y la progresión se efectúa en sentido descendente y de izquierda a derecha.
En los contactores de pequeño calibre, el cuarto polo de un contactor tetrapolar es la excepción a esta regla: la referencia de sus bornes es igual a la del contacto auxiliar “NC”, cuyo lugar ocupa. Por otra parte, las referencias de los polos ruptores suelen ir precedidas de la letra “R”.
Contactos principales
1
2
3
4
5
6

## Slide 38
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.1.2. Contactos auxiliares
Las referencias de los bornes de los contactos auxiliares constan de dos cifras.
Las cifras de las unidades, o cifras de función, indican la función del contacto auxiliar:
1 y 2: contacto de apertura.
3 y 4: contacto de cierre.
5 y 6: contacto de apertura de funcionamiento especial; por ejemplo, temporizado, de calado, de paso, de disparo térmico.
7 y 8: contacto de cierre de funcionamiento especial; por ejemplo. temporizado, de calado, de paso, de disparo en un relé de prealarma.
La cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto del aparato. Dicho número es independiente de la disposición de los contactos en el esquema.
El rango 9 (y el 0, si es necesario) queda reservado para los contactos auxiliares de los relés de protección contra sobrecargas, seguido de la función 5 y 6 ó 7 y 8.
3.1.3. Mandos de control (bobinas)
Las referencias son alfanuméricas y la letra ocupa la primera posición:
Bobina de control de un contactor: A1 y A2.
Bobina de control con dos devanados de un contactor: A1 y A2, B1 y B2.
.2
.4
.6
.8
.1
.3
.5
.7
NC NO
Contactos auxiliares
Mandos de control
A1
A2
A1
A2
B1
B2

## Slide 39
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Referenciado de los bornes de los borneros
    Circuito de control
En cada grupo de bornes, la numeración es creciente de izquierda a derecha y de 1 a n.
    Circuito de potencia
De conformidad con las últimas publicaciones internacionales, se utiliza el siguiente referenciado:
Alimentación: L1 - L2 - L3 - N – PE.
Hacia un motor: U - V - W ; K - L – M.
Hacia resistencias de arranque: A - B - C, etc.
3.3. Representación del esquema de los circuitos en forma desarrollada
Este tipo de esquema es explicativo y permite comprender el funciona- miento del equipo, ejecutar su cableado y facilitar su reparación. Mediante el uso de símbolos, este esquema representa un equipo con las conexiones eléctricas y otros enlaces que intervienen en su funcionamiento.
21
1 3 5
2 4 6 22
KM3
KM1
2
4
6
22
1
3
5
21
KM2
2
4
6
22
1
3 5
21
A2
A2
A1
A1
A2 A1
22 21
- KM1
Símbolo gráfico de un contacto de apertura
Símbolo gráfico de una bobina de contactor
Identificación del aparato
Marcado de borne
Identificación del aparato
- KM2
Símbolo gráfico de una
derivación
Marcado de borne
Borne A2 de KM1

## Slide 40
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Los órganos que constituyen el aparato (bobina, polos, contactos auxiliares, etc.) no se representan los unos cerca de los otros, tal como se implantan físicamente, sino separados y situados de modo que faciliten la compren- sión del funcionamiento. Salvo excepción, el esquema no debe contener ningún enlace (trazo interrumpido) entre elementos de un mismo aparato.
Se hace referencia a cada elemento por medio de la identificación del aparato, lo que permite definir su interacción. Por ejemplo, cuando se alimenta la bobina KM2, se abre el contacto 21-22 correspondiente.
Hemos podido ver anteriormente:
Que todos los aparatos que intervienen en la composición de un equipo de automatismo se identifican por medio de una serie alfanumérica,
Que todos los bornes de conexión de los aparatos también se identifican por medio de su marcado.
Las reglas que definen la situación de las referencias identificativas en los esquemas de circuitos son las siguientes:
La referencia identificativa debe figurar:
  En el caso de los mandos de control, bajo el símbolo o a su izquierda (CEI 1082-1).
  En el caso de los contactos y aparatos, a la izquierda del símbolo (representación vertical de los símbolos).
Las referencias de marcado de los bornes de un aparato se escriben obligatoriamente a la izquierda del símbolo gráfico del órgano representado, en sentido de lectura ascendente. Si se emplea la representación horizontal, se aplican las mismas reglas, pero la escritura gira un cuarto de vuelta.
22 21
- KA1
- KA1 22 21
Representación horizontal
Representación vertical

## Slide 41
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.4. Tabla de letras identificativas de elementos
Referencia |  | Ejemplos de materiales
A | Conjuntos, subconjuntos funcionales (de serie) | Amplificador de tubos o de transistores, amplificador magnético, regulador de velocidad, autómata programable
B | Transductores de una magnitud eléctrica en una magnitud eléctrica o viceversa | Par termoeléctrico, detector termoeléctrico, detector fotoeléctrico dinamómetro eléctrico, presostato, termostato, detector de proximidad
C | Condensadores | 
D | Operadores binarios, dispositivos de temporización, de puesta en memoria | Operador combinatorio, línea de retardo, báscula biestable, báscula monoestable, grabador, memoria magnética
E | Materiales varios | Alumbrado, calefacción, elementos no incluidos en esta tabla
F | Dispositivos de protección | Cortocircuito fusible, limitador de sobretensión, pararrayos, relé de protección de máxima de corriente, de umbral de tensión
G | Generadores Dispositivos de alimentación | Generador, alternador, convertidor rotativo de frecuencia, batería oscilador, oscilador de cuarzo
H | Dispositivos de señalización | Piloto luminoso, avisador acústico
K | Relés de automatismo y contactores | Utilizar KA y KM en los equipos importantes
KA | Relés de automatismo y contactores auxiliares | Contactor auxiliar temporizado, todo tipo de relés
KM | Contactores de potencia | 
L | Inductancias | Bobina de inducción, bobina de bloqueo
M | Motores | 
N | Subconjuntos (no de serie) | 
P | Instrumentos de medida y de prueba | Aparato indicador, aparato grabador, contador, conmutador horario
Q | Aparatos mecánicos de conexión para circuitos de potencia | Disyuntor, seccionador
R | Resistencias | Resistencia regulable, potenciómetro, reostato, shunt, termistancia
S | Aparatos mecánicos de conexión para circuitos de control | Auxiliar manual de control, pulsador, interruptor de posición, conmutador
T | Transformadores | Transformador de tensión, transformador de corriente
U | Moduladores, convertidores | Discriminador, demodulador, convertidor de frecuencia, codificador, convertidor-rectificador, ondulador autónomo
V | Tubos electrónicos, semiconductores | Tubo de vacío, tubo de gas, tubo de descarga, lámpara de descarga, diodo, transistor, tiristor, rectificador
W | Vías de transmisión, guías de ondas, antenas | Tirante (conductor de reenvío), cable, juego de barras
X | Bornas, clavijas, zócalos | Clavija y toma de conexión, clips, clavija de prueba, tablilla de bornas, salida de soldadura
Y | Aparatos mecánicos accionados eléctricamente | Freno, embrague, electroválvula neumática, electroimán
Z | Cargas correctivas, transformadores diferenciales, filtros correctores, limitadores | Equilibrador, corrector, filtro
Todos los elementos que componen un equipo de automatismo se identifican mediante una letra (excepcionalmente dos) seguida de un número y seleccionada en esta tabla en base al tipo de elemento. Ejemplo: 1 sólo contactor KM1, varios contactores idénticos o no, KM1 , KM2, KM3, etc. |  | 

## Slide 42
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4. EJECUCIÓN DE ESQUEMAS
Los circuitos de potencia, de control y de señalización se representan en dos partes diferentes del esquema, con trazos de distinto grosor.
4.1. Representación del circuito de potencia
Las líneas horizontales de la parte superior del esquema del circuito de potencia representan la red.
Los distintos motores o aparatos receptores se sitúan en las derivaciones. Es posible representar el circuito de potencia en forma unifilar o multifilar.
La representación unifilar sólo debe utilizarse en los casos más simples, por ejemplo, arrancadores directos, arrancadores de motores de dos devanados, etc.
En la representación unifilar, el número de trazos oblicuos que cruzan el trazo que representa las conexiones indica el número de conductores similares. Por ejemplo:
Dos en el caso de una red monofásica.
Tres en el caso de una red trifásica.
Las características eléctricas de cada receptor se indican en el esquema, si éste es simple, o en la nomenclatura. De este modo, el usuario puede determinar la sección de cada conductor.
Los bornes de conexión de los aparatos externos al equipo se representan igualmente sobre el trazado.
Alimentación 230 V/50 Hz
Motor bomba 1
4 kW - 14,5 A
Motor bomba 2
4 kW - 14,5 A
Motor compresor 4 kW - 14,5 A
Página 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1/L1 - Q1 2
3/L2 4
5/L3 6
M1 3
U1
W1
V1
1
3
5
2
4
6
- F1
2
4
6
1
2
3
4
5
6
M2 3
W1
U1
V1
1
3
5
2
4
6
- F2
- Q3
2
4
6
- KM2
1
2
3
4
5
6
M3 3
W1
U1
V1
1
3
5
2
4
6
- F3
- Q2
- Q4
2
4
6
- KM1
- KM3
1
2
3
4
5
6

## Slide 43
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.2. Representación de los circuitos de control y de señalización
Los circuitos de control y de señalización, y los símbolos correspondientes a los mandos de control de contactores, relés y otros aparatos controlados eléctricamente, se sitúan unos junto a otros, en el orden correspondiente a su alimentación (en la medida de lo posible) durante el funcionamiento normal.
Dos líneas horizontales o conductores comunes representan la alimen- tación. Las bobinas de los contactores y los distintos receptores, lámparas, avisadores, relojes, etc., se conectan directamente al conductor inferior. Los órganos restantes, contactos auxiliares, aparatos externos de control (botones, contactos de control mecánico, etc.), así como las bornes de conexión, se representan sobre el órgano controlado. Los conjuntos y los aparatos auxiliares externos pueden dibujarse en un recuadro de trazo discontinuo, lo que permite al instalador determinar fácilmente el número de conductores necesarios para su conexión (2).
A1
A2
X1
X2
- H1
58
- KA1 15 s
- F13 - Q1
Q1:2 1 2 13 14
- F14
Q1:6 1 2
X1/1
X1/2
- B1
- KA1 - KA2
A1
A2
- KM1
A2
X1/3
X1/4
- B2
21
57 22
- KM3
A1 96
95
- F4
13
14
- KM2
A2
X1/5
- B3
A1 96
95
- F8
32
43
44
21
22
67 X1/6
31 68
A2
X1/7
X1/8
- B4
A1 96
95
- F12
- S2
14
X1
X2
- KM3 - H2
22
21
X1/9
X1/10
- KA1 - H4
22
21
97
98
- KA3
A1
A2
14
13
97
98
97
98
13
14
X1
X2
- H3
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13 14
13.14 13.14
21.22 2.13 21.22
33.34 33.34
43.44 43.44
57.58 2.5 55.56
65.66 67.68 2.10
4 5
1.2 1.5
3.4 1.6
5.6 1.7
13.14
1.2 1.9
3.4 1.10
5.6 1.11
13.14
1.2 1.13
3.4 1.14
5.6 1.15
21.22 2.5
13.14 2.15
21.22 2.14
33.34
43.44
(2)
- F4
(3)
- F8 - F12
(4)
- KA2 5 s
Con tensión
Bomba1
Bomba 2
agua
Avisador acœstico
Defecto disyuntor
PrioritŽ pompes
Parada Marcha
13
Parada
- KA3 - KA3 - S3 avisador
acœstico
Prioridad de
las bombas
1 2
- S1
Sobrepresión Falta de
Página 2
15 16 17

## Slide 44
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.3. Indicaciones complementarias
Para que el esquema sea más claro, las letras y las cifras que componen las referencias identificativas que especifican la naturaleza del aparato se inscriben a la izquierda y horizontalmente. En cambio, el marcado de sus bornes se escribe a la izquierda pero de manera ascendente (3).
En una disposición horizontal, la referencia identificativa y las referencias de los bornes se sitúan en la parte superior. Dado que los aparatos están agrupados por función y según el orden lógico de desarrollo de las operaciones, su función, así como la del grupo al que pertenecen, son idénticas. En el caso de esquemas complejos, cuando resulta difícil encontrar todos los contactos de un mismo aparato, el esquema desarrollado del circuito de control va acompañado de un referenciado numérico de cada línea vertical. Las referencias numéricas de los contactos se sitúan en la parte inferior de los mandos de control que los accionan. Se incluye igualmente el número de la línea vertical en la que se encuentran (4). En caso de ser necesario, se especifica la página del esquema.

## Slide 45
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
RESUMEN
Los símbolos se han agrupado por semejanza de finalidad.
Tienen especial importancia los de mecanismos de mando y control, los de contactores y los de motores.
Es de especial interés el referenciado de elementos. Su importancia se hace evidente al tener que consultar planos de varias hojas o al tener que relacionar símbolos de un esquema con los elementos del cuadro.

## Slide 46
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BIBLIOGRAFÍA
Fóuillé, A.: Electrotecnia para ingenieros. Máquinas eléctricas, Aguilar S.A. Ediciones
Gaucheron, E.: Cahier tecnique. Nº 207. Les moteurs électriques. Pour mieux les piloter et les protéger, Schneider Electric
Martín Romero, J.: Electricidad, Editorial Ramón Sopena, S.A.
Moeller & Werr: Electrotecnia general y aplicada. Máquinas de cc y ca, Editorial Labor, S.A.
Vidal Llenas, José: Curso de Física (5ª Edición), Artes Gráficas Grijelmo S.A.
Biblioteca Técnica, Schneider Electric
Enciclopedia Salvat de la Ciencia y de la Tecnología, Salvat Editores S.A. Manual electrotécnico. Telesquemario. Telemecanique, Schneider Electric Reference data for Radio Engineers, ITT
41

## Slide 47
CAPÍTULO
9
Anexo G
Símbolos Gráficos Electrotécnicos para Instalaciones Eléctricas de Inmuebles y Similares
Adoptados por
Caja de dirivación
Tablero de distribución, principal
Tablero de distribución, secundaria
Transformador
Botón de campanilla
110
Perrilla de campanilla
Botón de campanilla para piso
Campanilla

## Slide 48
CAPÍTULO
9
Anexo G
Cuadro indicador Ej.: de 4 líneas
Boca, para teléfono de servicio externo
Boca, para teléfono de servicio interno
Interruptor automático (disyuntor),
de tiempo para escalera
Botón para interruptor automático
(disyuntor) de tiempo, para escalera.
Caja para medidor
Boca para fuerza motriz o calefacción
Instalación de alumbrado a fuerza motriz
Boca de luz vigía
Iluminación por gargantas
Boca trifásica 20A
Extractor de aire
Instalación de campanillas
Caja de paso
111

## Slide 49
CAPÍTULO
9
Anexo G
Instalaciones de pararayos
Punta de recepción
Conductor de cobre
Toma de tierra
Instalación de teléfonos
Central de teléfonos
Teléfono de conferencia
Teléfono de conferencia con micro-altavoz
Teléfono maestro
de conferencia con micro-altavoz
Teléfono de portería
Portero eléctrico
Instalación de Busca personas
Busca personas con luces
y zumbador, el número indica la cantidad de luces
112

## Slide 50
CAPÍTULO
9
Anexo G
Instalación de control de serenos
Avisador de control sereno
Central de control
Instalaciones de señales luminosas
Instalaciones de señales luminosas
Lámpara piloto de 1 color
Lámpara piloto de 2 colores
Lámpara de grupo en pasillos
Toma con botones para 2 colores
Toma con 1 perilla de llamada
Toma con 2 perillas de llamada
Botonera de llamadas
Tablero de anulación para llamadas
Línea de alumbrado
Línea de Fuerza Motriz o Calefacción
Línea señales
Línea telefónica para servicio externo
Línea telefónica para servicio interno
Línea subterránea
Circuito de dos conductores
113

## Slide 51
CAPÍTULO
9
Anexo G
Circuito de tres conductores
Circuito de cuatro conductores
Línea de conductores en cañería de acero
El diámetro interno del caño, en milíme- tros, se indica con un número colocado arriba del símbolo de la línea, y la sección de los conductores, en milíme- tros cuadrados, debajo.
Ej.: Línea para fuerza motriz de 3 conductores de 6mm2 de sección, en caño de acero de 18mm de diámetro interno.
Si en una instalación existen circuitos en cañerías de acero, sobre aisladores u otro sistema, se usarán los siguientes símbolos colocados sobre el correspon- diente de la línea:
(a)
(b)
(p)
Cañería de acero Sobre aisladores Conductor protegido
Línea que conduce energia, hacia abajo
Línea que conduce energía desde abajo
Interruptor en aire, unipolar
Interruptor en aire, bipolar
Interruptor en aire, tripolar
Interruptor automático (disyuntor) en aire, unipolar
Interruptor automático (disyuntor) en aire, bipolar
Línea que conduce energía, hacia arriba
Línea que conduce energía, desde arriba
114

## Slide 52
CAPÍTULO
9
Anexo G
Interruptor, automático (disyuntor) en aire, tripolar
Conmutador de palanca, unipolar
Conmutador de palanca, bipolar
Conmutador de palanca, tripolar
Cortacircuito fusible
a ficha o rosca, bipolar
Cortacircuito fusible a cartucho, tripolar
115
Llave interruptora, unipolar
Llave interruptora, bipolar
Llave interruptora, tripolar
Llave interruptora, doble
Llave interruptora triple
Llave conmutadora de cambio
Llave conmutadora inversora

## Slide 53
CAPÍTULO
9
Anexo G
Tomacorriente, con contacto a tierra
Tomacorriente, para fuerza motriz o calefacción
Boca de techo para dos efectos
Boca de techo para tres efectos
Boca de pared para un efecto
Boca de pared para dos efectos
Conexiones de puesta a tierra y masa equipotenciales.
Tierra, Símbolo general
NOTA: Se puede agregar información suplementario a la categoría de la tierra o a la forma de la tierra si ella no fuera evidente
116
Tierra sin ruido
Tierra libre de interferencias
Boca de techo para un efecto

## Slide 54
CAPÍTULO
9
Anexo G
Tierra de protección
117
NOTA: Este símbolo puede ser usado en lugar
del símbolo primero para indicar una conexión
de tierra que tenga una función de protección contra descargas eléctricas, en caso de falla de la aislación.
Equipotencialidad
Puesta a masa, Si no existe ambigüedad,
el rayo puede omitirse completamente o parcial- mente.
Si se omite el rayado, el trazo que representa
la masa será mas gruesa.
Masa puesta a tierra
Falla
Este símbolo también se utiliza en placas o aparatos para indicar “Tensión peligrosa”.
Si se desea hacer figurar en esquema la existencia
del mismo, se emplea el símbolo anterior.
Ejemplo: Indicación de una falla a masa.
Signos distintos para: Regulación
Regulación escalonada Regulación continua Regulación escalonada automática
Regulación automática
Aislante dieléctrico NOTA: Se emplea
solamente en los casos en que se trate de evitar ambigüedad.
Pantalla
NOTA: El tipo de pantalla puede indicarse agregando una nota o el símbolo químico
del material que la compone.
Línea de separación. Cualquier combinación de trazados cortos y largo; por ejemplo la indicada.
Imán permanente.

## Slide 55
CAPÍTULO
9
Anexo G
Bornes y conducción de conductores.
Conexión fija de conductores
El punto negro se recomienda para las conexiones fijas y el blanco para las conexiones removibles de conductores, por ejemplo: Bornes
1181
Derivación
Derivación Doble
Cruce de dos conductores o de dos
canalizaciones sin conexión eléctrica.
Ejemplo:
Conductores o canalización que cruzan,
algunas con conexión eléctrica y otras sin conexión eléctrica

## Slide 56
CAPÍTULO
9
Anexo G
Cortocircuitos fusibles e interruptores fusibles.
119
Cortacircuitos fusibles, símbolo general.
Extremo de cortacircuitos fusibles que,
después de la fusión queda bajo tensión, se indica por un trazo reforzado.
Cortacircuito fusible con percutor.
Cortacircuito fusible con percutor con
circuito de señalización,
en conexión con punto común.
Cortacircuito fusible con percutor con circuito de señal- ización independiente.
Interruptor tripolar de apertura automática por cualquiera de fusibles con percutor
Interruptor - fusible
Seccionador - fusible
Seccionador bajo carga - fusible

## Slide 57
CAPÍTULO
9
120
Anexo G
Intensidad de fusibles en función de la intensidad de los motores
Intensidad a plena carga del motor | Para motores con inducido en cortocircuito arranque directo |  | Para motores con inducido en cortocir- cuito con arrancador o motores con anillos con resistencia de arranque | 
Ampere | Fusibles Normal Ampere | Fusibles Retardado Ampere | Fusibles Normal Ampere | Fusibles Retardado Ampere
1 | 4 | 4 | - | -
2 | 6 | 4 | - | -
4 | 15 | 6 | 10 | 6
6 | 20 | 10 | 15 | 10
8 | 25 | 15 | 15 | 15
10 | 25 | 15 | 20 | 15
12 | 35 | 20 | 20 | 15
14 | 50 | 25 | 25 | 20
16 | 50 | 30 | 25 | 20
18 | 50 | 35 | 25 | 20
20 | 50 | 35 | 25 | 25
24 | 60 | 50 | 30 | 25
28 | 80 | 50 | 35 | 35
32 | 80 | 50 | 35 | 35
36 | 80 | 60 | 50 | 50
40 | 100 | 60 | 50 | 50
45 | 100 | 80 | 50 | 50
50 | 125 | 80 | 60 | 60
55 | 125 | 80 | 60 | 60
60 | 125 | 80 | 60 | 60
65 | 125 | 80 | 80 | 80
70 | 125 | 100 | 80 | 80
75 | 125 | 100 | 80 | 80
80 | 160 | 100 | 80 | 80
85 | 160 | 100 | 100 | 100
90 | 160 | 100 | 100 | 100
95 | 160 | 100 | 100 | 100
100 | 160 | 100 | 100 | 100

## Slide 58
CAPÍTULO
9
Anexo G
Magnitud |  | Unidad |  | Relaciones
Nombre | Símbolo | Nombre | Símbolo | 
Intensidad de corriente | I | Ampere | A | 
 |  | Miliampere | mA | 1mA = 0,001A
Fuerza electromotriz Tensión | E U | Volt | V | 
 |  | Kilovolt | kV | 1kV = 1000V
Resistencia | R | Ohm Kiloohm | Ω | 
 |  | Megohm | MΩ | 
 |  | Microhm | µΩ | 
Potencia (para corr. alt.: Potenc. activa) | P | Watt | W | 
 |  | Kilowatt | kW | 1kW = 1000W&nbsp 1CV=0,736kW
Potencia aparente Potencia reactiva | { | Volt-Ampere | VA | 
 |  | Kilovolt-Ampere | kVA | 1kWA = 1000 VA
Energía | W | Watt-hora | Wh | 1 Wh=Wx1h 1 Wh=3600 Joule 1 Wh=367 kg x m
 |  | Kilowatt-hora | kWh | 1 kWh = 1000 Wh 1 kWh = 869 calorías
Capacidad | C | Farad | F | 
 |  | Microfarad | µF | 
Inductancia | L | Henry | H | 
Frecuencia | f | Hertz | Hz | 1Hz=1 ciclo/seg 1kilociclo=1000ciclos
121

## Slide 59
Formularios datos y tablas de utilidad práctica
Diámetro interno en mm y designación comercial de caños de acero normales
Designación Comercial en Pulgadas | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2
Tipo pesado: Diámetro interior (mm) | 15,8 | - | 20,9 | - | 26,6 | 35 | 40,9 | 25,5
Tipo semipesado (RS): Diámetro Interior (mm) | 9,8 | 12,6 | 15,3 | 18,5 | 21,7 | 28 | 34 | 46
Tipo Liviano (RL): Diámetro Interior (mm) | 10,7 | 13,9 | 17 | 20,9 | 23,4 | 29,2 | 35,6 | 47,8
mm2 | Tamaño alambre AWG
0.5 | 20
0.75 | 18
1.0 | -
1.5 | 16
2.5 | 14
4 | 12
6 | 10
10 | 8
16 | 6
25 | 4
35 | 2
Aproximada relación de sección de conductores entre mm2 y galga AWG (de EE.UU.)
CAPÍTULO
9
122
Anexo G

## Slide 60
Formularios para el cálculo de caída de tensión y sección de conductores
1º Para corriente continua y alterna, distribución bipolar. (Carga no inductiva)
a) Conocida la intensidad
Caída de tensión (Volt) =
Sección del conductor (mm²) =
b) Conocida la potencia
Caída de tensión (Volt) =
Sección del conductor (mm²) =
2º Para corriente alterna trifásica (Carga simétrica)
Conocida la intensidad
Caída de tensión (Volt) =
Conocida la potencia
Caída de tensión (Volt) =
Sección del conductor (mm²) =
Las abreviaturas empleadas significan:
L = Distancia simple entre los puntos en que se mide la caida de tensión (metros). I = Intensidad de corriente, en Ampere, de línea.
c = Conductibilidad eléctrica (cobre c = 58). s = Sección del conductor, en mm2.
e = Caída de tensión (en el caso de corriente trifásica, la caída que experimenta la tensión por fase). P = Potencia en Watt.
U = Tensión de servicio en Volt (en el caso de corriente trifásica es la tensión entre fases).
CAPÍTULO
9
123
Anexo G

## Slide 61
Pulg. | Deci- males | mm | Pulg. | Deci- males | mm | Pulg. | Deci- males | mm | Pulg. | Deci- males | mm
1/64 | 0.015 | 0.396 | 17/64 | 0.266 | 6.746 | 33/64 | 0.516 | 13.096 | 49/64 | 0.766 | 19.446
1/32 | 0.031 | 0.793 | 9/32 | 0.281 | 7.143 | 17/32 | 0.531 | 13.492 | 25/32 | 0.781 | 19.842
3/64 | 0.047 | 1.190 | 19/64 | 0.297 | 7.540 | 35/64 | 0.547 | 13.890 | 51/64 | 0.797 | 20.239
1/16 | 0.063 | 1.587 | 5/16 | 0.313 | 7.937 | 9/16 | 0.563 | 14.287 | 13/16 | 0.813 | 20.637
5/64 | 0.078 | 1.984 | 21/64 | 0.328 | 8.334 | 37/64 | 0.578 | 14.683 | 53/64 | 0.823 | 21.033
3/32 | 0.094 | 2.381 | 11/32 | 0.344 | 8.730 | 19/32 | 0.594 | 15.080 | 27/32 | 0.844 | 21.429
7/64 | 0.109 | 2.778 | 23/64 | 0.359 | 9.127 | 39/64 | 0.609 | 15.477 | 55/64 | 0.859 | 21.827
1/8 | 0.125 | 3.175 | 3/8 | 0.375 | 9.525 | 5/8 | 0.625 | 15.875 | 7/8 | 0.875 | 22.225
9/64 | 0.141 | 3.571 | 25/64 | 0.391 | 9.921 | 41/64 | 0.641 | 16.271 | 57/64 | 0.891 | 22.621
5/32 | 0.156 | 3.968 | 13/32 | 0.406 | 10.318 | 21/32 | 0.656 | 16.667 | 29/32 | 0.906 | 23.017
11/64 | 0.172 | 4.365 | 27/64 | 0.422 | 10.715 | 43/64 | 0.672 | 17.064 | 59/64 | 0.922 | 23.414
3/16 | 0.188 | 4.762 | 7/16 | 0.438 | 11.112 | 11/16 | 0.688 | 17.462 | 15/16 | 0.938 | 23.812
13/64 | 0.203 | 5.159 | 29/64 | 0.453 | 11.508 | 45/64 | 0.703 | 17.858 | 61/64 | 0.953 | 24.208
7/32 | 0.219 | 5.556 | 15/32 | 0.469 | 11.905 | 23/32 | 0.719 | 18.255 | 31/32 | 0.969 | 24.604
15/64 | 0.234 | 5.952 | 31/64 | 0.484 | 12.302 | 47/64 | 0.734 | 18.652 | 63/64 | 0.984 | 25.002
1/4 | 0.250 | 6.350 | 1/2 | 0.500 | 12.700 | 3/4 | 0.750 | 19.050 | 1 | 1.000 | 25.400
Conversión de fracciones de pulgadas y decimales de pulgadas a mm
Esquema de conexiones.
Llave de un Punto 6900
Llave de Combinación 6901-7001-8001-9001
Pulsador 6902-8002-9002
Tomacorriente Bipolar 6905 c/tierra
Tomacorriente Bipolar con Polo a Tierra 6904
Lámpara o Carga
Transformador
CAPÍTULO
9
124
Anexo G

## Slide 62
Campanilla
4 Vías
Porta lámpara simple para lámpara fluorescente
Porta lámpara combinado para lámpara fluorescente
Porta arrancador
Porta fusible
Interruptor automático termo-magnético bipolar (con protección de sobrecarga y cortocircuito)
Interruptor automático diferencial bipolar
(con protección diferencial-sobrecargas y cortocircuito)
125
Anexo G

## Slide 63
A continuación incluimos esquemas de circuitos realizados con llaves de combinación, las cuales, conecta- das dos entre sí, permiten el comando de luces u otra carga desde 2 sitios distintos.
Agregando 1 llave de “4 vías” se podrá comandar una o varias luces desde 3 sitios distintos, e intercalando 2 llaves de “4 vías”, desde 4 sitios. Para el comando de luces desde más de 4 sitios, deberá intercalarse en el circuito 1 llave de “4 vías” por cada punto de mando adicional requerido.
Cuídese de no realizar las conexiones en la forma incorrecta que muestran los esquemas de la derecha, en los que el polo neutro va también a llave. Lo correcto es que este polo vaya conectado directa y única- mente a las luces o cargas, haciendo que las llaves corten siempre el polo vivo.
Incluimos también circuitos con intercalación de Tomas Bipolares y con Polo a Tierra.
Circuitos de combinación.
Forma incorrecta de conexión.
CAPÍTULO
9
Anexo G
COMB.
126
4 VIAS COMB.
COMB. COMB.
CIRC. COMBINACION
CIRC. 4 VIAS
LINEA
V N
LINEA
V N
V: Polo Vivo
N: Polo Neutro

## Slide 64
Circuitos básicos de combinación
Alternativa: Interruptor de combinación múltiple Cambre 6946 (Instalación simplificada)
Con llaves de 4 vías.
CAPÍTULO
9
Anexo G
1 COMB.
127
1 COMB.
1 COMB. 1 COMB. 2 COMB.. 1 COMB
2 COMB.
2 COMB
3 COMB.
3 COMB.
1 PTO.
Y 1 COMB.
1 COMB. | 3 COMB. | 1 COMB. 1 COMB. | 2 PUNTOS Y | 1 COMB. | 1 PUNTO Y | 2 COMB. | 1 COMB | 1 PUNTO | 1 COMB.
 |  |  | 1 COMBINACION |  | 2 COMB. |  |  | Y 2 COMB. | 
1 COMB. | 1 PUNTOS Y | 1 COMB | 1 COMB | 1 COMB 1 4 VIAS | 1 COMB. | 1 COMB. | 1 4 VIAS | 1 COMB.
 | 1 4 VIAS |  |  | Y 1 COMB. |  |  |  | 
3 ESTACIONES
4 ESTACIONES
3 ESTACIONES
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N
LINEA
V N

## Slide 65
Llaves de combinación y tomas bipolares
Nota: todas las tomas deben llevar tierra
CAPÍTULO
9
Anexo G
1 COMB.
128
1 COMB.
1 COMB.
2 COMB. Y TOMA
2 COMB.
1 PUNTO
1 COMB. Y TOMA
1 COMB. 1 PUNTO
1 COMB. Y TOMA
1 COMB. | 2 COMB. | 1 COMB. | 1 COMB. | 1 4 VIAS | 1 COMB. | 1 COMB. 1 4 VIAS | 1 4 VIAS | 1 COMB.
 | Y TOMA |  |  | Y TOMA |  | Y TOMA | Y TOMA | 
LINEA V N
LINEA V N
LINEA V N
LINEA V N
LINEA V N
LINEA V N
LINEA V N

## Slide 66
Toma interconexión de redes RJ 45
C1 a C6 - Pantalla PC
Clasificación: CAT 5
- Frecuencia permitida
- Nivel permitido de datos
- Atenuación transversal de llamada
- Pérdida de inserción (aF max)
=<100 mhz
=<100 MBIT/S
40DB
0.4DB
IEC
DUS 11801
RJ45 ISO 8877
Estos valores son para cables de impedancia 100 o 120 ohm ± 15% hasta 90 m desde el toma.
CAPÍTULO
9
129
Anexo H
Algunas aplicaciones de productos Cambre.

## Slide 67
Interruptor por radiación infrarroja con temporizador Código Cambre 6942
Para encender una luz o accionar un relé se requiere solo el movimiento de una persona delante del sensor del interruptor (Fresnel) en un ángulo determinado (110°)
Aplicada a:
Luz de pallers - pasillos.
Entrada de cosas - garajes.
Escaleras con poca visibilidad.
Extractor de aire y baños.
Luces de baños.
Detección de personas intrusas.
NOTAS:
Potencia de control:
No superar a 1500 Watt - cos Q=1 No superar a 1000 Watt - cos Q=0.7
Acciona con 220VCA de tensión de línea = 10%.
Distancia de captación a máxima sensibilidad: 5,5 a 6 mt.
Tiempo de actuación regulable: 15 seg. a 10 minutos.
Sensibilidad regulable.
Aplicación de embutir, en caja de 10 x 5 cm.
NOTA: Debe recordarse que el principio de Funcionamiento es la variación de temperatura, emitida por el cuerpo humano, que el Fresnel ve a través de zonas discontínuas de captación. (No capta bien movimien- tos perpendiculares ó de frente).
Circuito
CAPÍTULO
9
130
Anexo H

## Slide 68
Circuitos de instalación de toma con atenuación (Código 6935)
A) Casa Unifamiliar
TV 1
TV 3
TV 2
2do. Televisor
6935
6935
S
E D
E 6935
E
3er. Televisor
1er. Televisor
1er. piso
C
Toma derivación
Planta baja
E- Borne de entrada S- Borne de salida
D- Borne de derivación
C- Cable coaxil 75 ohm/mt
NOTA:
Para derivar al 2do. televisor, salir del toma 6935 en el borne de derivación y cortar R5
Para pasar al 3er. televisor, salir del borne de salida del 1er. toma.
CAPÍTULO
9
131
Anexo H

## Slide 69
B) Edificio con Antena Colectiva
TV 2
TV 12
TV f
S
S
E
E
Amplificador
último piso
Atenuación
máximas
(regular)
Atenuación
máximas
(regular)
6935
6935
ante último piso
N˚ piso
N˚ - 1piso
Toma externo
6935
Atenuación máxima o cero
Planta baja
Toma derivación:
En casa unifamiliar: Se corta R5 y no se atenua.
En Edificio con Antena Colectiva:
Se corta R5 y se regula atenuación según ubicación del toma al amplificador.
Toma Extremo:
Se deja R5 y se prueba con atenuación mínima (sin cortes).
CAPÍTULO
9
132
Anexo H

## Slide 70
Consideraciones generales
Un cable coaxil de buena calidad (RG59) - 75/mt pierde aproximadamente 0,2db por mt, a esta pérdida debe agregarse la de otros componentes de la instalación, como, mezcladores, derivadores, tomas, etc.
La pérdida de un toma es en promedio de 1db.
Teminado el cálculo de las pérdidas de señal, se calculan las ganancias para colocar el amplificador adec- uado en la bajada de la antena y lograr en el último televisor de la planta baja que la señal de llegada sea (60 a 75db).
Hay amplificadores de 15 y de 30 decibeles (db) de ganancia.
El toma 6935, si no se corta, ni el puente ó las (4) resistencias tiene mínimo de atenuación ~ 2bd y cortando se obtienen:
Atenuación
Cortar en 0 ..................... 3db - pisos inferiores
Cortar en 0 y 1..................... 6db - pisos intermedios
Cortar en 0,1 y 2 .....................10db - pisos intermedios
Cortar en 0,1,2 y 3 .....................15db - pisos superiores
Cortar en 0,1,2,3 y 4 .....................20db - pisos superiores
f) En el caso de llegar una señal débil (excesiva pérdida ó atenuación) se pierde el color y la definición de la imagen, algo similar ocurre cuando está saturada. En este caso estamos con un televisor cerca del amplificador y no tenemos suficiente atenuación.
Dimensiones:
Doble módulo, permite en la caja de (10x5) embutida, colocar otros (2) dos módulos cualquiera de la línea Siglo XXI, ó, de la línea Bauhaus (Interruptor 6011) ó uno (1) código 6021.
Resistencia de atenuadores (externas)
0
1
2
3
4
R Interna
Toma
señal
C
C
Salida
Entrada
Derivación
Circuito de conexión
CAPÍTULO
9
Anexo H
133

## Slide 71
Interruptor de combinación múltiple (código 6946)
NOTA: Este producto soluciona los circuitos complicados de Pág. 90 para 3 y 4 estaciones.
Aplicación: Este interruptor (enciende y apaga desde varios lugares de la instalación; con un cableado muy simple, dos conductores (a y a1)
Una carga de X=
1200 Watt - Lámparas incandescentes 800 Watt - Lámparas dicroicas
400 Watt - Tubos fluorescentes
Maniobra: El encendido y apagado se realiza con varios pulsadores (de la línea Cambre) colocados en la insta- lación.
Ventajas: Simplifica el conexionado que se realiza únicamente con dos (2) conductores de 0,5mm2 en donde se conectan en paralelo los pulsadores.
Dimensiones: Doble módulo, permite en la caja de (10x5) embutida, colocar otros (2) dos módulos cualquiera de la línea Siglo XXI (Línea de Lujo) ó de la Serie Condor (Interruptor 9000) ó uno (1) código 8000.
CAPÍTULO
9
134
Anexo H

## Slide 72
Protección de baja tensión y sobre tensión (6944)
Aplicación: Este producto se utiliza para;
Proteger en caso de baja tensión (menos de 180VCA) a motores de; heladeras-freezer, lavarropas, que por ser fijos y sin atención del usuario, pueden sobrecalentarse y aún quemarse.
Proteger en caso de sobre tensión (más de 240VCA) a televisores, centro musicales, video caseteras que con tensiones de (280 a 380VCA) pueden quedar inutilizadas, por levantamiento de neutro, etc.
Actuación:
  Actua automáticamente por fuera de los límites mencionados (180 a 240VCA) y corta la alimentación, y se enciende el led rojo.
  Cuando vuelve la tensión entre dichos límites conecta automáticamente y se enciende el led verde.
  Si baja la tensión a menos de 180VCA no corta hasta pasado los 10 segundos y si vuelve la tensión a más de 180VCA no enciende hasta pasado un tiempo de 1 a 1 1/2 minuto.
(No actúa ante transitorios)
  Si se eleva la tensión bruscamente por encima de 240VCA, corta instantáneamente (1 seg.) y también en el caso de bajar de 240VCA, se demora 1 a 1/2 minuto en reconectarse.
  Al conectarse inicialmente está en rojo 1 a 1/2 minuto y luego pasa a verde.
Máxima carga: 0,75HP ó 550VA
Dimensiones: Doble módulo, se monta con toma corriente 6909 ó 6904 en caja de 10x5 embutida en la Línea Siglo XXI ó de la Línea Bauhaus.
CAPÍTULO
9
135
Anexo H

## Slide 73
Nuevo uso del interruptor Siglo XXI ó Bauhaus
Respondiendo a la Norma IEC 669-1-93 los interruptores tienen que tener la aptitud de encender y a pagar circuitos de iluminación con cargas de capacitores en paralelo (para corregir el Factor de Potencia). Estas nuevas exigencias se satisfacen si el diseño del interruptor cumple con 5000 accionamientos que abarcan un cierre y una apertura sobre un capacitor de 70µF ± 10% y un circuito R y L en paralelo con aquel para I Nominales capacitores de 6A.
Inx = 6A - C = 70µF ± 10% - R2 y L1 de valores para lograr cos j = 0,90 ± 0,05 - R3 = 0,25 ohm Esto equivale a poder comandar un circuito de alumbrado que tenga las características siguientes.
 | Tipo Iluminación | Nº tubos
Fluorescente | 40W | 16
Fluorescente | 65W | 10
Fluorescente | 105W | 5
Mercurio | 125W | 7
Mercurio | 250W | 4
Mercurio | 400W | 2
Sodio alta presión | 250W | 2
Sodio alta presión | 400W | 1
NOTA: Luego de las 5000 accionamientos el contacto fijo y móvil, visto en el microscopio muestra una erosión importante, pero el interruptor sigue actuando correctamente.
CAPÍTULO
9
136
Anexo H

## Slide 74
CAPÍTULO
9
137
Anexo H
Característcas técnicas de la Línea Siglo XXI, Siglo XXII y Bauhaus.
Descripción: Línea de Tomacorrientes, Interruptores y accesorios de TE, TV, FM, Dimmers, Detectores de Proximi- dad, Detectores de Gas, Protectores de Baja Tensión y Sobre Tensión, etc.
-Embutida - Modular - Montaje a Clip.
Línea de Lujo, apta para montar de uno a cuatro módulos.
Línea Mignon de Lujo, apta para montar de uno a dos módulos.
Línea Standard, con montaje a tornillos de plástico.
Línea Exterior, de capuchones para montar uno a dos módulos.
Descripción de Características Técnicas:
Interruptores:
Construcción:
A)- Cuerpo y Tecla en Material inyectado en Policarbonato-Autoextinguible (Foto A) según IEC 695-2-1 (Ensayo de Punta Incandescente) y UL 94-(V1) y Ensayo de Corrientes de Fuga Superficiales (175 VCA - 50 gotas) (IEC 309 - Part I) - CEE Public. (10-17-20-22) y UL-746 A (parágrafo 24) - (Foto B).
B)- Doble Contactos de Plata (Ag 1000).
Funcionamiento: 20.000 accionamientos con carga de In=10 Amper - Factor de Potencia=0.60. Especificaciones: Cumple con Norma IRAM 2007 del 12/1984, basada en las Normas Internacionales: UL 20/70 (SNAP SWITCHES) y CEE 14 (SWITCHES FOR DOMESTIC AND SIMILAR PURPOSES).
Tomacorrientes:
Construcción:
Cuerpo realizado en Material plástico de ingeniería=policarbonato
Frente en Material inyectado en Policarbonato-Autoextinguible según IEC 695-2-1 y UL 94-(V1) y Ensayo de Corrientes de Fuga Superficiales.
Especificaciones: Cumple con las Normas IRAM 2006 (1985) y 2007 (1984).
Calidad:
La Dirección de la Empresa entiende a la Calidad como al conjunto de características de un producto que permiten satisfacer los requerimientos del consumidor. El control de los materiales recibidos de proveedores, el control del proceso de fabricación de las distintas piezas y los conjuntos ensamblados, y, el control final permiten asegurar la calidad final de nuestros productos.
Productividad:
La permanente acción en mejorar las técnicas de producción con nuevas herramientas y dispositivos, permite asegurar la óptima Relación Costo/Calidad.
Nuevos Desarrollos:
La visita a Centros Internacionales de Fabricación y Diseño, permite estudiar y analizar los nuevos productos a desarrollar en el mercado argentino. Cambre tiene como filosofía, la mejora contínua de la Calidad de sus Productos y el Servicio a sus Clientes, y busca a través de la Creatividad, lograr la Excelencia total, la Suya y la Nuestra.

## Slide 75
CAPÍTULO
9
Anexo H
Las Líneas Siglo XXI, Siglo XXII y Bauhaus tienen una RESPUESTA a cada NECESIDAD suya...
138
MODULOS EMPLEADOS:
Interruptor bipolar.
Interruptor de 2 vias (combinación).
Tomacorriente bipolar.
Tomacorriente bipolar con toma de tierra euroamericano.
Tomacorriente bipolar con toma de tierra. 6- Tomacorriente bipolar de seguridad.
Interruptor unipolar luminoso blanco.
Interruptor unipolar luminoso transparente. 9- Interruptor unipolar pulsador.
10- Interruptor unipolar pulsador luminoso rojo.
Todos los productos Cambre usados para Instalaciones según el Reglamento de la AEA y Resolución 92/98 de la Secretaría de Industrias y Minería y Resolución 207/1995 del ENRE, cumplen con sello de conformidad IRAM.
12- Toma de teléfono americano. 13- Toma coaxil TV/FM.
Toma parlante.
Regulador de intensidad luminosa a perilla. 16- Regulador de intensidad luminosa por tacto. 17- Automático de escaleras.
Detector de proximidad.
Protector de Baja-Tensión y Sobre-Tensión.
Tomacorriente bipolar de seguridad para piso. 21- Tomacorriente múltiple.

## Slide 76
ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (A.E.A)
REGLAMENTACIONES VIGENTES
AEA 90364-0 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
Parte 0 - Guía de Aplicación. [Edición 2006]
AEA 90364-1 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
Parte 1 - Alcance, objeto y principios fundamentales. [Edición 2006]
AEA 90364-2 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
Parte 2 -Definiciones. [Edición 2006]
AEA 90364-3 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
Parte 3 - Determinación de las características generales de las instalaciones. [Edición 2006]
AEA 90364-4 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
Parte 4 - Protecciones para preservar la seguridad. [Edición 2006]
AEA 90364-5 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
Parte 5 - Elección e instalación de los materiales eléctricos. [Edición 2006]
AEA 90364-6 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
Parte 6 - Verificación de las Instalaciones eléctricas (inicial y periódicas) y su mantenimiento. [Edición 2006]
AEA 90364-7-701 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
  Parte 7 - Sección 701 - Cuartos de baño. [Edición 2002]
AEA 90364-7-710 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
  Parte 7 - Sección 710 - Locales para Usos Médicos y Salas Externas a los Mismos. [Edición 2008]
AEA 90364-7-718 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
  Parte 7 - Sección 718 - Lugares y Locales de Pública Concurrencia. [Edición 2008]
AEA 90364-7-771 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
  Parte 7 - Sección 771 - Viviendas, Oficinas y Locales (Unitarios). [ Edición 2006 ]
AEA 90364-7-790 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
  Parte 7 - Sección 790 - Protección contra las Descargas Eléctricas Atmosféricas en las Estaciones de Carga de Combustibles Líquidos y Gaseosos. [Edición 2006]
AEA 90702 - Reglamentación para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas.
Res. 592/2004. [ Edición 2004 ]
AEA 90706 - Guía para la Gestión del Mantenimiento en Instalaciones. [Edición 2006] AEA 90909-0 - Corrientes de Corto Circuito en Sistemas Trifásicos de Corriente Alterna
Parte 0 - Documento Normativo. Cálculo de las Corrientes. [Edición 2004]
AEA 90909-1 - Corrientes de Corto Circuito en Sistemas Trifásicos de Corriente Alterna
Parte 1 - Informe Técnico. Factores para el Cálculo. [Edición 2004]
AEA 91140 - Protección Contra los Choques Eléctricos
Aspectos Comunes a las Instalaciones y a los Componentes, Materiales y Equipos.
[Edición 2004]

## Slide 77
AEA 92305-1 - Protección contra las descargas Eléctricas Atmosféricas
Parte 1 - Principios Generales. [Edición 2007]
AEA 92305-2 - Protección contra las descargas Eléctricas Atmosféricas
Parte 2 - Evaluación del Riesgo[Edición 2007]
AEA 95101 - Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones. [Edición 2007]
AEA 95150 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y en Baja Tensión. [Edición 2007]
AEA 95201 - Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión.
AEA 95301 - Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión. [Edición 2007]
AEA 95401 - Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión. [Edición 2006]
AEA 95703 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público. [Edición 2009]
AEA 95704 - Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública. [Edición 2007]

## Slide 78
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 8
771.2.2: Verificación de conformidad durante el montaje
El Director de Obra o en su defecto el Instalador deberá solicitar a la Autoridad de Aplicación u Organismo de Control de su jurisdicción, en forma fehaciente, la fiscalización de la correcta elección e instalación de los distintos materiales que componen la instalación eléctrica en conformidad con los requisitos indicados en la presente Sección u otras de aplicación complementaria.
Esta fiscalización deberá ser solicitada y realizada como mínimo en dos momentos durante la ejecución de la instalación:
Previo al tapado de las canalizaciones y elementos embutidos u ocultos (ver 771.23.2).
Previo a la puesta en servicio de la instalación terminada (ver 771.23.3).
  : Esquemas de conexión a tierra
    : Definición
Los esquemas de conexión a tierra (ECT) definen la “Clasificación según la conexión a tierra de las redes de alimentación y de las masas eléctricas de las instalaciones eléctricas consumidoras” y se identifican de acuerdo con lo indicado en 312.2 de esta Reglamentación con dos letras: TT, TN e IT, admitiendo alguno de ellos una letra adicional que se incorpora a la definición principal separándola de la misma con un guión. Así se tienen los es- quemas TN-C, TN-S y TN-C-S.
Nota 1: Adicionalmente, para identificar el ECT en los centros de transformación, algunos países (por ejemplo Francia) suelen in- corporar una tercera letra a las dos letras principales (sin guión de separación) para indicar y distinguir como están conectadas a tierra las masas eléctricas del centro de transformación, independientemente de la conexión de las masas eléctricas del resto de la instalación consumidora de BT. En esos casos, para los centros de transformación se definen los ECT siguientes:
En los centros de transformación en los que sus masas eléctricas son conectadas a la vez a la toma de tierra del neutro de la instalación de BT (tierra de servicio) y a las masas de la instalación de BT, se designan los ECT por una tercera letra R (del francés “Relié”, conectar), por ejemplo TNR o ITR.
En los centros de transformación en los que sus masas eléctricas son conectadas a la toma de tierra del neutro de la instalación de BT (tierra de servicio) pero no a las masas de la instalación de BT, se designan los ECT por una tercera letra N (del francés Neutre, neutro), por ejemplo TTN o ITN.
En los centros de transformación en los que sus masas eléctricas son conectadas a una toma de tierra eléctricamente separada de la toma de tierra del neutro de la instalación de BT (tierra de servicio) y de las masas de la instalación de BT, se designan los ECT por una tercera letra S (del francés Separeé, separada), por ejemplo TNS, TTS o ITS.
Estas denominaciones, que no deben confundirse con las mencionadas en el primer párrafo de esta cláusula, sólo se indican a título de información.
Nota 2: Se define masa o masa eléctrica o parte conductora accesible, a la parte conductora de un material o equipo eléctrico, susceptible de ser tocado y que normalmente no está bajo tensión pero que puede estarlo en caso de defecto o falla. Las masas eléctricas características son las paredes de los caños y conductos (aún estando embutidos), envolventes, tableros, las empuñaduras de mando, etc. La parte conductora de un equipo o material, que sólo puede ponerse bajo tensión en caso de falla a través de una masa eléctrica intermedia, no se considera masa eléctrica sino masa extraña.
Nota 3: Se define masa extraña o elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica, al elemento que no forma parte de la misma y que es susceptible de introducir un potencial, generalmente el de tierra. Elementos conductores extraños pueden ser las cañerías metálicas de los sistemas de calefacción, de agua, de gas, los hierros de la estructura, los pisos no aislados, las paredes, etc.
    : Esquema de conexión a tierra (ECT) exigido en las instalaciones eléctricas en inmuebles ali- mentados desde la red pública de BT
Nota 1: Los esquemas de conexión a tierra de las instalaciones eléctricas de los inmuebles no deben confundirse con los esquemas de conexión a tierra de las redes de alimentación de las distribuidoras de energía eléctrica, las que por lo general adoptan el es- quema TN-C.
En los inmuebles alimentados desde la red pública de baja tensión el esquema de conexión a tierra exigido será el TT (ver 771.3.3.1).
Nota 2: En los casos en que la alimentación se reciba en MT o AT desde la red pública, o cuando la alimentación se reciba desde un generador de propiedad del usuario (por ejemplo grupo electrógeno) se podrá optar por cualquiera de los tres ECT siguientes: TT, TN-S o IT, cumpliendo con las prescripciones que se indican para cada uno de esos ECT (ver 771.3.3.1, 771.3.3.2 y 771.3.3.3).
Nota 3: En los casos en que el inmueble se alimenta en BT desde la red pública (exigencia de emplear el ECT TT) y se requiera para parte de la instalación o para toda la instalación un ECT distinto al TT, se deberán instalar uno o más transformadores BT/BT cuyos secundarios junto con las masas de la instalación podrán configurarse para obtener el ECT deseado, distinto al TT (TN-S o IT), cumpliendo con las prescripciones que se indican para cada uno de esos esquemas (ver 771.3.3.1, 771.3.3.2 y 771.3.3.3).

## Slide 79
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 9
    : Descripción de los esquemas de conexión a tierra
      : Esquema de conexión a tierra TT
El esquema TT tiene un punto del sistema de alimentación (generalmente el conductor neutro) conectado direc- tamente a una toma de tierra (tierra de servicio), por el proveedor de la energía eléctrica y las masas eléctricas de la instalación consumidora conectadas a través de un conductor de protección llamado PE (del inglés protective earth) y de un conductor de puesta a tierra, a otra toma de tierra (tierra de protección) eléctricamente indepen- diente de la toma de tierra de servicio.
Cabe aclarar que en los casos en que la compañía distribuidora de energía eléctrica efectúe una puesta a tierra suplementaria, adyacente al inmueble, como refuerzo de la puesta a tierra del neutro, esa puesta a tierra deberá tratarse como puesta a tierra de servicio, debiendo respetar la distancia mínima de 10 radios equivalentes (como ejemplo ver Tabla 771.3.II) con respecto a la puesta a tierra de protección.
Nota 1: El concepto “una toma de tierra” en el inmueble, no excluye la posibilidad de utilizar electrodos múltiples o puestas a tierra adicionales en dicho inmueble, estando todas ellas interconectadas por un conductor aislado o desnudo de vinculación.
La Tabla 771.3.I que se indica a continuación da, para los diferentes valores de corriente diferencial asignada
In de disparo de los dispositivos diferenciales, el valor máximo de resistencia de la toma de tierra de las
masas para que el potencial de dichas masas no sea superior en forma permanente a UL = 50 V y a UL = 24 V (la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a través de los Decretos Reglamentarios 351/79 y 911/96, establece la tensión límite de contacto UL de 24 V, razón por la cual este valor es el adoptado por esta Reglamentación).
Como en la práctica, los valores a tomar en consideración para la resistencia de la toma de tierra de las masas deben ser menores, para tener en cuenta las posibles variaciones ocasionales, se establecen como valores máximos los indicados en la columna 3 de la Tabla 771.3.I. Se señala asimismo, a título informativo, en la columna 1, los valores para UL = 50 V (tensión límite convencional de contacto adoptada por IEC 60364 para ambientes secos y húmedos).
Para esta Sección de la Reglamentación se establece que el valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de protección debe ser menor o igual a 40 .
Cuando, en el caso de locales sin riesgo de incendio y con personal BA4 o BA5, se empleen dispositivos diferenciales de In > 300 mA para la protección contra los contactos indirectos, (ver 771.18.4.3 b.2) se
deberán efectuar tomas de tierra cuyas resistencias alcancen valores iguales o menores a los indicados en la columna 3 de la Tabla 771.3.I.
Tabla 771.3.I – Valores máximos de resistencia de puesta a tierra de protección
Corriente diferencial máxima asignada del dispositivo diferencial I n |  | Columna 1 Valor máximo de la resis- tencia de la toma de tierra de las masas eléctricas Ra () para UL 50 V | Columna 2 Valor máximo de la resis- tencia de la toma de tierra de las masas eléctricas Ra () para UL 24 V | Columna 3 Valor máximo permitido de la resistencia de la toma de tierra de las masas eléctricas Ra ()
Sensibilidad baja | 20 A 10 A 5 A 3 A | 2,5 | 1,2 | 0,6
 |  | 5 | 2,4 | 1,2
 |  | 10 | 4,8 | 2,4
 |  | 17 | 8 | 4
Sensibilidad media | 1 A | 50 | 24 | 12
 | 500 mA | 100 | 48 | 24
 | 300 mA | 167 | 80 | 40
 | 100 mA | 500 | 240 | 40
Sensibilidad alta | Hasta 30 mA inclusive | Hasta 1666 | 800 | 40
Nota 2: Corresponde a la Tabla 53 C de 531.2.4.2.2 de esta Reglamentación.
Generalmente en un esquema TT la corriente de defecto entre un conductor de línea y una masa tiene una intensidad inferior a la corriente de cortocircuito, ya que la impedancia del lazo de falla prácticamente está determinada por las resistencias de las tomas de tierra Ra y Rb; no obstante, esta corriente puede dar lugar a la aparición de tensiones peligrosas.

## Slide 80
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 10
En la siguiente Figura 771.3.A se muestra el esquema TT, con el recorrido de una corriente de defecto a tierra a través del lazo de falla (ver simbología en Anexo 771-K):
Id
MASA
CARGA 1
N
PUESTA A TIERRA DE LA RED DE
ALIMENTACIÓN (DE SERVICIO)
Rb
Ra
PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN
(DE PROTECCIÓN)
Id
N
L3
L2
PE
PE
Alimentación Utilización
L1
Id
CARGA 2
MASA
Id
PE
N
N
PE
L3
L2
L1
TRANSFORMADOR DE LA DISTRIBUIDORA
p.ej. 3x13200 V / 3x400-231
Id
Carga 1; carga 2: Diferentes cargas o consumos dentro del mismo inmueble.
PE: Conductor de protección de la instalación consumidora del inmueble, conectado a la puesta a tierra de protección, independiente de la puesta a tierra de servicio de la empresa distribuidora de energía eléctrica.
Id: Intensidad de corriente de defecto o de falla, en este ejemplo entre la fase L1 y masa, que cierra el lazo de falla por el suelo o tierra.
Ra: Resistencia de la puesta a tierra de protección de la instalación consumidora.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio de la red de alimentación.
Figura 771.3.A - Esquema TT
Neutro de la alimentación a (T)ierra – Masas de la instalación de utilización a una (T)ierra indepen- diente
Para conformar un esquema TT, la toma de tierra de la instalación interna deberá tener características de “tierra lejana o tierra independiente” frente a la toma de tierra de servicio de la red de alimentación.
Nota 3: Definición VEI 195-02-02. Toma de tierra independiente: “Toma de tierra suficientemente alejada de otras tomas de tierra, de forma tal que su potencial eléctrico no sea sensiblemente afectado por las corrientes eléctricas entre la Tierra y los otros electrodos de tierra”. VEI: Vocabulario Electrotécnico Internacional según IEC 60050 “International Electrotechnical Vocabulary”
Tratándose de jabalinas cilíndricas IRAM 2309 y 2310, para cumplir con la característica de “tierra lejana”, la toma de tierra de la instalación deberá situarse a una distancia, medida en cualquier dirección, mayor a diez (10) veces el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud. La Tabla 771.3.II establece radios equivalentes para dife- rentes electrodos o jabalinas cilíndricas.
Nota 4: El radio equivalente es una distancia que indica una zona de influencia electromagnética del electrodo de puesta a tierra. Depende de la forma y dimensiones del electrodo. Para las jabalinas cilíndricas el radio equivalente en metros puede calcularse aproximadamente por medio de la siguiente expresión:
 l 
ln  
l
Re 
donde: Re [m] = radio equivalente
l [m] = longitud de la jabalina
d [m] = diámetro de la jabalina
 d 
Nota 5: En caso de optar por otro tipo de configuración para el sistema de puesta a tierra (malla, placas, cintas, etc.) el radio equivalente deberá calcularse en función de la disposición adoptada.
Nota 6: La puesta a tierra de servicio suplementaria exigida por algunas empresas de distribución de energía eléctrica para ser unida al neutro a la entrada de la línea de alimentación, es un refuerzo de la puesta a tierra de servicio del transformador reductor de la empresa y no debe confundirse con la puesta a tierra de protección de la instalación que debe ser independiente y separada más de diez (10) radios equivalentes de la primera.

## Slide 81
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 11
Tabla 771.3.II - Radios equivalentes para electrodos IRAM 2309 y 2310
Designación comercial | Diámetro exterior (mm) | Longitud (m) | 10 Re (m)
1 / 2 “ | 12,6 | 1,5 | 3,2
 |  | 2,0 | 4,0
 |  | 3,0 | 5,4
 |  | 4,5 | 7,6
 |  | 6,0 | 9,8
5 / 8 “ | 14,6 | 1,5 | 3,2
 |  | 2,0 | 4,0
 |  | 3,0 | 5,6
 |  | 4,5 | 7,8
 |  | 6,0 | 10,0
3 / 4 “ | 16,2 | 1,5 | 3,4
 |  | 2,0 | 4,2
 |  | 3,0 | 5,8
 |  | 4,5 | 8,0
 |  | 6,0 | 10,2
      : Esquema de conexión a tierra TN
Los esquemas TN tienen un punto del sistema de alimentación (generalmente el conductor neutro) conectado directamente a tierra (tierra de servicio) por el proveedor de la energía eléctrica, y las masas eléctricas o partes conductoras accesibles de la instalación consumidora conectadas a ese punto por medio de conductores de protección llamados PE (TN-S) o PEN (TN-C).
En el esquema TN, un defecto franco (o falla de impedancia despreciable) entre un conductor de línea y masa produce una corriente de cortocircuito. En este esquema el lazo de falla está constituido exclusivamente por conductores activos y conductores de protección; no se incluye en dicho lazo ningún recorrido por masas extra- ñas ni por la tierra como en el esquema TT.
Se consideran, dentro de la instalación consumidora, tres variantes del esquema TN, según la disposición del conductor neutro y del conductor de protección, a saber TN-S, TN-C y TN-C-S. En los tres esquemas, cuyos principios se exponen a continuación, las cargas 1 y 2 son diferentes cargas dentro del mismo inmueble.
        : Esquema de conexión a tierra TN-S
Es aquel en el que el conductor neutro (N) y el conductor de protección (PE) están separados en toda la instala- ción y están conectados entre sí en el origen de la alimentación (este origen no debe ser confundido con el origen de la instalación), y a tierra, como mínimo, en el origen de la alimentación, pudiendo estar además el PE conec- tado a tierra en varios otros puntos aguas abajo del origen (ver figuras 771.3.B, 771.3.C y 771.3.D). El esquema TN-S está prohibido para las instalaciones internas de los inmuebles alimentados desde la red pública de baja tensión, para los que sólo se permite el esquema de conexión a tierra TT. El esquema de conexión a tierra TN-S puede emplearse en los casos especiales indicados a continuación.
          En inmuebles o locales alimentados en media tensión (MT) desde la red pública o con alimentación desde grupo electrógeno propio (o alimentación equivalente), podrá ser decisión del usuario o instalador el empleo del esquema TN-S. En los casos en que el inmueble reciba alguna alimentación en BT desde la red de dis- tribución pública, además de la alimentación en MT indicada, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar que las alimentaciones, incluido el neutro, entren en paralelo, debiéndose emplear el esquema TT para las instalaciones atendidas desde la red pública de BT.
          En los casos en que por prescripciones de las empresas proveedoras de equipos de tecnología de la información (o por otras necesidades) se requiera el empleo del esquema TN-S, el usuario podrá solicitar el suministro en MT y adoptar el esquema TN-S en la instalación de BT a partir de su propio transformador (ver Figura 771.3.C). Si por disposiciones de la distribuidora de energía eléctrica, o de la autoridad de aplicación correspondiente, el usuario no puede disponer del suministro en MT, deberá tomar el suministro en BT, debiendo instalar para parte o para toda la instalación, un transformador BT/BT desde el cual podrá atender en esquema TN-S las instalaciones que lo requieran.

## Slide 82
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 12
En ambos casos se deberán cumplir las condiciones que para este esquema se establecen en las Partes 1 a 6 de esta Reglamentación, como asimismo lo indicado en 771.18 4. Estas situaciones deberán quedar indicadas en los planos y memoria técnica del proyecto, los que deberán ser presentados ante la autoridad de aplicación o de control que así lo requieran.
Asimismo, y debido a las elevadas corrientes de falla a tierra que se pueden producir en los esquemas TN-S, entre un conductor de línea y el conductor de protección PE, o una masa, debe verificarse la adecuada protección de los interruptores diferenciales debido a su limitada capacidad de ruptura (ver 771.19.2.2.6).
N L2
N L1
PUESTA A TIERRA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN
Rb (DE SERVICIO)
Id
Id
MASA
CARGA 1
PE
PE
MASA
CARGA 2
L1
Id
PE
N
L2
L3
L1
Id
PE
N
L2
L3
Id
Alimentación MT/BT Utilización BT
Id
PE: Conductor de protección de la instalación consumidora dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de la alimentación (puesta a tierra de servicio) del transformador del usuario o fuente, en general el centro de estrella del transformador o punto neutro.
Id: Intensidad de corriente de falla, en este ejemplo entre la fase L1 y masa, que cierra el lazo de falla por el conductor de protección PE.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio del transformador del usuario o fuente.
Figura 771.3.B - Esquema TN-S en una instalación con suministro en MT, sin tierra adicional Neutro a (T)ierra – Masas a (N)eutro [Con conductores N y PE (S)eparados]
L1
L2
L3
N
PE
L1
L2
L3
N
PE
PE
PUESTA A TIERRA DE LA ALIMENTACIÓN
(DE SERVICIO)
PE
CARGA 1
MASA
CARGA 2
MASA
Id
Id
Id
Id
Id
Id
N L1
N L2
PUESTA A
TIERRA ADICIONAL
REALIZADA POR
Rb EL USUARIO EN SU Ra
INSTALACIÓN
Alimentación MT/BT
Utilización BT
PE: Conductor de protección de la instalación dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de la alimentación (puesta a tierra de servicio) del transformador del usuario, en general el centro de estrella del transformador o punto neutro y a una puesta a tierra adicional.
Id: Corriente de defecto, en este ejemplo entre la fase L1 y masa, que cierra el lazo de falla por el conductor de protección PE.
Ra: Resistencia de la puesta a tierra de protección y servicio de la instalación consumidora, adicional a la de la fuente.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio del transformador del usuario o fuente.
Figura 771.3.C - Esquema TN-S en una instalación con suministro en MT, con tierra adicional Neutro a (T)ierra – Masas a (N)eutro [Con conductores N y PE (S)eparados]

## Slide 83
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 13
PUESTA A TIERRA
ADICIONAL
REALIZADA POR EL USUARIO EN SU INSTALACIÓN
Id
Id
PE
N L1
CARGA 1
PE
MASA MASA
CARGA 2
L2
N
Utilización
L1
Id
L3
PE
N
L2
Alimentación
L1
Id
L3
PE
N
L2
Id
PUESTA A TIERRA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN (DE SERVICIO)
Rb Ra
Id
PE: Conductor de protección de la instalación consumidora dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de la alimentación (puesta a tierra de servicio) de la distribuidora, en general el centro de estrella del transformador o punto neutro.
Id: Corriente de defecto o de falla, en este ejemplo entre L1 y masa, que cierra el lazo de falla por el conductor de protección PE.
Ra: Resistencia de la puesta a tierra de protección y servicio de la instalación consumidora, adicional a la de la fuente.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio de la red de alimentación o fuente.
Figura 771.3.D - Esquema TN-S en una instalación con suministro en BT, con tierra adicional Neutro a (T)ierra – Masas a (N)eutro [Con conductores N y PE (S)eparados]
PUESTA A TIERRA DE LA RED DE
ALIMENTACIÓN
MASA
CARGA 1
N
L1
MASA
L2
CARGA 2
N
771.3.3.2.2: Esquema de conexión a tierra TN-C
Es aquél en el que las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor (PEN) en toda la instalación y en el que dicho conductor común está puesto a tierra en la alimentación (ver Figura 771.3.E). El esquema TN-C está prohibido para las instalaciones internas de los inmuebles.
Excepción: En locales con alimentación en media tensión, podrá ser decisión del usuario o instalador el empleo del esquema TN-C, exclusivamente en la vinculación entre los bornes de BT del transformador de distribución del usuario y el interruptor principal del tablero principal de distribución. Para estos casos se deben cumplir las con- diciones que para este esquema se establecen en las Partes 1 a 6 de esta Reglamentación. En los casos en que el inmueble reciba alguna alimentación en BT desde la red de pública, además de la alimentación en MT indicada, se deberán tomar las debidas medidas para evitar que las alimentaciones, incluido el neutro, entren en paralelo, debiéndose emplear el esquema TT para las instalaciones atendidas desde la red pública de BT.
Alimentación Utilización
L1 L1
L2 L2
L3 L3
PEN PEN
PEN PEN
(DE SERVICIO)
Rb
EN: conductor que combina y asegura las funciones de conductor neutro y de protección de la instalación dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de la alimentación (de servicio) de la distribuidora o fuente, en general el centro de estrella del transformador o punto neutro.
Figura 771.3.E - Esquema TN-C
Neutro a (T)ierra – Masas a (N)eutro [Con conductor (C)omún PEN]

## Slide 84
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 14
PUESTA A
TIERRA
DE LA RED DE
ALIMENTACIÓN (DE SERVICIO)
Rb
MASA
CARGA 1
PEN L1
N
PE
PE N L2
PE
CARGA 2 MASA
771.3.3.2.3: Esquema de conexión a tierra TN-C-S
Es aquél en el que, en una parte de la instalación, las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor (PEN), puesto a tierra en la alimentación y en el que, a partir de un determinado punto, dicho conductor PEN se desdobla en un conductor neutro N y en un conductor de protección PE. O sea que es una combinación de los dos esquemas anteriores ya que en una parte la instalación responde al esquema TN-C y en la otra al TN-S. El esquema TN-C-S, está prohibido para las instalaciones internas de los inmuebles, con la excepción que se indica a continuación.
Excepción: En locales con alimentación en media tensión, podrá ser decisión del usuario o instalador el empleo del conductor PEN (parte C del esquema TN-C-S), exclusivamente para la vinculación entre los bornes de BT del transformador de distribución del usuario y el interruptor de principal del tablero principal de distribución, debiendo derivarse antes de los bornes de entrada del interruptor principal el conductor PE. A partir del tablero principal el esquema responde a la parte S del esquema TN-C-S original. Para estos casos se deben cumplir las condiciones que para este esquema se establecen en las Partes 1 a 6 de esta Reglamentación. En los casos en que el in- mueble reciba alguna alimentación en BT desde la red de pública, además de la alimentación en MT indicada, se deberán tomar las debidas medidas para evitar que las alimentaciones, incluido el neutro, entren en paralelo, debiéndose emplear el esquema TT para las instalaciones atendidas desde la red pública de BT.
Alimentación Utilización
L1 L1
L2 L2
L3 L3
PEN PEN N N
PEN: conductor que combina y asegura las funciones de conductor neutro y de protección de la instalación consumidora dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de servicio de la alimentación de la compañía distribuidora de electricidad o fuente, en general el centro de estrella del transformador o punto neutro.
PE: conductor de protección de la instalación consumidora dentro del inmueble, derivado del conductor PEN de la alimentación y aguas abajo de éste, desdoblándose a partir de allí en conductor neutro (N) y en conductor de protección (PE).
Figura 771.3.F - Esquema TN-C-S
Neutro a (T)ierra – Masas a (N)eutro [Con conductor (C)omún PEN y conductores (S)eparados N y PE]
      : Esquema de conexión a tierra IT
Nota 1: Todas las menciones a diferentes cláusulas de la Sección 413, se tratan en la Parte 4 Capítulo 41 de esta Reglamentación, donde se dan prescripciones más detalladas de los esquemas IT. También son tratados los esquemas IT en el Anexo 771-H y en el Capítulo 53.
El esquema de conexión a tierra IT, por sus características particulares, debe adoptarse exclusivamente teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes prescripciones:
        Puede partir de un sistema de generación autónoma o derivarse de una instalación de MT a BT o de una BT a BT, por medio de transformadores separadores. En todos los casos debe contarse con un monitor permanente de aislación.
        El inmueble debe contar con presencia permanente de personal BA4 o BA5.
        Debe considerarse específicamente la protección contra sobretensiones.
Los esquemas tipo IT tienen todas las partes activas del sistema de alimentación aisladas de tierra o un punto de la alimentación conectado a tierra a través de una impedancia de elevado valor, y las masas eléctricas o partes conductoras accesibles de la instalación consumidora deben estar puestas a tierra ya sea indivi- dualmente, ya sea por grupos o colectivamente o sea:
        conectadas a tierras individuales e independientes, o
        conectadas colectivamente y a tierra, o
        conectadas colectivamente a la puesta a tierra del sistema (ver Anexo 771-H y cláusula 413.1.5 de la Parte 4 Capítulo 41).

## Slide 85
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 15
PE N
PUESTA A
TIERRA DE
SERVICIO
PE N
CARGA 1
MASA
CARGA 2
MASA
Teniendo en cuenta la conveniencia y los beneficios de la equipotencialidad se recomienda no emplear la primera de las opciones.
Nota 2: En un esquema IT la corriente resultante de un solo defecto (primer defecto) fase-masa tiene un valor suficientemente bajo como para no provocar la aparición de una tensión de contacto peligrosa.
La corriente del primer defecto se cierra a través de las capacidades distribuidas de la instalación y eventualmente por la im-
pedancia insertada entre un punto de la alimentación (generalmente el neutro) y la tierra.
La limitación de la corriente resultante del primer defecto se obtiene, o por ausencia de conexión a tierra de la alimentación, o por el valor de la impedancia insertada entre el neutro y la tierra.
Alimentación Utilización
L1 L1
L2 L2
L3 L3
N N
PE PE
PUESTA A
TIERRA DE
PROTECCIÓN
1)
Z (impedancia)
Rb Ra
Carga 1 y Carga 2: diferentes cargas o consumos dentro del mismo inmueble.
PE: conductor de protección de la instalación consumidora dentro del inmueble, conectado a una puesta a tierra independiente de la puesta a tierra de la alimentación. La puesta a tierra de la alimentación puede estar conectada a través de una impedancia Z de elevado
valor. Dicha impedancia, de existir, es de aproximadamente 1500  (ohm) para un sistema de tensiones 0,4 / 0,231 kV. Ra: resistencia de la puesta a tierra de la instalación consumidora (resistencia de la puesta a tierra de protección).
Rb: resistencia de la puesta a tierra de la alimentación (resistencia de la puesta a tierra de servicio).
Z: impedancia.
1) El esquema IT debe estar aislado de tierra o conectado a tierra a través de una impedancia Z de elevado valor. El conductor neutro puede estar distribuido o no.
Figura 771.3.G - Esquema IT con neutro distribuido
PE
Utilización
Alimentación
L3
L2
L1
PE
PE
L3
L2
L1
1)
Z (impedancia)
CARGA 1
MASA
MASA
CARGA 2
PE
PUESTA A TIERRA DE SERVICIO
PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN
Rb Ra
Carga 1 y Carga 2: diferentes cargas o consumos dentro del mismo inmueble.
PE: conductor de protección de la instalación consumidora dentro del inmueble, conectado a una puesta a tierra independiente de la puesta a tierra de la alimentación. La puesta a tierra de la alimentación puede estar conectada a través de una impedancia Z de elevado
valor. Dicha impedancia, de existir, es de aproximadamente 1500  (ohm) para un sistema de tensiones de 0,4 / 0,231 kV. Ra: resistencia de la puesta a tierra de la instalación consumidora (resistencia de la puesta a tierra de protección).
Rb: resistencia de la puesta a tierra de la alimentación (resistencia de la puesta a tierra de servicio).
Z: impedancia.
1) El esquema IT debe estar aislado de tierra o conectado a tierra a través de una impedancia Z de elevado valor. El conductor neutro puede estar distribuido o no.
Figura 771.3.H - Esquema IT sin neutro distribuido

## Slide 86
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 16
PE
Ra
PUESTA A TIERRA DE
PROTECCIÓN
CARGA 1
PE
L1
L2 L3
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN
por ej.
3x13200 V / 3x400-231 V
Id
MASA M
Id
Id
C1
C2
C3
PUESTA A TIERRA DE
PROTECCIÓN
Ra
CARGA 1
MASA M
Id
PE
Figura 771.3.I - Esquema IT con punto neutro aislado de tierra
En un esquema IT aislado de tierra como el indicado en la Figura 771.3.I el lazo de falla en el que se establece la corriente de primer defecto, está constituido por el conductor de línea en el cual ocurre la falla, por el conductor de protección PE que conecta las masas eléctricas M con el electrodo de puesta a tierra de las masas Ra, el electrodo mismo, el suelo, las capacidades a tierra distribuidas de las otras dos líneas sanas y los conductores de esas dos líneas.
En la Figura 771.3.J siguiente se muestra la corriente de defecto en un esquema IT, en el que el punto neutro está conectado a tierra a través de una impedancia Z de elevado valor y en el que los electrodos de tierra de la alimentación (Rb) y de las masas eléctricas de la instalación (Ra) están separados.
L1
L2 L3 PE
Id
PUESTA A TIERRA DE SERVICIO
Rb
Z
Id
Fig. 771.3.J - Esquema IT en el que el punto neutro está conectado a tierra a través de una impedancia Z y en el que los electrodos de tierra de la alimentación (Rb) y de las masas eléctricas de la instalación (Ra) están separados
En el esquema IT, pueden ser utilizados los siguientes dispositivos de protección y control:
Controladores o monitores permanentes de aislación (CPA)
Dispositivos de protección contra las sobreintensidades
Dispositivos de protección de corriente diferencial
Dispositivos de búsqueda de defectos
Nota 3: Dependiendo del valor de la carga, también puede existir un aporte de corriente correspondiente a L1.
Nota 4: En el esquema IT, el dispositivo de protección de corriente diferencial puede no funcionar, a menos que uno de los defectos a tierra se produzca aguas arriba del mismo.

## Slide 87
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 17
  : Características de la alimentación
    : Ámbito de aplicación
Los requisitos y disposiciones de la presente Sección serán de aplicación a partir de los bornes de entrada del tablero principal de la instalación eléctrica de una vivienda, oficina o local (unitarios), abarcando la totalidad de los tableros y las líneas conectadas eléctricamente a los mismos.
Nota 1: La competencia y responsabilidad de la parte de la instalación eléctrica no comprendida por esta Reglamentación (por ejemplo, la línea principal) será determinada por los organismos nacionales, provinciales o municipales que tengan competencia en el tema; sin embargo, en caso de desarrollarse en la edificación integrante del inmueble, deberán satisfacerse las prescripciones de esta Reglamentación en lo que les sea aplicable.
Nota 2: Cada vivienda, oficina o local (unitarios) tendrá una sola alimentación normal desde la red pública. Solamente las autoridades de aplicación podrán disponer, por razones de seguridad o de funcionamiento, que un inmueble posea más de una alimentación desde la red pública (tal el caso de hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, etc.). En estos últimos casos, cuando por necesidades operativas, de funcionamiento o de seguridad, concurran en un mismo recinto circuitos alimentados de diferentes fuentes de alimentación de la red pública, los dispositivos de comando funcional y los tomacorrientes presentes en esos recintos, deberán ser señalizados unívocamente con el origen de su alimentación.
Si por cualquier motivo la vivienda, oficina o local se subdividiera y se solicitase una alimentación desde la red pública para la vivienda, oficina o local nuevos, cada unidad funcional tendrá una instalación única con un único tablero principal y no se podrán compartir las instalaciones ni alimentar una misma vivienda, oficina o local, o parte de ella con dos alimentaciones “normales” ya sea simultánea o alternativamente. Para esta función existe la denominada “Alimentación de Reserva” (ver Anexo 771-D).
Esta misma restricción se aplica a los casos de unión o anexamiento de inmuebles.
    : Naturaleza de la corriente
alterna, o
continua.
771.4.3: Naturaleza de los conductores
a) Para corriente alterna:
b) Para corriente continua:
conductor(es) de línea (L1, L2, L3, ...) conductor neutro (N)
conductor de protección (PE)
conductor(es) de línea (conductor o polo positivo L+ y conductor o polo negativo L-)
conductor medio (M) conductor de protección (PE)
    : Valores característicos
      Tensiones y tolerancias: 220/380 Vca (230/400 Vca); (ver Nota)
Siendo 220 Vca la tensión entre un conductor de línea (fase) y neutro; y 380 Vca la tensión entre con- ductores de línea (fase).
Nota:
Los valores de 230 y 400 Vca corresponden a los establecidos por la norma IRAM 2001 en su Tabla II y están comprendidos dentro de los valores aceptados por la norma IEC 60038, la que en su Nota 1 a la Tabla I dice: "La tensión nominal de los sis- temas existentes de 220/380 V y 240/415 V evolucionará hacia los valores recomendados de 230/400 V. El período de transición será lo más corto posible y no debería exceder los 20 años a partir de la publicación de la presente Norma IEC. Durante este período y como primer paso, las autoridades de los países con tensiones de 220/380 V deberán suministrar tensiones en el rango 230/400 V + 6 % - 10 % y los países con tensiones de 240/415 V deberán suministrar tensiones en el rango 230/400 V + 10 % - 6
%. Al final de este período de transición, será alcanzada una tolerancia de 230/400 V  10 %. Una vez alcanzado este punto una ulterior reducción de la tolerancia será estudiada internacionalmente".
Frecuencias y tolerancia: Corriente alterna: 50 Hz  1 Hz.
Intensidad de corriente máxima admisible:
c1) En el origen de la instalación (Imo):
Es el valor de corriente asignada del dispositivo de protección del aparato de maniobra ubi- cado en la cabecera del tablero principal.
Este valor deberá estar relacionado con la carga total del inmueble (ver 771.9.3).
c2) En cada circuito (Imci): i = 1;2;3;...

## Slide 88
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 18
Es la intensidad de corriente máxima permanente del circuito considerado, estando ésta determinada por el material de menor intensidad de corriente admisible.
d) Intensidades de corriente presunta de cortocircuito en el origen de la instalación:
El instalador deberá solicitar a la empresa distribuidora de energía eléctrica el valor de la máxima co- rriente presunta de cortocircuito en el punto origen de la instalación.
    : Requisitos particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica
Durante el proyecto y para la ejecución de la instalación se deberá consultar a la empresa distribuidora de energía los requisitos de la instalación entre la línea de alimentación (acometida) y los bornes de entrada del tablero principal del inmueble (ver 771.4.1 a 771.4.4).
En todos los casos la empresa distribuidora establecerá condiciones respecto del espacio para alojar medidores, su canalización de vinculación a la red, y características de materiales, gabinetes y equipamiento comprendido hasta los bornes de entrada del tablero principal del inmueble conforme a sus disposiciones particulares y a los requisitos de esta Reglamentación.
    : Alimentación de reserva
Nota: Sistema de alimentación eléctrica de reserva: “Sistema de alimentación destinado a mantener, por razones diferentes a las de segu- ridad, el funcionamiento de una instalación o de una parte de ella, en caso de interrupción de la alimentación normal.” (VEI 826-01-06).
En el Anexo 771-D (Reglamentario) se dan las prescripciones vinculadas con este tema.
  : Desviaciones del tipo de esquema de conexión a tierra exigido
Toda desviación del esquema de conexión a tierra exigido será considerada un caso particular. Este hecho de- berá constar en la memoria técnica y en una lámina plastificada que contenga el esquema unifilar, la que deberá fijarse en el tablero principal o en el tablero seccional general.
    : Transformación del esquema de conexión a tierra de TT a TN-S por proximidad de las tomas de tierra (distancia inferior a diez [10] radios equivalentes)
En este caso el responsable de la instalación eléctrica del inmueble arbitrará los medios para lograr una separa- ción entre los electrodos superior a los diez (10) radios equivalentes. De no ser posible dentro de la propiedad del inmueble, deberá requerir la colaboración de la empresa distribuidora para lograr esta separación. La distancia entre electrodos se considera medida en cualquier dirección (ver figuras 771.5.A y 771.5.B).
Distancia > a 5 radios equivalentes: esquema TT
Distancia <= a 5 radios equivalentes: esquema TN-S
Conductor de puesta a tierra desnudo
Jabalina
PUESTA A TIERRA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN (DE SERVICIO)
L3
N
L1
L2
CARGA 1
PE
MASA
N
Utilización
L3
N
PE
L1
L2
CARGA 2
MASA
PE
N
L2
L1
PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN (DE PROTECCIÓN)
L3
PE
N
L2
L1
Alimentación
Jabalina
Figura 771.5.A – Separación entre sistemas de puesta a tierra (esquema 1)

## Slide 89
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 19
Utilización
Distancia > a 5 radios equivalentes en cualquier dirección:
esquema TT
Distancia <= a 5 radios equivalentes en cualquier dirección:
esquema TN-S
PUESTA A TIERRA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN
(DE SERVICIO)
Conductor de puesta a tierra desnudo
PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN (DE PROTECCIÓN)
Alimentación
L3
PE
N
L2
L1
N
MASA
CARGA 2
CARGA 1
PE
MASA
N
PE
L1
L3
L2
PE
N
L1
L2
Jabalina
Conductor de puesta
a tierra aislado o dentro de cañería aislante
Jabalina
Figura 771.5.B - Separación entre sistemas de puesta a tierra (esquema 2) 771.5.2: Centro de transformación de la empresa distribuidora dentro del inmueble
Debido a la demanda máxima de potencia simultánea a contratar, o por necesidades de la red de distribución, en ciertos edificios de viviendas, oficinas o locales (unitarios) puede existir dentro del inmueble un centro de trans- formación de la distribuidora.
En ese caso la empresa distribuidora y el instalador, de común acuerdo tomarán las medidas necesarias para que el esquema de conexión a tierra de la instalación del inmueble continúe siendo TT por alejamiento de la toma de tierra de servicio de la toma de tierra de protección.
Si esto no fuera posible y el esquema resultante fuera TN-S de hecho, la instalación deberá seguir siendo considerada y proyectada como TT ante la eventualidad de que no se cumplan todas las reglas de un es- quema TN-S. No obstante, se deberán proteger adecuadamente los interruptores diferenciales teniendo en cuenta los eventuales altos valores de corrientes de falla a tierra que se puedan presentar. Asimismo, la compañía distribuidora deberá tomar los recaudos para evitar la transferencia de potenciales peligrosos a la instalación del usuario (tensiones de contacto permanentes superiores a 24 V).
771.5.3: Imposibilidad o incertidumbre de lograr un esquema TT
En el caso en que subsista la imposibilidad de lograr un esquema TT (o exista incertidumbre) y el esquema pu- diera resultar TN-S se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
c)
Cuando existan estas condiciones se deberá garantizar que la tensión límite permanente de contacto indirecto no sea mayor que 24 V, para locales secos, húmedos y mojados. En los lugares en donde el cuerpo esté sumergido, la alimentación de los equipos eléctricos instalados dentro del volumen 0 (ver la Sección 701 y la Sección 702, que actualmente está en estudio) deberá ser realizada con sistemas de muy baja tensión sin puesta a tierra (MBTS), con tensiones máximas de 12 V (ver 771.18.2), debiendo estar la fuente de MBTS ubicada fuera de la zona.
Es obligatoria la protección complementaria contra los contactos directos con interruptores diferenciales de In  30 mA para todos los circuitos indicados en la subcláusula 771.18.3.5.
A raíz de los altos valores que pueden alcanzar las corrientes de defecto a tierra, se deberá verificar la protección contra cortocircuitos de los interruptores diferenciales (ver 771.19.2.2.6).
d) En inmuebles de gran extensión deberá recurrirse obligatoriamente a la interconexión equipotencial su- plementaria para evitar la aparición de tensiones de contacto peligrosas entre las masas conectadas al conductor de protección y las masas extrañas y, a la vez, disminuir la impedancia del lazo de falla.

## Slide 90
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 20
771.6: Esquemas de distribución eléctrica en inmuebles
En la siguiente Figura 771.6.A, se indican algunos esquemas típicos de distribución de energía eléctrica en in- muebles.
CS
RDD
RESPONSABILIDAD DE LA DISTRIBUIDORA
APLICACIÓN DE LA
REGLAMENTACIÓN
TP
TS
CS
CT
LAD
DPLA
LAD
LP
CONSUMOS
ESQUEMAS TÍPICOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES
TSG
CS
TSG
LP
LAD
LAD
LAD
LAD
1
DPLA
2
DPLA
LP
CS
M
TP
M
TP
LAD
DPLA
LAD
3
4
LP
CS
M
TP
M
TP
CONSUMOS
CS
CT
CS
CT CT
TSi
CT
CONSUMOS
CT CT CT
CT CT
CT CT CT
TS
CS
CS
CS
CS
DPLA
LAD
LAD
DPLA
5
6
LP
M
TP
M
LAD
LP
TP
7
LAD
TP
M
LAD
LP
M
LAD
LP
TP
CS
CONSUMOS
CT
TSi
CT CT
CT
TS
CT CT CT
TS
CT CT
CT
TS
CT
CONSUMOS
LP
M
LAD
DPLA
LAD
TSG
CONSUMOS CONSUMOS
Figura 771.6.A – Esquemas típicos de distribución de energía eléctrica en inmuebles

## Slide 91
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 21
Las abreviaturas tienen los siguientes significados:
RDD: Red de Distribución de la Distribuidora
LAD: Línea de Alimentación de la Distribuidora
DPLA: Dispositivo de Protección de La Alimentación de la distribuidora
LAD: Línea de Alimentación de la Distribuidora
M: Medidor de energía
LP: Línea Principal de la distribuidora
TP: Tablero Principal
CS: Circuito Seccional o de distribución
TSG: Tablero Seccional General
TS o TSi: Tablero Seccional o Tablero Seccional N° i
CT: Circuito Terminal
  : Clasificación de las líneas y de los circuitos
    : Cantidad mínima de conductores
Los circuitos o líneas deberán ser por lo menos bifilares.
    : Línea de alimentación
Es la que vincula la red de la empresa de distribución de energía, con los bornes de entrada del medidor de energía o, en el caso de medición indirecta de corriente, es la que vincula la red de la empresa distribuidora con el primario (o entrada de barra pasante) de los transformadores de corriente para medición.
    : Línea principal
Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía o, en el caso de medición indirecta de corriente, es la que vincula la salida de barra pasante de los transformadores de corriente para medición, con los bornes o barras de entrada del tablero principal. Estos bornes o barras constituyen el punto origen de la instalación de la vivienda, oficina o local (unitario).
Nota: En el caso que no existan bornes o barras de entrada, se entenderá por éstos a los bornes de alimentación del interruptor automático principal.
    : Circuito seccional o de distribución
Es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección de un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero.
    : Circuito terminal
Es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección con los puntos de utilización.
    : Clasificación de los circuitos terminales
Nota 1: Se considera boca al punto de un circuito terminal, donde se conecta el aparato utilizador por medio de tomacorrientes o por medio de conexiones fijas (uniones o borneras).
No se consideran bocas a las cajas de paso, a las cajas de derivación, a las cajas de paso y derivación ni a las cajas que con- tienen exclusivamente elementos de maniobra o protección (interruptores de efecto, atenuadores, etc.).
Se considera caja de paso a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo número de circuitos, sin que ninguno de ellos tenga derivación alguna.
Se considera caja de paso y derivación a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo número de circuitos, pudiendo tener alguno de ellos derivaciones.
Se considera caja de derivación a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo número de circuitos, teniendo todos por lo menos una derivación.
Una boca puede ser al mismo tiempo:
      Una caja de paso o una caja de derivación con un único circuito ó;
      Una caja de paso con más de un circuito, o una caja de derivación con más de un circuito o una caja de paso y derivación, si están ubicadas a una altura no inferior a 1,80 m.
Para cajas de paso, de derivación o de paso y derivación en losas, ver subcláusula 771.8.5.

## Slide 92
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 22
Nota 2: Las canalizaciones, las cajas de paso o derivación y las bocas que se instalen a la intemperie, ya sea instaladas a la vista o parcialmente embutidas (cañería a la vista y caja embutida o viceversa), deberán ser de material sintético o resistentes a la co- rrosión, no permitiéndose, en estos casos, el uso de cajas de acero (Norma IRAM 2005 y Norma IRAM 2224) protegidas sola- mente con el esmalte original, con excepción de aquellas que hubieran recibido un tratamiento anticorrosivo de galvanizado o cincado por inmersión en caliente, u otro proceso de igual eficacia. Las cajas, con los dispositivos de conexión o maniobra in- corporados en ellas, no expuestas a chorros de agua, deberán poseer un grado de protección IP44 o superior. Si en cambio se previera, tanto para instalaciones a la intemperie como semicubiertas, la utilización de chorros de agua, el grado de protección mínimo exigido será IP55. Para el caso de los tomacorrientes, estos grados de protección, se consideran sin la ficha insertada. En los casos que se requiera mantener el grado de protección con la ficha conectada en el tomacorriente, el conjunto tomacorriente y ficha deberán cumplir con esa condición, por ejemplo conjuntos correspondientes a Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Cuando se utilicen conjuntos de tomacorriente y ficha de acuerdo con la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309 se deberán utilizar colores indicativos de las tensiones y número de hora correspondientes a la aplicación (por ejemplo: para tomacorrientes de 220Vca: color azul –6h; para tomacorrientes de 380Vca: color rojo –6h).
Nota 3: Cuando se haga referencia al grado de protección IP con dos dígitos (por ejemplo IP44) se podrán considerar las aplicaciones de las normas IRAM 2444 “Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos” e IEC 60529 “Degrees of protection provided by enclosures (IP code)”. En ambas normas el primer dígito tiene dos significados:
establece como están protegidos los materiales, equipos o instalaciones contra el ingreso de objetos sólidos extraños y;
establece como están protegidas las personas contra el acceso a partes peligrosas.
Además en ambas normas, el segundo dígito significa como están protegidos los materiales, equipos o instalaciones contra el ingreso de agua.
Cuando se haga referencia al grado de protección IP con dos dígitos y una letra (A, B, C y D por ejemplo IPXXB) se deberá considerar la aplicación de IEC 60529. Esa letra, que es opcional, establece como están protegidas las personas contra el acceso a partes peligrosas y sólo se emplea:
si la protección efectiva contra el acceso a partes peligrosas es más alta que la indicada por la primera cifra característica o;
si solamente se requiere mencionar la protección contra el acceso a partes peligrosas, siendo la primera cifra característica reemplazada por una X.
Cuando se haga referencia al grado de protección IP con tres dígitos, por ejemplo IP443 se deberá considerar la aplicación de la Norma IRAM 2444 ya que ese tercer dígito es el contemplado por esa norma como “Grado de protección contra los daños mecánicos”.
Este último grado de protección, con la denominación IK está considerado en una forma más amplia en IEC 62262 “Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)”, a la que también se podrá hacer referencia. Se destaca que, en general, el tercer dígito de IRAM 2444 no es coincidente con el valor de la energía de impacto de los grados IK de IEC 62262.
Nota 4: A efectos de esta Reglamentación se consideran:
superficie cubierta: total de la suma de las superficies parciales de los locales, entresuelos, voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y tabiques de todas las plantas, hasta las líneas divisorias laterales de la parcela.
superficie semicubierta: Es la que tiene cerramiento en el techo y en su contorno faltan una o varias paredes, o si las tiene ellas no producen un cierre total.
Los circuitos pueden ser:
Circuitos para usos generales
Son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para iluminación y bocas de salida para tomacorrientes. Se utilizan esencialmente en el interior de las superficies cubiertas, aunque pueden incorporar bocas en el exterior de éstas, siempre y cuando estén ubicadas en espacios semicubiertos.
Para este caso, bocas en espacios semicubiertos (porches, galerías, balcones, etc.), se deberán instalar artefactos con grado de protección como mínimo IP44; si la instalación se entrega sin los artefactos monta- dos, entonces se deberá dejar indicado en la memoria técnica, y haciendo la referencia numérica corres- pondiente, que dichas bocas serán sólo para instalación de artefactos con grado de protección IP44 como mínimo.
  Circuitos de iluminación para uso general (sigla IUG), en cuyas bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre ellos, u otras cargas unitarias, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 A, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes a la Norma IRAM 2071 o de 16 A según la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 16 A y el número máximo de bocas de salida será de quince (15).
  Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), en cuyas bocas de salida podrán co- nectarse cargas unitarias de no más de 10 A, por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes con la Norma IRAM 2071 o no más de 16 A con tomacorrientes que cumplan con la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Estos circuitos contarán con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 20 A y el número máximo de bocas de salida será de quince (15).

## Slide 93
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 23
Circuitos para usos especiales
Son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no se pueden manejar por medio de circuitos de uso general, sea porque se trata de consumos unitarios mayores que los admitidos, o de consumos a la intem- perie (por ejemplo: parques, jardines, patios, terrazas, etc.). Véase también la definición de circuitos para usos específicos en el ítem “c” de esta subcláusula.
Los circuitos para usos especiales contarán con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 32 A y el número máximo de bocas de salida es de doce (12).
Los circuitos para uso especial pueden ser:
  Circuitos de iluminación de uso especial (sigla IUE), en cuyas bocas deben conectarse exclusivamente artefactos de iluminación, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o por medio de to- macorrientes tipo 2P+T de 10 A o de 20 A, conformes a la Norma IRAM 2071, o de 16 A, conforme a la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Este tipo de circuitos debe ser empleado para la iluminación de lugares a la intemperie, aunque pueden incorporar bocas de iluminación de uso especial en espacios semicubiertos o en el interior del inmueble. Se recomienda, por razones funcionales, que los circuitos para la electrificación de lugares a la intemperie sean independientes.
Nota: Por razones de proyecto se podrá optar por la ejecución de circuitos de iluminación de usos especiales en reemplazo de los circuitos de iluminación de usos generales, manteniéndose la exigencia de cumplimiento de los requisitos establecidos para los puntos mínimos de utilización que se indican en 771.8.1, 771.8.2, 771.8.3 y 771.8.4.
  Circuitos de tomacorrientes de uso especial (sigla TUE), en cuyas bocas de salida pueden conec- tarse cargas unitarias, de hasta 20 A por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 20 A, conformes a la Norma IRAM 2071 o de hasta 16 A, por medio de tomacorrientes que cumplan con la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. En cada boca de salida con tomacorrientes de 20 A, se podrán instalar tomacorrientes adicionales de 10 A tipo 2P+T, conforme a la Norma IRAM 2071. Este tipo de circuitos debe ser empleado para la electrificación de lugares a la intemperie, aunque pueden in- corporar bocas de tomas de usos especiales en espacios semicubiertos o en el interior del inmue- ble. Se recomienda, por razones funcionales, que los circuitos para la electrificación de lugares a la intemperie sean independientes.
Circuitos para usos específicos
Son circuitos monofásicos o trifásicos que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores (ejemplos: circuitos de alimentación de fuentes de muy baja tensión, tales como las de comunicaciones internas del inmueble; circuitos de alimentación de unidades condensadoras de un sistema de climatización central; circuitos para cargas unitarias tales como bombas elevadoras de agua; circuitos de tensión estabi- lizada; etc.), sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o por medio de tomacorrientes previstos para esa única función.
La utilización de estos circuitos en viviendas, oficinas y locales (unitarios) es suplementaria y no exime del cumplimiento del número mínimo de circuitos (771.8.1.2) y de los puntos mínimos de utilización (771.8.1.3) para cada grado de electrificación.
Los circuitos para uso específico se dividen en dos grupos:
c1) Circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento NO es directamente la de la red de alimentación.
  Circuitos de muy baja tensión sin puesta a tierra con tensión máxima de 24 V (sigla MBTS), en cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o de fichas y tomacorrientes para las tensiones respectivas, conforme a la norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309 utilizando el color y el código horario correspondiente a la tensión de funcionamiento. La alimentación de la fuente de MBTS se realizará por medio de un circuito de alimentación de carga única ACU con sus correspondientes protecciones (ver 771.18.3.5). Los circuitos MBTS no tienen limitaciones de número de bocas, potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la protección. Es responsabilidad del proyectista determinar esas carac- terísticas, cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación y en particular las prescripciones de la subcláusula 771.18.2.

## Slide 94
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 24
III.
Circuitos de alimentación monofásica de pequeños motores (sigla APM), en cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas destinadas a ventilación, convección forzada, accionamientos para puertas, portones, cortinas, heladeras comerciales, góndolas refrigeradas, lavarropas comerciales, fotocopia- doras, etc., u otras cargas unitarias de características similares, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conforme a Norma IRAM 2071, o de 16 A, conforme a Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. El número máximo de bocas será de 15, la carga máxima por boca de 10 A y la protección del circuito no puede ser mayor que 25 A.
Circuitos de alimentación monofásica o trifásica de carga única (sigla ACU), alimentan una carga uni- taria que así lo requiere a partir de cualquier tipo de tablero, sin derivación alguna de la línea. No tiene limitaciones de potencia de carga, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la sa- lida, o de valor de la protección. Es responsabilidad del proyectista determinar esas características, cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación (ver 771.18.3.5).
Circuitos de alimentación monofásica de fuentes para consumos con muy baja tensión funcional (sigla MBTF). El número máximo de bocas (en 220 V) será de 15, la carga máxima por boca de 10 A y la protección del circuito no puede ser mayor que 20 A. Las conexiones podrán ser efectuadas por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes a la Norma IRAM 2071, o de 16 A, conforme a Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309 o por medio de conexiones fijas (uniones o borneras).
Nota: Los consumos que funcionan con MBTF pueden ser sistemas de portero eléctrico, centrales telefónicas, sistemas de se- guridad, CCTV, etc., u otras cargas unitarias de características similares.
Circuitos de alimentación de tensión estabilizada (sigla ATE), destinados a equipos o redes que re- quieran para su funcionamiento, ya sea por prescripciones de diseño o necesidades del usuario, ten- sión estabilizada o sistemas de energía ininterrumpible (UPS). Los dispositivos de maniobra y protec- ción del o de los circuitos ATE, interruptores automáticos e interruptores diferenciales, se colocarán a partir de la o las salidas de la fuente en un tablero destinado para tal fin (en locales con presencia permanente de personal BA4 o BA5, podrán emplearse interruptores manuales y fusibles o interrup- tores automáticos e interruptores diferenciales). En las bocas de salida pueden conectarse cargas monofásicas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o de tomaco- rrientes tipo 2P+T de 10 A o de 20 A, conformes a la Norma IRAM 2071, o de 16 A, conforme a Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309.
Con el objeto de diferenciar los tomacorrientes de circuitos ATE y evitar errores operativos, se procederá a instalar los tomacorrientes de la siguiente manera:
  Tomacorrientes según Norma IRAM 2071: se instalarán tomacorrientes de color rojo. Además podrán utilizarse tomacorrientes para esta función de un color distinto al rojo, que deberán llevar el logotipo que se indica en el ítem siguiente (el triángulo deberá ser de color rojo).
  Tomacorrientes IRAM-IEC 60309 o IEC 60309: se respetará el color y el código horario según su ten- sión nominal (por ejemplo para 230 Vca Azul-6h) y deberá colocarse un autoadhesivo indeleble con la siguiente simbología y leyenda:
USO EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO
TOMACORRIENTE CON TENSIÓN ESTABILIZADA / ININTERRUMPIDA
Los circuitos ATE deberán tener como máximo quince (15) bocas, sin limitación de potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la protección. Es responsabilidad del proyectista determinar esas caracterís- ticas, cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación.
La alimentación a la fuente de tensión estabilizada o UPS se realizará por medio de un circuito de ali- mentación de carga única ACU con sus correspondientes protecciones (ver 771.18.3.5).
c2) Circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento es la correspon- diente a la red de alimentación (220 – 380 V).
Nota: Para iluminación de emergencia, en caso de edificios para viviendas, oficinas o locales, ver secciones 772 y 718, ambas en es- tudio. Hasta tanto dichas secciones no se encuentren editadas, ver la Ley 19587, Decreto Reglamentario 351/79 y exigencias de la autoridad de aplicación con competencia en el tema.

## Slide 95
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 25
Circuitos de iluminación trifásica específica (sigla ITE). En oficinas y locales con presencia permanente de personal de mantenimiento u operación BA4 o BA5, se podrán emplear además de los IUG o los IUE, circuitos trifásicos específicos, de donde se deriven sistemas de iluminación. En las bocas de estos circuitos de iluminación trifásica específica (ITE), deben conectarse exclusivamente artefactos de ilu- minación, sea por medio de conexiones fijas (uniones o borneras) o por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A o de 20 A, conformes a la Norma IRAM 2071, o de 16 A, conforme a la Norma IRAM-IEC 60309 o IEC 60309. Este tipo de circuitos puede ser empleado para la iluminación de lugares a la in- temperie, en espacios semicubiertos o en el interior del inmueble. Cuando se emplean estos circuitos para la iluminación exterior sus protecciones deben ser exclusivas e independientes de cualquier otro circuito interior. El número máximo de bocas por fase o línea será de 12, la carga máxima por boca de 10 A y el dimensionamiento del circuito será responsabilidad del proyectista.
Cada uno de estos circuitos trifásicos para sistemas de iluminación deberá ser protegido por dispositi- vos omnipolares, con todos sus polos protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos (si existe distribu- ción de conductor neutro, el dispositivo de protección será tetrapolar con el neutro protegido). Para el dimensionamiento de los conductores de línea y neutro se deberá tener en cuenta el contenido armó- nico de la carga. Asimismo debe realizarse una adecuada distribución de luminarias entre cada con- ductor de línea y neutro para lograr el mayor equilibrio de cargas sin perder de vista el efecto estro- boscópico (ver lo indicado en el Anexo 771-A), siendo recomendable alternar las líneas o fases sobre la que se conectan las sucesivas cajas o luminarias. Cuando además del interruptor automático tetrapolar como dispositivo de protección del circuito, un circuito trifásico tetrapolar para iluminación disponga de interruptores unipolares de comando funcional, es recomendable señalizar en forma visible en el lugar donde cada uno de dichos dispositivos esté instalado, que la alimentación proviene de un circuito trifá- sico.
Otros circuitos específicos monofásicos o trifásicos (sigla OCE), alimentan cargas no comprendidas en las descripciones anteriores. Estos circuitos no tienen limitaciones de número de bocas, potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, ni de po- tencia total del circuito o de valor de la protección. Es responsabilidad del proyectista determinar esas características, cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación.
Tabla 771.7.I - Resumen de tipos de circuitos
Tipo de circuito | Designación | Sigla | Máxima canti- dad de bocas | Máximo calibre de la protección
Uso General | Iluminación uso general | IUG | 15 | 16 A
 | Tomacorriente uso general | TUG | 15 | 20 A
Uso Especial | Iluminación uso especial | IUE | 12 | 32 A
 | Tomacorriente uso especial | TUE | 12 | 32 A
Uso específico | Alimentación a fuentes de muy baja tensión funcional | MBTF | 15 | 20 A
 | Salidas de fuentes de muy baja tensión funcional | ---- | Sin límite | Responsabilidad del proyectista
 | Alimentación pequeños motores | APM | 15 | 25 A
 | Alimentación tensión estabilizada | ATE | 15 | Responsabilidad del proyectista
 | Circuito de muy baja tensión sin puesta a tierra | MBTS | Sin límite | Responsabilidad del proyectista
 | Alimentación carga única | ACU | No corresponde | Responsabilidad del proyectista
 | Iluminación trifásica específica | ITE | 12 por fase | Responsabilidad del proyectista
 | Otros circuitos específicos | OCE | Sin límite | Responsabilidad del Proyectista

## Slide 96
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 26
  : Grados de electrificación, número mínimo de circuitos y número mínimo de puntos de utilización
    : Definiciones
      : Grados de electrificación
Se establece el grado de electrificación de un inmueble a los efectos de determinar, en la instalación, el número de circuitos y los puntos de utilización que deberán considerarse como mínimo para usos no específicos, es decir, para usos generales o para usos especiales, donde su utilización no se encuentra definida “a priori” sino que surge de estimaciones estadísticas generales.
A ese efecto se define como demanda de potencia máxima simultánea calculada (sólo aplicable para determinar el grado de electrificación) a la determinada conforme al procedimiento indicado en 771.9.1 y con excepción de los circuitos para usos específicos, que se tratan por separado.
A los efectos de esta Reglamentación la superficie a considerar, también denominada límite de aplicación, será la superficie cubierta del inmueble más el cincuenta por ciento (50 %) de la superficie semicubierta.
La potencia a contratar debe ser acordada entre el usuario y la empresa distribuidora de energía eléctrica (ver 771.9.3.2).
      : Número mínimo de circuitos
Corresponde al número mínimo de circuitos compatibles con una instalación segura y con condiciones aceptables de funcionalidad y confort.
      : Número mínimo de puntos de utilización
Corresponde al número mínimo de bocas compatibles con una instalación segura y con condiciones aceptables de funcionalidad y confort.
      : Aplicación de los conceptos a los distintos tipos de inmuebles
Los conceptos de grados de electrificación, número mínimo de circuitos y número mínimo de punto de utilización, se aplicarán según el siguiente procedimiento:
Cuando el inmueble responda totalmente a la clasificación de vivienda, oficina o local específicamente mencio- nado en esta Sección, se aplicará la tabla correspondiente en forma íntegra. En este caso el inmueble tendrá el grado de electrificación que surja de los cálculos correspondientes y una carga total, calculada según 771.9.
Cuando los inmuebles pertenezcan simultáneamente a diferentes tipos, se efectuará una división en los mismos y se aplicará la tabla correspondiente para cada tipo, por ejemplo: un local de venta de automóviles que posea además un garaje para 15 clientes, un depósito para piezas de repuesto y una vivienda para el casero se dividirá en 4 tipos de inmuebles: a) Local comercial; b) garaje; c) depósito; d) vivienda; aplicándose en cada caso la tabla correspondiente. En este caso no existirá un único grado de electrificación para el inmueble, sino grados de electrificación para cada uno de los locales considerados; la carga total será única para todo el inmueble y se calculará, según 771.9, mediante la suma de las cargas totales de cada uno de los locales.
Cuando los inmuebles posean características mixtas entre los distintos tipos mencionados en esta Sección, existirá un tipo predominante, por ejemplo una vivienda que posea un garaje para 4 coches, será predomi- nantemente una vivienda. Siendo imposible fijar todas las combinaciones en esta Reglamentación, la auto- ridad de aplicación con competencia en el tema determinará el tipo predominante, o bien se deberá aplicar el sentido común en el establecimiento de los tipos de inmueble de referencia.
      : Determinación de los grados de electrificación en los inmuebles
El grado de electrificación se determina según los pasos siguientes:
        con la superficie del inmueble (cubierta más el 50 % de la semicubierta), se predetermina el grado de electrificación según la tabla correspondiente.
        se identifican los puntos de utilización mínimos;
        se asignan dichos puntos al tipo y número de circuitos que corresponda, según el grado de electrifica- ción predeterminado; y
        se calcula la demanda de potencia máxima simultánea, según se indica en 771.9.

## Slide 97
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 27
Si el resultado es igual o menor que el límite de potencia indicado en la tabla de grados de electrificación para el tipo de inmueble considerado, el proceso ha finalizado. En caso contrario se itera el procedimiento anterior, pre- determinando en a) el grado de electrificación inmediato superior.
    : Viviendas
      : Grado de electrificación de las viviendas 771.8.2.1.1: Grado de electrificación “Mínimo”
Corresponde a viviendas cuya superficie no es mayor que 60 m², en las que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 3,7 kVA.
        : Grado de electrificación “Medio”
Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 60 m² y hasta 130 m², en las que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 7 kVA.
        : Grado de electrificación “Elevado”
Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 130 m² y hasta 200 m², en las que la demanda de po- tencia máxima simultánea calculada es de hasta 11 kVA.
        : Grado de electrificación “Superior”
Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor que 200 m², en las que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es mayor que 11 kVA.
Tabla 771.8.I – Resumen de los grados de electrificación de las viviendas
Grado de electrificación | Superficie (límite de aplicación) | Demanda de potencia máxima simultánea calculada (sólo para determinar el grado de electrificación)
Mínimo | hasta 60 m² | hasta 3,7 kVA
Medio | más de 60 m² hasta 130 m² | hasta 7 kVA
Elevado | más de 130 m² hasta 200 m² | hasta 11 kVA
Superior | más de 200 m² | más de 11 kVA
      : Número mínimo de circuitos en las viviendas
Nota: Para la clasificación de los circuitos y de las líneas, véase 771.7.
La instalación eléctrica del inmueble tendrá el tipo y número mínimo de circuitos de acuerdo con el grado de electrificación determinado, según se indica a continuación:
        Para el grado de electrificación “Mínimo”: como mínimo dos circuitos, siendo uno de iluminación para uso general y el otro de tomacorrientes para uso general.
        Para el grado de electrificación “Medio”: como mínimo tres circuitos, donde por lo menos uno será de iluminación y uno de tomacorrientes, ambos de uso general y el tercero será un circuito de iluminación o de tomacorrientes, de uso general o especial indistintamente.
        Para el grado de electrificación “Elevado”: como mínimo cinco circuitos, dos de iluminación para uso general, dos de tomacorrientes para uso general y uno de tomacorrientes para uso especial.
        Para el grado de electrificación “Superior”: como mínimo seis circuitos, siendo cuatro para uso general, (donde habrá dos de iluminación y dos de tomacorrientes) y uno de tomacorrientes para uso especial; el sexto circuito es de libre elección.

## Slide 98
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 28
Tabla 771.8.II – Resumen de los números mínimos de circuitos de las viviendas
Grado de electrificación | Cantidad mínima de circuitos | Tipo de circuitos |  |  |  |  | 
 |  | Variante | Iluminación uso general (IUG) | Tomacorriente uso general (TUG) | Iluminación uso especial (IUE) | Tomacorriente uso especial (TUE) | Circuito de libre elección
Mínimo | 2 | Única | 1 | 1 | --- | --- | ---
Medio | 3 | a) | 1 | 1 | 1 | --- | ---
 |  | b) | 1 | 1 | --- | 1 | ---
 |  | c) | 2 | 1 | --- | --- | ---
 |  | d) | 1 | 2 | --- | --- | ---
Elevado | 5 | Única | 2 | 2 | --- | 1 | ---
Superior * | 6 | Única | 2 | 2 | --- | 1 | 1
*Nota: Se deberá adicionar el circuito de libre elección para completar el número mínimo requerido por el grado de electrificación determinado. La denominación de libre elección se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los circuitos tipificados en
771.7.6 a), b) y c) (IUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, ITE y OCE).
      : Número mínimo de puntos de utilización en las viviendas
Nota 1: A efectos de esta Reglamentación se considera que las viviendas con superficies inferiores a 130 m², no poseen dormitorios de superficies mayores a 36 m². Si este caso fuese factible, los puntos mínimos de utilización deberán ser tomados del grado de electrificación “elevado”.
Nota 2: Los grados de electrificación para las viviendas conocidas como “loft” deberán considerarse de acuerdo a su superficie total.
        : Grado de electrificación “Mínimo”
          Sala de estar y comedor: una boca para iluminación de uso general por cada 18 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 6 m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas).
          Dormitorio de superficies menores a 10 m² (incluyendo placard): una boca para iluminación de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.
          Dormitorio de superficies iguales o mayores a 10 m² (incluyendo placard): una boca para iluminación de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.
          Cocina: una boca para iluminación de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general más dos tomacorrientes, como mínimo, para artefactos electrodomésticos de ubicación fija; estos dos tomacorrientes pueden ser instalados en bocas distintas o en una misma boca (caja rectangular de 5 x 10). Ver criterios generales 771.8.5.
          Baño: una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general. Para toilette ver 771.8.5 n).
          Vestíbulo: una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general.
          Pasillo: una boca para iluminación de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción (como mínimo una boca).
          Lavadero: una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general.
        : Grado de electrificación “Medio”
          Sala de estar y comedor: una boca para iluminación de uso general por cada 18 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 6 m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas).
          Dormitorio de superficies menores a 10 m² (incluyendo placard): una boca para iluminación de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.
          Dormitorio de superficies iguales o mayores a 10 m² (incluyendo placard): una boca para iluminación de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.

## Slide 99
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 29
Cocina: dos bocas para iluminación de uso general (pudiendo ser utilizadas para alumbrado general o localizado) y tres bocas para tomacorrientes de uso general; más dos tomacorrientes, como mínimo, para artefactos electrodomésticos de ubicación fija; estos dos tomacorrientes pueden ser instalados en bocas distintas o en una misma boca (caja rectangular de 5 x 10). Ver criterios generales 771.8.5.
Baño: una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general. Para toilette ver 771.8.5 n).
Vestíbulo: una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes de uso ge- neral por cada 12 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca).
Pasillo: una boca para iluminación de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción (como mí- nimo una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m, una boca para tomacorrientes de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción (como mínimo una boca).
Lavadero: una boca para iluminación de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.
        : Grados de electrificación “Elevado” y “Superior”
          Sala de estar y comedor: una boca para iluminación de uso general por cada 18 m², o fracción de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 6 m², o fracción de superficie (como mínimo dos bocas). Para superficies mayores a 36 m² se preverá una boca para tomacorrientes de uso especial. En el caso que este TUE se destine a la alimentación de un equipo de aire acondicionado, podrá estar ubicado en las paredes exteriores a la sala de estar o comedor, de acuerdo con las necesidades de la carga.
          Dormitorios de superficies menores a 10 m² (incluyendo placard): una boca para iluminación de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.
          Dormitorios de superficies iguales o mayores a 10 m² hasta 36 m² (incluyendo placard): una boca para iluminación de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.
          Dormitorios de superficies mayores a 36 m² (incluyendo placard): dos bocas para iluminación de uso general, tres bocas para tomacorrientes de uso general y una boca para tomacorrientes de uso especial. En el caso que el TUE se destine a la alimentación de un equipo de aire acondi- cionado, podrá estar ubicado en las paredes exteriores al dormitorio, de acuerdo con las nece- sidades de la carga.
          Cocina: dos bocas para iluminación de uso general (pudiendo ser utilizadas para alumbrado ge- neral o localizado); más:
            Para electrificación “Elevada”: tres bocas para tomacorrientes de uso general y una boca para tomacorrientes de uso especial, más tres tomacorrientes, como mínimo, de uso general para electrodomésticos de ubicación fija (pudiendo uno de ellos ser tomado de un circuito de to- macorrientes de uso especial).
            Para electrificación “Superior”: cuatro bocas para tomacorrientes de uso general y una boca para tomacorrientes de uso especial, más tres tomacorrientes, como mínimo, de uso general para electrodomésticos de ubicación fija (pudiendo dos de ellos ser tomados de un circuito de tomacorrientes de uso especial).
          Baño: una boca para iluminación de uso general (si el baño estuviese subdividido, deberá con- siderarse una boca por cada recinto) y una boca para tomacorrientes de uso general. Para toilette ver 771.8.5.n).
          Vestíbulo: una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 12 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca).
          Pasillo: una boca para iluminación de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción (como mínimo una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m, una boca para tomaco- rrientes de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción (como mínimo una boca).
          Lavadero: una boca para iluminación de uso general, dos bocas para tomacorrientes de uso ge- neral y una boca para tomacorrientes de uso especial.

## Slide 100
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 30
Tabla 771.8.III – Resumen de los puntos mínimos de utilización en viviendas y en locales u oficinas pro- yectados originalmente para vivienda (ver texto en 771.8.2.3.1, 771.8.2.3.2 y 771.8.2.3.3)
Ambiente | Grado de electrificación | Puntos mínimos de utilización |  | 
 |  | IUG | TUG | TUE
Sala de estar y co- medor, escritorio, estudio, biblioteca o similares, en vivien- das | Mínimo | Una boca cada 18 m² de superficie o fracción (mínimo una) | Una boca cada 6 m² de superficie o fracción (mínimo dos) | ---
 | Medio |  |  | ---
 | Elevado |  |  | Una boca si la su- perficie de los am- bientes supera los 36 m²
 | Superior |  |  | 
Dormitorio (Superficie menor a 10 m²) | Mínimo | Una boca | Dos bocas | ---
 | Medio |  |  | 
 | Elevado |  |  | 
 | Superior |  |  | 
Dormitorio (Superficie igual o mayor a 10 m² hasta 36 m²) | Mínimo | Una boca | Tres bocas | ---
 | Medio |  |  | 
 | Elevado |  |  | 
 | Superior |  |  | 
Dormitorio (Superficie mayor a 36 m²) | Elevado | Dos bocas | Tres bocas | Una boca
 | Superior |  |  | 
Cocina | Mínimo | Una boca | Tres bocas más dos tomacorrientes | ---
 | Medio | Dos bocas | Tres bocas más dos tomacorrientes | ---
 | Elevado |  | Tres bocas más tres tomacorrientes | Una boca
 | Superior |  | Cuatro bocas más tres tomacorrientes | 
Baño (para toilette ver 771.8.5 n) | Mínimo | Una boca | Una boca | ---
 | Medio |  |  | 
 | Elevado |  |  | 
 | Superior |  |  | 
Vestíbulo, garaje, hall, galería, vestidor, co- medor diario o simi- lares | Mínimo | Una boca | Una boca | ---
 | Medio |  | Una boca cada 12 m² de superficie o fracción (mínimo una boca) | 
 | Elevado |  |  | 
 | Superior |  |  | 
Pasillo, balcones, atrios o similares | Mínimo | Una boca por cada 5 m de longitud o fracción | --- | ---
 | Medio |  | Una boca por cada 5 m de longitud o fracción (para pasillos de L > 2m) | 
 | Elevado |  |  | 
 | Superior |  |  | 
Lavadero | Mínimo | Una boca | Una boca | ---
 | Medio |  | Dos bocas | ---
 | Elevado |  |  | Una boca
 | Superior |  |  | 
Nota: Cuando se exige en forma adicional la instalación de tomacorrientes, debe interpretarse como la colocación del elemento tomacorriente, pudiendo estar éste ubicado en las bocas de tomacorrientes contempladas en los puntos mínimos de utilización. Si los tomacorrientes adicionales se instalan en cajas separadas, a los efectos computar la máxima cantidad de bocas que permite el circuito, se los consi- derará como una boca de tomacorriente que se sumará al resto de las bocas del circuito.

## Slide 101
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 31
    : Oficinas y locales
Nota: Los números de bocas de iluminación mencionados en esta subcláusula son mínimos, por lo tanto, en todos estos casos se deberá efectuar un proyecto de iluminación previo que respete las condiciones, los valores mínimos de iluminación (en lux) y los niveles de uniformidad requeridos por la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus decretos reglamentarios o por la autoridad de aplicación correspondiente.
Todos los tipos de oficinas y locales deberán cumplir con los grados de electrificación, número mínimo de circuitos y puntos mínimos de utilización descriptos en las subcláusulas siguientes. Los locales, de acuerdo con su clasificación frente a determinadas influencias externas, por ejemplo su condición de evacuación, pueden requerir prescripciones adicionales, entre otras, en las canalizaciones, en el cableado y sistemas de emergencia específicos; estas reglas de ejecución se detallan en AEA 90364-7-718 Locales y Lugares de Pública Concurrencia (actualmente en estudio).
Todos aquellos locales no contemplados en las descripciones de las siguientes subcláusulas, como por ejemplo las iglesias, los templos, los museos, los gimnasios, etc., en los cuales pueden no ser exigibles los puntos mínimos de utilización, deberán cumplir indefectiblemente con las restantes prescripciones indicadas en esta Reglamentación (ver 771.8.3.6).
      : Oficinas comerciales o profesionales y locales comerciales o para actividades de servicio o similares, o para prácticas profesionales, establecidos en edificios proyectados originalmente para viviendas
        : Grados de electrificación
Serán los establecidos para las viviendas (subcláusula 771.8.2.1).
        : Número mínimo de circuitos
Serán los establecidos para las viviendas (subcláusula 771.8.2.2).
        : Número mínimo de puntos de utilización
Serán los establecidos para las viviendas (subcláusula 771.8.2.3), debido a que la sala de estar, el comedor y los dormitorios podrán ser utilizados como dependencias de la oficina, pero fueron construidos para un des- tino original de vivienda.
      : Oficinas comerciales o profesionales y locales comerciales o para actividades de servicio o similares, o para prácticas profesionales, establecidos en inmuebles proyectados originalmente para oficinas o locales, incluyendo las oficinas de establecimientos fabriles o los locales de venta anexos
A los efectos de esta Reglamentación la clasificación de locales comerciales o para actividades de servicio o similares es aplicable, entre otros, a locales destinados a la compra y venta de mercancías, bares, confiterías, cafeterías, escribanías, restaurantes, cantinas, inmobiliarias y locales con similares destinos.
        : Grados de electrificación de las oficinas y locales comerciales construidos originalmente para tal fin
          : Grado de electrificación "Mínimo"
Corresponde a oficinas y locales cuya superficie no es mayor que 30 m², en los que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 4,5 kVA.
          : Grado de electrificación "Medio"
Corresponde a oficinas y locales cuya superficie es mayor a 30 m² y hasta 75 m², en los que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 7,8 kVA.
          : Grado de electrificación "Elevado”
Corresponde a oficinas y locales cuya superficie es mayor a 75 m² y hasta 150 m², en los que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 12,2 kVA.
          : Grado de electrificación "Superior"
Corresponde a oficinas y locales cuya superficie es mayor que 150 m², en los que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es mayor que 12,2 kVA.

## Slide 102
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 32
Tabla 771.8.IV – Resumen de los grados de electrificación de oficinas y locales comerciales proyectados originalmente para tal fin
Grado de electrificación | Superficie (límite de aplicación) | Demanda de potencia máxima simultánea calculada (sólo para determinar el grado de electrificación)
Mínimo | hasta 30 m² | hasta 4,5 kVA
Medio | más de 30 m² hasta 75 m² | hasta 7,8 kVA
Elevado | más de 75 m² hasta 150 m² | hasta 12,2 kVA
Superior | más de 150 m² | más de 12,2 kVA
        : Número mínimo de circuitos en las oficinas y locales comerciales construidos original- mente para tal fin
Nota: Para la clasificación de las líneas y de los circuitos, véase 771.7.
La instalación eléctrica del inmueble tendrá el tipo y número mínimo de circuitos de acuerdo con el grado de electrificación determinado, según se indica a continuación:
          Para el grado de electrificación “Mínimo”: como mínimo dos circuitos, siendo uno de iluminación para uso general y el otro de tomacorrientes para uso general.
          Para el grado de electrificación “Medio”: como mínimo tres circuitos, donde por lo menos uno será de iluminación y uno de tomacorrientes, ambos de uso general, y el tercero será un circuito de iluminación o de tomacorrientes, de uso general o especial indistintamente.
          Para el grado de electrificación “Elevado”: como mínimo cinco circuitos, dos de iluminación para uso general, dos de tomacorrientes para uso general y uno de tomacorrientes para uso especial.
          Para el grado de electrificación “Superior”: como mínimo seis circuitos, siendo cuatro para uso general, (donde habrá dos de iluminación y dos de tomacorrientes) y uno de tomacorrientes para uso especial; el sexto circuito es de libre elección.
Tabla 771.8.V – Resumen de los números mínimos de circuitos de las oficinas y locales comerciales construidos originalmente para tal fin
Grado de electrificación | Cantidad mínima de circuitos | Tipo de circuitos |  |  |  |  | 
 |  | Variante | Iluminación uso general (IUG) | Tomacorriente uso general (TUG) | Iluminación uso especial (IUE) | Tomacorriente uso especial (TUE) | Circuito de libre elección
Mínimo | 2 | Única | 1 | 1 | --- | --- | ---
Medio | 3 | a) | 1 | 1 | 1 | --- | ---
 |  | b) | 1 | 1 | --- | 1 | ---
 |  | c) | 2 | 1 | --- | --- | ---
 |  | d) | 1 | 2 | --- | --- | ---
Elevado | 5 | Única | 2 | 2 | --- | 1 | ---
Superior * | 6 | Única | 2 | 2 | --- | 1 | 1
*Nota: Se deberá adicionar el circuito de libre elección para completar el número mínimo requerido por el grado de electrificación determinado. La denominación de libre elección se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los circuitos tipificados en
771.7.6 a), b) y c) (IUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, ITE y OCE).

## Slide 103
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 33
        : Número mínimo de puntos de utilización en las oficinas y locales comerciales construidos originalmente para tal fin
          : Grados de electrificación “Mínimo” y “Medio”
Nota:
Si en el grado de electrificación media, se optara por la inclusión de un circuito IUE o TUE, quedará a criterio del proyectista la ubicación de los puntos de utilización correspondientes.
Salón general: una boca para iluminación de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas).
Sala de reuniones: una boca para iluminación de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas).
Despacho privado: una boca para iluminación de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.
Cocina: una boca para iluminación de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.
Baño: una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general. Para toilette ver 771.8.5 n).
Vestíbulo o recepción: una boca para iluminación de uso general cada 9 m2, o fracción, de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general cada 18 m2, o fracción, de superficie (como mínimo una boca).
Pasillo: una boca para iluminación de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción (como mínimo una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m., una boca para tomacorrientes de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción (como mínimo una boca).
          : Grado de electrificación “Elevado” y “Superior”
            Salones generales: una boca para iluminación de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas), más una boca para tomacorrientes de uso especial por cada 18 m, o fracción, de perímetro del salón general.
            Salas de reuniones, conferencias, microcine, o para usos similares: una boca para iluminación de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca); una boca para tomaco- rrientes de uso general por cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas) y una boca para tomacorrientes de uso especial.
            Despacho privado: una boca para iluminación de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.
            Cocina: dos bocas para iluminación de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general. Si está prevista la instalación de artefactos electrodomésticos de ubicación fija se instalará un to- macorriente para cada uno de ellos, más una boca para tomacorrientes de uso especial que puede dedicarse a alimentar uno de estos electrodomésticos de ubicación fija.
            Baño: una boca para iluminación de uso general por cada 18 m² de superficie y dos bocas para to- macorrientes de uso general, una de ellas libre, pudiendo estar la otra dedicada a la alimentación de artefactos de ubicación fija. Para toilette ver 771.8.5 n).
            Vestíbulo o recepción: una boca para iluminación de uso general cada 9 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca), una boca para tomacorrientes de uso general cada 18 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso especial.
            Pasillo: una boca para iluminación de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción, de longitud (como mínimo una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m., una boca para tomaco- rrientes de uso general por cada 5 m de longitud, o fracción, (como mínimo una boca).

## Slide 104
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 34
Tabla 771.8.VI – Resumen de los puntos mínimos de utilización en oficinas y locales comerciales proyectados originalmente para tal fin (ver texto en 771.8.3.2.3.1 y 771.8.3.2.3.2)
Ambiente | Grado de electrificación | Puntos mínimos de utilización |  | 
 |  | IUG | TUG | TUE
Salón general | Mínimo | Una boca cada 9 m² de superficie o fracción (mínimo una boca) | Una boca cada 9 m² de superficie o fracción (mínimo dos bocas) | ---
 | Medio |  |  | 
 | Elevado y Superior |  |  | Una boca cada 18 m de perímetro o fracción
Sala de reuniones, conferencias, mi- crocines o usos similares | Mínimo y Medio | Una boca cada 9 m² de superficie o fracción (mínimo una boca) | Una boca cada 9 m² de superficie o fracción (mínimo dos bocas) | ---
 | Elevado y Superior |  |  | Una boca
Despacho privado | Mínimo y Medio | Una boca | Dos bocas | ---
 | Elevado y Superior |  |  | 
Cocina | Mínimo y Medio | Una boca | Dos bocas | ---
 | Elevado y Superior | Dos bocas | Tres bocas más un tomacorriente por cada electrodomés- tico de ubicación fija | Una boca (puede estar dedicada a un electrodoméstico de ubicación fija)
Baño (para toilette ver 771.8.5 n) | Mínimo y Medio | Una boca | Una boca | ---
 | Elevado y Superior | Una boca cada 18 m² de superficie o fracción | Dos bocas (una de ellas libre) | 
Vestíbulo o recepción | Mínimo y Medio | Una boca cada 9 m² de superficie o fracción (mínimo una boca) | Una boca cada 18 m² de superficie o fracción (mínimo una boca) | ---
 | Elevado y Superior |  |  | Una boca
Pasillo | Mínimo y Medio | Una boca cada 5 m de longitud o fracción (mínimo una boca) | Una boca cada 5 m de longitud o fracción, para pasillos de L > 2m | ---
 | Elevado y Superior |  |  | 

## Slide 105
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 35
      : Locales dedicados a depósito, transformación o elaboración de sustancias no inflamables
Nota: Los conceptos vinculados con los riesgos de incendio, combustión, deflagración, etc. están tratados en el Capítulo 42 de AEA 90364. La clasificación de que un local está expuesto a riesgos de incendio deberá ser determinada el responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo del establecimiento.
Esta cláusula se refiere exclusivamente al límite de aplicación de las zonas del inmueble destinadas a de- pósito, transformación o elaboración de sustancias no inflamables. En las subcláusulas siguientes se indican los valores de superficie que deben ser utilizados por el proyectista para efectuar los cálculos de iluminación correspondientes, a fin de cumplimentar los valores mínimos de los niveles de iluminación para cada tipo de establecimiento y los niveles de uniformidad, establecidos por los decretos reglamentarios N° 351/79 y 911/96 de la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, respetando además la máxima cantidad de bocas por circuito y la mínima cantidad de circuitos prescriptos en esta cláusula.
Para el tratamiento de las zonas del inmueble destinadas a oficinas y locales de venta se deberá referir a 771.8.3.2; para aquellas zonas del inmueble destinadas eventualmente a vivienda (encargados, caseros, etc.) se deberá referir a 771.8.2. Los baños deberán responder a lo señalado en AEA 90364-7-701.
        : Grados de electrificación de inmuebles destinados a depósito, transformación o elabo- ración de sustancias no inflamables
          : Grado de electrificación "Mínimo"
Corresponde a locales cuya superficie no es mayor que 300 m².
          : Grado de electrificación "Medio"
Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 300 m² y hasta 2000 m².
          : Grado de electrificación "Elevado”
Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 2000 m² y hasta 5000 m².
          : Grado de electrificación "Superior"
Corresponde a locales cuya superficie es mayor que 5000 m².
Tabla 771.8.VII – Resumen de los grados de electrificación de inmuebles destinados a depósito, transformación o elaboración de sustancias no inflamables
Grado de electrificación | Superficie (límite de aplicación)
Mínimo | hasta 300 m²
Medio | más de 300 m² hasta 2000 m²
Elevado | más de 2000 m² hasta 5000 m²
Superior | más de 5000 m²
        : Número mínimo de circuitos en inmuebles destinados a depósito, transformación o ela- boración de sustancias no inflamables
Nota: Para la clasificación de las líneas y de los circuitos, véase 771.7.
La instalación eléctrica del inmueble tendrá el tipo y número mínimo de circuitos de acuerdo con el grado de electrificación determinado, según se indica a continuación:
          Para el grado de electrificación “Mínimo”: como mínimo tres circuitos, siendo uno de iluminación para uso general, otro de tomacorrientes para uso general y para el tercero puede optarse por un circuito de iluminación o tomacorrientes, de uso general o especial.
          Para el grado de electrificación “Medio”: como mínimo cinco circuitos, siendo dos de iluminación de uso general, dos de tomacorrientes de uso general y el quinto será un circuito de iluminación o de tomacorrientes de uso especial.
          Para el grado de electrificación “Elevado”: como mínimo siete circuitos, siendo seis de uso general (como mínimo tres IUG y dos TUG) y uno de tomacorrientes para uso especial.
          Para el grado de electrificación “Superior”: como mínimo once circuitos, siendo por lo menos diez para uso general (como mínimo seis IUG y tres TUG) y uno de tomacorrientes para uso especial.

## Slide 106
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 36
Tabla 771.8.VIII – Resumen de los números mínimos de circuitos en inmuebles destinados a depósito, transformación o elaboración de sustancias no inflamables
Grado de electrificación | Cantidad mínima de circuitos | Tipo de circuitos |  |  |  | 
 |  | Variante | Iluminación uso general (IUG) | Tomacorriente uso general (TUG) | Iluminación uso especial (IUE) | Tomacorriente uso especial (TUE)
Mínimo | 3 | a) | 1 | 1 | 1 | 
 |  | b) | 1 | 1 | --- | 1
 |  | c) | 2 | 1 | --- | ---
 |  | d) | 1 | 2 | --- | ---
Medio | 5 | a) | 2 | 2 | 1 | ---
 |  | b) | 2 | 2 | --- | 1
Elevado | 7 | a) | 4 | 2 | --- | 1
 |  | b) | 3 | 3 | --- | 1
Superior | 11 | a) | 7 | 3 | --- | 1
 |  | b) | 6 | 4 | --- | 1
        : Número mínimo de puntos de utilización en inmuebles destinados a depósito, transfor- mación o elaboración de sustancias no inflamables
          : Grado de electrificación “Mínimo” (superficies hasta 300 m2)
Salón general:
            Iluminación:
a1)
a2)
a3)
Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 15 m², o fracción de superficie (como mínimo dos bocas).
Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 25 m², o fracción de superficie (como mínimo dos bocas).
Para una altura de luminarias superior a los 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 35 m², o fracción de superficie (como mínimo dos bocas).
b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m, o fracción, de perímetro (como mínimo dos bocas). Cuando las condiciones de la construcción lo permitan, los tomacorrientes deberán estar distribuidos en las paredes del local.
          : Grado de electrificación “Medio” (superficies de más de 300 m2 y hasta 2000 m2)
Salón general:
            Iluminación:
a1)
a2)
a3)
Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminación para uso general por cada15 m², o fracción de superficie (como mínimo 8 bocas).
Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 32 m², o fracción de superficie (como mínimo 8 bocas).
Para una altura de luminarias superior a 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 55 m², o fracción de superficie (como mínimo 8 bocas).
b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m, o fracción, de perímetro (como mínimo dos bocas) y una boca para tomacorrientes de uso especial cada 18 m, o fracción, de perímetro (como mínimo una boca), si se hubiese optado por este tipo de circuito. Cuando las condi- ciones de la construcción lo permitan, los tomacorrientes deberán estar distribuidos en las paredes del local.

## Slide 107
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 37
          : Grado de electrificación “Elevado” (superficies de más de 2000 m2 hasta 5000 m2)
Salón general:
            Iluminación:
a1)
a2)
a3)
Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 15 m², o fracción de superficie (como mínimo 36 bocas).
Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 32 m², o fracción de superficie (como mínimo 36 bocas).
Para una altura de luminarias superior a 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 55 m², o fracción de superficie (como mínimo 36 bocas).
b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m, o fracción, de perímetro (como mínimo dos bocas) y una boca para tomacorrientes de uso especial cada 18 m, o fracción, de perímetro (como mínimo una boca). Cuando las condiciones de la construcción lo permitan, los to- macorrientes deberán estar distribuidos en las paredes del local.
          : Grado de electrificación “Superior” (superficies mayores a 5000 m2)
Salón general:
            Iluminación:
a1)
a2)
a3)
Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 15 m², o fracción de superficie (como mínimo 90 bocas).
Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 32 m², o fracción de superficie (como mínimo 90 bocas).
Para una altura de luminarias superior a 5 m, una boca de iluminación para uso general por cada 55 m², o fracción de superficie (como mínimo 90 bocas)
771.8.3.4:
b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m, o fracción, de perímetro (como mínimo dos bocas) y una boca para tomacorrientes de uso especial cada 18 m, o fracción, de perímetro (como mínimo una boca). Cuando las condiciones de la construcción lo permitan, los to- macorrientes deberán estar distribuidos en las paredes del local.
Locales destinados a garajes con solados a nivel de calle o por encima de ésta
Nota: Esta cláusula se refiere exclusivamente a la zona del inmueble destinada a garaje (local donde pueden estar estacionados más de tres vehículos al mismo tiempo); para el tratamiento de las zonas del inmueble destinadas a oficinas y locales de venta se deberá referir a
771.8.3.2 y para aquellas zonas del inmueble destinadas eventualmente a vivienda (encargados, caseros, etc.) se deberá referir a
771.8.2.
Las bocas de tomacorrientes y elementos de maniobra y protección deberán estar ubicados a una altura mínima de 1,5 m sobre el nivel de solado.
Las instalaciones a la vista deberán ser metálicas.
        : Grado de electrificación en locales destinados a garajes con solados a nivel de calle o por encima de ésta
Se aplicarán los correspondientes a la cláusula 771.8.3.3.1 “Grados de electrificación de inmuebles destinados a depósito o almacenamiento de sustancias no inflamables”.
        : Número mínimo de circuitos en locales destinados a garajes con solados a nivel de calle o por encima de ésta
Se aplicarán los correspondientes a la cláusula 771.8.3.3.2 “Número mínimo de circuitos en inmuebles destinados a depósito o almacenamiento de sustancias no inflamables”.
        : Número mínimo de puntos de utilización en locales destinados a garajes con solados a nivel de calle o por encima de éste
Se aplicarán los correspondientes a la cláusula 771.8.3.3.3 “Puntos mínimos de utilización en inmuebles desti- nados a depósito o almacenamiento de sustancias no inflamables”.

## Slide 108
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 38
      : Locales destinados a garajes con solados por debajo del nivel de calle
En estudio.
      : Locales de otras características
A los efectos de esta Reglamentación la clasificación de locales de otras características se refiere a aquellos inmuebles en los que no resulta de aplicación establecer una cantidad mínima de puntos de utilización, la que es prerrogativa de los proyectistas eléctricos, en función del uso previsto, destacándose que la cantidad de dichos puntos mínimos de utilización deberán ser la suficiente para alcanzar el nivel mínimo de iluminación, requerido por los decretos reglamentarios de la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es aplicable a los siguientes establecimientos:
Locales destinados a templos, auditorios, salas de conferencias y congresos, teatros, cinematógrafos, microcines, salones para fiestas, locales bailables, discotecas, boliches, salas de exposición fijas, museos, casinos, pensiones, gimnasios, cuarteles, piscinas cubiertas, pistas de patinaje, salas para velatorios y lo- cales con similares destinos, tanto solos, como dentro de inmuebles para otro destino principal.
Esta cláusula se refiere a las instalaciones de iluminación de uso general y especial y tomacorrientes de uso general y especial y no incluye las instalaciones propias de iluminación artística, sistemas acústicos u otros de efectos especiales, tanto fijos como temporarios.
Si a estos locales les correspondiesen, por la cantidad de personas y condiciones de evacuación (clasifica- ción BD), ser considerados como locales o lugares de pública concurrencia, las canalizaciones, cables y conductores y los sistemas de emergencia deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Sección 718 (en estudio) de esta Reglamentación.
Nota: Esta cláusula se refiere exclusivamente a la zona del inmueble con los destinos mencionados; el tratamiento de las zonas del inmueble eventualmente destinadas a oficinas y locales de venta se deberá referir a 771.8.3.2 y para aquellas zonas del inmueble destinadas eventualmente a vivienda (encargados, caseros, etc.) se deberá referir a 771.8.2.
        : Grados de electrificación de locales de otras características 771.8.3.6.1.1: Grado de electrificación "Mínimo"
Corresponde a locales cuya superficie no es mayor que 300 m², en los que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 6,7 kVA.
          : Grado de electrificación "Medio"
Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 300 m² y hasta 2000 m², en los que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 10 kVA.
          : Grado de electrificación "Elevado”
Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 2000 m² y hasta 5000 m², en los que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 14,5 kVA.
          : Grado de electrificación "Superior"
Corresponde a locales cuya superficie es mayor que 5000 m², en los que la demanda de potencia máxima si- multánea calculada es mayor que 14,5 kVA.
Tabla 771.8.IX – Resumen de los grados de electrificación de locales de otras características
Grado de electrificación | Superficie (límite de aplicación) | Demanda de potencia máxima simultánea calculada (sólo para determinar el grado de electrificación)
Mínimo | hasta 300 m² | hasta 6,7 kVA
Medio | más de 300 m² hasta 2000 m² | hasta 10 kVA
Elevado | más de 2000 m² hasta 5000 m² | hasta 14,5 kVA
Superior | más de 5000 m² | más de 14,5 kVA

## Slide 109
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 39
        : Número mínimo de circuitos en locales de otras características
Nota: Para la clasificación de los circuitos y las líneas, véase 771.7.
La instalación eléctrica del inmueble tendrá el tipo y número mínimo de circuitos de acuerdo con el grado de electrificación determinado, según se indica a continuación:
          Para el grado de electrificación “Mínimo”: como mínimo tres circuitos, siendo dos de iluminación para uso general y el otro de tomacorrientes para uso general.
          Para el grado de electrificación “Medio”: como mínimo cuatro circuitos, donde por lo menos dos serán de iluminación y uno de tomacorrientes, ambos de uso general y el cuarto será un circuito de ilumina- ción o de tomacorrientes, de uso general o especial indistintamente.
          Para el grado de electrificación “Elevado”: como mínimo seis circuitos, tres de iluminación para uso general, dos de tomacorrientes para uso general y uno de tomacorrientes para uso especial.
          Para el grado de electrificación “Superior”: como mínimo ocho circuitos, siendo seis para uso general, (donde habrá cuatro de iluminación y dos de tomacorrientes) y uno de tomacorrientes para uso espe- cial; el octavo circuito es de libre elección.
Se destaca que, para todos los grados de electrificación, por lo menos dos de los circuitos de iluminación deberán depender de interruptores diferenciales diferentes.
Tabla 771.8.X – Resumen de los números mínimos de circuitos en locales de otras características
Grado de electrificación | Cantidad mínima de circuitos | Tipo de circuitos |  |  |  | 
 |  | Variante | Iluminación uso general (IUG) | Tomacorriente uso general (TUG) | Iluminación uso especial (IUE) | Tomacorriente uso especial (TUE)
Mínimo | 3 | Única | 2 | 1 | --- | ---
Medio | 4 | a) | 2 | 1 | 1 | ---
 |  | b) | 2 | 1 | --- | 1
 |  | c) | 3 | 1 | --- | ---
 |  | d) | 2 | 2 | --- | ---
Elevado | 6 | Única | 3 | 2 | --- | 1
Superior * | 8 | Única | 4 | 2 | --- | 1
*Nota: Se deberá adicionar el circuito de libre elección para completar el número mínimo requerido por el grado de electrificación determinado. La denominación de libre elección se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los circuitos tipificados en
771.7.6 a), b) y c) (IUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, ITE y OCE).
771.8.3.7: Espacios comunes integrantes de un inmueble
A los efectos de esta Reglamentación la clasificación de espacios comunes integrantes de un inmueble se refiere a aquellas zonas en los que no resulta de aplicación establecer un grado de electrificación (el grado de electrificación será el del inmueble) ni una cantidad mínima de puntos de utilización, la que es prerrogativa de los proyectistas eléctricos, en función del uso previsto. Se destaca que la cantidad de dichos puntos mínimos de utilización deberá ser la suficiente para alcanzar el nivel mínimo de iluminación, requerido por los decretos reglamentarios de la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Se consideran espacios comunes integrantes de un inmueble a recepciones, vestíbulos principales o de distribución, pasillos, zonas de tránsito de público y salas de espera en: centros comerciales (shoppings), hospitales, sanatorios, ambulatorios, estaciones de viajeros de transporte terrestre (a nivel y subterráneo), marítimo, fluvial y aéreo, hoteles, hostales y locales con similares destinos.

## Slide 110
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 40
Esta cláusula se refiere a las instalaciones de iluminación de uso general y especial y tomacorrientes de uso general y especial y no incluye otras instalaciones, fijas o temporarias, que son proyectadas para un funcionamiento específico.
Si a los inmuebles, a los que pertenecen estos espacios, les correspondiesen, por la cantidad de personas y condiciones de evacuación (clasificación BD), ser considerados como locales o lugares de pública concurrencia, las canalizaciones, cables y conductores y los sistemas de emergencia deberán cumplir con los requisitos esta- blecidos en la Sección 718 (en estudio) de esta Reglamentación.
Como mínimo deberá preverse iluminación de emergencia de acuerdo con los requisitos exigidos por la Norma IRAM-AADL J2027.
Para la alimentación de los circuitos de iluminación de emergencia podrán utilizarse los siguientes criterios:
Cuando las luminarias para la iluminación de emergencia sean del tipo NO autónomo (alimentación desde un equipo central de emergencia), las mismas serán alimentadas por medio de circuitos dedicados independientes de aquellos pertenecientes a la alimentación normal.
Cuando las luminarias para la iluminación de emergencia sean del tipo autónomo, las mismas po- drán ser alimentadas desde el circuito de iluminación normal de la zona del inmueble que sirven o por un circuito de iluminación dedicado independiente.
Nota: Esta cláusula se refiere exclusivamente a la zona del inmueble con los destinos mencionados; el tratamiento de las zonas del inmueble eventualmente destinadas a oficinas y locales de venta se deberá referir a 771.8.3.2 y para aquellas zonas del inmueble destinadas eventualmente a vivienda (encargados, caseros, etc.) se deberá referir a 771.8.2.
        : Grados de electrificación en espacios comunes integrantes de un inmueble
No aplicable
        : Número mínimo de circuitos en espacios comunes integrantes de un inmueble
Nota: Para la clasificación de los circuitos y las líneas, véase 771.7.
La cantidad mínima de circuitos en los espacios comunes integrantes de un inmueble, será función de su super- ficie y surgirán de la siguiente tabla:
Tabla 771.8.XI – Números mínimos de circuitos en espacios comunes integrantes de un inmueble
Superficie | Cantidad mínima de circuitos | Tipo de circuitos |  |  |  | 
 |  | Variante | Iluminación uso general (IUG) | Tomacorriente uso general (TUG) | Iluminación uso especial (IUE) | Tomacorriente uso especial (TUE)
Hasta 30 m2 | 2 | Única | 1 | 1 | --- | ---
Más de 30 m2 y hasta 75 m2 | 3 | a) | 1 | 1 | 1 | ---
 |  | b) | 1 | 1 | --- | 1
 |  | c) | 2 | 1 | --- | ---
 |  | d) | 1 | 2 | --- | ---
Más de 75 m2 y hasta 150 m2 | 5 | Única | 2 | 2 | --- | 1
Más de 150 m2 | 6 * | Única | 2 | 2 | --- | 1
*Nota: Se deberá adicionar el circuito de libre elección para completar el número mínimo requerido. La denominación de libre elección se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los circuitos tipificados en 771.7.6 a), b) y c) (IUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, ITE y OCE).
771.8.4: Establecimientos educacionales
Se consideran establecimientos educacionales a escuelas, colegios, universidades, jardines maternales, aca- demias de enseñanza, talleres de capacitación y todo aquel lugar donde se practique el arte de la enseñanza.
A los efectos de esta Reglamentación se considerarán de este modo a aquellos edificios proyectados y cons- truidos para este fin, como así también aquellos existentes y refaccionados o adaptados para establecimientos educacionales.

## Slide 111
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 41
Las instalaciones eléctricas de los inmuebles educacionales deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de los indicados en las cláusulas generales en lo que les sea aplicable:
Deberán tener semáforo de señalización óptica y acústica para indicar la salida de los alumnos.
Los inmuebles educacionales con más de dos recintos destinados a la función de aula, deberán poseer alimentación trifásica con neutro.
En los inmuebles de más de una planta, deberá preverse un tablero seccional, como mínimo, por piso.
Todos los tableros deberán ser instalados preferentemente en recintos a los que no tengan acceso los alumnos. Los mismos no deberán tener los accionamientos de los dispositivos a la vista, es decir que deberán contar con puerta ciega y dispositivos que permitan su cierre mediante cerradura o candados.
Todos los circuitos seccionales deberán estar protegidos por interruptores diferenciales de corriente diferencial de fuga de 300 mA, preferentemente selectivos e interruptores termomagnéticos cuya curva de disparo facilite la selectividad.
Todos los restantes circuitos, sin excepción, deberán estar protegidos por interruptores diferenciales de corriente diferencial de fuga de 30 mA o menor e interruptores termomagnéticos.
No se permite la utilización de fusibles como protección de circuitos.
En las aulas se deberá instalar una boca de iluminación cada 7,5 m², como mínimo dos, distribuidas simétricamente para obtener una iluminación uniforme sobre el plano de trabajo de 300 lux promedio, como mínimo.
Las luminarias de las aulas no deberán llevar las lámparas a la vista, razón por la cual deberán estar protegidas con una cubierta de material sintético traslúcida o transparente, o bien con rejilla protectora (louver).
En las aulas se deberán prever dos bocas para tomacorrientes de 2x10+T, con dos tomacorrientes por cada una de ellas, sobre la pared del pizarrón.
Una de estas bocas deberá ubicarse entre 0,2 y 0,4 m del nivel del solado terminado, debajo del pizarrón o en su cercanía (para equipos de computación y/o proyección) y la restante por encima del pizarrón, a 2,3 m del nivel del solado terminado o de no ser posible en una ubicación cercana (para equipos de video o TV).
Se recomienda, si no está contemplado en el proyecto previo, adicionar una boca para tomacorrientes de 2x10+T, con dos tomacorrientes, ubicada sobre cada pared no ocupada por el pizarrón principal, a una altura de 2,3 m del nivel del solado terminado (por ejemplo para ventiladores).
En las aulas o locales previstos o destinados a constituirse como Jardines Maternales, Jardines de In- fantes (Ciclo Inicial) o aulas para el Ciclo Básico, no se instalarán bocas de tomacorrientes a alturas infe- riores a los 1,7 m medidos desde el nivel del solado terminado.
Todos los tomacorrientes serán de 2x10+T construidos según Norma IRAM 2071 y deberán llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).
Cada aula debe estar alimentada por dos circuitos de iluminación IUG (que podrán ser compartidos con otras aulas siempre que no se supere la cantidad de bocas y corriente establecida para estos circuitos). Se recomienda contemplar esta prescripción para los pasillos y sanitarios de alumnos.
Cada aula debe estar alimentada por dos circuitos de tomacorrientes TUG (que podrán ser compartidos con otras aulas siempre que no se supere la cantidad de bocas y corriente establecida para estos circui- tos).
En los casos que en el establecimiento exista alimentación trifásica, deberán derivarse los circuitos de iluminación de cada aula de fases diferentes. De la misma forma uno de los circuitos de tomacorrientes deberá derivarse de la tercera fase. Se procurará mantener el sistema trifásico lo más equilibrado posible con una adecuada distribución de circuitos.
Los dos circuitos independientes de iluminación de cada aula dependerán de interruptores diferenciales diferentes. De igual manera, los dos circuitos independientes de tomacorrientes de cada aula dependerán de interruptores diferenciales distintos, no pudiendo en ningún caso compartir un interruptor diferencial circuitos de iluminación y tomacorrientes.
Las instalaciones de iluminación exterior deberán cumplir con lo establecido en 771-B.8. Las luminarias deberán poseer un grado de protección mínimo IP44 cuando los riesgos de polución no son elevados y si las luminarias se encuentran a más de 2,50 m por encima del nivel del solado o no están expuestas a chorros de agua. En caso contrario deberán ser IP55.

## Slide 112
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 42
Las luminarias a instalar en patios de juego o gimnasios interiores deben incorporar una pantalla metálica de protección mecánica (rejilla) que las proteja de los impactos.
Las instalaciones de iluminación de gimnasios, patios de juego, campos de deporte, etc. deben ser ali- mentadas y protegidas por circuitos independientes que podrán ser IUE, ITE u OCE con las características que se han definido para cada uno de estos circuitos.
En los casos en que el establecimiento educativo disponga de laboratorios de computación, la alimenta- ción y la protección será realizada por circuitos independientes de los de las aulas y de otras dependencias, debiéndose tener en cuenta que se recomienda no conectar más de 10 computadoras por cada circuito, debido a que una mayor cantidad puede producir disparos intempestivos en los interruptores diferenciales.
En todo establecimiento educativo se debe prever iluminación de emergencia de escape con luminarias y señalizadores autónomos, debiéndose cumplir con lo establecido en la Norma IRAM-AADL J 2027. La alimentación y protección de estos circuitos debe realizarse en forma independiente de todo otro circuito y el interruptor diferencial de cada uno de ellos no debe ser compartido con otros circuitos.
Las instalaciones de iluminación de pasillos, circulaciones y escaleras deben responder a lo establecido en esta Sección (ver 771.8.5).
771.8.5: Criterios generales
Las bocas de tomacorrientes de uso general o especial pueden contener un máximo de dos tomaco- rrientes para cajas rectangulares (50 mm x 100 mm), o de cuatro tomacorrientes para cajas cuadradas (100 mm x 100 mm). Pueden utilizarse otros tipos de cajas, pero el número máximo de tomacorrientes por boca es de cuatro (4); superada esta cantidad, el número de bocas a computar a los efectos del grado de electrificación, será el número de tomacorrientes dividido cuatro. La fracción será considerada como una boca.
Los artefactos de iluminación pueden ser luminarias, con una o más lámparas, conectadas a una boca. Si la carga fuese superior a los 10 A, podrá optarse por un circuito de iluminación de uso especial (IUE) hasta un consumo de 20 A. Si fuese superior se deberá utilizar un circuito de carga única (ACU) u otros circuitos específicos (OCE).
Los ventiladores de techo o extractores de aire podrán cargarse a los circuitos de iluminación para uso general o especial, ya sea conectados en forma fija o por medio de tomacorrientes. A los efectos del cálculo de la demanda, ver 771.9, cualquiera de ellos se computará como una boca de iluminación.
Los ambientes del tipo escritorio, estudio, biblioteca, o similares, en viviendas, tendrán el mismo trata- miento que las salas de estar y comedor.
Los ambientes dedicados a garaje de vivienda u oficina (con capacidad para tres vehículos como máximo), “hall” de distribución o de recepción, galería, balcón - terraza semicubierto, vestidor, o donde se realicen actividades similares, tendrán el mismo tratamiento que el vestíbulo.
Los ambientes dedicados a comedor-diario, o donde se realicen actividades similares, tendrán el mismo tratamiento que las salas de estar y comedor.
Las escaleras y rampas deberán tener como mínimo una boca de iluminación para uso general cada 5 m de longitud, o fracción, o bien en cada descanso.
Los balcones, atrios (“porches”), o pasillos externos, que sólo requieran iluminación y donde la(s) boca(s) no estén a la intemperie, podrán asimilarse al pasillo tal como se lo trata para el grado de electrificación mínimo.
Los requisitos de instalación en cuartos de baño, cocinas, lavaderos o similares están establecidos en la Parte 7, Sección 701.
La alimentación de las fuentes de circuitos de comunicación, portería, timbres, o similares, podrá reali- zarse a través de circuitos de iluminación de uso general o especial, en función de la demanda de potencia correspondiente; en este caso, a los efectos del cálculo de la demanda, se le asignará la potencia co- rrespondiente a una boca de iluminación por cada fuente alimentada y cada uno de estos puntos se con- siderará como una boca, a efectos de la cantidad total que posee el circuito. Si se optara por manejarlos como circuito para uso específico, se admitirá que el mismo circuito alimente a todas las fuentes de este tipo en tanto la suma de sus potencias nominales no sea mayor que 2200 VA.
Toda parte metálica de timbres, porteros eléctricos, alarmas, etc., alimentados por MBTF, deberá estar conectada a tierra. El conductor de protección acompañará a los circuitos de MBTF. En cambio cuando dichos circuitos estén alimentados en MBTS por transformadores de seguridad certificados, que cumplan con IEC 61558-2-6, las masas de los circuitos así alimentados NO deberán conectarse a tierra.

## Slide 113
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 43
Cuando las fuentes sean de muy baja tensión, hasta 24 V, deberán tener un transformador con primario y secundario independientes. No se permitirá el uso de autotransformadores. Así implementados estos cir- cuitos se considerarán como de muy baja tensión funcional (MBTF) o de muy baja tensión sin puesta a tierra (MBTS), según se ajusten a las prescripciones de uno u otro tipo de circuito (ver 771.18.2).
Los circuitos de comando (interruptores accionados a flotante, señalizaciones, alarmas, etc.) en am- bientes mojados, incluyendo aquellos donde se encuentran los tanques cisterna y elevado, serán ali- mentados con muy baja tensión sin puesta a tierra (MBTS).
En el ámbito de cocinas y lavaderos se consideran como electrodomésticos de ubicación fija a: heladeras, freezers, extractores de humo, lavavajillas, hornos a microondas, hornos eléctricos, cocinas eléctricas, cocinas, anafes y hornos a gas que requieran alimentación eléctrica, máquinas lavarropas, secarropas, máquinas fijas para planchado, etc.
A los efectos de esta Reglamentación se considera como toilette a un cuarto de baño que no posee bañera o receptáculo para ducha. En estos ambientes el tomacorriente requerido en los puntos mínimos de uti- lización podrá cargarse al circuito de iluminación. Ver requisitos de ejecución en la Parte 7 Sección 701.
Las cajas instaladas en losa, para el uso de paso, derivación o paso y derivación, serán consideradas como bocas y contarán para el grado de electrificación, si sus medidas alcanzan los 100 x 100 mm in- clusive. Medidas superiores no se contarán como boca, y por ende, no sumarán en los circuitos corres- pondientes.
Si luego de cumplimentado lo indicado para los puntos mínimos de utilización en 771.8.1, 771.8.2, 771.8.3 y 771.8.4, fuera necesario instalar bocas de salida mixtas (interruptor de efecto y un tomacorriente), el tomacorriente de las mismas, deberá estar conectado al circuito de iluminación presente en la caja e identificado unívocamente y en forma indeleble con el siguiente ideograma (N° 5012 de IEC 60417). Este mismo criterio puede utilizarse, de ser necesario, para los circuitos IUE, en cuyo caso no se deberá su- perar el número máximo de bocas.
Nota: A la fecha de la edición de la presente Sección de la Reglamentación se encuentra en estudio la incorporación del mismo ideograma en la norma de producto IRAM 2071.
A los efectos del cálculo de la demanda de potencia máxima simultánea debe asignarse el valor indicado en 771.9.1 y, a efectos de establecer la máxima cantidad de bocas por circuito, estas bocas de salida mixtas deberán computarse como una boca.
No se permite la instalación de bocas de tomacorrientes conectadas al circuito de iluminación, situadas a menos de 0,90 m del nivel del solado terminado. Si hubiera necesidad de instalar bocas de tomacorrientes comandadas por interruptores de efecto a alturas inferiores a 0,90 m del nivel del solado terminado, éstas deberán pertenecer al circuito de tomacorrientes; en tal caso los interruptores de efecto para comando de tomacorrientes no podrán compartir la caja con interruptores de efecto del circuito de iluminación, de- biendo instalarse en cajas separadas o en la caja en que se encuentra el tomacorriente comandado. Deberá coordinarse la capacidad de corte de los interruptores de efecto con la intensidad correspondiente a los tomacorrientes por ellos comandados.
En las instalaciones trifásicas se procurará mantener el sistema lo más equilibrado posible, mediante una adecuada distribución de las cargas.
Cuando la vivienda posea una kitchinette, ésta deberá tener como mínimo e independientemente de los puntos mínimos de utilización del ambiente donde está ubicada, una boca de iluminación sobre la zona de la kitchinette (puede ser bajo la cenefa) y dos bocas para tomacorrientes de uso general más un toma- corriente para artefactos de ubicación fija.
En los baños o lugares similares donde existan bañeras de hidromasajes, éstas deberán cumplir con IEC 60335-2-60. La alimentación a dichas bañeras deberá realizarse en forma fija y permanente desde un circuito ACU empleándose para su protección un interruptor automático termomagnético asociado a un interruptor diferencial de In  30 mA, debiendo estar, este ID, afectado en forma exclusiva a la protección del circuito del hidromasaje. El volumen debajo de la bañera se lo considera como Zona 1 y la alimentación al equipo de hidromasaje sólo puede efectuarse en forma fija y permanente mediante cañería aislante con conexión que ofrezca como mínimo un grado de protección IPX5. En Zona 1 sólo pueden efectuarse ali- mentaciones en forma fija, no estando permitido el empleo de tomacorrientes para tensiones superiores a 24 V c.a.
Cuando en una instalación exista cañería que vincule el tablero principal con un primer tablero seccional, dicha cañería deberá ser de diámetro mínimo R19 (3/4”) incluyéndose en esta prescripción también a las cañerías instaladas en columnas montantes. Se deberá tener en cuenta además la superficie interior de los caños según lo indicado en 771.12.3.3.4 e).

## Slide 114
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 44
    : Ubicaciones para los tomacorrientes y para los interruptores de efecto
Nota: Para garajes y establecimientos escolares se establecen ubicaciones diferentes.
      : Altura y ubicación de los interruptores de efecto
Los interruptores de efecto adyacentes a las puertas de acceso a los diferentes ambientes, se deberán ins- talar en cajas, cuya arista más cercana al marco deberá estar ubicada a no más de 0,15 m del borde exterior del marco que aloja el cerradero en el que penetra el pestillo y cuyo centro deberá estar ubicado entre 0,9 y 1,3 m del nivel del solado terminado, siendo recomendable la altura de 1,10 m, salvo en aquellos locales a los que acceden personas con capacidades diferentes, en cuyo caso dichas cotas se podrán modificar (consultar el Código de Edificación del distrito o jurisdicción). Es recomendable que en un mismo inmueble se adopte una única altura para la ubicación de los interruptores de efecto.
Los interruptores de efecto se deberán montar de manera tal que cuando se instalan en posición horizontal, se actúe sobre la cara más cercana al marco para su conexión; cuando se instalan en posición vertical, se debe actuar sobre la cara superior para su conexión. En cualquier caso se recomienda el empleo de inter- ruptores que incorporen marcación de conexión.
En el caso de los pasillos interiores de más de 3 m de longitud, se deberán prever interruptores de efecto combinados situados en cada extremo, a no más de 0,15 m del borde exterior del marco o acceso y en cada acceso intermedio de forma tal que la distancia entre interruptores sucesivos no exceda los 6 m.
Cuando dentro del inmueble (vivienda, local u oficina) existan uno o más ascensores, se deberá situar el dispositivo de comando de iluminación a menos de 2 m de toda puerta de ascensor y ser visible desde el umbral de cualquiera de ellas. Se sugiere utilizar interruptores luminosos. Independientemente de su condi- ción de luminosos, se recomienda instalar los interruptores de forma que la tecla de accionamiento quede en posición vertical, actuándose sobre la parte superior para efectuar la conexión.
Es posible también efectuar el comando de la iluminación por medio de sensores de presencia o movimiento.
Los interruptores de efecto podrán ser instalados en los tableros eléctricos como parte integrante de estos últimos, pudiendo pertenecer a cualquier circuito de la instalación.
      : Altura y ubicación de los tomacorrientes
Las cajas que albergan los tomacorrientes instalados por encima de los zócalos deben ser ubicadas de forma tal que la arista inferior quede a no menos de 0,15 m del nivel del solado terminado.
Las cajas que contienen los tomacorrientes instalados sobre las mesadas de baños, cocinas y lavaderos o disposiciones similares, además de respetar las distancias respecto a las fuentes de agua (ver Sección 701), se deben ubicar por encima de las mesadas de tal forma que las aristas inferiores de las cajas queden ubi- cadas a no menos de 0,10 m del nivel de mesada.
En los otros casos podrán ubicarse en cajas adyacentes a las que contienen a los interruptores de efecto, o acompañando a éstos cuando las prescripciones de esta Sección de la Reglamentación lo permitan, o en ubicaciones que respondan a necesidades específicas.
Para las viviendas, donde esta Sección de la Reglamentación considera la presencia de niños (Clasificación BA2, ver nota en 771.11.2), los tomacorrientes instalados a nivel de zócalo o hasta una altura de 0,9 m del nivel del solado terminado deberán ser de 2x10+T construidos según Norma IRAM 2071 y deberán llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).
Nota: A la fecha de la edición de la presente Sección de la Reglamentación se encuentra en proceso de adopción la norma de producto IRAM NM 60884-1.
En los ambientes donde sea prevea la limpieza por baldeado, los tomacorrientes se deberán ubicar de forma que las cajas que los alojen se sitúen con su arista inferior a no menos de 0,20 m del nivel del solado ter- minado, pudiéndose emplear en ese caso tomacorrientes con un grado de protección mínimo IP20. Si las bocas estuvieran por debajo de ese nivel, el grado de protección mínimo del conjunto (caja, tomacorriente y tapa) deberá ser IP54.
Se recomienda no instalar los tomacorrientes sobre planos horizontales con sus orificios de conexión verti- cales y orientados hacia arriba, debido a que pueden perder propiedades dieléctricas por la acumulación de material conductor producido en cada inserción o extracción de la correspondiente ficha.
Los tomacorrientes podrán ser instalados en los tableros eléctricos como parte integrante de estos últimos, pudiendo pertenecer a cualquier circuito de la instalación. Para el cálculo de la cantidad de bocas total del circuito, ver 771.8.5.a).