## Slide 1
Prefacio
Con cada proyecto, el ingeniero de planificación de sistemas eléctricos se enfrenta a las siguientes preguntas:
¿Cómo puedo diseñar el sistema eléctrico?
¿Qué normas debo observar?
¿Qué cálculos debo realizar?
¿Qué métodos/CAD puedo usar?
¿Qué medidas de protección debo tener en cuenta?
¿Qué requisitos y condiciones se aplican para la planificación de proyectos?
¿Cómo pueden protegerse las personas y los animales contra descargas eléctricas?
¿Qué componentes operativos debo seleccionar?
¿Hay problemas especiales con respecto a la planificación?
Para el cálculo, dimensionamiento y evaluación de un sistema, además de un amplio conocimiento profesional, el ingeniero de planificación requiere sobre todo experiencia en CAD y conocimiento de todas las normas y reglamentos relevantes. Debido a la gran cantidad de normas y su revisión en intervalos regulares y también debido a su creciente armonización internacional, mantener este conocimiento es cada vez más difícil.
Por esta razón el presente libro, que pretende ser una ayuda para el ingeniero planificador en la solución de problemas en redes de baja tensión, también presenta una discusión detallada de la situación corriente en lo que respecta a las normas.
Tras la parte teórica y la discusión de reglamentos y normas, se desarrolla de forma completa una amplia gama de ejemplos tomados en gran parte de la práctica. Las numerosas tablas y diagramas de los que se pueden extraer los valores de planificación necesarios para el cálculo hacen de este libro una referencia indispensable. A cada tema se le da su propio tratamiento.
Para los cálculos requeridos en la planificación de proyectos, los programas CAD incluidos en el CD-ROM adjunto seguramente serán de gran utilidad para el ingeniero de planificación.
La idea de desarrollar una ayuda de planificación de proyectos fácil de usar para actividades prácticas de planificación surgió durante los muchos años que pasé en el área del suministro de energía, sobre todo durante mi período de enseñanza en VDE, en la Academia Técnica de Esslingen y en la Master Trade School. en Heidelberg.

## Slide 3
Introducción
Términos y definiciones
Sistema eléctrico
es la combinación de equipos eléctricos operativos para la generación, posterior transmisión, conversión, distribución y consumo de energía eléctrica con el propósito de realizar un trabajo en forma de trabajo mecánico, para la generación de calor e iluminación o en procesos electroquímicos.
Equipo eléctrico operativo
se refiere a todos los objetos utilizados en los sistemas eléctricos y que sirven para hacer uso de la energía eléctrica. Estos pueden clasificarse como equipos fijos y móviles de instalación permanente, así como aparatos portátiles.
Áreas de operación eléctrica
son cuartos, áreas y gabinetes para sistemas eléctricos claramente definidos, que sirven para acomodar equipos operativos.
Mantenimiento
es un término general que incluye la inspección, el mantenimiento, las reparaciones, el reemplazo y el control de los sistemas eléctricos.
Trabajador electricista capacitado
es una persona que posee una cualificación eléctrica especializada (p. ej., formación especial, varios años ayudando a electricistas cualificados, conocimientos y experiencia, conocimiento de las normas aplicables y la capacidad de reconocer los peligros y evaluar correctamente las tareas asignadas) para la instalación y operación de sistemas eléctricos y equipos operativos.
Persona instruida electrotécnicamente
es una persona con menos calificación que el electricista capacitado. De esta persona sólo se exigen conocimientos y comportamiento técnicamente correctos, así como el desempeño de las tareas encomendadas.
Laico electrotécnico no es un electricista capacitado ni una persona instruida electrotécnicamente. No es responsable de la instalación, modificación y operación de los sistemas eléctricos. Puede trabajar solo bajo la vigilancia y el liderazgo continuos de un electricista capacitado.
Reglamento electrotécnico
son las “reglas de tecnología generalmente reconocidas” que se encuentran en las normas y a las que se refiere el sindicato profesional. Estas normas forman parte de las normas de prevención de accidentes y, por lo tanto, son normas electrotécnicas jurídicamente vinculantes. El cumplimiento de estas normas es absolutamente esencial.

## Slide 4
2 Planificación y Gestión de Proyectos
2.1 Lineamientos para la Remuneración de Arquitectos e Ingenieros y Reglamento para la Contratación de Instalaciones del Sistema
Para la planificación y dirección de obra de los contratos públicos se utiliza exclusivamente el Reglamento para la Contratación de Instalaciones del Sistema y las Directrices para la Remuneración de Arquitectos e Ingenieros. Las convocatorias a licitación, la adjudicación de contratos, la realización de los trabajos contratados y la facturación de los servicios de construcción se resumen en los Servicios de Construcción y sirven como base legal para los contratos privados de construcción. De particular interés aquí son los Acuerdos de Servicios de la Construcción (sistemas de líneas y cables eléctricos en edificios), (Reglamento 6eneral para las Construcciones de Todo Tipo) y (Sistemas de Protección contra el Rayo) [1].
El Reglamento para la Contratación de Instalaciones del Sistema regula los pagos y describe detalladamente los servicios, además de especificar rangos aceptables de remuneración (Cuadro 2.1).
The Engineering Servibook) o en forma de descripción del sistema. Las partidas individuales incluyen detalles por número de veces aplicables, metros o sumas globales.
El Manual de ces se ocupa de todos los servicios de los contratistas. El planificador del sistema eléctrico determina sus costos, siguiendo los grupos de costos prescritos. Los servicios de ingeniería pueden describirse en forma de directorio de servicios (alcance

## Slide 5
La descripción del sistema contiene únicamente el equipamiento y la función de los sistemas eléctricos. La empresa contratante está obligada a presentar cualquier crítica a la obra propuesta por escrito antes del inicio de la obra. La empresa contratante deberá tener debidamente en cuenta la vigencia de las normas y los períodos transitorios definidos para las nuevas normas.
Después de completar el trabajo contratado, el contratista también debe proporcionar esquemas generales de circuitos y planos de instalación. Antes de la puesta en marcha, IEC 60 364 Parte 61 requiere que el sistema sea probado con respecto a la capacidad operativa. Las descripciones detalladas se pueden encontrar en la 6uía de planificación del experto [2].
El proyecto se lleva a cabo, p. de acuerdo con los siguientes pasos secuenciales:
Consulta al cliente
Diseño preliminar y presentación de oferta Estimación de costos
negociaciones
Comienzo del proyecto, procesamiento
Creación de plan de proyecto, invitación a licitación Redacción de contratos para el sistema
Realización, seguimiento Instalación del sistema Puesta en marcha, medición Facturación, documentación, garantía
2.2 Directrices para la Planificación de Proyectos de Sistemas Eléctricos
Los siguientes diagramas de circuitos, dibujos y documentos técnicos son necesarios para la instalación de sistemas eléctricos:
Equilibrio de potencia de todo el sistema
  baja tensión (230 V, 400 V, 690 V)
  media tensión (6 kV, 10 kV, 20 kV)
  alta tensión, según sea necesario (110 kV, 220 kV, 380 kV)
Listas de motores según IEC 34
  potencia nominal en kW
  designaciones de terminales
  cargar datos, modo de operación
tensión nominal en V
velocidad nominal del motor en rpm
par nominal en Nm
momento de inercia en kg/m2
temperatura ambiente en °C
tipo y clase de motor
diseño, tamaño y tipo de protección
fabricante, accesorios

## Slide 6
  par de arranque, corriente de arranque
  eficiencia
  ciclo operativo
Diagramas de circuitos generales Un diagrama general es la representación simplificada de un circuito. Muestra el principio funcional y la estructura de un sistema eléctrico e incluye, p. voltajes, frecuencia, potencia, designaciones de terminales y datos del transformador.
Diagramas de red El diagrama de red muestra todas las conexiones y partes de una red, no dibujada a escala.
Diagramas de una o tres líneas
Estos diagramas incluyen, p.
  aparamenta de alta tensión
  aparamenta de media tensión
  aparamenta de baja tensión
  distribuciones de luz
  distribuciones de potencia
  distribuciones de corriente débiles
  Distribuciones de corriente continua
  Fuente de alimentación de reserva
Diagrama de ubicación El diagrama de ubicación incluye las ubicaciones de instalación de todos los equipos operativos.
Diagramas de enrutamiento
Los diagramas de enrutamiento muestran el tipo de instalación de cables dentro de un edificio o parte del sistema, p. en bastidores de cables.
Detalles de construcción Todos los objetos eléctricos, como transformadores, salas de conmutación, conductos de cables, aperturas e instalación de cables y líneas, se muestran en sus ubicaciones correctas.
Descripciones funcionales
Se describe detalladamente la función del sistema, todas las condiciones de funcionamiento, el número y tipo de controles en forma de diagrama lógico, diagrama funcional y estructograma o diagrama de conexión equipotencial. Los diagramas de circuito se pueden crear sobre la base de estos.
Diagramas de circuito. Un diagrama de circuito es la representación detallada de un sistema o circuito con sus detalles. Se deben ingresar todos los equipos y unidades de protección contra sobrecorriente, terminales y regletas de terminales, tipos de instalación de cables, secciones transversales, potencias nominales, voltajes y frecuencias. La lista de componentes incluye todas las unidades que se muestran en el diagrama del circuito.
Diagramas de terminales y conexiones cruzadas (empresa ejecutora)
Los esquemas de bornes y conexiones transversales son esquemas de conexión para regletas de bornes en campos de interconexión. Representan las conexiones eléctricas del sistema. Se deben especificar los números de terminal, los nombres de destino y los tipos de cable.
Lista de cables
La lista de cables muestra el número de cable, el tipo, la sección transversal, el voltaje, el número de núcleos, las interconexiones de los electrodos de puesta a tierra.

## Slide 7
Sistemas de corriente débiles
Los sistemas de corriente débil, como los sistemas de intercomunicación, teléfono y alarma contra incendios, deben mostrarse en diagramas de instalación separados.
Listas de materiales
Las listas de materiales incluyen toda la documentación sobre la calidad del material eléctrico y las especificaciones de las instalaciones descritas en el proyecto.
Cronograma de instalación
Se resume todo el programa de instalación, incluidos los períodos para las tareas especificadas y el tiempo en horas.
16. Documentación
Después de la instalación de los sistemas, todos los planos, documentos y certificados de medición deben verificarse para verificar que sean correctos y, si es necesario, corregirlos.
En el CD que acompaña a este libro encontrará un ejemplo de programas modernos de planificación de proyectos. Este software permite la planificación, los cálculos, la administración y el archivo racionales en el armario de distribución.

## Slide 9
3.1 Sistemas de Media Tensión
Según IEC 38, los sistemas de media tensión se accionan con tensiones entre 1 y 36 kV y se alimentan de redes de alta tensión (Figura 3.1). La tensión nominal es de 10 o 20 kV. La transmisión se realiza normalmente con el uso de cables enterrados, que conectan las estaciones individuales entre sí en una estructura de anillo con la ayuda de puntos de aislamiento. Las líneas entre las estaciones se pueden aislar en caso de perturbaciones (Figura 3.2).
Figura 3.1 Vista general de un sistema de media tensión
Figura 3.2 Alimentación y campo de carga
3. Sistemas eléctricos

## Slide 10
Las estaciones de red suelen incorporar dos transformadores de red en una sala (para mayor disponibilidad) y la distribución principal de baja tensión (LVMD), que alimenta las cargas en forma de red radial. Las potencias nominales de los transformadores cubren el rango de 100 a 2500 kVA. Las estaciones se pueden alojar en celdas de hormigón prefabricado, contenedores o salas especiales (Figura 3.3).
Figura 3.3 Disposición de las partes del sistema

## Slide 11
3.2 Sistemas de bajo voltaje
La aparamenta eléctrica comprende una multitud de diversos equipos y componentes operativos. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se realiza con estos elementos como se muestra en la Figura 3.4. Cuando todos estos componentes están adecuadamente dimensionados para los fines previstos en todas las condiciones de funcionamiento, se puede esperar un funcionamiento económico y estable.
Para planificar la red de suministro, es necesario considerar minuciosamente el diseño de la red para que se cumplan las normas y requisitos.
Aquí se pueden resumir los siguientes requisitos:
La red debe ser lo más simple posible y su diseño debe ser fácil de supervisar.
Debe haber una protección óptima de los equipos instalados Debe garantizarse una buena seguridad de suministro y bajas pérdidas en la red La operación y mantenimiento de la red debe ser conveniente
La red debe tener buena calidad de suministro y armónicos mínimos. La red debe diseñarse lo mejor posible como un sistema radial. Debe observarse la normativa relacionada con el proyecto.
Figura 3.4 Principio de la aparamenta

## Slide 12
Tipo de suministro Capacidad de potencia Factor de coincidencia Formas del sistema
Influencias externas en el equipo operativo Compatibilidad y capacidad de servicio
Longitud máxima de transmisión
Número de fuentes de alimentación conectadas Secciones transversales para las cargas
Fusión de circuitos
La planificación e instalación de un sistema eléctrico requiere el cálculo minucioso de las demandas de potencia para las que se va a diseñar el sistema. Esto está determinado por la ecuación
El factor de simultaneidad factor de demanda gi indica cuántos consumidores están en operación al mismo tiempo (Cuadros 4 y 5). Es un factor importante para determinar los feedins. Cuando se conectan más accionamientos de motor en el sistema, también es necesario considerar el factor de utilización ai y la eficiencia yi en este cálculo. La máxima demanda de potencia es entonces [31]:
3.3 Sistemas Eléctricos
Para la planificación de redes y sistemas eléctricos se debe tener en cuenta la potencia total del sistema, el tamaño y número de transformadores, el dimensionamiento de cables y líneas, el tamaño y distribución de las corrientes de operación y de cortocircuito, las fallas de operación y los cambios de carga. aclarado lo antes posible. Las corrientes de cortocircuito térmicas y dinámicas y los poderes de cierre y de apertura de los equipos de protección, las contribuciones de los motores de baja tensión a la corriente de cortocircuito simétrica inicial, a la corriente de cortocircuito de pico y a la corriente de apertura, la caída de tensión y la las perturbaciones del sistema determinan la estabilidad del sistema. El equipo eléctrico debe diseñarse de modo que su funcionamiento no se vea afectado por influencias electromagnéticas externas y que el propio equipo no se convierta en una fuente de perturbaciones para otros equipos [3]. Por este motivo, durante la planificación de los sistemas es necesario aclarar las posibles fuentes de perturbaciones lo antes posible e iniciar las contramedidas adecuadas. Las siguientes especificaciones características forman parte de la planificación de un sistema de baja tensión:

## Slide 13
La potencia aparente de la entrada de la red puede calcularse a partir de la Pmax calculada y el factor de potencia medio cos φ. Una vez definida la potencia total, con un factor de reserva, se puede establecer el tamaño y tipo del transformador. El suministro tiene lugar en una red en anillo o en una red radial (Figura 3.5).
Aquí es necesario reflexionar sobre las características del equipo eléctrico operativo que pueden afectar a otros equipos operativos, como armónicos, compensación de potencia reactiva, sobretensiones, campos electromagnéticos, calidad de tensión y protección del sistema de potencia.

## Slide 14
El equipo eléctrico operativo, como cables y líneas, fusibles, interruptores y transformadores, debe elegirse y dimensionarse de manera óptima tanto desde el punto de vista económico como técnico. Si no hay información disponible, se puede usar la Tabla 3.3 para este propósito.
La protección mínima por fusible para una instalación residencial es 63 A. Para edificios de mayor tamaño, con o sin calentamiento eléctrico de agua para baño/ducha, las potencias efectivas para el dimensionamiento de las líneas principales se pueden tomar del esquema de la Figura 3.6 .
Figura 3.5: Concepto de red de baja tension

## Slide 15
Cada tarea de planificación del proyecto comienza con la recopilación de todos los datos necesarios para los cálculos y el diseño. La coordinación entre todos los interesados ​​(propietario, arquitecto y electricistas) juega un papel importante. Deben tenerse siempre en cuenta las normas y reglamentaciones aplicables, como IEC y EN, así como las reglamentaciones específicas de cada país. Algunos de los más importantes son:
IEC 60 364 Instalación de sistemas de corriente de potencia hasta 1000 V
IEC 60 909 Cálculo de corrientes de cortocircuito en redes trifásicas IEC 523 Capacidad de carga de corriente de líneas y cables
Factores de conversión para la capacidad de carga corriente de líneas y cables Reglamentos de prevención de accidentes del sindicato de electrotecnología Planificación de sistemas eléctricos en edificios residenciales
normativa de instalaciones de alarma contra incendios IEC 1024 Sistemas de protección contra rayos
EN 60204-1 Equipamiento de máquinas industriales
Funcionamiento electrotécnico, panel de servicio Ingeniería de iluminación
Reglamentos para la construcción de los estados federales alemanes Reglamentos de prevención de accidentes
Documentación del circuito
Ley de economía de energía
Servicio de suministro
Electrodos de puesta a tierra de base de hormigón

## Slide 16
En la práctica podemos hablar de los siguientes casos:
Caso I:
La potencia de cortocircuito se conoce o se puede obtener del proveedor de energía.
Se dan la potencia y la tensión de cortocircuito del transformador.
Se conocen los consumidores y los lugares de conexión.
El factor de coincidencia se da o se puede tomar de las tablas.
Por lo tanto, es posible calcular la sección transversal de la línea principal, las corrientes de cortocircuito y las caídas de tensión.
Caso II:
Se conocen la impedancia de fuente de la red de fuente y la longitud hasta la alimentación de la distribución principal.
Los datos de los consumidores son conocidos y se dibujan en el mapa planimétrico.
Se da el factor de coincidencia.
Las medidas de protección (sistema TN o TT) son conocidas.
Se deben calcular las potencias efectivas y reactivas totales instaladas.
6. La corriente de operación se calcula a partir de la potencia efectiva total.
La sección transversal de la línea de alimentación se calcula considerando el tipo de instalación del cable y la caída de tensión.
El fusible principal o disyuntor se determina a partir del cableado seleccionado.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito es necesario determinar las impedancias de las líneas y cables individuales.
Se calculan las corrientes de cortocircuito para cortocircuitos tripolares y unipolares.
Las secciones transversales de las líneas y cables se determinan de acuerdo con las normas existentes (IEC 60 364 Partes 41, 43, 52 y 54).
El equipo de protección contra sobrecorriente (OPE) debe elegirse para estas secciones transversales.
Los tiempos de ruptura de los fusibles individuales se leen de las curvas características o de IEC 60 364 Partes 61.
Se debe determinar la selectividad del equipo de protección contra sobrecorriente.
Todos los datos recopilados se pueden transferir a la vista general, diagramas de circuitos y el mapa planimétrico.

## Slide 18
4 Transformadores
IEC 60076-l-2-s-4-5-8, IEC 600726
4.1 Base física
El sistema industrial con equipo operativo representado en la Fig. 2.4; ahora se explicará. Primero discutiremos el transformador.
Un transformador es un dispositivo de corriente alterna, en el que la inducción electromagnética transfiere una tensión y una corriente alternas entre dos o más devanados que tienen la misma frecuencia y, en general, diferentes valores de tensión y corriente. Se trata por tanto de un dispositivo de transmisión y transporte de energía eléctrica. Distinguimos aquí entre transformadores principales (transformadores de máquina), para transformar la tensión del generador en la alta tensión necesaria para las líneas de transmisión, y subestaciones transformadoras (transformadores de distribución) entre redes de media tensión y consumidores (redes locales). Los transformadores de baja potencia encuentran uso en ingeniería de comunicaciones, para transformar tensiones en las fuentes de alimentación de la industria eléctrica y como transformadores de aislamiento cuando es necesario trabajar con bajas tensiones.
Las siguientes relaciones son importantes para el funcionamiento del transformador:
1. Ley de Biot-Savart
La ley de Biot-Savart describe la relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica que genera este campo. La permeabilidad cuantifica esta relación.
Inducción magnética (densidad de flujo):
B = µ0 H (4.1)
intensidad del campo magnético:
Flujo eléctrico

## Slide 19
En un campo cerrado, la fuerza magnetomotriz representa la suma de todas las corrientes vinculadas con las líneas de inducción (Figura 4.1).
2. Ley de Conservación de la Energía
La potencia de entrada es igual a la potencia de salida más la suma de todas las pérdidas que resultan de las pérdidas de potencia efectiva y las pérdidas de potencia reactiva (Figura 4.2).

## Slide 20
3. Ley de Faraday
Los voltajes de onda sinusoidal pueden generarse por el movimiento de los devanados en campos magnéticos o viceversa. Cuando un campo magnético cambiante atraviesa una espira conductora, se induce un voltaje en esta espira conductora (Figura 4.3). El voltaje inducido es proporcional a la tasa de cambio del flujo dФ y el número de devanados N proporcional:

## Slide 21
5. Fuga magnética
Una parte del fundente que no contribuye a la finalidad prevista, pero que está ligada a un devanado o parte de este, se encuentra fuera del núcleo de hierro (en el aire, Figura 4.5). Esto provoca caídas de tensión óhmica en el devanado primario y pérdidas térmicas en el núcleo de hierro. Toda la diferencia magnetomotriz da lugar a una fuerza magnética, que a su vez produce un flujo de fuga en el entrehierro entre los devanados. Las diferencias de potencial surgen dentro de un conductor, dando lugar a corrientes de Foucault o corrientes circulantes.
4. Principio del transformador
Cuando una corriente que varía en el tiempo pasa a través de una bobina, se produce un campo magnético. Una segunda bobina ubicada cerca (sobre un núcleo de hierro común) también está sujeta a esta inducción (Principio del transformador, Figura 4.4).
Aquí se aplican las siguientes relaciones:

## Slide 22
Figura 4.6 Construcción y características de un transformador de aIECte [43]
Núcleo de hierro (1), devanados (2), cambiador de tomas (3), casquillos aislantes (4), depósito (5), tapa del depósito (6), camión (7), vaso de expansión (8), relé Buchholz (9)
Las Figuras 4.6 y 4.7 ilustran los principales componentes de los transformadores de distribución (versiones aIECte y resina fundida) de 50 a 2500 kVA.

## Slide 23
Figura 4.7 Construcción y características del transformador de resina fundida [44]
Núcleo de tres ramas (1), devanado de voltaje más bajo (2), devanado de voltaje más alto (3), conexiones de voltaje más bajo (4), conexiones de voltaje más alto (5), espaciadores elásticos (6), marco final y carro (7), aislamiento de resina epoxi cargada con polvo de cuarzo (8)
4.2 Núcleos
El núcleo de hierro sirve para el acoplamiento magnético de los dos circuitos eléctricos separados. Se recubre con láminas individuales laminadas en frío y aisladas con laca de un espesor máximo de 0,35 mm (material blando) para minimizar las pérdidas no magnetizadas. El uso de ferrita (recubrimiento del núcleo) es necesario para minimizar las corrientes parásitas. El núcleo debe ser tan bueno como sea posible magnéticamente y, al mismo tiempo, la conductividad eléctrica debe ser lo más pobre posible eléctricamente. Al presionar las láminas del núcleo juntas se evitan pérdidas y el ruido del zumbido. El núcleo de hierro vibra (magnetoestricción), lo que se manifiesta en forma de zumbido.

## Slide 24
4.3 Devanados
Los devanados se componen de conductores de Cu o Al con sección transversal redonda o rectangular, como laminaciones o láminas. Los devanados están ubicados en forma de bobina y generalmente son alambres de cobre aislados con laca de sección transversal circular.
Los devanados se designan de la siguiente manera:
de acuerdo con la dirección del flujo de energía
  devanado primario: absorbe energía, índice 1
  devanado secundario: suministra energía, índice 2
según la tensión nominal
  devanado de mayor voltaje (PV): devanado de mayor voltaje
  devanado de menor voltaje (SV): devanado de menor voltaje
4.4 Tipos
Transformador tipo carcasa
  el núcleo de hierro rodea el devanado como un caparazón
  tiene una fuga mínima y una corriente de cortocircuito mínima
  utilizados como transformadores de red, control y rectificadores
  bobinas separadas espacialmente
  tiene campos de fuga relativamente fuertes
  tiene un voltaje de cortocircuito relativamente grande
Transformador de núcleo
  bobina rodea la extremidad del núcleo de hierro
  el bobinado es de una sola capa y tiene un gran tamaño
Núcleo cortado en tiras
  diseños de núcleo y tipo de carcasa
  tiene pérdidas mínimas
  30-40% más caro
Transformador de alta reactancia
  para lámparas especiales de descarga de gas
  tiene grandes campos de fuga magnética
4.5 Transformadores de CA
4.5.1 Diseño
Los transformadores monofásicos o de CA constan de al menos dos devanados separados metálicamente en el mismo núcleo de hierro (Figura 4.8). El núcleo está conectado a través de una parte superior y un yugo inferior, de modo que surge un circuito magnético cerrado. El núcleo de hierro está hecho de láminas de hierro dulce que están aisladas entre sí (para minimizar las pérdidas debidas a la remagnetización y las corrientes de Foucault).

## Slide 25
Figura 4.8 Principio del transformador de CA
4.5.2 Principio de funcionamiento
El efecto transformador se basa en la ley de Faraday. Un voltaje alterno U1 produce una corriente alterna I1 que fluye en el devanado primario. I1 produce entonces un campo alterno. Esto provoca una autoinducción en el devanado primario. Esta autoinductancia produce un voltaje alterno en la bobina secundaria:
Para los voltajes inducidos del lado primario y del lado secundario, tenemos:

## Slide 26
4.5.3 Voltaje en vacío
La tensión en vacío (U20) es la tensión en el lado secundario cuando no hay ningún consumidor conectado. Aquí, se aplica la ecuación básica del transformador:
4.5.4 Transformación de voltaje y corriente
De la ley de Faraday se sigue que: Bobina primaria:
Para un transformador en vacío (estado en vacío) las tensiones se comportan según el número de devanados:
Ignorando las pérdidas, entonces se sigue que:
Las corrientes son inversamente proporcionales a los voltajes o al número de devanados
Los transformadores que sirven para la adaptación de resistencias se denominan transformadores uno a uno:

## Slide 27
4.5.5 Carga del transformador
Estado en vacío: La pérdida de potencia de magnetización (pérdidas de hierro) se mide en el estado en vacío (Figura 4.9). La corriente en vacío I0 se compone de la corriente Iy y el componente de corriente activa IR (pérdidas de calor).
Cortocircuito: La tensión de cortocircuito uk es la tensión primaria con la que un transformador con devanado secundario cortocircuitado ya extrae su corriente primaria (Figura 4.10). Se utiliza para medir las pérdidas por cortocircuito.
La tensión de cortocircuito es importante para la determinación de
la impedancia
la pérdida de potencia del devanado
el cambio de fase
la corriente de cortocircuito
la disposición de transformadores en paralelo
6eneralmente, uk se da como el voltaje de cortocircuito relativo en porcentaje del voltaje primario. Es una medida de la carga cuando ocurre un cambio de voltaje.
Corriente de cortocircuito: cuando se produce un cortocircuito en el lado secundario de un transformador durante el funcionamiento, primero fluirá la corriente máxima de cortocircuito ip. Después de cierto tiempo, se convierte en la corriente de cortocircuito de estado estacionario Ik. La magnitud de ip depende del valor momentáneo del voltaje y del estado magnético del núcleo de hierro. El peor de los casos, cruce por cero y un núcleo de hierro saturado, da como resultado el pico de corriente de cortocircuito más alto en el momento en que se produce el cortocircuito. Consta de una componente de CA como corriente de cortocircuito en estado estacionario y una componente de CC que surge debido al colapso del campo y se vuelve cero después de un tiempo t ≈ 5 s:
ip = 2.54 Ik (4.25)

## Slide 28
Figure 4.9
No-load state of a transformer
Figure 4.l0
Short circuit of a transformer

## Slide 29
El tamaño de la corriente de cortocircuito en estado estacionario Ik depende de la tensión de cortocircuito uk y de la impedancia interna Z.
El voltaje de salida depende de:
la magnitud de la carga
el tamaño del voltaje relativo uk
la fase φ de la corriente de carga
La tensión de carga en la salida se mide para la carga nominal. Este voltaje terminal depende del tipo de carga y la corriente de carga (Figura 4.11).
Figure 4.ll Loading of the transformer
4.6 Transformadores Trifásicos
4.6.1 Diseño
El transformador trifásico consta de tres transformadores monofásicos construidos juntos, es decir, las tensiones están desplazadas 120° entre sí (Figura 4.12).
Como resultado, la suma de los flujos magnéticos en las ramas medias es cero en cualquier momento. Para el transformador trifásico, uk es muy pequeño, por lo que los devanados SV/PV están superpuestos en cada rama.
Figura 4.l2 Diseño y disposición de devanados del transformador trifásico

## Slide 30
4.6.2 Conexiones de bobinado
Aquí, se entiende por conexión (Figura 4.13) la conexión de las fases del devanado a un solo devanado. Las letras mayúsculas se refieren al lado de mayor voltaje (PV) y las letras minúsculas al lado de menor voltaje (SV).
En los transformadores trifásicos debemos distinguir entre:
Fases de devanado en conexión delta (D,d)
Fases de devanado en conexión en estrella (Y,y)
Fases de devanado en conexión en zigzag (Z,z)
Fases de devanado en conexión abierta (III,iii)
Fases de bobinado abiertas
Figure 4.3 Connections

## Slide 31
4.6.3 Símbolos de conexión
Los símbolos de conexión (Figura 4.14) indican cómo se conectan los dos devanados de un transformador y por qué factor de 30° el puntero del lado de voltaje más bajo sigue al del lado de voltaje más alto con la designación de terminal coordenada en dirección contraria a las manecillas del reloj.
Se utilizan los siguientes símbolos:
Los grupos de conexión preferidos son Yy0, Dy5, Yd5, Yz5 y Dyn5.
Para redes de baja tensión, el lado de tensión inferior no se implementa como un delta porque, de lo contrario, el conductor neutro no podría conectarse.
Figure 4.l4 Connection symbols

## Slide 32
4.6.4 Conexión en paralelo de transformadores
La conexión en paralelo de transformadores sirve para aumentar la potencia de un sistema (Figura 4.). Para evitar exceder la corriente nominal o sobrecargar los transformadores individuales, se deben cumplir las siguientes condiciones:
La misma frecuencia nominal y voltaje nominal (¡no ü!),
Aproximadamente las mismas tensiones de cortocircuito (máximo ± 10% de desviación),
El mismo símbolo de conexión
Relación de potencia nominal máxima 1 : 3,
Conexión en secuencia de fase correcta
Las siguientes relaciones se pueden utilizar para transformadores conectados en paralelo:
para las mismas tensiones de cortocircuito, la salida de carga del transformador:
2. para tensiones de cortocircuito desiguales, la salida de carga del transformador:
La tensión media de cortocircuito ukrm viene dada por:

## Slide 33
Los significados de los símbolos son:
Figura 4.15 Conexión en paralelo de transformadores

## Slide 34
el transformador de corriente
está conectado en serie con la red ,no genera energía
está a lo largo de la línea al devanado primario
está en cortocircuito a través de los equipos conectados, contadores y relés en el lado secundario
funciones en un cortocircuito
4.7 Transformadores de propósito especial
4.7.1 Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente se utilizan con fines de medición y protección (Figura 4.16). Separan el circuito de medida (M) y protección (P) de la tensión primaria y protegen el equipo contra sobrecargas. Transformador de medida: clase 0,1 M; 1 M, transformador de protección: clase 5 P; 10P
Figura 4.16 Transformador de corriente

## Slide 35
4.7.2 Transformadores de tensión
El transformador de voltaje (Figura 4.17) transforma altos voltajes en voltajes medibles. La tensión nominal del transformador de tensión está normalizada a 100 V.
La carga se designa como la impedancia de carga.
Funciona casi en vacío, ya que el instrumento de medición no representa una gran carga; de lo contrario, el transformador podría destruirse.
El lado secundario no debe cortocircuitarse.
Los lados secundario y primario deben estar protegidos con fusibles
Puesta a tierra a través de 1 kV
Tensión estándar según elección: U2 = 100 V o 100/3 V
Transformador de medida: clase 0,1 M; 1 M, transformador de protección: clase 3 P; Uso de 6P:
Transformador inductivo para el lado de baja tensión
Transformador capacitivo para el lado de alta tensión
Figure 4.l7 Voltage transformer

## Slide 36
4.7.3 Autotransformadores
Este tipo de transformador representa un distribuidor de voltaje inductivo y no tiene aislamiento metálico de los lados de mayor y menor voltaje (Figura 4.18). La potencia de paso se transfiere en parte de forma conductiva y en parte de forma inductiva.
Uso:
Compensación de fluctuaciones de tensión en redes
Transformadores especiales para alimentación de motores móviles
Acoplamiento de redes de alta tensión
Transformadores tipo seco hasta 300 kVA
Transformadores en baño de aIECte desde 300 kVA
Autoventiladores (S)
Refrigeración forzada Circulación forzada de aIECte
Figura 4.18 Autotransformador
El tamaño de los autotransformadores se puede calcular a partir de la potencia de rendimiento conocida según la relación:

## Slide 37
4.8 Eficiencia de Transformadores
Las pérdidas magnéticas o del núcleo de hierro consisten en la histéresis y las pérdidas por corrientes de Foucault en el núcleo de hierro y en el material dieléctrico. Estas pérdidas son independientes de la carga. Las pérdidas de cortocircuito se componen de las pérdidas óhmicas en los devanados. Las pérdidas en los devanados aumentan en proporción al cuadrado de la carga. La eficiencia de un transformador se puede calcular para cualquier carga arbitraria n y viene dada por:
Un transformador tiene su máxima eficiencia en una carga para la cual P = n² Pk . Esta condición se cumple para un factor de carga de
Las pérdidas totales de un transformador para cualquier carga arbitraria están dadas por:
4.9 Protección de Transformadores
Protección contra fallas internas
  El relé Buchholz responde a daños internos como resultado de desprendimiento de gases o flujo de aIECte. 6enera un mensaje de advertencia para fallas menores e inicia el disparo de un interruptor para fallas mayores.
  El relé de protección diferencial compara las corrientes de entrada y salida del transformador. En caso de falla (cortocircuito a masa, cortocircuito o falla entre espiras) dispara el relé de protección. Debe ser estable con respecto a la corriente de cierre del transformador en el estado en vacío.
Protección contra sobrecarga
  La protección por termistor señala una sobrecarga y se utiliza para proteger contra el calentamiento inadmisible del transformador.
  La protección por sobretensión se puede acceder a través del pararrayos

## Slide 38
4.l0 Selección de Transformadores
Los datos característicos de los transformadores están determinados por los requisitos de la red. La potencia efectiva determinada debe multiplicarse por el factor de potencia cos φ para dar la potencia nominal SrT. En redes de distribución se prefiere el valor uk = 6%. Las pérdidas del transformador se componen de pérdidas en vacío y pérdidas por cortocircuito. Las pérdidas en vacío son causadas por la inversión continua de la magnetización del núcleo de hierro y son prácticamente constantes e independientes de la carga. Las pérdidas de cortocircuito están formadas por las pérdidas óhmicas en los devanados y las pérdidas debidas a los campos de dispersión. Son proporcionales al cuadrado de la carga. Se prefieren los transformadores llenos de aIECte y los transformadores de tipo seco de resina colada; está prohibido el uso de transformadores Askarel (Askarel es el nombre genérico de fluidos dieléctricos para transformadores que contienen bifenilos policlorados (PCBs). Estos fluidos contiene entre 50-70% de PCBs y pueden contener entre 30-50% de triclorobencenos (TCBs)). En esta sección se discutirán los criterios más importantes para la selección de transformadores de distribución en el rango de potencia de 50 a 2500 kVA para el suministro de energía a redes de baja tensión.
Requisito de seguridad operacional
  Pruebas de rutina (pérdidas, uk, prueba de voltaje)
  Ensayos de tipo (calefacción, picos de tensión)
  Pruebas especiales (resistencia a cortocircuitos, ruido)
Condiciones eléctricas
  Tensión de cortocircuito
  Símbolo de conexión
  Relación de transformación
Condiciones de Instalación
  Instalación interior o exterior
  Condiciones locales especiales
  Condiciones de protección del medio ambiente
  Diseños: transformador de tipo seco lleno de aIECte o resina fundida
Condiciones de operación
  Capacidad de carga (transformadores llenos de aIECte) o (transformadores secos de resina fundida)
  Fluctuaciones de carga
  Número de horas en funcionamiento
  Eficiencia (transformadores llenos de aIECte) o (transformadores de tipo seco de resina fundida)
  Regulacion de voltaje
  Operación en paralelo

## Slide 39
Datos característicos de transformadores con ejemplos
Potencia nominal SrT = 1000 kVA
Tensión nominal UrOS = 20 kV
Tensión del lado inferior UrUS = 0,4 kV
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo UrB = 125 kV
Combinación de pérdida
Pérdidas en vacío P0 = 1700 W
Pérdidas por cortocircuito Pk = 13000 W
Potencia acústica LwA = 73 dB
Tensión de cortocircuito ukr = 6%
Relación de transformación PV/SV = 20 kV/0,4 kV
Símbolo de conexión Dyn5
Sistemas de terminación, p. sistemas de bridas laterales de tensión inferior y tensión superior
Instalación interior o exterior
Figura 4.19 Instalación interior de transformadores llenos de líquido [45]
La instalación de transformadores debe estar libre de aguas subterráneas e inundaciones. La refrigeración debe estar protegida de la luz solar. También se deben garantizar las medidas de protección contra incendios y la compatibilidad con el medio ambiente. La Figura 4.19 ilustra un transformador con un llenado de aIECte < 1000 litros. Aquí, un suelo impermeable es suficiente. Para llenado de 1000 litros de aIECte, son obligatorios los colectores de aIECte o los cárteres de aIECte.
Las pérdidas de calor de los transformadores deben ser disipadas. Esto requiere aberturas de entrada y salida de aire. La entrada de aire debe fluir debajo del transformador cerca del piso y el escape debe conducirse hacia arriba. El tamaño de la abertura de escape se muestra sin rejilla en la Figura 4.20 para una calefacción de habitación de 15 K.

## Slide 40
Figura 4.20 Ventilación para la instalación interior de un transformador de resina fundida [45]
Pv = P0 + k Pk75 [kW] (4.35)
Los significados de los símbolos son:
A Abertura de salida y de admisión de aire
P ν Pérdida de potencia del transformador fotovoltaico
k = 1.06 para transformadores llenos de aIECte
k = 1,2 para transformadores de resina fundida
P0 pérdidas en vacío
Pk75 Pérdidas por cortocircuito a 75 °C en kW
h Diferencia de altura en metros
Figura 4.21 Sobrecarga admisible de transformadores de resina colada 6EAFOL [45]
La figura 4.21 muestra la capacidad de sobrecarga permisible de los transformadores de resina fundida en el rango de potencia de 400 a 2500 kVA. La determinación de la capacidad de carga de los transformadores llenos de aIECte se puede realizar sobre la base de IEC 60076-1.

## Slide 41
Figura 4.22 Ventilación de la sala de transformadores [45]
Las cantidades de calor disipadas individualmente se pueden calcular a
partir de lo siguiente: Corriente de aire natural:
Pérdidas disipadas por corrientes de aire forzado: (Figura 4.21):
Las pérdidas de calor que surgen durante el funcionamiento de un transformador (Figura 4.22) deben disiparse. Si debido a las condiciones de instalación no es posible utilizar ventilación natural, es necesario instalar un ventilador. La temperatura total del transformador no debe superar los 40 °C. Las pérdidas totales en una sala de transformadores están dadas por:
Pérdidas disipadas por paredes y techo (Figura 4.22):
El ruido del transformador es una combinación de ruido magnético y el ruido de ventilación adicional. La Figura 4.23 muestra el nivel de ruido de diferentes transformadores según la Publicación 551 de IEC. El ruido magnético es el resultado de las oscilaciones del núcleo de hierro (dependiente de la inducción) y depende de las propiedades del material de las láminas del núcleo.

## Slide 42
Figura 4.23 Nivel de presión auditiva de transformadores [45]
La potencia acústica (Figura 4.24) es una medida del nivel de ruido producido por una fuente acústica.
Figura 4.24 Nivel de potencia acústica de transformadores [45]

## Slide 43
4.11 Reglas generales para calcular corrientes de cortocircuito en el lado de bajo voltaje
En redes radiales de baja tensión es posible hacer uso de métodos de aproximación para el cálculo de corrientes de cortocircuito en transformadores. En general, en términos de la corriente nominal del transformador, se puede utilizar:
La corriente de cortocircuito simétrica inicial de un transformador
viene dada por:
La Tabla 47 enumera los datos nominales para transformadores
6eafol y llenos de aIECte ([6], [7]).

## Slide 44
4.12 Ejemplos de transformadores
4.12.1 Ejemplo 1: Cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial para un transformador
Dados los siguientes datos para un transformador:
SrT = 639 kVA, ukr = 6 %, UrT = 400 V, k = 1.45
La corriente nominal del transformador es entonces:
IrT ≈ k SrT = 1,45 · kVA = 913,5 A
La corriente de cortocircuito simetrico inicial para el transformador es entonces:
4.12.2 Ejemplo 2: Cálculo de corrientes de ecualización
Dados dos transformadores con los siguientes datos están conectados en paralelo:
El transformador más pequeño tiene la tensión más alta en el lado de baja tensión y, por lo tanto, la corriente es más alta. Para una corriente de compensación de 64,26%, solo se permite una corriente de carga del 35,74%. De la potencia total de los dos transformadores, solo se pueden utilizar 582.562 kVA. Como consecuencia de la disminución de la tensión de cortocircuito, aumenta la potencia total de los transformadores. Esto significa que el transformador con el voltaje de cortocircuito más bajo tiene una carga mayor que el transformador con el voltaje de cortocircuito más alto.

## Slide 45
4.12.3 Ejemplos: Eficiencia economica de los transformadores
La eficiencia económica de tres transformadores conectados en paralelo se puede comprobar haciendo uso del factor de carga parcial a, que describe la economía de operación de la conexión del transformador.
Datos nominales de los transformadores
Para n= 2:
Potencia para el grupo transformador:
SG = a SrT = 0,486 · 630 kVA = 306,18 kVA (4,52)
La eficiencia económica de dos transformadores es de 306,18 kVA y de tres transformadores de 531,09 kVA.

## Slide 46
4.12.4 Ejemplo 4: Cálculo de la eficiencia durante un año
Se registraron los siguientes datos para un transformador:
SrT = 630 kVA, ukr = 4 %, P0 = 860 W, PkrT = 6500 W, tB = 8760 horas encendidas durante el año, pero solo con cos φ= 0,85 y tE = 1800 horas en carga.
Encuentre la eficiencia durante todo el año.

## Slide 47
4.12.5 Ejemplo 5: Cálculo de la Eficiencia
Se registraron los siguientes datos para un transformador:
SrT = 630 kVA, ukr = 6 %, P0 = 0,8 kW, PkrT = 6,75 kW, cosφ = 0,8 y el factor de carga a = 0,5.
Calcular la eficiencia.

## Slide 49
5 Motores Asíncronos (ASM)
Los motores asíncronos requieren poco mantenimiento, son simples y robustos en su construcción y son los motores más utilizados. En este capítulo sólo se tratará este tipo de motor. Para otros tipos de motores se pueden recomendar los libros [5, 6]. Los motores asíncronos tienen un devanado de campo fijo y están conectados a una línea de alimentación trifásica. La armadura (rotor) está dispuesta de acuerdo con esto. El campo giratorio gira espacialmente con la frecuencia nominal. El rotor se mueve de forma asíncrona, es decir, no simultáneamente con la velocidad de rotación del campo del estator. En cambio, la velocidad de rotación del rotor sigue la velocidad de rotación del campo giratorio del estator debido al deslizamiento.
Figure 5.l Overview of an ASM (stator and rotor) [62]
5.1 Diseños y Tipos
Debemos distinguir entre rotores de jaula de ardilla (cortocircuito) y rotores de anillos colectores. Para rotores de jaula de ardilla (Figura 5.1) las barras de la jaula están en ranuras en el núcleo laminado y están conectados entre sí en la parte frontal a través de anillos de cortocircuito.
El devanado del rotor está cortocircuitado internamente y no está conectado a una red externa. La transmisión de potencia tiene lugar únicamente a través del campo del entrehierro (inducción). Por tanto, podemos comparar una máquina asíncrona con un transformador, en el que el devanado primario (devanado del estator) está fijo y el devanado secundario (devanado del rotor) gira. Dado que, a diferencia de un transformador, existe un espacio de aire entre el estator y los devanados del rotor, en un motor asíncrono se requiere una corriente mayor para generar el campo. Esta corriente de magnetización es una corriente puramente reactiva y debe ser suministrada desde la red tanto en el funcionamiento del motor como del generador. Las barras están hechas de cobre o aluminio. El estator consta de una carcasa, un núcleo laminado y un devanado. Los comienzos y finales de las bobinas se conducen a la placa de terminales de conexión.

## Slide 50
Debido a las pérdidas por corrientes de Foucault, los núcleos laminados están aislados y laminados por un lado. Para los rotores de anillos colectores, los cables del rotor están conectados como un devanado normal y entre sí a través de dos anillos colectores con resistencias. Durante el arranque se utiliza una resistencia de arranque que se conecta a través de los anillos colectores al circuito del rotor. Durante el arranque, las resistencias individuales se desconectan paso a paso con el aumento de la velocidad del motor. Luego, el devanado del rotor se cortocircuita y el motor funciona como un rotor de jaula de ardilla. Debido a su construcción más complicada ya las resistencias de arranque, los motores de anillos colectores son más caros y requieren más mantenimiento que los motores de jaula de ardilla. Si no se permite la conexión directa y el par de arranque del motor de jaula de ardilla es demasiado bajo para el arranque estrella-triángulo, se debe considerar el uso de un motor de anillos colectores.
En la industria y el comercio, los motores asíncronos se utilizan para accionar sistemas de transporte, máquinas textiles, bombas y ventiladores. En los hogares se utilizan, p. como motores monofásicos en calentadores de ventilador y lavadoras.
5.1.1 Principio de funcionamiento (en vacío)
Al conectar el devanado del estator a la red trifásica se genera un campo magnético giratorio (campo giratorio) que induce una tensión en el rotor (inducido) dada por
U02 = B l v. (5.1)
Esta inducción (con el circuito del inducido cerrado) hace que circule una corriente, que a su vez genera un campo magnético en el rotor:
Esta corriente produce una fuerza de desviación F2 en la dirección del campo giratorio. Los polos magnéticos del rotor son repelidos por los mismos polos del campo giratorio del estator y atraídos por los polos opuestos. El rotor es así arrastrado por el estator
Cuando n2 = n1, no hay cambio en el flujo y por lo tanto no hay par.

## Slide 51
Por lo tanto, se requiere un deslizamiento para la inducción:
Esta fuerza F2 produce un momento de torsión dado por
Comportamiento como motor
Aplicar una carga al motor, es decir, frenar el eje, aumenta la velocidad relativa entre el campo giratorio del estator y el rotor. El voltaje inducido en el rotor entonces
aumenta, por lo que la corriente aumenta y con ella el par (Figura 5.2).
Comportamiento como generador
Accionando el rotor externamente se alcanza una velocidad de giro a la que se compensan mecánicamente todas las pérdidas. El valor cos φ es entonces cero. La corriente puramente reactiva fluye entonces en el devanado del estator. Cuando cos φ > 90 °, la máquina funciona entonces como un generador (Figura 5.2).
Figura 5.2 Operación como motor y generador

## Slide 52
5.1.2 Características típicas de par-velocidad
El par de un motor describe la capacidad de giro del rotor. Durante el arranque, el par del motor primero cae, pero luego aumenta hasta un valor máximo conocido como par de ruptura. Esto se alcanza al 85–95 % de la velocidad máxima de rotación (Figura 5.3).
Los significados de los símbolos son:
MA El par de arranque (par de aceleración, par de arranque) es el par suministrado por el motor en reposo.
M1 El par de arranque es el par más pequeño suministrado durante el arranque. De acuerdo con la publicación IEC 34-1, el par de arranque para motores con una potencia nominal < 100 kW no debe ser inferior al 50 % del par nominal ni inferior al 50 % del par de arranque. Para una potencia nominal > 100 kW, estas cifras son del 30% y 50%, respectivamente. Para motores monofásicos y motores trifásicos de varias velocidades, la cifra es del 30% del par.
MK El par máximo es el mayor par que puede suministrar el motor. Si se excede este valor, el motor se detendrá. Por lo tanto, es una medida de la capacidad de sobrecarga del motor. Debe ser de al menos 1.6 MN y debe funcionar durante 15 s sin que el motor se detenga o la velocidad de rotación cambie repentinamente.
MN El par nominal es el par suministrado por el motor a la carga nominal y la velocidad de rotación nominal.
Figura 5.3 Características par-velocidad
5.2 Propiedades que caracterizan los motores asíncronos
5.2.1 Frecuencia de rotor
La frecuencia del rotor se puede dar como
(5.5)

## Slide 53
5.2.2 Esfuerzo de torsión
El par de un motor expresa la capacidad de giro del rotor. Si se conocen la potencia y la velocidad de rotación, el par se puede calcular fácilmente. A lo largo del perímetro de una polea de correa está presente una determinada fuerza de correa. El producto de la fuerza F y el radio de la polea r es el par del motor M. La potencia es el trabajo que realiza el motor por unidad de tiempo, y el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia . Así, la fuerza F gira n revoluciones durante un minuto y recorre una distancia (n 2 p r). El par nominal viene dado por la siguiente relación:
Los significados de los símbolos son:
MN Par nominal en Nm
Pn Potencia nominal en W
n Velocidad nominal en min–1
5.2.3 Deslizamiento Slip
El deslizamiento es proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la tensión. La figura 5.4 muestra las características de la carga. Estas curvas brindan información sobre el par, el consumo de corriente y el arranque de un motor. La velocidad de rotación cambia muy poco durante la carga y muestra el mismo comportamiento que para un motor DC con devanado en derivación.
Figura 5.4 Características de carga

## Slide 54
5.2.4 Sistema de engranajes
Con un sistema de engranajes entre el motor y la carga, el momento de inercia debe recalcularse a la velocidad del motor para determinar el momento de inercia que actúa sobre el eje del motor. Aquí:
La característica de par de carga debe recalcularse en proporción con la relación de transmisión del sistema de engranajes y su eficiencia. Para el par de carga:
Cuando se conoce el momento del volante, el momento de inercia de la masa se calcula a partir de la siguiente relación:

## Slide 55
5.3 Arranque de Motores Asíncronos
El arrancador de motor manual y los contactores se combinan con el equipo de protección contra sobrecorriente. Hay varios diseños para la combinación de contactor y protección de sobrecarga. Como protección del motor, los arrancadores de motor se utilizan para el arranque directo de motores de jaula de ardilla. Los interruptores de inversión se utilizan para ambas direcciones. Se proporcionan interruptores de cambio de polos cuando hay más de una velocidad de rotación. El arrancador de motor estrella-triángulo es el arrancador de motor más común para limitar la corriente de arranque de ruptura. La protección de sobrecarga está en serie con el estator.
devanado y, por lo tanto, debe ajustarse a la corriente de fase que tiene el valor de la corriente nominal del motor dividido por ,3. Los fusibles proporcionan protección contra cortocircuitos para motores. Como alternativa, los interruptores de arranque de motor con elementos de disparo térmicos y magnéticos brindan protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
De acuerdo con las condiciones técnicas de conexión, los motores de CA hasta 1,4 kW y trifásicos hasta Ia < 60 A o 8 In < 60 A, se pueden conectar directamente .
5.3.1 Arranque directo
a) Fusibles con relé de protección del motor, b) Sin fusibles sin relé de protección del motor
Figura 5.5 Arranque directo

## Slide 56
El arranque directo (Figura 5.5) requiere solo un interruptor y tres terminales. De acuerdo con las condiciones técnicas para la conexión de los motores de corriente alterna hasta 1,4 y motores trifásicos hasta 4 o con una corriente de arranque de 60 se pueden conectar directamente. En general, para el par de arranque y la corriente de arranque:
MA = (1.5 ··· 2.8) MN (5.15)
IA = (4 ··· 8) IrM (5.16)
La inversión del sentido de giro de un motor asíncrono trifásico se muestra en la Figura 5.6. Los diagramas de circuitos listos para funcionar y los datos para arrancadores inversores bloqueados mecánicamente y completamente cableados se pueden obtener de la información del fabricante respectivo.
Para conmutar motores asíncronos trifásicos de un solo devanado, el uso del interruptor de cambio de polos Dahlander representa una mejora (Figura 5.7). El cambio de polos se logra cambiando e invirtiendo la dirección de la corriente en los grupos de bobinas. Los más importantes de estos circuitos son:
Triángulo/estrella-estrella para accionamientos con par constante power ratio: P1 /P2 = 1 : 1.4
Estrella-estrella/triángulo para convertidores con relación de potencia de potencia constante: P1 /P2 = 1 : 1
Estrella/estrella-estrella para accionamientos con relación de potencia de par de ley cuadrática: P1 /P2 = 1 : 4 a 1:8

## Slide 57
5.3.2 Arranque estrella -delta
La Figura 5.8 ilustra las características típicas de corriente y par y la Figura 5.9 muestra el arranque en estrella delta.
El devanado del estator se conecta primero en estrella a la red. De esta forma, el par de arranque y la corriente de arranque de arranque solo alcanzan un tercio del valor para el arranque directo. Después de la puesta en marcha, el motor se conmuta a una conexión en triángulo. Esto requiere un interruptor estrella delta y al menos seis terminales. En general, para el par de arranque y la corriente de arranque:
MA = (0.5 ··· 0.9) MN
Ia = (1.8 ··· 2.5) IrM
Los significados de los símbolos
son (Figura 5.8):

## Slide 58
Para evitar cortocircuitos al pasar de la fase estrella a la fase triángulo durante el arranque con arrancadores de motor estrella-triángulo, se debe utilizar un relé de tiempo estrella-triángulo con pausa de conmutación. Esto asegura que el arco eléctrico se ha extinguido cuando se abre el contactor en estrella, antes de que se cierre el contactor en triángulo.
Condiciones de corriente, par y potencia para la conexión estrella
triángulo (Figura 5.10)
Corriente de arranque:
Dimensionamiento de los contactores para tiempos de arranque de hasta 10 s
El contactor de red K1 debe estar dimensionado para el 58 % de la potencia del motor, el contactor estrella K2 para el 33 % de la potencia del motor y el contactor triángulo K3 para el 58 % de la potencia del motor (Figura 5.9).
Figura 5.10 Corriente y par para arranque estrella triángulo

## Slide 59
El relé de protección del motor está en serie con los conductores de los terminales a los terminales del motor y se activa en la conexión en estrella (Figura 5.11 a). Debe configurarse a 0,58 veces la corriente nominal del motor. El relé de protección del motor está en la línea de alimentación de la red (Figura 5.11 b). Este circuito no ofrece una protección completa, ya que su corriente se cambia a 1,7 veces la corriente de línea a línea.
Figure 5.11 Arrangement of the network contactor (a) in the motor line, (b) in the feeder line
El relé de protección del motor está en la conexión delta estrella. En la conexión en estrella, no fluye corriente a través del relé. Durante el arranque del motor, no hay protección presente. Esta conexión se utiliza para arranques de alta inercia o arranques prolongados. La figura 5.12 muestra la disposición de los contactores en la conexión delta.
Figura 5.l2 Disposición de los contactores en la conexión delta
5.4 Ajuste de velocidad
El control de velocidad para máquinas AS es posible cambiando el deslizamiento, el número de pares de polos y la frecuencia. En América del Norte – 60 Hz. Por lo tanto, solo es posible aumentar la velocidad con el uso de un convertidor de frecuencia.
5.4.1 Control de velocidad por deslizamiento
El control del deslizamiento solo es posible con motores de anillos colectores. La velocidad del motor depende fuertemente de la carga. Una resistencia externa está conectada al devanado del rotor. Para par constante, las resistencias en el circuito del rotor están en la misma relación con las velocidades de deslizamiento. La resistencia del arrancador del rotor acoplado provoca una reducción de la potencia y, por lo tanto, reduce la eficiencia.

## Slide 60
En los tres casos, el control de velocidad no tiene pérdidas. Los motores con dos velocidades y devanados separados representan una mala utilización de la capacidad del motor, ya que para cada velocidad solo se utiliza la mitad del devanado del estator. Los motores de dos velocidades y de bobinado simple trifásico permiten una mejor utilización. El interruptor de cambio de polos Dahlander es de particular interés aquí. El devanado del estator del motor se compone de seis bobinas. Cada fase tiene dos secciones de bobinado conectadas en serie. Los circuitos habituales de Dahlander se analizan a continuación.
Par constante: (YY/Δ)
El par nominal del motor es el mismo para ambas velocidades. La relación de las potencias nominales es de aproximadamente 3:2. Esto se obtiene utilizando un devanado en conexión en estrella doble para la velocidad más alta y en conexión en triángulo para la velocidad más baja.
Par variable: (YY/Y)
El par varía con el cuadrado de la velocidad. En la práctica, se habla de “par decreciente” y “par de ley cuadrática”. La relación entre la velocidad y las potencias nominales es de aproximadamente 1 : 5. Esto se obtiene utilizando un devanado en conexión en estrella doble para la velocidad más alta y en conexión en estrella para la velocidad más baja.
Contactores de cambio de polos
Se pueden utilizar contactores de cambio de polos sin fusibles sin relés de protección del motor con interruptores de arranque de motor y interruptores separados o con fusibles y relés de protección del motor.
Para el arranque Y/Δ (Tabla 5.1), los motores se conectan en triángulo para un funcionamiento normal. Esto significa que siempre deben estar conectados en triángulo para la tensión de funcionamiento.
5.4.2 Control de velocidad por frecuencia
La velocidad de un motor AS depende de la frecuencia. En redes trifásicas normales la frecuencia es de 50 Hz y en algunos países –principalmente
5.4.3 Control de velocidad por cambio de polos
Hay tres formas posibles de cambiar el número de polos en los motores de jaula de ardilla. El estator puede equiparse con:
dos o más devanados separados
un devanado monofásico trifásico (que permite el cambio de polos) o
una combinación de ambos tipos de devanado.
Tabla 5.l: Comparación
de circuitos Dahlander

## Slide 61
Cuando el motor funciona en vacío o solo con una carga ligera, esto reduce el factor de potencia de la red de alimentación. A continuación, el motor debe cambiarse a una conexión en estrella.
Conexión de motores de cambio de polos
Los motores de cambio de polos normalmente se conectan como se muestra en las Figuras 5.13 a 5.17. Los motores en diseño normal tienen seis abrazaderas de terminal en la caja de terminales, así como un terminal de conductor de protección. Los motores con dos devanados separados normalmente tienen una conexión Δ/Δ, pero también se pueden pedir con una conexión Y/Y, Y/Δ o Δ/Y.
Los motores con devanado en un circuito Dahlander normalmente tienen una conexión Δ/YY si están destinados a accionamientos con par constante. Los ventiladores tienen una conexión Y/YY. Se muestra un diagrama de circuito para cada tipo de motor.

## Slide 62
La protección del termistor monitorea la temperatura del devanado del motor (Figura 5.18).
El circuito PTC controla un relé de salida que a su vez controla el contactor principal. Un falla se muestra visualmente.

## Slide 63
5.4.4 Arrancadores suaves
El motor asíncrono tiene un alto par de arranque y una alta corriente de arranque. Para evitar estas desventajas, se utilizan diferentes procedimientos de puesta en marcha, como ya se ha descrito. Sin embargo, con todos estos no es posible lograr una coincidencia precisa con la puesta en marcha en particular. El ajuste correcto de los parámetros reduce la carga en el motor, lo que resulta en menos desgaste, menos tiempo de inactividad y mayor confiabilidad operativa. Con el arrancador suave que se describirá brevemente en esta sección, es posible configurar muy bien los parámetros de arranque [46]. Hoy en día, el circuito principal del arrancador suave está controlado por un semiconductor y no por contactos de interruptores mecánicos. Se emplean dos tiristores conectados en paralelo inverso para cada fase, de modo que la corriente puede cambiarse en cualquier momento durante las semiondas positiva y negativa. Un microprocesador integrado controla el período de conducción con la ayuda del ángulo de disparo del tiristor.
El arrancador suave permite un arranque suave con una corriente de arranque reducida. La corriente de arranque depende directamente del par de arranque estacionario requerido y de la masa de la carga a acelerar. En muchos casos, el arrancador suave minimiza las pérdidas de energía debido a que el voltaje del motor se monitorea continuamente y se adapta automáticamente al requerimiento real. Esto es especialmente cierto cuando el motor funciona con una carga ligera.
La Figura 5.19 representa una comparación entre diferentes procedimientos de inicio.
5.4.5 Modos de funcionamiento del motor
S1 Funcionamiento continuo
Operación a un nivel de potencia constante durante un período lo suficientemente largo como para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.20).
Figura 5.19 Comparación de procedimientos de arranque [47]
Figura 5.20 Funcionamiento continuo [62]

## Slide 64
S2 Operación de corta duración
Funcionamiento a un nivel de potencia constante durante un período de tiempo que no es suficiente para que se establezca el equilibrio térmico, seguido de una pausa de duración tal que el motor pueda asumir una temperatura que no se desvíe en más de 2K de la del medio refrigerante (Figura 5.21).
S3 Funcionamiento intermitente
Operación en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo bajo constante
carga y una pausa para la cual la corriente de arranque muere no conducen a un calentamiento apreciable. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.22).
Figura 5.21 Operación de corta duración [62]
Figure 5.22 Intermittent operation [62]

## Slide 65
S4 Funcionamiento intermitente bajo la influencia del procedimiento de puesta en marcha
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno con un tiempo de arranque cuya duración afecta significativamente a la temperatura y que consiste en un tiempo en carga constante y una pausa. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.23).

## Slide 66
S5 Funcionamiento intermitente bajo la influencia del procedimiento de arranque y frenado
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo de arranque y un tiempo bajo carga constante, seguidos de un frenado eléctrico rápido y una pausa. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.24).
S6 Funcionamiento periódico ininterrumpido con carga intermitente
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo con carga constante y un tiempo en vacío. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.25).

## Slide 67
S7 Funcionamiento periódico ininterrumpido con frenado eléctrico
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo de arranque, un tiempo con carga constante y un tiempo con frenado eléctrico. No hay pausa. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.26).
S8 Funcionamiento periódico ininterrumpido con cambio de velocidad
Operación en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo bajo carga constante a una velocidad determinada y luego una o más veces bajo una carga diferente, correspondientes a diferentes velocidades (como para la operación de un asíncrono de polos cambiantes). - nous motor). El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.27).

## Slide 68
S9 Funcionamiento periódico ininterrumpido con cambios de velocidad y carga no periódicos
Funcionamiento en el que la carga y la velocidad cambian generalmente de forma no periódica dentro del rango de funcionamiento admisible. En este modo de funcionamiento, con frecuencia se producen picos de carga que pueden estar muy por encima de la potencia nominal. Para este modo de operación, una carga continua apropiadamente elegida debe ser definida como el valor de referencia para el ciclo de carga (Figura 5.28).
Aunque existen muchos métodos estándar para describir las condiciones de funcionamiento de un motor, los ciclos de carga suelen ser más complicados que los definidos. Un método común para la determinación del dimensionamiento de la potencia requerida es el cálculo de la potencia efectiva a partir de la siguiente ecuación:
aprovechando el tiempo de ciclo de carga T , la potencia P variable en el tiempo y la potencia nominal PM.
El método asume que la carga momentánea causa aproximadamente el mismo estrés térmico que la carga continua PM. Además, se supone que las pérdidas varían con el cuadrado de la carga y que el aumento de temperatura es directamente proporcional a las pérdidas totales. Esto se aplica a motores en funcionamiento ininterrumpido con carga intermitente. Si el motor está en reposo entre los tiempos del ciclo de carga, el enfriamiento no es tan eficiente. La relación anterior debe entonces ser reemplazada por:
en función del tiempo de ciclo de carga t1, las cargas P1 y los períodos de descanso th. A continuación examinaremos los dos casos siguientes

## Slide 69
:
1. Cambio de carga durante la operación periódica ininterrumpida (Figura 5.29)
2. Cambio de carga y periodo de descanso entre los ciclos de carga (Figura 5.30)

## Slide 70
La placa de identificación del motor (Figura 5.31) proporciona todos los valores característicos de un motor, como el nombre del fabricante, la designación del tipo, el número de producción, la tensión nominal, la corriente nominal, la potencia nominal, el modo de funcionamiento, el tipo de protección, la clase de aislamiento, el par nominal. y frecuencia, método de conexión, eficiencia, factor de potencia, peso del motor y estándares cumplidos, p. Normas VDE e IEC. Todos estos datos son necesarios para la planificación y el uso del motor.
La elección del tipo correcto de protección es una condición necesaria para garantizar que un motor pueda funcionar en condiciones difíciles durante un largo período de tiempo. El tipo de protección viene dado, de acuerdo con la Publicación IEC 34-5, por la designación IP, seguida de dos números. La tabla 32 enumera valores nominales importantes del motor para la planificación de proyectos de motores asíncronos. Estos valores pueden diferir ligeramente de un fabricante a otro.
Figura 5.sl Placa de características de un motor [62]

## Slide 71
La Figura 5.32 resume los datos más importantes para la planificación del proyecto de motores asíncronos trifásicos.

## Slide 72
5.5 Planificación de proyectos de accionamientos
Durante la planificación del proyecto es necesario adaptar el motor a los requisitos de potencia y el comportamiento funcional del accionamiento. El dimensionamiento correcto y la elección correcta de un motor requieren los siguientes datos para una instalación y uso técnicamente correctos:
5.5.1 Ejemplo l: Cálculo con SIKOSTART
En este apartado calcularemos la característica de par, corriente y tiempo de un motor con el programa SIKOSTART [46], incluido en el CD-ROM que acompaña a este libro (ver Apartado 17.1.1). El par motor cambia con el cuadrado del voltaje (M – U2) y la corriente del motor es lineal con el voltaje aplicado (I – U). Como resultado, el par de aceleración y la corriente de arranque del motor se pueden limitar controlando el valor efectivo del voltaje terminal del motor, es decir, solo se debe cambiar el voltaje. Después de la puesta en marcha, los tiristores se accionan sin control de fase. Los siguientes valores sirven como base para el cálculo:
el momento de inercia total del accionamiento
el par de aceleración como la diferencia entre el par motor y el par de carga.
Para realizar el cálculo de un motor, primero introducimos los datos necesarios.

## Slide 74
Resultados del cálculo
Comportamiento del par (Figura 5.33) en función de la velocidad del motor para arranque directo y para arranque con los parámetros de arranque anteriores, junto con la carga.
Comportamiento de la corriente (Figura 5.34) en función de la velocidad del motor para arranque directo y para arranque con los parámetros de arranque anteriores.
Comportamiento temporal (Figura 5.35) de la tensión del terminal del motor, la corriente del motor y la velocidad del motor en el arranque con los parámetros de arranque anteriores.

## Slide 75
5.5.2 Ejemplo 2: Cálculo de sobrecarga y condiciones de arranque
Dado los siguientes datos del motor:
PrM 18.5 kW
UrM 400 V
n 1460 min–1
IrM 35 A
MA /MN 2.5
Ia /IrM 6
MK /MN 2.9
calcular todos los valores nominales del motor para la conexión estrella-triángulo.
En la conexión delta:
MA = 2.5 MN
En la conexión en estrella:

## Slide 76
5.5.3 Ejemplo s: Cálculo de datos del motor
Un motor asíncrono trifásico tiene los siguientes valores nominales:
PrM = 400 kW, UrM = 400 V, 50 Hz, IrM = 750 A, cos φ = 0,86, n = 1448 rpm, 4 pines
5.5.4 Ejemplo 4: Cálculo del diámetro de la polea de la correa y la potencia del motor
Se supone que un motor trifásico acciona una hoja de sierra circular de 550 mm de diámetro y una velocidad de apertura de 36 m/s. La polea de la correa de la hoja de sierra tiene un diámetro de 130 mm. El deslizamiento de la correa es del 2,8%.

## Slide 77
¿Qué diámetro debe tener la polea del motor si su velocidad de rotación es de 995 rpm?
¿Cuánta potencia debe suministrar el motor si se requiere una fuerza de 340 N en la polea de la correa del motor?
5.5.5 Ejemplo 5: Dimensionamiento de un Motor
Se supone que una bomba con una potencia de 19 kW, cos φ = 0,8 funciona cinco veces por hora durante 60 s con una carga a corto plazo de 72 s. La temperatura ambiente es de 50 °C; instalación tipo C; Ian/IrM = 7, resistencia de lazo hasta distribución 0,3 Ω; l = 10 m.
Determinar:
Capacidad de corriente de carga
Fusible de reserva
Caída de voltaje
Corriente de cortocircuito
Ajuste de corriente
Tiempo de parada permitido

## Slide 78
La sección transversal de las líneas aisladas depende del valor de tiempo mínimo. Durante 72 s se elige la línea de 4 x 4 mm2. La nueva capacidad de corriente de carga la línea es entonces:
Fusible de respaldo:
Un fusible de 50 A (gL) proporcionará suficiente protección contra cortocircuitos.
Caída de tensión:

## Slide 79
d) Corriente de Cortocircuito
Ajuste de Corriente
El interruptor de protección del motor está ajustado a la corriente nominal de 34,3 A.
Tiempo de parada permitido:

## Slide 81
6 Generadores de emergencia
Los generadores de emergencia (Figura 6.1) se utilizan para proporcionar a los consumidores del sistema derecho a un servicio de reserva en caso de avería o apertura del suministro eléctrico normal. Se componen del generador, el volante y el motor.
Figura 6.l Esquema de circuito para generadores de reserva
Para el dimensionamiento de la potencia del generador para abastecer a un gran número de consumidores, se debe tomar como base la carga conectada con el factor de simultaneidad. Esta carga conectada debe ser aproximadamente el 60 % de la carga nominal del generador de reserva. El motor primario debe estar diseñado para la potencia efectiva y el generador para la potencia aparente. La alimentación de la red al control automático de energía de reserva se realiza a través de la distribución secundaria, a la que también están conectados otros consumidores. La fiabilidad funcional y operativa de los generadores de reserva solo se garantiza cuando la planificación tiene en cuenta todos los requisitos para la canalización del aire de entrada y salida, la ventilación de la sala, la atenuación del sonido y el suministro de combustible. Los componentes principales son:

## Slide 82
Generador
Sistema de batería
Control standby de emergencia
Sistema de combustible
Sistema de escape con atenuación de ruidos
Ventiladores para ventilación del lugar
Conductos de entrada y salida de aire
La potencia de arranque (Figura 6.2) y el factor de corrección (Figura 6.3) para consumidores con una potencia de arranque alta, teniendo en cuenta la caída de tensión todavía admisible, se calculan de la siguiente manera y se prevé una reserva adicional del 20 % para cubrir futuras necesidades energéticas.
Figura 6.2 Potencia de arranque/potencia nominal
del generador de reserva [42]
Figura 6.3 Factor de corrección h [42]

## Slide 83
La potencia inicial:
Potencia del generador:
Potencia de accionamiento del motor:
Los significados de los símbolos son:
IA Corriente de arranque en A
Potencia de arranque del primer consumidor en kVA
In Corriente nominal en A
k Factor de corrección por condiciones de funcionamiento
P Potencia efectiva en kW
PrM Potencia de accionamiento del motor en kW
Srg Potencia del generador en kVA
cosφ Factor de potencia
6.1 Valores operativos límites específicos del generador
Rango de aplicación 1, Instalaciones comunales, Después
de un tiempo de conmutación de máximo 15 s, se
debe suministrar el 100% de la energía de consumo para el
equipo de seguridad requerido (Tabla 6.1).
Rango de aplicación 1, Instalaciones eléctricas en hospitales Después de un tiempo de conmutación de 15 s como máximo, el 80 % de la energía del consumidor (consumidores del equipo de seguridad requerido y consumidores importantes desde el punto de vista operativo) en un máximo de dos pasos y después de otros 5 s se debe suministrar el 100 % de la potencia total del consumidor (Tabla 6.1). Para los consumidores inductivos también se debe considerar la gran corriente de arranque (Tabla 6.2).
Tabla 6.l: Instalaciones eléctricas en hospitales e instalaciones comunales
Tabla 6.2: Valores estándar para corrientes de arranque

## Slide 84
Clases de tipo 2 y 3 La conexión y desconexión de cargas se realiza de acuerdo con las normas.
6.2 Planificación de un generador de reserva
Las siguientes características deben ser consideradas durante la planificación de generadores de reserva:
Parámetros característicos de la red, como tipo y número de conductores activos de la alimentación, tipo de conexiones a tierra (principalmente sistemas TN-S)
Determinación de los requisitos de potencia con el factor de coincidencia
Corrientes esperadas de cortocircuito tripolar y unipolar en el punto de alimentación
Distribución de cargas de fase para los equipos operativos del sistema eléctrico
Conmutación entre red y energía de reserva con bloqueo mutuo mecánico o eléctrico
La conexión del generador de reserva a la red existente se realiza hasta 125 A a través de un dispositivo de enchufe y toma CEE de 5 pines con línea H07RN-F.
La puesta a tierra del sistema puede tener la forma de un electrodo de base de hormigón, un conductor anular o un electrodo de puesta a tierra enterrado.
Tabla 6.3: Tipo clase 2 y 3

## Slide 85
6.3 Ejemplo: Cálculo de la potencia del generador de reserva
Se conocen los siguientes datos para un motor trifásico:
Para el factor de corrección k, de la Figura 6.3 se encuentra un valor de 0.97.
Potencia de arranque con arranque directo:
Para una caída de tensión del 15 %, en la figura 6.2 se encuentra un factor de 1,25. La energía de reserva requerida para la conexión delta es:

## Slide 86
7 Equipos para Protección contra Sobrecorriente
Esta sección analizará todos los tipos de equipos de protección, dispositivos de conmutación y dispositivos de interconexión en sistemas de baja tensión, incluidos los fusibles, que, a diferencia de los dispositivos de conmutación, funcionan solo una vez y luego se funden en caso de falla.
7.1 Arco Eléctrico
Figura 7.1 Origen del arco eléctrico
Cuando se abren los contactos de un interruptor conductor de corriente (Figura 7.1), el calentamiento pronunciado en los puntos base de la corriente con una gran resistencia de contacto da como resultado un arco eléctrico, que luego mantiene el voltaje en los contactos. Los electrones emitidos por el cátodo caliente son acelerados por el campo eléctrico y, por lo tanto, transportados al ánodo. A una velocidad lo suficientemente alta, se producen colisiones entre átomos y electrones, ionizando los átomos. Los iones se desplazan lentamente hacia el cátodo y los electrones rápidamente hacia el ánodo. Se forma una nube de iones frente al cátodo. El mismo proceso ocurre frente al ánodo, solo que en este caso con electrones. Entre estos se encuentra el arco eléctrico, que consiste en un plasma neutro de iones y electrones. Iones positivos y el cátodo negativo forman la caída del cátodo, con intensidades de campo de hasta 105 V/cm, que se requieren para atraer los electrones del cátodo y acelerarlos. La mancha del cátodo se forma en el cátodo. Para los dispositivos de conmutación de bajo voltaje, la caída del cátodo es la característica principal, mientras que los dispositivos de conmutación de alto voltaje funcionan con un arco eléctrico refrigerado. Se obtiene un múltiplo de la caída del cátodo dividiendo el espacio del arco en espacios parciales, ya sea mediante contactos de doble ruptura o placas pasantes. El enfriamiento se logra extendiendo el arco (térmica o magnéticamente), soplando con aire o gases, disipando calor o con aIECte o agua.

## Slide 87
7.1.1 Característica del arco eléctrico
Si se forma un arco eléctrico en serie en un circuito con una resistencia (Figura 7.2), se produce la característica descendente, ya que con el aumento de la corriente se intensifica el proceso de ionización. La resistencia es necesaria para limitar la corriente. Hay dos puntos operativos, P1 y P2, de modo que P1 es estable y P2 lábil. Si la corriente del arco que arde en el punto P1 aumenta por cualquier razón (p. ej., enfriamiento deficiente), se produce un voltaje inducido negativo que reduce la corriente en el punto P1. En otras palabras, la corriente creciente requiere un voltaje que excede la línea de carga, es decir la resistencia del arco debe aumentar. Si, por el contrario, la corriente disminuye, comenzando nuevamente por el punto P1, o aumenta el voltaje en las líneas de carga y, por lo tanto, disminuye la resistencia, aumentando la corriente. Es obvio que las condiciones para el punto P2 son exactamente las opuestas, por lo que este punto es lábil.
Para la ingeniería de sistemas, existen las siguientes posibilidades de extinción:
  Arco constante y resistencia cambiante
  Resistencia constante en el circuito y arco cambiante, hasta superar el punto crítico
Para el arco de CC, expresado por la característica estática, la energía está equilibrada y la energía suministrada por la corriente y el voltaje compensa las pérdidas. Para la corriente alterna, por otro lado, la fuente de alimentación, como resultado de la tensión de accionamiento, debe provocar un cambio en la temperatura y, por lo tanto, en el contenido de energía y las pérdidas.
Figura 7.2 Característica del arco eléctrico
Esto da lugar a la característica dinámica (Figura 7.3). Un cambio en el contenido de energía resulta en un cambio en la potencia. Con el aumento de la corriente, el arco requiere potencia adicional para el aumento de la temperatura, mientras que con la disminución de la corriente, las pérdidas se compensan con el contenido de calor del arco. Esto significa que para una corriente creciente, el voltaje debe ser mayor que para una corriente decreciente, lo que lleva al desarrollo de histéresis de arco. A frecuencias más altas, resultará una línea recta porque la temperatura no puede seguir los cambios rápidos.
Figura 7.3 Característica dinámica

## Slide 88
7.1.2 apertura de CC
El voltaje y la corriente del arco eléctrico se ajustarán de acuerdo con la característica estática (Figura 7.4). Si el efecto de enfriamiento aumenta con el tiempo, la corriente cae y el voltaje aumenta. El interruptor debe poder soportar la temperatura lo suficiente para ejecutar el ciclo de apertura. Los interruptores de CC presentan problemas. Tampoco hay que olvidar que el arco debe estar presente para disipar la energía almacenada en las inductancias. Para que no se produzcan sobretensiones, el valor de di/dt no debe ser demasiado grande. Los llamados interruptores automáticos de alta velocidad alcanzan tiempos de apertura de aproximadamente 4 ms. El gradiente del arco es de aproximadamente 200 V/cm, por lo que los interruptores de alto voltaje de CC generalmente no son posibles. Los propios interruptores funcionan con enfriamiento térmico y soplado magnético.
Figura 7.4 apertura de CC

## Slide 89
7.1.3 apertura de CA
Para el apertura de CA, debemos tratar con el arco dinámico, es decir, el voltaje del arco es mayor para corriente creciente que para corriente descendente (Figura 7.5). Después del cruce de corriente cero, debe haber una breve pausa sin corriente hasta que se alcance el voltaje que se requiere para volver a encender el arco. Sin embargo, para valores desfasados, durante el paso por cero de la corriente se presenta inmediatamente la tensión de recuperación con su correspondiente valor instantáneo. Sin embargo, no puede aumentar a este valor en un tiempo infinitesimalmente corto, porque como resultado de las capacitancias e inductancias siempre presentes, se produce un proceso transitorio. Primero discutiremos todos los interruptores de CA sin considerar el proceso transitorio para no complicar las cosas. La tensión presente en los contactos conduce a una pequeña corriente posterior al arco, difícilmente medible, comprimida de los portadores de carga residuales del arco eléctrico que recién se aceleran. Esta corriente posterior al arco es aproximadamente 1/1000 de la corriente de cortocircuito circula sobre EM. Por lo tanto, con los interruptores automáticos de CA siempre tienen lugar dos procesos:
El arco se enfría y, por lo tanto, se reduce la corriente. Finalmente, los portadores de carga se recombinan y el resto lo toman los contactos. Durante el cruce de corriente cero, la corriente se extingue.
El voltaje de recuperación carga la ruta de contacto y también provoca una ligera corriente posterior al arco.
Suponiendo que el interruptor puede soportar ambas tensiones, el arco se extingue con éxito.
apertura para grandes inductancias
Al aumentar la distancia entre contactos o con mayor enfriamiento, la tensión del arco aumenta y la corriente disminuye ligeramente hasta que la tensión de encendido es mayor que la tensión de excitación (Figura 7.6). El apertura no es fácil para la unidad porque durante el cruce de corriente cero está presente el valor pico de la tensión de recuperación. Esto significa que el arco se volverá a encender unas cuantas veces más. Se debe de diseñar las condiciones de enfriamiento para el cruce de corriente por cero adecuadamente para anticipar el primer cruce. El apertura inductivo es prácticamente un camino de cortocircuito, ya que aquí el circuito es en gran parte inductivo debido a los generadores, transformadores y líneas.
Figura 7.5 apertura de CA

## Slide 90
apertura de resistencias puras
Aquí, la corriente y el voltaje están en fase, el voltaje de recuperación es prácticamente cero y el interruptor está casi sin tensión de carga (Figura 7.7). Por lo tanto, los interruptores pueden construirse con un material ligero.
apertura de capacidades
Supongamos que el interruptor se apaga durante el primer cruce de corriente cero. El contacto se encuentra entonces en la tensión del condensador. Como no hay camino de descarga, el voltaje permanece. El voltaje de recuperación sigue al voltaje del generador. Como resultado, se forma una diferencia de voltaje en los contactos del interruptor, que aumenta al doble del valor pico.
Esto puede conducir fácilmente a la restricción, lo que a su vez provoca una sobretensión, por lo tanto, el apertura es crítico. Siempre se debe verificar si la corriente capacitiva del interruptor en particular se puede controlar, incluso a voltajes bajos (Figura 7.8).
Figura 7.8 apertura de capacitancias
Figura 7.7 apertura de resistencias puras

## Slide 91
Apertura de pequeñas inductancias
Para corrientes pequeñas, es decir, especialmente para las corrientes de magnetización de transformadores en estado en vacío, el enfriamiento puede interrumpir la corriente ya antes del cruce de corriente cero. Debido a la corriente que cambia rápidamente, se produce un alto voltaje inducido que, al igual que las capacitancias, se suma al voltaje del generador y puede causar restricciones. Aquí también existe peligro de sobretensión. Dado que el interruptor está diseñado para el cortocircuito tripolar y no para las pequeñas corrientes de magnetización, se debe conectar un pararrayos de sobretensión al transformador. el inductivo
Las corrientes para transformadores en el estado en vacío son de aproximadamente 1 a 5 A.

## Slide 92
7.1.4 Voltaje transitorio
La red consta de inductancias y capacitancias. La frecuencia natural puede estar entre 0,5 y 50 Hz, sin embargo, rara vez se supera el rango de 1 a 5 kHz. La amortiguación del voltaje transitorio generalmente se logra con el uso de una resistencia. No hay diferencia en comparación con un apertura de CA, pero hay algunas consideraciones especiales ya que las tres corrientes no pasan por cero simultáneamente. Después del primer cruce de corriente cero, el cortocircuito de dos polos permanece. En detalle, el resultado es como en la (Figura 7.9):
En el momento t1, la corriente que circula por la línea L1 es la primera en pasar por cero. Se apaga durante el primer cruce. La tensión de recuperación se desplaza 180° para ambas corrientes y en ambos casos tiene el valor Ustar. Después del primer cruce de corriente cero, la corriente de cortocircuito de dos polos permanece en el tiempo t2. De los muchos tipos posibles de carga, examinaremos solo dos casos especiales aquí (Figura 7.9). En un caso, esto implica el interruptor de acoplamiento entre dos centrales eléctricas o redes. Si el acoplamiento se abre porque se ha producido un falla, debido a la ruptura de tensión, el momento de sincronización ya no está presente porque falta la corriente activa de la carga. Entonces los generadores pierden el paso. Los sistemas giran libremente y durante la extinción pueden llegar a fases exactamente opuestas.
Figura 7.9 Tensión transitoria

## Slide 93
Este da como resultado el doble de la potencia de conmutación que para el apertura normal de tres polos. Entre el disyuntor y la ubicación del cortocircuito hay varios kilómetros de línea. Para un cortocircuito al final de la línea, el voltaje en el interruptor no es cero, sino que aumenta según la distancia. Debido a las diferentes inductancias en ambos lados del interruptor, surgen diferentes valores transitorios en el lado del generador y en el lado de la falla.
La falla de línea corta es mayor que el cortocircuito del terminal. El terminal de cortocircuito se produce en las inmediaciones del interruptor. El elemento DC decae con la constante de tiempo T = , para lo cual IEC 45 da 45 ms. En redes reales y diversos equipos operativos, este valor oscila entre 10 ms y 450 ms.
7.2 Aparamenta de baja tensión
En aparamenta e instalaciones industriales, pero también en cualquier sistema eléctrico, hoy en día se utiliza una amplia gama de aparamenta para el control fiable de la energía, así como para su conexión, interrupción y mantenimiento. Dado que los requisitos para las celdas de alta y baja tensión son muy diferentes, p. Los problemas mecánicos son más importantes con las unidades de bajo voltaje, mientras que las unidades de alto voltaje tienen una gran carga eléctrica, es aconsejable analizar dichas unidades por separado. A continuación se presenta la clasificación de aparamenta de baja tensión y tamaños para la conexión, interrupción y desconexión de circuitos de la siguiente manera.
R

## Slide 94
7.2.1 Parámetros característicos
De acuerdo con IEC 947 - 2 distinguimos entre las designaciones muy diferentes para los parámetros eléctricos individuales.
El bajo voltaje incluye voltajes operativos de hasta 1000 V. Por varias razones, el equipo de CC también se incluye aquí. Las clasificaciones de los equipos individuales dependen de su clasificación de acuerdo con la capacidad nominal de apertura.

## Slide 95
7.2.2 Interruptores principales o de carga
Los interruptores principales o de carga se accionan sin corriente. Para su dimensionado eléctrico, además de la corriente continua, también interesa el valor dinámico límite. Los interruptores deben ser a prueba de cierre y deben abrirse solos incluso como resultado de fuerzas de cortocircuito.
Los parámetros de dimensionamiento son:
En aras de ahorrar espacio, los fusibles y los seccionadores se tratarán juntos. Los seccionadores tienen una distancia de aislamiento definida para la protección del personal operativo (segmento de línea con una rigidez dieléctrica definida) y pueden conducir corrientes de operación y sobrecorrientes, pero no pueden encenderlas o apagarlas. Los seccionadores de carga son interruptores de carga con función de desconexión.
Los interruptores para corrientes más pequeñas para circuitos de control de hasta aproximadamente 200 A tienen ciertas características de construcción. El dimensionamiento del interruptor de carga es como para los seccionadores, sin embargo, además de la corriente de apertura o la capacidad de apertura, debe especificarse. El factor de potencia de desplazamiento cosφ = 0,7 está definido por las especificaciones de la prueba.
Sin embargo, la potencia del motor se da principalmente como cantidad por unidad. Los interruptores principales o interruptores de carga se utilizan de acuerdo con IEC 408 para encender y apagar equipos operativos y partes del sistema en condiciones normales de funcionamiento.

## Slide 96
7.2.3 Interruptores de protección del motor
IEC 292
Los motores trifásicos son los más utilizados en la industria, debido a su simple diseño, robustez, precios favorables y confiabilidad operativa. Según el tipo de operación, deben ser interruptores continuos (Figura 7.10) y protegidos (Figura 7.11). Los interruptores de protección del motor están destinados a ejecutar un apertura de tres polos en caso de ocurrencia de una falla.
Fig- 7.10 Conmutación de una máquina trifásica asíncrona
Fig. 7.11 Protección de una máquina asíncrona trifásica

## Slide 97
En su mayoría se combinan con un disparo bimetálico y de cortocircuito, que también puede ser reemplazado por un fusible. Para la elección de los arrancadores, la corriente nominal del motor, el tipo de funcionamiento y la vida útil deseada de los contactos son decisivos para el dimensionamiento. Para el arranque directo, el motor se carga brevemente con 5 a 6 veces la corriente nominal. Para corrientes mayores, el motor debe estar parado para protegerlo de la destrucción térmica. Durante el funcionamiento se producen sobrecorrientes peligrosas debido a una sobrecarga mecánica prolongada o roturas de conductores externos.
Protección del motor con fusibles
La protección contra sobrecarga está garantizada por el relé de protección del motor, mientras que el fusible es responsable de la protección contra cortocircuitos. El interruptor auxiliar responde a través del disparador de sobrecarga solo después de exceder un tiempo definido e inicia el disparo de todos los polos de la protección del motor.
Protección de motores con interruptores
Los interruptores automáticos incorporan protección contra sobrecargas mediante elementos bimetálicos y protección contra cortocircuitos mediante el disparo magnético instantáneo. Este interruptor tiene las propiedades de un seccionador y puede utilizarse como interruptor principal.
7.2.4 Contactores y Arrancadores de Motor
IEC 947-4-l
Condiciones para cumplir la Clasificación 1:
El contactor o el arrancador no deben poner en peligro a personas o sistemas en caso de que ocurra una falla.
No es necesario que el contactor o el arrancador sean adecuados para continuar la operación sin reparación y reemplazo.
Se permiten daños al contactor y al relé de sobrecarga de acuerdo con IEC 947-4-1.

## Slide 98
Condiciones para cumplir la Clasificación 2:
El contactor o el arrancador no deben poner en peligro a personas o sistemas en caso de que ocurra una falla.
El contactor o arrancador debe ser adecuado para el funcionamiento continuo.
No debe haber daños en el relé de sobrecarga ni en otras partes.
La Tabla 7.1 enumera las categorías de utilización para aplicaciones típicas en la práctica
El contactor o el arrancador no deben poner en peligro a personas o sistemas en caso de que ocurra una falla.
No es necesario que el contactor o el arrancador sean adecuados para continuar la operación sin reparación y reemplazo.
Se permiten daños al contactor y al relé de sobrecarga.
de acuerdo con IEC 947-4-1.
Tabla 7.1: Categorías de utilización para contactores

## Slide 99
7.2.5 Interruptores
IEC898
Los interruptores desconectan la corriente de cortocircuito y se utilizan para la protección de líneas y cables. Están equipados con elementos de disparo térmico y magnético y se clasifican según las secciones. Se necesitan diferentes características para hacer coincidir de manera óptima el comportamiento en tiempo corriente del elemento de disparo con el equilibrio térmico en tiempo corriente de los objetos a proteger (Figura 7.12). La corriente de disparo está estandarizada.
Estos dispositivos de protección se fabrican y utilizan en forma unipolar o tripolar.Si la corriente de cortocircuito tripolar en el lugar del dispositivo es mayor que la capacidad nominal de apertura del interruptor, es necesario instalar fusibles antes de el dispositivo (protección de respaldo). Los interruptores automáticos conmutan las corrientes de funcionamiento y funcionan en condiciones de falla.
La Tabla 7.2 proporciona los valores de corrientes de paso máximas permitidos para diferentes capacidades de apertura de los interruptores.
Figura 7.l2 Características de tiempo-corriente para interruptores automáticos de acuerdo con IEC 898 [52]
Tabla 7.2: Clases de limitación de corriente en A²s

## Slide 100
7.2.6 RCD (dispositivos de protección de corriente residual)
Los RCD (interruptores automáticos operados por corriente residual, Figura 7.13) constan de un transformador de corriente de suma con devanados primario y secundario, relé de disparo, sistema de contacto con mecanismo de enganche, dispositivo de disparo y carcasa. Un circuito de corriente de disparo sirve para controlar el funcionamiento. Con la tecla de prueba se puede simular un falla y comprobar el funcionamiento del RCD.
Los RCD evitan lesiones personales y daños al equipo debido a la corriente eléctrica y, en una pequeña fracción de segundo, cambian del 50 al 75 % de la corriente nominal de falla. Los RCD permiten la protección contra corrientes de falla excesivas restantes > 30 mA, protección contra incendios razones eléctricas (máximo 300 mA) y protección en caso de contacto directo (protección de personas) hasta 30 mA, o mejor 10 mA porque 10 mA están por debajo de la corriente de escape humana. En una instalación eléctrica sin fallas, la corriente de funcionamiento fluye desde la red a través del transformador de corriente sumador hasta el consumidor, y desde allí a través del transformador de corriente sumador de nuevo y de vuelta a la red.
Figura 7.13 Principio de un RCD [49]
La suma geométrica de las corrientes de entrada y salida en el transformador es cero. Si en caso de falla se conduce una corriente a tierra, entonces la corriente que fluye hacia el consumidor es proporcionalmente mayor que la corriente que fluye hacia el exterior. La diferencia de corriente induce un campo magnético en el transformador, lo que hace que circule una corriente en el devanado secundario del transformador que, a su vez, hace que el elemento de disparo magnético responda y, por lo tanto, inicia un apertura de todos los polos con el RCD.
Los RCD se pueden utilizar en sistemas TN-S, IT y TT. Esto requiere que el punto neutro de la red esté conectado a tierra, que el conductor PEN esté aislado antes del RCD y que el conductor de tierra de protección no pase por el RCD. Los RCD no sirven para cortar las sobrecorrientes.
Por lo tanto, es necesario protegerlos con un equipo de protección de sobrecarga adecuado, mejor combinar los dos para que el sistema también esté protegido contra sobrecargas y cortocircuitos.

## Slide 101
Durante la planificación es necesario tener en cuenta que la corriente nominal del equipo de protección de sobrecarga no sea mayor que la del RCD. Deben dispararse de forma fiable cuando una corriente continua pulsante, como ocurre especialmente con consumidores como rectificadores, tiristores y triacs, fluye a tierra. Para disparar, la corriente de falla debe alcanzar al menos el valor cero dentro de un período. El disparo involuntario de los RCD se puede evitar instalando un RCD retardado de designación de tipo S (selectivo) además de los siguientes RCD no selectivos. Esto se recomienda especialmente en regiones en las que existe peligro de caída de rayos, así como para consumidores con largas colas y para sistemas de calefacción por suelo radiante en los que surgen corrientes de descarga capacitivas durante el encendido. Los RCD están firmemente establecidos en las normas para instalaciones eléctricas (IEC 60 364) y las normas internacionales. Las figuras 14 y 15 muestran diferentes ejemplos de planificación con RCD, en combinación con interruptores automáticos.

## Slide 102
7.2.7 Equipo de protección principal
En esta sección se describen los equipos de protección primaria (versiones unipolares o tripolares) en forma de SLS (disyuntores selectivos). Estos dispositivos de protección contra sobrecarga se pueden utilizar de acuerdo con las condiciones técnicas para la conexión, las compañías de suministro eléctrico y las empresas de servicios públicos como fusibles del medidor del lado de la línea en las placas de montaje del medidor o en la caja de terminales inferior en lugar de los fusibles D02 y NH00 (Figura 7.16). Su instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de la empresa de suministro eléctrico o de la empresa de suministro.
Propiedades de estos interruptores:
Puede ser operado por personas no capacitadas (operación segura), pero no NH00 Precintable
Protección contra golpes de acuerdo con las normas de prevención de accidentes del B6
Protección de respaldo para todos los equipos de protección contra sobrecarga Selectividad de los interruptores entre sí
Propiedades del seccionador con display de contactos Posee selectividad a fusibles de línea
Se puede instalar sin problemas en tableros de montaje de medidores
Cumple con los requisitos de las normas de prueba internacionales y nacionales para equipos de protección de línea y ofrece protección de dominio completo
Alto poder de cierre y apertura (mín. 25 kA) para tableros de montaje de medidores
Instalación directa en rieles de sombrero o en barras colectoras usando un adaptador de alta calidad con abrazaderas especiales
Retorno rápido a la operación después de la ocurrencia de una falla
Están disponibles las siguientes versiones: unipolar, bipolar o tripolar, 25A, 35A, 50A, 63A, 80A, 100A
Figura 7.16 Interruptores SLS como equipo de protección grupal

## Slide 103
Diseño y función del interruptor SLS
Los interruptores SLS están compuestos por el circuito de corriente primario (1), el circuito de corriente secundario (2) y el circuito de corriente de cierre (3) (Figura 7.17).
El circuito de corriente primaria incluye la terminal de entrada, el elemento bimetálico, el electroimán, un contacto doble móvil y un terminal de salida. El camino de la corriente secundaria está compuesto por el elemento bimetálico, la resistencia pura y el contacto. El circuito de toma de corriente incluye un electroimán, un contacto móvil y un terminal.
Figura 7.17 Diseño y funcionamiento del interruptor SLS [54]
Figura 7.18 Característica de disparo de interruptores SLS [54]
La característica de disparo es similar a la del interruptor automático. Además, también está la tira de disparo del elemento bimetálico B2 en el circuito de corriente secundario (Figura 7.18). En caso de cortocircuito, la corriente conmuta siguiendo el disparo y extinción del arco eléctrico al circuito de corriente secundaria. ilustra la limitación de corriente para interruptores SLS para despejar cortocircuitos.
En caso de sobrecarga, el elemento bimetálico libera el mecanismo de enclavamiento S1, que luego abre el contacto K2. Con la ocurrencia de un cortocircuito, el electroimán E1 libera el mecanismo de enganche S2, que abre el contacto K1.

## Slide 104
El contenido relativo de energía para una media onda de 40 kA es 16x10⁶ A²s. El cortocircuito se inicia en α = 60° (punto desfavorable). En 2,2 ms, el interruptor SLS desconecta la ubicación de la falla de la red y limita la energía de paso a 112,500 A²s. La Figura 7.20 muestra las características de los interruptores automáticos SLS y los fusibles NH para despejar cortocircuitos.
Figura 7.19 Limitación de corriente para interruptores SLS [54]
Figura 7.20 Comparación de interruptores automáticos SLS con interruptores automáticos aguas abajo y fusibles NH para despejar cortocircuitos [54]

## Slide 105
2. Diseño y función del conjunto de fusibles principal automatizado S700
El diseño del conjunto de fusibles principal automatizado S700 se muestra en la Figura 7.21. En caso de sobrecarga, el primer elemento termobimetálico TB1 inicia el disparo. Al ocurrir un cortocircuito, el primer sistema de electroimán, con anclaje de impacto ES1, abre las piezas de contacto K, de modo que surge un arco eléctrico más largo en la cámara de extinción de arco LL, limitando la magnitud de la corriente de cortocircuito. En el caso normal, esta corriente de cortocircuito limitada es desconectada por el pequeño disyuntor aguas abajo, cerrando los contactos de S700 nuevamente. Si el cortocircuito se produce antes del disyuntor, entonces fluye una corriente parcial a través del segundo elemento termobimetálico TB2. Este elemento dobla y cierra el circuito para el segundo sistema de electroimán ES2. Por lo tanto, el apertura se lleva a cabo a través del mecanismo de contacto S. Las características de tiempo-corriente del conjunto fusible automático principal se muestran en la Figura 7.22.
Figura 7.2l Diseño y funcionamiento del conjunto fusible automático principal S700 [62]
Figura 7.22 Característica de tiempo-corriente para el conjunto de fusible automático principal S700 [62]

## Slide 106
7.2.8 Tableros de montaje de medidores con interruptor de protección principal
Es posible instalar conjuntos de fusibles automatizados principales e interruptores automáticos selectivos en tableros de montaje de medidores de las siguientes maneras:
1. Conexión tarifa única hasta 63 A de capacidad de carga (Figura 7.23)
La conexión se realiza de acuerdo con las normas del panel de servicio. Se proporciona un interruptor principal de tres polos en la caja de terminales inferior y un terminal de circuito derivado principal/fusible de suma en la caja de terminales superior o un dispositivo de protección contra sobrecorriente como dispositivo de desconexión conmutable, p. un disyuntor selectivo del circuito derivado principal en la caja de terminales inferior y un terminal del circuito derivado principal en la caja de terminales superior.
2. Conexiones multitasa para capacidad de carga de 63 A a 100 A (Figura 7.24)
La conexión se realiza de acuerdo con las normas del cuadro de servicio. Se proporciona un interruptor principal de tres polos en la caja de terminales inferior y fusibles de suma en la caja de terminales superior o un dispositivo de protección contra sobrecorriente como dispositivo de desconexión conmutable, p. un disyuntor selectivo del circuito derivado principal en la caja de terminales inferior y un terminal del circuito derivado principal en la caja de terminales superior.
Figura 7.24 Conexiones multitasa para capacidad de carga de 63 A a 100 A
Figura 7.23 Conexión tarifa única hasta 63 A de capacidad de carga

## Slide 107
3. Conexiones multitasa para más de 100 A de capacidad de carga (Figura 7.25)
Grupo de fusibles redondos de hasta 100 A están fuera del gabinete del medidor, un interruptor principal de tres polos en la caja de terminales inferior y fusibles de suma en la caja de terminales superior o un dispositivo de protección contra sobrecorriente como dispositivo de desconexión conmutable, p. un disyuntor selectivo del circuito derivado principal en la caja de terminales inferior y un terminal del circuito derivado principal en la caja de terminales superior.
Figura 7.25 Conexiones multitasa para más de 100 A de capacidad de carga

## Slide 108
La arena fina compactada sirve como medio de extinción para el arco eléctrico. La corriente de umbral funde o vaporiza el conductor. El arco eléctrico que surge mantiene la corriente. El arco a su vez derrite la arena. Para esto, es necesario un cierto pulso de calor de J , .
El fusible siempre interrumpe grandes corrientes de cortocircuito mediante la limitación de corriente antes de llegar a ip y sin esperar el cruce natural de corriente por cero. La tensión del arco eléctrico del fusible debe ser superior a la sobretensión producida para garantizar la extinción. El tipo de característica determina la clase de función del fusible y su construcción externa su tipo de construcción. La característica dependiente de la corriente del fusible se deriva de la ecuación simplificada
(7.3)
La asignación de una clase de función a un objeto a proteger determina la clase de servicio de un fusible. Los fusibles son dispositivos de conmutación limitadores de corriente. La corriente máxima de cortocircuito se limita a la corriente de paso. Aquí es necesario distinguir entre sobrecargas y cortocircuitos. En caso de sobrecarga, la sección izquierda de la característica (Figuras 7.26, 7.27), un elemento fusible detecta la condición de sobrecarga, mientras que la fusión de la sección de cuello de botella interrumpe un cortocircuito. El fusible completo consta de la base con anillo adaptador, tornillo adaptador, indicador, tapa roscada y cabeza de enchufe.
Figura 7.27 Características del fusible de 4 A a 1250 A
Figura 7.26 Características del fusible de 2 A a 1000 A

## Slide 109
Parámetros nominales para fusibles:
Corriente de paso: No se alcanza el valor máximo de la corriente de cortocircuito, por lo que aquí es suficiente utilizar la corriente de paso.
Fuerza de cortocircuito: El fusible no debe explotar o incluso fundirse debido al cortocircuito.
Codificación por colores de los fusibles según la tabla 7.3
El dimensionamiento se obtiene a partir de:
Tensión nominal
Corriente nominal
Fuerza de cortocircuito
Deje pasar la corriente
Característica de corriente de tiempo
Tabla 7.3: Código de color de los fusibles
La corriente nominal de los fusibles para los circuitos del motor debe ser aproximadamente el doble de la corriente nominal del motor en condiciones normales de arranque. En la práctica, existen tablas graduadas para las corrientes nominales de los fusibles que funcionan selectivamente. En los puntos de nodo de las redes malladas los fusibles son selectivos, siempre que la mayor corriente parcial no supere aproximadamente 0,8 veces la corriente de suma.

## Slide 110
Tipos de construcción
Aquí distinguimos entre tres tipos de construcción:
Fusibles tipo tornillo
Estos se caracterizan por la no intercambiabilidad de la unidad fusible y la protección contra descargas eléctricas. Estos fusibles pueden ser operados por personal no capacitado. Las bases de los fusibles tipo tornillo están construidas para acomodar anillos adaptadores.
Fusibles con contacto de hoja
Estos consisten en una parte inferior del fusible, el elemento fusible reemplazable y el elemento operativo para reemplazar el elemento fusible. El personal no capacitado no puede operar estos fusibles. Un seccionador de fusibles de baja capacidad garantiza condiciones seguras mientras se reemplazan los elementos fusibles. Es posible instalar y quitar fusibles con el sistema bajo carga.
Clases de funcionamiento de los fusibles
Estas clases de servicio se identifican con dos letras, de las cuales la primera indica la clase de función y la segunda el objeto a proteger.
Clases de funciones
Clase de función
g Protección de dominio completo (protección contra sobrecarga y cortocircuitos)
a Fusibles de subdominio (protección contra cortocircuitos)
Objetos de protección definidos para fusibles:
G Cables y líneas (aplicaciones generales)
L Cables y líneas
    M Cambio de marcha
    T Transformadores
    R Semiconductores
    B Sistemas mineros

## Slide 111
Los rangos de corriente nominal para los elementos fusibles NH se enumeran en la Tabla 7.4. De acuerdo con las intensidades de corriente nominales, existen diferentes tamaños de rosca para los sistemas de fusibles (Tabla 7.5).
El comportamiento de apertura de los fusibles en la región de sobrecarga está determinado por las corrientes de disparo pequeñas (sin apertura en el tiempo de verificación especificado) y grandes (apertura durante el tiempo de verificación especificado). La Tabla 7.6 resume las corrientes de disparo.
Tabla 7.4: Rangos de corriente nominal para elementos fusibles NH
Tabla 7.5: Roscas de fusibles
Tabla 7.6: Corrientes de disparo de los fusibles

## Slide 112
Las características de tiempo-corriente de los fusibles gG se muestran en la Figura 7.26, desde 2 A hasta 1250 A. Los fusibles NH de la clase de servicio gL protegen los equipos eléctricos operativos contra sobrecargas y cortocircuitos. Con la clasificación correspondiente, también se pueden utilizar para proteger motores contra cortocircuitos.
Los diagramas de limitación de corriente para fusibles gG se dibujan en la Figura 7.28. Antes de alcanzar la corriente máxima de cortocircuito, se desconecta la corriente de cortocircuito Ik.
Figura 7.28 Curvas de paso para fusibles gG
Los fusibles D0 se encuentran con frecuencia en instalaciones industriales y residenciales.
La figura 7.29 da las características de tiempo-corriente. El poder nominal de apertura es de 50 kA para estos fusibles.
Figura 7.29 Características de tiempo-corriente para fusibles D0

## Slide 113
7.2.10 Interruptores de potencia
IEC 947
De acuerdo con IEC 947, un disyuntor de potencia es un dispositivo de conmutación mecánico que, en condiciones normales de funcionamiento para un circuito dado, enciende, dirige y apaga la corriente. Además, en circunstancias inusuales, como un cortocircuito, el dispositivo dirige y apaga la corriente. Los disyuntores de potencia son dispositivos de conmutación para el encendido y apagado repetido de circuitos en operación normal y en condiciones de falla. Los interruptores automáticos de potencia siempre se abren en forma de tres polos y, después de producirse una falla, se vuelven a encender. La señalización con encendido o apagado remoto es posible sin problemas. Los disyuntores de potencia tienen un límite de capacidad de ruptura y son selectivos entre sí solo con ciertas restricciones.
El poder de cierre y apertura aumenta linealmente con la corriente nominal. El tiempo de respuesta de los interruptores automáticos de potencia modernos está entre 2 y 10 ms, tanto para la apertura como para la apertura. Las grandes fuerzas de conmutación requeridas son suministradas por accionamientos de aire comprimido, hidráulicos o accionados por resorte, que deben tener ciertas propiedades tales como:
Un interruptor accionado siempre debe estar listo para la desconexión.
Una vez iniciada, la acción de conexión debe completarse.
Los interruptores automáticos de potencia deben poder controlar el equipo en condiciones normales de funcionamiento, así como en condiciones de falla, es decir, deben poder cortar de forma fiable en cualquier momento. Su poder de apertura se dimensiona en función del valor eficaz de la corriente de cortocircuito prevista no afectada. Para el poder de cierre y apertura según categoría de cortocircuito P2, se requiere un seccionador y dos interruptores de cierre con dos interrupciones a 1,1 veces la tensión nominal y el factor de potencia adecuado. El factor de potencia es 0,15. Para las pruebas que demuestren el poder de cierre y de apertura, se debe cumplir con la secuencia de cambio de prueba. Hoy en día, todos los interruptores automáticos de potencia están diseñados de acuerdo con el principio de bloques de construcción, que mejora la potencia de apertura, divide el voltaje aplicado y reduce la carga de la cámara a través de varias cámaras. El búfer es el elemento más importante de un disyuntor de potencia. Durante el apertura, es retraída por una fuerza. Esto comprime el gas. Al mismo tiempo, se desplaza un contacto de conmutación acoplado al puffer, que une los dos tubos de contacto y cierra en estado cerrado. Esto da como resultado un espacio de ruptura entre el tubo de contacto superior y la pieza de contacto. El voltaje sobre el espacio del interruptor que cae, provocando un arco eléctrico. La corriente de línea al principio continúa circulando.

## Slide 114
El gas comprimido fluye hacia el espacio del interruptor y enfría el arco eléctrico (disipación de calor).
Se interrumpe la corriente y se inicia un transitorio de tensión entre las conexiones de línea, cuya fiabilidad debe comprobarse al dimensionar los interruptores (tensión de recuperación). La longitud del arco sostenido en el tubo de contacto aumenta.
Dado que la resistencia del arco también aumenta, la corriente y la potencia suministrada se reducen. Como ya sabemos, la corriente se extingue durante el cruce de corriente cero. No se permite un apertura de corriente (tolerado solo hasta 4 A) antes de este apagado, ya que de lo contrario se producirían grandes sobretensiones según la ley de inducción. En el momento del encendido, el tampón y el contacto del interruptor se desplazan hacia arriba en 30 ms. El voltaje a lo largo del espacio del interruptor cae. Hoy en día se fabrican disyuntores de potencia hasta 80 kA, y en aplicaciones de alta tensión se utilizan disyuntores de potencia con varias cámaras por polo. La figura 7.30 muestra las características de disparo de diferentes interruptores automáticos de potencia.
Figura 7.30 Características tiempo-corriente de los interruptores automáticos de potencia [53]

## Slide 115
Categorías de cortocircuito según IEC 947
Cortocircuito categoría 1
Viejo: P-1, Aplicación para Cortocircuitos
Nuevo: Icu según IEC 947
Icu capacidad máxima de interrupción de cortocircuito
Secuencia de conmutación para probar la capacidad máxima de apertura en cortocircuito:
O–t–CO: apto solo para funcionamiento reducido, desplazamiento insignificante de la característica de nominal de apertura último en cortocircuito
Cortocircuito categoría 2
Viejo: P-2, Aplicación para cortocircuitos altos frecuentes
Nuevo: Ics de acuerdo con IEC 947
Ics: capacidad de apertura de cortocircuito de servicio
Secuencia de conmutación para probar la capacidad de apertura de cortocircuito de servicio:
O - t - CO - t - CO: adecuado para funcionamiento normal sin mantenimiento, sin desplazamiento de característica
Los significados de los símbolos son:
O abrir o desconectar
CO Secuencia ON-OFF de CO (sobre el cortocircuito)
T tiempot (intervalo de espera de 3 minutos)

## Slide 116
Tipos de interruptores
Diferenciamos entre los siguientes tipos de interruptores, según el medio de extinción del arco:
Interruptores automáticos de nivel de líquido: Los espacios de ruptura están bajo aIECte en un tanque. El aIECte sirve como material aislante y como medio de extinción del arco. El calor se extrae del arco eléctrico por vaporización, expansión tras un aumento de presión y por conducción térmica. Esto requiere grandes cantidades de aIECte. Este tipo de martillo ya no se fabrica en la corrienteidad, ya que el aIECte es inflamable y representa un peligro para el medio ambiente.
Interruptores automáticos de aire comprimido o gas comprimido: El medio de extinción del arco fluye independientemente de la corriente a interrumpir en el espacio del arco. Luego de un enfriamiento exitoso, el gas frío a alta presión produce rápidamente un espacio de ruptura a prueba de sobretensiones. Hoy en día, solo se sigue utilizando el tipo SF6. El gas no es tóxico y es inodoro, inflamable y buen conductor térmico.
Disyuntores de vacío: estos disyuntores encuentran uso en sistemas de baja y media tensión y tienen muy buenas propiedades aislantes. Requieren poco mantenimiento y tienen un gran número de ciclos de funcionamiento. Debido a la ausencia de un medio de extinción de arco, se produce un destello y desgaste de los contactos. Los contactos se cortan oblicuamente para evitar estas dificultades. Las aleaciones de cromo-cobre se utilizan para producir vapor de metal y mantener pequeña la corriente de apertura.
Propiedades de los interruptores automáticos de vacío:
  Se puede volver a encender inmediatamente
  Gran número de ciclos de funcionamiento
  Alta fiabilidad
  Sin arco abierto
  Larga vida eléctrica
  Alta capacidad de interrupción de cortocircuito
  Requiere poco mantenimiento
.

## Slide 117
7.2.11 Interruptores de carga
IEC 408
En las redes de media tensión, los interruptores de carga se utilizan a menudo junto con fusibles y combinados con seccionadores. También se utilizan interruptores-seccionadores para ahorrar costes. Solo se conmuta la carga y se produce un espacio de ruptura. El factor de potencia es cos φ = 0,7. Los interruptores de carga son dispositivos de conmutación que cumplen las mismas funciones de conmutación que los interruptores-seccionadores.
7.2.12 Interruptores de desconexión
Los interruptores de desconexión son necesarios para desenergizar los componentes del sistema, de modo que estén accesibles para su verificación. Los principales problemas con los interruptores de desconexión son el calentamiento de las superficies de contacto y el desacoplamiento de los elementos de contacto con la aparición de una carga de cortocircuito abrupta. No tienen elementos para extinguir el arco eléctrico, pero deben ser capaces de apagar pequeñas corrientes.
Se hace una distinción entre:
seccionadores de apertura central
seccionadores automáticos
pantógrafo
Unidades de seccionador:
seccionadores
accionamientos manuales accionamientos de motor
unidades de aire comprimido
Los accionamientos de aire comprimido ya no se fabrican. Los seccionadores, los electrodos de puesta a tierra y los disyuntores deben estar provistos de enclavamientos. Los seccionadores deben conmutarse únicamente con los interruptores automáticos en la posición de APAGADO. Por otro lado, los electrodos de puesta a tierra deben ser accionados únicamente con los seccionadores abiertos.
7.2.13 Enlaces de fusibles
Esta sección proporciona las características de los cartuchos fusibles que brindan protección contra cortocircuitos en el lado de media tensión del transformador. Se utilizan en 6 kV hasta 150 A y en 30 kV hasta 40 A (Figura 7.31, 7.32).

## Slide 118
Figura 7.31 Características tiempo-corriente para cartuchos fusibles
Figura 7.32 Corriente de paso para fusibles HH

## Slide 119
7.2.14 Lista de componentes
Esta sección resume las unidades de posición (PU) para las unidades integradas y terminales más comunes. A partir de la suma de las unidades de posición, con suficientes posiciones de reserva, es posible entonces determinar los tipos de gabinetes y distribuciones (Tabla 7.7).
Para cada ancho de campo para la instalación de las unidades empotradas hay disponibles 12 unidades de posición. La unidad de una posición tiene las dimensiones 150 mm x 180 mm.
Tabla 7.7: Determinación de los requisitos de posición para gabinetes de distribución

## Slide 121
8 Selectividad y protección de respaldo
8.1 Selectividad
Los equipos eléctricos operativos y de consumo deben protegerse contra las tensiones resultantes de los cortocircuitos mediante la desconexión selectiva de los sistemas defectuosos. IEC 60 364, Parte 56 requiere selectividad en redes de baja tensión. Se describen las condiciones de selectividad más importantes para los dispositivos de protección. Un sistema eléctrico está equipado con varios dispositivos de protección contra sobrecorriente conectados en serie, como fusibles y disyuntores, que son selectivos porque, en caso de falla, solo responde el dispositivo de protección contra sobrecorriente ubicado directamente antes de la ubicación de la falla en la dirección del flujo de corriente. La investigación de las condiciones de selectividad requiere una comparación de las características de tiempo-corriente para los dispositivos de protección contra sobrecorriente o las integrales de fusión del fusible entre sí. A continuación se describen los casos de selectividad más importantes.
En los sistemas eléctricos, se utilizan diferentes dispositivos de protección contra sobrecorriente para protección contra sobrecarga y cortocircuito. Los efectos de estas fallas pueden reducirse significativamente cuando los dispositivos de protección se eligen correctamente.
La Figura 8.1 ilustra las características de tiempo-corriente para diferentes dispositivos posibles en una red de bajo voltaje.
La selectividad de corriente se obtiene mediante el uso de dispositivos de protección con diferentes corrientes de disparo. La selectividad de tiempo se obtiene retrasando la liberación de los dispositivos de protección aguas arriba.
Condiciones para la selectividad de los fusibles:
Las características no deben coincidir en ningún punto.
Esto se logra cuando el fusible aguas arriba tiene al menos 1,6 veces la corriente nominal del fusible aguas abajo.
Con menos de 1,6 veces la corriente nominal, no existe protección.
Las desviaciones de la dispersión varían en ± 7 %.
El tiempo de apertura tA es la suma del tiempo de fusión t1 y el tiempo de extinción del arco tL.
Para corrientes de cortocircuito 20 veces la corriente nominal del fusible y tiempos de fusión ≤ 10 ms, las características no pueden dar información confiable. En tales casos, es necesario verificar los valores de i²dt.

## Slide 122
Ventajas y desventajas de los fusibles:
La capacidad de ruptura de cortocircuito de los fusibles es suficiente para casi todas las condiciones de la red.
Los fusibles no se pueden ajustar.
Después de la desconexión, los fusibles no se pueden volver a utilizar. La planificación con fusibles es sencilla.
Los sistemas en los que aún no se conocen los niveles de potencia pueden adaptarse a requisitos posteriores simplemente cambiando los fusibles.
Un sistema con transformador tiene una potencia de 1200 kVA, una tensión de cortocircuito del 6 % y una corriente de cortocircuito de 50 kA en la alimentación (Figura 8.7). Condiciones para la selectividad de los interruptores automáticos de potencia:
El tiempo o la calificación corriente es posible.
Los interruptores automáticos son selectivos entre sí solo con ciertas restricciones.
Figura 8.1 Características de disparo de los fusibles NH (a) y potencia
El tiempo de apertura total tA del dispositivo de maniobra aguas abajo debe ser menor que el tiempo de comando mínimo tm del dispositivo de maniobra aguas arriba.del dispositivo de maniobra aguas arriba.
El tiempo de apertura total tA es la suma del tiempo de separación del contacto t”OV y el tiempo de arco tL.
El tiempo de retardo es de unos 50 ms.
La corriente de interrupción es 1,2 veces la configuración corriente Ie.
La corriente de cortocircuito es 12 veces la corriente nominal In.
El disyuntor de potencia debe poder controlar la corriente máxima de cortocircuito en el lugar de la instalación.

## Slide 123
Ventajas y desventajas de los interruptores automáticos de potencia:
Los disyuntores de potencia tienen una capacidad de interrupción de cortocircuito limitada. Para una corriente nominal pequeña, el poder de apertura también es menor.
Para la correcta planificación de un sistema con interruptores automáticos de potencia es necesario calcular las corrientes de cortocircuito.
Observaciones importantes sobre interruptores automáticos y fusibles:
El tiempo de clasificación entre un interruptor automático y el fusible debe ser de al menos 100 ms.
La capacidad de paso del fusible debe ser mayor que la del disyuntor de potencia.
Siempre se debe tener en cuenta la capacidad de apertura del interruptor automático de potencia.
En el caso de los fusibles hay que tener en cuenta el tipo, estado, antigüedad, fabricación y características.
La selectividad de corriente se obtiene mediante la clasificación de las corrientes de respuesta y el disparo por cortocircuito no retardado cuando las corrientes de cortocircuito en el lugar de instalación difieren mucho (Figura 8.7). El dispositivo de disparo por cortocircuito no retardado puede ajustarse a los valores de cortocircuito calculados. Para probar la selectividad, otra posibilidad es comparar las características de disparo entre sí.
Cuando las corrientes de cortocircuito de los interruptores automáticos de potencia aguas arriba y aguas abajo en un sistema son aproximadamente iguales, no es posible hacer uso de la selectividad de tiempo (Figura 8.2). Entonces, el tiempo de retardo debe elegirse de modo que un interruptor automático aguas abajo tenga el tiempo necesario para desconectarse por sí mismo.
La selectividad en la región de sobrecarga se proporciona solo cuando la característica del fusible no toca la característica del interruptor automático (Figura 8.3 a Figura 8.5). Para corrientes de cortocircuito más grandes, el fusible responde tan rápido que el interruptor de circuito de alimentación con un tiempo de retardo de 100 ms nunca se corta. Los cartuchos fusibles aguas abajo conmutan selectivamente a un disyuntor de potencia cuando la corriente de operación del relé de sobrecarga en el disyuntor tiene de 4 a 5 veces el valor de la corriente nominal del fusible (Figura 8.6).

## Slide 124
Figura 8.5 Selectividad en la región de sobrecarga: interruptor automático aguas arriba del fusible [30]
Figura 8.3 Selectividad en la región de sobrecarga:
Fusible aguas arriba del interruptor automático [30]
Figura 8.4 Selectividad en la región de cortocircuito:
Fusible aguas arriba del interruptor automático [30]
Figura 8.2 Selectividad temporal de dos interruptores automáticos de potencia en serie [30]

## Slide 125
El lado primario de los transformadores está mayoritariamente protegido con fusibles HH e interruptores seccionadores de carga combinados. En el lado de baja tensión, se utilizan disyuntores de potencia. Los fusibles HH están estandarizados, en función de la potencia del transformador, y protegen contra cortocircuitos sólo en el lado de media tensión. Para la selectividad es necesario tener en cuenta los datos de los fabricantes y los rangos de dispersión de ambas características. Los disyuntores de potencia con un relé de protección se utilizan en lugar de los fusibles HH y brindan la mejor protección.
La figura 8.8 ilustra un cable de salida de motor con una corriente de cortocircuito de 20 kA conectado directamente a la barra de una estación transformadora y su corriente de cortocircuito, que se suministra desde dos interruptores automáticos de alimentación con 10 cada uno. Aquí, la característica de disparo se desplaza por un factor de dos a la derecha en la escala corriente.
El poder de apertura de los fusibles es superior a 100 kA. No es necesario calcular las corrientes de cortocircuito en el lugar de instalación. Se proporciona la selectividad, ya que el elemento fusible aguas arriba tiene ? 1,6 veces la corriente nominal del elemento fusible aguas abajo. La Figura 8.9 muestra un sistema con fusibles. Sobre la base de las características del tiempo de fusión de los elementos fusibles, tenemos prueba de selectividad (Figura 8.10).
En el lugar de instalación del disyuntor de potencia, siempre es necesario calcular la corriente de cortocircuito para poder elegir el disyuntor de potencia y el ajuste de corriente correctos. Siempre es posible utilizar un interruptor de corriente cero de potencia compacto (Figura 8.11). El interruptor de corriente cero extingue el arco eléctrico solo durante el paso natural de la corriente por cero. Debe ser capaz de soportar los esfuerzos dinámicos y térmicos de cortocircuito de su capacidad total de apertura durante un breve período de tiempo. Si la corriente de cortocircuito es interrumpida por un interruptor de potencia limitador de corriente, los contactos se abren muy rápidamente, de modo que ya después de unos pocos milis se enciende un arco que representa una resistencia adicional que aumenta rápidamente y limita la corriente de cortocircuito a la forma de curva que se muestra con la línea continua. Este es un alivio considerable para el sistema y el interruptor.
En el siguiente ejemplo (Figura 8.12) se utilizan interruptores automáticos de potencia con los mismos valores nominales en lugar de fusibles. Con referencia a la característica de la Figura 8.13, vemos que los interruptores automáticos de potencia son demasiado similares en sus características para ser selectivos. Luego, vemos que los interruptores automáticos de potencia son demasiado similares en sus características para ser selectivos. El interruptor de 630 A se elige con un disparador z n. La liberación de z se retrasa 80 ms y la liberación de n se establece en infinito. Esto hace que el interruptor sea selectivo con respecto a los demás. Dado que en las subdistribuciones las corrientes de cortocircuito son > 6 kA, se debe instalar allí un dispositivo de protección de respaldo.

## Slide 126
Figura 8.7 Selectividad de corriente para dos interruptores automáticos de potencia en serie [30]
Figura 8.6 Selectividad en la región de cortocircuito: interruptor automático aguas arriba del fusible [30]
Figura 8.8 Selectividad en un sistema con dos transformadores [30]

## Slide 127
Figura 8.11 Forma corriente para romper un cortocircuito
Figura 8.9 Evaluación de un sistema con fusibles
Figura 8.10 Características de tiempo-corriente para fusibles

## Slide 128
Figura 8.12 Características tiempo-corriente para
interruptores automáticos de potencia
Figure 8.l3 Caracteristicas tiempo-corriente de interruptores de potencia

## Slide 129
8.2 Protección de baackup
La protección de backup está garantizada cuando, en caso de cortocircuito, un dispositivo de protección contra sobrecorriente aguas abajo está protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente aguas arriba (Figura 8.14). Esto significa que la capacidad nominal de apertura del interruptor aguas abajo puede ser menor que la corriente de cortocircuito en el lugar de instalación. La la corriente de cortocircuito tripolar debe determinarse en el lugar de instalación y el poder de apertura nominal de los dispositivos de protección elegidos debe verificarse con respecto a si se requiere protección de respaldo o no. Los límites de selectividad y la protección de respaldo también se pueden tomar de la información de los fabricantes.
La Figura 8.15 muestra un sistema completo con diferentes ramas. Se eligen los siguientes disyuntores de potencia:
Para la rama de 6 A elegimos un interruptor de potencia con un poder de apertura de 100 kA. La protección de respaldo no es necesaria. Para el ramal de 32 A, con un poder de apertura de 10 kA, se requiere una protección de respaldo de 65 kA. Para el ramal de 63 A, con un poder de apertura de 22 kA, ya se cuenta con protección de respaldo de 65 kA. La protección de respaldo en cuenta es suficiente para permitir que los disyuntores de potencia mantengan bajo control la corriente de cortocircuito requerida de 30 kA.
Figura 8.14 Protección de respaldo en un sistema
Figura 8.l5 Selectividad y protección de respaldo para un sistema con interruptores automáticos de potencia

## Slide 131
9 Combinaciones de interruptores
EN 604s9-1-2-3-4-5
Hasta 1996 se permitía la instalación de ”combinaciones de celdas no ensambladas en fábrica” en el sitio del sistema. A partir de 1967 fue posible fabricar “combinaciones de aparamenta montadas en fábrica” en la producción industrial. Desde 1984, ya no se producen combinaciones de aparamenta en el sitio del sistema. Para la planificación de los sistemas de distribución es necesario diferenciar entre las normas de instalación según IEC 60 364 y ​​los requisitos de diseño según IEC 947-1. Esto a su vez conduce a:
de acuerdo con las regulaciones de unidades de consumo y paneles de medidores
Pequeños cuadros de distribución y cuadros de montaje de contadores hasta 63 A
Unidades con circuitos de carga con In < 63A
Tipo de protección IP 31 o 3X (estándar nacional)
de acuerdo con EN 60439, Parte 1
Combinaciones de aparamenta de baja tensión
de acuerdo con EN 60439-3
reemplaza a los sistemas de distribución de instalación ensamblados en fábrica.
9.1 Combinaciones de aparamenta con prueba de tipo (TSC)
EN 60439, Parte l
Las combinaciones de aparamenta de baja tensión de tipo probado se identifican por el sistema completo del fabricante, como armarios, raíles, módulos y unidades. Estas combinaciones de aparamenta se pueden considerar de tipo ensayado cuando su montaje se realiza de acuerdo con las instrucciones del fabricante de modo que se asegure la equivalencia con el tipo o sistema original para el cumplimiento de la norma.

## Slide 132
9.2 Combinaciones de aparamenta con prueba de tipo parcial (PTSC)
EN 6043
Las combinaciones de aparamenta de baja tensión con ensayo de tipo parcial incluyen módulos con ensayo de tipo y sin ensayo de tipo, asumiendo que estos últimos se derivan (por ejemplo, por cálculo) de módulos con ensayo de tipo que han superado las pruebas correspondientes. Tales combinaciones resultan de la instalación de unidades o módulos no incluidos en la prueba de tipo del fabricante, tales como:
Sistemas de compensación (sobre placa de soporte)
Unidades electrónicas
Instalaciones de puertas
Soportes de barras in situ
Incumplimiento de las instrucciones de instalación del fabricante.
Las combinaciones de celdas con pruebas de tipo parciales requieren la verificación obligatoria del instalador del sistema con respecto a:
Límites de aumento de temperatura
Comportamiento de cortocircuito
Vías de fuga y espacios libres en el aire
Cálculo de cortocircuito para las barras
Cálculo de la pérdida de calor.
9.S Prueba de fuerza de cortocircuito
La prueba de la resistencia al cortocircuito con respecto a los esfuerzos mecánicos y térmicos del sistema eléctrico sigue de acuerdo con IEC 60 909 e IEC 865. Esta prueba no es necesaria:
en circuitos auxiliares con transformadores
con equipo de protección de sobrecarga limitador de corriente (I›u ≤ 15 kA),
con una corriente nominal de cortocircuito prevista (I›u ≤ 15 kA).

## Slide 133
Para el estrés mecánico del cortocircuito de las combinaciones de aparamenta, deben determinarse, en la (Tabla 9.1) la corriente máxima de cortocircuito ip , junto con la corriente de cortocircuito simétrica inicial I'‘k y la relación soportada n.
Una combinación de aparamenta abarca varios circuitos o una parte de ellos. Se ha introducido el término "factor de diversidad nominal", que tiene en cuenta la carga cambiante y no simultánea de los circuitos principales individuales y que es importante para el dimensionamiento de los alimentadores y barras colectoras de la fuente de alimentación (Tabla 9.2). El factor n se aplica a todos los equipos operativos en los que la disipación de potencia es proporcional a la corriente, como interruptores, pulsadores y luces indicadoras. El factor n’ se aplica a todos los equipos operativos para los que la disipación de potencia es proporcional al cuadrado de la corriente, como disyuntores, contactores, interruptores de desconexión de carga y elementos fusibles.
Tabla 9.l: Relación de resistencia para diferentes valores de ip y cosφ
Tabla 9.2: Relación de resistencia nominal en función del número de circuitos principales

## Slide 134
9.4 Prueba del cumplimiento de los límites superiores de temperatura en combinaciones de celdas parcialmente probadas
El procedimiento de cálculo para la evaluación del límite superior de temperatura es muy difícil y complicado. La prueba del cumplimiento se puede demostrar con el uso de software y tablas especiales [55, 7]. Esta sección trata los principios para la prueba del cumplimiento de los límites superiores de temperatura.
La evaluación basada en computadora (sin ventilación) se utiliza para determinar las características de la sobretemperatura del aire en la carcasa/recinto. Este se compone de la temperatura ambiente de la combinación de celdas (fuera de la carcasa) y la sobretemperatura del aire dentro de la carcasa. Como resultado del cálculo, se puede ver si el equipo operativo en la combinación de aparamenta parcialmente ensayada puede funcionar sin problemas para las corrientes nominales utilizadas como base para la pérdida de potencia y para la sobretemperatura calculada del aire dentro de la carcasa. Esta determinación se refiere tanto a la aparamenta empotrada como a las conexiones eléctricas, como carriles y líneas aisladas. Mientras no se especifiquen otras condiciones, la temperatura ambiente (promedio de 24 horas) se toma como 35 °C y la temperatura interna del gabinete como 55 °C. Además, también se deben cumplir las siguientes condiciones:
Las pérdidas de potencia deben distribuirse de manera aproximadamente uniforme dentro de la carcasa.
No se debe impedir la circulación del aire.
En una combinación de aparamenta con ensayo de tipo parcial o en un campo subdividido por particiones, no debe haber más de tres particiones horizontales.
En el caso de los conductos de aire, la sección transversal de los conductos de aire de salida debe ser al menos un 10 % mayor que la sección transversal de los conductos de entrada de aire.
El equipo operativo incorporado está diseñado para voltajes de CC y CA de hasta 60 Hz y para una intensidad máxima de corriente de alimentación de alimentación de 3150 A.
Se deben conocer los siguientes puntos para calcular la sobretemperatura:
Tipo de protección y clase de protección de la tarjeta Smart I/O
Tipo de instalación de la carcasa/recinto
Dimensiones de la carcasa/caja
Tipo de construcción (cuadro de distribución montado en la pared o montado en el piso)
Equipos instalados, pérdidas de calor, determinación del espacio.
Lugar de instalación (alto, ancho y profundidad)
Estructura de líneas
Número de particiones interiores
Selección de tipo
Lista de piezas, dibujos
Reserva de espacio.

## Slide 135
En el caso de los conductos de aire, la sección transversal de los conductos de aire de salida debe ser al menos un 10 % mayor que la sección transversal de los conductos de entrada de aire.
El equipo operativo incorporado está diseñado para voltajes de CC y CA de hasta 60 Hz y para una intensidad máxima de corriente de alimentación de alimentación de 3150 A.
Se deben conocer los siguientes puntos para calcular la sobretemperatura:
Tipo de protección y clase de protección de la tarjeta Smart I/O
Tipo de instalación de la carcasa/recinto
Dimensiones de la carcasa/caja
Tipo de construcción (cuadro de distribución montado en la pared o montado en el piso)
Equipos instalados, pérdidas de calor, determinación del espacio.
Lugar de instalación (alto, ancho y profundidad)
Estructura de líneas
Número de particiones interiores
Selección de tipo
Lista de piezas, dibujos
Reserva de espacio.
9.5 Diferenciación de Pérdidas de Potencia
Las pérdidas de potencia de los diferentes equipos operativos se toman de la información de los fabricantes y se suman.
Si el equipo funciona con una corriente de carga que se desvía de la corriente nominal, las pérdidas de potencia pueden describirse como en los siguientes cuatro grupos:
Pérdidas de potencia proporcionales al cuadrado de la corriente, p. Circuitos principales de equipos, barras y líneas:

## Slide 136
Pérdidas de potencia que son casi proporcionales a la corriente, p. rectificadores y tiristores:
Pérdidas de potencia que muestran un comportamiento no uniforme:
Pérdidas de potencia que permanecen constantes, p. bobinas magnéticas para contactores y bombillas
Aquí, los significados de los símbolos son:
Pv Pérdida de energía fotovoltaica
PVr Pérdida de potencia del equipo
IB Corriente de carga
Ir Corriente nominal
PFe Pérdidas en hierro
PCu Pérdidas en cobre
9.6 Lista de Verificación
Todos los componentes fabricados están sujetos a una verificación de tipo de acuerdo con IEC 439-1 e IEC 439-3, así como EN 60439-1, que debe repetirse para todas las modificaciones y en intervalos de tiempo definidos. Antes de la puesta en marcha, se requiere la prueba de todo el equipo para un funcionamiento seguro.
La Tabla 9.3 presenta una descripción general de todos los procedimientos de prueba para los sistemas de distribución de instalación.

## Slide 137
Tabla 9.3: Lista de Verificación

## Slide 138
9.7 Notas sobre la planificación del proyecto
IEC 339-1 y EN 60439, Parte 1 describen diferentes construcciones, tales como:
Construcción abierta
Construcción tabular
Construcción cerrada
Construcción de gabinetes
Construcción tipo escritorio
Construcción de cajas múltiples.
Según el material de la carcasa diferenciamos entre:
Sistemas de distribución de material aislante
Sistemas de distribución de hierro fundido
Sistemas de distribución de placas de acero
Sistemas de distribución de barras
Sistemas de distribución de instalaciones estacionarias y móviles.
La planificación de los sistemas de control, distribución y aparamenta de baja tensión debe cumplir ciertos criterios [31]. Primero se debe conocer el propósito del sistema, por ejemplo:
Centros de transformación hasta 24 kV y 1250 kVA
Cuadros de distribución principal de baja tensión
Cuadros de distribución principal
Sub-distribuciones
Sistemas de distribución de motores
Sistemas de distribución de circuitos de iluminación.
Sistemas de distribución de energía
Sistemas de distribución de barras
Armarios de distribución para compensación de potencia reactiva
Sistemas débiles de distribución de corriente.
.

## Slide 139
9.8 Ejemplo: evaluación por computadora del aumento de temperatura
Los equipos operativos eléctricos en los sistemas de conmutación y distribución emiten pérdidas de calor corrientees al entorno. Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo incorporado, es necesario determinar los límites superiores de temperatura. El siguiente ejemplo (Figura 9.16) ilustra el procedimiento para demostrar el cumplimiento de los límites superiores de temperatura.
Un sistema con el diagrama de cableado de bloques que se muestra en la Figura 9.16 está ubicado en un gabinete de distribución con las dimensiones H x W x T (2200 x 1000 x 600). La carcasa es una construcción independiente e IP5X en todos los lados, sin conductos de aire y sin particiones horizontales en el interior.

## Slide 140
El objetivo es demostrar el cumplimiento de los límites superiores de temperatura.
Determinación de la pérdida de potencia del equipo incorporado
1 sistema de barras Cu 20 x 5 con PVr = 63W
1 disyuntor de potencia con In = 100 A, IB = 70 A
1 seccionador fusible NH1 con In = 100 A, IB =80 A, PVr = 15,60 W
.
Figura 9.16 Diagrama de cableado del bloque

## Slide 141
1 disyuntor B16 A con In= 16 A, IB =8 A, PVr = 4,73 W.
1 contactor con PVr = 15,7W
3 relés con PVr = 3,10 W
3 interruptores estrella-triángulo con PVr = 28,6W
1 conductor externo de 2 x 4 x 10 mm2, a 35 °C, PVr = 4,82W
1 conductor externo de 2 x 3 x 70/35 mm2, a 35 °C, PVr = 8,40 W
1 conductor externo de 4 x 2,5 mm2, a 35 °C, PVr = 3,50 W
1 conductor externo de 3 x 1,5 mm2, a 35 °C, PVr = 2,09 W
1 conductor externo de 3 x 2,5 mm2, a 35 °C, PVr = 3,50 W
1 conductor externo de 4 x 25 mm2, a 35 °C, PVr = 6,25 W
El total de todas las pérdidas de potencia para el equipo integrado y las líneas es entonces de 108,936 W.
2. Determinación de la superficie de enfriamiento efectiva Ae
Tabla 9.4: Determinación de la superficie de enfriamiento efectiva
Las superficies individuales se calculan a partir de las dimensiones de la carcasa.
Los factores de superficie b apropiados se pueden tomar de la tabla 9.4.
3. La determinación de la sobretemperatura del aire en la carcasa a la mitad de la altura ∆ t0.5 se obtiene de la relación
Factor k: Se deduce de la Figura 9.17 para carcasas cerradas por todos los lados con Ae > 1,25 m2 que Ae = 6,12 m2 y k = 0,140.
Factor d: Se deduce de la Tabla 9.5 para carcasas cerradas por todos lados con Ae > 1,25 m2 y 0 tabiques horizontales que d = 1,0.

## Slide 142
Exponente x: Se sigue de la Tabla 9.6 para carcasas cerradas por todos lados con Ae > 1,25 m2 que x = 0,804. Sustituyendo estos valores en la relación anterior,
Tabla 9.5: Factor d para una superficie efectiva de enfriamiento Ae 1.25 m2
Tabla 9.6: Exponente x para carcasa cerrada por todos lados con una superficie de enfriamiento efectiva Ae
Figura 9.17 Vivienda constante h para viviendas sin conductos de aire [55]

## Slide 143
4. La determinación de la sobretemperatura del aire en la carcasa en la superficie superior ∆ t1.0 se obtiene de la relación
∆t1.0 = c ∆t0.5
El factor c se toma de la Figura 9.19 para carcasas cerradas por todos lados con Ae>1,25 m2. Esto requiere un conocimiento de la variable.
Figura 9.l8 Vivienda constante k para viviendas con conductos de aire [55]
Con esto , de la curva 3 (caracasa mediana independiente) c = 1.37. Sustituyendo este valor en la relacion anterior, se obtiene:
Para la temperatura calculada de 14,65 K, a una temperatura ambiente de 35 °C se establecerá una temperatura de armario de 49,65 °C. Dado que (según información del fabricante) es admisible una temperatura de 55 °C, esto constituye una prueba de que se cumplen los límites superiores de temperatura.

## Slide 144
Aquí los símbolos tienen los significados:
    Superficie de refrigeración efectiva de la carcasa
    Áreas individuales de las partes exteriores de la carcasa
    Altura de la carcasa
    Superficie de vivienda
    Factor de superficie
    Factor de distribución de temperatura
    Factor de aumento de temperatura con particiones horizontales dentro de la vivienda
    Constante de la vivienda
    Número de particiones horizontales dentro de la vivienda (máximo 3)
    Pérdida de potencia efectiva de los equipos operativos integrados en la vivienda
    Exponente
    Sobretemperatura general del aire en la carcasa
    Sobretemperatura del aire a media altura dentro de la carcasa
    Sobretemperatura del aire a 3/4 de altura dentro de la carcasa
    Sobrecalentamiento del aire dentro de la carcasa en el borde superior de la carcasa

## Slide 145
Figura 9.19 Factor de distribución de temperatura c con conductos de aire para Ae > 1,252 [55]
Figura 9.20 Factor de distribución de temperatura c
sin conductos de aire para Ae < 1,252 [55]
Figura 9.2l Característica de aumento de temperatura para carcasas con Ae > 1,252 [55]
Figura 9.22 Característica de aumento de temperatura
para carcasas con Ae < 1,252 [55]

## Slide 146
10 Protección contra descargas eléctricas
La protección contra descargas eléctricas según IEC 60 364, Parte 41 es una norma piloto muy importante dentro del documento de armonización HD 384.4.41 S2 e IEC 364-4-41. Se puede asegurar a través de las siguientes medidas:
Protección pasante tanto en condiciones normales de funcionamiento como en condiciones de falla (protección contra contacto directo e indirecto)
Mediante protección en condiciones normales de funcionamiento (protección contra contacto directo o protección básica) o mediante protección en condiciones de falla (protección contra contacto indirecto o protección contra fallas)
l0.1 Rangos de voltaje
Esta norma redefine rangos de tensión (Tabla 10.1) y tiempos de apertura (Tabla 10.2 y 10.4).
  Definición de rangos de tensión según la tensión nominal de la red:
  Rango de tensión I: La protección contra descargas eléctricas está garantizada por el valor de la tensión. El voltaje está limitado por razones funcionales.
  Rango de tensión II: Son las tensiones en instalaciones domiciliarias, así como en sistemas comerciales e industriales, en sistemas de suministro público, etc.
  Tabla 10.1: Rango de Voltajes

## Slide 147
10.2 Protección por apertura o Mensajes de Advertencia
Esta sección trata sobre la protección contra descargas eléctricas en condiciones de falla. Las personas y los animales deben estar protegidos de los peligros de las corrientes peligrosas que atraviesan el cuerpo. Para ello, la coordinación de los sistemas con equipos de protección contra sobrecorriente es de suma importancia. Las medidas de protección de protección por desconexión según IEC 60 364, parte 41 para sistemas TN y TT o por advertencia para sistemas IT con conexión equipotencial, encuentran aquí aplicación.
10.2.1 Sistemas TN
En los sistemas TN (Figura 10.1), debe fluir una gran corriente de cortocircuito para que el apertura se produzca en el tiempo especificado (0,2 s, 0,4 s y 0,5 s) (Tabla 10.2). Si no se puede cumplir la condición de disparo, es necesario reducir la corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente o prever un RCD o una conexión equipotencial adicional.
Tabla 10.2: Tensiones nominales y tiempos máximos de apertura para sistemas TN
Figura 10.1 Circuito de un sistema TN

## Slide 148
Para el sistema TS, de la Figura 10.2 obtenemos las siguientes condiciones de apertura:
Aquí los significados de los símbolos son:
Zs Impedancia de lazo
U0 Voltaje de línea a tierra
Ia Corriente de apertura del dispositivo de protección contra sobrecorriente
Zv Impedancia de fuente
Z’ Impedancia por unidad Z'
l Longitud del cable o línea
La relación
Figura 10.2 Circuito equivalente para un sistema TN
Siempre debe ser cierta.

## Slide 149
De acuerdo con IEC 909, para la corriente de cortocircuito unipolar:
Con un ángulo de fase de impedancia de 28°, obtenemos:
Este ángulo de fase de impedancia promedio es aplicable para empresas de suministro eléctrico y redes industriales.
Aquí, los símbolos tienen los significados:
Cmin Factor de tensión mín.
Un Tensión nominal
Ik''1 Corriente de cortocircuito unipolar
Rv Resistencia por unidad de longitud
Xv Reactancia por unidad de longitud
Zv Impedancia de lazo de la red de suministro desde la fuente de corriente hasta el dispositivo de protección contra sobrecorriente

## Slide 150
10.2.2 Sistemas TT
Los sistemas TT (Figura 10.3) se caracterizan por la puesta a tierra de la fuente de corriente y del equipo operativo. La desconexión con equipo de protección contra sobrecorriente es difícil de lograr debido a la resistencia de puesta a tierra de baja resistencia requerida. Como resultado, se utilizan predominantemente RCD.
Figura 10.3 Circuitería de un sistema TT
Para los sistemas TT, de la Figura 10.4 obtenemos las siguientes condiciones
Figura 10.4 Circuito equivalente para un sistema TT
Resistencia con equipo de protección
Resistencia con RCD
Resistencia con RCD selectivo:
Resistencia de puesta a tierra para varios RCD en paralelo
La resistencia total de puesta a tierra del sistema se calcula considerando la Tabla 10.3

## Slide 151
Tabla 10.·: Factor de coincidencia
Corriente de cortocircuito unipolar
Para un cortocircuito a una parte conductora expuesta, la corriente de falla se convierte en una corriente de cortocircuito unipolar. Se aplican las siguientes relaciones:
Suponiendo que las resistencias de puesta a tierra son mayores que las impedancias de la red, entonces (Figura 10.4):
En los circuitos de distribución, se permite un tiempo de apertura de ≤ 1 s para obtener selectividad. La desconexión con equipo de protección debe realizarse sin demora o, durante un breve tiempo de disparo con corriente creciente, en un tiempo máximo de 5 s.
Aquí, los símbolos tienen los significados:
RA Suma de las resistencias del electrodo de puesta a tierra y del conductor de protección
RB Impedancia de funcionamiento
Zs Impedancia de lazo
Z Impedancia de secuencia positiva
ZL Impedancia de línea
Z0T Impedancia homopolar del transformador
UL Voltaje de contacto
Ia Corriente de apertura del dispositivo de protección
I∆n Corriente diferencial nominal de RCD

## Slide 152
10.2.3 Sistemas de IT
Para los sistemas de IT, la fuente de corriente no está conectada a tierra, es decir, aislada de tierra o conectada a tierra a través de una alta impedancia. El equipo operativo debe estar conectado a un electrodo de puesta a tierra (Figura 10.5). La corriente de fuga es muy pequeña y se puede tomar de la Figura 10.7. El primer falla es indicado por el equipo de aislamiento y puede localizarse, es decir, aquí no puede tener lugar ningún apertura. La segunda falta debe dar lugar a un apertura. Los sistemas de TI deben usarse, por ejemplo, en hospitales (habitaciones según clase de aplicación) y en minería.
Figura 10.5 Circuito de un sistema de IT
Figura 10.6 Circuito equivalente para un sistema de IT
Para los sistemas TI, de la Figura 10.6 obtenemos las siguientes condiciones de apertura:
Resistencia de puesta a tierra

## Slide 153
Tabla l0.4: Tensiones nominales y tiempos máximos
de apertura para sistemas IT (segunda falla)
La siguiente condición debe cumplirse si el conductor neutro no está distribuido:
La siguiente condición debe cumplirse si el conductor neutro está distribuido:
Corriente de falla
Esto resulta en:
Los significados de los símbolos son:
RA Resistencia de puesta a tierra
UL Voltaje de contacto
Id Corriente de fuga
C’E Capacitancia a tierra
ZF Impedancia de falla
Z0 Impedancia de secuencia cero
Zk Impedancia de partes conductoras expuestas
Zst Impedancia del sitio
Zs Impedancia del lazo de falla, que consta de conductor externo y con conductor del circuito
Z’s Impedancia del lazo de falla, compuesta por conductor neutro y conductor de protección del circuito
U0 Tensión nominal de CA entre el conductor externo y el conductor neutro
U Tensión nominal de CA entre conductores externos

## Slide 154
Durante o después de la instalación, cada sistema debe, antes de que el usuario comience a operar, ser inspeccionado, probado y medido. Se deben cumplir los requisitos de las siguientes normas:
IEC 60 364, Parte 61: Mediciones para la prueba de medidas de protección en sistemas de alta corriente antes de la puesta en marcha inicial
IEC 60 364 Parte 701: Mediciones para la prueba de medidas de protección para equipos eléctricos
IEC 60 364 Parte 702: Mediciones para la prueba de medidas de protección después de reparaciones o modificaciones
EN 50110-1: Mediciones para el ensayo de medidas de protección para ensayos de recalificación.
Figura l0.7 Corriente de fuga en un sistema de TI
Las mediciones deben tener en cuenta los errores en las mediciones del instrumento de medición y el método de medición. Para instrumentos de medición también es necesario considerar el error de operación. Junto con el error de operación, también se deben considerar los errores sistemáticos (errores fundamentales en el método de medición) (Tabla 10.5).
Tabla 10.5: Resumen de errores de medición y errores de instrumentos de medición

## Slide 155
10.2.4 Resumen de tiempos de apertura y resistencias de lazo
La Tabla 10.6 resume las corrientes de apertura y las resistencias de lazo en un sistema TN. Estos valores se pueden utilizar como base para la medición y cálculo de sistemas eléctricos. Se aplican a una temperatura de línea de 80 °C. Cuando las mediciones se realizan a otras temperaturas, es necesario corregir la resistencia del lazo. Además, se debe considerar el error de operación del instrumento de medición (Tabla 10.5).
Tabla 10.6: Resumen de equipos de protección contra sobrecorriente y resistencias de lazo en sistemas TN

## Slide 156
10.2.5 Ejemplo l: Comprobación de las medidas de protección
Sobre la base de la figura 10.8, compruebe las medidas de protección para una resistencia en serie de RV = 0,6 Ω.
Figura 10.8 Medida de protección con unidad de calefacción y toma de corriente
Con toma de corriente
Resistencia de lazo:
De acuerdo con la Tabla 10.6, la corriente de apertura para B16A es de 80 A. Con un tiempo de apertura de 0,4 s, la corriente de falla viene dada por:
Por lo tanto, se cumple la condición de apertura.
.
Con una unidad de calefacción
De la Tabla 10.6, la corriente de apertura es de 70 A para gL16A
La corriente de apertura es menor que la corriente de falla. Esto cumple la condición de apertura.

## Slide 157
10.2.6 Ejemplo 2: Determinación de la corriente nominal del fusible
En un circuito, la resistencia de lazo se mide como R1 = 1,8 Ω con U0 = 230 V. Encuentre la corriente nominal del fusible durante 0,4 s y 5 s.
Para tiempos de apertura de 0,4 s y 5 s, a partir de la característica tiempo-corriente (Figura 7.28) para elementos fusibles D02 gL encontramos las corrientes nominales:
        0,4 s ⇒ In = 20 A 5 s ⇒ In = 25 A
10.2.7 Ejemplo 3: Cálculo de la longitud máxima del conductor
Dado:
Corriente nominal del fusible In = 25 A Tensión de línea a tierra U0 = 230 V
Sección del conductor 1 = 4 mm2
Los tiempos de apertura se pueden leer a partir de la característica tiempo-corriente (Figura 7.28):
para 0,4 s: Ia = 170 A; durante 5 s: Ia = 80 A
Cálculo de la resistencia de lazo:
Cálculo de la longitud:

## Slide 158
10.2.8 Ejemplo 4: corriente nominal para un sistema TT
Determinación de la corriente nominal para el dispositivo de protección contra sobrecorriente de un sistema TT:
Dado:
Tensión de contacto UL = 50 V
Resistencia de puesta a tierra RA = 2 Ω
La corriente de apertura es entonces:
Con esta corriente de apertura podemos obtener las corrientes nominales de los fusibles a partir de la característica tiempo-corriente (Figura 7.28):
durante 5 s: In = 10 A; durante 0,4 s: In = 6A
Sin RCD, se debe instalar este equipo de protección contra sobrecorriente. Con un RCD (0,03 A) resulta una resistencia.
La determinación del dispositivo de protección contra sobrecorriente sigue entonces como para el sistema TN.
10.2.9 Ejemplo 5: Condición de apertura para un sistema de TI
Se da un mensaje de advertencia para:
  Errores reportados por el monitoreo de aislamiento y apertura
  Errores por actuación del dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Cálculo de la resistencia de lazo con una corriente de apertura de 80 A:

## Slide 159
10.2.10 Ejemplo 6: Medida de Protección para Línea de Conexión a una Vivienda
En un panel de servicio para la línea de conexión a una casa, el conductor PEN no está correctamente conectado, por lo que permanece una resistencia de contacto. Sin embargo, en el panel de servicio de la casa, el PE está conectado a tierra, con RB2 = 10 Ω (Figura 10.9).
¿Cuál es el voltaje de contacto UB que ocurre cuando se rompe el conductor PEN cuando se opera una carga con P = 4 kW?
¿Cuál es el voltaje de contacto que ocurre para una resistencia de contacto de 1 Ω cuando se opera una carga con P = 4 kW?
¿Cuál es la corriente de cortocircuito que fluye para un cortocircuito total a las partes conductoras (desprecie las impedancias de línea)?
Figura l0.9 Medida de protección para línea de conexión a una casa

## Slide 160
10.2.11 Ejemplo 7: Medida de protección para un sistema TT
Con una resistencia de tierra de RE = 1 Ω y una resistividad de ρE = 300 Ω (Figura 10.10), encontrar:
a) La longitud de la regleta de puesta a tierra.
b) La corriente de falla
c) El voltaje en la regleta de puesta a tierra.
Cuanto mayor sea el valor de Ia, más difícil será obtener la resistencia de tierra. Aquí es necesario utilizar un RCD.
F
Figura 10.10 Medida de protección para un sistema TT

## Slide 162
11 Capacidad de carga de corriente de conductores y cables
IEC 60 s64, Parte 4s, IEC 52s
11.1 Términos y definiciones
Sobrecorriente:
  Sobrecorriente se refiere a cada corriente de sobrecarga y cada corriente de cortocircuito que es mayor que la capacidad de carga de corriente máxima permitida Iz. Sobrecarga:
  La sobrecarga es mayor que la corriente nominal y surge durante el funcionamiento sin fallas.
  condición de uso. Una carga elevada de un motor o el uso simultáneo de varias cargas puede provocar una sobrecarga del cable o de la línea.
Cortocircuito:
  Los términos cortocircuito y falla a tierra se utilizan para describir fallas en el aislamiento funcional del equipo operativo cuando, como resultado, las partes energizadas se desvían. De acuerdo con la norma IEC 60 909, un cortocircuito se produce por una falla, accidental o intencionada, entre líneas activas en tensión que se encuentran en oposición, a través de una baja resistencia o impedancia.
Corriente de cortocircuito:
  De acuerdo con IEC 60 909, una corriente de cortocircuito fluye como resultado de una falla durante la duración del cortocircuito. Aquí es necesario distinguir entre la corriente de cortocircuito en la ubicación de la falla y las corrientes de cortocircuito transferidas. Las líneas y los cables deben protegerse contra aumentos de temperatura excesivos como resultado de una sobrecorriente (protección contra sobrecarga y cortocircuito) con equipo de protección contra sobrecorriente.
Capacidad de carga:
  La capacidad de carga define, bajo ciertas condiciones, las corrientes máximas admisibles.
Cargando:
  La carga describe las corrientes a las que se somete un cable o línea a través de un modo particular de operación o una condición de falla.

## Slide 163
Capacidad de corriente de carga:
  La capacidad de corriente de carga de un cable o una línea depende del tipo de instalación, la agrupación de líneas y cables, la temperatura ambiente, la temperatura de funcionamiento, el número de hilos conductores y el material de aislamiento, que debe considerarse en forma de factores de corrección para el dimensionamiento de líneas y cables.
Densidad nominal de corriente de corta duración:
  Este valor es el valor efectivo de la densidad de corriente que un cable es capaz de soportar durante la duración nominal del cortocircuito.
Corriente nominal de corta duración:
  Este valor es el valor efectivo de la corriente que el equipo eléctrico operativo, en condiciones predefinidas, es capaz de soportar durante la duración nominal del cortocircuito. El fabricante del equipo operativo determina la corriente nominal de corta duración y la duración nominal del cortocircuito relacionada.
La diferencia entre sobrecarga y sobrecorriente radica en la causa de la falla. Para un cortocircuito, la sobrecorriente surge como resultado de un defecto o una mala operación. La sobrecarga provoca una corriente que supera la capacidad máxima de conducción de corriente.
La elección del interruptor automático se basa en el comportamiento de disparo y el poder de apertura, que se adapta al comportamiento de disparo. Las líneas en los sistemas de alta corriente están hechas de cobre (Cu) y aluminio (Al).
La sección transversal eléctrica efectiva se toma como la sección transversal de la línea. La resistividad del cobre a 20 °C es ρ20 = 0,017241 Ω mm2/m. El coeficiente de temperatura es 3,93 · 10—3/K y aumenta o disminuye con la conductividad. La resistividad del aluminio a 20 °C es ρ20 = 0,028264 Ω mm2/m. El coeficiente de temperatura es 4,03 · 10—3/K y aumenta o disminuye con la conductividad, como ocurre con el cobre. La dependencia de la temperatura de la resistividad es:
11.2 Protección por sobrecarga
La combinación de equipos de protección contra sobrecargas para cables y líneas debe basarse en las siguientes condiciones (IEC 60 364, Parte 43):
Regla de la corriente nominal
El equipo de protección contra sobrecarga debe elegirse de modo que su corriente nominal In o corriente de ajuste Ie para interruptores automáticos de potencia sea menor o igual que la capacidad de carga de corriente Iz del cable o la línea:

## Slide 164
Regla de disparo
La corriente d disparo convencional I2 no debe exceder 1,45 veces la capacidad de carga de corriente del cable o línea:
Aquí, los significados de los símbolos son:
Ib Corriente de funcionamiento
In Corriente nominal
Iz Capacidad de carga de corriente admisible
I2 Corriente de disparo convencional
La protección contra sobrecarga se puede determinar
de tablas
por cálculo
de la capacidad de carga corriente de la línea o cable.
Disposición del equipo de protección contra sobrecarga:
Deben instalarse dispositivos de protección contra sobrecargas en todos los lugares en los que se reduzca la capacidad de carga de corriente.
Se requieren dispositivos de protección contra sobrecarga al comienzo del circuito.
Los dispositivos de protección contra sobrecarga se pueden escalonar siempre que esto no ponga en peligro la protección contra sobrecarga del
circuito.
La protección contra sobrecarga se puede ignorar si no se espera que ocurra una sobrecarga.
La protección contra sobrecarga no debe implementarse si la interrupción del circuito puede representar un peligro.
:

## Slide 165
11.3 Protección contra cortocircuitos
Las corrientes de cortocircuito deben interrumpirse antes de que puedan dañar el aislamiento de líneas, conexiones y conexiones de terminales o incluso equipos operativos. Aquí se permite una sobretemperatura de corta duración. Los parámetros que afectan a esta resistencia al cortocircuito a corto plazo y que determinan los cables y líneas necesarios son:
:
Corriente
Duración
Caída de tensión
Potencia transferida
Medidas de protección
Resistividad eléctrica
Temperaturas de funcionamiento del sistema.
Temperatura de funcionamiento admisible del cable o línea
Sección transversal del cable o línea
Capacidad térmica específica
Tensión corrosiva
Normas a observar

## Slide 166
.
La protección contra cortocircuito se puede determinar:
de acuerdo con IEC 60 909
de tablas
de las mediciones en el sistema según las instrucciones de la compañía de suministro eléctrico
de a capacidad de carga corriente de la línea o cable.
Disposición del equipo de protección contra sobrecarga:
Deben instalarse dispositivos de protección contra sobrecargas en todos los lugares en los que se reduzca la capacidad de carga de corriente.
El equipo de protección contra sobrecarga contra cortocircuitos se puede mover a lo largo de la línea o el cable si la parte de la línea entre la sección transversal reducida y el dispositivo de protección contra sobrecarga no tiene más de 3 m de largo y no hay razón para esperar un riesgo de incendio y lesiones. a las personas, o no se espera que ocurra un cortocircuito. Aquí es necesario asegurarse de que la instalación eléctrica esté bien conectada a tierra y segura contra cortocircuitos.
Selección de equipos de protección contra sobrecarga:
Dispositivo de protección de sobrecarga común contra cortocircuitos y sobrecarga
Cálculo del tiempo de apertura permitido
Limitación de la longitud de la línea
Las corrientes de cortocircuito deben interrumpirse mediante dispositivos de protección contra sobrecargas antes de que se alcancen los límites de temperatura para líneas y cables. El cálculo del tiempo de apertura permisible hasta 5 s se puede hacer de la siguiente manera:
Cuando los tiempos de apertura calculados sean inferiores a 0,1 s, la combinación de los interruptores automáticos de potencia y los interruptores automáticos debe realizarse de acuerdo con la siguiente ecuación:
K² S² > I² t (11.5)
Esta condición siempre se cumple cuando la sección transversal de la línea es de al menos 1,5² y el fusible de la fuente es de 63 A.
Siempre debe ser cierto que

## Slide 167
Los significados de los símbolos son:
t1 Tiempo de desconexión del dispositivo de protección contra sobrecarga en s
t2 Tiempo de desconexión admisible o duración del cortocircuito en s
If Corriente de falla (corriente más pequeña de cortocircuito) en A
K Factor de material o factor de conductor específico en según la Tabla 11.3
S Sección de línea en mm
La correspondencia de valores de referencia para líneas y equipos de protección contra sobrecargas se ilustra en la Figura 11.1.
Figura 11.1 Correspondencia de valores de referencia para líneas y
equipos de protección contra sobrecarga
La tabla 11.1 se puede utilizar para la capacidad de carga de corriente de cables o líneas y para la selección de equipos de protección contra sobrecorriente para protección en caso de sobrecarga en una instalación de cableado de edificios a 30 °C.
Para desconectar la sobrecarga y la corriente de cortocircuito es necesario determinar los dispositivos de disparo de sobrecarga y cortocircuito (Tabla 11.1).
Tabla 11.1 Equipos de protección contra sobrecargas, corriente de disparo convencional y corrientes de apertura

## Slide 168
También es posible determinar la energía de paso de un interruptor automático a partir de la ecuación de energía [59]
El aumento de temperatura del conductor viene dado por:

## Slide 169
Para una sección transversal conocida del conductor y un aumento de temperatura máximo conocido, obtenemos la energía máxima por unidad que puede pasar un dispositivo de protección en caso de cortocircuito sin sobrecargar la línea:
En general, se puede suponer un cortocircuito unipolar, que debe interrumpirse en 0,4 segundos para circuitos de salida de hasta 35 A o en 5 segundos a 35 A para circuitos conectados permanentemente.
Para un cortocircuito, debe cumplirse lo siguiente:
El poder nominal de apertura del dispositivo de protección contra sobrecorriente Icn debe ser mayor que la corriente de cortocircuito tripolar al comienzo de la línea Ik''3.
El ajuste de corriente del dispositivo de disparo por cortocircuito Irm debe ser inferior o igual a la corriente de cortocircuito unipolar al final de la línea Ik''1 .

## Slide 170
Como dispositivos de protección contra sobrecorriente se pueden utilizar los siguientes:
Dispositivos que protegen contra sobrecarga
Dispositivos que protegen contra cortocircuitos.
Dispositivos que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos.
11.3.1 Designación de Conductores
Los conductores están descritos por el
Símbolo de tipo de construcción
Este siempre comienza con la letra N (tipo estándar). Las desviaciones del estándar se establecen entre paréntesis. Si no se proporciona N, para este conductor no existe un código de construcción de edificios.
Número de núcleos x sección transversal nominal en mm2
Número de núcleos x sección transversal nominal del conductor de protección distribuido en mm2
Tensiones nominales para conductor en o
Ejemplo de una línea: Línea recubierta de PVC NYM-J 3 x 2,5
Aquí los significados de los símbolos son:
N Tipo estándar
Y Aislamiento de PVC
M Conductor envainado
J Núcleo verde-amarillo (PE)
3 Tres núcleos
2.5 Sección transversal nominal del conductor en mm2
La descripción de las líneas armonizadas se compone de tres partes. La primera parte describe el rango de validez y la tensión nominal de la línea. La segunda parte caracteriza los elementos estructurales. La tercera parte da el número de núcleos y la sección transversal nominal, con o sin núcleo verde-amarillo.

## Slide 171
Ejemplo de línea: Cable con cubierta de PVC flexible H05 VV-F 3 x 61,5
Aquí los símbolos tienen los significados:
H Tipo armonizado
05 Tensión nominal 300/500 V
V Aislamiento de PVC
V Cubierta de PVC
F Conductor de alambre fino
3 Tres núcleos
G Con núcleo verde-amarillo
1.5 Sección transversal nominal del conductor en mm2

## Slide 172
11.3.2 Designación de Cables
Los cables están designados con
Símbolo de tipo de construcción
Este siempre comienza con la letra N (tipo estándar). Las desviaciones del estándar se establecen entre paréntesis. Si no se da N, para esta línea no hay código de construcción de edificios.
Símbolo para la forma y el tipo de conductor
Sección transversal nominal del blindaje (si lo hay)
Número de núcleos x sección transversal nominal en mm2
Número de núcleos x sección transversal nominal del conductor de protección distribuido en mm2
Tensiones nominales del conductor en V o kV, U0/U
Símbolos de tipo de construcción para cables y formas de línea (Figura 11.2):
Ejemplo de cable: cable PROTODUR NAYCWY 3 x 150 SE/150 Aquí, los símbolos tienen los significados:
N Tipo estándar
A Conductor de aluminio Y aislamiento de PVC
CW Conductor concéntrico en forma de onda
150 Sección transversal nominal del conductor en mm2 SE Conductor unipolar en forma de sector
150 Sección transversal nominal del conductor concéntrico en mm2
Figura 11.2 Formas de conductores

## Slide 173
11.4 Capacidad corriente de carga
La selección de la sección transversal de la línea se realiza de acuerdo a la capacidad del cable o línea en condiciones normales de operación y en condiciones de falla. La capacidad de carga de corriente Iz de la línea siempre debe ser mayor que la corriente de operación Ib, y esto debe ser cierto para todos los modos de operación.
Los valores recomendados para las capacidades de carga de corriente de cables y líneas en edificios se encuentran en IEC 523. La combinación de equipos de protección se ha redefinido en IEC 60 364, Parte 43. Se supone que la temperatura es de 30 °C. El equipo de protección está estandarizado para todas las secciones transversales.
11.4.1 Capacidad de carga en condiciones normales de funcionamiento
Se debe limitar la carga de corriente para que en cada punto del cable y de la línea el calor producido se pueda disipar en condiciones controladas al medio ambiente.
Los parámetros para la capacidad corriente de carga son:
Sección transversal nominal del cable y la línea
Material de la línea
Número de núcleos bajo carga
Material de aislamiento
Tipo de instalación de cable y línea
Agrupamiento de cables
Temperaturas ambiente divergentes
Modo de funcionamiento.
Para el dimensionamiento de cables y líneas, las condiciones de funcionamiento convencionales, como el modo de funcionamiento, las condiciones de instalación y la temperatura ambiente, son la base para las corrientes nominales Ir. Para otras condiciones de operación, se utilizan factores de corrección para determinar la capacidad corriente de carga, como para instalaciones subterráneas:
y para instalaciones aéreas:
La selección de la sección transversal de la línea
en condiciones normales de operación se deriva de
la relación:

## Slide 174
Aquí, los significados de los símbolos son:
Iz Capacidad de carga actual
Ir Capacidad de carga Ir para condiciones de funcionamiento convencionales
f1 Factor de corrección, p. por desviación de temperatura
f2 Factor de corrección, p. para agrupar
Пf Producto de todos los demás factores de corrección necesarios, p. conductores de múltiples núcleos
Ib Carga en condiciones normales de funcionamiento
11.4.2 Capacidad de carga en condiciones de falla
Con un cortocircuito, las líneas y los cables están sujetos a esfuerzos tanto térmicos como mecánicos. Las líneas no deben calentarse por encima de la temperatura de cortocircuito permitida. En el cálculo se debe considerar la temperatura inicial y la duración del cortocircuito. El estrés térmico de las líneas depende de la magnitud, el comportamiento en el tiempo y la duración del cortocircuito. De acuerdo con IEC 865, la corriente de cortocircuito equivalente térmica, con el efecto térmico dependiente del tiempo de los componentes de corriente CC y CA de la corriente de cortocircuito, se utiliza como base para probar la resistencia al cortocircuito:
El factor m es el efecto térmico resultante de la componente DC. Puede leerse en la Figura 11 o calcularse con la siguiente ecuación para f = 50 Hz:
Para un cortocircuito que dura un tiempo Tk > 1 segundo, podemos hacer m = 0.
El factor n es el efecto térmico resultante de la componente AC. Para un cortocircuito lejos del generador n= 1.
El equipo eléctrico operativo tiene una resistencia térmica suficiente a los cortocircuitos cuando:
para Tk ≤ Tkr
Para el cálculo de la resistencia térmica al cortocircuito de las líneas, en lugar de la corriente, también se puede utilizar la densidad de corriente de cortocircuito equivalente térmico, siempre que se cumpla la siguiente condición:

## Slide 175
El factor ή tiene en cuenta el calor disipado al material aislante durante el tiempo del cortocircuito. La densidad de corriente nominal de cortocircuito Sthr viene dada por:
Los significados de los símbolos son
Los factores para la Ecuación (11.19) se toman de la (Tabla 11.2).
Para la curva de temperatura límite, el coeficiente de material k de la línea puede tomarse de la Tabla 11.3 o calcularse. La tabla 11.4 da las temperaturas de línea, admisibles para un cortocircuito, según el material aislante del cable. La tabla 11.5 da las temperaturas de cortocircuito para líneas aéreas.
:
Tabla 11.2: Parámetros para la densidad de corriente nominal de cortocircuito

## Slide 176
Los símbolos tienen los significados:
PVC Aislamiento de cloruro de polivinilo
XLPE Aislamiento de polietileno reticulado
EPR Aislamiento de caucho de etileno-propileno
G Aislamiento de caucho
La figura 11.3 muestra la densidad de corriente nominal de cortocircuito en función de la temperatura de la línea para el cobre.
La figura 11.4 muestra la densidad de corriente nominal de cortocircuito en función de la temperatura de línea para aluminio.
Para la planificación conforme a las normas, también es necesario tener en cuenta la información en la Tabla 11.6.
Tabla 11.3: Factor k
Tabla 11.4: Temperaturas de
cortocircuito para cables en °C
Tabla 11.5: Temperaturas de cortocircuito Te para líneas aéreas en °C
Tabla 11.6: Información de planificación
para cables y lineas

## Slide 177
Figura 11.3 Densidad nominal de corriente de cortocircuito (Tkr = 1 segundo) en función de la temperatura de línea para cobre (líneas continuas) y para perfil plano de acero sin alear y alambre de acero (líneas discontinuas) [55]
Figura 11.4 Densidad nominal de corriente de cortocircuito (Tkr = 1 segundo) en función de la temperatura de línea para aluminio, aleación de aluminio (AlMgSi), para cables con y sin componente de acero [55]

## Slide 178
Figura 11.5 Corriente nominal de cortocircuito térmicamente admisible para cables con aislamiento de PVC de 1 a 10 kV[35]

## Slide 179
11.4.3 Tipos de instalación y valores de carga para líneas y cables
Los valores recomendados para la capacidad de carga de corriente de cables y líneas aisladas para instalación permanente en edificios y de líneas flexibles se describen en IEC 523.
Para la selección de cables y líneas aisladas para sistemas de alta corriente, las siguientes condiciones son esenciales para todas las tablas y cálculos:
Capacidad de carga en condiciones normales de funcionamiento:
Condiciones de funcionamiento y capacidad de carga
El modo de operación es operación continua.
La capacidad de carga (valor nominal) determinada en Ir designado en todas las tablas
Para cables y líneas hay nuevos tipos de instalación
Los valores de capacidad de carga en las tablas se especifican para 30 °C
La temperatura máxima de funcionamiento es de 70 °C.
Capacidad de carga en condiciones de falla
IE865 es la referencia para el cálculo de la resistencia al cortocircuito térmico
La temperatura C de cortocircuito admisible para líneas de PVC en 160 °C para una duración máxima de cortocircuito de 5 segundos.
Líneas y cables aéreos:
Factor de carga de 1.0
Funcionamiento continuo, carga de la compañía de suministro eléctrico
Temperatura ambiente 30 °C
Temperatura de funcionamiento 70 °C
Los términos que aparecen con frecuencia para la capacidad de carga de líneas y cables, así como los factores de corrección, se explicarán brevemente aquí (Tabla 11.7).
Bandeja portacables: Placa portadora continua con partes laterales elevadas, pero sin tapa. Una bandeja portacables se considera perforada cuando los agujeros perforados cubren al menos el 30 % de la superficie total.
Portacables: Construcción portadora en la que la superficie de apoyo no supera el 10 % de la superficie total.
Las siguientes tablas resumen los valores de capacidad de carga de corriente de cables y líneas para instalación permanente en edificios y de líneas flexibles. Capacidad de carga de corriente, en general, Factores de corrección.

## Slide 180
Tabla 11.7: Tipos de instalación de referencia A1, A2, B1, B2, C, E, F y 6 para cables y líneas para instalación permanente en edificios a 70 °C y 30 °C de temperatura de funcionamiento [64]

## Slide 181
Tabla ll.8: Capacidad de carga de cables y líneas para instalación permanente en edificios a 70 °C y 30 °C de temperatura de funcionamiento [64]

## Slide 182
Tabla ll.9: Valores recomendados para la capacidad de carga de corriente de cables y líneas con conductor de cobre y aislamiento de PVC para instalación permanente en edificios, operación continua, temperatura de operación 70 °C, temperatura ambiente 25 °C y coincidencia de corriente nominal de equipo de protección de sobrecarga a la corriente de disparo convencional [64]

## Slide 183
Tabla 11.11: Factores de corrección para agrupamiento de cables y líneas con carga nominal para operación continua [64]

## Slide 184
Tabla ll.l2: Factores de corrección para agrupamiento de cables y líneas multipolares en bandejas portacables y racks [64]

## Slide 185
Tabla 11.14: Factores de corrección para cables y líneas multipolares con S ≤ 10 mm2
Tabla 11.15: Factores de corrección para temperaturas ambiente desviadas

## Slide 186
11.4.4 Capacidad de carga de corriente de cables de corriente pesada y factores de corrección para instalaciones subterráneas y aéreas
Capacidad de carga de corriente según DIN VDE 0276, Parte 60s, Factores de corrección según DIN VDE 0276, Parte 1000
Las siguientes condiciones son esenciales para la selección de cables en base a todas las tablas de secciones transversales de líneas y cálculos para la capacidad de carga de corriente de cables subterráneos y cables aéreos:
cables subterráneos:
Líneas y cables aéreos:
Factor de carga de 1.0
Funcionamiento continuo, carga de la compañía de suministro eléctrico
Temperatura ambiente 30 °C
Temperatura de funcionamiento 70 °C
Las siguientes tablas enumeran los valores recomendados para la capacidad de carga de corriente de los cables de corriente pesada.
Carga de la compañía de suministro eléctrico con un factor de carga de 0,7
Profundidad de instalación 0,7 a 1,2 m
Temperatura de Tierra 20 °C
Resistividad térmica del suelo 1,0 K · m/W
Número de cables/Sistemas 1

## Slide 187
Tabla 11.16: Capacidad de carga, instalación aérea subterránea, Esquema de instalación para la tabla 11.16 y 11.17 [64]

## Slide 188
Tabla 11.17: Capacidad de carga, instalación aérea, cable con U0/U = 0,6/1 kV

## Slide 189
Tabla 11.18: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables unipolares en sistemas trifásicos, Esquema de instalación para la tabla 11.19

## Slide 190
Tabla 11.19: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables unipolares en sistemas trifásicos
Para la instalación agrupada no es necesaria la reducción de carga si la separación entre sistemas vecinos es al menos cuatro veces el diámetro del cable, siempre que no haya aumento de la temperatura ambiente como resultado de pérdidas de calor.

## Slide 191
Tabla 11.20: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables multipolares y cables monopolares de CC
Tabla 11.20: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables multipolares y cables unipolares de CC, Esquema de instalación para la tabla 11.20
No es necesaria una reducción de la carga si el espacio horizontal o vertical entre los sistemas vecinos es al menos el doble del diámetro del cable, siempre que no haya un aumento de la temperatura ambiente como resultado de pérdidas de calor.

## Slide 192
Tabla 11.20: (continuación): Factores de corrección para agrupación de líneas aéreas, cables multinúcleo y cables unipolares DC
Tabla 11.21: Factores de corrección para temperaturas ambiente desviadas
Tabla 11.22: Factores de corrección para cables multipolares con secciones de conductor de 1,5 mm2 a 10 mm2; instalación subterránea o aérea
La capacidad de carga de corriente continua admisible para líneas aéreas (Tablas 11.23 y 11.24) se aplica para CC y CA hasta 60, para una velocidad del viento de 0,6 m/s y una temperatura de 35 °C.
Tabla 11.23: Capacidad de carga de corriente continua de las líneas aéreas

## Slide 193
La capacidad de conducción de corriente continua de las barras colectoras (Tabla 11.25) se aplica a una temperatura ambiente de 35 °C y tiene en cuenta un aumento de temperatura de 30 K, resultante de las pérdidas de calor actuales.
Tabla 11.24: Capacidad de carga de corriente continua de las líneas aéreas
Tabla 11.25: Capacidad de carga de corriente continua de barras colectoras

## Slide 194
11.5 Ejemplos de capacidad de corriente de carga
11.5.1 Ejemplo l: Comprobación de la capacidad de corriente de carga
Figura 11.6 Comprobación de la capacidad de carga actual
Dada la Figura 11.6.
8 NYM-J 5 × 1,5² Líneas de conductor de Cu con cubierta, agrupadas directamente en la pared, en contacto entre sí (instalación tipo C)
Normas aplicables: IEC 60364, Parte 43,

## Slide 195
Encontrar:
El equipo de protección requerido.
Las secciones transversales de la línea, teniendo en cuenta todos los factores de reducción y corrección.
Equipo de protección: Ambos motores cuentan con fusibles de 16 A. Usando la regla de las corrientes nominales
Ib ≤ In ≤ Iz = l5 A ≤ 16 A ≤ Iz
Cálculo de las secciones transversales de línea:
El factor de reducción para una temperatura diferente: de 25 °C a 30 °C, de la Tabla 11.15, es 1.06
El factor de reducción para agrupamiento, de la Tabla 11.11, es 0.52. La carga requerida de la línea viene dada por:
Selección de líneas: NYM-J 5 x 4 mm2, de la Tabla 11.8; IzTab= 32A capacidad de carga de corriente corriente:
    Iz = IzTab. f1 f2 = 32 A · 0,52 · 1,06 = 17,3 A
Entonces se sigue que:
Ib ≤ In ≤ Iz = 15 A ≤ 16 A ≤ 17.3A Por lo tanto, se cumple el requisito.

## Slide 196
11.5.2 Ejemplo 2: Comprobación de la capacidad de carga actual
Figura 11.7 Comprobación de la capacidad de carga actual
Comprobar la capacidad de carga de corriente de 12 líneas NYM-J de 3 x 1,5 mm2 en un conducto, montado en superficie (Figura 11.7). El factor de coincidencia, según información del fabricante, es de 0,8, la temperatura ambiente es de 25 °C, la instalación tipo B2 e Ib =6 A.
Encontrar la capacidad de corriente de carga y los fusibles.
Factores de corrección:
Factor de reducción por temperatura, de la Tabla 11.15: f1 = 1.06
Factor de reducción por agrupación, de la Tabla 11.11: fz = 0.45
Coincidencia: 12 líneas · 0.8 = 9.6 líneas
Con un fusible de 6 A:
  Ib ≤ In ≤ Iz = 6A ≤ 6A ≤ 7,87 A

## Slide 197
11.5.3 Ejemplos: Protección de Cables en Paralelo
Figura 11.8 Protección de cables en paralelo
Se tendió un cable NYY-J 4 x 50 mm2 adicional (Figura 11.8) en paralelo con el cable NYCWY 4 x 70 mm2 existente. Encontrar el fusible necesario para los cables en paralelo.
Condiciones: Temperatura ambiente 25 °C, instalación aérea, dos bandejas con un cable cada una. La capacidad de carga de corriente Iz para NYCWY 4 x 70 mm2, de la tabla 11.17, es de 202 A.
Factor de corrección por temperatura ambiente, de la Tabla 11.21: fl = 1,06, factor de corrección por agrupamiento, de la Tabla 11.20: fz = 0,97
    Iz = 202 × 1,06 × 0,97 = 207,7A

## Slide 198
11.5.4 Ejemplo 4: Conexión de un cable trifásico
Figura 11.9 Determinación de la longitud de línea para una caldera
Dada la conexión de un cable trifásico NYY-J 4 x 10 mm2 de 20 m de longitud (Figura 11.9) a una caldera de 30 kW, protección por magnetotérmico, característica C. La resistencia de lazo es Z1 = 200 mΩ, U = 400 V. Encuentre la longitud permitida de acuerdo con IEC 60 364, página complementaria 5.
Solución:
Corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecarga In = 50 A
De la página complementaria 5 de IEC 60 364, Tabla 6, se encuentran los siguientes valores: Longitud máxima de línea = 55 m, corriente mínima de cortocircuito = 500 A.
De la Tabla 25: Longitud de línea para la caída de voltaje dada ∆U = 3 %.

## Slide 199
11.5.5 Ejemplo 5: Edificio de apartamentos sin calentamiento eléctrico de agua
Un edificio de apartamentos sin calentador de agua eléctrico, con un tablero de montaje de medidor central, se debe planificar de acuerdo con la Figura 11.10. Responder las siguientes preguntas:
A Determinación del requerimiento de potencia:
Tablero de montaje de medidor central, 15 unidades de apartamento en una línea principal, fusible de 100 A, P1 ≈ 64 kVA, fusible NH00 de 100 A
Requerimiento total P2 = 11 kVA · 0,7 = 7,7 kVA
Oficina P3 = 80 kVA · 0,7 = 56 kVA 4. C PT = P1 + P2 + P3 = 127,7 kVA
B Cálculo de las corrientes nominales, selección de líneas y dispositivos de protección contra sobrecorriente:
Corriente de funcionamiento con cos φ = 0.95:
Equipo de protección en cuadro de servicio: NH1-200 A
0elección de línea:
Instalación en pared, 25 °C, sin agrupamiento. Factor de corrección por temperatura:
f1 = 1,06, factor de corrección para instalación en pared: f2 = 0,95.
De la Tabla 11.17, Iz' es 202 A con NYCWY 4 x 70 mm2.
Figura 11.l0 Edificio de apartamentos con un tablero de montaje de medidor central

## Slide 200
1. Tablero de montaje de alimentador a medidor para requisitos generales:
Dado: In = 63 A con NYM-J 5 x 16 mm2 (sistema TN-S):
Instalación tipo C, sin agrupación. De la Tabla 11.9, la capacidad de corriente de carga Iz es entonces 81 A e
    In ≤ Iz = 63 A ≤ 81 A
2. Alimentador a oficina:
Instalación tipo B2, con 25 °C
Corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente seleccionado: 100 A Capacidad de carga de corriente de la Tabla 11.9: 101 A
    In ≤ Iz = 100 A ≤ 101 A
Sección de línea: NYM-J 5 x 35 mm2
3. Sistema de distribución de alimentador a medidor:
Instalación tipo B2, con 25 °C, sin agrupamiento
Corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente seleccionado: 100 A Capacidad de corriente de carga, de la Tabla 11.9: 101 A
    In ≤ Iz = 100 A ≤ 101 A
Sección de línea: NYM-J 5 x 35 mm2
4. Alimentadores a unidades de apartamento:
Instalación tipo B1, In = 63 A, capacidad de carga de corriente Iz de la Tabla 11.6 = 72 A
    In ≤ Iz = 63 A ≤ 72 A
Sección de línea: NYM-J 5 x 16 mm2
5. Circuitos eléctricos para instalación de apartamentos:
Instalación tipo B1, In = 16 A, capacidad de carga de corriente Iz de la Tabla 11.6 = 18.5A
    In ≤ Iz = 16 A ≤ 18.5A
Sección de línea: NYM-J 3 x 1,5 mm2

## Slide 201
Caídas de tensión:
El cálculo es para una temperatura de funcionamiento de 50 °C, con el factor de corrección 1,12.
1. Alimentador para línea principal:
In = 200 A, S = 4 x 70 mm2, l = 25 m, cosφ = 0,95
Según las condiciones técnicas de conexión, la caída de tensión para sistemas de 100 a 250 kVA es del 1 % como máximo. Por lo tanto, se cumple el requisito.
2. Contador principal - alimentador de contador individual:
In = 63 A, S = 5 x 16 mm2, l = 25 m, cosφ=1
Caídas de tensión restantes para los circuitos finales (máximo 4 %)
∆u para la línea principal + ∆u para los contadores 0,59 % +0,85 % = 1,44 %
    4% — 1,44 % = 2,56 %
3. Alimentador a oficina:
In = 100 A, 1 =5x 35 mm2, l = 35 m, cosφ = 0,95
Caídas de tensión remanente para los circuitos finales (máximo 4%)
∆u para la línea principal + ∆u para los contadores = 0,59 % + 0,823 % = 1,413 %
    4% — 1,413 % = 2,58 %

## Slide 202
4. Sistema de distribución de alimentador a medidor:
In = 100 A, 1 =5x 35 mm2, l = 25 m, cosφ = 0,95
5. Áreas de apartamentos:
In = 63 A, 1 =5x 16 mm2, l = 25 m, cosφ =1
∆u = 0,85 %
Se permite un 3 % desde la placa de montaje del medidor hasta los circuitos finales, de modo que queda un 2,15 % para los circuitos finales.
6. Circuitos de salida eléctrica:
In = 16 A, 1 = 3 x 1,5 mm2, l = 20 m, cosφ = 1, Un = 230, TU = 20 °C
Las caídas de tensión son demasiado altas. Se permite un máximo de 2,15%. Medidas:
Aumentar la sección transversal en un paso
Reducir el interruptor a 10 A.
D Control de selectividad:
Para la condición de selectividad se aplica la regla:
La corriente nominal del fusible aguas arriba debe ser al menos 1,6 veces la corriente nominal del fusible aguas abajo. Esta caída está asegurada excepto para el circuito entre el apartamento y el sistema de distribución de medidores.
E Condiciones de apertura:
Alimentador principal
El factor 1.24 es el aumento de temperatura de 20 °C a 80 °C, y la reactancia para el cable es mirar la Tabla 11.11

## Slide 203
Distribución de contadores – apartamento:
Sub-distribución por apartamentos:
Toma corriente:
La impedancia total de cortocircuito es:
  ZK = ZV + Z1sistema = 300 mΩ + 707.б mΩ ≈ 1Ω
Corriente de cortocircuito unipolar en el toma corriente:
Corriente de apertura del interruptor automático Ia = 5 · 16 A = 80 A,
    Ik''1 ≥ Ia
219,5 A > 80 A, por lo que se cumple el requisito.

## Slide 204
11.6 Ejemplos para el Cálculo de Sobrecorrientes
11.6.1 Ejemplo 1: Determinación de Sobrecorrientes y Corrientes de Cortocircuito
Figura 11.11 Determinación de las corrientes de sobrecarga y cortocircuito
En un sistema de calefacción, una bomba accionada por motor con una potencia de 200 kW, cos φ = 0.88, y = 0.93 está conectada a través de un cable aéreo con l = 45 m (Figura 11.11). Calcular el:
1. Corriente de funcionamiento
2. Protección de sobrecarga, In = 400 A seleccionada.
De la tabla 11.17 encontramos una capacidad de conducción de corriente de 445 A para un cable NYY con una sección transversal de 240 mm2.
    Ib ≤ In ≤ Iz
    353 A ≤ 400 A ≤ 445 A
3. Se permite una caída de tensión del 2 % (20 °C)
4. Protección por apertura
Requisito: I'‘k1>Ia siempre debe cumplirse: La corriente de apertura del fusible de 400A gL en 5 segundos es (Figura 7.26):

## Slide 205
La condición:
    Ik''1 > Ia
siempre debe ser cierta.
Dado que en este ejemplo I”k1 < Ia , es decir, 1976,5 A < 2800, la condición no se cumple.
Medida:
Aumentar la sección transversal del cable, si es posible.
Utilizar un fusible de menor valor.
5. Prueba de cálculo de la protección contra cortocircuitos
6. Relé de sobrecorriente
Ajuste de corriente para un interruptor de potencia de 240–400 A a IrM = 353 A:
Protección: 400 A–AC3
7. Arranque directo
Con Ian /IrM = 7 y un tiempo de arranque de máx. 10 s: In = 500 A. Se requiere un fusible NH.

## Slide 206
11.6.2 Ejemplo 2: Protección de sobrecarga
1. Protección de sobrecarga
De acuerdo con IEC 60 364, Parte 43, determinar la protección contra sobrecarga y cortocircuito con una corriente de operación de 170 A (Figura 11.12).
Figura 11.12 Ejemplo de protección contra sobrecarga
Para un factor de carga de 0,7 y un cable, obtenemos una capacidad de carga de corriente de:
  Iz = 280 A (Tabla 11.16)
  In = 200 A, Ib = 170 A
De la regla de las corrientes nominales:
  Ib ≤ In ≤ Iz
  170 A ≤ 200 A ≤ 280 A
Con la regla de disparo:
Fusible I2 ≤ 1,45 · Iz
    1,6 · In ≤ 1,45 · Iz
    1,6 · 200 A ≤ 1,45 · 280 A
    320 A ≤ 406 A
Por lo tanto, la protección contra sobrecargas está garantizada.

## Slide 207
2. Protección contra cortocircuitos
La energía de paso del dispositivo de protección y el cable se encuentra para ta < 0,1 s desde:
  I² t ≤ k2 12
donde t se lee de la característica
Por lo tanto, también se garantiza la protección contra cortocircuitos.
11.6.3 Ejemplo 3: Fuerza de Cortocircuito de un Conductor
Al final de una línea de Cu de 16 mm2 (Figura 11.13) se midió una corriente de cortocircuito de 3 kA. Demuestre que esta línea tiene suficiente resistencia a los cortocircuitos.
Figura 11.13 Fuerza de cortocircuito de una línea

## Slide 208
Es necesaria una comparación de las energías de paso a ta < 0,1 s:
¿Cuál es la densidad de corriente de corta duración para un cortocircuito que dura 1 segundo con
Utilizando las constantes de la Tabla 11.2, obtenemos la densidad de corriente nominal de corta duración Jthr:
corriente nominal de corta duración
Corriente de corta duración admisible para otro período de corta duración:
:

## Slide 209
11.6.4 Ejemplo 4: Comprobación de las medidas de protección de los interruptores automáticos
Ddado el sistema (Figura 11.14) con diferentes interruptores automáticos, que se van a comparar entre sí.
Figura 11.14 Diagrama de terminales para equipo de protección
'
L
Todos los cables de salida: NYM-J 3 x 1,5 mm 2, P = 3 kW
T =70 °C, l = 20 m, instalación tipo B2, cos φ = 1
Corriente de funcionamiento:
Comprobar:
1. Corriente de cortocircuito unipolar
Capacidad de corriente de carga
NYM-J 3 x 1,5 mm2, para instalación tipo B2 Tabla 11.9; da una capacidad de conducción de corriente de Iz = 16,5 A a 25 °C.

## Slide 210
Protección de sobrecarga
De la regla de las corrientes nominales:
4. Corrientes de apertura para los equipos de protección contra
sobrecorriente
B : Ia = 5 In = 5 · 16 A = 80 A
C : Ia = 10 In = 10 · 16 A = 160 A
gG : Ia = por 0.2s con In = 16 A = 148 A K : Ia = 14 In = 14 · 16 A = 224 A
L : Ia = 4,9 In = 4,9 · 16 A = 78,4A
Para la condición de apertura:
Para las características C y K no se cumplen las condiciones de apertura.
5. Factor de utilización
El factor de utilización N debe ser lo más grande posible, de modo que se utilice el 100% de la capacidad de la línea.
6. Grado de protección
El grado de protección 1 debe ser lo más pequeño posible. La capacidad de carga de la línea y la sobretemperatura se mantienen bajas y la vida útil de la línea aumenta.
El factor anterior es la relación entre la corriente de disparo y la corriente nominal para el dispositivo de protección contra sobrecorriente y puede servir para el cálculo de la corriente de disparo, p. I2 = x · En ambos ejemplos muestran que no se cumple el grado de protección de 1 ≤ 1,45. Por lo tanto, es necesario elegir un In más pequeño.

## Slide 211
Figura 11.16 Corrientes de apertura de los equipos de protección
7. Selección de fusible o disyuntor
Figura 11.15 Coordinación de las características de los equipos de protección contra sobrecorriente
8. Factor de agrupamiento y temperatura
Líneas en conductos

## Slide 212
  :
Cálculo de caída de tensión a 20 ˚C y cos φ =1
Sistema de distribución de medidores de panel de servicio (Figura 11.14)
De acuerdo con las condiciones técnicas para las conexiones, solo se permite un 0,5 %.
b) Distribución de medidores de tablero de servicio - subdistribución:
c) Subdistribución – circuitos finales:
La suma de todas las caídas de tensión es:
0,49 % + 0,73 % + 1 % = 2,22 %
(el máximo permitido es 4 %).

## Slide 214
12 Cálculo de Corrientes de Cortocircuito en Redes Trifásicas
IEC 60 909
Para el dimensionamiento de sistemas eléctricos para soportar esfuerzos térmicos y mecánicos en condiciones de falla, la corriente de cortocircuito simétrica inicial tripolar con el método de fuente de voltaje equivalente en la ubicación de la falla se encuentran en IEC 60909. Este método representa una simplificación, ya que el cálculo es independiente del estado operativo actual y de los flujos de carga futuros. Los parámetros del equipo operativo eléctrico se tienen en cuenta en el cálculo, y todos los alimentadores de la red, los generadores y los motores están cortocircuitados detrás de sus reactancias internas. Las la fuente de voltaje equivalente c Un /√3 es entonces el único voltaje de conducción en la red.
La mayor corriente de cortocircuito posible I'‘k3 es el valor que determina el dimensionamiento del equipo operativo, y la menor corriente de cortocircuito I'‘k1 es el valor que determina la medida de protección "protección por apertura" y el ajuste de la protección de la red.
Excepto por la corriente de cortocircuito de tres polos, todos los tipos de cortocircuito se calculan con el uso de las componentes simétricas.
La IEC 60909 se compone de cuatro secciones principales (HA):
  HA 1: General
  HA 2: Propiedades de las corrientes de cortocircuito. Método de cálculo.
  HA 3: Impedancias de cortocircuito para equipos operativos eléctricos
  HA 4: Cálculo de corrientes de cortocircuito
Se han añadido los siguientes puntos a esta norma:
  Nueva clasificación en redes de baja y alta tensión
  Fichas complementarias con ejemplos y factores de corrección, que complementan la parte teórica
  Las redes de baja y alta tensión reciben el mismo tratamiento. Difieren solo en la información enumerada en IEC 60 364.
  La información relativa al cálculo de cortocircuitos tripolares y unipolares se aplica por igual a las redes de baja y alta tensión.
  Se dan los factores de voltaje (›max y ›min).

## Slide 215
Se han introducido correcciones de impedancia, independientes del comportamiento del cortocircuito en el tiempo, para generadores y centrales eléctricas.
Las curvas μ y q se han incluido recientemente para tmin = 0.02 s para tener en cuenta de la caída del componente CA de la corriente de cortocircuito para máquinas asíncronas o grupos de motores.
Se han incluido recientemente ecuaciones para el cálculo de los factores μ y q.
En las redes de baja tensión se utiliza un aumento de temperatura de 20 °C a 80 °C (en el futuro 160 °C para cable de PVC) para el cortocircuito unipolar.
Los índices para componentes simétricos (0,1,2) son reconocidos internacionalmente.
El comportamiento de la corriente de cortocircuito simétrica inicial a lo largo del tiempo, desde el comienzo del cortocircuito hasta el final, se muestra en la Figura 12.1 comenzando con el valor instantáneo del voltaje al inicio del cortocircuito. Para un cálculo completo del cortocircuito es necesario considerar este comportamiento. En la mayoría de los casos, se debe calcular la corriente de cortocircuito simétrica inicial y la corriente máxima de cortocircuito.
Las siguientes páginas tratarán ahora los fundamentos del cálculo de las corrientes de cortocircuito sobre la base de esta norma.
Además, los programas KUBSplus y NEPLAN del CD-ROM que acompaña a este libro están destinados al cálculo de cortocircuitos en redes de baja tensión.
Figura 12.1 Comportamiento de la corriente de cortocircuito en el tiempo

## Slide 216
Aquí los significados de los símbolos son (Figura 12.1):
Cortocircuito lejos del generador
Cortocircuito cercano al generador
Ik'' Corriente de cortocircuito simétrica inicial
ip Corriente máxima de cortocircuito
Ik Corriente de cortocircuito en estado estacionario
iDC Componente de corriente CC en extinción
A Valor inicial del componente de corriente continua iDC
Los diferentes tipos de cortocircuitos (Figura 12.2) se calculan con el método de componentes simétricos.
Cortocircuito tripolar
Cortocircuito bipolar sin contacto a tierra
Cortocircuito bipolar con contacto a tierra
Falla a tierra unipolar
Doble falla de línea a tierra
Corriente de falla a tierra capacitiva ICE, corriente de falla a tierra residual IRest
Figura 12.2 Tipos de fallas

## Slide 217
12.1 El método de la fuente de voltaje equivalente
La corriente de cortocircuito en la ubicación de la falla F se calcula usando la fuente de voltaje equivalente (Figura 12.3). Este es el único voltaje que actúa en la red en la ubicación de falla F. Todos los demás voltajes para el equipo operativo se cortocircuitan detrás de sus impedancias internas [24]. El factor de tensión › se define exactamente en IEC 60 909 y se puede tomar de la Tabla 12.1.
Tabla 12.1: Factor de tensión c según IEC 60909
Nota: c Un no debe exceder el voltaje más alto Um para
equipos operativos
Figura 12.3 Fuente de tensión equivalente
La introducción del factor de tensión c es necesaria por las siguientes razones:
Diferentes voltajes dentro de la red.
Comportamiento subtransitorio de generadores, centrales eléctricas y motores
Despreciar cargas y capacidades de línea
Despreciar el estado de funcionamiento estacionario.

## Slide 218
12.1.1 Cortocircuitos unipolares a 6 vueltas
Los cortocircuitos unipolares a 6 vueltas es una falta asimétrica, que se calcula sobre la base de componentes simétricos. Este tipo de falla involucra un conductor externo (PEN) o un conductor de protección a tierra (PE).
En la práctica, sin embargo, se utiliza un enfoque más simple, que implica un error de hasta el 20 %. Dado que el OPE y la sección transversal del conductor coinciden entre sí, el disparo se produce dentro de 0,2 segundos, 0,4 segundos o 5 segundos.
La corriente de cortocircuito simétrica inicial para un cortocircuito unipolar a tierra como en la Figura 4 se calcula a partir de Z(1) + Z(0)
Aquí los símbolos tienen los significados:
Z(1) Impedancia de secuencia positiva
Z(0) Impedancia de secuencia negativa
c Factor de voltaje
Figura 12.4 Red y circuito equivalente para una corriente de cortocircuito unipolar I''K1

## Slide 219
12.1.2 Cálculo de la impedancia de lazo
En las redes de baja tensión, la impedancia de lazo, que tiene en cuenta las resistencias efectivas y las reactancias desde el transformador hasta el lugar de la falta en las direcciones de ida y de retorno, es necesaria para determinar las condiciones de apertura de acuerdo con la IEC 60364, Partes 41 y 61.
Según la instalación del sistema, este valor se puede determinar muy fácilmente para el circuito asumido utilizando instrumentos de medición. Este valor no debe ser mayor que los valores enumerados en las Tablas F.1 y F.2 en IEC 60 364, Parte 61.
La Figura 12.5 muestra la red, el circuito equivalente y la impedancia de lazo relacionada.
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito unipolar se utiliza el método de las componentes simétricas [24]. Este método requiere la determinación de tres sistemas de componentes independientes (sistemas de secuencia positiva, secuencia cero y secuencia negativa).
Para las impedancias del equipo operativo de la Figura 12.5, se sigue para la ubicación de la falla que:
Figura 12.5 Impedancia de lazo

## Slide 220
La impedancia de cortocircuito Zk (impedancia de lazo) incluye las impedancias de la red de alimentación, el transformador, el conductor externo, el conductor PEN y el conductor PE. El resultado es seguro, ya que la corriente de cortocircuito que circula actualmente es mayor que el valor calculado. La impedancia de la fuente o la corriente de cortocircuito unipolar a menudo se conoce en la conexión a la línea, de modo que luego se pueden determinar las longitudes de circuito máximas permisibles y las condiciones de apertura.
Aquí, los significados de los símbolos son:
RQ, XQ Resistencia y reactancia inductiva de alimentador de red
RT, XT Resistencia y reactancia inductiva de transformador
Rk, Xk Resistencia y reactancia inductiva de cable
RL1, XL1 Resistencia y reactancia inductiva de línea 1
RL2, XL2 Resistencia y reactancia inductiva de línea 2
R0T, X0T Resistencia homopolar y reactancia inductiva del transformador
R0k, X0k Resistencia homopolar y reactancia inductiva del cable
R0L1, X0L1 Resistencia homopolar y reactancia inductiva de la línea 1
R0L2, X0L2 Resistencia homopolar y reactancia inductiva de la línea 2
12.1.3 Cortocircuitos tripolares
En contraste con un cortocircuito unipolar, un cortocircuito tripolar es una falla simétrica, que se utiliza para evaluar la capacidad nominal de apertura del equipo de protección contra sobrecorriente (Figura 12.6).
Aquí, los significados de los símbolos son:
Rk Suma de resistencias en serie
Xk Suma de reactancias en serie
Zk Impedancia de cortocircuito
c Factor de tensión
Figura l2.6 Red y circuito equivalente para un circuito tripolar
corriente de cortocircuito I”k3

## Slide 221
l2.2 Cálculo de valores de resistencia para equipos operativos
El potencia siempre comienza con la red externa. En general, la potencia de cortocircuito de la red es conocida y viene dada en MVA. El equipo que se encuentra en la red incluye generadores, transformadores, líneas y cables, motores y otras cargas. Para la determinación de las corrientes de cortocircuito, en esta sección analizaremos las impedancias y los diagramas de circuitos equivalentes para equipos trifásicos.
12.2.1 Alimentadores de red
La impedancia interna de la red ZQ en el terminal Q se calcula a partir de la potencia de corriente de cortocircuito simétrica inicial 1'' o la corriente de cortocircuito simétrica inicial I'' (Figura 12.7).
Figura 12.7 Alimentador de suministro de potencia
La conversión de la impedancia interna de la red al lado de menor tensión del transformador viene dada por:
Cuando no se conoce la resistencia de la línea de alimentación RQ, podemos introducir en su lugar
Aquí los símbolos tienen los significados:
UnQ Tensión nominal de la red en el terminal Q
S”kQ Potencia aparente inicial de cortocircuito simétrico
I”kQ Corriente inicial de cortocircuito simétrico
tr Relación de transformación nominal a la que el cambiador de tomas en la posición principal
C Factor de tensión

## Slide 222
12.2.2 Máquinas Síncronas
En general, para el cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial I'‘kG en los terminales del generador primero encontramos la parte subtransitoria del circuito equivalente E'' (Figura 12.8).
Figura l2.8 Máquina síncrona
Para generadores de bajo voltaje:
Para generadores de alta tensión UrG > 1kV y SG ≥ 100 MVA:
RG = 0,05 Xd''
y con SG < 100 MVA:
Aquí los símbolos tienen los significados:
X”d Reactancia subtransitoria
Xd Reactancia inicial en %
RG Resistencia del generador Z6 Impedancia del generador
''

## Slide 223
12.2.3 Consideración de motores
Figura l2.9 Ejemplo de conexión de diferentes motores en redes industriales
En la industria se utilizan principalmente motores asíncronos (Figura 12.9). Con la ocurrencia de una falla, estos contribuyen a la corriente de cortocircuito simétrica inicial,
la corriente máxima de cortocircuito, la corriente de apertura simétrica y, para un cortocircuito bipolar, también a la corriente de cortocircuito de estado estable, dependiendo de la ubicación de la falla. los motores y la falla [24], [59]. Debe tenerse en cuenta la componente de cortocircuito pico de los motores asíncronos. No hay diferencia en los cálculos para motores de rotor de jaula de ardilla y de rotor de anillos rozantes, ya que las resistencias de arranque de los motores de rotor de anillos rozantes se cortocircuitan durante el funcionamiento.
La impedancia ZM de una máquina asíncrona en los sistemas de secuencia positiva y secuencia negativa se calcula a partir de:
Los motores o grupos de motores en una barra colectora después de un cortocircuito tripolar pueden despreciarse, siempre que:

## Slide 224
Los motores de alta y baja tensión alimentados por un cortocircuito en el terminal Q por medio de transformadores con dos devanados también se pueden despreciar en las condiciones ukr = 6 %, cos φ rM = 0,8 e ILR/IrM = 5, de modo que
Los grupos de motores alimentados a través de transformadores con diferentes tensiones nominales se pueden calcular de la siguiente manera:
Aquí, los símbolos tienen los significados:
ILR Corriente de arranque de ruptura
IrM Corriente nominal de los motores de un grupo Tensión nominal del motor
UrM Tension nominal del motor
ILR/IrM Relación entre la corriente de arranque de arranque y la corriente nominal del motor (se encuentra entre 4 y 8)
∑Prm Suma de potencias nominales efectivas
∑SrT Suma de potencias nominales aparentes
S”kQ Potencia aparente inicial de cortocircuito simétrico
Z”k Impedancia de cortocircuito
Conclusión
Bajo las siguientes condiciones, los motores asíncronos pueden despreciarse para el cálculo del cortocircuito:
Motores en redes públicas de baja tensión
Contribuciones de motores o grupos de motores que representan menos del 5 % de la corriente de cortocircuito simétrica inicial sin motores
Motores que por enclavamiento o por el tipo de ejecución del proceso no giran al mismo tiempo
Motores alimentados en cortocircuito por medio de transformadores de dos devanados.

## Slide 225
12.2.4 Líneas Terrestres, Cables y Líneas
La impedancia de cortocircuito en el sistema de secuencia positiva se puede calcular a partir de los datos de la línea, las tablas, las secciones transversales y el espacio mínimo entre las líneas.
Figura 12.10 Cables y líneas
De la figura 12.10, la impedancia de cortocircuito es:
Resistencia ohmica
  RL = R'L l (11.25)
Reactancia inductiva:
  XL = XL‘ l (12.26)
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito unipolar, según IEC 60909, se supone un aumento de temperatura de 80 °C y 160 °C:

## Slide 226
Resistencias de secuencia cero de las líneas:
La resistencia efectiva R'L para líneas aéreas se puede calcular para una temperatura de línea de 20 °C a partir de:
La reactancia por unidad de longitud XL' para líneas aéreas se puede calcular a partir de:
Con:
Los símbolos tienen los significados:
d Distancia media entre líneas en mm
r Radio de líneas en mm
k Conductividad en m/Ω mm2
R’L Resistencia de la línea a 20 ˚C

## Slide 227
12.2.5 Transformadores
La tensión de cortocircuito es la tensión primaria a la que el transformador con devanado de salida cortocircuitado toma su corriente primaria. Es una medida del cambio de voltaje que ocurre bajo carga. La impedancia de secuencia positiva del transformador es como se muestra en la Figura 12.11:
Figura 12.11: Transformador y su circuito equivalente
Z1 = ZT = RT + jXT (11.32)
La impedancia de secuencia positiva es:
Los valores característicos de los transformadores de distribución trifásicos se encuentran en las normas DIN 42500, 42503 y 42511. Para el cálculo de las resistencias homopolares podemos utilizar la Tabla 12.2.
Tabla 12.2

## Slide 228
12.2.6 Correcciones de impedancia
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial tripolar en redes con generadores, con o sin transformadores generadores, se deben realizar correcciones de impedancia una vez (Figuras 12.12 y 12.13). El factor de corrección K da cuenta de una tensión superior a E''.
Figura l2.l2: Corrección de impedancia para generadores
1. Generadores Para generadores en redes industriales o en redes de baja tensión con conexión directa, podemos utilizar la siguiente ecuación en el sistema de secuencia positiva:
con el factor de corrección

## Slide 229
Aquí los símbolos tienen los significados:
  C Factor de tensión máx.
  Un Tensión nominal de red
  UrG Voltaje nominal del generador
  ZGK Impedancia del generador corregida
  ZG Impedancia del generador
  X”d Reactancia subtransitoria del generador
  ΦfG Angulo de fase entre Urg/√3 e IrG
2. Corrección de impedancia para transformador de dos devanados.
La corrección de impedancia para transformadores de dos devanados se puede calcular con y sin cambiador de tomas de la siguiente manera:
Impedancia de cortocircuito del transformador:
  ZT = RT + jXT (12.39)
Con el factor de corrección KT :
Aquí los símbolos tienen los significados:
  UrT tensión nominal del transformador
  IrT corriente nominal del transformador
  SrT potencia aparente nominal del transformador
  PkrT pérdida total del transformador en los devanados a corriente nominal
  Μkr tensión nominal de cortocircuito en %
  xT Reactancia relacionada del transformaador
  μRr tensión óhmica nominal del transformador en %.

## Slide 230
3. Bloques de central eléctrica con cambiador de tomas
Figura 12.13: Corrección de impedancia para transformador de central eléctrica
con el factor de corrección
4. Bloques de centrales eléctricas sin cambiador de tomas
La impedancia de cortocircuito de los bloques de fuente de alimentación en el lado de mayor voltaje del transformador de bloque es:
con el factor de corrección
Aquí los símbolos tienen los significados:

## Slide 231
12.3 Corrientes de cortocircuito para cortocircuitos tripolares
12.3.1 Corriente máxima de cortocircuito
El cálculo de la corriente máxima de cortocircuito es importante para:
  el esfuerzo dinámico de los sistemas eléctricos
  la capacidad de cierre de la aparamenta.
Aplican las siguientes relaciones:
El factor se toma de la figura 12.14.
Figura 12.14: Factor para el cálculo de la corriente pico de cortocircuito ip

## Slide 232
12.3.2 Corriente de apertura simétrica
La corriente de apertura simétrica es el valor efectivo del componente CA simétrico de la corriente de cortocircuito esperada en el momento de la separación de los contactos del primer polo que se apaga en el dispositivo de protección contra sobrecorriente.
1. Para máquinas síncronas:
Si Ia = Ik'', entonces μ = 1, es decir un cortocircuito lejos del generador. Para máquinas síncronas:
Si Ia < Ik'', es decir, un cortocircuito cercano al generador, entonces:
En la práctica: El retardo de desconexión mínimo (para disparar un dispositivo de protección contra sobrecorriente) es de 0,1 segundos.
2. Para máquinas asíncronas:
y depende de la relación Ik''/Ir6 para las fuentes de cortocircuito individuales y el mínimo retardo de conmutación tmin, y q depende de la potencia efectiva del par de polos (Figura 12.15).
Figura 12.15: Factor q para el cálculo de la corriente de apertura simétrica de máquinas asíncronas

## Slide 233
3. Para alimentadores de fuente de alimentación:
El factor μ se puede tomar de la figura 12.16.
Figura 12.16: Factor y para el cálculo de la corriente de apertura simétrica de máquinas asíncronas

## Slide 234
12.3.3 Corriente de cortocircuito en estado estacionario
Distinguimos entre la corriente máxima de cortocircuito en estado estable Ikmax y la corriente mínima Ikmin, que se aplica a la tensión máxima de excitación de la máquina síncrona y surge para una tensión constante en vacío no regulada.
El factor h depende de la relación lk'‘G/IrG, la excitación y el tipo de máquina síncrona (Figura 12.17). h puede tomarse de las cifras para los valores límite superior e inferior.
Además, también es necesario considerar las curvas h de los dos generadores para la tensión de excitación en funcionamiento nominal.
Las siguientes relaciones son verdaderas:
Ikmáx = λmáx IrG (12.54)
Ikmín = λmín IrG (12.55)
Figura 12.17: Factores hmax y hmin para el cálculo de la corriente de cortocircuito en régimen permanente Ik

## Slide 235
12.4 Resistencia térmica y de cortocircuito dinámico
Los equipos operativos eléctricos, como barras colectoras, dispositivos de protección contra sobrecorriente, cables y líneas, se someten a una tensión térmica y mecánica muy fuerte en caso de falla (IEC 893). Para un cortocircuito de duración TK, resulta la corriente de cortocircuito Ith, con el factor m para el aumento de temperatura resultante de la componente aperiódica de CC y el factor n para el aumento de temperatura resultante de la componente de CA:
Los factores m y n se pueden tomar de la figura 12.18. El estrés dinámico de los sistemas a través de las corrientes de cortocircuito da lugar a fuerzas que pueden destruir los sistemas y poner en peligro al personal operativo. La mayor fuerza posible entre las líneas principales de alimentación con longitud l y separación a es:
Aquí los símbolos tienen los significados:
M Efecto térmico de la componente aperiódica DC para corriente AC trifásica y monofásica
N Efecto térmico del componente AC para un cortocircuito tripolar
F Fuerza electrodinámica entre líneas
ip Corriente máxima de cortocircuito
Ith Corriente de corta duración
Ik'' Corriente de cortocircuito simétrica inicial
L Longitud de la línea
a Espaciado entre líneas
Figura 12.18: Factores m y n para el cálculo de la corriente de corta duración

## Slide 236
l2.5 Ejemplos para el Cálculo de Corrientes de Cortocircuito
12.5.1 Ejemplo l: Cálculo de la corriente de cortocircuito en un sistema de CC
Con la ocurrencia de una falla, el equipo operativo conectado no está protegido térmicamente. Los componentes sensibles conectados a la línea (p. ej., iniciadores o placas de circuito impreso) están sujetos a altos valores de calor Joule. 6dado el sistema de la figura 12.19 con los siguientes datos:
Instalación: l1 = 20 m, 11 = 1,5 mm2 Cu
Iniciador: l2 = 2 m, 12 = 0,14 mm2 Cu
Comprobar la resistencia térmica del aislamiento de la línea de Cu de 0,14 mm2 en caso de avería.
Figura 12.19: Diagrama de cableado
Cálculo de la resistencia de bucle con el uso de un C 6 A (las resistencias internas de la fuente de alimentación (aprox. 50 mΩ) y el dispositivo de protección contra sobrecorriente (55 mΩ) pueden despreciarse) dispositivo de protección contra sobrecorriente:
Para una temperatura de línea de 80 °C (como lo requiere IEC 60 909):
Esto da como resultado una corriente de cortocircuito de
De acuerdo con la Figura 7.12, ta = 18 s. Dado que tkacc›eptable < ta, la resistencia del aislamiento es inadecuada.
Solución: Reemplazar C6A por Z6A.

## Slide 237
12.5.2 Ejemplo 2: Cálculo de corrientes de cortocircuito en un sistema eléctrico de edificios
En la instalación eléctrica de un edificio se conocen los siguientes datos (Figura 12.20). Calcule todas las corrientes de cortocircuito requeridas y verifique las condiciones de apertura.
1. Cálculo de la corriente de cortocircuito unipolar
Figura 12.20: Instalación del edificio
Evaluación de las condiciones de apertura
Conexión con característica B
Ia = 5 In = 5 · 16 A = 80 A
Ik''1 = 151.2A
Ik''1 > Ia satisfecho
Conexión con característica C
Ia = 10 In = 10 · 16 A = 160 A
Ik''1 = 97,59 A
No se produce el apertura, ya que Ik''1 < Ia.
Las siguientes medidas son posibles:
Aumento de la sección transversal
Instalación de un RCD
Limitación de la longitud de la línea.

## Slide 238
12.5.3 Ejemplo 3: Dimensionamiento de un cable de salida
Una carga está conectada a través de una línea aérea que tiene los siguientes datos a un transformador:
Datos de la red:
SrT = 400 kVA
µkr = 4%
S = 4 x 50 mm cobre
l = 700 m
1. Calcule la corriente de cortocircuito unipolar:
2. Seleccione el fusible según las condiciones de sobrecarga:
Se selecciona In = 200 A.
3. Demostrar que se cumple la condición de apertura:
La corriente de apertura Ia para el fusible de 200 A en 0,4 s es: 2,1 kA (Figura 7.26). La siguiente relación siempre debe cumplirse:
En este caso práctico, sin embargo, se encuentra que
La corriente de apertura es mayor que la corriente de cortocircuito unipolar.
Por lo tanto, la condición de apertura no se cumple.
la figura 12.21.

## Slide 239
12.5.4 Ejemplo 4: Cálculo de corrientes de cortocircuito con resistencias de secuencia cero
La corriente de cortocircuito monopolar se calculará al final de la línea, considerando las resistencias homopolares. Los datos se dan en la figura 12.21.
Figura 12.21: Alimentador de fuente de alimentación

## Slide 240
12.5.5 Ejemplo 5: Cálculo complejo de corrientes de cortocircuito
Figura 12.22: Cálculo complejo
El cálculo complejo es mostrado en este ejemplo

## Slide 241
12.5.6 Ejemplo 6: Cálculo con potencia efectiva y potencia reactiva
Encuentre lo siguiente para el sistema eléctrico que se muestra en la figura 12.23:
Figura 12.23 Cálculo con potencia efectiva y reactiva
Calcule el valor cos φ para el sistema.
Seleccione los dispositivos de protección contra sobrecorriente.
Calcular las caídas de tensión.
Dimensione el transformador.
Diseñar la compensación de corriente reactiva para un valor cos φ = 0,95
Calcule las corrientes de cortocircuito unipolares y tripolares.
Calcule las corrientes de cortocircuito unipolares y tripolares con
el método simplificado.
Determine las longitudes permitidas.
1. cos φ para el sistema
2. elección del equipo de protección contra sobrecorriente

## Slide 242
3. Caída real de voltaje
4. Dimensionamiento del transformador
5. Compensación de corriente reactiva

## Slide 243
6. Calculo de la corriente de falla monofásica
7. Metodo simplificado con valores de impedancias especificados

## Slide 244
8. Calculo de la corriente de falla trifásica
9. Determinación del largo máximo

## Slide 245
12.5.7 Ejemplo 7: Cálculo completo para un sistema
Los siguientes cálculos son para un sistema eléctrico como se muestra en la Figura 12.24:
Figura 24 Cálculo del sistema
Determine los alimentadores, fusibles y disyuntores de motor para todos los motores para:
  Arranque directo
  Arranque Y/∆.
Determinar I'‘k1 e I'‘k3 para:
  Distribución principal 1
  Subdistribución 1
  Subdistribución 2
  Motor 1
  Número de circuito 20
Determine las caídas de voltaje para:
  Distribución principal 1
  Subdistribución 1
  Subdistribución 2
  Número de circuito 20, conectado a la subdistribución 3, con Ib = 8 A.
Seleccione todos los disyuntores y fusibles.
Demostrar la selectividad.
Determinar los datos del transformador.
Determine el poder de compensación.
Determine las condiciones de apertura para todos los circuitos.
La tensión de red es de 400/230 V, 50 Hz. Como medida de protección, se requiere el sistema TN.
Solución:
1. Equilibrio de potencia para el sistema.
  Subdistribución 3

## Slide 246
b) Sub-distribution 2
Dado
c) Sub-distribution 1
d) La protección del motor se coloca antes que la protección de la red.

## Slide 247
Selección de líneas (excepto motores)
Alimentador a distribución principal 1 —→ disyuntor de potencia en estación transformadora
Ib = 150,7 A, In = 250 A, temperatura ambiente T = 30 °C, instalación subterránea.
Iz = 280 A, de la Tabla 11.16
Ib ≤ In ≤ Iz
150,7 A ≤ 250 A ≤ 280 A
Seleccionado: NYCWY 4 × 95 mm2
Alimentador a subdistribución 1
Ib = 150,7 A, In = 160 A, temperatura ambiente T = 40 °C
Instalación libre, rack de cable perforado, agrupación f2 = 4 líneas.
Iz = 202 A de la Tabla 11.17
f1 = 0,87 de la Tabla 11.21 a 40 °C
f2 = 0.95 de la Tabla 11.20
Iz = Ir f1 f2
= 202 A · 0,87 · 0,95 = 166,9 A
Ib ≤ In ≤ Iz → 150,7 A ≤ 160 A ≤ 166,9 A de la tabla 11.16
Seleccionado: NYY 4 × 50 mm2
Selección de equipos de protección (fusibles de respaldo para distribución)
Fusible de respaldo para subdistribución 3
Ib = 36,12 A ⇒ In = 50 A (D02)
RCD = 63 A/0,5 A(269)
Fusible de respaldo para la distribución secundaria 2
Ib = 114,68 A ⇒ In = 125 A/(NH1)
RCD = 125 A/0,3 A

## Slide 248
Fusible de respaldo para subdistribución 1
Ib = 150,7 A ⇒ In = 160 A (NH1)
Debido a la selectividad:
125 A (distribución secundaria 2)· 1,6 = 200 A (NH1)
Alimentadores, fusibles para todos los motores M1-M10
d) Directamente conectado
Dado: M1-M5 P = 4,5 kW, I = 8,11 A
El fusible se elige con In = 20 A
La sección transversal de la línea sigue de la Tabla 11.17
Ir = 25 A, f1 = 1,06 (25 °C) de la Tabla 11.21
Iz = f1 Ir = 1,06 · 25 A = 26,5A ⇒ NYY 4 × 2,5 mm
Ib ≤ In ≤ Iz
8,11 A ≤ 20 A ≤ 26,5 A ⇒ Se cumple el requisito.
en Y/∆ = 10 A
Protección de motor instalada antes de la protección de red Ie = 1 · Ib
Sección transversal de la línea, de la Tabla 11.17:
Ir = 19,5 A, f1 = 1,06 (25 °C) de la Tabla 11.21
Iz = Ir f1 = 1,06 · 19,5A = 20,67 A ⇒ NYY 4 × 1,5 mm
Ib ≤ In ≤ Iz
8,11 A ≤ 10 A ≤ 20,67 A ⇒ Se cumple el requisito.
II) Protección de motor instalada después de protección de red Ie = 0,58 · Ib =
4.7 A Ir = 19.5 A, f1 = 1.06, f2 = 0.65 de la Tabla 11.22
Iz = f1 f2 Ir = 1,06 · 0,65 · 19,5A = 13,43 A ⇒NYY 7 × 1,5 mm

## Slide 249
f) Alimentador a subdistribución 2
Ib = 114,68 A, In = 125 A,
temperatura ambiente T =30 °C , ⇒ f1 = 1, instalación libre, portacables,
sin perforar, sin agrupar
Ir = 129 A de la Tabla 11.17
f2 = 0.97 de la Tabla 11.20
Iz = f2 Ir = 0,97 · 129 A = 125,13 A ⇒ Valor de Iz demasiado pequeño,
aumentar la sección transversal.
Ir = 157 A de la Tabla 11.17
I2 = f2 Ir = 0,97 · 157 A = 152,29 A
Ib ≤ Ir ≤ Iz
114,6 A ≤ 125 A ≤ 152,29 A ⇒ Se cumple el requisito.
Seleccionado: NYY 4 × 50 mm2
g) Alimentador a subdistribución 3
Ib = 36,12 A, In = 50 A
temperatura ambiente T =25 °C, instalación gratuita, portacables,
sin perforar, sin agrupar
Ir = 59 A de la Tabla 11.17
f1 = 1,06 de la Tabla 11.21 a 25 °C
f2 = 0,97 de la Tabla 11.20, para una bandeja portacables = 1
Iz = f1 f2 Ir = 1,06 · 0,97 · 59 A = 60,66 A
Ib ≤ Ir ≤ I2
36.1A ≤ 50 A ≤ 60.66 A ⇒2 Se cumple el requisito.
Seleccionado: NYY4 × 10 mm
h) Alimentador al circuito no. 20
Ib = 8 A, In = 16 A
temperatura ambiente T =25 °C tipo de instalación B2,
sin agrupación Iz = 16,5 A de la Tabla 11.8
Ib ≤ In ≤ Iz
8A ≤ 16 A ≤ 16,5A ⇒ Se cumple el requisito.
Seleccionado: NYY 3 × 1,5 mm2

## Slide 250
2
2
2

## Slide 251
Determinación de las caídas de tensión según IEC J0 3J4, con la corriente de funcionamiento Ib
Determinación de cable o línea
Distribución principal 1
∆u = 0,13 %, por lo que se cumple el requisito.
Seleccionado: NYCWY 4 x 95 mm2
b) Subdistribución 1
2
c) Subdistribución 2

## Slide 252
d) Subdistribución 3
e) Circuito n. 20
De acuerdo con IEC 60364, parte 52, la caída de tensión máxima permitida en el sistema es del 4 %.
Distribución principal = 0,13 %, Subdistribución 1 = 0,87 %, Subdistribución 3= 0,44%
La caída de tensión máxima calculada de la distribución principal, la subdistribución 1 y la subdistribución 3 es del 1,44 %.
⇒ umáx = 4 % — 1,44 % = 2,56 %
5. Determinación de los datos del transformador
Balance de potencia del sistema: SG = 104,4 kVA
Se selecciona la potencia nominal del transformador: SrT ⇒ 160 kVA
Cálculo de corriente de cortocircuito
Distribución principal 1 – I'‘k3
Resumen de resistencias y reactancias

## Slide 254
7. Cálculo del sistema de compensación:
Dado: cos φ1 = 0,85, cos φ2 = 0,95, P = 88,86 kW
8. Prueba: Protección por apertura
9. Consideraciones de electividad
Sin selectividad entre interruptor automático y NH1
Sin selectividad entre la distribución principal 1 y la subdistribución 2
Selectividad entre la distribución principal 1 y la distribución secundaria 3
Selectividad entre subdistribución 1 y subdistribución 2
Selectividad entre subdistribución 1 y subdistribución 3
Posibilidades de optimización del sistema:
Uso de interruptores automáticos de potencia con selectividad de tiempo escalonada
Cableado en forma de estrella de la distribución principal 1

## Slide 255
12.5.8 Ejemplo 8: Cálculo de corrientes de cortocircuito con correcciones de impedancia
Dada una red de 220 kV con los datos de operación de la figura 12.25, calcule las corrientes de cortocircuito en Q y A con correcciones de impedancia:
Figura 25 Corrientes de cortocircuito con correcciones de impedancia

## Slide 257
13
Cálculos de caída de voltaje
IEC 60364, Parte 52
Los cables y líneas son la parte más importante de un sistema durante la planificación y configuración. Deben poder soportar las tensiones mecánicas y térmicas, y transferir la energía de los equipos conectados con la menor pérdida posible. Esto requiere el cuidadoso dimensionamiento de las redes eléctricas. Los sistemas y electrodomésticos actuales se adaptan a la tensión nominal de la red. Esto puede fluctuar solo dentro de los límites establecidos, ya que de lo contrario no se puede garantizar una salida de potencia normal y el equipo puede destruirse. En esta sección se analiza la caída de tensión y la longitud máxima de línea para redes CA y trifásicas, sobre la base de las normas y estándares existentes.
13.1 Regulación de voltaje
Los cables y líneas son los medios de transferencia que permiten el transporte y distribución de energía eléctrica, predominantemente en corriente alterna y trifásica. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de un cable o una línea, se genera calor y se define de acuerdo con P = I²R. La cantidad de calor generado durante un período de tiempo definido viene dada por Q = I2 R t. Esta pérdida de calor debe disiparse antes de que se destruya el aislamiento.
Siempre se supone que la resistencia de línea en una red está a 20 °C. Para el cálculo de la caída de tensión, la temperatura de funcionamiento admisible es de 70 °C. En las redes de baja tensión, la corriente capacitiva es muy pequeña, por lo que en el circuito equivalente se pueden despreciar todas las capacidades de operación. Así, el cable o la línea se pueden representar con una resistencia efectiva y una reactancia. Las cargas son óhmico-inductivas.
Para líneas cortas, el calor Joule es decisivo, y para líneas largas, la caída de voltaje es decisiva. Surge un cambio de fase entre la corriente y el voltaje.

## Slide 258
13.1.1 Caída de tensión admisible según las condiciones técnicas de conexión
Para un requisito de potencia de más de 100 kVA entre el punto de suministro de la compañía eléctrica y los instrumentos de medición, de acuerdo con la Tabla 13.1, se permite una caída de tensión superior al 0,5 %.
Tabla 13.1: Caída de tensión máxima admisible según Condiciones Técnicas de Conexión
13.1.2 Caída de tensión admisible de acuerdo con las instalaciones eléctricas de los edificios
La caída de tensión permisible en el sistema eléctrico antes del equipo de medición se puede tomar de las condiciones técnicas para la conexión de la compañía de suministro eléctrico. La caída de tensión en el sistema eléctrico detrás del equipo de medición no puede superar el 3 %, teniendo en cuenta la norma IEC 60 364 Parte 52. La base para el cálculo de la caída de tensión es la corriente nominal del equipo de protección contra sobrecorriente aguas arriba.
13.1.3 Caídas de tensión en sistemas de carga
IEC 60364 Parte 52
La caída de tensión desde la intersección entre la red de distribución y el sistema de carga hasta el punto de conexión del equipo consumidor (toma eléctrico o terminales del equipo) no podrá ser superior al 4 % de la tensión nominal de la red. De acuerdo con las condiciones técnicas de conexión, las líneas de la compañía eléctrica en redes de media y alta tensión tienen una caída de tensión de +10 % y —10 %.
El cálculo de la caída de tensión en redes eléctricas se puede realizar con las siguientes ecuaciones:

## Slide 259
13.1.4 Caídas de tensión según IEC 60364
Para la instalación de sistemas de alta intensidad hasta 1 kV es necesario tener en cuenta las longitudes máximas admisibles de cables y líneas Sobre todo, protección contra descargas indirectas, protección en caso de cortocircuito y limitación de la caída de tensión deben tenerse en cuenta durante la planificación y configuración de sistemas eléctricos.
El suplemento 5 describe los siguientes parámetros para las longitudes de línea máximas permitidas, lo que conduce en cada caso a resultados diferentes.

## Slide 260
13.1.5 Parámetros para la longitud máxima de línea
Protección contra golpes directos
Protección contra golpes indirectos
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
apertura con el uso de un dispositivo de protección contra sobrecorriente, como
  fusibles
  Rompedores de circuito
  Disyuntores de potencia
  Disyuntores de corriente de falla (RCDs)
Cumplimiento de la protección contra descargas eléctricas para el tiempo de desconexión ta :
  0,4 s: en circuitos de hasta 35 A de corriente nominal con tomas eléctricas
  0,4 s: en circuitos de clase de protección I, para equipos accionados manualmente
  5 s: en todos los demás circuitos para equipos instalados permanentemente
Ia : Corriente de apertura (corriente de ruptura) para:
  Fusibles: límite superior de la característica de tiempo-corriente
  Interruptores automáticos: Ia = corriente de disparo (I5) In, dentro de 0,1 s
  Disyuntores de potencia: Ia ? 1.2 es decir
  RCDs: Ia = I∆r (corriente residual nominal)
Corriente de cortocircuito unipolar: Ik''1 , a 80 °C
Coordinación de la limitación de longitud
Capacidad de apertura del dispositivo de protección Ik''3
Para el cálculo de la longitud máxima de la línea, primero es necesario calcular la corriente de cortocircuito unipolar más pequeña de acuerdo con IEC 60 364, Suplemento 5 (Figura 13.1).
Figura 13.1 Esquema de red

## Slide 261
La impedancia de fuente Zn de la red de fuente (red de alimentación de alimentación, transformador y cable de alimentación) viene dada por:
La resistencia en el sistema de secuencia positiva de la red fuente es:
RN = RQ + RT + RLN
La resistencia en el sistema de secuencia cero de la red fuente es:
R0N = R0T + R0LN
La reactancia en el sistema de secuencia positiva de la red fuente es
XN = XQ + XT + XLN
La reactancia en el sistema de secuencia cero de la red fuente es:
X0N = X0T + X0LN
La resistencia del transformador en el sistema homopolar es:
R0T = valor de la tabla · RT
La reactancia del transformador en el sistema de secuencia cero es:
X0T = valor de la tabla · XT
La resistencia en el sistema homopolar del cable alimentador es:
R0LN = valor de tabla · RL
La reactancia en el sistema de secuencia cero del cable de alimentación es:
X0LN = valor de tabla · XL
Para cables y líneas con secciones reducidas de PEN o conductor de protección:
Aquí se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
El factor ›min = 0.95 se toma de la Tabla 12.1.
Se desprecian los motores.
Se utilizan las resistencias efectivas de las líneas a 80 °C.
El diseño de la red se elige de modo que circule la corriente de cortocircuito más pequeña.
En la práctica, la corriente de cortocircuito unipolar más pequeña se calcula con un método simplificado. El error de cálculo puede llegar al 20 %:

## Slide 262
13.1.6 Resumen de parámetros característicos
  Sección transversal de la línea
  Aislamiento y tipo de cable o línea
  Dispositivo de protección contra sobrecorriente
  Ajuste de corriente o corriente nominal
  Tiempo límite para la protección contra golpes
  Impedancia de fuente
  Limitación de caída de voltaje
  Protección contra descargas indirectas en sistemas TN, TT e IT
En redes de CA y trifásicas, la reactancia inductiva puede despreciarse para cables y líneas de menos de 16 mm2. Aquí es suficiente calcular con la resistencia DC. En este punto, vale la pena mencionar otros cálculos para las longitudes máximas de línea [31]:
Para n se puede usar:
n = 2 para secciones transversales idénticas
n = 3 para una línea de retorno de media sección.
Cálculo de la longitud máxima de transmisión, considerando la caída de tensión:
Aquí los significados de los símbolos son:

## Slide 263
13.1.7 Longitudes de conductores con una impedancia de fuente
Las tablas 13.2 y 13.3 dan las longitudes de línea para las condiciones de corte de 0,4 segundos y 5 segundos, dispuestas de acuerdo con los dispositivos de protección de línea. Las impedancias de fuente en líneas aéreas son Zv = 300 ··· 600 mΩ, según la distancia al alimentador, y en redes de cable Zv = 100 ··· 300 mΩ para comparación.
Tabla 13.3: Longitudes máximas de línea con impedancias de fuente hasta la placa de montaje del medidor para un tiempo de corte de ta = 5 segundos
Tabla 13.2: Longitudes máximas de línea con impedancias de fuente hasta la placa de montaje del medidor para un tiempo de corte de ta = 0,4 segundos

## Slide 264
La tabla 13.4 da las resistencias efectivas por unidad de longitud.
La sección transversal de la cabina del cable se tomará de la figura 13.2, teniendo en cuenta el valor cos φ, la temperatura de la línea (70 °C) y la caída de tensión (5 %).
Tabla13.4: Resistencia por unidad de longitud para cable (Cu) con aislamiento plástico
Figura 13.2 Caída de tensión para cables de baja tensión [35]

## Slide 265
13.2 Ejemplos para el Cálculo de Caídas de Tensión
13.2.1 Ejemplo l: Cálculo de la caída de voltaje para un sistema de CC
Dado el sistema de CC que se muestra en la Figura 13.3, calcule la caída de voltaje en %.
Figura 13.3 Caída de voltaje para un sistema de CC
De acuerdo con IEC 60364, parte 52, solo se permite el 4 %.
13.2.2 Ejemplo 2: Cálculo de la caída de voltaje para un sistema de CA
Figura 11.4 Caída de voltaje para un sistema de CA
6dado el motor de la figura 13.4 con l = 30 m, cos φ = 0,8 y 5 = 0,74, calcular la caída de tensión en %.

## Slide 266
13.2.3 Caída de tensión para un sistema trifásico
De acuerdo con IEC 60 364, parte 52, la caída de tensión no debe superar el 4 %. Dado el sistema con un sistema de distribución principal y dos sistemas de subdistribución que se muestra en la Figura 13.5, comprobar si se cumple este requisito.
Si no existen otras resistencias por unidad de longitud, podemos utilizar los siguientes valores [31]:
Figura 13.5 Caída de tensión para un sistema trifásico
Aquí
Línea aérea entre distribución principal y subdistribución 1
b) Cable entre subdistribución 1 y subdistribución 2
c) Línea entre la subdistribución 2 y el toma eléctrico
La caída de tensión total en el toma eléctrico es ∆u = 2,32 %

## Slide 267
13.2.4 Ejemplo 4: Cálculo de la Caída de Voltaje para un Distribuidor
Dado un distribuidor con los siguientes datos (Figura 13.6):
Figura 13.6 Caída de tensión para un distribuidor
P = 200 kW, Un = 400 V, l = 200 m, ∆u = 4 %, cos φ = 0,9.
¿Qué tan grande es la caída de voltaje en el distribuidor?
De la Tabla 13.4, se obtiene una sección transversal de 4 × 185 mm con Z = 0.143 Ω/km.
Para esta sección transversal, la caída de voltaje es entonces:

## Slide 268
13.2.5 Cálculo de la Sección Transversal en función de la Caída de Tensión
Dado el motor trifásico de la figura 13.7 con los siguientes datos:
Un = 400 V, P = 5,5 kW, 5 = 0,83, cos φ = 0,85, con una caída de tensión admisible del 5 %.
Figura 13.7 Cálculo de la sección transversal en función de la caída de tensión
La corriente nominal del fusible es In = 63 A y la corriente umbral del dispositivo de disparo electromagnético no retardado es I = 160 A.
La conexión del motor se realizará a través de una línea a un transformador. Se puede despreciar la resistencia interna de la red y del transformador. La longitud de la línea (simple) es l = 75 m. Encontrar la sección transversa S.
El cable se selecciona de la Tabla 13.4: 4 x 2,5 mm2

## Slide 269
13.2.6 Ejemplo 6: Cálculo de Caída de Tensión para una planta industrial
En una planta industrial, el sistema de distribución principal se fusiona con 200 A a una distancia de 200 m. ¿Qué tan grande es la caída de voltaje en la línea? La base para el cálculo es el dispositivo de protección contra sobrecorriente aguas arriba.
13.2.7 Ejemplo 7: Cálculo de la caída de tensión de una toma de corriente
Se instalará una toma de corriente a una distancia de 35 m de un sistema de subdistribución. Se utilizará un disyuntor de potencia B16 A como dispositivo de protección. La sección transversal de la línea es de 2,5 mm2. Calcule la caída de voltaje a 20°C.
13.2.8 Ejemplo 8: Cálculo de la caída de tensión para una unidad de almacenamiento de agua caliente
Una unidad de almacenamiento de agua caliente de 4 kW está conectada a una distancia de 40 m de una línea. ¿Qué tan grande es la caída de voltaje de la línea seleccionada?
Consumo de corriente de la unidad:
De la IEC 60364, Parte 43, la sección es S = 1,5 mm2

## Slide 270
13.2.9 Ejemplo 9: Cálculo de la caída de voltaje para una instalación de bombeo
Se determinaron los siguientes valores para una instalación de bombeo (Figura 13.8):
Figura 13.8 Caída de voltaje para una instalación de bombeo
Calcular la caída de tensión en el motor:

## Slide 272
14
Sistemas de iluminación
l4.1 Iluminación interior
Términos y definiciones
Las lámparas son artefactos técnicos de fuentes de luz artificial destinadas principalmente a fines de iluminación, es decir, para alumbrar e iluminar. Convierten la energía eléctrica en luz.
Artefactos de iluminación
Los dispositivos de iluminación sirven para influir en el haz de luz generado por una fuente de luz de tal manera que se logre una iluminación óptima de un sistema. Por lo tanto, las luminarias son equipos eléctricos que contienen lámparas y accesorios, que guían la luz radiada por las lámparas en la dirección requerida.
Para la planificación y configuración de los sistemas de iluminación interior, las siguientes definiciones, estándares y especificaciones son especialmente importantes [67]:
Cuartos secos: Las salas secas son estancias y lugares en los que por lo general no se produce condensación de agua ni aire saturado de humedad, con poca o nula acumulación de polvo no inflamable.
Zonas húmedas: Las áreas húmedas son habitaciones y lugares en los que la fiabilidad del equipo operativo puede verse afectada por la humedad, el agua de condensación o por influencias químicas o similares.
Zonas mojadas: Las áreas mojadas son habitaciones y lugares en los que se rocían los pisos, las paredes y el equipo con el fin de limpiarlos.
Áreas de baño y ducha: Las habitaciones con bañeras y duchas se dividen en cuatro zonas y se clasifican según el tipo de zona y uso como habitaciones secas, húmedas o mojadas.
Sistemas al aire libre: Los sistemas al aire libre protegidos son áreas protegidas por techos contra los efectos del clima, mientras que los sistemas desprotegidos están expuestos a la lluvia.

## Slide 273
Piscinas y baños: Las piscinas y los baños se consideran zonas húmedas y mojadas.
Áreas de operación agrícola: Son zonas de explotación agrícola los establos y dependencias anexas, las estancias para el alojamiento masivo de animales, los almacenes y las salas de abastecimiento, que se consideran a la vez recintos húmedos y zonas de explotación sujetas a riesgo de incendio.
Áreas de operación sujetas a peligros de explosión: Las áreas de operación sujetas a riesgos de explosión se clasifican como zonas según su condición y la probabilidad de ocurrencia de una atmósfera peligrosa y potencialmente explosiva.
Áreas de operación sujetas a riesgos de incendio: En áreas operativas que están en peligro por la presencia de polvo o materiales fibrosos, los materiales fácilmente inflamables pueden acumularse en niveles peligrosos en el equipo eléctrico operativo. Las temperaturas más altas o la formación de arcos en este equipo pueden provocar un incendio.
Garages: Los garajes con ventilación natural y los locales contiguos para albergar vehículos se consideran locales secos, locales húmedos o zonas de trabajo sujetas a riesgo de incendio.
Para la instalación de un sistema de iluminación, es necesario tener en cuenta las secciones de la Ordenanza sobre el lugar de trabajo y valores estándar similares para los lugares de trabajo de relevancia para los sistemas de iluminación. Para la instalación de un sistema de iluminación, la IEC 60364 es de suma importancia para la parte eléctrica.
De particular interés aquí son:
IEC 60 364, Parte 41: Protección contra corrientes que circulan a través del cuerpo humano
IEC 60 364, Parte 42: Protección contra influencias térmicas IEC 60 364, Parte 43: Protección de cables y líneas
IEC 60 364, Parte 51: Selección e instalación de equipos operativos eléctricos
IEC 60 364, Parte 559: Dispositivos de iluminación y sistemas de iluminación
l4.2 Tipos de iluminación
14.2.1 Iluminación normal
La habitación está uniformemente iluminada.
La disposición de los puestos de trabajo es variable (se recomienda luz incidente lateralmente).
Ejemplos: Oficinas y salas industriales.

## Slide 274
14.2.2 Iluminación normal orientada al lugar de trabajo
Los puestos de trabajo están dispuestos en zonas fijas dentro de las salas.
El nivel de iluminación es alto.
Ejemplos: operaciones de producción, oficinas.
14.2.3 Iluminación localizada
Los lugares de trabajo individuales con mayores requisitos se iluminan más intensamente.
Ejemplos: Bancos de ensayo y tornos.
14.2.4 Requisitos técnicos para iluminación
Nivel de iluminación: Se requiere una iluminancia suficiente para el nivel de iluminación en el que se basa la planificación y configuración de un sistema. La iluminancia nominal se refiere a una edad media y estado de contaminación. Para sistemas con contaminación normal se utiliza un factor de planificación de 1,25, para sistemas de mayor contaminación un factor de 1,43 y para sistemas con un alto nivel de contaminación un factor de 1,67. El plano decisivo está a 0,85 m por encima del suelo en la superficie de trabajo horizontal en la que tiene lugar el trabajo orientado visualmente. La relación entre la iluminancia vertical y la horizontal viene dada por Ev = 1/3 · Eh. La altura del plano de trabajo en instalaciones deportivas y pabellones deportivos se toma como 1,0 m y en zonas de tránsito, 0,20 m sobre el piso o suelo.
Uniformidad de iluminación: Todos los lugares de trabajo deben tener una iluminación idéntica. Se deben cumplir los factores de reflexión. Debe respetarse el valor Emin /E = 1/1,5.
Restricción de destello: Los sistemas de iluminación no deben dar lugar a un deslumbramiento directo ni a un deslumbramiento por reflexión. Para la evaluación del deslumbramiento directo, las clases de calidad junto con la iluminancia nominal requerida son decisivas.
Dirección de iluminación y modelado: La dirección de observación debe ser siempre paralela al eje del haz de luz. Una disposición de iluminación favorable es cuando la luz incide desde arriba hacia la izquierda. También se debe garantizar un modelado adecuado.
Color luminoso y reproducción de color: La distribución del haz de una lámpara es decisiva para el color luminoso. El color luminoso de las lámparas fluorescentes se divide en tres grupos:
  blanco cálido (ww): para relajación y recuperación, con una alta fracción roja
  blanco neutro (nw): para el comercio y la industria
  blanco luz diurna (dw): para determinadas salas de trabajo y lugares de trabajo
La reproducción del color afecta la apariencia de los objetos iluminados. Hay seis pasos de propiedad de reproducción de color. Para habitaciones interiores, se requiere al menos el paso 3.

## Slide 275
14.2.5 Selección e Instalación de Equipos Operacionales
  Deben ajustarse a las reglas generales de la práctica de la ingeniería. Estos deben ser adecuados para el propósito previsto.
  Deben llevar una marca de origen.
  Deben estar marcados con los valores nominales.
  Debe garantizarse la eficacia de las medidas de protección.
  Ningún peligro puede resultar del uso de estos sistemas eléctricos.
Para instalaciones en edificios, se aplican las siguientes especificaciones:
Los circuitos de alumbrado o circuitos combinados con tomas eléctricas sólo podrán protegerse con disyuntores máximo 16-A-LS. De acuerdo con las condiciones técnicas de conexión, deben tener un poder de cierre y de corte de 6 kA y ser conformes a la clase de selectividad 3. Para el resto de salas, los circuitos de iluminación se pueden proteger con un máximo de 25 A o menos. Debe ser posible aislar los circuitos trifásicos mediante conmutación, de modo que todas las líneas sin conexión a tierra se conecten simultáneamente.
Para la selección de luminarias se debe tener en cuenta lo siguiente:
  La posición normal permitida
  El comportamiento de la instalación frente al fuego
  El efecto térmico sobre el medio ambiente
  La distancia mínima de los focos
  Los accesorios de suspensión - diseñados para cinco veces su peso, mínimo 10 kg
  Las cajas de pared para instalaciones empotradas
  El cableado pasante debe implementarse con líneas resistentes al calor.
14.2.6 Circuitos de iluminación para salas y sistemas especiales
IEC 60364, Parte 700
Áreas de baños y duchas, Parte 701: Los circuitos de iluminación solo se pueden instalar en áreas de clase 2 y 3. Las luminarias en áreas de clase 2 deben cumplir con la clase de protección IP X5 o IP X4. Las luminarias en áreas de clase 3 pueden pertenecer a la clase de protección IP X0.
Salas de natación e instalaciones de natación, Parte 702: Los proyectores subacuáticos accesibles desde el interior de la piscina sólo podrán funcionar con una tensión muy baja de seguridad.

## Slide 276
Instalaciones de sauna, Parte 703: Las luminarias de la clase de protección I solo pueden funcionar con un voltaje muy bajo de seguridad o un RCD con 30 mA. Se deben seguir las instrucciones del fabricante. Las líneas y luminarias deben estar diseñadas para soportar las altas temperaturas de operación (Tabla 14.1).
Tabla 14.1: Temperaturas ambiente de las luminarias
Áreas de operaciones agrícolas, Parte 705: Para la protección por corte solo se permite un RCD con 30 mA. Solo se pueden instalar disyuntores y no fusibles. Las luminarias deben pertenecer a la clase de protección IP 54. Si el estado de funcionamiento de las luminarias no se puede reconocer desde el lugar de operación, se requiere una pantalla de señalización luminosa.
Habitaciones con conductividad limitada, Parte 706: Las lámparas de mano pueden funcionar solo con un voltaje extra bajo de seguridad o deben tener una separación de seguridad del equipo operativo. Esto no se aplica a las lámparas fijas.
Áreas de operación sujetas a riesgos de incendio, Parte 720: En áreas de operación sujetas a riesgos de incendio, solo se pueden usar líneas sin cubierta metálica. En caso de peligro por polvo o materiales fibrosos, las luminarias deben cumplir con las clases de protección IP 4X o IP 5X.
Vehículos de camping, barcos y yates, Parte 721: Para vehículos de camping, barcos y yates se deben utilizar, en general, dispositivos de iluminación de la clase de protección II. Cuando se utilizan diferentes voltajes, se deben usar diferentes enchufes para identificar claramente los diferentes voltajes.
Construcciones en voladizo, automóviles y apartamentos para exhibición, Parte 722: Los sistemas de iluminación solo pueden funcionar con una tensión de 250 V con respecto a tierra. Las luminarias situadas en la zona de tránsito público hasta una altura de 2 m sobre el suelo deberán estar provistas de protección contra roturas por esfuerzos mecánicos. Las cadenas luminosas con iluminación a través de cables planos están permitidas para la instalación no apoyada solo fuera del área accesible a mano. En un ambiente exterior, deben tener al menos protección contra salpicaduras de agua o las tomas deben estar ubicadas debajo.
Sistemas en muebles y objetos de decoración similares, Parte 724: Cuando se instala una lámpara en el espacio hueco de un gabinete y no se puede evitar la presencia de materiales fácilmente inflamables cerca de la lámpara, se debe instalar un interruptor adicional para que la lámpara se apague automáticamente cuando el gabinete está cerrado. Además, se debe especificar la potencia nominal más alta permitida de la lámpara.

## Slide 277
Mecanismo de elevación, Parte 726: Aquí, el circuito de iluminación es un circuito especial. Estos circuitos especiales, con bajísima tensión de seguridad, deben conectarse antes de un seccionador existente. Sin bajísima tensión de seguridad, deben conectarse mediante un segundo seccionador. El funcionamiento debe ser posible sin cable colector.
Circuitos de iluminación de emergencia, Parte 560: Por motivos de seguridad, estos circuitos deben ejecutarse por separado de los demás circuitos. Para que el alumbrado de emergencia siga siendo eficaz incluso en caso de incendio, la línea debe ser resistente al fuego o estar debidamente protegida (p. ej., línea F30 NHXHX).
l4.3 Cálculos de iluminación
En la práctica, el método de la eficiencia ha demostrado ser muy útil. El cálculo se explicará a continuación. Con este procedimiento de cálculo se supone una distribución uniforme de las luminarias. Para habitaciones con muebles que tienen una influencia sostenida en las condiciones de iluminación, es necesaria una planificación detallada con programas informáticos. El cálculo de los sistemas de iluminación requiere información sobre la
  dimensiones de la habitación
  factores de reflexión del techo, las paredes y el suelo
  tipo de actividad o tarea visual
  muebles y
  selección y arreglo de lámparas y artefactos de iluminación.
El procedimiento de cálculo es el siguiente:
Para cada tipo de luminaria existe un factor de utilización, en relación a una determinada estancia. Este factor de utilización depende no solo de las propiedades técnicas de las luminarias, sino también de las dimensiones de la habitación y los factores de reflexión del techo, las paredes y el suelo que forman los límites de la habitación. Primero, el índice de habitación se determina a partir de la relación:
con h = H — lp — e
Los símbolos tienen los significados:
a Longitud de la habitación
b Ancho de la habitación
h Altura del punto de luz en m
H Altura de la habitación en m
e Altura del plano de evaluación sobre el suelo
lp Longitud del colgante o suspensión en m

## Slide 278
Después de determinar el índice de la habitación k, el número requerido de luminarias para una iluminancia promedio se puede determinar a partir de:
La iluminancia horizontal promedio E se puede determinar a partir del número calculado de luminarias de:
Aquí, los símbolos tienen los significados:
  Es Iluminancia nominal en lx
  A Superficie de la habitación en m2
  z Número de lámparas por luminaria
  ѵ Factor de reducción, teniendo en cuenta la contaminación y el envejecimiento de las lámparas, los artefactos de iluminación y la habitación.
  ղB Factor de utilización en % según la ficha técnica, en función de las propiedades de la luminaria, los factores de reflexión del techo, las paredes y el suelo y las dimensiones de la habitación, expresado por el índice k de la habitación
  Ф Luminoso de una lámpara en lm según ficha técnica
  E Iluminancia media en lx
  n Número calculado de luminarias
  N Número seleccionado o especificado de accesorios de iluminación
  M Multiplicador para 5B

## Slide 279
l4.4 Planificación de la iluminación con bloques de datos
La iluminancia promedio, el número requerido de luminarias y la uniformidad de la iluminancia se pueden determinar con el uso de bloques de datos. Cada bloque de datos de una lámpara se divide en seis partes, que ahora se explicarán brevemente.
14.4.1 Alimentación del sistema
La Tabla 14.2 proporciona el consumo de potencia de lámparas fluorescentes tubulares con equipo de control
Tabla l4.2: Consumo de energía en W para lámparas
fluorescentes con equipo de control convencional (VV6)
y electrónico (EV6) de bajas pérdidas [64]
14.4.2 Distribución de la Intensidad Luminosa
La radiación de luz de los artefactos de iluminación de interés se muestra como una curva de distribución de intensidad luminosa relativa en coordenadas polares (Figura 14.1). La distribución de la intensidad luminosa está normalizada a un flujo luminoso de 1000 lm para diferentes planos de referencia en función del ángulo de radiación.
Figura 14.1: Distribución de la intensidad luminosa
14.4.3 Distribución de flujo luminoso
Para la evaluación de la efectividad del sistema de iluminación en la habitación, se evalúa la distribución del flujo luminoso. El flujo luminoso de las lámparas consiste en los flujos luminosos parciales en los semiespacios inferior y superior. Las luminarias se identifican mediante una letra característica de la A a la E y dos números característicos, según su distribución relativa del flujo luminoso. Para una mayor clasificación, en la habitación estándar se ha definido S, a la que se refieren los siguientes parámetros de la luminaria.
A50 Identificación de la luminaria
φu = 1 Fracción de flujo de luminancia del medio espacio inferior
φsu = 0,63 Fracción de flujo de luminancia efectiva en sala estándar
φso = 0,01 Fracción de corriente de luz de techo en habitación estándar

## Slide 280
14.4.4 Eficiencias
Para la planificación de sistemas de iluminación según el método de eficiencia, el factor de utilización 5B es decisivo. Depende de las propiedades técnicas de los artefactos de iluminación, así como de las dimensiones de la habitación, expresadas por el índice de habitación k, y los factores de reflexión del techo, las paredes y el piso (Tabla 14.3).
Tabla 14.3: Factores de utilización ηB en % [64]
14.4.5 Espacio entre luminarias
La uniformidad de la iluminancia depende de la distribución de la intensidad luminosa de las luminarias, su espaciamiento (distancia transversal x y distancia longitudinal y, medidas entre los centros de las luminarias) y la altura de la habitación H (figura 14.2). El diagrama da la uniformidad de iluminancia Emin/E en función del espaciamiento entre luminarias x a dos veces la altura H de la habitación. Lo recomendado es 0.67m es decir 1:1,5.
Figura 14.2 Espaciamiento entre luminarias

## Slide 281
14.4.6 Número de lámparas fluorescentes en una habitación
El número de lámparas requeridas para obtener una cierta iluminancia se puede leer directamente para condiciones especiales de la habitación (Tabla 14.4). El número de lámparas determinado deberá redondearse según los requisitos técnicos y de instalación. La mesa no se aplica a espacios estrechos y alargados, como pasillos.
Tabla 14.4: Número de lámparas en una habitación [64]
14.4.7 Curvas de distribución de iluminancia
Las curvas de distribución de iluminancia dejan claro el comportamiento de la iluminancia horizontal en la línea central del plano de servicio de la habitación, debajo de la luminaria (Figura 14.3).
Figura 14.3: Distribución de iluminancia

## Slide 282
14.4.8 Número máximo de lámparas fluorescentes en los interruptores
El número máximo de lámparas fluorescentes en interruptores con contactos de acción positiva, 250 V/ 10 A se puede leer en la Tabla 14.5.
Tabla 14.5: Número máximo de lámparas fluorescentes [64]
14.4.9 Número máximo de lámparas de descarga por interruptor automático
El número máximo de lámparas de descarga en un interruptor automático con característica B o C se puede ver en la Tabla 14.6.
Tabla 14.6: Número de lámparas de descarga por interruptor automático [64]

## Slide 283
14.4.10 Marca de origen
Los artefactos de iluminación deben cumplir con las leyes de recursos técnicos de trabajo. Los artefactos de iluminación deben llevar la marca de prueba de conformidad y el símbolo de prueba de seguridad, con los siguientes detalles (Figura 14.4).
Figura 14.4: Datos del fabricante para luminarias [66]
14.4.11 Valores estándar para la planificación de sistemas de iluminación
Para el cálculo aproximado del requerimiento de potencia y el número de lámparas requeridas, podemos consultar las Tablas 14.7 y 14.8.
Tabla 14.7: Requisito de potencia para una iluminancia nominal En = 500 lx[66]
Tabla 14.8: Requerimiento para una iluminancia nominal En = 100 Ix[66]

## Slide 284
14.4.12 Análisis Económico y Costos de Iluminación
La planificación y configuración del sistema de iluminación también incluye un análisis económico y de costos, que se describirá brevemente en esta sección []. Los costes anuales totales se componen de la
Costos de capital para la compra e instalación inicial y la
Costos operativos de energía, reemplazo de lámparas y mantenimiento del sistema.
Costos de capital:
Costos de energía:
Sustitución de lámparas y mantenimiento del sistema:
Costos anuales totales:
Los símbolos tienen los significados:
  K1 Costos de una lámpara
  k1 Costos de capacidad para K1 en % para amortización e interés
  K2 Costos de material de instalación e instalación por luminaria
  R Costos de limpieza por lámpara por año
  n1 Número total de lámparas
  n2 Número de lámparas por luminaria
  K3 Precio de la lámpara
  K4 Costos de reemplazar una lámpara
  P Consumo de energía de una lámpara + equipo de control en kW
  a Costos de energía eléctrica por kWh + precio básico
  tL Vida útil de la lámpara en h
  tB Período de operación anual en h
14.5 Procedimiento para la Planificación de Proyectos
Para la planificación y configuración de los sistemas de iluminación, se deben considerar las siguientes recomendaciones en aras de la rentabilidad:
Alta eficiencia luminosa de la fuente de luz.
Las lámparas fluorescentes de tres filas tienen hasta un 30 % más de eficiencia luminosa que las lámparas fluorescentes estándar.
Baja pérdida de potencia del equipo de control
El equipo de control electrónico tiene hasta un 62 % menos de pérdida de potencia que el equipo de control convencional.
Alta eficiencia de las luminarias.

## Slide 285
Las lámparas de persiana especular, con eficiencias operativas de hasta el 75 %, son preferibles a las lámparas empotradas de ópalo desde el punto de vista del uso eficiente de la energía.
Altos factores de utilización como resultado de
  Sistemas de iluminación dedicados y disposición óptima
  Disposición de la sala dedicada
  Elección de fuentes de luz económicas
  Planificación optimizada por computadora.
Plantas y secciones verticales de habitaciones con ventanas y puertas
Estado de la habitación (factores de reflexión)
Uso de habitaciones
Especificaciones de temperatura ambiente (flujo luminoso reducido a baja temperatura)
Período de funcionamiento del sistema de iluminación en horas
Elección de luminarias
Planificación y configuración de la iluminación en una nave industrial
Para un sistema industrial con trabajo de encuadernación normal, la planificación de la iluminación se realizará según el método de eficiencia con hojas de formulario. Se dan los siguientes datos:
Dimensiones de la habitación
  Longitud de la habitación a = 45 m
  Ancho de la habitación b = 16 m
  Altura de la habitación H = 7 m
Factores de reflexión
  Techo 0,5
  Paredes 0.3
  Piso 0.1
Requisito de tipo de lámpara
  Fila continua de reflectores 1 x 58 W, altura de suspensión 1 m
Requisitos para la fuente de luz.
  Lámparas fluorescentes tubulares de 58 W de alto rendimiento lumínico. Deben tenerse en cuenta el color de la luz y el paso de las propiedades de reproducción del color.
Definición de problema
  Planificación del sistema de iluminación de acuerdo con la normativa.
  Determinación del número requerido de luminarias para una iluminancia promedio con el uso de la hoja de formulario.
  Evaluación del sistema de iluminación con respecto a la uniformidad, el color de la luz y la reproducción del color, el deslumbramiento, el modelado y la dirección de la luz.
  ¿Con qué medidas se puede reducir el consumo de energía del sistema?

## Slide 286
Pasos de cálculo para el sistema industrial:
Tabla 14.9: Datos de Habitaciones
Tabla 14.10: Valores estándar tomados de la normativa del espacio de trabajo
Tabla 14.11: Datos para artefactos de iluminación
Tabla 14.12: Datos para lámparas
Tabla 14.13: Datos técnicos de sistemas de iluminación

## Slide 287
Para la evaluación de la uniformidad de la iluminación para este ejemplo, la planificación asistida por computadora con el plano de utilización, que se muestran aquí como pasos en tonos grises (Figura 14.5). El software TX1 se incluye en el CD-ROM adjunto (consultar también la Sección 17.1.3).
Figura 14.5: Pasos de tonos grises

## Slide 288
14.6 Iluminación exterior
La iluminación exterior debe ajustarse siempre a los requisitos y criterios del Comité de Normas Técnicas de Luminotecnia. Los estándares más importantes se enumeran aquí.
  Alumbrado público de instalación permanente: iluminación de calles para el tráfico rodado: criterios generales de calidad y valores estándar
  Alumbrado público de instalación permanente: iluminación de calles para el tráfico rodado: cálculo y medición
  Valores estándar para la iluminación de pasos de peatones
  Iluminación de túneles de carretera y pasos subterráneos
  Iluminación de estacionamientos y casas de parques
  Iluminación de estadios
  Iluminación de sistemas de esclusas
  Buena Iluminación para la Seguridad en Carreteras, Vías y Plazas Públicas
Los sistemas de iluminación exterior se calculan con el método de iluminación puntual y no con el método de la eficiencia. La intensidad luminosa y el flujo luminoso se pueden consultar en los catálogos de los fabricantes. La iluminancia horizontal se calcula a partir de la ecuación
Aquí, los significados de los símbolos son:
  E Iluminancia en lx
  H Altura del poste de iluminación en m
  l Distancia del punto de interés desde la base de la lámpara en m
  I Intensidad luminosa en dirección del punto de interés en cd

## Slide 289
14.7 Lámparas halógenas de bajo voltaje
Notas generales sobre la instalación:
El transformador debe estar diseñado para la tensión extra baja de seguridad.
Los transformadores deben implementarse como transformadores de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos.
La protección electrónica contra sobretemperatura está incorporada.
La protección del transformador contra cortocircuitos en el secundario es posible mediante fusibles de alambre fino en el lado primario.
Cuando la protección contra sobrecarga está presente, el lado de voltaje más bajo también está protegido.
La potencia del transformador debe coincidir con la carga de corriente de todas las lámparas conectadas.
Las lámparas solo pueden funcionar dentro de los límites especificados.
Para el modo de atenuación es necesario observar las instrucciones especiales del fabricante para la conexión.
El dimmer siempre debe instalarse en el lado primario del transformador.
El atenuador debe diseñarse de acuerdo con la potencia de todas las lámparas conectadas, incluidos todos los transformadores conectados y cualquier carga base requerida.
El transformador debe ser de fácil acceso.
El transformador debe instalarse lo más cerca posible de la lámpara.
Para la seguridad se deben tener en cuenta los transformadores de aislamiento.
Se debe tener en cuenta la caída de tensión y la sección transversal de la línea en el lado de menor tensión.
La tensión máxima admisible en la instalación de baja tensión está restringida según IEC 357 al 110 %.
Los terminales deben estar libres de tracción, corte y torsión.
Las uniones deben estar protegidas contra descargas eléctricas.
En los puntos de sujeción se deben realizar conexiones permanentes de baja resistencia.
Cuando la sección transversal de la línea es mayor que la del punto de sujeción en el transformador, se debe sacar una línea de hasta 0,5 m de largo del transformador y luego conectar la línea requerida a través de una caja de conexiones.

## Slide 290
Cálculo de la longitud máxima de línea para una caída de tensión:
En sistemas de 12 V la caída de tensión es considerablemente mayor que en sistemas de 230 V con la misma potencia. Las altas corrientes y las altas caídas de tensión provocan calentamientos y pérdidas de potencia en las líneas instaladas. Por este motivo, las instalaciones de baja tensión deben planificarse cuidadosamente.
Magnitud de la corriente:
Caída de tensión:
Con estos valores, podemos calcular la longitud de la línea para la potencia de la lámpara dada:
Cálculo de la sección transversal:
Los símbolos tienen los significados:
  l Longitud de la línea en m
  S Sección de línea en mm2
  I Corriente en línea en A
  ∆U Caída de tensión en V
  k Conductividad de la línea; para Cu: 56m/Ω mm2
  P Potencia de la lámpara en W
  Un Tensión nominal en V
  ∆u Caída de tensión en %

## Slide 291
14.8 Iluminación de seguridad y espera
14.8.1 Términos y definiciones
Iluminación de respaldo: La iluminación de respaldo es un sistema de iluminación que se activa rápidamente en caso de falla en el suministro de energía a la iluminación artificial normal. Aquí es necesario distinguir entre
  Iluminación de seguridad y respaldo de acuerdo con las regulaciones de las instalaciones comunitarias
  Iluminación de emergencia de acuerdo con la normativa.
Iluminación de seguridad: La iluminación de seguridad es necesaria por razones de seguridad (seguridad general, prevención de accidentes). Tiene una función protectora.
Iluminación de emergencia: La iluminación de emergencia consiste en un sistema de iluminación de respaldo que asume la función de la iluminación artificial normal para permitir el funcionamiento continuo durante un período de tiempo limitado. Cuando no se requiere iluminación de seguridad, aún se puede instalar un sistema de iluminación de reserva.
Alumbrado de emergencia: El alumbrado de emergencia consiste en una luminaria con fuente de alimentación propia o de emergencia, que se utiliza para generar el alumbrado de emergencia.
14.8.2 Circuitos
Circuito flotante: Las luminarias de emergencia o las luminarias con símbolo de emergencia conectadas a las fuentes de alimentación de iluminación de emergencia se activan tanto para la alimentación normal como en caso de falla de la alimentación normal. El suministro de energía normal se controla en el tablero de distribución principal de la fuente de energía de seguridad.
Circuito de espera: Los artefactos de iluminación de emergencia o los artefactos de iluminación con símbolo de emergencia conectados a las fuentes de alimentación de iluminación de emergencia se activan solo en caso de falla de la energía normal. El suministro de energía para la iluminación normal se controla en el sistema de subdistribución de esta parte.
Para sistemas de iluminación de emergencia o de seguridad, de acuerdo con EN 60598, Parte 2.22, no se pueden usar lámparas de encendido por incandescencia o de descarga con encendido por incandescencia integrado; EN 60924 y EN 60925 especifican solo equipos de control electrónicos.

## Slide 292
14.8.3 Tipos Estructurales para Grupos de Personas
Los requisitos para la iluminación de seguridad y de respaldo dependen del uso de la habitación o edificio.
Tabla 14.14: Requerimientos de seguridad y alumbrado de respaldo según uso de la sala o edificio, de acuerdo con el reglamento de instalaciones comunitarias
●

## Slide 293
14.8.4 Planificación y configuración de símbolos de emergencia e iluminación de seguridad
Luminarias de emergencia: Los símbolos de emergencia deben tener marcas pictóricas blancas y un fondo verde y ser claramente reconocibles durante el tiempo requerido en operación. Por lo tanto, se requiere un tamaño mínimo. Los anchos de reconocimiento requeridos pueden determinarse a partir de fórmulas o de la información del fabricante y deben tenerse en cuenta durante la planificación. De acuerdo con las normas de prevención de accidentes, la relación de aspecto debe ser 1 : 1 o 1 : 2.
El cálculo de la iluminancia requiere:
Distribución de la intensidad luminosa de la luminaria
Flujo luminoso al final de la vida útil nominal
Altura de suspensión de la luminaria o tipo de montaje de la luminaria
El ancho de reconocimiento de la luminaria con símbolo de emergencia viene dado por:
La iluminancia (Figura 14.6) se puede calcular utilizando el método de iluminación puntual, según la relación:
El espacio entre las luminarias se calcula a partir de la relación:
Figura 14.6: Alumbrado de vía de emergencia
Aquí, los significados de los símbolos son:
e Ancho de reconocimiento en m
H Altura del símbolo de emergencia en m
z Factor de distancia 200 para símbolos de emergencia iluminados internamente, 100 para símbolos de emergencia iluminados externamente
E Iluminancia en lx
H Altura de la lámpara: 0,2 in m
a Ángulo de salida de la luz en °
E = 1 lx x 1,25 entre luminarias
E = 0,5 lx x 1,25 entre la lámpara y la pared o puerta

## Slide 294
Alumbrado de seguridad: El alumbrado de seguridad identifica e ilumina las vías de emergencia y debe tener la uniformidad especificada antes:
a una altura de 0,2 metros y 1 lx y un tiempo de funcionamiento nominal de al menos una hora o tres horas. Las ubicaciones de estas luminarias son: entradas y salidas principales, plantas, escaleras, balcones de emergencia, túneles de emergencia y lugares de trabajo con peligros especiales. Para la planificación de luminarias con símbolo de emergencia y de seguridad, se deben tener en cuenta los siguientes puntos (ver Figuras 14.7 a 14.11):
Elección de la fuente de luz
Cubiertas para luminarias
Tipo de protección
Clase de protección
Carcasa de lámpara (material, diseño)
Tipo de instalación (pared, techo, colgante, empotrada, montaje)
Versión con batería individual, sistema de batería central o grupos de baterías
Figura 14.7: Instalación de iluminación con símbolo de emergencia

## Slide 295
Figura 14.l0: Instalación de iluminación de seguridad
Figura 14.8: Instalación de iluminación con símbolo de emergencia
Figura 14.9: Instalación de iluminación de seguridad
Figura 14.11: Instalación de iluminación de seguridad

## Slide 296
14.8.5 Fuente de alimentación
El sistema de distribución principal para el suministro de energía de seguridad y el suministro de energía normal deben estar ubicados en áreas de operación eléctrica y aislados entre sí para que no pueda pasar ningún arco entre ellos. El aislamiento de paredes y techos debe realizarse con F30 y puertas con T30, para riesgo de incendio normal, y F90, T30 para riesgo de incendio mayor.
14.8.6 Notas sobre la instalación
Áreas de operación eléctrica
El aislamiento de las paredes y techos de otras habitaciones se debe realizar con F30, para un riesgo de incendio normal, y F90 con un riesgo de incendio aumentado, y puertas con T30 para un riesgo de incendio mayor. En esta zona no debe haber aparamenta superior a 1 kV, ni sistemas de generación de reserva ni equipos operativos para otros sistemas.
Espacio de la batería
Estas salas deben estar protegidas de temperaturas extremas y gasificación. El ancho de la pasarela debe ser de al menos 0,5 m o 1,5 veces la profundidad de la celda.
El cálculo de la ventilación para el espacio de la batería se puede realizar de acuerdo con la siguiente ecuación:
Entrada de aire y salida de aire:
Capacidad de carga de la batería:
No se requiere ventilación forzada
con capacidad de carga < 3 kW para baterías de Pb-ácido con capacidad de carga < 2 kW para baterías de Ni-Cd.
Aquí, los significados de los símbolos son:
Q Caudal volumétrico del caudal de aire en m3/h
n Número de celda
I Corriente en A
f1 Factor de reducción
f2 Factor de reducción
A Apertura de entrada y salida de aire en m2
U Tensión de carga en V
I Corriente de carga en A

## Slide 297
14.8.7 Pruebas durante la operación
Supervisión automática de carga en ciclos de cinco minutos
Prueba automática de funcionamiento (máximo cinco minutos)
Prueba automática de tiempo de funcionamiento (mínimo 40/120 minutos)
Supervisión automática de líneas
Registro y almacenamiento de fallas (mínimo dos años), libro de registro de mantenimiento
Visualización e impresión de los resultados de las pruebas
l4.9 Sistemas de batería
14.9.1 Sistemas de baterías centrales
La versión más reciente de los reglamentos para instalaciones comunitarias especifica que, en caso de un corte de energía, el sistema de reserva no debe alimentarse desde la batería mientras haya voltaje en el tablero de distribución principal del sistema de iluminación de seguridad. En consecuencia, los fusibles en el sistema de distribución principal de baja tensión deben diseñarse para toda la distribución del sistema de seguridad. Para fines de mantenimiento, se recomienda un interruptor-seccionador con fusible. El sistema de batería central se describe en detalle a continuación (ver Figuras 14.12 a 14.15):
Componentes
Batería (baterías de Pb-ácido o Ni-Cd abiertas, cerradas o selladas)
Equipo de carga (recarga al 90% en 10 o 20 horas)
Equipo de cambio (circuito de reserva y/o flotado)
Rectificador para lámparas de descarga (simple/grupos/central)
Pantallas internas (fallo central, modo de funcionamiento, estado listo, advertencia de descarga de batería activada, monitor de aislamiento activado, monitor de ventilación activado)
Pantalla externa (falla central, modo de funcionamiento, estado listo)

## Slide 298
Datos técnicos
Poder sin restricciones
Número de artefactos de iluminación sin restricciones (máximo 12 artefactos de iluminación por circuito y carga de corriente máxima de 6 A por circuito)
Equipo de vigilancia
Supervisión de circuitos
Seguimiento individual
Supervisión de fase
Propiedades del sistema
Circuito de selección de fase para conexión trifásica
Funcionamiento con batería solo en caso de corte total de energía
Se requiere un equipo separado de monitoreo y cambio para el circuito flotante y los circuitos de reserva.
Los requisitos técnicos de protección contra incendios no se aplican a los circuitos derivados de la iluminación de seguridad.
Para la protección contra incendios es necesario tener en cuenta los siguientes puntos (Figuras 14.17 y 14.19):
Secciones:
2.2.22 El tablero de distribución principal para el suministro de energía de seguridad es el primer punto de distribución en el edificio que se alimenta directamente de la fuente de energía de reserva del sistema de iluminación de seguridad.
5.2.1.2 Las habitaciones para el tablero de distribución principal de suministro de energía normal deben estar separadas de las habitaciones con mayor riesgo de incendio con al menos F90 y de otras habitaciones con al menos F30. Las puertas deben ser ignífugas.
5.2.2.1 Los sistemas de subdistribución de la alimentación normal deben instalarse con sus propios envolventes.
6.6.6 Los sistemas de subdistribución del sistema de iluminación de seguridad deben instalarse por separado de las secciones del sistema de la fuente de alimentación normal, con sus propios recintos.
6.7.4 Para cada circuito de la fuente de alimentación de seguridad, se deben utilizar cables y líneas independientes. Estos cables y líneas deben tenderse por separado de otros sistemas de línea. No se requieren sistemas de línea separados para la instalación de los circuitos derivados del sistema de iluminación de seguridad (Figuras 14.16 y 14.18).
Las líneas deben ser al menos F30 hasta la primera luminaria del circuito. A partir de entonces, en la misma sección protegida contra incendios, ya no se requiere F30. Las centrales y las subestaciones deben ejecutarse por separado, y las líneas multinúcleo deben cortocircuitarse y ser a prueba de fallas a tierra para el circuito principal y circuitos auxiliares, y no deben tenderse en áreas peligrosas de explosión (figura 14.16).

## Slide 299
Figura 14.12: Sistema de batería central
Las abreviaturas tienen los significados:
BS Sistema de iluminación de espera
DS Circuito flotante
SL Luz de seguridad
Figura 14.13: Sistema de batería central

## Slide 300
Figura 14.14: Instalación de líneas
Figura 14.15: Alumbrado de emergencia con batería central

## Slide 301
Figura 14.16: Sistemas de baterías centrales
Figura 14.17: Instalación de grupos de baterías y baterías centrales

## Slide 302
Figura 14.18: Instalación de líneas
Figura 14.19: Instalación de grupos de baterías y baterías centrales

## Slide 303
14.9.2 Sistemas de baterías agrupadas
Los sistemas de baterías divididas (Figuras 14.20 y 14.21) se describen a continuación:
Componentes
Batería (baterías selladas de Pb-ácido o Ni-Cd)
Equipo de carga (recarga al 90% en 10 o 20 horas)
Equipo de cambio (circuito de reserva y/o flotado)
Rectificador para lámparas de descarga (simple/grupos/central)
Pantallas internas (fallo central, modo de funcionamiento, estado listo, advertencia de descarga de batería activada, monitor de aislamiento activado, monitor de ventilación activado)
Pantalla externa (fallo central, modo de funcionamiento, estado listo)
Datos técnicos
Potencia 900 W durante una hora o 300 W durante 3 horas
Propiedades del sistema
Se pueden conectar un máximo de 20 luminarias de seguridad.
El consumo de corriente de los rectificadores del grupo no debe exceder los 6A.
Se requiere un equipo separado de monitoreo y cambio para el circuito flotante y los circuitos de reserva.
Los requisitos técnicos de protección contra incendios no se aplican a los circuitos derivados de la iluminación de seguridad.
Figura 14.20: Alumbrado de emergencia con grupo de baterías
Figura 14.21: Sistemas de baterías agrupadas

## Slide 304
14.9.3 Sistemas de batería única
Los sistemas de batería individual son construcciones de batería sellada recargable, que tienen una vida útil de tres años y, de acuerdo con IEC 598-2-22, tienen una vida útil de cuatro años. Un sistema de batería no puede alimentar a más de dos artefactos de iluminación de seguridad. Los artefactos de iluminación de una sola batería deben someterse a una prueba de funcionamiento cada siete días y al menos una vez al año a una prueba de funcionamiento continuo. El autocontrol se realiza con LED. Estos indican el estado de la lámpara. La pantalla y los resultados deben ingresarse en un libro de registro de pruebas. El libro de registro de pruebas debe guardarse por un período de dos años. Cada siete días se debe documentar el estado de las luminarias. La figura 14.22 ilustra la estructura de una lámpara de seguridad.
Componentes
Batería (baterías selladas de Pb-ácido o Ni-Cd)
Equipo de carga (recarga al 90% en 20 horas)
Equipo de cambio (circuito de reserva y/o flotado)
Rectificador para lámparas de descarga (simple) o equipo electrónico
Pantallas internas (estado de carga de la batería)
Pantalla externa
Equipos de monitoreo para monitorear luminarias
Datos técnicos
Poder sin restricciones
Máximo dos lámparas conectadas
Líneas: F30 no es obligatorio. No existen especificaciones para la conexión de las unidades de fuente de alimentación y las conexiones de las lámparas a una fuente de alimentación.
Los artefactos de iluminación deben distribuirse en al menos dos circuitos cuando hay más de un artefacto de iluminación en la habitación.
Figura 14.22: Sistema de batería individual
Figura 14.23: Sistema de batería individual
La Fig. 14.23 muestra un Sistema de batería individual con circuito flotante e iluminación de respaldo.

## Slide 305
La figura 14.24 muestra un sistema de batería única con sistema de monitorización para la conexión de una o dos luminarias con lámparas fluorescentes y equipo electrónico, y lámparas de bajo voltaje con transformador electrónico. El equipo de control electrónico debe ser adecuado para operaciones de CC.
Las reglamentaciones de las instalaciones comunitarias exigen pruebas periódicas de los sistemas de iluminación de seguridad, como pruebas de funcionamiento diarias y semanales con el sistema de iluminación de seguridad en pleno funcionamiento y, sin excepción, una prueba anual de funcionamiento continuo fuera del tiempo de funcionamiento normal. Con el sistema de iluminación de emergencia, las luminarias de emergencia de una sola batería y las unidades de suministro de energía de las luces de emergencia de una sola batería se pueden probar a través de una línea de bus. Las Figuras 14.25 y 14.26 ilustran el diseño del sistema del equipo de prueba.
Figura 14.25: Sistema de batería única
Figura 14.26: Sistema de batería única
Figura 14.24: Sistema de batería única

## Slide 306
Los sistemas de una sola batería se pueden utilizar en el orden de 10 a 20 unidades. Todas las baterías individuales, aunque tienen una alta fiabilidad, también tienen un acumulador que reacciona sensiblemente a altas temperaturas (es decir, >20 °C). A 30 °C el acumulador tiene sólo la mitad de su vida útil normal ya 40 °C sólo una cuarta parte de su vida útil normal.
Los significados de las abreviaturas son:
ENLVG Alimentador individual para alumbrado de emergencia
ET Transformador electrónico
Ba Batería
La Nivel de carga
Gl Parte del rectificador
Ve Amplificador
Schw Interruptor de valor de umbral
We Inversor
SL Sistema de iluminación de seguridad
FC Circuito flotante
SLS Sistema de iluminación de espera
14.9.4 Ejemplo: Dimensionamiento de la iluminación de seguridad y de reserva
Se instalaron 100 luminarias de 55 W y equipo electrónico en un sistema de iluminación. Calcular:
La potencia total del sistema de iluminación:
P = UI = 100 · 55 W = 5,5 kW
La capacidad de carga (PL) de la batería:
PL = UI · 4 = 2V · 2 · 4 = 16W·h por celda
16 W por celda para 108 celdas da un total de 1728 W. Para niveles de potencia ≤ 3 kW, no se requiere ventilación forzada.
El espacio de la batería:
Podemos calcular la ventilación del espacio de la batería de la siguiente manera:
Q = 0,05 nI = 0,05 · 108 · 2A = 10,8 m3 h
Entrada de aire y salida de aire:
A ≥ 28 Q
A ≥ 28 · 10,8 m3/h= 302,4 m3/h
Cuando la habitación es más pequeña que 28³, las aberturas pueden estar en el mismo lado.

## Slide 308
15
Compensación de Potencia Reactiva
15.1 Términos y definiciones
Potencia reactiva: Potencia necesaria para generar los campos electromagnéticos. No se puede convertir en energía útil.
Controlador VAr: mide la potencia reactiva que surge y da órdenes de conmutación a los contactores, que encienden o apagan los condensadores según sea necesario. Factor de potencia: Relación entre la potencia efectiva y la potencia aparente.
Compensación: A través de la compensación se mejora la economía de operación de los sistemas eléctricos, es decir, el factor de potencia. Esto alivia el equipo operativo eléctrico, por lo que se puede transmitir una potencia efectiva mayor.
Compensación individual: un condensador se conecta directamente a los terminales de la carga y se conmuta junto con esta (por ejemplo, un motor).
Compensación por grupos: El equipo de compensación (unidad controladora) está conectado a la carga (por ejemplo, un grupo de motores o un grupo de lámparas fluorescentes).
Compensación central: El equipo de compensación (unidad de control) se instala centralmente para todas las cargas.
Compensación permanente: Uno o más condensadores están conectados a una carga. Armónico: Oscilación en un múltiplo entero de la frecuencia básica de oscilación.
Circuitos de filtro: Circuitos de resonancia en serie que consisten en bobinas y capacitores, sintonizados a las frecuencias de las corrientes armónicas.

## Slide 309
La corriente reactiva surge en todos los sistemas eléctricos. No solo las cargas grandes, sino también las cargas más pequeñas requieren potencia reactiva. Los generadores y motores producen potencia reactiva, lo que provoca cargas innecesarias y pérdidas de potencia en las líneas. La Figura 15.1 muestra el diagrama de bloques para la carga de la red.
La potencia reactiva es necesaria para generar campos magnéticos, p. en motores, transformadores y generadores. Esta potencia oscila entre la fuente y la carga y representa una carga adicional. Las empresas suministradoras de energía y los consumidores de esta energía eléctrica están interesados ​​en reducir al máximo estas desventajas. Por otro lado, las cargas no lineales y los inversores controlados por fase provocan armónicos, que provocan cambios de tensión y una disminución del factor de potencia. Para reducir estos armónicos, se utilizan circuitos (filtros) resonantes en serie.
Para cargas resistivas, inductivas y capacitivas, el factor de potencia cos φ es diferente porque las relaciones entre el voltaje y la corriente son diferentes. La Figura 15.2 muestra las diferentes relaciones de fase para cargas resistivas, inductivas y capacitivas.
Figura 15.1: Diagrama de circuito equivalente de una red con diferente carga; a) circuito equivalente, b) diagrama fasorial
Figura 15.2: Relación entre corriente, voltaje y potencia para
a) una carga resistiva, b) una carga inductiva, c) una carga capacitiva

## Slide 310
La Figura 15.3 ilustra los triángulos de corriente y potencia y la Figura 15.4 los triángulos de potencia con compensación.
Figura 15.3: Fasores de corriente y potencia en redes; a) Triángulo de corriente, b) Triángulo de potencia
La potencia aparente absorbida en una red eléctrica es:
Figura l5.4: Triángulo de potencia con compensación; a) Compensación parcial, b) Compensación total, c) Sobrecompensación

## Slide 311
l5.2 Efecto de la Potencia Reactiva
En las redes eléctricas, las caídas de voltaje ocurren debido a la carga de las resistencias internas de la red.
La caída de voltaje se puede calcular a partir de la potencia de la siguiente manera:
Despreciando la parte resistiva, entonces:
Si
l5.3 Compensación de Transformadores
Los transformadores se diseñan en función de la absorción de potencia reactiva y no de la potencia reactiva máxima requerida. Por lo general, los valores estándar se pueden tomar de las tablas, independientemente de la potencia y la tensión nominal. También es posible calcular la potencia reactiva de los transformadores a partir de la siguiente relación:
Los significados de los símbolos son:
QT Potencia reactiva en vacío del transformador QT en kVAr
I0 Corriente en vacío en A
SrT Potencia nominal del transformador
S0 Potencia aparente en vacío del transformador en kVA

## Slide 312
15.4 Compensación de Motores Asíncronos
En la práctica, la potencia del condensador es como máximo el 90 % de la potencia del motor en vacío, por lo que no puede producirse una autoexcitación peligrosa. La potencia máxima admisible del condensador viene dada por:
En condiciones en vacío, con sen φ0 ≈ 1, obtenemos:
Por lo general, se conocen la potencia del motor y el cos φ, y no se puede medir la corriente en vacío. En este caso, el cálculo se basa en la potencia del motor PrM:
hasta 40 kW, 40 % de la potencia nominal del motor
por encima de 40 kW, 35 % de la potencia nominal del motor
Los significados de los símbolos son:
  ղ Eficiencia del motor
  I0 Corriente en vacío en A
  0,9 Factor de potencia reactiva en vacío requerida
15.5 Compensación por Lámparas de Descarga
Los sistemas de iluminación modernos normalmente funcionan con equipo de control inductivo, cuyo factor de potencia está entre 0,3 y 0,6. En comparación, con equipo de control electrónico el factor de potencia es 0,95. También es posible la compensación de grupo monofásica o trifásica para lámparas de descarga. Para la distribución uniforme de los grupos de luminarias en las fases individuales, solo se requiere un tercio de la potencia del condensador, que se calcula a partir de:
La capacidad requerida del condensador es entonces:
Aquí, los significados de los símbolos son:
PL Potencia de la lámpara
Pv Pérdida de potencia del equipo de control Cstr Capacidad de la fase del devanado
fn Frecuencia de la red

## Slide 313
15,6 c/k Valor
El valor c/k define la magnitud de la potencia reactiva requerida que debe estar presente antes de que se produzca una conexión o un apagado. En la práctica, este umbral de respuesta se establece en alrededor del 60 % del paso más pequeño. El valor c/k se calcula a partir de:
Aquí, los significados de los símbolos son:
  c Paso de potencia más pequeño
  C Potencia del condensador en VAr
  V Un Tensión de línea externa en
  k Relación de transformación del transformador (por ejemplo, 100 A/5 A)
15.7 Circuitos resonantes
Los circuitos resonantes son fenómenos indeseables en las redes. Un circuito resonante en serie (figura 15.5) consta de una inductancia L y una capacitancia C. Dado que la resistencia efectiva es pequeña en relación con L y C, se puede despreciar. A bajas frecuencias predomina la reactancia del condensador, es decir, el circuito resonante en serie es capacitivo. Por encima de la frecuencia de resonancia fr, el circuito resonante en serie se comporta inductivamente. La figura 15.6 muestra el comportamiento de la impedancia, corriente y voltaje.
Un circuito resonante en paralelo consiste en una inductancia, por un lado, y una capacitancia y resistencia, por otro lado, en paralelo (Figura 15.7). Aquí, el comportamiento es opuesto al del circuito resonante en serie (Figura 15.8).
Figura 15.5: Circuito resonante en serie y diagrama de circuito equivalente
Figura 15.6: Curva de resonancia para un circuito resonante en serie

## Slide 314
Figura 15.8: Curva de resonancia para un circuito resonante en paralelo
Figura 15.7: Circuito resonante en paralelo

## Slide 315
15.8 Calidad de voltaje y armónicos
El sistema de alimentación es de 230/400V, 50 Hz y tiene curvas de tensión y corriente en forma de onda senoidal. Las cargas no lineales producen armónicos no deseados (la figura 15.9 ilustra el principio), que fluyen directamente a la red y, por lo tanto, dan lugar a los siguientes problemas:
Asimetría
Errores de medidor
Errores de cable de alimentación
Distorsiones de voltaje
Resonancias en serie y en paralelo
Disminución del factor de potencia
Aumento de temperatura y sobrecarga de transformadores.
Errores de comunicación
Reducción de potencias de motores
Figura 15.9: Armónicos

## Slide 316
15.8.1 Compensación con condensadores sin bobinas de choke
Los capacitores se combinan con la reactancia del transformador para formar un circuito resonante (Figura 15.10). La figura 15.11 muestra la curva de impedancia de la red, tal como la ve el consumidor que genera los armónicos.
La potencia del capacitor para un orden armónico dado u se encuentra a partir de la relación:
Esto corresponde a una frecuencia:
Para evitar resonancias, la potencia reactiva instalada debe ser inferior a la potencia reactiva (crítica) calculada.
En general, no se producen sobreintensidades en redes con cargas no lineales inferiores al 20 % de la carga total.
Figura 15.10: Sistema de compensación no obstruido
Figura 15.11: Característica de impedancia de una red sin bobina de choke

## Slide 317
15.8.2 Unidades inductor-capacitor
Con un sistema de estrangulación, el capacitor y la bobina de estrangulación están en serie (Figura 15.12). La figura 15.13 muestra la curva de impedancia para dicha red.
Cuando los componentes no lineales constituyen más del 20 % de la carga total, surgen sobrecorrientes críticas. El factor de estrangulamiento se puede calcular sumando las potencias de los componentes armónicos y dividiendo por la potencia nominal del transformador, es decir:
Cuando el condensador y la bobina del estrangulador se combinan correctamente, la frecuencia de resonancia se encuentra por debajo de las frecuencias de las corrientes armónicas críticas.
Con el uso de bobinas de choque, es necesario tener en cuenta el aumento de tensión del condensador. El aumento de la rigidez dieléctrica prolonga la vida útil. El aumento en el voltaje y la potencia del condensador se puede calcular de la siguiente manera:
El factor de estrangulamiento p en % da la relación entre la reactancia estrangulada y la reactancia capacitiva a la frecuencia de la red:
La frecuencia de resonancia relativa es:
Figura 15.13: Característica de impedancia de una red con bobina dechoke
Figura 15.12: Sistema de compensación con 7 % de atragantamiento
El factor de choke también es una medida para la supresión de armónicos, es decir, cuanto menor es el valor de p, más efectivo es el filtrado.

## Slide 318
15.8.3 Circuitos de filtros resonantes en serie
Para evitar fenómenos de resonancia, se colocan bobinas de choque aguas arriba de los condensadores (choking). Los circuitos de filtro se ajustan exactamente a las frecuencias de las corrientes armónicas y, por lo tanto, suprimen hasta el 90 % de estas corrientes. En general se puede decir que los circuitos de filtrado sirven, no solo para la compensación de cargas de potencia reactiva, sino también para la supresión de corrientes armónicas. La figura 15.14 ilustra esquemáticamente el principio de los circuitos de filtro.
La figura 15.15 da la característica de impedancia de una red con atenuación de carga.
Figura 15.14: Circuitos de filtros resonantes en serie
Figura l5.l5: Característica de frecuencia-impedancia

## Slide 319
15.9 Compensación Estática por Potencia Reactiva
La potencia reactiva se puede controlar de forma rápida y precisa con componentes electrónicos de potencia. Es posible el control continuo y la estabilidad mejorada de las redes []. Esta sección proporciona una breve descripción de los equipos utilizados en los sistemas eléctricos para la compensación de potencia reactiva.
Inductancias. Las inductancias están en paralelo con las redes para absorber la potencia reactiva. Están conectados al devanado terciario de un transformador, p. a 12 kV, o directamente a la barra de un generador.
Capacitancias. Las capacitancias se conectan ya sea como un capacitor permanente o como un banco de capacitores a la red para reducir la potencia reactiva. La solución económica es la compensación de potencia reactiva controlada por tensión con factor de potencia mejorado.
Compensación estática controlada por tiristores. Estos compensadores estáticos son unidades de potencia reactiva conectadas en paralelo, en las que el control de tiristores genera o absorbe potencia reactiva.
Capacitancias conmutadas por tiristores. La figura 15.16 ilustra esquemáticamente el principio de estas capacitancias. El tiristor enciende y apaga la capacitancia C. La inductancia L limita el aumento de corriente a través de los tiristores y provoca resonancias dentro del sistema.
Las propiedades de estos sistemas son:
Altos precios
Sin transitorios
control escalonado
Evitación o generación de armónicos de compensación
Muy bajas pérdidas a la salida del compensador.
5. Inductancias controladas por tiristores
La figura 15.17 muestra esquemáticamente el principio de este método de compensación.
Figura 15.16: Capacitancias conmutadas por tiristores
Figura 15.17: Inductancias controladas por tiristores

## Slide 320
Las propiedades de estos sistemas son:
Altos precios
Generación de armónicos de compensación
Control continuo
Voltaje aplicado continuamente
Pérdidas a la salida del compensador.
Capacitancias en serie Las capacitancias conectadas en serie son adecuadas para la compensación de reactancia, pero no para la compensación de potencia reactiva. Sin embargo, por supuesto, también afectan la compensación de potencia reactiva para la potencia transmitida. La figura 15.18 ilustra este principio. La potencia reactiva generada en estas capacidades aumenta con la potencia transmitida. La potencia reactiva está entre 100 y 800 Mvar. El mayor problema es proteger las capacitancias de las corrientes de falla.
Planificación de sistemas de compensación
Para la planificación y configuración de sistemas de compensación es necesario distinguir entre sistemas eléctricos existentes y nuevos. El estado de corriente de las redes existentes debe determinarse mediante mediciones en la subestación y en las cargas primarias. Los posibles métodos son, p. facturas de la compañía eléctrica, lecturas de contadores, registradores de potencia efectiva y reactiva y análisis de corrientes armónicas. Tras el análisis de los valores medidos y las influencias ambientales, se puede decidir el tipo de compensación.
Para los nuevos sistemas, es necesario trabajar en parte con datos estimados. Se debe considerar la concurrencia, el factor de utilización y las extensiones del equipo operativo eléctrico. Se recomienda dimensionar el sistema con una potencia de compensación relativamente baja y determinar el nivel de potencia correcto de los condensadores después de la instalación del sistema. El cálculo y la disposición de un sistema de compensación de potencia reactiva se pueden realizar mejor con el uso de simulaciones por computadora [73].
Figura 15.18: Capacitancias en serie

## Slide 321
15.10 Ejemplos de Compensación por Potencia Reactiva
15.10.1 Ejemplo l: Determinación de la potencia capacitiva
Una carga tiene una potencia efectiva de P = 50 kW a 400 V y el factor de potencia debe compensarse de cos φ1 = 0,75 a cos φ2 = 0,95. Determine la potencia capacitiva requerida. La potencia y la corriente antes de la compensación son:
La potencia y la corriente después de la compensación son:
La potencia capacitiva requerida es:
15.10.2 Ejemplo 2: Potencia capacitiva con factor h
La potencia capacitiva se puede determinar con el factor k para una potencia efectiva dada. El factor k se lee de una tabla [72] y se multiplica por la potencia efectiva. El resultado es la potencia capacitiva requerida.
Para un aumento del factor de potencia de cos φ = 0,75 a cos φ = 0,95, de la tabla [72] encontramos un factor k = 0,55:
QC = Pk = 50 kW · 0,55 = 27,5 kvar

## Slide 322
15.10.3 Ejemplos: Determinación de la sección transversal del cable
Por un cable de 80 m de longitud se va a transmitir una potencia trifásica de 250 kW, con Un = 400 V, a 50 Hz. La caída de tensión no debe superar el 4 % =16 V. El factor de potencia debe aumentarse de cos ø = 0,7 a cos ø = 0,95.
¿Cuál es la sección de cable requerida?
El consumo de corriente antes de la compensación es:
El consumo de corriente después de la compensación es:
La resistencia efectiva por unidad de longitud para 516 A es:
Según la tabla 13.4 debemos elegir un cable con una sección transversal de 4 × 95². La resistencia efectiva por unidad de longitud para 380 A es:
Aquí se requiere una sección de cable de 4 × 70 mm2.
Como ilustra este ejemplo, el factor de potencia mejorado conduce a costos más bajos debido a la sección transversal reducida.

## Slide 323
15.10.4 Ejemplo 4: Cálculo del Valor c/k
Dada una batería de condensadores de 150, es decir, 5 etapas de 30 cada una, una tensión de alimentación de 400 V y un transformador de medida con una k de 500 A/5 A, ¿cuál es el valor de ›/k?
La relación c/k viene dada por:
El controlador se ajusta en 0,3.

## Slide 325
16
Sistemas de protección contra rayos
IEC 62305
IEC 62305 considera nuevos conocimientos técnicos y se basa en el estado actual de la tecnología. Su uso es para la planificación e instalación de sistemas de protección contra rayos de hasta 60 m de altura y ofrece una protección segura de los edificios.
Este proyecto de norma proporciona información sobre las siguientes áreas:
  Clases de protección contra rayos
  Especificaciones para protección exterior contra rayos
  Especificaciones para electrodos de tierra
  Determinación de la distancia de exposición
  Conexión equipotencial de protección contra rayos
Para la instalación, planificación, ampliación y modificación de los sistemas de protección contra rayos se aplica la norma IEC 62305. En las ordenanzas de edificación aplicables existe información sobre la necesidad de protección contra rayos en los edificios. La protección contra rayos es necesaria para los edificios en los que los rayos pueden entrar fácilmente y causar daños graves. Dichos edificios incluyen, p. escuelas, iglesias, edificios de apartamentos, edificios administrativos, hospitales, estaciones de ferrocarril, torres de telecomunicaciones, bancos, aeropuertos, estadios deportivos, museos, áreas con riesgo de explosión, guarderías, edificios comerciales y edificios de gran altura.
Los sistemas de protección contra rayos incluyen
  Protección exterior contra rayos
  Protección interior contra rayos
  Protección contra sobretensiones de equipos electrónicos.
Los sistemas de puesta a tierra HD 637 S1 6 en sistemas de CA por encima de 1 V y IEC 60364, Partes 20 y 54, Sistemas de corriente pesada de hasta 1 V, brindan explicaciones y términos completos para los sistemas de puesta a tierra. La figura 16.1 explica los términos necesarios para la comprensión.

## Slide 326
Resistencia de tierra: Según HD 637 S1, la resistencia de tierra es la resistencia del sistema de puesta a tierra entre el electrodo de puesta a tierra y el plano de referencia de tierra.
Voltaje de contacto: El voltaje de contacto es una parte del aumento del potencial de tierra que se puede desviar a través del cuerpo humano.
Plano de referencia de tierra: El plano de referencia de tierra es la parte de tierra, en particular el área fuera del rango de influencia de un electrodo de tierra o un sistema de puesta a tierra, en la que no se producen tensiones medibles entre dos puntos como resultado de la corriente de puesta a tierra.
Red de terminación de tierra: Puesta a tierra para conducir la corriente de descarga del rayo a tierra.
Aquí, los significados de los símbolos son:
  Us Tensión de paso
  φ Potencial de tierra a electrodo
  FE Electrodo de tierra para zapata de hormigón
  SE Electrodo de tierra de clasificación de potencial (electrodo de tierra de anillo)
  x Distancia al electrodo de tierra de la zapata de hormigón
  UE Aumento de potencial de tierra
  UB Tensión de contacto
  UB1 Tensión de contacto sin electrodo de potencial de tierra granulada (sobre electrodo de tierra en cimentación de hormigón)
  UB2 Tensión de contacto sin electrodo de potencial de tierra granulada (en electrodo de tierra de base de hormigón y electrodo de tierra granulada)
Figura l6.l: 6 Potencial de ronda a electrodo y voltajes para electrodos de puesta a tierra con flujo de corriente [80]
Tierra: tierra es el suelo conductor.
Aumento del potencial de tierra: El aumento del potencial de tierra es el voltaje que se produce entre un sistema de puesta a tierra y el plano de referencia de tierra.
Resistividad del suelo: La resistividad del suelo en Ωm.
Electrodo de tierra de clasificación potencial: El electrodo de tierra clasificador de potencial es un electrodo de puesta a tierra que, por su forma y disposición, sirve para controlar el potencial.
Voltaje de paso: El voltaje de paso es la parte del aumento del potencial de tierra que se puede desviar en una sección de un metro de largo, de modo que la corriente fluya a través del cuerpo humano de un pie a otro.

## Slide 327
16.1 Clase de protección contra rayos
Para poder planificar un sistema de protección contra rayos, primero es necesario determinar la clase de protección para el edificio en la planificación. Las clases de protección contra rayos I a IV se asignan de acuerdo con diferentes valores de la eficiencia del sistema de protección contra rayos, el tamaño de la malla y el tamaño de la esfera del rayo (Tabla 16.1)). Para cada clase de protección podemos determinar el ángulo de apantallamiento de un edificio en función de la altura del terminal aéreo sobre el suelo (Figura 16.2). Para la determinación de la posición del terminal aéreo, en general se utilizan tres métodos:
  El método del ángulo de protección (a) para formas simples
  El método de la esfera relámpago (radio r) para casos complicados
  El método de la malla (w) para superficies planas.
Tabla 16.1: Características de las clases de
protección contra el rayo
Figura 16.2: Ángulo de apantallamiento [80]

## Slide 328
16.2 Protección contra rayos exterior
La protección exterior contra rayos incluye todo el equipo para recolectar y conducir la corriente de descarga del rayo al sistema de puesta a tierra (Figura 16.3).
Figura 16.3 Protección exterior contra rayos
16.2.1 Terminal Aéreo
La terminal aérea (Figura 16.4) sirve como punto de impacto para los rayos.
El tamaño de malla de las terminales aéreas es de 10 m x 20 m como máximo para edificios normales y de 10 m x 10 m para hospitales.
La malla debe instalarse de manera que ningún punto de la superficie del techo esté a más de cinco metros de un conductor terminal aéreo (Figura 16.5). La altura del pararrayos no puede ser superior a 20 m, y la distancia al edificio debe ser de al menos 2 m (Figura 16.6).
El edificio se considera protegido cuando el ángulo es de 45°. El área protegida por los pararrayos se muestra para H < 30 m en la Figura 16.7 y para H > 30 m en la Figura 16.8.
Las superestructuras del techo, de material no conductor eléctrico, no podrán tener una longitud superior a 0,3 m (Figura 16.9)).
No se puede conectar un sistema de ventilación del techo sin antes incluirlo en el concepto de protección contra rayos. Si el sistema de ventilación del techo está protegido por un pararrayos, entonces la distancia entre el sistema de ventilación y el pararrayos debe determinarse de acuerdo con la Figura 16.10.

## Slide 329
Figura 16.5: Terminal aérea – malla [79]
Figura 16.4: Terminales aéreas [79]

## Slide 330
Figura 16.6: Terminal aérea con área protegida [79]
Figura l6.7: Terminal aérea – pararrayos con área protegida hasta máx. 30 metros [79]

## Slide 331
Figura 16.8: Terminal aérea – pararrayos con área protegida mayor a 30 m [79]
Figura 16.9: Terminal aérea: superestructuras de techo de material conductor de electricidad [79]

## Slide 332
Figura 16.10: Terminal aérea para superestructuras de techo más pequeñas [79]

## Slide 333
16.2.2 Bajantes
El conductor de bajada (Tabla 16.2) conecta el terminal aéreo al sistema de puesta a tierra. Por cada 20 m, medidos a lo largo de los bordes del techo, se debe instalar un conductor de bajada, hacia el exterior de las esquinas del edificio. A través del terminal aéreo se forma entonces una zona de protección con un ángulo de apantallamiento de 45°.
Los conductores de bajada deben tener juntas de prueba para permitir mediciones posteriores en el sistema. El número necesario de bajantes para edificios se puede calcular de la siguiente manera (en cualquier caso, se deben disponer al menos dos bajantes):
Tabla 16.2: Conductores de bajada [79]
La figura 16.11 muestra diferentes arreglos de conductores de bajada. Los conductores de bajada deben instalarse de modo que:
Existan varias rutas de corriente paralelas
La longitud de las rutas de corriente debe mantenerse lo más corta posible.
Las conexiones a la conexión equipotencial se realizan
Los conductores de bajada no tienen efecto en las áreas de seguridad.
Se pueden conectar entre sí cerca del suelo.
La conexión de la bajante al sistema de puesta a tierra debe ser lo más corta posible (Figura 16.11), y los puntos de conexión deben estar protegidos contra la corrosión.

## Slide 334
Figure 16.11: Arrangement of down conductors [79]

## Slide 335
Figura 16.12: Conductor de bajada de acuerdo con
Figura 16.13: Conductor de bajada de acuerdo con

## Slide 336
16.2.3 Sistemas de puesta a tierra
El sistema de puesta a tierra puede tener la forma de un electrodo de tierra de base de hormigón, un electrodo de tierra anular o un electrodo de tierra único. El conductor de bajada está conectado a este sistema de puesta a tierra.
De acuerdo con IEC 1312-1, la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 Ω. Distinguimos aquí entre dos tipos de sistemas de puesta a tierra:
Disposición tipo A
  Electrodo de tierra superficial
  Electrodo de tierra enterrado
Disposición tipo B
  Electrodo de tierra anular
  Electrodo de tierra para zapatas de hormigón.
1. Disposición tipo A: electrodo de tierra superficial
Un electrodo de tierra de superficie es un electrodo de tierra que generalmente se instala a una profundidad de menos de 0,5 m y se conecta en una longitud de 5 m a cada conductor de bajada (Figura 16.14).
Puede consistir en conductores redondos o planos y tener la forma de un electrodo de tierra anular, radial o de malla:
La resistencia de tierra del electrodo de tierra enterrado en la superficie viene dada por:
Figura 16.14: Electrodo de tierra superficial

## Slide 337
Podemos calcular la resistencia del electrodo de tierra con la relación aproximada
para L ≤ 10 m
Los símbolos tienen los significados:
  L Longitud del electrodo de tierra superficial
  d diámetro del electrodo de tierra superficial
2. Disposición tipo A: electrodo de tierra enterrado
No es posible en todos los casos utilizar electrodos de tierra de base de hormigón o electrodos de tierra anulares como electrodos de tierra de protección contra rayos. En tales casos, la IEC 1024-1, Parte 1 ofrece la posibilidad de instalar un solo electrodo de tierra para cada conductor de bajada. Como un solo electrodo de tierra, ya sea un electrodo de tierra superficial con una longitud de 20 m o un electrodo de tierra enterrado (Figura 16.15) con una longitud de 9 m se coloca verticalmente en el suelo 1 m lejos de los cimientos del edificio. Los electrodos de tierra enterrados tienen la ventaja de que se colocan más adentro del suelo, donde la resistividad del suelo es menor que hacia la superficie. Con electrodos de tierra colocados verticalmente, las condiciones de heladas no tienen efectos negativos en la resistencia de tierra. La resistencia de tierra de un electrodo de tierra enterrado está dada por [36]:
Figura 16.l5: Electrodo de tierra enterrado

## Slide 338
Esto se puede aproximar por la relación:
Los símbolos tienen los significados:
  L Longitud del electrodo de tierra enterrado
  d Diámetro de la varilla del electrodo de tierra
La Figura 16.16 muestra la resistencia de tierra para electrodos de tierra enterrados.
3. Disposición tipo B: electrodo de tierra anular
Un electrodo de tierra anular es un electrodo de tierra superficial a una profundidad de al menos 0,5 my, en la medida de lo posible, como un anillo cerrado instalado a una distancia de 1 m (Figura 16.17) de la cimentación exterior del edificio.
Figura 16.16: Resistencia de tierra para electrodos de tierra enterrados [75]
Figura 16.17: Electrodo de tierra de anillo cerrado

## Slide 339
La resistencia de tierra de un electrodo de tierra anular viene dada por [36]:
Esto se puede aproximar por la relación:
Aquí, los símbolos tienen los significados:
  D Diámetro del electrodo anular de tierra D = 1,13 A A
  A Área de la superficie del electrodo de tierra del anillo cerrado
  d Diámetro del cable de puesta a tierra o medio ancho de una regleta de puesta a tierra
  ρE Resistividad del suelo en Ωm
4. Disposición tipo B: electrodo de tierra de base de hormigón
Para un funcionamiento óptimo, la conexión equipotencial principal requiere un sistema de puesta a tierra eficaz y que funcione a largo plazo. El electrodo de tierra de base de hormigón es muy adecuado para este propósito (Figura 16.18).
Además, también se puede utilizar como electrodo de tierra para protección contra rayos, sistemas de comunicaciones y sistemas de baja tensión. Debe tener la forma de un anillo cerrado instalado en los cimientos de las paredes exteriores del edificio. Para los electrodos de puesta a tierra de cimientos de hormigón, se deben utilizar tiras de acero con una sección transversal de al menos 30 mm x 3,5 mm o barras de acero de al menos 10 mm de diámetro. La resistencia de tierra de un electrodo de tierra enterrado viene dada aproximadamente por [37]:
Figura 16.18: Electrodo de tierra para zapata de hormigón
Los símbolos tienen los significados:
L Longitud del electrodo de tierra de cimentación de hormigón
B Anchura del electrodo de tierra de cimentación de hormigón
D Diámetro del área del circuito equivalente

## Slide 340
La figura 16.19 muestra la resistencia de tierra para electrodos de tierra
de tiras y barras de acero.
Longitud mínima de los electrodos de tierra
No se debe considerar la longitud mínima de los electrodos de tierra cuando la resistencia de tierra medida es inferior a 10 Ω. Para tipo B (electrodos de tierra de anillo o zapata de hormigón) el radio promedio r del área encerrada por el electrodo de tierra no puede ser inferior a l1. La longitud l1 se puede tomar de la figura 16.20.
Figura 16.20: Longitud mínima de un electrodo de tierra
Aquí
Figura 16.19: resistencia de tierra para electrodos de tierra de tiras y barras de acero [75]

## Slide 341
Cuando el valor requerido l1 es mayor que el valor de r, entonces se deben agregar electrodos de tierra radiales o enterrados, para lo cual las longitudes lh (horizontal) y lv (vertical) se calculan de la siguiente manera:
El número de electrodos de tierra adicionales no debe ser menor que el número de conductores de bajada y debe ser al menos dos.
Los significados de los símbolos son:
  r Radio medio
  A Área circular
  l1 Longitud mínima de un electrodo de tierra
  lh Longitud de un electrodo de tierra horizontal
  lv Longitud de un electrodo de tierra vertical
La resistencia de tierra de un electrodo de tierra depende de la resistividad del suelo, las dimensiones y la disposición del electrodo de tierra y la longitud del electrodo de tierra, y menos de su sección transversal [36]. Las Figuras 16.19 y 16.16 muestran la resistencia de tierra de los electrodos de tierra enterrados, anulares y tiras de acero en función de la longitud del electrodo de tierra y la resistividad del suelo.
Se requiere la resistividad del suelo de diferentes tipos de suelo para el cálculo de la resistencia de tierra de un electrodo de tierra. Normalmente se expresa en Ωm y se define como la resistencia de un cubo de suelo de 1 m3 con una longitud de arista de 1 m, medida entre dos superficies cúbicas opuestas. La Tabla 16.3 [36,37] enumera los tipos de suelo que se miden con frecuencia.
Tabla 16.3: Resistividad del suelo para diferentes tipos de suelo

## Slide 342
16.2.4 Ejemplo 1: Cálculo de Resistencias de puesta a tierra
Para una resistividad del suelo de ρ = 150 Ωm, queremos encontrar la resistencia de tierra de un anillo y un electrodo de tierra de base de concreto con las dimensiones de 14 m de largo y 10 m de ancho y de un electrodo de tierra enterrado de 9 m de largo.
El diámetro del electrodo de tierra equivalente es:
La resistencia a tierra del electrodo de tierra de la base de hormigón se puede aproximar mediante:
La resistencia de tierra del electrodo de tierra enterrado es:
La resistencia de tierra del electrodo de tierra enterrado se puede aproximar mediante:

## Slide 343
16.2.5 Ejemplo 2: Longitudes mínimas de los electrodos de puesta a tierra
Para un sistema de clase de protección II se midió una resistividad del suelo de 2000 Ωm. De la figura 16.20 obtenemos una longitud mínima de l1 = 30.
Figura 16.21: Disposición del edificio
De la Figura 16.21, el área A1 + A2 = 200 m2. EL radio promedio es luego encontrado de:
Esto significa que se debe instalar un electrodo enterrado adicional de 11 de longitud.

## Slide 344
16.2.6 Distancias de exposición en el área de la pared
De acuerdo con IEC 1024-1, una exposición es una distancia demasiado corta entre un sistema de protección contra rayos e instalaciones metálicas o sistemas eléctricos en los que existe peligro de descarga disruptiva o avería. Las exposiciones de terminales aéreos y bajantes a instalaciones metálicas de todo tipo deben evitarse o eliminarse aumentando la distancia o conectando las instalaciones directamente al sistema de protección contra el rayo o a través de brechas de aislamiento en serie. La distancia de exposición viene dada por:
Figura 16.22: Distancia de exposición con conexión equipotencial
Aquí, los símbolos tienen los significados:
s Distancia de seguridad en m
d Distancia de exposición en m
Kc Disposición geométrica – coeficiente de distribución de corriente dependiente (ver Figura 16.24)
km Coeficiente dependiente del material de la ruta de aislamiento [76] de la Tabla 16.4
l Longitud del conductor de protección contra rayos
ki Coeficiente dependiente de la clase de protección contra rayos [76] de la Tabla 16.4
Para la determinación del coeficiente de distribución de corriente kc existen tres posibilidades:
Figura 16.23: Distancia de exposición sin conexión equipotencial

## Slide 345
Figura 16.24: Exposición de instalaciones a un sistema de protección contra el rayo con el valor kc

## Slide 346
Primer método
  Para postes de pararrayos independientes y cables conductores situados entre ellos.
  Con conductor terminal de aire en la cumbrera y conductores de bajada
Segundo método
Con red de conductores aéreos mallados en cubiertas planas, cuando no se prevea anillo alimentador.
Tercer método
Con conductor terminal aéreo de malla en cubiertas planas, cuando se disponga de uno o más alimentadores de anillo.
Los símbolos tienen los significados:
  h Altura o espacio del alimentador de anillos
  n Número total de bajantes
  c Distancia desde el siguiente conductor de bajada
  l Longitud del conductor terminal de aire
Tabla 16.4: Valores de los coeficientes

## Slide 347
16.2.7 Puesta a tierra de sistemas de antena
De acuerdo con IEC 1024-1, Parte 1, IEC 60 364 y ​​las antenas conectadas a un electrodo de tierra de protección contra rayos, electrodo de tierra de base de concreto, electrodo de tierra de antena integrada, construcciones de acero o redes metálicas tubulares conductoras enterradas (Figura 16.25) deben tener un sección transversal mínima de 16 mm2 Cu (aislado o en blanco), 25 mm2 Al (aislado) o 25 mm2 acero (Figura 16.25).
Figura 16.25: Antena instalada en un techo [80]
Figura 16.26: a) Antena de ventana b) Conexión equipotencial de antenas [80]

## Slide 348
16.2.8 Ejemplos de Instalaciones
Para la planificación técnicamente correcta de un sistema de protección contra rayos, la descripción del edificio es de gran importancia. DIN 48830 proporciona información detallada sobre el alcance de la descripción del edificio. En la fase preliminar de planificación, es necesario coordinar con el cliente la clase de protección contra rayos a utilizar en base a las especificaciones existentes. Para la instalación y realización del sistema se debe redactar el plano de instalación (Figura 16.27) y las especificaciones de obra y servicios [81]. Puede encontrar información detallada sobre la planificación, la instalación y las pruebas en el libro [77]. Los números de sección utilizados son:
Figura 16.27: Dibujo de un sistema exterior de protección contra rayos [80]

## Slide 349
16.3 Protección interior contra rayos
Es necesario proteger las instalaciones eléctricas dentro de los edificios contra los efectos de la corriente de descarga de un rayo y los campos eléctricos y magnéticos resultantes.
La parte principal de la protección interior contra rayos es la conexión equipotencial, a la que se conectan todas las tuberías metálicas, así como los sistemas de alta corriente y de tecnología de la información.
Para los equipos de tecnología de la información, el concepto de zona de protección contra rayos ofrece la mejor protección.
El principio de este concepto se basa en el blindaje de la habitación (Figura 16.28).
Figura 16.28: Zonas de protección contra rayos

## Slide 350
16.3.1 El concepto de zona de protección contra rayos EMC
Los edificios se dividen en zonas de protección contra rayos y se proporcionan equipos y dispositivos de protección adaptados desde el área exterior hasta las interfaces más sensibles (Figura 16.29).
El concepto de zona de protección contra rayos orientado a EMC se ha incluido en las normas internacionales. Este concepto está especialmente recomendado para edificios con amplio equipamiento electrónico. El principio consiste en la supresión escalonada de los campos electromagnéticos y sus efectos que resultan de zonas definidas de protección contra rayos.
Figura 16.29: Protección interior contra rayos
Con el concepto de protección contra rayos EMC, podemos distinguir entre cuatro zonas:
  Protección exterior contra rayos
  Blindaje de edificios
  Blindaje de la habitación
  Blindaje de equipos.
Las interfaces entre las zonas individuales deben tenerse en cuenta en la conexión equipotencial y deben instalarse conductores de bajada especiales.
La Tabla 16.37 describe las zonas individuales de protección contra rayos.

## Slide 351
Tabla 16.37: Definición de zonas

## Slide 352
16.3.2 Datos de planificación para sistemas de protección contra rayos
Para la planificación y configuración de los sistemas de protección contra rayos están disponibles la nueva norma de protección contra rayos EN 61024-1 y la norma de protección contra sobretensiones IEC 1312-1. La decisión de qué estándar usar recae en el planificador y el cliente. Las especificaciones de obra y servicios deberán redactarse de acuerdo con los Sistemas de Protección contra el Rayo o el procedimiento de contratación de la industria de la construcción. Esta sección describe las ubicaciones de los dispositivos de protección en los sistemas de protección contra rayos.
Según las categorías de sobretensión, las bajantes en los sistemas de distribución principal se utilizan como protección general, los pararrayos en los sistemas de subdistribución como protección intermedia y las bajantes en las tomas eléctricas y los equipos electrónicos como protección fina. Las figuras 16.30 a 16.36 dan ejemplos de diferentes sistemas de bajo voltaje y sistemas de telecomunicaciones.

## Slide 353
Figura 16.30: Lugares de instalación de descargadores de sobretensión [55]
Figure 116.31: TN system with overvoltage arresters [55]

## Slide 354
Figura 16.32: Sistema TN con descargadores de sobretensión [55]
Figura 16.33: Sistema TT con descargadores de sobretensión [55]

## Slide 355
Figura 16.34: Sistema IT con descargadores de sobretensión [55]
Figura 16.35: Sistema IT con descargadores de sobretensión [55]

## Slide 356
Figura 16.36: Sistema de corriente pesada, tratamiento de líneas activas en la interfaz [55]
Figura 16.37: Sistema de telecomunicaciones, tratamiento de líneas activas en la interfaz [55]

## Slide 358
Band 2, 6. Aufl. Berlin: BeuthVerlag, 1999
2 Schauer, K.: Der Fachplaner für elektrotechni- sche Anlagen. 2. Aufl. Heidelberg: Hüthig, 1996
s 6esetz über die elektromagnetische Verträg-
lichkeit von 6eräten (EMV6) vom 18.9.98
Seip, 6. 6.: Elektrische Installationtechnik.
3. Aufl. Berlin und München: Verlag Siemens, 1993
Fehmel, 6.; Flachmann, H.; Mai, O.: Elektri- sche Maschinen. 10. Aufl. Würzburg: Vogel, 1993
6iersch, H-U.; Harthus, H.; Vogelsang, N.: Elektrotechnik für Fachschulen, Elektrische Maschinen. 3. Aufl. Stuttgart: B.6. Teubner, 1991
DIN EN 60439: 1994-04 Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen
DIN VDE 0100: Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn- spannungen bis 1000 V
9 –; Teil 200 l0 –; Teil 300 ll –; Teil 410 l2 –; Teil 430 ls –; Teil 520 l4 –; Beiblatt 5 l5 –; Teil 540 l6 –; Teil 610
l7 DIN VDE 0276 Teil 1000: 1995-06 Strom-
belastbarkeit; Allgemeines; Umrechnungs- faktoren
l8 DIN VDE 0107: 1994-10 Starkstromanlagen in
Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen au>erhalb von Krankenhäusern
l9 DIN VDE 0108: 1989-10 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen mit Menschensammlungen
l DIN, ZVEH: DIN-Normen für das Handwerk. 20 TAB: 1993 Technische Anschlu>bedingungen
2l DIN 18015: 1992-03 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden
22 VOB: 1999 Verdingungsordnung für Bauleis- tungen
2s Kiefer, 6.: VDE 0100 und die Praxis. 9. Aufl.
Berlin: VDE Verlag, 1999
Kasikci, I.: Kurzschlu>stromberechnung in elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0102 (IEC 60909), Stuttgart: Expert-Verlag, 2000
DIN VDE 0102: 1990-01 Berechnung von Kurzschlu>strömen in DS-Netzen
Beiblatt 1 zu DIN VDE 0102: Berechnung von Kurzschlu>strömen in DS-Netzen; Beispiele
Beiblatt 2 zu DIN VDE 0102: Anwendungsleit- faden für die Berechnung von Kurzschlu>strö- men in DS-Netzen
Beiblatt 3 zu DIN VDE 0102: Berechnung von Kurzschlu>strömen in DS-Netzen; Faktoren
DIN VDE 0102-2: 1975-11 VDE-Leitsätze für
die Berechnung der Kurzschlu>ströme
s0 Funk, 6.: Symmetrische Komponenten. Ber- lin: Elitera Verlag, 1976
sl Siemens Aktiengesellschaft (Hrsg.): Schalten, Schützen, Verteilen in Niederspannungs- netzen. 3. Aufl. Berlin und München: Verlag Siemens A6, 1992
s2 DIN VDE 0103: 1988-04 Bemessung von Starkstromanlagen auf mech. und therm.
Kurzschlu>festigkeit
ss Roeper, R.: Kurzschlu>ströme in Drehstrom- netzen. 5. Aufl. Verlag Siemens, 1970
s4 Oeding, D.; Happold, H.: Elektrische Kraft- werke und Netze. Berlin: Springer, 1978
s5 Fa. Kabelrheydt: Starkstromkabel 1–30 kV.
Mönchengladbach, 1996
s6 DIN VDE 0141: 1989-07 Erdungen für Stark- stromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
Bibliografía

## Slide 359
kraftwerke
4s Trafo-Union: Ol-Verteilungstransformatoren, TV2-1996
ren, TV1-1995
Trafo-Union: 6EAFOL-Planungshinweise
Siemens: Elektronisches Motorsteuergerät SIKOSTART 3RW22
ABB: Technik der Standardmotoren
ABB: Der Drehstrommotor
Elektropraktiker: Fachbeiträge zum Thema FI-Schutz
Siemens: Sonderdruck Fehlerstrom-Schutz- einrichtung
5l Siemens: Überlast- und Kurzschlu>schutz
52 Siemens: Selektivität und Back-up-Schutz
5s Siemens: Schutz und Schaltgeräte N-System, Katalog I 2.1
Kelaiditis, K.: Ein Beitrag zum SLS-Schalter
Hager: Technisches Handbuch
Hager: Hauptkatalog-1997
ABB: Technische Daten, Sicherungsautoma- ten
Klöckner Moeller: Überlast und Kurzschlu>- schutz
6l Asea Brown Boveri: Technische Unterlagen, Kataloge
62 Asea Brown Boveri: Schaltanlagen. 9. Aufl.
6s ABB STOTZ: Hauptsicherungsautomaten
ABB STOTZ: Verlegearten, Strombelastbarkeit von Leitungen und Kabeln, Ausgabe:11/97
ABB STOTZ: Auslöse-Charakteristiken für Sicherungsautomaten im Vergleich
Trilux: Innenraumleuchten
Trilux: Beleuchtungsplanung, Programm-TXI
Thorn: Innenleuchten-Seminarunterlagen
F6L: Fördergemeinschaft 6utes Licht, Band 1:
42 Kirsch6mbH: Netzersatzanlagen, Motorheiz-
Beleuchtung mit künstlichem Licht, 4/93
70 Präzisa: Katalog Notbeleuchtung
7l ABB: Katalog Blindstromkompensation
72 Siemens: Katalog Allgemeine 6rundlagen zur
44 Trafo-Union: 6EAFOL-6ie>harztransformato-
Blindstromkompensation und Auswahlkrite- rien
7s ABB, Brilon: PROKON für Windows, Konden- satorauslegung
74 DIN ENV 6104 (VDE V0185 Teil 100): 1996-08
Blitzschutz baulicher Anlagen – Teil 1: All- gemeine 6rundzüge
DIN VDE 0185: 1982-12 Blitzschutzanlage,
Teil 1 und 2
DIN VDE 0185 Teil 100: Entwurf 11.92:
6ebäudeblitzschutz; Allgemeine 6rundsätze
Trommer, W., Hampe, A.E.: Blitzschutz- anlagen. Planen, Bauen, Prüfen. 2. Aufl. Heidelberg: Hüthig, 1997
Kleinhuis: Katalog Überspannungsschutz
Dehn+Söhne: Blitzplaner
Dehn+Söhne: Seminarunterlagen, Blitz- schutz, Erdung, Überspannungsschutz, 1997
8l Dehn+Söhne: Muster-Leistungsverzeichnis,
Blitzschutz, Erdung, Überspannungsschutz, 1996
59 Kasikci, I.: Lehrgang: Berechnung von Elektro- 82 Aix Pert: Ingenieurgesellschaft, Blitz-
schutzklassenberechnung nach DIN V ENV 6 1024-1, 1996
s7 Schutz in elektrischen Anlagen. Band 2: Erdungen, Berechnung, Ausführung und Messung. VDE-Schriftenreihe 81. Berlin:
VDE-Verlag 1996
s8 6ester, J.: Starkstromleitungen und Netze.
Berlin: Verlag Technik, 1977
s9 DIN 5035: 1990-06 Beleuchtung mit künst- lichem Licht
40 Siemens: Überlast- und Kurzschlu>schutz
4l Trafo-Union: Verlustbewertung bei Transfor- matoren