## Slide 1
Prefacio
Con cada proyecto, el ingeniero de planificación de sistemas eléctricos se enfrenta a las siguientes preguntas:
¿Cómo puedo diseñar el sistema eléctrico?
¿Qué normas debo observar?
¿Qué cálculos debo realizar?
¿Qué métodos/CAD puedo usar?
¿Qué medidas de protección debo tener en cuenta?
¿Qué requisitos y condiciones se aplican para la planificación de proyectos?
¿Cómo pueden protegerse las personas y los animales contra descargas eléctricas?
¿Qué componentes operativos debo seleccionar?
¿Hay problemas especiales con respecto a la planificación?
Para el cálculo, dimensionamiento y evaluación de un sistema, además de un amplio conocimiento profesional, el ingeniero de planificación requiere sobre todo experiencia en CAD y conocimiento de todas las normas y reglamentos relevantes. Debido a la gran cantidad de normas y su revisión en intervalos regulares y también debido a su creciente armonización internacional, mantener este conocimiento es cada vez más difícil.
Por esta razón el presente libro, que pretende ser una ayuda para el ingeniero planificador en la solución de problemas en redes de baja tensión, también presenta una discusión detallada de la situación corriente en lo que respecta a las normas.
Tras la parte teórica y la discusión de reglamentos y normas, se desarrolla de forma completa una amplia gama de ejemplos tomados en gran parte de la práctica. Las numerosas tablas y diagramas de los que se pueden extraer los valores de planificación necesarios para el cálculo hacen de este libro una referencia indispensable. A cada tema se le da su propio tratamiento.
Para los cálculos requeridos en la planificación de proyectos, los programas CAD incluidos en el CD-ROM adjunto seguramente serán de gran utilidad para el ingeniero de planificación.
La idea de desarrollar una ayuda de planificación de proyectos fácil de usar para actividades prácticas de planificación surgió durante los muchos años que pasé en el área del suministro de energía, sobre todo durante mi período de enseñanza en VDE, en la Academia Técnica de Esslingen y en la Master Trade School. en Heidelberg.

## Slide 3
Introducción
Términos y definiciones
Sistema eléctrico
es la combinación de equipos eléctricos operativos para la generación, posterior transmisión, conversión, distribución y consumo de energía eléctrica con el propósito de realizar un trabajo en forma de trabajo mecánico, para la generación de calor e iluminación o en procesos electroquímicos.
Equipo eléctrico operativo
se refiere a todos los objetos utilizados en los sistemas eléctricos y que sirven para hacer uso de la energía eléctrica. Estos pueden clasificarse como equipos fijos y móviles de instalación permanente, así como aparatos portátiles.
Áreas de operación eléctrica
son cuartos, áreas y gabinetes para sistemas eléctricos claramente definidos, que sirven para acomodar equipos operativos.
Mantenimiento
es un término general que incluye la inspección, el mantenimiento, las reparaciones, el reemplazo y el control de los sistemas eléctricos.
Trabajador electricista capacitado
es una persona que posee una cualificación eléctrica especializada (p. ej., formación especial, varios años ayudando a electricistas cualificados, conocimientos y experiencia, conocimiento de las normas aplicables y la capacidad de reconocer los peligros y evaluar correctamente las tareas asignadas) para la instalación y operación de sistemas eléctricos y equipos operativos.
Persona instruida electrotécnicamente
es una persona con menos calificación que el electricista capacitado. De esta persona sólo se exigen conocimientos y comportamiento técnicamente correctos, así como el desempeño de las tareas encomendadas.
Laico electrotécnico no es un electricista capacitado ni una persona instruida electrotécnicamente. No es responsable de la instalación, modificación y operación de los sistemas eléctricos. Puede trabajar solo bajo la vigilancia y el liderazgo continuos de un electricista capacitado.
Reglamento electrotécnico
son las “reglas de tecnología generalmente reconocidas” que se encuentran en las normas y a las que se refiere el sindicato profesional. Estas normas forman parte de las normas de prevención de accidentes y, por lo tanto, son normas electrotécnicas jurídicamente vinculantes. El cumplimiento de estas normas es absolutamente esencial.

## Slide 4
2 Planificación y Gestión de Proyectos
2.1 Lineamientos para la Remuneración de Arquitectos e Ingenieros y Reglamento para la Contratación de Instalaciones del Sistema
Para la planificación y dirección de obra de los contratos públicos se utiliza exclusivamente el Reglamento para la Contratación de Instalaciones del Sistema y las Directrices para la Remuneración de Arquitectos e Ingenieros. Las convocatorias a licitación, la adjudicación de contratos, la realización de los trabajos contratados y la facturación de los servicios de construcción se resumen en los Servicios de Construcción y sirven como base legal para los contratos privados de construcción. De particular interés aquí son los Acuerdos de Servicios de la Construcción (sistemas de líneas y cables eléctricos en edificios), (Reglamento 6eneral para las Construcciones de Todo Tipo) y (Sistemas de Protección contra el Rayo) [1].
El Reglamento para la Contratación de Instalaciones del Sistema regula los pagos y describe detalladamente los servicios, además de especificar rangos aceptables de remuneración (Cuadro 2.1).
The Engineering Servibook) o en forma de descripción del sistema. Las partidas individuales incluyen detalles por número de veces aplicables, metros o sumas globales.
El Manual de ces se ocupa de todos los servicios de los contratistas. El planificador del sistema eléctrico determina sus costos, siguiendo los grupos de costos prescritos. Los servicios de ingeniería pueden describirse en forma de directorio de servicios (alcance

## Slide 5
La descripción del sistema contiene únicamente el equipamiento y la función de los sistemas eléctricos. La empresa contratante está obligada a presentar cualquier crítica a la obra propuesta por escrito antes del inicio de la obra. La empresa contratante deberá tener debidamente en cuenta la vigencia de las normas y los períodos transitorios definidos para las nuevas normas.
Después de completar el trabajo contratado, el contratista también debe proporcionar esquemas generales de circuitos y planos de instalación. Antes de la puesta en marcha, IEC 60 364 Parte 61 requiere que el sistema sea probado con respecto a la capacidad operativa. Las descripciones detalladas se pueden encontrar en la 6uía de planificación del experto [2].
El proyecto se lleva a cabo, p. de acuerdo con los siguientes pasos secuenciales:
Consulta al cliente
Diseño preliminar y presentación de oferta Estimación de costos
negociaciones
Comienzo del proyecto, procesamiento
Creación de plan de proyecto, invitación a licitación Redacción de contratos para el sistema
Realización, seguimiento Instalación del sistema Puesta en marcha, medición Facturación, documentación, garantía
2.2 Directrices para la Planificación de Proyectos de Sistemas Eléctricos
Los siguientes diagramas de circuitos, dibujos y documentos técnicos son necesarios para la instalación de sistemas eléctricos:
Equilibrio de potencia de todo el sistema
  baja tensión (230 V, 400 V, 690 V)
  media tensión (6 kV, 10 kV, 20 kV)
  alta tensión, según sea necesario (110 kV, 220 kV, 380 kV)
Listas de motores según IEC 34
  potencia nominal en kW
  designaciones de terminales
  cargar datos, modo de operación
tensión nominal en V
velocidad nominal del motor en rpm
par nominal en Nm
momento de inercia en kg/m2
temperatura ambiente en °C
tipo y clase de motor
diseño, tamaño y tipo de protección
fabricante, accesorios

## Slide 6
  par de arranque, corriente de arranque
  eficiencia
  ciclo operativo
Diagramas de circuitos generales Un diagrama general es la representación simplificada de un circuito. Muestra el principio funcional y la estructura de un sistema eléctrico e incluye, p. voltajes, frecuencia, potencia, designaciones de terminales y datos del transformador.
Diagramas de red El diagrama de red muestra todas las conexiones y partes de una red, no dibujada a escala.
Diagramas de una o tres líneas
Estos diagramas incluyen, p.
  aparamenta de alta tensión
  aparamenta de media tensión
  aparamenta de baja tensión
  distribuciones de luz
  distribuciones de potencia
  distribuciones de corriente débiles
  Distribuciones de corriente continua
  Fuente de alimentación de reserva
Diagrama de ubicación El diagrama de ubicación incluye las ubicaciones de instalación de todos los equipos operativos.
Diagramas de enrutamiento
Los diagramas de enrutamiento muestran el tipo de instalación de cables dentro de un edificio o parte del sistema, p. en bastidores de cables.
Detalles de construcción Todos los objetos eléctricos, como transformadores, salas de conmutación, conductos de cables, cortes e instalación de cables y líneas, se muestran en sus ubicaciones correctas.
Descripciones funcionales
Se describe detalladamente la función del sistema, todas las condiciones de funcionamiento, el número y tipo de controles en forma de diagrama lógico, diagrama funcional y estructograma o diagrama de conexión equipotencial. Los diagramas de circuito se pueden crear sobre la base de estos.
Diagramas de circuito. Un diagrama de circuito es la representación detallada de un sistema o circuito con sus detalles. Se deben ingresar todos los equipos y unidades de protección contra sobrecorriente, terminales y regletas de terminales, tipos de instalación de cables, secciones transversales, potencias nominales, voltajes y frecuencias. La lista de componentes incluye todas las unidades que se muestran en el diagrama del circuito.
Diagramas de terminales y conexiones cruzadas (empresa ejecutora)
Los esquemas de bornes y conexiones transversales son esquemas de conexión para regletas de bornes en campos de interconexión. Representan las conexiones eléctricas del sistema. Se deben especificar los números de terminal, los nombres de destino y los tipos de cable.
Lista de cables
La lista de cables muestra el número de cable, el tipo, la sección transversal, el voltaje, el número de núcleos, las interconexiones de los electrodos de puesta a tierra.

## Slide 7
Sistemas de corriente débiles
Los sistemas de corriente débil, como los sistemas de intercomunicación, teléfono y alarma contra incendios, deben mostrarse en diagramas de instalación separados.
Listas de materiales
Las listas de materiales incluyen toda la documentación sobre la calidad del material eléctrico y las especificaciones de las instalaciones descritas en el proyecto.
Cronograma de instalación
Se resume todo el programa de instalación, incluidos los períodos para las tareas especificadas y el tiempo en horas.
16. Documentación
Después de la instalación de los sistemas, todos los planos, documentos y certificados de medición deben verificarse para verificar que sean correctos y, si es necesario, corregirlos.
En el CD que acompaña a este libro encontrará un ejemplo de programas modernos de planificación de proyectos. Este software permite la planificación, los cálculos, la administración y el archivo racionales en el armario de distribución.

## Slide 9
3.1 Sistemas de Media Tensión
Según IEC 38, los sistemas de media tensión se accionan con tensiones entre 1 y 36 kV y se alimentan de redes de alta tensión (Figura 3.1). La tensión nominal es de 10 o 20 kV. La transmisión se realiza normalmente con el uso de cables enterrados, que conectan las estaciones individuales entre sí en una estructura de anillo con la ayuda de puntos de aislamiento. Las líneas entre las estaciones se pueden aislar en caso de perturbaciones (Figura 3.2).
Figura 3.1 Vista general de un sistema de media tensión
Figura 3.2 Alimentación y campo de carga
3. Sistemas eléctricos

## Slide 10
Las estaciones de red suelen incorporar dos transformadores de red en una sala (para mayor disponibilidad) y la distribución principal de baja tensión (LVMD), que alimenta las cargas en forma de red radial. Las potencias nominales de los transformadores cubren el rango de 100 a 2500 kVA. Las estaciones se pueden alojar en celdas de hormigón prefabricado, contenedores o salas especiales (Figura 3.3).
Figura 3.3 Disposición de las partes del sistema

## Slide 11
3.2 Sistemas de bajo voltaje
La aparamenta eléctrica comprende una multitud de diversos equipos y componentes operativos. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se realiza con estos elementos como se muestra en la Figura 3.4. Cuando todos estos componentes están adecuadamente dimensionados para los fines previstos en todas las condiciones de funcionamiento, se puede esperar un funcionamiento económico y estable.
Para planificar la red de suministro, es necesario considerar minuciosamente el diseño de la red para que se cumplan las normas y requisitos.
Aquí se pueden resumir los siguientes requisitos:
La red debe ser lo más simple posible y su diseño debe ser fácil de supervisar.
Debe haber una protección óptima de los equipos instalados Debe garantizarse una buena seguridad de suministro y bajas pérdidas en la red La operación y mantenimiento de la red debe ser conveniente
La red debe tener buena calidad de suministro y armónicos mínimos. La red debe diseñarse lo mejor posible como un sistema radial. Debe observarse la normativa relacionada con el proyecto.
Figura 3.4 Principio de la aparamenta

## Slide 12
Tipo de suministro Capacidad de potencia Factor de coincidencia Formas del sistema
Influencias externas en el equipo operativo Compatibilidad y capacidad de servicio
Longitud máxima de transmisión
Número de fuentes de alimentación conectadas Secciones transversales para las cargas
Fusión de circuitos
La planificación e instalación de un sistema eléctrico requiere el cálculo minucioso de las demandas de potencia para las que se va a diseñar el sistema. Esto está determinado por la ecuación
El factor de simultaneidad factor de demanda gi indica cuántos consumidores están en operación al mismo tiempo (Cuadros 4 y 5). Es un factor importante para determinar los feedins. Cuando se conectan más accionamientos de motor en el sistema, también es necesario considerar el factor de utilización ai y la eficiencia yi en este cálculo. La máxima demanda de potencia es entonces [31]:
3.3 Sistemas Eléctricos
Para la planificación de redes y sistemas eléctricos se debe tener en cuenta la potencia total del sistema, el tamaño y número de transformadores, el dimensionamiento de cables y líneas, el tamaño y distribución de las corrientes de operación y de cortocircuito, las fallas de operación y los cambios de carga. aclarado lo antes posible. Las corrientes de cortocircuito térmicas y dinámicas y los poderes de cierre y de corte de los equipos de protección, las contribuciones de los motores de baja tensión a la corriente de cortocircuito simétrica inicial, a la corriente de cortocircuito de pico y a la corriente de corte, la caída de tensión y la las perturbaciones del sistema determinan la estabilidad del sistema. El equipo eléctrico debe diseñarse de modo que su funcionamiento no se vea afectado por influencias electromagnéticas externas y que el propio equipo no se convierta en una fuente de perturbaciones para otros equipos [3]. Por este motivo, durante la planificación de los sistemas es necesario aclarar las posibles fuentes de perturbaciones lo antes posible e iniciar las contramedidas adecuadas. Las siguientes especificaciones características forman parte de la planificación de un sistema de baja tensión:

## Slide 13
La potencia aparente de la entrada de la red puede calcularse a partir de la Pmax calculada y el factor de potencia medio cos φ. Una vez definida la potencia total, con un factor de reserva, se puede establecer el tamaño y tipo del transformador. El suministro tiene lugar en una red en anillo o en una red radial (Figura 3.5).
Aquí es necesario reflexionar sobre las características del equipo eléctrico operativo que pueden afectar a otros equipos operativos, como armónicos, compensación de potencia reactiva, sobretensiones, campos electromagnéticos, calidad de tensión y protección del sistema de potencia.

## Slide 14
El equipo eléctrico operativo, como cables y líneas, fusibles, interruptores y transformadores, debe elegirse y dimensionarse de manera óptima tanto desde el punto de vista económico como técnico. Si no hay información disponible, se puede usar la Tabla 3.3 para este propósito.
La protección mínima por fusible para una instalación residencial es 63 A. Para edificios de mayor tamaño, con o sin calentamiento eléctrico de agua para baño/ducha, las potencias efectivas para el dimensionamiento de las líneas principales se pueden tomar del esquema de la Figura 3.6 .
Figura 3.5: Concepto de red de baja tension

## Slide 15
Cada tarea de planificación del proyecto comienza con la recopilación de todos los datos necesarios para los cálculos y el diseño. La coordinación entre todos los interesados ​​(propietario, arquitecto y electricistas) juega un papel importante. Deben tenerse siempre en cuenta las normas y reglamentaciones aplicables, como IEC y EN, así como las reglamentaciones específicas de cada país. Algunos de los más importantes son:
IEC 60 364 Instalación de sistemas de corriente de potencia hasta 1000 V
IEC 60 909 Cálculo de corrientes de cortocircuito en redes trifásicas IEC 523 Capacidad de carga de corriente de líneas y cables
Factores de conversión para la capacidad de carga corriente de líneas y cables Reglamentos de prevención de accidentes del sindicato de electrotecnología Planificación de sistemas eléctricos en edificios residenciales
normativa de instalaciones de alarma contra incendios IEC 1024 Sistemas de protección contra rayos
EN 60204-1 Equipamiento de máquinas industriales
Funcionamiento electrotécnico, panel de servicio Ingeniería de iluminación
Reglamentos para la construcción de los estados federales alemanes Reglamentos de prevención de accidentes
Documentación del circuito
Ley de economía de energía
Servicio de suministro
Electrodos de puesta a tierra de base de hormigón

## Slide 16
En la práctica podemos hablar de los siguientes casos:
Caso I:
La potencia de cortocircuito se conoce o se puede obtener del proveedor de energía.
Se dan la potencia y la tensión de cortocircuito del transformador.
Se conocen los consumidores y los lugares de conexión.
El factor de coincidencia se da o se puede tomar de las tablas.
Por lo tanto, es posible calcular la sección transversal de la línea principal, las corrientes de cortocircuito y las caídas de tensión.
Caso II:
Se conocen la impedancia de fuente de la red de fuente y la longitud hasta la alimentación de la distribución principal.
Los datos de los consumidores son conocidos y se dibujan en el mapa planimétrico.
Se da el factor de coincidencia.
Las medidas de protección (sistema TN o TT) son conocidas.
Se deben calcular las potencias efectivas y reactivas totales instaladas.
6. La corriente de operación se calcula a partir de la potencia efectiva total.
La sección transversal de la línea de alimentación se calcula considerando el tipo de instalación del cable y la caída de tensión.
El fusible principal o disyuntor se determina a partir del cableado seleccionado.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito es necesario determinar las impedancias de las líneas y cables individuales.
Se calculan las corrientes de cortocircuito para cortocircuitos tripolares y unipolares.
Las secciones transversales de las líneas y cables se determinan de acuerdo con las normas existentes (IEC 60 364 Partes 41, 43, 52 y 54).
El equipo de protección contra sobrecorriente (OPE) debe elegirse para estas secciones transversales.
Los tiempos de ruptura de los fusibles individuales se leen de las curvas características o de IEC 60 364 Partes 61.
Se debe determinar la selectividad del equipo de protección contra sobrecorriente.
Todos los datos recopilados se pueden transferir a la vista general, diagramas de circuitos y el mapa planimétrico.

## Slide 18
4 Transformadores
IEC 60076-l-2-s-4-5-8, IEC 600726
4.1 Base física
El sistema industrial con equipo operativo representado en la Fig. 2.4; ahora se explicará. Primero discutiremos el transformador.
Un transformador es un dispositivo de corriente alterna, en el que la inducción electromagnética transfiere una tensión y una corriente alternas entre dos o más devanados que tienen la misma frecuencia y, en general, diferentes valores de tensión y corriente. Se trata por tanto de un dispositivo de transmisión y transporte de energía eléctrica. Distinguimos aquí entre transformadores principales (transformadores de máquina), para transformar la tensión del generador en la alta tensión necesaria para las líneas de transmisión, y subestaciones transformadoras (transformadores de distribución) entre redes de media tensión y consumidores (redes locales). Los transformadores de baja potencia encuentran uso en ingeniería de comunicaciones, para transformar tensiones en las fuentes de alimentación de la industria eléctrica y como transformadores de aislamiento cuando es necesario trabajar con bajas tensiones.
Las siguientes relaciones son importantes para el funcionamiento del transformador:
1. Ley de Biot-Savart
La ley de Biot-Savart describe la relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica que genera este campo. La permeabilidad cuantifica esta relación.
Inducción magnética (densidad de flujo):
B = µ0 H (4.1)
intensidad del campo magnético:
Flujo eléctrico

## Slide 19
En un campo cerrado, la fuerza magnetomotriz representa la suma de todas las corrientes vinculadas con las líneas de inducción (Figura 4.1).
2. Ley de Conservación de la Energía
La potencia de entrada es igual a la potencia de salida más la suma de todas las pérdidas que resultan de las pérdidas de potencia efectiva y las pérdidas de potencia reactiva (Figura 4.2).

## Slide 20
3. Ley de Faraday
Los voltajes de onda sinusoidal pueden generarse por el movimiento de los devanados en campos magnéticos o viceversa. Cuando un campo magnético cambiante atraviesa una espira conductora, se induce un voltaje en esta espira conductora (Figura 4.3). El voltaje inducido es proporcional a la tasa de cambio del flujo dФ y el número de devanados N proporcional:

## Slide 21
5. Fuga magnética
Una parte del fundente que no contribuye a la finalidad prevista, pero que está ligada a un devanado o parte de este, se encuentra fuera del núcleo de hierro (en el aire, Figura 4.5). Esto provoca caídas de tensión óhmica en el devanado primario y pérdidas térmicas en el núcleo de hierro. Toda la diferencia magnetomotriz da lugar a una fuerza magnética, que a su vez produce un flujo de fuga en el entrehierro entre los devanados. Las diferencias de potencial surgen dentro de un conductor, dando lugar a corrientes de Foucault o corrientes circulantes.
4. Principio del transformador
Cuando una corriente que varía en el tiempo pasa a través de una bobina, se produce un campo magnético. Una segunda bobina ubicada cerca (sobre un núcleo de hierro común) también está sujeta a esta inducción (Principio del transformador, Figura 4.4).
Aquí se aplican las siguientes relaciones:

## Slide 22
Figura 4.6 Construcción y características de un transformador de aceite [43]
Núcleo de hierro (1), devanados (2), cambiador de tomas (3), casquillos aislantes (4), depósito (5), tapa del depósito (6), camión (7), vaso de expansión (8), relé Buchholz (9)
Las Figuras 4.6 y 4.7 ilustran los principales componentes de los transformadores de distribución (versiones aceite y resina fundida) de 50 a 2500 kVA.

## Slide 23
Figura 4.7 Construcción y características del transformador de resina fundida [44]
Núcleo de tres ramas (1), devanado de voltaje más bajo (2), devanado de voltaje más alto (3), conexiones de voltaje más bajo (4), conexiones de voltaje más alto (5), espaciadores elásticos (6), marco final y carro (7), aislamiento de resina epoxi cargada con polvo de cuarzo (8)
4.2 Núcleos
El núcleo de hierro sirve para el acoplamiento magnético de los dos circuitos eléctricos separados. Se recubre con láminas individuales laminadas en frío y aisladas con laca de un espesor máximo de 0,35 mm (material blando) para minimizar las pérdidas no magnetizadas. El uso de ferrita (recubrimiento del núcleo) es necesario para minimizar las corrientes parásitas. El núcleo debe ser tan bueno como sea posible magnéticamente y, al mismo tiempo, la conductividad eléctrica debe ser lo más pobre posible eléctricamente. Al presionar las láminas del núcleo juntas se evitan pérdidas y el ruido del zumbido. El núcleo de hierro vibra (magnetoestricción), lo que se manifiesta en forma de zumbido.

## Slide 24
4.3 Devanados
Los devanados se componen de conductores de Cu o Al con sección transversal redonda o rectangular, como laminaciones o láminas. Los devanados están ubicados en forma de bobina y generalmente son alambres de cobre aislados con laca de sección transversal circular.
Los devanados se designan de la siguiente manera:
de acuerdo con la dirección del flujo de energía
  devanado primario: absorbe energía, índice 1
  devanado secundario: suministra energía, índice 2
según la tensión nominal
  devanado de mayor voltaje (PV): devanado de mayor voltaje
  devanado de menor voltaje (SV): devanado de menor voltaje
4.4 Tipos
Transformador tipo carcasa
  el núcleo de hierro rodea el devanado como un caparazón
  tiene una fuga mínima y una corriente de cortocircuito mínima
  utilizados como transformadores de red, control y rectificadores
  bobinas separadas espacialmente
  tiene campos de fuga relativamente fuertes
  tiene un voltaje de cortocircuito relativamente grande
Transformador de núcleo
  bobina rodea la extremidad del núcleo de hierro
  el bobinado es de una sola capa y tiene un gran tamaño
Núcleo cortado en tiras
  diseños de núcleo y tipo de carcasa
  tiene pérdidas mínimas
  30-40% más caro
Transformador de alta reactancia
  para lámparas especiales de descarga de gas
  tiene grandes campos de fuga magnética
4.5 Transformadores de CA
4.5.1 Diseño
Los transformadores monofásicos o de CA constan de al menos dos devanados separados metálicamente en el mismo núcleo de hierro (Figura 4.8). El núcleo está conectado a través de una parte superior y un yugo inferior, de modo que surge un circuito magnético cerrado. El núcleo de hierro está hecho de láminas de hierro dulce que están aisladas entre sí (para minimizar las pérdidas debidas a la remagnetización y las corrientes de Foucault).

## Slide 25
Figura 4.8 Principio del transformador de CA
4.5.2 Principio de funcionamiento
El efecto transformador se basa en la ley de Faraday. Un voltaje alterno U1 produce una corriente alterna I1 que fluye en el devanado primario. I1 produce entonces un campo alterno. Esto provoca una autoinducción en el devanado primario. Esta autoinductancia produce un voltaje alterno en la bobina secundaria:
Para los voltajes inducidos del lado primario y del lado secundario, tenemos:

## Slide 26
4.5.3 Voltaje sin carga
La tensión sin carga (U20) es la tensión en el lado secundario cuando no hay ningún consumidor conectado. Aquí, se aplica la ecuación básica del transformador:
4.5.4 Transformación de voltaje y corriente
De la ley de Faraday se sigue que: Bobina primaria:
Para un transformador sin carga (estado sin carga) las tensiones se comportan según el número de devanados:
Ignorando las pérdidas, entonces se sigue que:
Las corrientes son inversamente proporcionales a los voltajes o al número de devanados
Los transformadores que sirven para la adaptación de resistencias se denominan transformadores uno a uno:

## Slide 27
4.5.5 Carga del transformador
Estado sin carga: La pérdida de potencia de magnetización (pérdidas de hierro) se mide en el estado sin carga (Figura 4.9). La corriente sin carga I0 se compone de la corriente Iy y el componente de corriente activa IR (pérdidas de calor).
Cortocircuito: La tensión de cortocircuito uk es la tensión primaria con la que un transformador con devanado secundario cortocircuitado ya extrae su corriente primaria (Figura 4.10). Se utiliza para medir las pérdidas por cortocircuito.
La tensión de cortocircuito es importante para la determinación de
la impedancia
la pérdida de potencia del devanado
el cambio de fase
la corriente de cortocircuito
la disposición de transformadores en paralelo
6eneralmente, uk se da como el voltaje de cortocircuito relativo en porcentaje del voltaje primario. Es una medida de la carga cuando ocurre un cambio de voltaje.
Corriente de cortocircuito: cuando se produce un cortocircuito en el lado secundario de un transformador durante el funcionamiento, primero fluirá la corriente máxima de cortocircuito ip. Después de cierto tiempo, se convierte en la corriente de cortocircuito de estado estacionario Ik. La magnitud de ip depende del valor momentáneo del voltaje y del estado magnético del núcleo de hierro. El peor de los casos, cruce por cero y un núcleo de hierro saturado, da como resultado el pico de corriente de cortocircuito más alto en el momento en que se produce el cortocircuito. Consta de una componente de CA como corriente de cortocircuito en estado estacionario y una componente de CC que surge debido al colapso del campo y se vuelve cero después de un tiempo t ≈ 5 s:
ip = 2.54 Ik (4.25)

## Slide 28
Figure 4.9
No-load state of a transformer
Figure 4.l0
Short circuit of a transformer

## Slide 29
El tamaño de la corriente de cortocircuito en estado estacionario Ik depende de la tensión de cortocircuito uk y de la impedancia interna Z.
El voltaje de salida depende de:
la magnitud de la carga
el tamaño del voltaje relativo uk
la fase φ de la corriente de carga
La tensión de carga en la salida se mide para la carga nominal. Este voltaje terminal depende del tipo de carga y la corriente de carga (Figura 4.11).
Figure 4.ll Loading of the transformer
4.6 Transformadores Trifásicos
4.6.1 Diseño
El transformador trifásico consta de tres transformadores monofásicos construidos juntos, es decir, las tensiones están desplazadas 120° entre sí (Figura 4.12).
Como resultado, la suma de los flujos magnéticos en las ramas medias es cero en cualquier momento. Para el transformador trifásico, uk es muy pequeño, por lo que los devanados SV/PV están superpuestos en cada rama.
Figura 4.l2 Diseño y disposición de devanados del transformador trifásico

## Slide 30
4.6.2 Conexiones de bobinado
Aquí, se entiende por conexión (Figura 4.13) la conexión de las fases del devanado a un solo devanado. Las letras mayúsculas se refieren al lado de mayor voltaje (PV) y las letras minúsculas al lado de menor voltaje (SV).
En los transformadores trifásicos debemos distinguir entre:
Fases de devanado en conexión delta (D,d)
Fases de devanado en conexión en estrella (Y,y)
Fases de devanado en conexión en zigzag (Z,z)
Fases de devanado en conexión abierta (III,iii)
Fases de bobinado abiertas
Figure 4.3 Connections

## Slide 31
4.6.3 Símbolos de conexión
Los símbolos de conexión (Figura 4.14) indican cómo se conectan los dos devanados de un transformador y por qué factor de 30° el puntero del lado de voltaje más bajo sigue al del lado de voltaje más alto con la designación de terminal coordenada en dirección contraria a las manecillas del reloj.
Se utilizan los siguientes símbolos:
Los grupos de conexión preferidos son Yy0, Dy5, Yd5, Yz5 y Dyn5.
Para redes de baja tensión, el lado de tensión inferior no se implementa como un delta porque, de lo contrario, el conductor neutro no podría conectarse.
Figure 4.l4 Connection symbols

## Slide 32
4.6.4 Conexión en paralelo de transformadores
La conexión en paralelo de transformadores sirve para aumentar la potencia de un sistema (Figura 4.). Para evitar exceder la corriente nominal o sobrecargar los transformadores individuales, se deben cumplir las siguientes condiciones:
La misma frecuencia nominal y voltaje nominal (¡no ü!),
Aproximadamente las mismas tensiones de cortocircuito (máximo ± 10% de desviación),
El mismo símbolo de conexión
Relación de potencia nominal máxima 1 : 3,
Conexión en secuencia de fase correcta
Las siguientes relaciones se pueden utilizar para transformadores conectados en paralelo:
para las mismas tensiones de cortocircuito, la salida de carga del transformador:
2. para tensiones de cortocircuito desiguales, la salida de carga del transformador:
La tensión media de cortocircuito ukrm viene dada por:

## Slide 33
Los significados de los símbolos son:
Figura 4.15 Conexión en paralelo de transformadores

## Slide 34
el transformador de corriente
está conectado en serie con la red ,no genera energía
está a lo largo de la línea al devanado primario
está en cortocircuito a través de los equipos conectados, contadores y relés en el lado secundario
funciones en un cortocircuito
4.7 Transformadores de propósito especial
4.7.1 Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente se utilizan con fines de medición y protección (Figura 4.16). Separan el circuito de medida (M) y protección (P) de la tensión primaria y protegen el equipo contra sobrecargas. Transformador de medida: clase 0,1 M; 1 M, transformador de protección: clase 5 P; 10P
Figura 4.16 Transformador de corriente

## Slide 35
4.7.2 Transformadores de tensión
El transformador de voltaje (Figura 4.17) transforma altos voltajes en voltajes medibles. La tensión nominal del transformador de tensión está normalizada a 100 V.
La carga se designa como la impedancia de carga.
Funciona casi sin carga, ya que el instrumento de medición no representa una gran carga; de lo contrario, el transformador podría destruirse.
El lado secundario no debe cortocircuitarse.
Los lados secundario y primario deben estar protegidos con fusibles
Puesta a tierra a través de 1 kV
Tensión estándar según elección: U2 = 100 V o 100/3 V
Transformador de medida: clase 0,1 M; 1 M, transformador de protección: clase 3 P; Uso de 6P:
Transformador inductivo para el lado de baja tensión
Transformador capacitivo para el lado de alta tensión
Figure 4.l7 Voltage transformer

## Slide 36
4.7.3 Autotransformadores
Este tipo de transformador representa un distribuidor de voltaje inductivo y no tiene aislamiento metálico de los lados de mayor y menor voltaje (Figura 4.18). La potencia de paso se transfiere en parte de forma conductiva y en parte de forma inductiva.
Uso:
Compensación de fluctuaciones de tensión en redes
Transformadores especiales para alimentación de motores móviles
Acoplamiento de redes de alta tensión
Transformadores tipo seco hasta 300 kVA
Transformadores en baño de aceite desde 300 kVA
Autoventiladores (S)
Refrigeración forzada Circulación forzada de aceite
Figura 4.18 Autotransformador
El tamaño de los autotransformadores se puede calcular a partir de la potencia de rendimiento conocida según la relación:

## Slide 37
4.8 Eficiencia de Transformadores
Las pérdidas magnéticas o del núcleo de hierro consisten en la histéresis y las pérdidas por corrientes de Foucault en el núcleo de hierro y en el material dieléctrico. Estas pérdidas son independientes de la carga. Las pérdidas de cortocircuito se componen de las pérdidas óhmicas en los devanados. Las pérdidas en los devanados aumentan en proporción al cuadrado de la carga. La eficiencia de un transformador se puede calcular para cualquier carga arbitraria n y viene dada por:
Un transformador tiene su máxima eficiencia en una carga para la cual P = n² Pk . Esta condición se cumple para un factor de carga de
Las pérdidas totales de un transformador para cualquier carga arbitraria están dadas por:
4.9 Protección de Transformadores
Protección contra fallas internas
  El relé Buchholz responde a daños internos como resultado de desprendimiento de gases o flujo de aceite. 6enera un mensaje de advertencia para fallas menores e inicia el disparo de un interruptor para fallas mayores.
  El relé de protección diferencial compara las corrientes de entrada y salida del transformador. En caso de falla (cortocircuito a masa, cortocircuito o falla entre espiras) dispara el relé de protección. Debe ser estable con respecto a la corriente de cierre del transformador en el estado sin carga.
Protección contra sobrecarga
  La protección por termistor señala una sobrecarga y se utiliza para proteger contra el calentamiento inadmisible del transformador.
  La protección por sobretensión se puede acceder a través del pararrayos

## Slide 38
4.l0 Selección de Transformadores
Los datos característicos de los transformadores están determinados por los requisitos de la red. La potencia efectiva determinada debe multiplicarse por el factor de potencia cos φ para dar la potencia nominal SrT. En redes de distribución se prefiere el valor uk = 6%. Las pérdidas del transformador se componen de pérdidas sin carga y pérdidas por cortocircuito. Las pérdidas sin carga son causadas por la inversión continua de la magnetización del núcleo de hierro y son prácticamente constantes e independientes de la carga. Las pérdidas de cortocircuito están formadas por las pérdidas óhmicas en los devanados y las pérdidas debidas a los campos de dispersión. Son proporcionales al cuadrado de la carga. Se prefieren los transformadores llenos de aceite y los transformadores de tipo seco de resina colada; está prohibido el uso de transformadores Askarel (Askarel es el nombre genérico de fluidos dieléctricos para transformadores que contienen bifenilos policlorados (PCBs). Estos fluidos contiene entre 50-70% de PCBs y pueden contener entre 30-50% de triclorobencenos (TCBs)). En esta sección se discutirán los criterios más importantes para la selección de transformadores de distribución en el rango de potencia de 50 a 2500 kVA para el suministro de energía a redes de baja tensión.
Requisito de seguridad operacional
  Pruebas de rutina (pérdidas, uk, prueba de voltaje)
  Ensayos de tipo (calefacción, picos de tensión)
  Pruebas especiales (resistencia a cortocircuitos, ruido)
Condiciones eléctricas
  Tensión de cortocircuito
  Símbolo de conexión
  Relación de transformación
Condiciones de Instalación
  Instalación interior o exterior
  Condiciones locales especiales
  Condiciones de protección del medio ambiente
  Diseños: transformador de tipo seco lleno de aceite o resina fundida
Condiciones de operación
  Capacidad de carga (transformadores llenos de aceite) o (transformadores secos de resina fundida)
  Fluctuaciones de carga
  Número de horas en funcionamiento
  Eficiencia (transformadores llenos de aceite) o (transformadores de tipo seco de resina fundida)
  Regulacion de voltaje
  Operación en paralelo

## Slide 39
Datos característicos de transformadores con ejemplos
Potencia nominal SrT = 1000 kVA
Tensión nominal UrOS = 20 kV
Tensión del lado inferior UrUS = 0,4 kV
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo UrB = 125 kV
Combinación de pérdida
Pérdidas sin carga P0 = 1700 W
Pérdidas por cortocircuito Pk = 13000 W
Potencia acústica LwA = 73 dB
Tensión de cortocircuito ukr = 6%
Relación de transformación PV/SV = 20 kV/0,4 kV
Símbolo de conexión Dyn5
Sistemas de terminación, p. sistemas de bridas laterales de tensión inferior y tensión superior
Instalación interior o exterior
Figura 4.19 Instalación interior de transformadores llenos de líquido [45]
La instalación de transformadores debe estar libre de aguas subterráneas e inundaciones. La refrigeración debe estar protegida de la luz solar. También se deben garantizar las medidas de protección contra incendios y la compatibilidad con el medio ambiente. La Figura 4.19 ilustra un transformador con un llenado de aceite < 1000 litros. Aquí, un suelo impermeable es suficiente. Para llenado de 1000 litros de aceite, son obligatorios los colectores de aceite o los cárteres de aceite.
Las pérdidas de calor de los transformadores deben ser disipadas. Esto requiere aberturas de entrada y salida de aire. La entrada de aire debe fluir debajo del transformador cerca del piso y el escape debe conducirse hacia arriba. El tamaño de la abertura de escape se muestra sin rejilla en la Figura 4.20 para una calefacción de habitación de 15 K.

## Slide 40
Figura 4.20 Ventilación para la instalación interior de un transformador de resina fundida [45]
Pv = P0 + k Pk75 [kW] (4.35)
Los significados de los símbolos son:
A Abertura de salida y de admisión de aire
P ν Pérdida de potencia del transformador fotovoltaico
k = 1.06 para transformadores llenos de aceite
k = 1,2 para transformadores de resina fundida
P0 pérdidas sin carga
Pk75 Pérdidas por cortocircuito a 75 °C en kW
h Diferencia de altura en metros
Figura 4.21 Sobrecarga admisible de transformadores de resina colada 6EAFOL [45]
La figura 4.21 muestra la capacidad de sobrecarga permisible de los transformadores de resina fundida en el rango de potencia de 400 a 2500 kVA. La determinación de la capacidad de carga de los transformadores llenos de aceite se puede realizar sobre la base de IEC 60076-1.

## Slide 41
Figura 4.22 Ventilación de la sala de transformadores [45]
Las cantidades de calor disipadas individualmente se pueden calcular a
partir de lo siguiente: Corriente de aire natural:
Pérdidas disipadas por corrientes de aire forzado: (Figura 4.21):
Las pérdidas de calor que surgen durante el funcionamiento de un transformador (Figura 4.22) deben disiparse. Si debido a las condiciones de instalación no es posible utilizar ventilación natural, es necesario instalar un ventilador. La temperatura total del transformador no debe superar los 40 °C. Las pérdidas totales en una sala de transformadores están dadas por:
Pérdidas disipadas por paredes y techo (Figura 4.22):
El ruido del transformador es una combinación de ruido magnético y el ruido de ventilación adicional. La Figura 4.23 muestra el nivel de ruido de diferentes transformadores según la Publicación 551 de IEC. El ruido magnético es el resultado de las oscilaciones del núcleo de hierro (dependiente de la inducción) y depende de las propiedades del material de las láminas del núcleo.

## Slide 42
Figura 4.23 Nivel de presión auditiva de transformadores [45]
La potencia acústica (Figura 4.24) es una medida del nivel de ruido producido por una fuente acústica.
Figura 4.24 Nivel de potencia acústica de transformadores [45]

## Slide 43
4.11 Reglas generales para calcular corrientes de cortocircuito en el lado de bajo voltaje
En redes radiales de baja tensión es posible hacer uso de métodos de aproximación para el cálculo de corrientes de cortocircuito en transformadores. En general, en términos de la corriente nominal del transformador, se puede utilizar:
La corriente de cortocircuito simétrica inicial de un transformador
viene dada por:
La Tabla 47 enumera los datos nominales para transformadores
6eafol y llenos de aceite ([6], [7]).

## Slide 44
4.12 Ejemplos de transformadores
4.12.1 Ejemplo 1: Cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial para un transformador
Dados los siguientes datos para un transformador:
SrT = 639 kVA, ukr = 6 %, UrT = 400 V, k = 1.45
La corriente nominal del transformador es entonces:
IrT ≈ k SrT = 1,45 · kVA = 913,5 A
La corriente de cortocircuito simetrico inicial para el transformador es entonces:
4.12.2 Ejemplo 2: Cálculo de corrientes de ecualización
Dados dos transformadores con los siguientes datos están conectados en paralelo:
El transformador más pequeño tiene la tensión más alta en el lado de baja tensión y, por lo tanto, la corriente es más alta. Para una corriente de compensación de 64,26%, solo se permite una corriente de carga del 35,74%. De la potencia total de los dos transformadores, solo se pueden utilizar 582.562 kVA. Como consecuencia de la disminución de la tensión de cortocircuito, aumenta la potencia total de los transformadores. Esto significa que el transformador con el voltaje de cortocircuito más bajo tiene una carga mayor que el transformador con el voltaje de cortocircuito más alto.

## Slide 45
4.12.3 Ejemplos: Eficiencia economica de los transformadores
La eficiencia económica de tres transformadores conectados en paralelo se puede comprobar haciendo uso del factor de carga parcial a, que describe la economía de operación de la conexión del transformador.
Datos nominales de los transformadores
Para n= 2:
Potencia para el grupo transformador:
SG = a SrT = 0,486 · 630 kVA = 306,18 kVA (4,52)
La eficiencia económica de dos transformadores es de 306,18 kVA y de tres transformadores de 531,09 kVA.

## Slide 46
4.12.4 Ejemplo 4: Cálculo de la eficiencia durante un año
Se registraron los siguientes datos para un transformador:
SrT = 630 kVA, ukr = 4 %, P0 = 860 W, Pkr¥ = 6500 W, tB = 8760 horas encendidas durante el año, pero solo con cos φ= 0,85 y tE = 1800 horas en carga.
Encuentre la eficiencia durante todo el año.

## Slide 47
4.12.5 Ejemplo 5: Cálculo de la Eficiencia
Se registraron los siguientes datos para un transformador:
SrT = 630 kVA, ukr = 6 %, P0 = 0,8 kW, PkrT = 6,75 kW, cosφ = 0,8 y el factor de carga a = 0,5.
Calcular la eficiencia.

## Slide 49
5 Motores Asíncronos (ASM)
Los motores asíncronos requieren poco mantenimiento, son simples y robustos en su construcción y son los motores más utilizados. En este capítulo sólo se tratará este tipo de motor. Para otros tipos de motores se pueden recomendar los libros [5, 6]. Los motores asíncronos tienen un devanado de campo fijo y están conectados a una línea de alimentación trifásica. La armadura (rotor) está dispuesta de acuerdo con esto. El campo giratorio gira espacialmente con la frecuencia nominal. El rotor se mueve de forma asíncrona, es decir, no simultáneamente con la velocidad de rotación del campo del estator. En cambio, la velocidad de rotación del rotor sigue la velocidad de rotación del campo giratorio del estator debido al deslizamiento.
Figure 5.l Overview of an ASM (stator and rotor) [62]
5.1 Diseños y Tipos
Debemos distinguir entre rotores de jaula de ardilla (cortocircuito) y rotores de anillos colectores. Para rotores de jaula de ardilla (Figura 5.1) las barras de la jaula están en ranuras en el núcleo laminado y están conectados entre sí en la parte frontal a través de anillos de cortocircuito.
El devanado del rotor está cortocircuitado internamente y no está conectado a una red externa. La transmisión de potencia tiene lugar únicamente a través del campo del entrehierro (inducción). Por tanto, podemos comparar una máquina asíncrona con un transformador, en el que el devanado primario (devanado del estator) está fijo y el devanado secundario (devanado del rotor) gira. Dado que, a diferencia de un transformador, existe un espacio de aire entre el estator y los devanados del rotor, en un motor asíncrono se requiere una corriente mayor para generar el campo. Esta corriente de magnetización es una corriente puramente reactiva y debe ser suministrada desde la red tanto en el funcionamiento del motor como del generador. Las barras están hechas de cobre o aluminio. El estator consta de una carcasa, un núcleo laminado y un devanado. Los comienzos y finales de las bobinas se conducen a la placa de terminales de conexión.

## Slide 50
Debido a las pérdidas por corrientes de Foucault, los núcleos laminados están aislados y laminados por un lado. Para los rotores de anillos colectores, los cables del rotor están conectados como un devanado normal y entre sí a través de dos anillos colectores con resistencias. Durante el arranque se utiliza una resistencia de arranque que se conecta a través de los anillos colectores al circuito del rotor. Durante el arranque, las resistencias individuales se desconectan paso a paso con el aumento de la velocidad del motor. Luego, el devanado del rotor se cortocircuita y el motor funciona como un rotor de jaula de ardilla. Debido a su construcción más complicada ya las resistencias de arranque, los motores de anillos colectores son más caros y requieren más mantenimiento que los motores de jaula de ardilla. Si no se permite la conexión directa y el par de arranque del motor de jaula de ardilla es demasiado bajo para el arranque estrella-triángulo, se debe considerar el uso de un motor de anillos colectores.
En la industria y el comercio, los motores asíncronos se utilizan para accionar sistemas de transporte, máquinas textiles, bombas y ventiladores. En los hogares se utilizan, p. como motores monofásicos en calentadores de ventilador y lavadoras.
5.1.1 Principio de funcionamiento (sin carga)
Al conectar el devanado del estator a la red trifásica se genera un campo magnético giratorio (campo giratorio) que induce una tensión en el rotor (inducido) dada por
U02 = B l v. (5.1)
Esta inducción (con el circuito del inducido cerrado) hace que circule una corriente, que a su vez genera un campo magnético en el rotor:
Esta corriente produce una fuerza de desviación F2 en la dirección del campo giratorio. Los polos magnéticos del rotor son repelidos por los mismos polos del campo giratorio del estator y atraídos por los polos opuestos. El rotor es así arrastrado por el estator
Cuando n2 = n1, no hay cambio en el flujo y por lo tanto no hay par.

## Slide 51
Por lo tanto, se requiere un deslizamiento para la inducción:
Esta fuerza F2 produce un momento de torsión dado por
Comportamiento como motor
Aplicar una carga al motor, es decir, frenar el eje, aumenta la velocidad relativa entre el campo giratorio del estator y el rotor. El voltaje inducido en el rotor entonces
aumenta, por lo que la corriente aumenta y con ella el par (Figura 5.2).
Comportamiento como generador
Accionando el rotor externamente se alcanza una velocidad de giro a la que se compensan mecánicamente todas las pérdidas. El valor cos φ es entonces cero. La corriente puramente reactiva fluye entonces en el devanado del estator. Cuando cos φ > 90 °, la máquina funciona entonces como un generador (Figura 5.2).
Figura 5.2 Operación como motor y generador

## Slide 52
5.1.2 Características típicas de par-velocidad
El par de un motor describe la capacidad de giro del rotor. Durante el arranque, el par del motor primero cae, pero luego aumenta hasta un valor máximo conocido como par de ruptura. Esto se alcanza al 85–95 % de la velocidad máxima de rotación (Figura 5.3).
Los significados de los símbolos son:
MA El par de arranque (par de aceleración, par de arranque) es el par suministrado por el motor en reposo.
M1 El par de arranque es el par más pequeño suministrado durante el arranque. De acuerdo con la publicación IEC 34-1, el par de arranque para motores con una potencia nominal < 100 kW no debe ser inferior al 50 % del par nominal ni inferior al 50 % del par de arranque. Para una potencia nominal > 100 kW, estas cifras son del 30% y 50%, respectivamente. Para motores monofásicos y motores trifásicos de varias velocidades, la cifra es del 30% del par.
MK El par máximo es el mayor par que puede suministrar el motor. Si se excede este valor, el motor se detendrá. Por lo tanto, es una medida de la capacidad de sobrecarga del motor. Debe ser de al menos 1.6 MN y debe funcionar durante 15 s sin que el motor se detenga o la velocidad de rotación cambie repentinamente.
MN El par nominal es el par suministrado por el motor a la carga nominal y la velocidad de rotación nominal.
Figura 5.3 Características par-velocidad
5.2 Propiedades que caracterizan los motores asíncronos
5.2.1 Frecuencia de rotor
La frecuencia del rotor se puede dar como
(5.5)

## Slide 53
5.2.2 Esfuerzo de torsión
El par de un motor expresa la capacidad de giro del rotor. Si se conocen la potencia y la velocidad de rotación, el par se puede calcular fácilmente. A lo largo del perímetro de una polea de correa está presente una determinada fuerza de correa. El producto de la fuerza F y el radio de la polea r es el par del motor M. La potencia es el trabajo que realiza el motor por unidad de tiempo, y el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia . Así, la fuerza F gira n revoluciones durante un minuto y recorre una distancia (n 2 p r). El par nominal viene dado por la siguiente relación:
Los significados de los símbolos son:
MN Par nominal en Nm
Pn Potencia nominal en W
n Velocidad nominal en min–1
5.2.3 Deslizamiento Slip
El deslizamiento es proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la tensión. La figura 5.4 muestra las características de la carga. Estas curvas brindan información sobre el par, el consumo de corriente y el arranque de un motor. La velocidad de rotación cambia muy poco durante la carga y muestra el mismo comportamiento que para un motor DC con devanado en derivación.
Figura 5.4 Características de carga

## Slide 54
5.2.4 Sistema de engranajes
Con un sistema de engranajes entre el motor y la carga, el momento de inercia debe recalcularse a la velocidad del motor para determinar el momento de inercia que actúa sobre el eje del motor. Aquí:
La característica de par de carga debe recalcularse en proporción con la relación de transmisión del sistema de engranajes y su eficiencia. Para el par de carga:
Cuando se conoce el momento del volante, el momento de inercia de la masa se calcula a partir de la siguiente relación:

## Slide 55
5.3 Arranque de Motores Asíncronos
El arrancador de motor manual y los contactores se combinan con el equipo de protección contra sobrecorriente. Hay varios diseños para la combinación de contactor y protección de sobrecarga. Como protección del motor, los arrancadores de motor se utilizan para el arranque directo de motores de jaula de ardilla. Los interruptores de inversión se utilizan para ambas direcciones. Se proporcionan interruptores de cambio de polos cuando hay más de una velocidad de rotación. El arrancador de motor estrella-triángulo es el arrancador de motor más común para limitar la corriente de arranque de ruptura. La protección de sobrecarga está en serie con el estator.
devanado y, por lo tanto, debe ajustarse a la corriente de fase que tiene el valor de la corriente nominal del motor dividido por ,3. Los fusibles proporcionan protección contra cortocircuitos para motores. Como alternativa, los interruptores de arranque de motor con elementos de disparo térmicos y magnéticos brindan protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
De acuerdo con las condiciones técnicas de conexión, los motores de CA hasta 1,4 kW y trifásicos hasta Ia < 60 A o 8 In < 60 A, se pueden conectar directamente .
5.3.1 Arranque directo
a) Fusibles con relé de protección del motor, b) Sin fusibles sin relé de protección del motor
Figura 5.5 Arranque directo

## Slide 56
El arranque directo (Figura 5.5) requiere solo un interruptor y tres terminales. De acuerdo con las condiciones técnicas para la conexión de los motores de corriente alterna hasta 1,4 y motores trifásicos hasta 4 o con una corriente de arranque de 60 se pueden conectar directamente. En general, para el par de arranque y la corriente de arranque:
MA = (1.5 ··· 2.8) MN (5.15)
IA = (4 ··· 8) IrM (5.16)
La inversión del sentido de giro de un motor asíncrono trifásico se muestra en la Figura 5.6. Los diagramas de circuitos listos para funcionar y los datos para arrancadores inversores bloqueados mecánicamente y completamente cableados se pueden obtener de la información del fabricante respectivo.
Para conmutar motores asíncronos trifásicos de un solo devanado, el uso del interruptor de cambio de polos Dahlander representa una mejora (Figura 5.7). El cambio de polos se logra cambiando e invirtiendo la dirección de la corriente en los grupos de bobinas. Los más importantes de estos circuitos son:
Triángulo/estrella-estrella para accionamientos con par constante power ratio: P1 /P2 = 1 : 1.4
Estrella-estrella/triángulo para convertidores con relación de potencia de potencia constante: P1 /P2 = 1 : 1
Estrella/estrella-estrella para accionamientos con relación de potencia de par de ley cuadrática: P1 /P2 = 1 : 4 a 1:8

## Slide 57
5.3.2 Arranque estrella -delta
La Figura 5.8 ilustra las características típicas de corriente y par y la Figura 5.9 muestra el arranque en estrella delta.
El devanado del estator se conecta primero en estrella a la red. De esta forma, el par de arranque y la corriente de arranque de arranque solo alcanzan un tercio del valor para el arranque directo. Después de la puesta en marcha, el motor se conmuta a una conexión en triángulo. Esto requiere un interruptor estrella delta y al menos seis terminales. En general, para el par de arranque y la corriente de arranque:
MA = (0.5 ··· 0.9) MN
Ia = (1.8 ··· 2.5) IrM
Los significados de los símbolos
son (Figura 5.8):

## Slide 58
Para evitar cortocircuitos al pasar de la fase estrella a la fase triángulo durante el arranque con arrancadores de motor estrella-triángulo, se debe utilizar un relé de tiempo estrella-triángulo con pausa de conmutación. Esto asegura que el arco eléctrico se ha extinguido cuando se abre el contactor en estrella, antes de que se cierre el contactor en triángulo.
Condiciones de corriente, par y potencia para la conexión estrella
triángulo (Figura 5.10)
Corriente de arranque:
Dimensionamiento de los contactores para tiempos de arranque de hasta 10 s
El contactor de red K1 debe estar dimensionado para el 58 % de la potencia del motor, el contactor estrella K2 para el 33 % de la potencia del motor y el contactor triángulo K3 para el 58 % de la potencia del motor (Figura 5.9).
Figura 5.10 Corriente y par para arranque estrella triángulo

## Slide 59
El relé de protección del motor está en serie con los conductores de los terminales a los terminales del motor y se activa en la conexión en estrella (Figura 5.11 a). Debe configurarse a 0,58 veces la corriente nominal del motor. El relé de protección del motor está en la línea de alimentación de la red (Figura 5.11 b). Este circuito no ofrece una protección completa, ya que su corriente se cambia a 1,7 veces la corriente de línea a línea.
Figure 5.11 Arrangement of the network contactor (a) in the motor line, (b) in the feeder line
El relé de protección del motor está en la conexión delta estrella. En la conexión en estrella, no fluye corriente a través del relé. Durante el arranque del motor, no hay protección presente. Esta conexión se utiliza para arranques de alta inercia o arranques prolongados. La figura 5.12 muestra la disposición de los contactores en la conexión delta.
Figura 5.l2 Disposición de los contactores en la conexión delta
5.4 Ajuste de velocidad
El control de velocidad para máquinas AS es posible cambiando el deslizamiento, el número de pares de polos y la frecuencia. En América del Norte – 60 Hz. Por lo tanto, solo es posible aumentar la velocidad con el uso de un convertidor de frecuencia.
5.4.1 Control de velocidad por deslizamiento
El control del deslizamiento solo es posible con motores de anillos colectores. La velocidad del motor depende fuertemente de la carga. Una resistencia externa está conectada al devanado del rotor. Para par constante, las resistencias en el circuito del rotor están en la misma relación con las velocidades de deslizamiento. La resistencia del arrancador del rotor acoplado provoca una reducción de la potencia y, por lo tanto, reduce la eficiencia.

## Slide 60
En los tres casos, el control de velocidad no tiene pérdidas. Los motores con dos velocidades y devanados separados representan una mala utilización de la capacidad del motor, ya que para cada velocidad solo se utiliza la mitad del devanado del estator. Los motores de dos velocidades y de bobinado simple trifásico permiten una mejor utilización. El interruptor de cambio de polos Dahlander es de particular interés aquí. El devanado del estator del motor se compone de seis bobinas. Cada fase tiene dos secciones de bobinado conectadas en serie. Los circuitos habituales de Dahlander se analizan a continuación.
Par constante: (YY/Δ)
El par nominal del motor es el mismo para ambas velocidades. La relación de las potencias nominales es de aproximadamente 3:2. Esto se obtiene utilizando un devanado en conexión en estrella doble para la velocidad más alta y en conexión en triángulo para la velocidad más baja.
Par variable: (YY/Y)
El par varía con el cuadrado de la velocidad. En la práctica, se habla de “par decreciente” y “par de ley cuadrática”. La relación entre la velocidad y las potencias nominales es de aproximadamente 1 : 5. Esto se obtiene utilizando un devanado en conexión en estrella doble para la velocidad más alta y en conexión en estrella para la velocidad más baja.
Contactores de cambio de polos
Se pueden utilizar contactores de cambio de polos sin fusibles sin relés de protección del motor con interruptores de arranque de motor y interruptores separados o con fusibles y relés de protección del motor.
Para el arranque Y/Δ (Tabla 5.1), los motores se conectan en triángulo para un funcionamiento normal. Esto significa que siempre deben estar conectados en triángulo para la tensión de funcionamiento.
5.4.2 Control de velocidad por frecuencia
La velocidad de un motor AS depende de la frecuencia. En redes trifásicas normales la frecuencia es de 50 Hz y en algunos países –principalmente
5.4.3 Control de velocidad por cambio de polos
Hay tres formas posibles de cambiar el número de polos en los motores de jaula de ardilla. El estator puede equiparse con:
dos o más devanados separados
un devanado monofásico trifásico (que permite el cambio de polos) o
una combinación de ambos tipos de devanado.
Tabla 5.l: Comparación
de circuitos Dahlander

## Slide 61
Cuando el motor funciona sin carga o solo con una carga ligera, esto reduce el factor de potencia de la red de alimentación. A continuación, el motor debe cambiarse a una conexión en estrella.
Conexión de motores de cambio de polos
Los motores de cambio de polos normalmente se conectan como se muestra en las Figuras 5.13 a 5.17. Los motores en diseño normal tienen seis abrazaderas de terminal en la caja de terminales, así como un terminal de conductor de protección. Los motores con dos devanados separados normalmente tienen una conexión Δ/Δ, pero también se pueden pedir con una conexión Y/Y, Y/Δ o Δ/Y.
Los motores con devanado en un circuito Dahlander normalmente tienen una conexión Δ/YY si están destinados a accionamientos con par constante. Los ventiladores tienen una conexión Y/YY. Se muestra un diagrama de circuito para cada tipo de motor.

## Slide 62
La protección del termistor monitorea la temperatura del devanado del motor (Figura 5.18).
El circuito PTC controla un relé de salida que a su vez controla el contactor principal. Un fallo se muestra visualmente.

## Slide 63
5.4.4 Arrancadores suaves
El motor asíncrono tiene un alto par de arranque y una alta corriente de arranque. Para evitar estas desventajas, se utilizan diferentes procedimientos de puesta en marcha, como ya se ha descrito. Sin embargo, con todos estos no es posible lograr una coincidencia precisa con la puesta en marcha en particular. El ajuste correcto de los parámetros reduce la carga en el motor, lo que resulta en menos desgaste, menos tiempo de inactividad y mayor confiabilidad operativa. Con el arrancador suave que se describirá brevemente en esta sección, es posible configurar muy bien los parámetros de arranque [46]. Hoy en día, el circuito principal del arrancador suave está controlado por un semiconductor y no por contactos de interruptores mecánicos. Se emplean dos tiristores conectados en paralelo inverso para cada fase, de modo que la corriente puede cambiarse en cualquier momento durante las semiondas positiva y negativa. Un microprocesador integrado controla el período de conducción con la ayuda del ángulo de disparo del tiristor.
El arrancador suave permite un arranque suave con una corriente de arranque reducida. La corriente de arranque depende directamente del par de arranque estacionario requerido y de la masa de la carga a acelerar. En muchos casos, el arrancador suave minimiza las pérdidas de energía debido a que el voltaje del motor se monitorea continuamente y se adapta automáticamente al requerimiento real. Esto es especialmente cierto cuando el motor funciona con una carga ligera.
La Figura 5.19 representa una comparación entre diferentes procedimientos de inicio.
5.4.5 Modos de funcionamiento del motor
S1 Funcionamiento continuo
Operación a un nivel de potencia constante durante un período lo suficientemente largo como para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.20).
Figura 5.19 Comparación de procedimientos de arranque [47]
Figura 5.20 Funcionamiento continuo [62]

## Slide 64
S2 Operación de corta duración
Funcionamiento a un nivel de potencia constante durante un período de tiempo que no es suficiente para que se establezca el equilibrio térmico, seguido de una pausa de duración tal que el motor pueda asumir una temperatura que no se desvíe en más de 2K de la del medio refrigerante (Figura 5.21).
S3 Funcionamiento intermitente
Operación en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo bajo constante
carga y una pausa para la cual la corriente de arranque muere no conducen a un calentamiento apreciable. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.22).
Figura 5.21 Operación de corta duración [62]
Figure 5.22 Intermittent operation [62]

## Slide 65
S4 Funcionamiento intermitente bajo la influencia del procedimiento de puesta en marcha
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno con un tiempo de arranque cuya duración afecta significativamente a la temperatura y que consiste en un tiempo en carga constante y una pausa. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.23).

## Slide 66
S5 Funcionamiento intermitente bajo la influencia del procedimiento de arranque y frenado
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo de arranque y un tiempo bajo carga constante, seguidos de un frenado eléctrico rápido y una pausa. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.24).
S6 Funcionamiento periódico ininterrumpido con carga intermitente
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo con carga constante y un tiempo sin carga. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.25).

## Slide 67
S7 Funcionamiento periódico ininterrumpido con frenado eléctrico
Funcionamiento en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo de arranque, un tiempo con carga constante y un tiempo con frenado eléctrico. No hay pausa. El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.26).
S8 Funcionamiento periódico ininterrumpido con cambio de velocidad
Operación en una serie de ciclos de carga similares, cada uno de los cuales consta de un tiempo bajo carga constante a una velocidad determinada y luego una o más veces bajo una carga diferente, correspondientes a diferentes velocidades (como para la operación de un asíncrono de polos cambiantes). - nous motor). El ciclo de carga es demasiado corto para que se establezca el equilibrio térmico (Figura 5.27).

## Slide 68
S9 Funcionamiento periódico ininterrumpido con cambios de velocidad y carga no periódicos
Funcionamiento en el que la carga y la velocidad cambian generalmente de forma no periódica dentro del rango de funcionamiento admisible. En este modo de funcionamiento, con frecuencia se producen picos de carga que pueden estar muy por encima de la potencia nominal. Para este modo de operación, una carga continua apropiadamente elegida debe ser definida como el valor de referencia para el ciclo de carga (Figura 5.28).
Aunque existen muchos métodos estándar para describir las condiciones de funcionamiento de un motor, los ciclos de carga suelen ser más complicados que los definidos. Un método común para la determinación del dimensionamiento de la potencia requerida es el cálculo de la potencia efectiva a partir de la siguiente ecuación:
aprovechando el tiempo de ciclo de carga T , la potencia P variable en el tiempo y la potencia nominal PM.
El método asume que la carga momentánea causa aproximadamente el mismo estrés térmico que la carga continua PM. Además, se supone que las pérdidas varían con el cuadrado de la carga y que el aumento de temperatura es directamente proporcional a las pérdidas totales. Esto se aplica a motores en funcionamiento ininterrumpido con carga intermitente. Si el motor está en reposo entre los tiempos del ciclo de carga, el enfriamiento no es tan eficiente. La relación anterior debe entonces ser reemplazada por:
en función del tiempo de ciclo de carga t1, las cargas P1 y los períodos de descanso th. A continuación examinaremos los dos casos siguientes

## Slide 69
:
1. Cambio de carga durante la operación periódica ininterrumpida (Figura 5.29)
2. Cambio de carga y periodo de descanso entre los ciclos de carga (Figura 5.30)

## Slide 70
La placa de identificación del motor (Figura 5.31) proporciona todos los valores característicos de un motor, como el nombre del fabricante, la designación del tipo, el número de producción, la tensión nominal, la corriente nominal, la potencia nominal, el modo de funcionamiento, el tipo de protección, la clase de aislamiento, el par nominal. y frecuencia, método de conexión, eficiencia, factor de potencia, peso del motor y estándares cumplidos, p. Normas VDE e IEC. Todos estos datos son necesarios para la planificación y el uso del motor.
La elección del tipo correcto de protección es una condición necesaria para garantizar que un motor pueda funcionar en condiciones difíciles durante un largo período de tiempo. El tipo de protección viene dado, de acuerdo con la Publicación IEC 34-5, por la designación IP, seguida de dos números. La tabla 32 enumera valores nominales importantes del motor para la planificación de proyectos de motores asíncronos. Estos valores pueden diferir ligeramente de un fabricante a otro.
Figura 5.sl Placa de características de un motor [62]

## Slide 71
La Figura 5.32 resume los datos más importantes para la planificación del proyecto de motores asíncronos trifásicos.

## Slide 72
5.5 Planificación de proyectos de accionamientos
Durante la planificación del proyecto es necesario adaptar el motor a los requisitos de potencia y el comportamiento funcional del accionamiento. El dimensionamiento correcto y la elección correcta de un motor requieren los siguientes datos para una instalación y uso técnicamente correctos:
5.5.1 Ejemplo l: Cálculo con SIKOSTART
En este apartado calcularemos la característica de par, corriente y tiempo de un motor con el programa SIKOSTART [46], incluido en el CD-ROM que acompaña a este libro (ver Apartado 17.1.1). El par motor cambia con el cuadrado del voltaje (M – U2) y la corriente del motor es lineal con el voltaje aplicado (I – U). Como resultado, el par de aceleración y la corriente de arranque del motor se pueden limitar controlando el valor efectivo del voltaje terminal del motor, es decir, solo se debe cambiar el voltaje. Después de la puesta en marcha, los tiristores se accionan sin control de fase. Los siguientes valores sirven como base para el cálculo:
el momento de inercia total del accionamiento
el par de aceleración como la diferencia entre el par motor y el par de carga.
Para realizar el cálculo de un motor, primero introducimos los datos necesarios.

## Slide 74
Resultados del cálculo
Comportamiento del par (Figura 5.33) en función de la velocidad del motor para arranque directo y para arranque con los parámetros de arranque anteriores, junto con la carga.
Comportamiento de la corriente (Figura 5.34) en función de la velocidad del motor para arranque directo y para arranque con los parámetros de arranque anteriores.
Comportamiento temporal (Figura 5.35) de la tensión del terminal del motor, la corriente del motor y la velocidad del motor en el arranque con los parámetros de arranque anteriores.

## Slide 75
5.5.2 Ejemplo 2: Cálculo de sobrecarga y condiciones de arranque
Dado los siguientes datos del motor:
PrM 18.5 kW
UrM 400 V
n 1460 min–1
IrM 35 A
MA /MN 2.5
Ia /IrM 6
MK /MN 2.9
calcular todos los valores nominales del motor para la conexión estrella-triángulo.
En la conexión delta:
MA = 2.5 MN
En la conexión en estrella:

## Slide 76
5.5.3 Ejemplo s: Cálculo de datos del motor
Un motor asíncrono trifásico tiene los siguientes valores nominales:
PrM = 400 kW, UrM = 400 V, 50 Hz, IrM = 750 A, cos φ = 0,86, n = 1448 rpm, 4 pines
5.5.4 Ejemplo 4: Cálculo del diámetro de la polea de la correa y la potencia del motor
Se supone que un motor trifásico acciona una hoja de sierra circular de 550 mm de diámetro y una velocidad de corte de 36 m/s. La polea de la correa de la hoja de sierra tiene un diámetro de 130 mm. El deslizamiento de la correa es del 2,8%.

## Slide 77
¿Qué diámetro debe tener la polea del motor si su velocidad de rotación es de 995 rpm?
¿Cuánta potencia debe suministrar el motor si se requiere una fuerza de 340 N en la polea de la correa del motor?
5.5.5 Ejemplo 5: Dimensionamiento de un Motor
Se supone que una bomba con una potencia de 19 kW, cos φ = 0,8 funciona cinco veces por hora durante 60 s con una carga a corto plazo de 72 s. La temperatura ambiente es de 50 °C; instalación tipo C; Ian/IrM = 7, resistencia de lazo hasta distribución 0,3 Ω; l = 10 m.
Determinar:
Capacidad de corriente de carga
Fusible de reserva
Caída de voltaje
Corriente de cortocircuito
Ajuste de corriente
Tiempo de parada permitido

## Slide 78
La sección transversal de las líneas aisladas depende del valor de tiempo mínimo. Durante 72 s se elige la línea de 4 x 4 mm2. La nueva capacidad de corriente de carga la línea es entonces:
Fusible de respaldo:
Un fusible de 50 A (gL) proporcionará suficiente protección contra cortocircuitos.
Caída de tensión:

## Slide 79
d) Corriente de Cortocircuito
Ajuste de Corriente
El interruptor de protección del motor está ajustado a la corriente nominal de 34,3 A.
Tiempo de parada permitido:

## Slide 81
6 Generadores de emergencia
Los generadores de emergencia (Figura 6.1) se utilizan para proporcionar a los consumidores del sistema derecho a un servicio de reserva en caso de avería o corte del suministro eléctrico normal. Se componen del generador, el volante y el motor.
Figura 6.l Esquema de circuito para generadores de reserva
Para el dimensionamiento de la potencia del generador para abastecer a un gran número de consumidores, se debe tomar como base la carga conectada con el factor de simultaneidad. Esta carga conectada debe ser aproximadamente el 60 % de la carga nominal del generador de reserva. El motor primario debe estar diseñado para la potencia efectiva y el generador para la potencia aparente. La alimentación de la red al control automático de energía de reserva se realiza a través de la distribución secundaria, a la que también están conectados otros consumidores. La fiabilidad funcional y operativa de los generadores de reserva solo se garantiza cuando la planificación tiene en cuenta todos los requisitos para la canalización del aire de entrada y salida, la ventilación de la sala, la atenuación del sonido y el suministro de combustible. Los componentes principales son:

## Slide 82
Generador
Sistema de batería
Control standby de emergencia
Sistema de combustible
Sistema de escape con atenuación de ruidos
Ventiladores para ventilación del lugar
Conductos de entrada y salida de aire
La potencia de arranque (Figura 6.2) y el factor de corrección (Figura 6.3) para consumidores con una potencia de arranque alta, teniendo en cuenta la caída de tensión todavía admisible, se calculan de la siguiente manera y se prevé una reserva adicional del 20 % para cubrir futuras necesidades energéticas.
Figura 6.2 Potencia de arranque/potencia nominal
del generador de reserva [42]
Figura 6.3 Factor de corrección h [42]

## Slide 83
La potencia inicial:
Potencia del generador:
Potencia de accionamiento del motor:
Los significados de los símbolos son:
IA Corriente de arranque en A
Potencia de arranque del primer consumidor en kVA
In Corriente nominal en A
k Factor de corrección por condiciones de funcionamiento
P Potencia efectiva en kW
PrM Potencia de accionamiento del motor en kW
Srg Potencia del generador en kVA
cosφ Factor de potencia
6.1 Valores operativos límites específicos del generador
Rango de aplicación 1, Instalaciones comunales, Después
de un tiempo de conmutación de máximo 15 s, se
debe suministrar el 100% de la energía de consumo para el
equipo de seguridad requerido (Tabla 6.1).
Rango de aplicación 1, Instalaciones eléctricas en hospitales Después de un tiempo de conmutación de 15 s como máximo, el 80 % de la energía del consumidor (consumidores del equipo de seguridad requerido y consumidores importantes desde el punto de vista operativo) en un máximo de dos pasos y después de otros 5 s se debe suministrar el 100 % de la potencia total del consumidor (Tabla 6.1). Para los consumidores inductivos también se debe considerar la gran corriente de arranque (Tabla 6.2).
Tabla 6.l: Instalaciones eléctricas en hospitales e instalaciones comunales
Tabla 6.2: Valores estándar para corrientes de arranque

## Slide 84
Clases de tipo 2 y 3 La conexión y desconexión de cargas se realiza de acuerdo con las normas.
6.2 Planificación de un generador de reserva
Las siguientes características deben ser consideradas durante la planificación de generadores de reserva:
Parámetros característicos de la red, como tipo y número de conductores activos de la alimentación, tipo de conexiones a tierra (principalmente sistemas TN-S)
Determinación de los requisitos de potencia con el factor de coincidencia
Corrientes esperadas de cortocircuito tripolar y unipolar en el punto de alimentación
Distribución de cargas de fase para los equipos operativos del sistema eléctrico
Conmutación entre red y energía de reserva con bloqueo mutuo mecánico o eléctrico
La conexión del generador de reserva a la red existente se realiza hasta 125 A a través de un dispositivo de enchufe y toma CEE de 5 pines con línea H07RN-F.
La puesta a tierra del sistema puede tener la forma de un electrodo de base de hormigón, un conductor anular o un electrodo de puesta a tierra enterrado.
Tabla 6.3: Tipo clase 2 y 3

## Slide 85
6.3 Ejemplo: Cálculo de la potencia del generador de reserva
Se conocen los siguientes datos para un motor trifásico:
Para el factor de corrección k, de la Figura 6.3 se encuentra un valor de 0.97.
Potencia de arranque con arranque directo:
Para una caída de tensión del 15 %, en la figura 6.2 se encuentra un factor de 1,25. La energía de reserva requerida para la conexión delta es:

## Slide 86
7 Equipos para Protección contra Sobrecorriente
Esta sección analizará todos los tipos de equipos de protección, dispositivos de conmutación y dispositivos de interconexión en sistemas de baja tensión, incluidos los fusibles, que, a diferencia de los dispositivos de conmutación, funcionan solo una vez y luego se funden en caso de falla.
7.1 Arco Eléctrico
Figura 7.1 Origen del arco eléctrico
Cuando se abren los contactos de un interruptor conductor de corriente (Figura 7.1), el calentamiento pronunciado en los puntos base de la corriente con una gran resistencia de contacto da como resultado un arco eléctrico, que luego mantiene el voltaje en los contactos. Los electrones emitidos por el cátodo caliente son acelerados por el campo eléctrico y, por lo tanto, transportados al ánodo. A una velocidad lo suficientemente alta, se producen colisiones entre átomos y electrones, ionizando los átomos. Los iones se desplazan lentamente hacia el cátodo y los electrones rápidamente hacia el ánodo. Se forma una nube de iones frente al cátodo. El mismo proceso ocurre frente al ánodo, solo que en este caso con electrones. Entre estos se encuentra el arco eléctrico, que consiste en un plasma neutro de iones y electrones. Iones positivos y el cátodo negativo forman la caída del cátodo, con intensidades de campo de hasta 105 V/cm, que se requieren para atraer los electrones del cátodo y acelerarlos. La mancha del cátodo se forma en el cátodo. Para los dispositivos de conmutación de bajo voltaje, la caída del cátodo es la característica principal, mientras que los dispositivos de conmutación de alto voltaje funcionan con un arco eléctrico refrigerado. Se obtiene un múltiplo de la caída del cátodo dividiendo el espacio del arco en espacios parciales, ya sea mediante contactos de doble ruptura o placas pasantes. El enfriamiento se logra extendiendo el arco (térmica o magnéticamente), soplando con aire o gases, disipando calor o con aceite o agua.

## Slide 87
7.1.1 Característica del arco eléctrico
Si se forma un arco eléctrico en serie en un circuito con una resistencia (Figura 7.2), se produce la característica descendente, ya que con el aumento de la corriente se intensifica el proceso de ionización. La resistencia es necesaria para limitar la corriente. Hay dos puntos operativos, P1 y P2, de modo que P1 es estable y P2 lábil. Si la corriente del arco que arde en el punto P1 aumenta por cualquier razón (p. ej., enfriamiento deficiente), se produce un voltaje inducido negativo que reduce la corriente en el punto P1. En otras palabras, la corriente creciente requiere un voltaje que excede la línea de carga, es decir la resistencia del arco debe aumentar. Si, por el contrario, la corriente disminuye, comenzando nuevamente por el punto P1, o aumenta el voltaje en las líneas de carga y, por lo tanto, disminuye la resistencia, aumentando la corriente. Es obvio que las condiciones para el punto P2 son exactamente las opuestas, por lo que este punto es lábil.
Para la ingeniería de sistemas, existen las siguientes posibilidades de extinción:
  Arco constante y resistencia cambiante
  Resistencia constante en el circuito y arco cambiante, hasta superar el punto crítico
Para el arco de CC, expresado por la característica estática, la energía está equilibrada y la energía suministrada por la corriente y el voltaje compensa las pérdidas. Para la corriente alterna, por otro lado, la fuente de alimentación, como resultado de la tensión de accionamiento, debe provocar un cambio en la temperatura y, por lo tanto, en el contenido de energía y las pérdidas.
Figura 7.2 Característica del arco eléctrico
Esto da lugar a la característica dinámica (Figura 7.3). Un cambio en el contenido de energía resulta en un cambio en la potencia. Con el aumento de la corriente, el arco requiere potencia adicional para el aumento de la temperatura, mientras que con la disminución de la corriente, las pérdidas se compensan con el contenido de calor del arco. Esto significa que para una corriente creciente, el voltaje debe ser mayor que para una corriente decreciente, lo que lleva al desarrollo de histéresis de arco. A frecuencias más altas, resultará una línea recta porque la temperatura no puede seguir los cambios rápidos.
Figura 7.3 Característica dinámica

## Slide 88
7.1.2 Corte de CC
El voltaje y la corriente del arco eléctrico se ajustarán de acuerdo con la característica estática (Figura 7.4). Si el efecto de enfriamiento aumenta con el tiempo, la corriente cae y el voltaje aumenta. El interruptor debe poder soportar la temperatura lo suficiente para ejecutar el ciclo de corte. Los interruptores de CC presentan problemas. Tampoco hay que olvidar que el arco debe estar presente para disipar la energía almacenada en las inductancias. Para que no se produzcan sobretensiones, el valor de di/dt no debe ser demasiado grande. Los llamados interruptores automáticos de alta velocidad alcanzan tiempos de corte de aproximadamente 4 ms. El gradiente del arco es de aproximadamente 200 V/cm, por lo que los interruptores de alto voltaje de CC generalmente no son posibles. Los propios interruptores funcionan con enfriamiento térmico y soplado magnético.
Figura 7.4 Corte de CC

## Slide 89
7.1.3 Corte de CA
Para el corte de CA, debemos tratar con el arco dinámico, es decir, el voltaje del arco es mayor para corriente creciente que para corriente descendente (Figura 7.5). Después del cruce de corriente cero, debe haber una breve pausa sin corriente hasta que se alcance el voltaje que se requiere para volver a encender el arco. Sin embargo, para valores desfasados, durante el paso por cero de la corriente se presenta inmediatamente la tensión de recuperación con su correspondiente valor instantáneo. Sin embargo, no puede aumentar a este valor en un tiempo infinitesimalmente corto, porque como resultado de las capacitancias e inductancias siempre presentes, se produce un proceso transitorio. Primero discutiremos todos los interruptores de CA sin considerar el proceso transitorio para no complicar las cosas. La tensión presente en los contactos conduce a una pequeña corriente posterior al arco, difícilmente medible, comprimida de los portadores de carga residuales del arco eléctrico que recién se aceleran. Esta corriente posterior al arco es aproximadamente 1/1000 de la corriente de cortocircuito circula sobre EM. Por lo tanto, con los interruptores automáticos de CA siempre tienen lugar dos procesos:
El arco se enfría y, por lo tanto, se reduce la corriente. Finalmente, los portadores de carga se recombinan y el resto lo toman los contactos. Durante el cruce de corriente cero, la corriente se extingue.
El voltaje de recuperación carga la ruta de contacto y también provoca una ligera corriente posterior al arco.
Suponiendo que el interruptor puede soportar ambas tensiones, el arco se extingue con éxito.
Corte para grandes inductancias
Al aumentar la distancia entre contactos o con mayor enfriamiento, la tensión del arco aumenta y la corriente disminuye ligeramente hasta que la tensión de encendido es mayor que la tensión de excitación (Figura 7.6). El corte no es fácil para la unidad porque durante el cruce de corriente cero está presente el valor pico de la tensión de recuperación. Esto significa que el arco se volverá a encender unas cuantas veces más. Se debe de diseñar las condiciones de enfriamiento para el cruce de corriente por cero adecuadamente para anticipar el primer cruce. El corte inductivo es prácticamente un camino de cortocircuito, ya que aquí el circuito es en gran parte inductivo debido a los generadores, transformadores y líneas.
Figura 7.5 Corte de CA

## Slide 90
Corte de resistencias puras
Aquí, la corriente y el voltaje están en fase, el voltaje de recuperación es prácticamente cero y el interruptor está casi sin tensión de carga (Figura 7.7). Por lo tanto, los interruptores pueden construirse con un material ligero.
Corte de capacidades
Supongamos que el interruptor se apaga durante el primer cruce de corriente cero. El contacto se encuentra entonces en la tensión del condensador. Como no hay camino de descarga, el voltaje permanece. El voltaje de recuperación sigue al voltaje del generador. Como resultado, se forma una diferencia de voltaje en los contactos del interruptor, que aumenta al doble del valor pico.
Esto puede conducir fácilmente a la restricción, lo que a su vez provoca una sobretensión, por lo tanto, el corte es crítico. Siempre se debe verificar si la corriente capacitiva del interruptor en particular se puede controlar, incluso a voltajes bajos (Figura 7.8).
Figura 7.8 Corte de capacitancias
Figura 7.7 Corte de resistencias puras

## Slide 91
Corte de pequeñas inductancias
Para corrientes pequeñas, es decir, especialmente para las corrientes de magnetización de transformadores en estado sin carga, el enfriamiento puede interrumpir la corriente ya antes del cruce de corriente cero. Debido a la corriente que cambia rápidamente, se produce un alto voltaje inducido que, al igual que las capacitancias, se suma al voltaje del generador y puede causar restricciones. Aquí también existe peligro de sobretensión. Dado que el interruptor está diseñado para el cortocircuito tripolar y no para las pequeñas corrientes de magnetización, se debe conectar un pararrayos de sobretensión al transformador. el inductivo
Las corrientes para transformadores en el estado sin carga son de aproximadamente 1 a 5 A.

## Slide 92
7.1.4 Voltaje transitorio
La red consta de inductancias y capacitancias. La frecuencia natural puede estar entre 0,5 y 50 Hz, sin embargo, rara vez se supera el rango de 1 a 5 kHz. La amortiguación del voltaje transitorio generalmente se logra con el uso de una resistencia. No hay diferencia en comparación con un corte de CA, pero hay algunas consideraciones especiales ya que las tres corrientes no pasan por cero simultáneamente. Después del primer cruce de corriente cero, el cortocircuito de dos polos permanece. En detalle, el resultado es como en la (Figura 7.9):
En el momento t1, la corriente que circula por la línea L1 es la primera en pasar por cero. Se apaga durante el primer cruce. La tensión de recuperación se desplaza 180° para ambas corrientes y en ambos casos tiene el valor Ustar. Después del primer cruce de corriente cero, la corriente de cortocircuito de dos polos permanece en el tiempo t2. De los muchos tipos posibles de carga, examinaremos solo dos casos especiales aquí (Figura 7.9). En un caso, esto implica el interruptor de acoplamiento entre dos centrales eléctricas o redes. Si el acoplamiento se abre porque se ha producido un fallo, debido a la ruptura de tensión, el momento de sincronización ya no está presente porque falta la corriente activa de la carga. Entonces los generadores pierden el paso. Los sistemas giran libremente y durante la extinción pueden llegar a fases exactamente opuestas.
Figura 7.9 Tensión transitoria

## Slide 93
Este da como resultado el doble de la potencia de conmutación que para el corte normal de tres polos. Entre el disyuntor y la ubicación del cortocircuito hay varios kilómetros de línea. Para un cortocircuito al final de la línea, el voltaje en el interruptor no es cero, sino que aumenta según la distancia. Debido a las diferentes inductancias en ambos lados del interruptor, surgen diferentes valores transitorios en el lado del generador y en el lado de la falla.
La falla de línea corta es mayor que el cortocircuito del terminal. El terminal de cortocircuito se produce en las inmediaciones del interruptor. El elemento DC decae con la constante de tiempo ¥ = , para lo cual IEC 45 da 45 ms. En redes reales y diversos equipos operativos, este valor oscila entre 10 ms y 450 ms.
7.2 Aparamenta de baja tensión
En aparamenta e instalaciones industriales, pero también en cualquier sistema eléctrico, hoy en día se utiliza una amplia gama de aparamenta para el control fiable de la energía, así como para su conexión, interrupción y mantenimiento. Dado que los requisitos para las celdas de alta y baja tensión son muy diferentes, p. Los problemas mecánicos son más importantes con las unidades de bajo voltaje, mientras que las unidades de alto voltaje tienen una gran carga eléctrica, es aconsejable analizar dichas unidades por separado. A continuación se presenta la clasificación de aparamenta de baja tensión y tamaños para la conexión, interrupción y desconexión de circuitos de la siguiente manera.
R

## Slide 94
7.2.1 Parámetros característicos
De acuerdo con IEC 947 - 2 distinguimos entre las designaciones muy diferentes para los parámetros eléctricos individuales.
El bajo voltaje incluye voltajes operativos de hasta 1000 V. Por varias razones, el equipo de CC también se incluye aquí. Las clasificaciones de los equipos individuales dependen de su clasificación de acuerdo con la capacidad nominal de corte.

## Slide 95
7.2.2 Interruptores principales o de carga
Los interruptores principales o de carga se accionan sin corriente. Para su dimensionado eléctrico, además de la corriente continua, también interesa el valor dinámico límite. Los interruptores deben ser a prueba de cierre y deben abrirse solos incluso como resultado de fuerzas de cortocircuito.
Los parámetros de dimensionamiento son:
En aras de ahorrar espacio, los fusibles y los seccionadores se tratarán juntos. Los seccionadores tienen una distancia de aislamiento definida para la protección del personal operativo (segmento de línea con una rigidez dieléctrica definida) y pueden conducir corrientes de operación y sobrecorrientes, pero no pueden encenderlas o apagarlas. Los seccionadores de carga son interruptores de carga con función de desconexión.
Los interruptores para corrientes más pequeñas para circuitos de control de hasta aproximadamente 200 A tienen ciertas características de construcción. El dimensionamiento del interruptor de carga es como para los seccionadores, sin embargo, además de la corriente de corte o la capacidad de corte, debe especificarse. El factor de potencia de desplazamiento cosφ = 0,7 está definido por las especificaciones de la prueba.
Sin embargo, la potencia del motor se da principalmente como cantidad por unidad. Los interruptores principales o interruptores de carga se utilizan de acuerdo con IEC 408 para encender y apagar equipos operativos y partes del sistema en condiciones normales de funcionamiento.

## Slide 96
7.2.3 Interruptores de protección del motor
IEC 292
Los motores trifásicos son los más utilizados en la industria, debido a su simple diseño, robustez, precios favorables y confiabilidad operativa. Según el tipo de operación, deben ser interruptores continuos (Figura 7.10) y protegidos (Figura 7.11). Los interruptores de protección del motor están destinados a ejecutar un corte de tres polos en caso de ocurrencia de una falla.
Fig- 7.10 Conmutación de una máquina trifásica asíncrona
Fig. 7.11 Protección de una máquina asíncrona trifásica

## Slide 97
En su mayoría se combinan con un disparo bimetálico y de cortocircuito, que también puede ser reemplazado por un fusible. Para la elección de los arrancadores, la corriente nominal del motor, el tipo de funcionamiento y la vida útil deseada de los contactos son decisivos para el dimensionamiento. Para el arranque directo, el motor se carga brevemente con 5 a 6 veces la corriente nominal. Para corrientes mayores, el motor debe estar parado para protegerlo de la destrucción térmica. Durante el funcionamiento se producen sobrecorrientes peligrosas debido a una sobrecarga mecánica prolongada o roturas de conductores externos.
Protección del motor con fusibles
La protección contra sobrecarga está garantizada por el relé de protección del motor, mientras que el fusible es responsable de la protección contra cortocircuitos. El interruptor auxiliar responde a través del disparador de sobrecarga solo después de exceder un tiempo definido e inicia el disparo de todos los polos de la protección del motor.
Protección de motores con interruptores
Los interruptores automáticos incorporan protección contra sobrecargas mediante elementos bimetálicos y protección contra cortocircuitos mediante el disparo magnético instantáneo. Este interruptor tiene las propiedades de un seccionador y puede utilizarse como interruptor principal.
7.2.4 Contactores y Arrancadores de Motor
IEC 947-4-l
Condiciones para cumplir la Clasificación 1:
El contactor o el arrancador no deben poner en peligro a personas o sistemas en caso de que ocurra una falla.
No es necesario que el contactor o el arrancador sean adecuados para continuar la operación sin reparación y reemplazo.
Se permiten daños al contactor y al relé de sobrecarga de acuerdo con IEC 947-4-1.

## Slide 98
Condiciones para cumplir la Clasificación 2:
El contactor o el arrancador no deben poner en peligro a personas o sistemas en caso de que ocurra una falla.
El contactor o arrancador debe ser adecuado para el funcionamiento continuo.
No debe haber daños en el relé de sobrecarga ni en otras partes.
La Tabla 7.1 enumera las categorías de utilización para aplicaciones típicas en la práctica
El contactor o el arrancador no deben poner en peligro a personas o sistemas en caso de que ocurra una falla.
No es necesario que el contactor o el arrancador sean adecuados para continuar la operación sin reparación y reemplazo.
Se permiten daños al contactor y al relé de sobrecarga.
de acuerdo con IEC 947-4-1.
Tabla 7.1: Categorías de utilización para contactores

## Slide 99
7.2.5 Interruptores
IEC898
Los interruptores desconectan la corriente de cortocircuito y se utilizan para la protección de líneas y cables. Están equipados con elementos de disparo térmico y magnético y se clasifican según las secciones. Se necesitan diferentes características para hacer coincidir de manera óptima el comportamiento en tiempo corriente del elemento de disparo con el equilibrio térmico en tiempo corriente de los objetos a proteger (Figura 7.12). La corriente de disparo está estandarizada.
Estos dispositivos de protección se fabrican y utilizan en forma unipolar o tripolar.Si la corriente de cortocircuito tripolar en el lugar del dispositivo es mayor que la capacidad nominal de corte del interruptor, es necesario instalar fusibles antes de el dispositivo (protección de respaldo). Los interruptores automáticos conmutan las corrientes de funcionamiento y funcionan en condiciones de falla.
La Tabla 7.2 proporciona los valores de corrientes de paso máximas permitidos para diferentes capacidades de corte de los interruptores.
Figura 7.l2 Características de tiempo-corriente para interruptores automáticos de acuerdo con IEC 898 [52]
Tabla 7.2: Clases de limitación de corriente en A²s

## Slide 100
7.2.6 RCD (dispositivos de protección de corriente residual)
Los RCD (interruptores automáticos operados por corriente residual, Figura 7.13) constan de un transformador de corriente de suma con devanados primario y secundario, relé de disparo, sistema de contacto con mecanismo de enganche, dispositivo de disparo y carcasa. Un circuito de corriente de disparo sirve para controlar el funcionamiento. Con la tecla de prueba se puede simular un fallo y comprobar el funcionamiento del RCD.
Los RCD evitan lesiones personales y daños al equipo debido a la corriente eléctrica y, en una pequeña fracción de segundo, cambian del 50 al 75 % de la corriente nominal de falla. Los RCD permiten la protección contra corrientes de falla excesivas restantes > 30 mA, protección contra incendios razones eléctricas (máximo 300 mA) y protección en caso de contacto directo (protección de personas) hasta 30 mA, o mejor 10 mA porque 10 mA están por debajo de la corriente de escape humana. En una instalación eléctrica sin fallos, la corriente de funcionamiento fluye desde la red a través del transformador de corriente sumador hasta el consumidor, y desde allí a través del transformador de corriente sumador de nuevo y de vuelta a la red.
Figura 7.13 Principio de un RCD [49]
La suma geométrica de las corrientes de entrada y salida en el transformador es cero. Si en caso de fallo se conduce una corriente a tierra, entonces la corriente que fluye hacia el consumidor es proporcionalmente mayor que la corriente que fluye hacia el exterior. La diferencia de corriente induce un campo magnético en el transformador, lo que hace que fluya una corriente en el devanado secundario del transformador que, a su vez, hace que el elemento de disparo magnético responda y, por lo tanto, inicia un corte de todos los polos con el RCD.
Los RCD se pueden utilizar en sistemas TN-S, IT y TT. Esto requiere que el punto neutro de la red esté conectado a tierra, que el conductor PEN esté aislado antes del RCD y que el conductor de tierra de protección no pase por el RCD. Los RCD no sirven para cortar las sobrecorrientes.
Por lo tanto, es necesario protegerlos con un equipo de protección de sobrecarga adecuado, mejor combinar los dos para que el sistema también esté protegido contra sobrecargas y cortocircuitos.

## Slide 101
Durante la planificación es necesario tener en cuenta que la corriente nominal del equipo de protección de sobrecarga no sea mayor que la del RCD. Deben dispararse de forma fiable cuando una corriente continua pulsante, como ocurre especialmente con consumidores como rectificadores, tiristores y triacs, fluye a tierra. Para disparar, la corriente de falla debe alcanzar al menos el valor cero dentro de un período. El disparo involuntario de los RCD se puede evitar instalando un RCD retardado de designación de tipo S (selectivo) además de los siguientes RCD no selectivos. Esto se recomienda especialmente en regiones en las que existe peligro de caída de rayos, así como para consumidores con largas colas y para sistemas de calefacción por suelo radiante en los que surgen corrientes de descarga capacitivas durante el encendido. Los RCD están firmemente establecidos en las normas para instalaciones eléctricas (IEC 60 364) y las normas internacionales. Las figuras 14 y 15 muestran diferentes ejemplos de planificación con RCD, en combinación con interruptores automáticos.

## Slide 102
7.2.7 Equipo de protección principal
En esta sección se describen los equipos de protección primaria (versiones unipolares o tripolares) en forma de SLS (disyuntores selectivos). Estos dispositivos de protección contra sobrecarga se pueden utilizar de acuerdo con las condiciones técnicas para la conexión, las compañías de suministro eléctrico y las empresas de servicios públicos como fusibles del medidor del lado de la línea en las placas de montaje del medidor o en la caja de terminales inferior en lugar de los fusibles D02 y NH00 (Figura 7.16). Su instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de la empresa de suministro eléctrico o de la empresa de suministro.
Propiedades de estos interruptores:
Puede ser operado por personas no capacitadas (operación segura), pero no NH00 Precintable
Protección contra golpes de acuerdo con las normas de prevención de accidentes del B6
Protección de respaldo para todos los equipos de protección contra sobrecarga Selectividad de los interruptores entre sí
Propiedades del seccionador con display de contactos Posee selectividad a fusibles de línea
Se puede instalar sin problemas en tableros de montaje de medidores
Cumple con los requisitos de las normas de prueba internacionales y nacionales para equipos de protección de línea y ofrece protección de dominio completo
Alto poder de cierre y corte (mín. 25 kA) para tableros de montaje de medidores
Instalación directa en rieles de sombrero o en barras colectoras usando un adaptador de alta calidad con abrazaderas especiales
Retorno rápido a la operación después de la ocurrencia de una falla
Están disponibles las siguientes versiones: unipolar, bipolar o tripolar, 25A, 35A, 50A, 63A, 80A, 100A
Figura 7.16 Interruptores SLS como equipo de protección grupal

## Slide 103
Diseño y función del interruptor SLS
Los interruptores SLS están compuestos por el circuito de corriente primario (1), el circuito de corriente secundario (2) y el circuito de corriente de cierre (3) (Figura 7.17).
El circuito de corriente primaria incluye la terminal de entrada, el elemento bimetálico, el electroimán, un contacto doble móvil y un terminal de salida. El camino de la corriente secundaria está compuesto por el elemento bimetálico, la resistencia pura y el contacto. El circuito de toma de corriente incluye un electroimán, un contacto móvil y un terminal.
Figura 7.17 Diseño y funcionamiento del interruptor SLS [54]
Figura 7.18 Característica de disparo de interruptores SLS [54]
La característica de disparo es similar a la del interruptor automático. Además, también está la tira de disparo del elemento bimetálico B2 en el circuito de corriente secundario (Figura 7.18). En caso de cortocircuito, la corriente conmuta siguiendo el disparo y extinción del arco eléctrico al circuito de corriente secundaria. ilustra la limitación de corriente para interruptores SLS para despejar cortocircuitos.
En caso de sobrecarga, el elemento bimetálico libera el mecanismo de enclavamiento S1, que luego abre el contacto K2. Con la ocurrencia de un cortocircuito, el electroimán E1 libera el mecanismo de enganche S2, que abre el contacto K1.

## Slide 104
El contenido relativo de energía para una media onda de 40 kA es 16x10⁶ A²s. El cortocircuito se inicia en α = 60° (punto desfavorable). En 2,2 ms, el interruptor SLS desconecta la ubicación de la falla de la red y limita la energía de paso a 112,500 A²s. La Figura 7.20 muestra las características de los interruptores automáticos SLS y los fusibles NH para despejar cortocircuitos.
Figura 7.19 Limitación de corriente para interruptores SLS [54]
Figura 7.20 Comparación de interruptores automáticos SLS con interruptores automáticos aguas abajo y fusibles NH para despejar cortocircuitos [54]

## Slide 105
2. Diseño y función del conjunto de fusibles principal automatizado S700
El diseño del conjunto de fusibles principal automatizado S700 se muestra en la Figura 7.21. En caso de sobrecarga, el primer elemento termobimetálico TB1 inicia el disparo. Al ocurrir un cortocircuito, el primer sistema de electroimán, con anclaje de impacto ES1, abre las piezas de contacto K, de modo que surge un arco eléctrico más largo en la cámara de extinción de arco LL, limitando la magnitud de la corriente de cortocircuito. En el caso normal, esta corriente de cortocircuito limitada es desconectada por el pequeño disyuntor aguas abajo, cerrando los contactos de S700 nuevamente. Si el cortocircuito se produce antes del disyuntor, entonces fluye una corriente parcial a través del segundo elemento termobimetálico TB2. Este elemento dobla y cierra el circuito para el segundo sistema de electroimán ES2. Por lo tanto, el corte se lleva a cabo a través del mecanismo de contacto S. Las características de tiempo-corriente del conjunto fusible automático principal se muestran en la Figura 7.22.
Figura 7.2l Diseño y funcionamiento del conjunto fusible automático principal S700 [62]
Figura 7.22 Característica de tiempo-corriente para el conjunto de fusible automático principal S700 [62]

## Slide 106
7.2.8 Tableros de montaje de medidores con interruptor de protección principal
Es posible instalar conjuntos de fusibles automatizados principales e interruptores automáticos selectivos en tableros de montaje de medidores de las siguientes maneras:
1. Conexión tarifa única hasta 63 A de capacidad de carga (Figura 7.23)
La conexión se realiza de acuerdo con las normas del panel de servicio. Se proporciona un interruptor principal de tres polos en la caja de terminales inferior y un terminal de circuito derivado principal/fusible de suma en la caja de terminales superior o un dispositivo de protección contra sobrecorriente como dispositivo de desconexión conmutable, p. un disyuntor selectivo del circuito derivado principal en la caja de terminales inferior y un terminal del circuito derivado principal en la caja de terminales superior.
2. Conexiones multitasa para capacidad de carga de 63 A a 100 A (Figura 7.24)
La conexión se realiza de acuerdo con las normas del cuadro de servicio. Se proporciona un interruptor principal de tres polos en la caja de terminales inferior y fusibles de suma en la caja de terminales superior o un dispositivo de protección contra sobrecorriente como dispositivo de desconexión conmutable, p. un disyuntor selectivo del circuito derivado principal en la caja de terminales inferior y un terminal del circuito derivado principal en la caja de terminales superior.
Figura 7.24 Conexiones multitasa para capacidad de carga de 63 A a 100 A
Figura 7.23 Conexión tarifa única hasta 63 A de capacidad de carga

## Slide 107
3. Conexiones multitasa para más de 100 A de capacidad de carga (Figura 7.25)
Grupo de fusibles redondos de hasta 100 A están fuera del gabinete del medidor, un interruptor principal de tres polos en la caja de terminales inferior y fusibles de suma en la caja de terminales superior o un dispositivo de protección contra sobrecorriente como dispositivo de desconexión conmutable, p. un disyuntor selectivo del circuito derivado principal en la caja de terminales inferior y un terminal del circuito derivado principal en la caja de terminales superior.
Figura 7.25 Conexiones multitasa para más de 100 A de capacidad de carga

## Slide 108
La arena fina compactada sirve como medio de extinción para el arco eléctrico. La corriente de umbral funde o vaporiza el conductor. El arco eléctrico que surge mantiene la corriente. El arco a su vez derrite la arena. Para esto, es necesario un cierto pulso de calor de J , .
El fusible siempre interrumpe grandes corrientes de cortocircuito mediante la limitación de corriente antes de llegar a ip y sin esperar el cruce natural de corriente por cero. La tensión del arco eléctrico del fusible debe ser superior a la sobretensión producida para garantizar la extinción. El tipo de característica determina la clase de función del fusible y su construcción externa su tipo de construcción. La característica dependiente de la corriente del fusible se deriva de la ecuación simplificada
(7.3)
La asignación de una clase de función a un objeto a proteger determina la clase de servicio de un fusible. Los fusibles son dispositivos de conmutación limitadores de corriente. La corriente máxima de cortocircuito se limita a la corriente de paso. Aquí es necesario distinguir entre sobrecargas y cortocircuitos. En caso de sobrecarga, la sección izquierda de la característica (Figuras 7.26, 7.27), un elemento fusible detecta la condición de sobrecarga, mientras que la fusión de la sección de cuello de botella interrumpe un cortocircuito. El fusible completo consta de la base con anillo adaptador, tornillo adaptador, indicador, tapa roscada y cabeza de enchufe.
Figura 7.27 Características del fusible de 4 A a 1250 A
Figura 7.26 Características del fusible de 2 A a 1000 A

## Slide 109
Parámetros nominales para fusibles:
Corriente de paso: No se alcanza el valor máximo de la corriente de cortocircuito, por lo que aquí es suficiente utilizar la corriente de paso.
Fuerza de cortocircuito: El fusible no debe explotar o incluso fundirse debido al cortocircuito.
Codificación por colores de los fusibles según la tabla 7.3
El dimensionamiento se obtiene a partir de:
Tensión nominal
Corriente nominal
Fuerza de cortocircuito
Deje pasar la corriente
Característica de corriente de tiempo
Tabla 7.3: Código de color de los fusibles
La corriente nominal de los fusibles para los circuitos del motor debe ser aproximadamente el doble de la corriente nominal del motor en condiciones normales de arranque. En la práctica, existen tablas graduadas para las corrientes nominales de los fusibles que funcionan selectivamente. En los puntos de nodo de las redes malladas los fusibles son selectivos, siempre que la mayor corriente parcial no supere aproximadamente 0,8 veces la corriente de suma.

## Slide 110
Tipos de construcción
Aquí distinguimos entre tres tipos de construcción:
Fusibles tipo tornillo
Estos se caracterizan por la no intercambiabilidad de la unidad fusible y la protección contra descargas eléctricas. Estos fusibles pueden ser operados por personal no capacitado. Las bases de los fusibles tipo tornillo están construidas para acomodar anillos adaptadores.
Fusibles con contacto de hoja
Estos consisten en una parte inferior del fusible, el elemento fusible reemplazable y el elemento operativo para reemplazar el elemento fusible. El personal no capacitado no puede operar estos fusibles. Un seccionador de fusibles de baja capacidad garantiza condiciones seguras mientras se reemplazan los elementos fusibles. Es posible instalar y quitar fusibles con el sistema bajo carga.
Clases de funcionamiento de los fusibles
Estas clases de servicio se identifican con dos letras, de las cuales la primera indica la clase de función y la segunda el objeto a proteger.
Clases de funciones
Clase de función
g Protección de dominio completo (protección contra sobrecarga y cortocircuitos)
a Fusibles de subdominio (protección contra cortocircuitos)
Objetos de protección definidos para fusibles:
G Cables y líneas (aplicaciones generales)
L Cables y líneas
    M Cambio de marcha
    T Transformadores
    R Semiconductores
    B Sistemas mineros

## Slide 111
Los rangos de corriente nominal para los elementos fusibles NH se enumeran en la Tabla 7.4. De acuerdo con las intensidades de corriente nominales, existen diferentes tamaños de rosca para los sistemas de fusibles (Tabla 7.5).
El comportamiento de corte de los fusibles en la región de sobrecarga está determinado por las corrientes de disparo pequeñas (sin corte en el tiempo de verificación especificado) y grandes (corte durante el tiempo de verificación especificado). La Tabla 7.6 resume las corrientes de disparo.
Tabla 7.4: Rangos de corriente nominal para elementos fusibles NH
Tabla 7.5: Roscas de fusibles
Tabla 7.6: Corrientes de disparo de los fusibles

## Slide 112
Las características de tiempo-corriente de los fusibles gG se muestran en la Figura 7.26, desde 2 A hasta 1250 A. Los fusibles NH de la clase de servicio gL protegen los equipos eléctricos operativos contra sobrecargas y cortocircuitos. Con la clasificación correspondiente, también se pueden utilizar para proteger motores contra cortocircuitos.
Los diagramas de limitación de corriente para fusibles gG se dibujan en la Figura 7.28. Antes de alcanzar la corriente máxima de cortocircuito, se desconecta la corriente de cortocircuito Ik.
Figura 7.28 Curvas de paso para fusibles gG
Los fusibles D0 se encuentran con frecuencia en instalaciones industriales y residenciales.
La figura 7.29 da las características de tiempo-corriente. El poder nominal de corte es de 50 kA para estos fusibles.
Figura 7.29 Características de tiempo-corriente para fusibles D0

## Slide 113
7.2.10 Interruptores de potencia
CEI 947
De acuerdo con IEC 947, un disyuntor de potencia es un dispositivo de conmutación mecánico que, en condiciones normales de funcionamiento para un circuito dado, enciende, dirige y apaga la corriente. Además, en circunstancias inusuales, como un cortocircuito, el dispositivo dirige y apaga la corriente. Los disyuntores de potencia son dispositivos de conmutación para el encendido y apagado repetido de circuitos en operación normal y en condiciones de falla. Los interruptores automáticos de potencia siempre se abren en forma de tres polos y, después de producirse una falla, se vuelven a encender. La señalización con encendido o apagado remoto es posible sin problemas. Los disyuntores de potencia tienen un límite de capacidad de ruptura y son selectivos entre sí solo con ciertas restricciones.
El poder de cierre y corte aumenta linealmente con la corriente nominal. El tiempo de respuesta de los interruptores automáticos de potencia modernos está entre 2 y 10 ms, tanto para la apertura como para la apertura. Las grandes fuerzas de conmutación requeridas son suministradas por accionamientos de aire comprimido, hidráulicos o accionados por resorte, que deben tener ciertas propiedades tales como:
Un interruptor accionado siempre debe estar listo para la desconexión.
Una vez iniciada, la acción de conexión debe completarse.
Los interruptores automáticos de potencia deben poder controlar el equipo en condiciones normales de funcionamiento, así como en condiciones de falla, es decir, deben poder cortar de forma fiable en cualquier momento. Su poder de corte se dimensiona en función del valor eficaz de la corriente de cortocircuito prevista no afectada. Para el poder de cierre y corte según categoría de cortocircuito P2, se requiere un seccionador y dos interruptores de cierre con dos interrupciones a 1,1 veces la tensión nominal y el factor de potencia adecuado. El factor de potencia es 0,15. Para las pruebas que demuestren el poder de cierre y de corte, se debe cumplir con la secuencia de cambio de prueba. Hoy en día, todos los interruptores automáticos de potencia están diseñados de acuerdo con el principio de bloques de construcción, que mejora la potencia de corte, divide el voltaje aplicado y reduce la carga de la cámara a través de varias cámaras. El búfer es el elemento más importante de un disyuntor de potencia. Durante el corte, es retraída por una fuerza. Esto comprime el gas. Al mismo tiempo, se desplaza un contacto de conmutación acoplado al puffer, que une los dos tubos de contacto y cierra en estado cerrado. Esto da como resultado un espacio de ruptura entre el tubo de contacto superior y la pieza de contacto. El voltaje sobre el espacio del interruptor que cae, provocando un arco eléctrico. La corriente de línea al principio continúa fluyendo.

## Slide 114
El gas comprimido fluye hacia el espacio del interruptor y enfría el arco eléctrico (disipación de calor).
Se interrumpe la corriente y se inicia un transitorio de tensión entre las conexiones de línea, cuya fiabilidad debe comprobarse al dimensionar los interruptores (tensión de recuperación). La longitud del arco sostenido en el tubo de contacto aumenta.
Dado que la resistencia del arco también aumenta, la corriente y la potencia suministrada se reducen. Como ya sabemos, la corriente se extingue durante el cruce de corriente cero. No se permite un corte de corriente (tolerado solo hasta 4 A) antes de este apagado, ya que de lo contrario se producirían grandes sobretensiones según la ley de inducción. En el momento del encendido, el tampón y el contacto del interruptor se desplazan hacia arriba en 30 ms. El voltaje a lo largo del espacio del interruptor cae. Hoy en día se fabrican disyuntores de potencia hasta 80 kA, y en aplicaciones de alta tensión se utilizan disyuntores de potencia con varias cámaras por polo. La figura 7.30 muestra las características de disparo de diferentes interruptores automáticos de potencia.
Figura 7.30 Características tiempo-corriente de los interruptores automáticos de potencia [53]

## Slide 115
Categorías de cortocircuito según IEC 947
Cortocircuito categoría 1
Viejo: P-1, Aplicación para Cortocircuitos
Nuevo: Icu según IEC 947
Icu capacidad máxima de interrupción de cortocircuito
Secuencia de conmutación para probar la capacidad máxima de corte en cortocircuito:
O–t–CO: apto solo para funcionamiento reducido, desplazamiento insignificante de la característica de nominal de corte último en cortocircuito
Cortocircuito categoría 2
Viejo: P-2, Aplicación para cortocircuitos altos frecuentes
Nuevo: Ics de acuerdo con IEC 947
Ics: capacidad de corte de cortocircuito de servicio
Secuencia de conmutación para probar la capacidad de corte de cortocircuito de servicio:
O - t - CO - t - CO: adecuado para funcionamiento normal sin mantenimiento, sin desplazamiento de característica
Los significados de los símbolos son:
O abrir o desconectar
CO Secuencia ON-OFF de CO (sobre el cortocircuito)
T tiempot (intervalo de espera de 3 minutos)

## Slide 116
Tipos de interruptores
Diferenciamos entre los siguientes tipos de interruptores, según el medio de extinción del arco:
Interruptores automáticos de nivel de líquido: Los espacios de ruptura están bajo aceite en un tanque. El aceite sirve como material aislante y como medio de extinción del arco. El calor se extrae del arco eléctrico por vaporización, expansión tras un aumento de presión y por conducción térmica. Esto requiere grandes cantidades de aceite. Este tipo de martillo ya no se fabrica en la corrienteidad, ya que el aceite es inflamable y representa un peligro para el medio ambiente.
Interruptores automáticos de aire comprimido o gas comprimido: El medio de extinción del arco fluye independientemente de la corriente a interrumpir en el espacio del arco. Luego de un enfriamiento exitoso, el gas frío a alta presión produce rápidamente un espacio de ruptura a prueba de sobretensiones. Hoy en día, solo se sigue utilizando el tipo SF6. El gas no es tóxico y es inodoro, inflamable y buen conductor térmico.
Disyuntores de vacío: estos disyuntores encuentran uso en sistemas de baja y media tensión y tienen muy buenas propiedades aislantes. Requieren poco mantenimiento y tienen un gran número de ciclos de funcionamiento. Debido a la ausencia de un medio de extinción de arco, se produce un destello y desgaste de los contactos. Los contactos se cortan oblicuamente para evitar estas dificultades. Las aleaciones de cromo-cobre se utilizan para producir vapor de metal y mantener pequeña la corriente de corte.
Propiedades de los interruptores automáticos de vacío:
  Se puede volver a encender inmediatamente
  Gran número de ciclos de funcionamiento
  Alta fiabilidad
  Sin arco abierto
  Larga vida eléctrica
  Alta capacidad de interrupción de cortocircuito
  Requiere poco mantenimiento
.

## Slide 117
7.2.11 Interruptores de carga
CEI 408
En las redes de media tensión, los interruptores de carga se utilizan a menudo junto con fusibles y combinados con seccionadores. También se utilizan interruptores-seccionadores para ahorrar costes. Solo se conmuta la carga y se produce un espacio de ruptura. El factor de potencia es cos φ = 0,7. Los interruptores de carga son dispositivos de conmutación que cumplen las mismas funciones de conmutación que los interruptores-seccionadores.
7.2.12 Interruptores de desconexión
Los interruptores de desconexión son necesarios para desenergizar los componentes del sistema, de modo que estén accesibles para su verificación. Los principales problemas con los interruptores de desconexión son el calentamiento de las superficies de contacto y el desacoplamiento de los elementos de contacto con la aparición de una carga de cortocircuito abrupta. No tienen elementos para extinguir el arco eléctrico, pero deben ser capaces de apagar pequeñas corrientes.
Se hace una distinción entre:
seccionadores de apertura central
seccionadores automáticos
pantógrafo
Unidades de seccionador:
seccionadores
accionamientos manuales accionamientos de motor
unidades de aire comprimido
Los accionamientos de aire comprimido ya no se fabrican. Los seccionadores, los electrodos de puesta a tierra y los disyuntores deben estar provistos de enclavamientos. Los seccionadores deben conmutarse únicamente con los interruptores automáticos en la posición de APAGADO. Por otro lado, los electrodos de puesta a tierra deben ser accionados únicamente con los seccionadores abiertos.
7.2.13 Enlaces de fusibles
Esta sección proporciona las características de los cartuchos fusibles que brindan protección contra cortocircuitos en el lado de media tensión del transformador. Se utilizan en 6 kV hasta 150 A y en 30 kV hasta 40 A (Figura 7.31, 7.32).

## Slide 118
Figura 7.31 Características tiempo-corriente para cartuchos fusibles
Figura 7.32 Corriente de paso para fusibles HH

## Slide 119
7.2.14 Lista de componentes
Esta sección resume las unidades de posición (PU) para las unidades integradas y terminales más comunes. A partir de la suma de las unidades de posición, con suficientes posiciones de reserva, es posible entonces determinar los tipos de gabinetes y distribuciones (Tabla 7.7).
Para cada ancho de campo para la instalación de las unidades empotradas hay disponibles 12 unidades de posición. La unidad de una posición tiene las dimensiones 150 mm x 180 mm.
Tabla 7.7: Determinación de los requisitos de posición para gabinetes de distribución

## Slide 121
8 Selectividad y protección de respaldo
8.1 Selectividad
Los equipos eléctricos operativos y de consumo deben protegerse contra las tensiones resultantes de los cortocircuitos mediante la desconexión selectiva de los sistemas defectuosos. IEC 60 364, Parte 56 requiere selectividad en redes de baja tensión. Se describen las condiciones de selectividad más importantes para los dispositivos de protección. Un sistema eléctrico está equipado con varios dispositivos de protección contra sobrecorriente conectados en serie, como fusibles y disyuntores, que son selectivos porque, en caso de falla, solo responde el dispositivo de protección contra sobrecorriente ubicado directamente antes de la ubicación de la falla en la dirección del flujo de corriente. La investigación de las condiciones de selectividad requiere una comparación de las características de tiempo-corriente para los dispositivos de protección contra sobrecorriente o las integrales de fusión del fusible entre sí. A continuación se describen los casos de selectividad más importantes.
En los sistemas eléctricos, se utilizan diferentes dispositivos de protección contra sobrecorriente para protección contra sobrecarga y cortocircuito. Los efectos de estas fallas pueden reducirse significativamente cuando los dispositivos de protección se eligen correctamente.
La Figura 8.1 ilustra las características de tiempo-corriente para diferentes dispositivos posibles en una red de bajo voltaje.
La selectividad de corriente se obtiene mediante el uso de dispositivos de protección con diferentes corrientes de disparo. La selectividad de tiempo se obtiene retrasando la liberación de los dispositivos de protección aguas arriba.
Condiciones para la selectividad de los fusibles:
Las características no deben coincidir en ningún punto.
Esto se logra cuando el fusible aguas arriba tiene al menos 1,6 veces la corriente nominal del fusible aguas abajo.
Con menos de 1,6 veces la corriente nominal, no existe protección.
Las desviaciones de la dispersión varían en ± 7 %.
El tiempo de corte tA es la suma del tiempo de fusión t1 y el tiempo de extinción del arco tL.
Para corrientes de cortocircuito 20 veces la corriente nominal del fusible y tiempos de fusión ≤ 10 ms, las características no pueden dar información confiable. En tales casos, es necesario verificar los valores de i²dt.

## Slide 122
Ventajas y desventajas de los fusibles:
La capacidad de ruptura de cortocircuito de los fusibles es suficiente para casi todas las condiciones de la red.
Los fusibles no se pueden ajustar.
Después de la desconexión, los fusibles no se pueden volver a utilizar. La planificación con fusibles es sencilla.
Los sistemas en los que aún no se conocen los niveles de potencia pueden adaptarse a requisitos posteriores simplemente cambiando los fusibles.
Un sistema con transformador tiene una potencia de 1200 kVA, una tensión de cortocircuito del 6 % y una corriente de cortocircuito de 50 kA en la alimentación (Figura 8.7). Condiciones para la selectividad de los interruptores automáticos de potencia:
El tiempo o la calificación corriente es posible.
Los interruptores automáticos son selectivos entre sí solo con ciertas restricciones.
Figura 8.1 Características de disparo de los fusibles NH (a) y potencia
El tiempo de corte total tA del dispositivo de maniobra aguas abajo debe ser menor que el tiempo de comando mínimo tm del dispositivo de maniobra aguas arriba.del dispositivo de maniobra aguas arriba.
El tiempo de corte total tA es la suma del tiempo de separación del contacto t”OV y el tiempo de arco tL.
El tiempo de retardo es de unos 50 ms.
La corriente de interrupción es 1,2 veces la configuración corriente Ie.
La corriente de cortocircuito es 12 veces la corriente nominal In.
El disyuntor de potencia debe poder controlar la corriente máxima de cortocircuito en el lugar de la instalación.

## Slide 123
Ventajas y desventajas de los interruptores automáticos de potencia:
Los disyuntores de potencia tienen una capacidad de interrupción de cortocircuito limitada. Para una corriente nominal pequeña, el poder de corte también es menor.
Para la correcta planificación de un sistema con interruptores automáticos de potencia es necesario calcular las corrientes de cortocircuito.
Observaciones importantes sobre interruptores automáticos y fusibles:
El tiempo de clasificación entre un interruptor automático y el fusible debe ser de al menos 100 ms.
La capacidad de paso del fusible debe ser mayor que la del disyuntor de potencia.
Siempre se debe tener en cuenta la capacidad de corte del interruptor automático de potencia.
En el caso de los fusibles hay que tener en cuenta el tipo, estado, antigüedad, fabricación y características.
La selectividad de corriente se obtiene mediante la clasificación de las corrientes de respuesta y el disparo por cortocircuito no retardado cuando las corrientes de cortocircuito en el lugar de instalación difieren mucho (Figura 8.7). El dispositivo de disparo por cortocircuito no retardado puede ajustarse a los valores de cortocircuito calculados. Para probar la selectividad, otra posibilidad es comparar las características de disparo entre sí.
Cuando las corrientes de cortocircuito de los interruptores automáticos de potencia aguas arriba y aguas abajo en un sistema son aproximadamente iguales, no es posible hacer uso de la selectividad de tiempo (Figura 8.2). Entonces, el tiempo de retardo debe elegirse de modo que un interruptor automático aguas abajo tenga el tiempo necesario para desconectarse por sí mismo.
La selectividad en la región de sobrecarga se proporciona solo cuando la característica del fusible no toca la característica del interruptor automático (Figura 8.3 a Figura 8.5). Para corrientes de cortocircuito más grandes, el fusible responde tan rápido que el interruptor de circuito de alimentación con un tiempo de retardo de 100 ms nunca se corta. Los cartuchos fusibles aguas abajo conmutan selectivamente a un disyuntor de potencia cuando la corriente de operación del relé de sobrecarga en el disyuntor tiene de 4 a 5 veces el valor de la corriente nominal del fusible (Figura 8.6).

## Slide 124
Figura 8.5 Selectividad en la región de sobrecarga: interruptor automático aguas arriba del fusible [30]
Figura 8.3 Selectividad en la región de sobrecarga:
Fusible aguas arriba del interruptor automático [30]
Figura 8.4 Selectividad en la región de cortocircuito:
Fusible aguas arriba del interruptor automático [30]
Figura 8.2 Selectividad temporal de dos interruptores automáticos de potencia en serie [30]

## Slide 125
El lado primario de los transformadores está mayoritariamente protegido con fusibles HH e interruptores seccionadores de carga combinados. En el lado de baja tensión, se utilizan disyuntores de potencia. Los fusibles HH están estandarizados, en función de la potencia del transformador, y protegen contra cortocircuitos sólo en el lado de media tensión. Para la selectividad es necesario tener en cuenta los datos de los fabricantes y los rangos de dispersión de ambas características. Los disyuntores de potencia con un relé de protección se utilizan en lugar de los fusibles HH y brindan la mejor protección.
La figura 8.8 ilustra un cable de salida de motor con una corriente de cortocircuito de 20 kA conectado directamente a la barra de una estación transformadora y su corriente de cortocircuito, que se suministra desde dos interruptores automáticos de alimentación con 10 cada uno. Aquí, la característica de disparo se desplaza por un factor de dos a la derecha en la escala corriente.
El poder de corte de los fusibles es superior a 100 kA. No es necesario calcular las corrientes de cortocircuito en el lugar de instalación. Se proporciona la selectividad, ya que el elemento fusible aguas arriba tiene ? 1,6 veces la corriente nominal del elemento fusible aguas abajo. La Figura 8.9 muestra un sistema con fusibles. Sobre la base de las características del tiempo de fusión de los elementos fusibles, tenemos prueba de selectividad (Figura 8.10).
En el lugar de instalación del disyuntor de potencia, siempre es necesario calcular la corriente de cortocircuito para poder elegir el disyuntor de potencia y el ajuste de corriente correctos. Siempre es posible utilizar un interruptor de corriente cero de potencia compacto (Figura 8.11). El interruptor de corriente cero extingue el arco eléctrico solo durante el paso natural de la corriente por cero. Debe ser capaz de soportar los esfuerzos dinámicos y térmicos de cortocircuito de su capacidad total de corte durante un breve período de tiempo. Si la corriente de cortocircuito es interrumpida por un interruptor de potencia limitador de corriente, los contactos se abren muy rápidamente, de modo que ya después de unos pocos milis se enciende un arco que representa una resistencia adicional que aumenta rápidamente y limita la corriente de cortocircuito a la forma de curva que se muestra con la línea continua. Este es un alivio considerable para el sistema y el interruptor.
En el siguiente ejemplo (Figura 8.12) se utilizan interruptores automáticos de potencia con los mismos valores nominales en lugar de fusibles. Con referencia a la característica de la Figura 8.13, vemos que los interruptores automáticos de potencia son demasiado similares en sus características para ser selectivos. Luego, vemos que los interruptores automáticos de potencia son demasiado similares en sus características para ser selectivos. El interruptor de 630 A se elige con un disparador z n. La liberación de z se retrasa 80 ms y la liberación de n se establece en infinito. Esto hace que el interruptor sea selectivo con respecto a los demás. Dado que en las subdistribuciones las corrientes de cortocircuito son > 6 kA, se debe instalar allí un dispositivo de protección de respaldo.

## Slide 126
Figura 8.7 Selectividad de corriente para dos interruptores automáticos de potencia en serie [30]
Figura 8.6 Selectividad en la región de cortocircuito: interruptor automático aguas arriba del fusible [30]
Figura 8.8 Selectividad en un sistema con dos transformadores [30]

## Slide 127
Figura 8.11 Forma corriente para romper un cortocircuito
Figura 8.9 Evaluación de un sistema con fusibles
Figura 8.10 Características de tiempo-corriente para fusibles

## Slide 128
Figura 8.12 Características tiempo-corriente para
interruptores automáticos de potencia
Figure 8.l3 Caracteristicas tiempo-corriente de interruptores de potencia

## Slide 129
8.2 Protección de baackup
La protección de backup está garantizada cuando, en caso de cortocircuito, un dispositivo de protección contra sobrecorriente aguas abajo está protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente aguas arriba (Figura 8.14). Esto significa que la capacidad nominal de corte del interruptor aguas abajo puede ser menor que la corriente de cortocircuito en el lugar de instalación. La la corriente de cortocircuito tripolar debe determinarse en el lugar de instalación y el poder de corte nominal de los dispositivos de protección elegidos debe verificarse con respecto a si se requiere protección de respaldo o no. Los límites de selectividad y la protección de respaldo también se pueden tomar de la información de los fabricantes.
La Figura 8.15 muestra un sistema completo con diferentes ramas. Se eligen los siguientes disyuntores de potencia:
Para la rama de 6 A elegimos un interruptor de potencia con un poder de corte de 100 kA. La protección de respaldo no es necesaria. Para el ramal de 32 A, con un poder de corte de 10 kA, se requiere una protección de respaldo de 65 kA. Para el ramal de 63 A, con un poder de corte de 22 kA, ya se cuenta con protección de respaldo de 65 kA. La protección de respaldo en cuenta es suficiente para permitir que los disyuntores de potencia mantengan bajo control la corriente de cortocircuito requerida de 30 kA.
Figura 8.14 Protección de respaldo en un sistema
Figura 8.l5 Selectividad y protección de respaldo para un sistema con interruptores automáticos de potencia

## Slide 131
9 Combinaciones de interruptores
EN 604s9-1-2-3-4-5
Hasta 1996 se permitía la instalación de ”combinaciones de celdas no ensambladas en fábrica” en el sitio del sistema. A partir de 1967 fue posible fabricar “combinaciones de aparamenta montadas en fábrica” en la producción industrial. Desde 1984, ya no se producen combinaciones de aparamenta en el sitio del sistema. Para la planificación de los sistemas de distribución es necesario diferenciar entre las normas de instalación según IEC 60 364 y ​​los requisitos de diseño según IEC 947-1. Esto a su vez conduce a:
de acuerdo con las regulaciones de unidades de consumo y paneles de medidores
Pequeños cuadros de distribución y cuadros de montaje de contadores hasta 63 A
Unidades con circuitos de carga con In < 63A
Tipo de protección IP 31 o 3X (estándar nacional)
de acuerdo con EN 60439, Parte 1
Combinaciones de aparamenta de baja tensión
de acuerdo con EN 60439-3
reemplaza a los sistemas de distribución de instalación ensamblados en fábrica.
9.1 Combinaciones de aparamenta con prueba de tipo (TSC)
EN 60439, Parte l
Las combinaciones de aparamenta de baja tensión de tipo probado se identifican por el sistema completo del fabricante, como armarios, raíles, módulos y unidades. Estas combinaciones de aparamenta se pueden considerar de tipo ensayado cuando su montaje se realiza de acuerdo con las instrucciones del fabricante de modo que se asegure la equivalencia con el tipo o sistema original para el cumplimiento de la norma.

## Slide 132
9.2 Combinaciones de aparamenta con prueba de tipo parcial (PTSC)
EN 6043
Las combinaciones de aparamenta de baja tensión con ensayo de tipo parcial incluyen módulos con ensayo de tipo y sin ensayo de tipo, asumiendo que estos últimos se derivan (por ejemplo, por cálculo) de módulos con ensayo de tipo que han superado las pruebas correspondientes. Tales combinaciones resultan de la instalación de unidades o módulos no incluidos en la prueba de tipo del fabricante, tales como:
Sistemas de compensación (sobre placa de soporte)
Unidades electrónicas
Instalaciones de puertas
Soportes de barras in situ
Incumplimiento de las instrucciones de instalación del fabricante.
Las combinaciones de celdas con pruebas de tipo parciales requieren la verificación obligatoria del instalador del sistema con respecto a:
Límites de aumento de temperatura
Comportamiento de cortocircuito
Vías de fuga y espacios libres en el aire
Cálculo de cortocircuito para las barras
Cálculo de la pérdida de calor.
9.S Prueba de fuerza de cortocircuito
La prueba de la resistencia al cortocircuito con respecto a los esfuerzos mecánicos y térmicos del sistema eléctrico sigue de acuerdo con IEC 60 909 e IEC 865. Esta prueba no es necesaria:
en circuitos auxiliares con transformadores
con equipo de protección de sobrecarga limitador de corriente (I›u ≤ 15 kA),
con una corriente nominal de cortocircuito prevista (I›u ≤ 15 kA).

## Slide 133
Para el estrés mecánico del cortocircuito de las combinaciones de aparamenta, deben determinarse, en la (Tabla 9.1) la corriente máxima de cortocircuito ip , junto con la corriente de cortocircuito simétrica inicial I'‘k y la relación soportada n.
Una combinación de aparamenta abarca varios circuitos o una parte de ellos. Se ha introducido el término "factor de diversidad nominal", que tiene en cuenta la carga cambiante y no simultánea de los circuitos principales individuales y que es importante para el dimensionamiento de los alimentadores y barras colectoras de la fuente de alimentación (Tabla 9.2). El factor n se aplica a todos los equipos operativos en los que la disipación de potencia es proporcional a la corriente, como interruptores, pulsadores y luces indicadoras. El factor n’ se aplica a todos los equipos operativos para los que la disipación de potencia es proporcional al cuadrado de la corriente, como disyuntores, contactores, interruptores de desconexión de carga y elementos fusibles.
Tabla 9.l: Relación de resistencia para diferentes valores de ip y cosφ
Tabla 9.2: Relación de resistencia nominal en función del número de circuitos principales

## Slide 134
9.4 Prueba del cumplimiento de los límites superiores de temperatura en combinaciones de celdas parcialmente probadas
El procedimiento de cálculo para la evaluación del límite superior de temperatura es muy difícil y complicado. La prueba del cumplimiento se puede demostrar con el uso de software y tablas especiales [55, 7]. Esta sección trata los principios para la prueba del cumplimiento de los límites superiores de temperatura.
La evaluación basada en computadora (sin ventilación) se utiliza para determinar las características de la sobretemperatura del aire en la carcasa/recinto. Este se compone de la temperatura ambiente de la combinación de celdas (fuera de la carcasa) y la sobretemperatura del aire dentro de la carcasa. Como resultado del cálculo, se puede ver si el equipo operativo en la combinación de aparamenta parcialmente ensayada puede funcionar sin problemas para las corrientes nominales utilizadas como base para la pérdida de potencia y para la sobretemperatura calculada del aire dentro de la carcasa. Esta determinación se refiere tanto a la aparamenta empotrada como a las conexiones eléctricas, como carriles y líneas aisladas. Mientras no se especifiquen otras condiciones, la temperatura ambiente (promedio de 24 horas) se toma como 35 °C y la temperatura interna del gabinete como 55 °C. Además, también se deben cumplir las siguientes condiciones:
Las pérdidas de potencia deben distribuirse de manera aproximadamente uniforme dentro de la carcasa.
No se debe impedir la circulación del aire.
En una combinación de aparamenta con ensayo de tipo parcial o en un campo subdividido por particiones, no debe haber más de tres particiones horizontales.
En el caso de los conductos de aire, la sección transversal de los conductos de aire de salida debe ser al menos un 10 % mayor que la sección transversal de los conductos de entrada de aire.
El equipo operativo incorporado está diseñado para voltajes de CC y CA de hasta 60 Hz y para una intensidad máxima de corriente de alimentación de alimentación de 3150 A.
Se deben conocer los siguientes puntos para calcular la sobretemperatura:
Tipo de protección y clase de protección de la tarjeta Smart I/O
Tipo de instalación de la carcasa/recinto
Dimensiones de la carcasa/caja
Tipo de construcción (cuadro de distribución montado en la pared o montado en el piso)
Equipos instalados, pérdidas de calor, determinación del espacio.
Lugar de instalación (alto, ancho y profundidad)
Estructura de líneas
Número de particiones interiores
Selección de tipo
Lista de piezas, dibujos
Reserva de espacio.

## Slide 135
En el caso de los conductos de aire, la sección transversal de los conductos de aire de salida debe ser al menos un 10 % mayor que la sección transversal de los conductos de entrada de aire.
El equipo operativo incorporado está diseñado para voltajes de CC y CA de hasta 60 Hz y para una intensidad máxima de corriente de alimentación de alimentación de 3150 A.
Se deben conocer los siguientes puntos para calcular la sobretemperatura:
Tipo de protección y clase de protección de la tarjeta Smart I/O
Tipo de instalación de la carcasa/recinto
Dimensiones de la carcasa/caja
Tipo de construcción (cuadro de distribución montado en la pared o montado en el piso)
Equipos instalados, pérdidas de calor, determinación del espacio.
Lugar de instalación (alto, ancho y profundidad)
Estructura de líneas
Número de particiones interiores
Selección de tipo
Lista de piezas, dibujos
Reserva de espacio.
9.5 Diferenciación de Pérdidas de Potencia
Las pérdidas de potencia de los diferentes equipos operativos se toman de la información de los fabricantes y se suman.
Si el equipo funciona con una corriente de carga que se desvía de la corriente nominal, las pérdidas de potencia pueden describirse como en los siguientes cuatro grupos:
Pérdidas de potencia proporcionales al cuadrado de la corriente, p. Circuitos principales de equipos, barras y líneas:

## Slide 136
Pérdidas de potencia que son casi proporcionales a la corriente, p. rectificadores y tiristores:
Pérdidas de potencia que muestran un comportamiento no uniforme:
Pérdidas de potencia que permanecen constantes, p. bobinas magnéticas para contactores y bombillas
Aquí, los significados de los símbolos son:
Pv Pérdida de energía fotovoltaica
PVr Pérdida de potencia del equipo
IB Corriente de carga
Ir Corriente nominal
PFe Pérdidas en hierro
PCu Pérdidas en cobre
9.6 Lista de Verificación
Todos los componentes fabricados están sujetos a una verificación de tipo de acuerdo con IEC 439-1 e IEC 439-3, así como EN 60439-1, que debe repetirse para todas las modificaciones y en intervalos de tiempo definidos. Antes de la puesta en marcha, se requiere la prueba de todo el equipo para un funcionamiento seguro.
La Tabla 9.3 presenta una descripción general de todos los procedimientos de prueba para los sistemas de distribución de instalación.

## Slide 137
Tabla 9.3: Lista de Verificación

## Slide 138
9.7 Notas sobre la planificación del proyecto
IEC 339-1 y EN 60439, Parte 1 describen diferentes construcciones, tales como:
Construcción abierta
Construcción tabular
Construcción cerrada
Construcción de gabinetes
Construcción tipo escritorio
Construcción de cajas múltiples.
Según el material de la carcasa diferenciamos entre:
Sistemas de distribución de material aislante
Sistemas de distribución de hierro fundido
Sistemas de distribución de placas de acero
Sistemas de distribución de barras
Sistemas de distribución de instalaciones estacionarias y móviles.
La planificación de los sistemas de control, distribución y aparamenta de baja tensión debe cumplir ciertos criterios [31]. Primero se debe conocer el propósito del sistema, por ejemplo:
Centros de transformación hasta 24 kV y 1250 kVA
Cuadros de distribución principal de baja tensión
Cuadros de distribución principal
Sub-distribuciones
Sistemas de distribución de motores
Sistemas de distribución de circuitos de iluminación.
Sistemas de distribución de energía
Sistemas de distribución de barras
Armarios de distribución para compensación de potencia reactiva
Sistemas débiles de distribución de corriente.
.

## Slide 139
9.8 Ejemplo: evaluación por computadora del aumento de temperatura
Los equipos operativos eléctricos en los sistemas de conmutación y distribución emiten pérdidas de calor corrientees al entorno. Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo incorporado, es necesario determinar los límites superiores de temperatura. El siguiente ejemplo (Figura 9.16) ilustra el procedimiento para demostrar el cumplimiento de los límites superiores de temperatura.
Un sistema con el diagrama de cableado de bloques que se muestra en la Figura 9.16 está ubicado en un gabinete de distribución con las dimensiones H x W x T (2200 x 1000 x 600). La carcasa es una construcción independiente e IP5X en todos los lados, sin conductos de aire y sin particiones horizontales en el interior.

## Slide 140
El objetivo es demostrar el cumplimiento de los límites superiores de temperatura.
Determinación de la pérdida de potencia del equipo incorporado
1 sistema de barras Cu 20 x 5 con PVr = 63W
1 disyuntor de potencia con In = 100 A, IB = 70 A
1 seccionador fusible NH1 con In = 100 A, IB =80 A, PVr = 15,60 W
.
Figura 9.16 Diagrama de cableado del bloque

## Slide 141
1 disyuntor B16 A con In= 16 A, IB =8 A, PVr = 4,73 W.
1 contactor con PVr = 15,7W
3 relés con PVr = 3,10 W
3 interruptores estrella-triángulo con PVr = 28,6W
1 conductor externo de 2 x 4 x 10 mm2, a 35 °C, PVr = 4,82W
1 conductor externo de 2 x 3 x 70/35 mm2, a 35 °C, PVr = 8,40 W
1 conductor externo de 4 x 2,5 mm2, a 35 °C, PVr = 3,50 W
1 conductor externo de 3 x 1,5 mm2, a 35 °C, PVr = 2,09 W
1 conductor externo de 3 x 2,5 mm2, a 35 °C, PVr = 3,50 W
1 conductor externo de 4 x 25 mm2, a 35 °C, PVr = 6,25 W
El total de todas las pérdidas de potencia para el equipo integrado y las líneas es entonces de 108,936 W.
2. Determinación de la superficie de enfriamiento efectiva Ae
Tabla 9.4: Determinación de la superficie de enfriamiento efectiva
Las superficies individuales se calculan a partir de las dimensiones de la carcasa.
Los factores de superficie b apropiados se pueden tomar de la tabla 9.4.
3. La determinación de la sobretemperatura del aire en la carcasa a la mitad de la altura ∆ t0.5 se obtiene de la relación
Factor k: Se deduce de la Figura 9.17 para carcasas cerradas por todos los lados con Ae > 1,25 m2 que Ae = 6,12 m2 y k = 0,140.
Factor d: Se deduce de la Tabla 9.5 para carcasas cerradas por todos lados con Ae > 1,25 m2 y 0 tabiques horizontales que d = 1,0.

## Slide 142
Exponente x: Se sigue de la Tabla 9.6 para carcasas cerradas por todos lados con Ae > 1,25 m2 que x = 0,804. Sustituyendo estos valores en la relación anterior,
Tabla 9.5: Factor d para una superficie efectiva de enfriamiento Ae 1.25 m2
Tabla 9.6: Exponente x para carcasa cerrada por todos lados con una superficie de enfriamiento efectiva Ae
Figura 9.17 Vivienda constante h para viviendas sin conductos de aire [55]

## Slide 143
4. La determinación de la sobretemperatura del aire en la carcasa en la superficie superior ∆ t1.0 se obtiene de la relación
∆t1.0 = c ∆t0.5
El factor c se toma de la Figura 9.19 para carcasas cerradas por todos lados con Ae>1,25 m2. Esto requiere un conocimiento de la variable.
Figura 9.l8 Vivienda constante k para viviendas con conductos de aire [55]
Con esto , de la curva 3 (caracasa mediana independiente) c = 1.37. Sustituyendo este valor en la relacion anterior, se obtiene:
Para la temperatura calculada de 14,65 K, a una temperatura ambiente de 35 °C se establecerá una temperatura de armario de 49,65 °C. Dado que (según información del fabricante) es admisible una temperatura de 55 °C, esto constituye una prueba de que se cumplen los límites superiores de temperatura.

## Slide 144
Aquí los símbolos tienen los significados:
    Superficie de refrigeración efectiva de la carcasa
    Áreas individuales de las partes exteriores de la carcasa
    Altura de la carcasa
    Superficie de vivienda
    Factor de superficie
    Factor de distribución de temperatura
    Factor de aumento de temperatura con particiones horizontales dentro de la vivienda
    Constante de la vivienda
    Número de particiones horizontales dentro de la vivienda (máximo 3)
    Pérdida de potencia efectiva de los equipos operativos integrados en la vivienda
    Exponente
    Sobretemperatura general del aire en la carcasa
    Sobretemperatura del aire a media altura dentro de la carcasa
    Sobretemperatura del aire a 3/4 de altura dentro de la carcasa
    Sobrecalentamiento del aire dentro de la carcasa en el borde superior de la carcasa

## Slide 145
Figura 9.19 Factor de distribución de temperatura c con conductos de aire para Ae > 1,252 [55]
Figura 9.20 Factor de distribución de temperatura c
sin conductos de aire para Ae < 1,252 [55]
Figura 9.2l Característica de aumento de temperatura para carcasas con Ae > 1,252 [55]
Figura 9.22 Característica de aumento de temperatura
para carcasas con Ae < 1,252 [55]

## Slide 146
10 Protección contra descargas eléctricas
La protección contra descargas eléctricas según IEC 60 364, Parte 41 es una norma piloto muy importante dentro del documento de armonización HD 384.4.41 S2 e IEC 364-4-41. Se puede asegurar a través de las siguientes medidas:
Protección pasante tanto en condiciones normales de funcionamiento como en condiciones de falla (protección contra contacto directo e indirecto)
Mediante protección en condiciones normales de funcionamiento (protección contra contacto directo o protección básica) o mediante protección en condiciones de falla (protección contra contacto indirecto o protección contra fallas)
l0.1 Rangos de voltaje
Esta norma redefine rangos de tensión (Tabla 10.1) y tiempos de corte (Tabla 10.2 y 10.4).
  Definición de rangos de tensión según la tensión nominal de la red:
  Rango de tensión I: La protección contra descargas eléctricas está garantizada por el valor de la tensión. El voltaje está limitado por razones funcionales.
  Rango de tensión II: Son las tensiones en instalaciones domiciliarias, así como en sistemas comerciales e industriales, en sistemas de suministro público, etc.
  Tabla 10.1: Rango de Voltajes

## Slide 147
10.2 Protección por Corte o Mensajes de Advertencia
Esta sección trata sobre la protección contra descargas eléctricas en condiciones de falla. Las personas y los animales deben estar protegidos de los peligros de las corrientes peligrosas que atraviesan el cuerpo. Para ello, la coordinación de los sistemas con equipos de protección contra sobrecorriente es de suma importancia. Las medidas de protección de protección por desconexión según IEC 60 364, parte 41 para sistemas TN y TT o por advertencia para sistemas IT con conexión equipotencial, encuentran aquí aplicación.
10.2.1 Sistemas TN
En los sistemas TN (Figura 10.1), debe fluir una gran corriente de cortocircuito para que el corte se produzca en el tiempo especificado (0,2 s, 0,4 s y 0,5 s) (Tabla 10.2). Si no se puede cumplir la condición de disparo, es necesario reducir la corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente o prever un RCD o una conexión equipotencial adicional.
Tabla 10.2: Tensiones nominales y tiempos máximos de corte para sistemas TN
Figura 10.1 Circuito de un sistema TN

## Slide 148
Para el sistema TS, de la Figura 10.2 obtenemos las siguientes condiciones de corte:
Aquí los significados de los símbolos son:
Zs Impedancia de lazo
U0 Voltaje de línea a tierra
Ia Corriente de corte del dispositivo de protección contra sobrecorriente
Zv Impedancia de fuente
Z’ Impedancia por unidad Z'
l Longitud del cable o línea
La relación
Figura 10.2 Circuito equivalente para un sistema TN
Siempre debe ser cierta.

## Slide 149
De acuerdo con IEC 909, para la corriente de cortocircuito unipolar:
Con un ángulo de fase de impedancia de 28°, obtenemos:
Este ángulo de fase de impedancia promedio es aplicable para empresas de suministro eléctrico y redes industriales.
Aquí, los símbolos tienen los significados:
Cmin Factor de tensión mín.
Un Tensión nominal
Ik''1 Corriente de cortocircuito unipolar
Rv Resistencia por unidad de longitud
Xv Reactancia por unidad de longitud
Zv Impedancia de lazo de la red de suministro desde la fuente de corriente hasta el dispositivo de protección contra sobrecorriente

## Slide 150
10.2.2 Sistemas TT
Los sistemas TT (Figura 10.3) se caracterizan por la puesta a tierra de la fuente de corriente y del equipo operativo. La desconexión con equipo de protección contra sobrecorriente es difícil de lograr debido a la resistencia de puesta a tierra de baja resistencia requerida. Como resultado, se utilizan predominantemente RCD.
Figura 10.3 Circuitería de un sistema TT
Para los sistemas TT, de la Figura 10.4 obtenemos las siguientes condiciones
Figura 10.4 Circuito equivalente para un sistema TT
Resistencia con equipo de protección
Resistencia con RCD
Resistencia con RCD selectivo:
Resistencia de redondeo para varios RCD en paralelo
La resistencia total de puesta a tierra del sistema se calcula considerando la Tabla 10.3

## Slide 151
Tabla 10.·: Factor de coincidencia
Corriente de cortocircuito unipolar
Para un cortocircuito a una parte conductora expuesta, la corriente de falla se convierte en una corriente de cortocircuito unipolar. Se aplican las siguientes relaciones:
Suponiendo que las resistencias de puesta a tierra son mayores que las impedancias de la red, entonces (Figura 10.4):
En los circuitos de distribución, se permite un tiempo de corte de ≤ 1 s para obtener selectividad. La desconexión con equipo de protección debe realizarse sin demora o, durante un breve tiempo de disparo con corriente creciente, en un tiempo máximo de 5 s.
Aquí, los símbolos tienen los significados:
RA Suma de las resistencias del electrodo de puesta a tierra y del conductor de protección
RB Impedancia de funcionamiento
Zs Impedancia de lazo
Z Impedancia de secuencia positiva
ZL Impedancia de línea
Z0T Impedancia homopolar del transformador
UL Voltaje de contacto
Ia Corriente de corte del dispositivo de protección
I∆n Corriente diferencial nominal de RCD

## Slide 152
10.2.3 Sistemas de IT
Para los sistemas de IT, la fuente de corriente no está conectada a tierra, es decir, aislada de tierra o conectada a tierra a través de una alta impedancia. El equipo operativo debe estar conectado a un electrodo de puesta a tierra (Figura 10.5). La corriente de fuga es muy pequeña y se puede tomar de la Figura 10.7. El primer fallo es indicado por el equipo de aislamiento y puede localizarse, es decir, aquí no puede tener lugar ningún corte. La segunda falta debe dar lugar a un corte. Los sistemas de TI deben usarse, por ejemplo, en hospitales (habitaciones según clase de aplicación) y en minería.
Figura 10.5 Circuito de un sistema de IT
Figura 10.6 Circuito equivalente para un sistema de IT
Para los sistemas TI, de la Figura 10.6 obtenemos las siguientes condiciones de corte:
Resistencia de puesta a tierra

## Slide 153
Tabla l0.4: Tensiones nominales y tiempos máximos
de corte para sistemas IT (segunda falla)
La siguiente condición debe cumplirse si el conductor neutro no está distribuido:
La siguiente condición debe cumplirse si el conductor neutro está distribuido:
Corriente de falla
Esto resulta en:
Los significados de los símbolos son:
RA Resistencia de puesta a tierra
UL Voltaje de contacto
Id Corriente de fuga
C’E Capacitancia a tierra
ZF Impedancia de falla
Z0 Impedancia de secuencia cero
Zk Impedancia de partes conductoras expuestas
Zst Impedancia del sitio
Zs Impedancia del lazo de falla, que consta de conductor externo y con conductor del circuito
Z’s Impedancia del lazo de falla, compuesta por conductor neutro y conductor de protección del circuito
U0 Tensión nominal de CA entre el conductor externo y el conductor neutro
U Tensión nominal de CA entre conductores externos

## Slide 154
Durante o después de la instalación, cada sistema debe, antes de que el usuario comience a operar, ser inspeccionado, probado y medido. Se deben cumplir los requisitos de las siguientes normas:
IEC 60 364, Parte 61: Mediciones para la prueba de medidas de protección en sistemas de alta corriente antes de la puesta en marcha inicial
IEC 60 364 Parte 701: Mediciones para la prueba de medidas de protección para equipos eléctricos
IEC 60 364 Parte 702: Mediciones para la prueba de medidas de protección después de reparaciones o modificaciones
EN 50110-1: Mediciones para el ensayo de medidas de protección para ensayos de recalificación.
Figura l0.7 Corriente de fuga en un sistema de TI
Las mediciones deben tener en cuenta los errores en las mediciones del instrumento de medición y el método de medición. Para instrumentos de medición también es necesario considerar el error de operación. Junto con el error de operación, también se deben considerar los errores sistemáticos (errores fundamentales en el método de medición) (Tabla 10.5).
Tabla 10.5: Resumen de errores de medición y errores de instrumentos de medición

## Slide 155
10.2.4 Resumen de tiempos de corte y resistencias de lazo
La Tabla 10.6 resume las corrientes de corte y las resistencias de lazo en un sistema TN. Estos valores se pueden utilizar como base para la medición y cálculo de sistemas eléctricos. Se aplican a una temperatura de línea de 80 °C. Cuando las mediciones se realizan a otras temperaturas, es necesario corregir la resistencia del lazo. Además, se debe considerar el error de operación del instrumento de medición (Tabla 10.5).
Tabla 10.6: Resumen de equipos de protección contra sobrecorriente y resistencias de lazo en sistemas TN

## Slide 156
10.2.5 Ejemplo l: Comprobación de las medidas de protección
Sobre la base de la figura 10.8, compruebe las medidas de protección para una resistencia en serie de RV = 0,6 Ω.
Figura 10.8 Medida de protección con unidad de calefacción y toma de corriente
Con toma de corriente
Resistencia de lazo:
De acuerdo con la Tabla 10.6, la corriente de corte para B16A es de 80 A. Con un tiempo de corte de 0,4 s, la corriente de falla viene dada por:
Por lo tanto, se cumple la condición de corte.
.
Con una unidad de calefacción
De la Tabla 10.6, la corriente de corte es de 70 A para gL16A
La corriente de corte es menor que la corriente de falla. Esto cumple la condición de corte.

## Slide 157
10.2.6 Ejemplo 2: Determinación de la corriente nominal del fusible
En un circuito, la resistencia de lazo se mide como R1 = 1,8 Ω con U0 = 230 V. Encuentre la corriente nominal del fusible durante 0,4 s y 5 s.
Para tiempos de corte de 0,4 s y 5 s, a partir de la característica tiempo-corriente (Figura 7.28) para elementos fusibles D02 gL encontramos las corrientes nominales:
        0,4 s ⇒ In = 20 A 5 s ⇒ In = 25 A
10.2.7 Ejemplo 3: Cálculo de la longitud máxima del conductor
Dado:
Corriente nominal del fusible In = 25 A Tensión de línea a tierra U0 = 230 V
Sección del conductor 1 = 4 mm2
Los tiempos de corte se pueden leer a partir de la característica tiempo-corriente (Figura 7.28):
para 0,4 s: Ia = 170 A; durante 5 s: Ia = 80 A
Cálculo de la resistencia de lazo:
Cálculo de la longitud:

## Slide 158
10.2.8 Ejemplo 4: corriente nominal para un sistema TT
Determinación de la corriente nominal para el dispositivo de protección contra sobrecorriente de un sistema TT:
Dado:
Tensión de contacto UL = 50 V
Resistencia de puesta a tierra RA = 2 Ω
La corriente de corte es entonces:
Con esta corriente de corte podemos obtener las corrientes nominales de los fusibles a partir de la característica tiempo-corriente (Figura 7.28):
durante 5 s: In = 10 A; durante 0,4 s: In = 6A
Sin RCD, se debe instalar este equipo de protección contra sobrecorriente. Con un RCD (0,03 A) resulta una resistencia.
La determinación del dispositivo de protección contra sobrecorriente sigue entonces como para el sistema TN.
10.2.9 Ejemplo 5: Condición de corte para un sistema de TI
Se da un mensaje de advertencia para:
  Errores reportados por el monitoreo de aislamiento y corte
  Errores por actuación del dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Cálculo de la resistencia de lazo con una corriente de corte de 80 A:

## Slide 159
10.2.10 Ejemplo 6: Medida de Protección para Línea de Conexión a una Vivienda
En un panel de servicio para la línea de conexión a una casa, el conductor PEN no está correctamente conectado, por lo que permanece una resistencia de contacto. Sin embargo, en el panel de servicio de la casa, el PE está conectado a tierra, con RB2 = 10 Ω (Figura 10.9).
¿Cuál es el voltaje de contacto UB que ocurre cuando se rompe el conductor PEN cuando se opera una carga con P = 4 kW?
¿Cuál es el voltaje de contacto que ocurre para una resistencia de contacto de 1 Ω cuando se opera una carga con P = 4 kW?
¿Cuál es la corriente de cortocircuito que fluye para un cortocircuito total a las partes conductoras (desprecie las impedancias de línea)?
Figura l0.9 Medida de protección para línea de conexión a una casa

## Slide 160
10.2.11 Ejemplo 7: Medida de protección para un sistema TT
Con una resistencia de tierra de RE = 1 Ω y una resistividad de ρE = 300 Ω (Figura 10.10), encontrar:
a) La longitud de la regleta de puesta a tierra.
b) La corriente de falla
c) El voltaje en la regleta de puesta a tierra.
Cuanto mayor sea el valor de Ia, más difícil será obtener la resistencia de tierra. Aquí es necesario utilizar un RCD.
F
Figura 10.10 Medida de protección para un sistema TT

## Slide 162
11 Capacidad de carga de corriente de conductores y cables
IEC 60 s64, Parte 4s, IEC 52s
11.1 Términos y definiciones
Sobrecorriente:
  Sobrecorriente se refiere a cada corriente de sobrecarga y cada corriente de cortocircuito que es mayor que la capacidad de carga de corriente máxima permitida Iz. Sobrecarga:
  La sobrecarga es mayor que la corriente nominal y surge durante el funcionamiento sin fallas.
  condición de uso. Una carga elevada de un motor o el uso simultáneo de varias cargas puede provocar una sobrecarga del cable o de la línea.
Cortocircuito:
  Los términos cortocircuito y falla a tierra se utilizan para describir fallas en el aislamiento funcional del equipo operativo cuando, como resultado, las partes energizadas se desvían. De acuerdo con la norma IEC 60 909, un cortocircuito se produce por una falla, accidental o intencionada, entre líneas activas en tensión que se encuentran en oposición, a través de una baja resistencia o impedancia.
Corriente de cortocircuito:
  De acuerdo con IEC 60 909, una corriente de cortocircuito fluye como resultado de una falla durante la duración del cortocircuito. Aquí es necesario distinguir entre la corriente de cortocircuito en la ubicación de la falla y las corrientes de cortocircuito transferidas. Las líneas y los cables deben protegerse contra aumentos de temperatura excesivos como resultado de una sobrecorriente (protección contra sobrecarga y cortocircuito) con equipo de protección contra sobrecorriente.
Capacidad de carga:
  La capacidad de carga define, bajo ciertas condiciones, las corrientes máximas admisibles.
Cargando:
  La carga describe las corrientes a las que se somete un cable o línea a través de un modo particular de operación o una condición de falla.

## Slide 163
Capacidad de corriente de carga:
  La capacidad de corriente de carga de un cable o una línea depende del tipo de instalación, la agrupación de líneas y cables, la temperatura ambiente, la temperatura de funcionamiento, el número de hilos conductores y el material de aislamiento, que debe considerarse en forma de factores de corrección para el dimensionamiento de líneas y cables.
Densidad nominal de corriente de corta duración:
  Este valor es el valor efectivo de la densidad de corriente que un cable es capaz de soportar durante la duración nominal del cortocircuito.
Corriente nominal de corta duración:
  Este valor es el valor efectivo de la corriente que el equipo eléctrico operativo, en condiciones predefinidas, es capaz de soportar durante la duración nominal del cortocircuito. El fabricante del equipo operativo determina la corriente nominal de corta duración y la duración nominal del cortocircuito relacionada.
La diferencia entre sobrecarga y sobrecorriente radica en la causa de la falla. Para un cortocircuito, la sobrecorriente surge como resultado de un defecto o una mala operación. La sobrecarga provoca una corriente que supera la capacidad máxima de conducción de corriente.
La elección del interruptor automático se basa en el comportamiento de disparo y el poder de corte, que se adapta al comportamiento de disparo. Las líneas en los sistemas de alta corriente están hechas de cobre (Cu) y aluminio (Al).
La sección transversal eléctrica efectiva se toma como la sección transversal de la línea. La resistividad del cobre a 20 °C es ρ20 = 0,017241 Ω mm2/m. El coeficiente de temperatura es 3,93 · 10—3/K y aumenta o disminuye con la conductividad. La resistividad del aluminio a 20 °C es ρ20 = 0,028264 Ω mm2/m. El coeficiente de temperatura es 4,03 · 10—3/K y aumenta o disminuye con la conductividad, como ocurre con el cobre. La dependencia de la temperatura de la resistividad es:
11.2 Protección por sobrecarga
La combinación de equipos de protección contra sobrecargas para cables y líneas debe basarse en las siguientes condiciones (IEC 60 364, Parte 43):
Regla de la corriente nominal
El equipo de protección contra sobrecarga debe elegirse de modo que su corriente nominal In o corriente de ajuste Ie para interruptores automáticos de potencia sea menor o igual que la capacidad de carga de corriente Iz del cable o la línea:

## Slide 164
Regla de disparo
La corriente d disparo convencional I2 no debe exceder 1,45 veces la capacidad de carga de corriente del cable o línea:
Aquí, los significados de los símbolos son:
Ib Corriente de funcionamiento
In Corriente nominal
Iz Capacidad de carga de corriente admisible
I2 Corriente de disparo convencional
La protección contra sobrecarga se puede determinar
de tablas
por cálculo
de la capacidad de carga corriente de la línea o cable.
Disposición del equipo de protección contra sobrecarga:
Deben instalarse dispositivos de protección contra sobrecargas en todos los lugares en los que se reduzca la capacidad de carga de corriente.
Se requieren dispositivos de protección contra sobrecarga al comienzo del circuito.
Los dispositivos de protección contra sobrecarga se pueden escalonar siempre que esto no ponga en peligro la protección contra sobrecarga del
circuito.
La protección contra sobrecarga se puede ignorar si no se espera que ocurra una sobrecarga.
La protección contra sobrecarga no debe implementarse si la interrupción del circuito puede representar un peligro.
:

## Slide 165
11.3 Protección contra cortocircuitos
Las corrientes de cortocircuito deben interrumpirse antes de que puedan dañar el aislamiento de líneas, conexiones y conexiones de terminales o incluso equipos operativos. Aquí se permite una sobretemperatura de corta duración. Los parámetros que afectan a esta resistencia al cortocircuito a corto plazo y que determinan los cables y líneas necesarios son:
:
Corriente
Duración
Caída de tensión
Potencia transferida
Medidas de protección
Resistividad eléctrica
Temperaturas de funcionamiento del sistema.
Temperatura de funcionamiento admisible del cable o línea
Sección transversal del cable o línea
Capacidad térmica específica
Tensión corrosiva
Normas a observar

## Slide 166
.
La protección contra cortocircuito se puede determinar:
de acuerdo con IEC 60 909
de tablas
de las mediciones en el sistema según las instrucciones de la compañía de suministro eléctrico
de a capacidad de carga corriente de la línea o cable.
Disposición del equipo de protección contra sobrecarga:
Deben instalarse dispositivos de protección contra sobrecargas en todos los lugares en los que se reduzca la capacidad de carga de corriente.
El equipo de protección contra sobrecarga contra cortocircuitos se puede mover a lo largo de la línea o el cable si la parte de la línea entre la sección transversal reducida y el dispositivo de protección contra sobrecarga no tiene más de 3 m de largo y no hay razón para esperar un riesgo de incendio y lesiones. a las personas, o no se espera que ocurra un cortocircuito. Aquí es necesario asegurarse de que la instalación eléctrica esté bien conectada a tierra y segura contra cortocircuitos.
Selección de equipos de protección contra sobrecarga:
Dispositivo de protección de sobrecarga común contra cortocircuitos y sobrecarga
Cálculo del tiempo de corte permitido
Limitación de la longitud de la línea
Las corrientes de cortocircuito deben interrumpirse mediante dispositivos de protección contra sobrecargas antes de que se alcancen los límites de temperatura para líneas y cables. El cálculo del tiempo de corte permisible hasta 5 s se puede hacer de la siguiente manera:
Cuando los tiempos de corte calculados sean inferiores a 0,1 s, la combinación de los interruptores automáticos de potencia y los interruptores automáticos debe realizarse de acuerdo con la siguiente ecuación:
K² S² > I² t (11.5)
Esta condición siempre se cumple cuando la sección transversal de la línea es de al menos 1,5² y el fusible de la fuente es de 63 A.
Siempre debe ser cierto que

## Slide 167
Los significados de los símbolos son:
t1 Tiempo de desconexión del dispositivo de protección contra sobrecarga en s
t2 Tiempo de desconexión admisible o duración del cortocircuito en s
If Corriente de falla (corriente más pequeña de cortocircuito) en A
K Factor de material o factor de conductor específico en según la Tabla 11.3
S Sección de línea en mm
La correspondencia de valores de referencia para líneas y equipos de protección contra sobrecargas se ilustra en la Figura 11.1.
Figura 11.1 Correspondencia de valores de referencia para líneas y
equipos de protección contra sobrecarga
La tabla 11.1 se puede utilizar para la capacidad de carga de corriente de cables o líneas y para la selección de equipos de protección contra sobrecorriente para protección en caso de sobrecarga en una instalación de cableado de edificios a 30 °C.
Para desconectar la sobrecarga y la corriente de cortocircuito es necesario determinar los dispositivos de disparo de sobrecarga y cortocircuito (Tabla 11.1).
Tabla 11.1 Equipos de protección contra sobrecargas, corriente de disparo convencional y corrientes de corte

## Slide 168
También es posible determinar la energía de paso de un interruptor automático a partir de la ecuación de energía [59]
El aumento de temperatura del conductor viene dado por:

## Slide 169
Para una sección transversal conocida del conductor y un aumento de temperatura máximo conocido, obtenemos la energía máxima por unidad que puede pasar un dispositivo de protección en caso de cortocircuito sin sobrecargar la línea:
En general, se puede suponer un cortocircuito unipolar, que debe interrumpirse en 0,4 segundos para circuitos de salida de hasta 35 A o en 5 segundos a 35 A para circuitos conectados permanentemente.
Para un cortocircuito, debe cumplirse lo siguiente:
El poder nominal de corte del dispositivo de protección contra sobrecorriente Icn debe ser mayor que la corriente de cortocircuito tripolar al comienzo de la línea Ik''3.
El ajuste de corriente del dispositivo de disparo por cortocircuito Irm debe ser inferior o igual a la corriente de cortocircuito unipolar al final de la línea Ik''1 .

## Slide 170
Como dispositivos de protección contra sobrecorriente se pueden utilizar los siguientes:
Dispositivos que protegen contra sobrecarga
Dispositivos que protegen contra cortocircuitos.
Dispositivos que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos.
11.3.1 Designación de Conductores
Los conductores están descritos por el
Símbolo de tipo de construcción
Este siempre comienza con la letra N (tipo estándar). Las desviaciones del estándar se establecen entre paréntesis. Si no se proporciona N, para este conductor no existe un código de construcción de edificios.
Número de núcleos x sección transversal nominal en mm2
Número de núcleos x sección transversal nominal del conductor de protección distribuido en mm2
Tensiones nominales para conductor en o
Ejemplo de una línea: Línea recubierta de PVC NYM-J 3 x 2,5
Aquí los significados de los símbolos son:
N Tipo estándar
Y Aislamiento de PVC
M Conductor envainado
J Núcleo verde-amarillo (PE)
3 Tres núcleos
2.5 Sección transversal nominal del conductor en mm2
La descripción de las líneas armonizadas se compone de tres partes. La primera parte describe el rango de validez y la tensión nominal de la línea. La segunda parte caracteriza los elementos estructurales. La tercera parte da el número de núcleos y la sección transversal nominal, con o sin núcleo verde-amarillo.

## Slide 171
Ejemplo de línea: Cable con cubierta de PVC flexible H05 VV-F 3 x 61,5
Aquí los símbolos tienen los significados:
H Tipo armonizado
05 Tensión nominal 300/500 V
V Aislamiento de PVC
V Cubierta de PVC
F Conductor de alambre fino
3 Tres núcleos
G Con núcleo verde-amarillo
1.5 Sección transversal nominal del conductor en mm2

## Slide 172
11.3.2 Designación de Cables
Los cables están designados con
Símbolo de tipo de construcción
Este siempre comienza con la letra N (tipo estándar). Las desviaciones del estándar se establecen entre paréntesis. Si no se da N, para esta línea no hay código de construcción de edificios.
Símbolo para la forma y el tipo de conductor
Sección transversal nominal del blindaje (si lo hay)
Número de núcleos x sección transversal nominal en mm2
Número de núcleos x sección transversal nominal del conductor de protección distribuido en mm2
Tensiones nominales del conductor en V o kV, U0/U
Símbolos de tipo de construcción para cables y formas de línea (Figura 11.2):
Ejemplo de cable: cable PROTODUR NAYCWY 3 x 150 SE/150 Aquí, los símbolos tienen los significados:
N Tipo estándar
A Conductor de aluminio Y aislamiento de PVC
CW Conductor concéntrico en forma de onda
150 Sección transversal nominal del conductor en mm2 SE Conductor unipolar en forma de sector
150 Sección transversal nominal del conductor concéntrico en mm2
Figura 11.2 Formas de conductores

## Slide 173
11.4 Capacidad corriente de carga
La selección de la sección transversal de la línea se realiza de acuerdo a la capacidad del cable o línea en condiciones normales de operación y en condiciones de falla. La capacidad de carga de corriente Iz de la línea siempre debe ser mayor que la corriente de operación Ib, y esto debe ser cierto para todos los modos de operación.
Los valores recomendados para las capacidades de carga de corriente de cables y líneas en edificios se encuentran en IEC 523. La combinación de equipos de protección se ha redefinido en IEC 60 364, Parte 43. Se supone que la temperatura es de 30 °C. El equipo de protección está estandarizado para todas las secciones transversales.
11.4.1 Capacidad de carga en condiciones normales de funcionamiento
Se debe limitar la carga de corriente para que en cada punto del cable y de la línea el calor producido se pueda disipar en condiciones controladas al medio ambiente.
Los parámetros para la capacidad corriente de carga son:
Sección transversal nominal del cable y la línea
Material de la línea
Número de núcleos bajo carga
Material de aislamiento
Tipo de instalación de cable y línea
Agrupamiento de cables
Temperaturas ambiente divergentes
Modo de funcionamiento.
Para el dimensionamiento de cables y líneas, las condiciones de funcionamiento convencionales, como el modo de funcionamiento, las condiciones de instalación y la temperatura ambiente, son la base para las corrientes nominales Ir. Para otras condiciones de operación, se utilizan factores de corrección para determinar la capacidad corriente de carga, como para instalaciones subterráneas:
y para instalaciones aéreas:
La selección de la sección transversal de la línea
en condiciones normales de operación se deriva de
la relación:

## Slide 174
Aquí, los significados de los símbolos son:
Iz Capacidad de carga actual
Ir Capacidad de carga Ir para condiciones de funcionamiento convencionales
f1 Factor de corrección, p. por desviación de temperatura
f2 Factor de corrección, p. para agrupar
Пf Producto de todos los demás factores de corrección necesarios, p. conductores de múltiples núcleos
Ib Carga en condiciones normales de funcionamiento
11.4.2 Capacidad de carga en condiciones de falla
Con un cortocircuito, las líneas y los cables están sujetos a esfuerzos tanto térmicos como mecánicos. Las líneas no deben calentarse por encima de la temperatura de cortocircuito permitida. En el cálculo se debe considerar la temperatura inicial y la duración del cortocircuito. El estrés térmico de las líneas depende de la magnitud, el comportamiento en el tiempo y la duración del cortocircuito. De acuerdo con IEC 865, la corriente de cortocircuito equivalente térmica, con el efecto térmico dependiente del tiempo de los componentes de corriente CC y CA de la corriente de cortocircuito, se utiliza como base para probar la resistencia al cortocircuito:
El factor m es el efecto térmico resultante de la componente DC. Puede leerse en la Figura 11 o calcularse con la siguiente ecuación para f = 50 Hz:
Para un cortocircuito que dura un tiempo ¥k > 1 segundo, podemos hacer m = 0.
El factor n es el efecto térmico resultante de la componente AC. Para un cortocircuito lejos del generador n= 1.
El equipo eléctrico operativo tiene una resistencia térmica suficiente a los cortocircuitos cuando:
para Tk ≤ Tkr
Para el cálculo de la resistencia térmica al cortocircuito de las líneas, en lugar de la corriente, también se puede utilizar la densidad de corriente de cortocircuito equivalente térmico, siempre que se cumpla la siguiente condición:

## Slide 175
El factor ή tiene en cuenta el calor disipado al material aislante durante el tiempo del cortocircuito. La densidad de corriente nominal de cortocircuito Sthr viene dada por:
Los significados de los símbolos son
Los factores para la Ecuación (11.19) se toman de la (Tabla 11.2).
Para la curva de temperatura límite, el coeficiente de material k de la línea puede tomarse de la Tabla 11.3 o calcularse. La tabla 11.4 da las temperaturas de línea, admisibles para un cortocircuito, según el material aislante del cable. La tabla 11.5 da las temperaturas de cortocircuito para líneas aéreas.
:
Tabla 11.2: Parámetros para la densidad de corriente nominal de cortocircuito

## Slide 176
Los símbolos tienen los significados:
PVC Aislamiento de cloruro de polivinilo
XLPE Aislamiento de polietileno reticulado
EPR Aislamiento de caucho de etileno-propileno
G Aislamiento de caucho
La figura 11.3 muestra la densidad de corriente nominal de cortocircuito en función de la temperatura de la línea para el cobre.
La figura 11.4 muestra la densidad de corriente nominal de cortocircuito en función de la temperatura de línea para aluminio.
Para la planificación conforme a las normas, también es necesario tener en cuenta la información en la Tabla 11.6.
Tabla 11.3: Factor k
Tabla 11.4: Temperaturas de
cortocircuito para cables en °C
Tabla 11.5: Temperaturas de cortocircuito Te para líneas aéreas en °C
Tabla 11.6: Información de planificación
para cables y lineas

## Slide 177
Figura 11.3 Densidad nominal de corriente de cortocircuito (Tkr = 1 segundo) en función de la temperatura de línea para cobre (líneas continuas) y para perfil plano de acero sin alear y alambre de acero (líneas discontinuas) [55]
Figura 11.4 Densidad nominal de corriente de cortocircuito (Tkr = 1 segundo) en función de la temperatura de línea para aluminio, aleación de aluminio (AlMgSi), para cables con y sin componente de acero [55]

## Slide 178
Figura 11.5 Corriente nominal de cortocircuito térmicamente admisible para cables con aislamiento de PVC de 1 a 10 kV[35]

## Slide 179
11.4.3 Tipos de instalación y valores de carga para líneas y cables
Los valores recomendados para la capacidad de carga de corriente de cables y líneas aisladas para instalación permanente en edificios y de líneas flexibles se describen en IEC 523.
Para la selección de cables y líneas aisladas para sistemas de alta corriente, las siguientes condiciones son esenciales para todas las tablas y cálculos:
Capacidad de carga en condiciones normales de funcionamiento:
Condiciones de funcionamiento y capacidad de carga
El modo de operación es operación continua.
La capacidad de carga (valor nominal) determinada en Ir designado en todas las tablas
Para cables y líneas hay nuevos tipos de instalación
Los valores de capacidad de carga en las tablas se especifican para 30 °C
La temperatura máxima de funcionamiento es de 70 °C.
Capacidad de carga en condiciones de falla
IE865 es la referencia para el cálculo de la resistencia al cortocircuito térmico
La temperatura C de cortocircuito admisible para líneas de PVC en 160 °C para una duración máxima de cortocircuito de 5 segundos.
Líneas y cables aéreos:
Factor de carga de 1.0
Funcionamiento continuo, carga de la compañía de suministro eléctrico
Temperatura ambiente 30 °C
Temperatura de funcionamiento 70 °C
Los términos que aparecen con frecuencia para la capacidad de carga de líneas y cables, así como los factores de corrección, se explicarán brevemente aquí (Tabla 11.7).
Bandeja portacables: Placa portadora continua con partes laterales elevadas, pero sin tapa. Una bandeja portacables se considera perforada cuando los agujeros perforados cubren al menos el 30 % de la superficie total.
Portacables: Construcción portadora en la que la superficie de apoyo no supera el 10 % de la superficie total.
Las siguientes tablas resumen los valores de capacidad de carga de corriente de cables y líneas para instalación permanente en edificios y de líneas flexibles. Capacidad de carga de corriente, en general, Factores de corrección.

## Slide 180
Tabla 11.7: Tipos de instalación de referencia A1, A2, B1, B2, C, E, F y 6 para cables y líneas para instalación permanente en edificios a 70 °C y 30 °C de temperatura de funcionamiento [64]

## Slide 181
Tabla ll.8: Capacidad de carga de cables y líneas para instalación permanente en edificios a 70 °C y 30 °C de temperatura de funcionamiento [64]

## Slide 182
Tabla ll.9: Valores recomendados para la capacidad de carga de corriente de cables y líneas con conductor de cobre y aislamiento de PVC para instalación permanente en edificios, operación continua, temperatura de operación 70 °C, temperatura ambiente 25 °C y coincidencia de corriente nominal de equipo de protección de sobrecarga a la corriente de disparo convencional [64]

## Slide 183
Tabla 11.11: Factores de corrección para agrupamiento de cables y líneas con carga nominal para operación continua [64]

## Slide 184
Tabla ll.l2: Factores de corrección para agrupamiento de cables y líneas multipolares en bandejas portacables y racks [64]

## Slide 185
Tabla 11.14: Factores de corrección para cables y líneas multipolares con S ≤ 10 mm2
Tabla 11.15: Factores de corrección para temperaturas ambiente desviadas

## Slide 186
11.4.4 Capacidad de carga de corriente de cables de corriente pesada y factores de corrección para instalaciones subterráneas y aéreas
Capacidad de carga de corriente según DIN VDE 0276, Parte 60s, Factores de corrección según DIN VDE 0276, Parte 1000
Las siguientes condiciones son esenciales para la selección de cables en base a todas las tablas de secciones transversales de líneas y cálculos para la capacidad de carga de corriente de cables subterráneos y cables aéreos:
cables subterráneos:
Líneas y cables aéreos:
Factor de carga de 1.0
Funcionamiento continuo, carga de la compañía de suministro eléctrico
Temperatura ambiente 30 °C
Temperatura de funcionamiento 70 °C
Las siguientes tablas enumeran los valores recomendados para la capacidad de carga de corriente de los cables de corriente pesada.
Carga de la compañía de suministro eléctrico con un factor de carga de 0,7
Profundidad de instalación 0,7 a 1,2 m
Temperatura de Tierra 20 °C
Resistividad térmica del suelo 1,0 K · m/W
Número de cables/Sistemas 1

## Slide 187
Tabla 11.16: Capacidad de carga, instalación aérea subterránea, Esquema de instalación para la tabla 11.16 y 11.17 [64]

## Slide 188
Tabla 11.17: Capacidad de carga, instalación aérea, cable con U0/U = 0,6/1 kV

## Slide 189
Tabla 11.18: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables unipolares en sistemas trifásicos, Esquema de instalación para la tabla 11.19

## Slide 190
Tabla 11.19: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables unipolares en sistemas trifásicos
Para la instalación agrupada no es necesaria la reducción de carga si la separación entre sistemas vecinos es al menos cuatro veces el diámetro del cable, siempre que no haya aumento de la temperatura ambiente como resultado de pérdidas de calor.

## Slide 191
Tabla 11.20: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables multipolares y cables monopolares de CC
Tabla 11.20: Factores de corrección para agrupamiento de líneas aéreas, cables multipolares y cables unipolares de CC, Esquema de instalación para la tabla 11.20
No es necesaria una reducción de la carga si el espacio horizontal o vertical entre los sistemas vecinos es al menos el doble del diámetro del cable, siempre que no haya un aumento de la temperatura ambiente como resultado de pérdidas de calor.

## Slide 192
Tabla 11.20: (continuación): Factores de corrección para agrupación de líneas aéreas, cables multinúcleo y cables unipolares DC
Tabla 11.21: Factores de corrección para temperaturas ambiente desviadas
Tabla 11.22: Factores de corrección para cables multipolares con secciones de conductor de 1,5 mm2 a 10 mm2; instalación subterránea o aérea
La capacidad de carga de corriente continua admisible para líneas aéreas (Tablas 11.23 y 11.24) se aplica para CC y CA hasta 60, para una velocidad del viento de 0,6 m/s y una temperatura de 35 °C.
Tabla 11.23: Capacidad de carga de corriente continua de las líneas aéreas

## Slide 193
La capacidad de conducción de corriente continua de las barras colectoras (Tabla 11.25) se aplica a una temperatura ambiente de 35 °C y tiene en cuenta un aumento de temperatura de 30 K, resultante de las pérdidas de calor actuales.
Tabla 11.24: Capacidad de carga de corriente continua de las líneas aéreas
Tabla 11.25: Capacidad de carga de corriente continua de barras colectoras

## Slide 194
11.5 Ejemplos de capacidad de corriente de carga
11.5.1 Ejemplo l: Comprobación de la capacidad de corriente de carga
Figura 11.6 Comprobación de la capacidad de carga actual
Dada la Figura 11.6.
8 NYM-J 5 × 1,5² Líneas de conductor de Cu con cubierta, agrupadas directamente en la pared, en contacto entre sí (instalación tipo C)
Normas aplicables: IEC 60364, Parte 43,

## Slide 195
Encontrar:
El equipo de protección requerido.
Las secciones transversales de la línea, teniendo en cuenta todos los factores de reducción y corrección.
Equipo de protección: Ambos motores cuentan con fusibles de 16 A. Usando la regla de las corrientes nominales
Ib ≤ In ≤ Iz = l5 A ≤ 16 A ≤ Iz
Cálculo de las secciones transversales de línea:
El factor de reducción para una temperatura diferente: de 25 °C a 30 °C, de la Tabla 11.15, es 1.06
El factor de reducción para agrupamiento, de la Tabla 11.11, es 0.52. La carga requerida de la línea viene dada por:
Selección de líneas: NYM-J 5 x 4 mm2, de la Tabla 11.8; IzTab= 32A capacidad de carga de corriente corriente:
    Iz = IzTab. f1 f2 = 32 A · 0,52 · 1,06 = 17,3 A
Entonces se sigue que:
Ib ≤ In ≤ Iz = 15 A ≤ 16 A ≤ 17.3A Por lo tanto, se cumple el requisito.

## Slide 196
11.5.2 Ejemplo 2: Comprobación de la capacidad de carga actual
Figura 11.7 Comprobación de la capacidad de carga actual
Comprobar la capacidad de carga de corriente de 12 líneas NYM-J de 3 x 1,5 mm2 en un conducto, montado en superficie (Figura 11.7). El factor de coincidencia, según información del fabricante, es de 0,8, la temperatura ambiente es de 25 °C, la instalación tipo B2 e Ib =6 A.
Encontrar la capacidad de corriente de carga y los fusibles.
Factores de corrección:
Factor de reducción por temperatura, de la Tabla 11.15: f1 = 1.06
Factor de reducción por agrupación, de la Tabla 11.11: fz = 0.45
Coincidencia: 12 líneas · 0.8 = 9.6 líneas
Con un fusible de 6 A:
  Ib ≤ In ≤ Iz = 6A ≤ 6A ≤ 7,87 A

## Slide 197
11.5.3 Ejemplos: Protección de Cables en Paralelo
Figura 11.8 Protección de cables en paralelo
Se tendió un cable NYY-J 4 x 50 mm2 adicional (Figura 11.8) en paralelo con el cable NYCWY 4 x 70 mm2 existente. Encontrar el fusible necesario para los cables en paralelo.
Condiciones: Temperatura ambiente 25 °C, instalación aérea, dos bandejas con un cable cada una. La capacidad de carga de corriente Iz para NYCWY 4 x 70 mm2, de la tabla 11.17, es de 202 A.
Factor de corrección por temperatura ambiente, de la Tabla 11.21: fl = 1,06, factor de corrección por agrupamiento, de la Tabla 11.20: fz = 0,97
    Iz = 202 × 1,06 × 0,97 = 207,7A

## Slide 198
11.5.4 Ejemplo 4: Conexión de un cable trifásico
Figura 11.9 Determinación de la longitud de línea para una caldera
Dada la conexión de un cable trifásico NYY-J 4 x 10 mm2 de 20 m de longitud (Figura 11.9) a una caldera de 30 kW, protección por magnetotérmico, característica C. La resistencia de lazo es Z1 = 200 mΩ, U = 400 V. Encuentre la longitud permitida de acuerdo con IEC 60 364, página complementaria 5.
Solución:
Corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecarga In = 50 A
De la página complementaria 5 de IEC 60 364, Tabla 6, se encuentran los siguientes valores: Longitud máxima de línea = 55 m, corriente mínima de cortocircuito = 500 A.
De la Tabla 25: Longitud de línea para la caída de voltaje dada ∆U = 3 %.

## Slide 199
11.5.5 Ejemplo 5: Edificio de apartamentos sin calentamiento eléctrico de agua
Un edificio de apartamentos sin calentador de agua eléctrico, con un tablero de montaje de medidor central, se debe planificar de acuerdo con la Figura 11.10. Responder las siguientes preguntas:
A Determinación del requerimiento de potencia:
Tablero de montaje de medidor central, 15 unidades de apartamento en una línea principal, fusible de 100 A, P1 ≈ 64 kVA, fusible NH00 de 100 A
Requerimiento total P2 = 11 kVA · 0,7 = 7,7 kVA
Oficina P3 = 80 kVA · 0,7 = 56 kVA 4. C P¥ = P1 + P2 + P3 = 127,7 kVA
B Cálculo de las corrientes nominales, selección de líneas y dispositivos de protección contra sobrecorriente:
Corriente de funcionamiento con cos φ = 0.95:
Equipo de protección en cuadro de servicio: NH1-200 A
0elección de línea:
Instalación en pared, 25 °C, sin agrupamiento. Factor de corrección por temperatura:
f1 = 1,06, factor de corrección para instalación en pared: f2 = 0,95.
De la Tabla 11.17, Iz' es 202 A con NYCWY 4 x 70 mm2.
Figura 11.l0 Edificio de apartamentos con un tablero de montaje de medidor central

## Slide 200
1. Tablero de montaje de alimentador a medidor para requisitos generales:
Dado: In = 63 A con NYM-J 5 x 16 mm2 (sistema TN-S):
Instalación tipo C, sin agrupación. De la Tabla 11.9, la capacidad de corriente de carga Iz es entonces 81 A e
    In ≤ Iz = 63 A ≤ 81 A
2. Alimentador a oficina:
Instalación tipo B2, con 25 °C
Corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente seleccionado: 100 A Capacidad de carga de corriente de la Tabla 11.9: 101 A
    In ≤ Iz = 100 A ≤ 101 A
Sección de línea: NYM-J 5 x 35 mm2
3. Sistema de distribución de alimentador a medidor:
Instalación tipo B2, con 25 °C, sin agrupamiento
Corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente seleccionado: 100 A Capacidad de corriente de carga, de la Tabla 11.9: 101 A
    In ≤ Iz = 100 A ≤ 101 A
Sección de línea: NYM-J 5 x 35 mm2
4. Alimentadores a unidades de apartamento:
Instalación tipo B1, In = 63 A, capacidad de carga de corriente Iz de la Tabla 11.6 = 72 A
    In ≤ Iz = 63 A ≤ 72 A
Sección de línea: NYM-J 5 x 16 mm2
5. Circuitos eléctricos para instalación de apartamentos:
Instalación tipo B1, In = 16 A, capacidad de carga de corriente Iz de la Tabla 11.6 = 18.5A
    In ≤ Iz = 16 A ≤ 18.5A
Sección de línea: NYM-J 3 x 1,5 mm2

## Slide 201
Caídas de tensión:
El cálculo es para una temperatura de funcionamiento de 50 °C, con el factor de corrección 1,12.
1. Alimentador para línea principal:
In = 200 A, S = 4 x 70 mm2, l = 25 m, cosφ = 0,95
Según las condiciones técnicas de conexión, la caída de tensión para sistemas de 100 a 250 kVA es del 1 % como máximo. Por lo tanto, se cumple el requisito.
2. Contador principal - alimentador de contador individual:
In = 63 A, S = 5 x 16 mm2, l = 25 m, cosφ=1
Caídas de tensión restantes para los circuitos finales (máximo 4 %)
∆u para la línea principal + ∆u para los contadores 0,59 % +0,85 % = 1,44 %
    4% — 1,44 % = 2,56 %
3. Alimentador a oficina:
In = 100 A, 1 =5x 35 mm2, l = 35 m, cosφ = 0,95
Caídas de tensión remanente para los circuitos finales (máximo 4%)
∆u para la línea principal + ∆u para los contadores = 0,59 % + 0,823 % = 1,413 %
    4% — 1,413 % = 2,58 %

## Slide 202
4. Sistema de distribución de alimentador a medidor:
In = 100 A, 1 =5x 35 mm2, l = 25 m, cosφ = 0,95
5. Áreas de apartamentos:
In = 63 A, 1 =5x 16 mm2, l = 25 m, cosφ =1
∆u = 0,85 %
Se permite un 3 % desde la placa de montaje del medidor hasta los circuitos finales, de modo que queda un 2,15 % para los circuitos finales.
6. Circuitos de salida eléctrica:
In = 16 A, 1 = 3 x 1,5 mm2, l = 20 m, cosφ = 1, Un = 230, TU = 20 °C
Las caídas de tensión son demasiado altas. Se permite un máximo de 2,15%. Medidas:
Aumentar la sección transversal en un paso
Reducir el interruptor a 10 A.
D Control de selectividad:
Para la condición de selectividad se aplica la regla:
La corriente nominal del fusible aguas arriba debe ser al menos 1,6 veces la corriente nominal del fusible aguas abajo. Esta caída está asegurada excepto para el circuito entre el apartamento y el sistema de distribución de medidores.
E Condiciones de corte:
Alimentador principal
El factor 1.24 es el aumento de temperatura de 20 °C a 80 °C, y la reactancia para el cable es mirar la Tabla 11.11

## Slide 203
Distribución de contadores – apartamento:
Sub-distribución por apartamentos:
Toma corriente:
La impedancia total de cortocircuito es:
  ZK = ZV + Z1sistema = 300 mΩ + 707.б mΩ ≈ 1Ω
Corriente de cortocircuito unipolar en el toma corriente:
Corriente de corte del interruptor automático Ia = 5 · 16 A = 80 A,
    Ik''1 ≥ Ia
219,5 A > 80 A, por lo que se cumple el requisito.

## Slide 204
11.6 Ejemplos para el Cálculo de Sobrecorrientes
11.6.1 Ejemplo 1: Determinación de Sobrecorrientes y Corrientes de Cortocircuito
Figura 11.11 Determinación de las corrientes de sobrecarga y cortocircuito
En un sistema de calefacción, una bomba accionada por motor con una potencia de 200 kW, cos φ = 0.88, y = 0.93 está conectada a través de un cable aéreo con l = 45 m (Figura 11.11). Calcular el:
1. Corriente de funcionamiento
2. Protección de sobrecarga, In = 400 A seleccionada.
De la tabla 11.17 encontramos una capacidad de conducción de corriente de 445 A para un cable NYY con una sección transversal de 240 mm2.
    Ib ≤ In ≤ Iz
    353 A ≤ 400 A ≤ 445 A
3. Se permite una caída de tensión del 2 % (20 °C)
4. Protección por corte
Requisito: I'‘k1>Ia siempre debe cumplirse: La corriente de corte del fusible de 400A gL en 5 segundos es (Figura 7.26):

## Slide 205
La condición:
    Ik''1 > Ia
siempre debe ser cierta.
Dado que en este ejemplo I”k1 < Ia , es decir, 1976,5 A < 2800, la condición no se cumple.
Medida:
Aumentar la sección transversal del cable, si es posible.
Utilizar un fusible de menor valor.
5. Prueba de cálculo de la protección contra cortocircuitos
6. Relé de sobrecorriente
Ajuste de corriente para un interruptor de potencia de 240–400 A a IrM = 353 A:
Protección: 400 A–AC3
7. Arranque directo
Con Ian /IrM = 7 y un tiempo de arranque de máx. 10 s: In = 500 A. Se requiere un fusible NH.

## Slide 206
11.6.2 Ejemplo 2: Protección de sobrecarga
1. Protección de sobrecarga
De acuerdo con IEC 60 364, Parte 43, determinar la protección contra sobrecarga y cortocircuito con una corriente de operación de 170 A (Figura 11.12).
Figura 11.12 Ejemplo de protección contra sobrecarga
Para un factor de carga de 0,7 y un cable, obtenemos una capacidad de carga de corriente de:
  Iz = 280 A (Tabla 11.16)
  In = 200 A, Ib = 170 A
De la regla de las corrientes nominales:
  Ib ≤ In ≤ Iz
  170 A ≤ 200 A ≤ 280 A
Con la regla de disparo:
Fusible I2 ≤ 1,45 · Iz
    1,6 · In ≤ 1,45 · Iz
    1,6 · 200 A ≤ 1,45 · 280 A
    320 A ≤ 406 A
Por lo tanto, la protección contra sobrecargas está garantizada.

## Slide 207
2. Protección contra cortocircuitos
La energía de paso del dispositivo de protección y el cable se encuentra para ta < 0,1 s desde:
  I² t ≤ k2 12
donde t se lee de la característica
Por lo tanto, también se garantiza la protección contra cortocircuitos.
11.6.3 Ejemplo 3: Fuerza de Cortocircuito de un Conductor
Al final de una línea de Cu de 16 mm2 (Figura 11.13) se midió una corriente de cortocircuito de 3 kA. Demuestre que esta línea tiene suficiente resistencia a los cortocircuitos.
Figura 11.13 Fuerza de cortocircuito de una línea

## Slide 208
Es necesaria una comparación de las energías de paso a ta < 0,1 s:
¿Cuál es la densidad de corriente de corta duración para un cortocircuito que dura 1 segundo con
Utilizando las constantes de la Tabla 11.2, obtenemos la densidad de corriente nominal de corta duración Jthr:
corriente nominal de corta duración
Corriente de corta duración admisible para otro período de corta duración:
:

## Slide 209
11.6.4 Ejemplo 4: Comprobación de las medidas de protección de los interruptores automáticos
Ddado el sistema (Figura 11.14) con diferentes interruptores automáticos, que se van a comparar entre sí.
Figura 11.14 Diagrama de terminales para equipo de protección
'
L
Todos los cables de salida: NYM-J 3 x 1,5 mm 2, P = 3 kW
T =70 °C, l = 20 m, instalación tipo B2, cos φ = 1
Corriente de funcionamiento:
Comprobar:
1. Corriente de cortocircuito unipolar
Capacidad de corriente de carga
NYM-J 3 x 1,5 mm2, para instalación tipo B2 Tabla 11.9; da una capacidad de conducción de corriente de Iz = 16,5 A a 25 °C.

## Slide 210
Protección de sobrecarga
De la regla de las corrientes nominales:
4. Corrientes de corte para los equipos de protección contra
sobrecorriente
B : Ia = 5 In = 5 · 16 A = 80 A
C : Ia = 10 In = 10 · 16 A = 160 A
gG : Ia = por 0.2s con In = 16 A = 148 A K : Ia = 14 In = 14 · 16 A = 224 A
L : Ia = 4,9 In = 4,9 · 16 A = 78,4A
Para la condición de corte:
Para las características C y K no se cumplen las condiciones de corte.
5. Factor de utilización
El factor de utilización N debe ser lo más grande posible, de modo que se utilice el 100% de la capacidad de la línea.
6. Grado de protección
El grado de protección 1 debe ser lo más pequeño posible. La capacidad de carga de la línea y la sobretemperatura se mantienen bajas y la vida útil de la línea aumenta.
El factor anterior es la relación entre la corriente de disparo y la corriente nominal para el dispositivo de protección contra sobrecorriente y puede servir para el cálculo de la corriente de disparo, p. I2 = x · En ambos ejemplos muestran que no se cumple el grado de protección de 1 ≤ 1,45. Por lo tanto, es necesario elegir un In más pequeño.

## Slide 211
Figura 11.16 Corrientes de corte de los equipos de protección
7. Selección de fusible o disyuntor
Figura 11.15 Coordinación de las características de los equipos de protección contra sobrecorriente
8. Factor de agrupamiento y temperatura
Líneas en conductos

## Slide 212
  :
Cálculo de caída de tensión a 20 ˚C y cos φ =1
Sistema de distribución de medidores de panel de servicio (Figura 11.14)
De acuerdo con las condiciones técnicas para las conexiones, solo se permite un 0,5 %.
b) Distribución de medidores de tablero de servicio - subdistribución:
c) Subdistribución – circuitos finales:
La suma de todas las caídas de tensión es:
0,49 % + 0,73 % + 1 % = 2,22 %
(el máximo permitido es 4 %).

## Slide 214
12 Cálculo de Corrientes de Cortocircuito en Redes Trifásicas
CEI 60 909
Para el dimensionamiento de sistemas eléctricos para soportar esfuerzos térmicos y mecánicos en condiciones de falla, la corriente de cortocircuito simétrica inicial tripolar con el método de fuente de voltaje equivalente en la ubicación de la falla se encuentran en IEC 60909. Este método representa una simplificación, ya que el cálculo es independiente del estado operativo actual y de los flujos de carga futuros. Los parámetros del equipo operativo eléctrico se tienen en cuenta en el cálculo, y todos los alimentadores de la red, los generadores y los motores están cortocircuitados detrás de sus reactancias internas. Las la fuente de voltaje equivalente c Un /√3 es entonces el único voltaje de conducción en la red.
La mayor corriente de cortocircuito posible I'‘k3 es el valor que determina el dimensionamiento del equipo operativo, y la menor corriente de cortocircuito I'‘k1 es el valor que determina la medida de protección "protección por corte" y el ajuste de la protección de la red.
Excepto por la corriente de cortocircuito de tres polos, todos los tipos de cortocircuito se calculan con el uso de las componentes simétricas.
La IEC 60909 se compone de cuatro secciones principales (HA):
  HA 1: General
  HA 2: Propiedades de las corrientes de cortocircuito. Método de cálculo.
  HA 3: Impedancias de cortocircuito para equipos operativos eléctricos
  HA 4: Cálculo de corrientes de cortocircuito
Se han añadido los siguientes puntos a esta norma:
  Nueva clasificación en redes de baja y alta tensión
  Fichas complementarias con ejemplos y factores de corrección, que complementan la parte teórica
  Las redes de baja y alta tensión reciben el mismo tratamiento. Difieren solo en la información enumerada en IEC 60 364.
  La información relativa al cálculo de cortocircuitos tripolares y unipolares se aplica por igual a las redes de baja y alta tensión.
  Se dan los factores de voltaje (›max y ›min).

## Slide 215
Se han introducido correcciones de impedancia, independientes del comportamiento del cortocircuito en el tiempo, para generadores y centrales eléctricas.
Las curvas μ y q se han incluido recientemente para tmin = 0.02 s para tener en cuenta de la caída del componente CA de la corriente de cortocircuito para máquinas asíncronas o grupos de motores.
Se han incluido recientemente ecuaciones para el cálculo de los factores μ y q.
En las redes de baja tensión se utiliza un aumento de temperatura de 20 °C a 80 °C (en el futuro 160 °C para cable de PVC) para el cortocircuito unipolar.
Los índices para componentes simétricos (0,1,2) son reconocidos internacionalmente.
El comportamiento de la corriente de cortocircuito simétrica inicial a lo largo del tiempo, desde el comienzo del cortocircuito hasta el final, se muestra en la Figura 12.1 comenzando con el valor instantáneo del voltaje al inicio del cortocircuito. Para un cálculo completo del cortocircuito es necesario considerar este comportamiento. En la mayoría de los casos, se debe calcular la corriente de cortocircuito simétrica inicial y la corriente máxima de cortocircuito.
Las siguientes páginas tratarán ahora los fundamentos del cálculo de las corrientes de cortocircuito sobre la base de esta norma.
Además, los programas KUBSplus y NEPLAN del CD-ROM que acompaña a este libro están destinados al cálculo de cortocircuitos en redes de baja tensión.
Figura 12.1 Comportamiento de la corriente de cortocircuito en el tiempo

## Slide 216
Aquí los significados de los símbolos son (Figura 12.1):
Cortocircuito lejos del generador
Cortocircuito cercano al generador
Ik'' Corriente de cortocircuito simétrica inicial
ip Corriente máxima de cortocircuito
Ik Corriente de cortocircuito en estado estacionario
iDC Componente de corriente CC en extinción
A Valor inicial del componente de corriente continua iDC
Los diferentes tipos de cortocircuitos (Figura 12.2) se calculan con el método de componentes simétricos.
Cortocircuito tripolar
Cortocircuito bipolar sin contacto a tierra
Cortocircuito bipolar con contacto a tierra
Falla a tierra unipolar
Doble falla de línea a tierra
Corriente de falla a tierra capacitiva ICE, corriente de falla a tierra residual IRest
Figura 12.2 Tipos de fallas

## Slide 217
12.1 El método de la fuente de voltaje equivalente
La corriente de cortocircuito en la ubicación de la falla F se calcula usando la fuente de voltaje equivalente (Figura 12.3). Este es el único voltaje que actúa en la red en la ubicación de falla F. Todos los demás voltajes para el equipo operativo se cortocircuitan detrás de sus impedancias internas [24]. El factor de tensión › se define exactamente en IEC 60 909 y se puede tomar de la Tabla 12.1.
Tabla 12.1: Factor de tensión c según IEC 60909
Nota: c Un no debe exceder el voltaje más alto Um para
equipos operativos
Figura 12.3 Fuente de tensión equivalente
La introducción del factor de tensión c es necesaria por las siguientes razones:
Diferentes voltajes dentro de la red.
Comportamiento subtransitorio de generadores, centrales eléctricas y motores
Despreciar cargas y capacidades de línea
Despreciar el estado de funcionamiento estacionario.

## Slide 218
12.1.1 Cortocircuitos unipolares a 6 vueltas
Los cortocircuitos unipolares a 6 vueltas es una falta asimétrica, que se calcula sobre la base de componentes simétricos. Este tipo de falla involucra un conductor externo (PEN) o un conductor de protección a tierra (PE).
En la práctica, sin embargo, se utiliza un enfoque más simple, que implica un error de hasta el 20 %. Dado que el OPE y la sección transversal del conductor coinciden entre sí, el disparo se produce dentro de 0,2 segundos, 0,4 segundos o 5 segundos.
La corriente de cortocircuito simétrica inicial para un cortocircuito unipolar a tierra como en la Figura 4 se calcula a partir de Z(1) + Z(0)
Aquí los símbolos tienen los significados:
Z(1) Impedancia de secuencia positiva
Z(0) Impedancia de secuencia negativa
c Factor de voltaje
Figura 12.4 Red y circuito equivalente para una corriente de cortocircuito unipolar I''K1

## Slide 219
12.1.2 Cálculo de la impedancia de lazo
En las redes de baja tensión, la impedancia de lazo, que tiene en cuenta las resistencias efectivas y las reactancias desde el transformador hasta el lugar de la falta en las direcciones de ida y de retorno, es necesaria para determinar las condiciones de corte de acuerdo con la IEC 60364, Partes 41 y 61.
Según la instalación del sistema, este valor se puede determinar muy fácilmente para el circuito asumido utilizando instrumentos de medición. Este valor no debe ser mayor que los valores enumerados en las Tablas F.1 y F.2 en IEC 60 364, Parte 61.
La Figura 12.5 muestra la red, el circuito equivalente y la impedancia de lazo relacionada.
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito unipolar se utiliza el método de las componentes simétricas [24]. Este método requiere la determinación de tres sistemas de componentes independientes (sistemas de secuencia positiva, secuencia cero y secuencia negativa).
Para las impedancias del equipo operativo de la Figura 12.5, se sigue para la ubicación de la falla que:
Figura 12.5 Impedancia de lazo

## Slide 220
La impedancia de cortocircuito Zk (impedancia de lazo) incluye las impedancias de la red de alimentación, el transformador, el conductor externo, el conductor PEN y el conductor PE. El resultado es seguro, ya que la corriente de cortocircuito que circula actualmente es mayor que el valor calculado. La impedancia de la fuente o la corriente de cortocircuito unipolar a menudo se conoce en la conexión a la línea, de modo que luego se pueden determinar las longitudes de circuito máximas permisibles y las condiciones de corte.
Aquí, los significados de los símbolos son:
RQ, XQ Resistencia y reactancia inductiva de alimentador de red
RT, XT Resistencia y reactancia inductiva de transformador
Rk, Xk Resistencia y reactancia inductiva de cable
RL1, XL1 Resistencia y reactancia inductiva de línea 1
RL2, XL2 Resistencia y reactancia inductiva de línea 2
R0T, X0T Resistencia homopolar y reactancia inductiva del transformador
R0k, X0k Resistencia homopolar y reactancia inductiva del cable
R0L1, X0L1 Resistencia homopolar y reactancia inductiva de la línea 1
R0L2, X0L2 Resistencia homopolar y reactancia inductiva de la línea 2
12.1.3 Cortocircuitos tripolares
En contraste con un cortocircuito unipolar, un cortocircuito tripolar es una falla simétrica, que se utiliza para evaluar la capacidad nominal de corte del equipo de protección contra sobrecorriente (Figura 12.6).
Aquí, los significados de los símbolos son:
Rk Suma de resistencias en serie
Xk Suma de reactancias en serie
Zk Impedancia de cortocircuito
c Factor de tensión
Figura l2.6 Red y circuito equivalente para un circuito tripolar
corriente de cortocircuito I”k3

## Slide 221
l2.2 Cálculo de valores de resistencia para equipos operativos
El potencia siempre comienza con la red externa. En general, la potencia de cortocircuito de la red es conocida y viene dada en MVA. El equipo que se encuentra en la red incluye generadores, transformadores, líneas y cables, motores y otras cargas. Para la determinación de las corrientes de cortocircuito, en esta sección analizaremos las impedancias y los diagramas de circuitos equivalentes para equipos trifásicos.
12.2.1 Alimentadores de red
La impedancia interna de la red ZQ en el terminal Q se calcula a partir de la potencia de corriente de cortocircuito simétrica inicial 1'' o la corriente de cortocircuito simétrica inicial I'' (Figura 12.7).
Figura 12.7 Alimentador de suministro de potencia
La conversión de la impedancia interna de la red al lado de menor tensión del transformador viene dada por:
Cuando no se conoce la resistencia de la línea de alimentación RQ, podemos introducir en su lugar
Aquí los símbolos tienen los significados:
UnQ Tensión nominal de la red en el terminal Q
S”kQ Potencia aparente inicial de cortocircuito simétrico
I”kQ Corriente inicial de cortocircuito simétrico
tr Relación de transformación nominal a la que el cambiador de tomas en la posición principal
C Factor de tensión

## Slide 222
12.2.2 Máquinas Síncronas
En general, para el cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial I'‘kG en los terminales del generador primero encontramos la parte subtransitoria del circuito equivalente E'' (Figura 12.8).
Figura l2.8 Máquina síncrona
Para generadores de bajo voltaje:
Para generadores de alta tensión UrG > 1kV y SG ≥ 100 MVA:
RG = 0,05 Xd''
y con SG < 100 MVA:
Aquí los símbolos tienen los significados:
X”d Reactancia subtransitoria
Xd Reactancia inicial en %
RG Resistencia del generador Z6 Impedancia del generador
''

## Slide 223
12.2.3 Consideración de motores
Figura l2.9 Ejemplo de conexión de diferentes motores en redes industriales
En la industria se utilizan principalmente motores asíncronos (Figura 12.9). Con la ocurrencia de una falla, estos contribuyen a la corriente de cortocircuito simétrica inicial,
la corriente máxima de cortocircuito, la corriente de corte simétrica y, para un cortocircuito bipolar, también a la corriente de cortocircuito de estado estable, dependiendo de la ubicación de la falla. los motores y la falla [24], [59]. Debe tenerse en cuenta la componente de cortocircuito pico de los motores asíncronos. No hay diferencia en los cálculos para motores de rotor de jaula de ardilla y de rotor de anillos rozantes, ya que las resistencias de arranque de los motores de rotor de anillos rozantes se cortocircuitan durante el funcionamiento.
La impedancia ZM de una máquina asíncrona en los sistemas de secuencia positiva y secuencia negativa se calcula a partir de:
Los motores o grupos de motores en una barra colectora después de un cortocircuito tripolar pueden despreciarse, siempre que:

## Slide 224
Los motores de alta y baja tensión alimentados por un cortocircuito en el terminal Q por medio de transformadores con dos devanados también se pueden despreciar en las condiciones ukr = 6 %, cos φ rM = 0,8 e ILR/IrM = 5, de modo que
Los grupos de motores alimentados a través de transformadores con diferentes tensiones nominales se pueden calcular de la siguiente manera:
Aquí, los símbolos tienen los significados:
ILR Corriente de arranque de ruptura
IrM Corriente nominal de los motores de un grupo Tensión nominal del motor
UrM Tension nominal del motor
ILR/IrM Relación entre la corriente de arranque de arranque y la corriente nominal del motor (se encuentra entre 4 y 8)
∑Prm Suma de potencias nominales efectivas
∑SrT Suma de potencias nominales aparentes
S”kQ Potencia aparente inicial de cortocircuito simétrico
Z”k Impedancia de cortocircuito
Conclusión
Bajo las siguientes condiciones, los motores asíncronos pueden despreciarse para el cálculo del cortocircuito:
Motores en redes públicas de baja tensión
Contribuciones de motores o grupos de motores que representan menos del 5 % de la corriente de cortocircuito simétrica inicial sin motores
Motores que por enclavamiento o por el tipo de ejecución del proceso no giran al mismo tiempo
Motores alimentados en cortocircuito por medio de transformadores de dos devanados.

## Slide 225
12.2.4 Líneas Terrestres, Cables y Líneas
La impedancia de cortocircuito en el sistema de secuencia positiva se puede calcular a partir de los datos de la línea, las tablas, las secciones transversales y el espacio mínimo entre las líneas.
Figura 12.10 Cables y líneas
De la figura 12.10, la impedancia de cortocircuito es:
Resistencia ohmica
  RL = R'L l (11.25)
Reactancia inductiva:
  XL = XL‘ l (12.26)
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito unipolar, según IEC 60909, se supone un aumento de temperatura de 80 °C y 160 °C:

## Slide 226
Resistencias de secuencia cero de las líneas:
La resistencia efectiva R'L para líneas aéreas se puede calcular para una temperatura de línea de 20 °C a partir de:
La reactancia por unidad de longitud XL' para líneas aéreas se puede calcular a partir de:
Con:
Los símbolos tienen los significados:
d Distancia media entre líneas en mm
r Radio de líneas en mm
k Conductividad en m/Ω mm2
R’L Resistencia de la línea a 20 ˚C

## Slide 227
12.2.5 Transformadores
La tensión de cortocircuito es la tensión primaria a la que el transformador con devanado de salida cortocircuitado toma su corriente primaria. Es una medida del cambio de voltaje que ocurre bajo carga. La impedancia de secuencia positiva del transformador es como se muestra en la Figura 12.11:
Figura 12.11: Transformador y su circuito equivalente
Z1 = ZT = RT + jXT (11.32)
La impedancia de secuencia positiva es:
Los valores característicos de los transformadores de distribución trifásicos se encuentran en las normas DIN 42500, 42503 y 42511. Para el cálculo de las resistencias homopolares podemos utilizar la Tabla 12.2.
Tabla 12.2

## Slide 228
12.2.6 Correcciones de impedancia
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial tripolar en redes con generadores, con o sin transformadores generadores, se deben realizar correcciones de impedancia una vez (Figuras 12.12 y 12.13). El factor de corrección K da cuenta de una tensión superior a E''.
Figura l2.l2: Corrección de impedancia para generadores
1. Generadores Para generadores en redes industriales o en redes de baja tensión con conexión directa, podemos utilizar la siguiente ecuación en el sistema de secuencia positiva:
con el factor de corrección

## Slide 229
Aquí los símbolos tienen los significados:
  C Factor de tensión máx.
  Un Tensión nominal de red
  UrG Voltaje nominal del generador
  ZGK Impedancia del generador corregida
  ZG Impedancia del generador
  X”d Reactancia subtransitoria del generador
  ΦfG Angulo de fase entre Urg/√3 e IrG
2. Corrección de impedancia para transformador de dos devanados.
La corrección de impedancia para transformadores de dos devanados se puede calcular con y sin cambiador de tomas de la siguiente manera:
Impedancia de cortocircuito del transformador:
  ZT = RT + jXT (12.39)
Con el factor de corrección K¥ :
Aquí los símbolos tienen los significados:
  UrT tensión nominal del transformador
  IrT corriente nominal del transformador
  SrT potencia aparente nominal del transformador
  PkrT pérdida total del transformador en los devanados a corriente nominal
  Μkr tensión nominal de cortocircuito en %
  xT Reactancia relacionada del transformaador
  μRr tensión óhmica nominal del transformador en %.

## Slide 230
3. Bloques de central eléctrica con cambiador de tomas
Figura 12.13: Corrección de impedancia para transformador de central eléctrica

## Slide 231
228 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
2
r
Z = K (t Z + Z
1 1 6 ¥HV
)
(12.43)
with the correction factor
1
K =
U2
nQ
U2
r¥LV
U2 U2
r6 r¥HV
›
max
(|1+xd —x¥ | sinφρГ )
(12.44)
4. Power station blocks without tap-changer
The short circuit impedance of power supply blocks on the higher voltage side of the block transformer is:
2
r
Z = K (t Z + Z
1O 1 6 ¥HV
) (12.45)
with the correction factor
1O
K =
Ur6 (1+p6)
·
U U
nQ r¥LV
Ur¥HV
¥
· (1 p ) ·
›
max
''
d r6
(1+x sin )
(12.46)
Here the symbols have the meanings:
Z1 , Z1O , Corrected impedance with and without tap-changer
Z6
tr
Impedance of generator
rated transformation ratio at which the tap-changer at main posi- tion
Impedance of transformer (lower voltage side) Impedance of transformer (upper voltage side) Nominal voltage of network
Rated voltage of generator
Z¥LV Z¥HV
UnQ
Ur6 xd''
φ
Subtransient reactance of generator
r6
r6
/,
I
Phase angle between U 3 and r6
l2.s
Short Circuit Currents for Three-Pole Short Circuits
12.3.1
Peak Short Circuit Current
The calculation of the peak short circuit current is important for:
●
●
the dynamic stressing of electrical systems the making capacity of switchgear.
The following relationships apply:
p
,
I
''
i = 2 k
(12.47)

## Slide 232
12.3 Short Circuit Currents for Three-Pole Short Circuits 229
= f
Rk Xk
(12.48)
The factor is taken from Figure 12.14.
Figure l2.l4: Factor for calculation of the peak short circuit current ip
12.3.2
Symmetrical BreakingCurrent
The symmetrical breaking current is the effective value of the symmetrical AC com- ponent of the expected short circuit current at the moment of contact separation of the first pole which quenches in the overcurrent protective device.
1. For synchronous machines:
I = y I
''
a k6
(12.49)
If Ia = Ik'' ,then y = 1,i.e. a far-from-generator short circuit. For synchronous machines:
I''
k3
I
r6
≤ 2
(12.50)
If Ia < Ik'' ,i.e. a near-to-generator short circuit,then:
I''
k3
I
r6
≥ 2 (12.51)
In practice: The minimum switching delay (for tripping an overcurrent pro- tection device) is 0.1 seconds.

## Slide 233
2s0 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
2. For asynchronous machines:
I = y q I
''
a kM
(12.52)
y depends on the ratio Ik'' /Ir6 for the individual short circuit sources and the minimum switching delay tmin, and q depends on the effective power of the pole pair (Figure 12.15).
Figure l2.l5: Factor q for calculation of the symmetri- cal breaking current of asynchronous machines
3. For power supply feeders:
I = I
''
aQ kQ
(12.53)
The y factor can be taken from Figure 12.16.
Figure l2.l6: Factor y for calculation of the symmetri- cal breaking current of asynchronous machines

## Slide 234
12.3 Short Circuit Currents for Three-Pole Short Circuits 2sl
12.3.3
Steady State Short Circuit Current
We distinguish between the maximum steady state short circuit current Ikmax and the minimum current Ikmin, which applies for the maximum excitation voltage of the synchronous machine and arises for a constant unregulated no-load voltage. The factor h depends on the ratio lk''6/Ir6, the excitation and the type of synchronous machine (Figure 12.17). h can be taken from the figures for the upper and lower limit values. Furthermore, it is also necessary to consider the h curves of the two generators for the excitation voltage in rated operation.
Figure l2.l7: Factors hmax and hmin for calculation of the steady state short circuit current Ik

## Slide 235
2s2 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
The following relationships hold true:
Ikmax = hmax Ir6
Ikmin = hmin Ir6
(12.54)
(12.55)
l2.4
Thermal and Dynamic Short Circuit Strength
Electrical operational equipment such as busbars, overcurrent protection devices, cables and lines are thermally and mechanically very strongly stressed in the event of a fault (IEC 893). For a short circuit of duration ¥K the short circuit current Ith results, with the factor m for the temperature rise resulting from the DC aperiodic component and the factor n for the temperature rise resulting from the AC compo- nent:
''
th k
I = I m + n
,
(12.56)
The factors m and n can be taken from Figure 12.18. The dynamic stressing of the systems through the short circuit currents gives rise to forces which can destroy
Figure l2.l8: Factors m and n for calculation of the short-time current

## Slide 236
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 2ss
the systems and endanger the operating staff. The greatest possible force between the main supply lines with length l and spacing ais:
F = 0.2 i
2 l
p a (12.57)
Here the symbols have the meanings:
Thermal effect of the DC aperiodic component for three-phase and single- phase AC current
Thermal effect of the AC component for a three-pole short circuit
F Electrodynamic force between lines
ip Peak short circuit current
Ith Short-time current
Ik'' Initial symmetrical short circuit current
l Length of line
a Spacing between lines
l2.5
Examples for the Calculation of Short Circuit Currents
12.5.1
Example l: Calculation of the Short Circuit Current in a DC System
With the occurrence of a fault,the operational equipment connected is not thermally protected. The sensitive components connected to the line (e.g. initiators or printed circuit boards) are subjected to high Joule heat values. 6iven the system in Figure 12.19 with the following data:
Installation: l1 = 20 m, 11 = 1.5 mm2 Cu Initiator: l2 = 2 m, 12 = 0.14 mm2 Cu
Check the thermal strength of the insulation for the 0.14-mm2 Cu line in the event of a fault.
Figure l2.l9: Wiring diagram

## Slide 237
¥otal(20 °C)
R = 2
1 2
1
(R + R )= 2 +
l l
11 12
2
2s4 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
Calculation of the loop resistance with the use of a C 6 A (the internal resistances of the power supply (ca. 50 mΩ) and overcurrent protective device (55 mΩ) can be neglected) overcurrent protection device:
56
m
Ω mm2
+
20 m 2 m
Ω mm2
· 1.5 mm 56 · 0.14 mm
2 m 2
= 2
= 0.986Ω ≈ 1Ω
For a line temperature of 80 °C (as required by IEC 60 909):
R¥otal(80 °C) = 1.24 R¥otal(20 °C) = 1.24 · 1Ω = 1.24Ω
This results in a short circuit current of
''
k1
I =
U
n
R¥otal
=
24 V 1.24Ω
= 19.35 A
t
ka››eptable
=
k · 1
I''
k1
2
and t
ka››eptable
t
a
t
ka››eptable
=
115 · A · s · 0.14 mm mm2 · 19.35 A
,
2 2
= 0.69s
I''
k
1
Faktor k = =
In 6A
19.35 A
= 3.2
According to Figure 7.12, ta = 18 seconds. Since tka››eptable < ta, the insulation strength is inadequate. Solution: Replace C6A by Z6A.
12.5.2
Example 2: Calculation of Short Circuit Currents in a BuildingElectrical System
In the electrical installation of a building the following data are known (Figure 12.20). Calculate all required short circuit currents and check the cut-off con- ditions.
1. Calculation of the single-pole short circuit current
''
k1
I =
,
3 Zk
k
⇒ Z =
n n
,
''
=
› U › U 0
.95 · 400 V
,
3Ik1 3 · 250 A
= 0.8775Ω

## Slide 238
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 2s5
Figure l2.20: Building installation
L1
2 · l1
1
Z = 1.24 = 1.24 ·
2 · 15 m
56
m
Ω mm2
· 16 mm
2 = 0.0415Ω
Z6 = Zk + ZL1 = 0.91907Ω
k1
I =
'' › Un
,
3 Z6
''
k1
0.95 · 400 V
I = ,
3 · 0.91907Ω
= 238.71 A
L2 6
Z = Z + 1.24
2 l
2
1
ZL2 = 0.91907Ω + 1.24 ·
2 · 30 m
56
m
Ω mm2
· 2.5 mm
2 = 1.451Ω

## Slide 239
2s6 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
k1
3 ZL2
'' › Un 0.95 · 400 V
I = , = ,
3 · 1.451Ω
= 151.2A
L3 L2
Z = Z + 1.24
2 l
3
1
ZL3 = 1.451Ω + 1.24
2 · 45 m
56
m
Ω mm2
· 2.5 mm
2 = 2.248Ω
''
k1
I =
,
› Un 0.95 · 400 V
= ,
3 ZL3 3 · 2.248Ω
= 97.59 A
Evaluation of the cut-off conditions
  Connection with B characteristic
Ia = 5 In = 5 · 16 A = 80 A
Ik''1 = 151.2A
Ik''1 > Ia satisfied
  Connection with C characteristic Ia = 10 In = 10 · 16 A = 160 A Ik''1 = 97.59 A
Cut-off does not take place,since Ik''1 < Ia .
The following measures are possible:
Increasing the cross-section
Installing an RCD
Limiting the line length.
12.5.3
Example s: Dimensioningof an Exit Cable
A load is connected through an overhead line having the following data to a transfor- mer:
Network data:
1r¥ = 400 kVA
ukr = 4%
2
1 = 4 x 50 mm Cu
l = 700 m
1. Calculate the single-pole short circuit current:
¥
Z =
u
U2
kr n
100 % 1r¥
l
= 0.016Ω, Z = 0
.565Ω/km
Z6 = Z¥ + 2 l Zl = 0.807 Ω

## Slide 240
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 2s7
k1
'' › Un
0.95 · 400 V
I = , = ,
3 Z6 3 · 0.807Ω
= 271.86 A
2. Select the fuse according to overload conditions:
n
I ≤
z
1.45 I 1.45 · 250 A
1.6 1.6
= = 226.5A
In = 200 A is selected.
3. Prove that the cut-off condition is satisfied:
The cut-off current Ia for the 200 A fuse in 0.4 s is: 2.1 kA (Figure 7.26). The following relationship must always hold true:
I''
I
k1 a
In this practical case,however,it is found that
I''
k1 a
= 271.86 < I = 2.1 kA
The cut-off current is greater than the single-pole short circuit current. The cut-off condition is therefore not satisfied.
12.5.4
Example 4: Calculation of Short Circuit Currents with Zero-Sequence Resistances
The single-pole short circuit current is to be calculated at the end of the line,consid- ering the zero-sequence resistances. The data are given in Figure 12.21.
Figure l2.2l: Power supply feeder

## Slide 241
2s8 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
Power supply feeder:
› U2
nQ
XQt = ,
''
3 1kQ
1.1 · (400 V)
2
= ,
3 · 350 MVA
= 0.290 mΩ
RQt = 0.1 · XQ = 0.1 · 0.290 mΩ = 0.0290 mΩ
Transformer:
¥LV
R =
uRr
100 % ·
ukr
U2
r¥LV
1r¥
=
1.15 % (0.4 kV)2
100 % 630 kVA
= 2.92 mΩ
¥LV
Z =
100 % ·
U2
r¥LV
1r¥
=
6 % (0.4 kV)2
100 % 630 kVA
= 15 mΩ
X
¥LV
=
Z2
2
¥LV ¥LV
√
2 2
— R = 15 — 2.92 mΩ = 14.71 mΩ
R¥HV
R
¥LV
X¥HV
X
¥LV
= 1 ⇒ R¥HV = 1 · 2.92 mΩ = 2.92 mΩ
= 0.96 ⇒ X¥HV = 0.96 · 14.71 mΩ = 14.12 mΩ
Cable:
Rl = R'l l = 0.195Ω/ km · 0.850 km = 165.75 mΩ
Xl = Xl' l = 0.080Ω/ km · 0.850 km = 68 mΩ
ROL
R
l
XOL
X
l
= 4 ⇒ ROL = 4 · 165.75 mΩ = 663 mΩ
= 3.65 ⇒ XOL = 3.65 · 68 mΩ = 248.2 mΩ
Line:
Rl = R'l l = 0.898Ω/ km · 1.2 km = 1077.6 mΩ
Xl = Xl' l = 0.086Ω/ km · 1.2 km = 103.2 mΩ
ROL
R
l
= 4 ⇒ ROL = 4 · 1077.6 mΩ = 4310.4 mΩ

## Slide 242
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 2s9
XOL
X
l
= 4.13 ⇒ XOL = 4.13 · 103.2 mΩ = 426.21 mΩ
(12.)
Calculation of the single-pole short circuit current:
Σ
Σ
Σ
Σ
R = (2RQt + 2R¥ + 2RK + 2Rl + R0¥ + R0K + R0L )
X = (2XQt + 2X¥ + 2XK + 2Xl + X0¥ + X0K + X0L ) R = (2 · 0.0290 + 2 · 2.92 + 2 · 165.75 + 2 · 1077.6
+ 2.92 + 663 + 4310.4) mΩ = 7.46Ω
X = (2 · 0.290 + 2 · 14.71 + 2 · 14.12 + 2 · 68
+ 248.2 + 103.2 + 426.216) mΩ = 0.971Ω
''
k1
I =
n
, ,
3 › U 3 · 0.95 · 400 V
R2+X 2 (7.46Ω)2+(0.971Ω)2
, = √
= 87.48 A
12.5.5
Example 5: Complex Calculation of Short Circuit Currents
Figure l2.22: Complex calculation

## Slide 243
240 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
The complex calculation is shown with this example.
Calculation of primary distribution voltage
1''
kQ
Q
n
1''
kQ
› U2 1.1 · (400 V)2
500 MVA
= = 0.352 mΩ
= 500 MVA
Z =
XQ = 0.995 ZQ
XQ = 0.995 · 0.352 mΩ = 0.35 mΩ
RQ = 0.1 XQ
RQ = 0.1 · 0.35 mΩ = 0.035 mΩ
b) Transformer
Un = 400
1r¥ = 316 kVA
ukr = 6%
uRr = 1%
xr
2 2
kr Rr
√
¥
uxr
100 % ·
U2
r¥
1r¥
·
5.92 % (400 V)2
100 % 316 kVA
= 29.9 mΩ
¥
u = u — u = 62 — 1 % = 5.92 %
X =
R =
uRr
100 % ·
u2
r¥
1r¥
=
=
·
1 % (400 V)2
100 % 316 kVA
= 5.06 mΩ
c) Supply cable 3 x 185/95 mm2
R'
1
X'
1
RL1 =
XL1 =
= 0.105 mΩ/m
= 0.072 mΩ/m
l1 = 30 m
R1 l = 0.105 mΩ/m · 30 m = 3.15 mΩ
X1 l = 0.072 mΩ/m · 30 m = 2.16 mΩ
d) Main low-voltage distribution Three-pole short circuit:
Z6 = |(RQ + R¥ + RL1 )+ j(XQ + X¥ + XL1 )|
= |(0.035 + 5.06 + 3.15) mΩ + j(0.35 + 29.9 + 2.16) mΩ|= 33.44 mΩ

## Slide 244
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 24l
''
Ik3
› Un
3 Z6
1 · 400 V
= , = ,
3 · 33.44 mΩ
= 6.9 kA
p
,
''
2 k3
i = I = 1
,
.2 · 2 · 6.9 kA = 11.72 kA
e) Supply line
Cable or line: 4 x 35 mm2
R2 = 0.627 mΩ/m X2 = 0.083 mΩ/m l2 = 250 m
'
2 2
= 0.627 mΩ
/m · 250 m = 156.75 mΩ
'
RL2 = R l
XL2 = X l
2 2
= 0.089 mΩ/m · 250 m = 22.25 mΩ
f) Sub-distribution
Three-pole short circuit:
Z6 = |(RQ + R¥ + RL1 + RL2 ) mΩ
+ j(XQ + X¥ + XL1 + XL2 ) mΩ|
Z6 = |(0.035 + 5.06 + 3.15 + 156.75) mΩ
''
Un 400 V
Z , = , = 1.33 kA
p
+ j(0.35 + 29.9 + 2.16 + 22.25) mΩ|
Z6 = 173.81 mΩ
Ik3 =
i =
6 3 3 · 173.81 mΩ
,
''
k3
2 I = 2
.26 kA
g) Connection cable
Cable or line: 5 x 2.5 mm2
R'
3
X'
3
= 8.71 mΩ/m
= 0.11 mΩ/m
l3 = 25 m
'
3 3
.71 mΩ
/m · 25 m = 217.75 mΩ
RL3 = R l = 8
XL3 =
'
3 3
X l = 0
.11 mΩ
/m · 25 m = 2.75 mΩ

## Slide 245
242 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
h) Equipment
Three-pole short circuit
Z6 = |(RQ + R¥ + RL1 + R —L2 +RL3 )+ jk(XQ + X¥ + XL1 + XL2 + XL3 )|
Z6 = (0.035 + 5.06 + 3.15 + 156.75 + 217.75) mΩ
+ jk (0.35 + 29.9 + 2.16 + 22.25 + 2.75) mΩ
''
Z6 = 387.03 mΩ
Ik3
› Un 1 · 400 V
= , = ,
3 Z6 3 · 387.03 mΩ
= 0.597 kA
p
,
''
2 k3
i = I = 1
,
.41 · 2 · 0.597 kA = 1.19 kA
12.5.6
Example 6: Calculation With Effective Power and Reactive Power
Find the following for the electrical system shown in Figure 12.23:
Figure l2.2s Calculation with effective and reactive power
Calculate the value cos φ for the system.
Select the overcurrent protection devices.
Calculate the voltage drops.
Dimension the transformer.
Design the reactive current compensation for a value cos φ = 0.95.

## Slide 246
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 24s
6. Calculate the single-pole and three-pole short circuit currents.
Calculate the single-pole and three-pole short circuit currents with the simpli- fied method.
Determine the permissible lengths.
1. cos φ for the system
tan φ
Q 40
= P = 60 kW
= 0.66 ⇒ cosφ = 0.83
2. election of the overcurrent protective equipment
3 Un cosφ
P 60 kW
3 · 400 · 0.83
Ib = , = , = 104.46 A
Ib ≤ In ≤ Iz
Ir =
104.4 A ≤ 125 A ≤ 128 A
In = 125 A for 25 mm2
2
NYY — J4 × 25 mm underground installation,
from Table 11.16 we obtain Iz = 133 A 104.46 A
0.91
= 115 A,
f1 = 0.91
I'
z
z 1
= I f = 133 A · 0.91 = 121.03 A
1 =
35 mm2 ⇒ Iz = 159 A · 0.91 = 144.69 A
Ib ≤ In ≤ Iz
104.5 A ≤ 125 A ≤ 144.69 A
1 =
,
56 · 4V
Ω mm2
3 · 125 Am· 95 m · 0.83 = 76 mm2
Selected : 4 × 95 mm2
= 280 A · 0.91 = 254.8A ⇒ In = 160 A
I'
z
3. corriente voltage drop
∆U =
n
3 l I cosφ
1
=
, ,
3 · 95 m · 160 A · 0.83
m
Ω mm2
2
56 · 95 mm
= 4.1V
∆u =
∆U Un
· 100 % =
4.1 V
400 V
· 100 % = 1%

## Slide 247
244 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
Voltage drop calculation for the main line
∆U =
∆u
100 %
n
U =
1 %
100 %
· 400 V = 4V
'
L
'
L
∆U
R cosφ + X sinφ = ,
3 l Ib
'
'
L L
4V
R cosφ + X sinφ = ,
3 · 0.095 km · 104.46 A
= 0.233Ω/ km
From Table 13.4, the effective resistance per unit length for 4 x 95 mm2
0.232 Ω/km}. The corriente voltage drop is therefore:
'
'
l L
∆U = ,3 lI (R cosφ + X sinφ)
,
∆U = 3 · 0.095 km · 104.46 A · 0.232Ω/ km = 4V
This corresponds to
∆U
Un
∆u = · 100 % =
4 V
400 V
· 100 % = 1%
Motor
,
∆u = 3 l Ir cosφ · 100 %
1 Un
∆u =
,
3 · 25 m
· 50 A · 0.8 · 100 %
56
m
Ω mm2
2
· 10 mm · 400 V
= 0.77 %
Sub-distribution:
∆U =
,
3 · 40 m · 80 A · 0.8 · 100 %
56
m
Ω mm2
2
· 25 mm · 400 V
= 0.79 %
Electrical outlet:
∆U =
2 · 30 m · 16 A · 1 · 100 %
56
m
Ω mm2
2
· 2.5 mm · 230 V
= 2.98 %
4. Dimensioning of transformer:
r¥
1 =
P
¥otal
cosφ
=
60 kW 0.83
= 72.28 kVA or
1r¥
= ,3 Un In = ,3 · 400 V · 160 A = 110.89 kVA
Selected: 100 kVA with Ir¥ = 144 A, uRr = 1.75 %, ukr = 3.6% (4 %)
R
n
uRr U2 1.75 % · (400 V)2
¥ = 100 % 1r¥ = 100 % · 100 kVA =
28 mΩ
Z
u
U2
kr n
4% · (400 V)2
¥ = 100 % 1r¥ = 100 % · 100 kVA =
64 mΩ
2 2
¥ ¥ ¥
X = Z — R = 57
.55 mΩ

## Slide 248
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 245
5. Reactive current compensation
Q6 = P¥otal (tanφ1 — tanφ2 )
Q6 = 60 kW · (0.672 — 0.2029)= 28.146
C¥otal =
6
n
Q 28
.146 kvar
w U2 314s—1 · (400 V)2
= = 560.23 yF
J. Calculation of the single-pole short circuit current
Impedance in the main distribution system
ZMDP
= 64 mΩ +
1.24 · 2 · 95 m
Ω mm2
56 · 95 mm
m 2
= 108.28 mΩ
''
k1
I =
› U
n
3 ZMDP
0.95 · 400 V
, = ,
3 · 108.28 mΩ
= 2 kA
With In = 160 A, Ia = 1 kA,read at 5 s
I''
k1
Ia,so that the cut-off condition is satisfied.
''
k1
Main distribution: I =
3 Z¥
› Un 0.95 · 400 V
, = ,
3 · 64 mΩ
= 3.43 kA
Motor:
ZL =
1.24
· 2 · l
1
=
1.24 · 2 · 25m
56
m
Ω mm2
· 10 mm
2
= 0.11Ω
Z6 = ZMDP + ZL = 108.28 + 110 mΩ = 218.28 mΩ
I''
k1
= , 0_ .95 · 400 V
3 · 218.28 mΩ
= 1005.1A
Sub-distribution: Zl =
1.24 · 2 · l
1
=
1.24 · 2 · 40 m
56
m
Ω mm2
· 25 mm
2
= 70.85 mΩ
Z6 = ZMDP + Zl = 108.28 mΩ + 70.85 mΩ
= 179.13 mΩ
I''
k1
= , 0_ .95 · 400 V
3 · 179.13 mΩ
= 1.22 kA
Electrical outlet: ZL =
1.24 · 2 · l
1
=
1.24 ·
2 · 30 m
56
m
Ω mm2
· 2.5 mm
2
= 531
.42 mΩ
Z6 = ZMDP + ZL = 108.28 mΩ + 531.42 mΩ
= 639.7 mΩ
I''
k1
= ,0.95 · 400 V
3 · 639.7 mΩ
= 342.96 A

## Slide 249
246 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
7. implified method with the specified impedance values
1r¥
ukr (Un)2 4 % (400 V)2
100 % = 100 % · 100 kVA =
64 mΩ
Transformer Z¥ =
Main distribution feeder
Zl = 2 zl = 2 · 0.257Ω/ km · 0.095 km = 48.83 mΩ
I''
k1
=
n
3 Z6
› U 0.95 · 400 V
, = ,
3 · (64 + 48.83) mΩ
= 1.944 kA
Motor feeder
ZLM = 2 zl = 2 · 2.246Ω/ km · 0.025 km = 112.3 mΩ
Z6 = Z¥ + Zl + ZLM = 225.13 mΩ
k1
=
I'' 0.95 · 400 V
3 Z6
0.95 · 400 V
, = ,
3 · 225.13 mΩ
= 974 A
ub-distribution feeder
ZUV = 2 zl = 2 · 0.902Ω/ km · 0.040 km = 72.16 mΩ
Z6 = Z¥ + Zl + ZUV = 184.99 mΩ
I''
k1
0.95 · 400 V
= ,
3 · 184.99 mΩ
= 1.185 kA
Electrical outlet
Z1D = 2 zl = 2 · 8.77 mΩ/ m · 0.030 km = 526.2 mΩ
I''
k1
Z6 = Z¥ + Zl + ZUV + ZLM + Z1D = 823.49 mΩ
= 266.42 A
8. Calculation of the three-pole short circuit currents
Impedances for I''
k3
(1r¥ = 100 kVA, R¥ = 28 mΩ, X¥ = 57.55 mΩ)
1. Main distribution feeder
L
l
R = =
95 m
m
Ω mm2
1 56 · 95 mm2
= 17.85 mΩ
'
L l
X = X l = 0
.082Ω
/ km · 0
.095 km = 7.79 mΩ
2. Motor feeder
'
L l
R = R l =
56
25 m
m
Ω mm2
· 10 mm
2 = 44.64 mΩ

## Slide 250
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 247
'
L l
X = X l = 0
.094Ω
/ km · 0
.025 km = 2.35 mΩ
3. Sub-distribution feeder
'
L l
R = R l =
56
40 m
m
Ω mm2
· 25 mm
2 = 28.57 mΩ
Z
MDP
¥ L ¥ L
X + X )
2 2
XL = Xl' l = 0.086Ω/ km · 0.04 km = 3.44 mΩ
1. Main distribution
2
2
I''
k3
n
3 ZMDP
› U 1 · 400 V
, = ,
3 · 79.82 mΩ
= (R + R ) +(
= (28 mΩ + 17.85 mΩ) + (57.55 mΩ + 7.79 mΩ)
= 79.822 mΩ
=
=
2.893 kA
2. Motor
M
2 2
Z = (90.49 + 67.69 ) mΩ = 113 mΩ
I''
k3
3 · 113 mΩ
400 V
= , = 2.043 kA
1D
3. Sub-distribution
2 2
Z = (74.42 + 68.78 ) mΩ = 101.34 mΩ
I''
k3
= 2.28 kA
). Determination of the maximum length
The permissible lengths are [23]:
› Un
,
3 Ia
—Z
V
2 z
l =
Main distribution l =
0.95 · 400 V
,
3 · 950 A
—64 mΩ
2 · 0.257 Ω/ km
= 324 m
95 m
Motor
l =
0.95 · 400 V
,
3 · 250 A
—79.82 mΩ
2 · 2.246 Ω/ km
= 177.6m
25 m
Sub-distribution l =
0.95 · 400 V
,
3 · 450 A
—79.82 mΩ
2 · 0.902 Ω/ km
= 226 m
40 m

## Slide 251
248 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
Electrical outlet l =
0.95 · 400 V
,
3 · 80 A
—102.94 mΩ
2 · 8.770 Ω/ km
= 150 m
30 m
The circuits are now correctly dimensioned.
12.5.7
Example 7: Complete Calculation for a System
The following calculations are for an electrical system as shown in Figure 12.24:
Figure 24 System calculation

## Slide 252
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 249
Determine the feeders,fuses and motor circuit breakers for all motors for:
  Direct starting
  Y/∆ starting.
2. Determine I'' and I'' for:
k1 k3
Main distribution 1
Sub-distribution 1
Sub-distribution 2
Motor 1
Circuit no. 20.
Determine the voltage drops for:
  Main distribution 1
  Sub-distribution 1
  Sub-distribution 2
  Circuit no. 20,connected to sub-distribution 3,with Ib = 8 A.
Select all circuit breakers and fuses.
Demonstrate the selectivity.
6. Determine the transformer data.
Determine the compensation power.
Determine the cut-off conditions for all circuits.
The network voltage is 400/230 V,50 Hz. As a protective measure,the TN system is required.
Solution:
Power balance for the system
  Sub-distribution 3
6iven: P1D3 = 20 kW, cosφ = 0.8, Un = 400 V
I1D3
P1D3
= ,
3 Un cos φ
20 kW
= , = 36.12 A
3 · 400 V · 0.8
= 25 kVA
1D3
1 =
P
1D3
=
20 kW
cos φ 0.8
Motors 6 to 10
P = 7.5 kW
b) Sub-distribution 2 6iven:
Motors 1 to 5 P = 4.5 kW 1 = 0.91
56 = 0.85
cos φ1 = 0.88
cos φ6 = 0.86
I1—5
4500 W
3 · 400 V · 0.91 · 0.88
= , = 8.11 A

## Slide 253
250 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
I6—10
7500 W
= , = 14.82 A
1
P =
1
5
=
3 · 400 V · 0.85 · 0.86
P 4.5 kW
0.91
= 4.95 kW
1
1—5
=
5 P
1
cos φ1
= 28.125 kVA
6
P =
6
=
P 7.5 kW
5 0.85
= 8.82 kW
1
6—10
=
5 P
6
cos φ6
= 51.28 kW
P1D2
= 5 P1 + 5 P6 = 5 · 4.95 kW + 5 · 8.82 kW = 68.85 kW
= 11—5 + 16—10 = 79.4 kVA
11D2
I1D2
11D2
3 Un
79.4 kVA
= , = , = 114.6A
3 · 400 V
68.86 kW
cos φ =
P
1D2
11D2
=
79.4 kVA
= 0.867
c) Sub-distribution 1
P1D1
11D1
= P1D3 + P1D2 = 20 kW + 68.86 kW = 88.86 kW
= 11D3 + 11D2 = 25 kVA + 79.4 kVA = 104.4 kVA
cos φ
1D1
=
1D1
11D1
P 88.86 kW
104.4 kVA
= = 0.85
I1D1
11D1
= ,
104.4 kVA
3 Un 3 · 400 V
= , = 150.7A
n
2
For I = 35 A the cross-section is chosen: NYY 5 x 4 mm .
From Table 11.17,the current carrying capacity is 34 A.
Iz = f1 IzTab. = 1.07 · 34 A = 36.38 A
From the rule for nominal currents:
14.81 A ≤ 16 A ≤ 36.38 A
d) The motor protection is placed before the network protection
n r
2
I = 16 A, I = 18.5 A, from Table 11.17 → NYY5 × 4 mm
Iz = Ir f1 = 19.5A · 1.07 = 20.865 A
Ib ≤ In ≤ Iz → 14.81 A ≤ 16 A ≤ 20.865 A

## Slide 254
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 25l
election of lines (except for motors)
  Feeder to main distribution 1 —→ power circuit breaker in transformer station
Ib = 150.7 A, In =250 A, ambient temperature ¥ = 30 °C, under- ground installation.
Iz = 280 A, from Table 11.16
Ib ≤ In ≤ Iz
150.7 A ≤ 250 A ≤ 280 A
Selected: NYCWY 4 × 95 mm2
  Feeder to sub-distribution 1
Ib = 150.7 A, In = 160 A, ambient temperature ¥ = 40 °C
free installation,perforated cable rack,grouping f2 = 4 lines.
Iz = 202 A from Table 11.17
f1 = 0.87 from Table 11.21 at 40 °C
f2 = 0.95 from Table 11.20
Iz = Ir f1 f2
= 202 A · 0.87 · 0.95 = 166.9A
Ib ≤ In ≤ Iz → 150.7A ≤ 160 A ≤ 166.9 A from Table 11.16
2
Selected: NYY 4 × 50 mm
election of protective equipment (backup fuses for distribution)
  Backup fuse for sub-distribution 3
Ib = 36.12 A ⇒ In = 50 A (D02) RCD = 63 A/0.5 A(269)
  Backup fuse for sub-distribution 2
Ib = 114.68 A ⇒ In = 125 A/(NH1)
RCD = 125 A/0.3A
  Backup fuse for sub-distribution 1
Ib = 150.7A ⇒ In = 160 A (NH1)
Because of the selectivity:
125 A (sub-distribution 2)· 1.6 = 200 A (NH1)
Feeders,fuses for all motors M1-M10

## Slide 255
Ir = 25 A, f1 = 1.06 (25 °C) from Table 11.21
Iz = f1 Ir = 1.06 · 25 A = 26.5A ⇒ NYY 4 × 2.5 mm
2
Ib ≤ In ≤ Iz
8.11 A ≤ 20 A ≤ 26.5A ⇒ The requirement is satisfied.
in Y/∆ = 10 A
  Motor protection installed before network protection Ie = 1 · Ib
Line cross-section,from Table 11.17:
Ir = 19.5 A, f1 = 1.06 (25 °C) from Table 11.21
Iz = Ir f1 = 1.06 · 19.5A = 20.67 A ⇒ NYY 4 × 1.5 mm
2
Ib ≤ In ≤ Iz
8.11 A ≤ 10 A ≤ 20.67 A ⇒ The requirement is satisfied.
II) Motor protection installed after network protection Ie = 0.58 · Ib =
4.7 AIr = 19.5 A, f1 = 1.06, f2 = 0.65 from Table 11.22
2
Iz = f1 f2 Ir = 1.06 · 0.65 · 19.5A = 13.43 A ⇒NYY 7 × 1.5 mm
f) Feeder to sub-distribution 2
Ib = 114.68 A, In = 125 A,
ambient temperature ¥ =30 °C , ⇒ f1 = 1, free installation, cable rack, unperforated,no grouping
Ir = 129 A from Table 11.17
f2 = 0.97 from Table 11.20
Iz = f2 Ir = 0.97 · 129 A = 125.13 A ⇒ Iz value too small, increase cross- section.
Ir = 157 A from Table 11.17
I2 = f2 Ir = 0.97 · 157 A = 152.29 A
Ib ≤ Ir ≤ Iz
114.6A ≤ 125 A ≤ 152.29 A ⇒ The requirement is satisfied.
Selected: NYY 4 × 50 mm2
g) Feeder to sub-distribution 3
Ib = 36.12 A, In = 50 A
ambient temperature ¥ =25 °C, free installation, cable rack, unperfo- rated,no grouping
Ir = 59 A from Table 11.17
f1 = 1.06 from Table 11.21 at 25 °C
f2 = 0.97 from Table 11.20,for one cable tray = 1
Iz = f1 f2 Ir = 1.06 · 0.97 · 59 A = 60.66 A
Ib ≤ Ir ≤ I2
36.1A ≤ 50 A ≤ 60.66 A ⇒2 The requirement is satisfied. Selected: NYY4 × 10 mm
252 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
d) Directly connected
6iven: M1-M5 P = 4.5 kW, I = 8.11 A
The fuse is chosen with In = 20 A
The line cross-section follows from Table 11.17

## Slide 256
b
Selected: NYY 3 × 1.5 mm2
Determination of the voltage drops in accordance with IEC J0 3J4, with the operating current Ib
Determination of cable or line
  Main distribution 1
2
max
6iven: I = 150.7 A, 1 = 95 mm , l = 10 m, ∆u = 1%
∆u =
,
3 Ib l 100 % 1
Un 1
'
1
cos φ + X sin φ
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 25s
h) Feeder to circuit no. 20
Ib = 8 A, In = 16 A
ambient temperature ¥ =25 °C installation type B2,no grouping Iz = 16.5 A from Table 11.8
Ib ≤ In ≤ Iz
8A ≤ 16 A ≤ 16.5A ⇒ The requirement is satisfied.
=
,
3 · 150.7A · 10 m · 100 %
400 V
·
1
m
Ω mm
56 2 · 95 mm
2
· 0.9787 + 0.08 ·
3
Ω
m
10— · 0
.199
∆u = 0.13 %, so that the requirement is satisfied.
Selected: NYCWY 4 x 95 mm2
b) Sub-distribution 1
b
2
6iven: I = 150.7 A, 1 = 150 mm , l = 150 m, ∆u
max
= 1%
∆u =
∆u =
3 Ib l 100 % 1
Un 1
'
l
cos φ + X sin φ
,
,
3 · 150.7A · 150 m · 100 %
400 V
·
1
m
Ω mm
56 2 · 150 mm
2
3
Ω
m
· 0.98 + 0.08 · 10— · 0.199
∆u = 1.3%
⇒ The value is too high,increase 1
1 =
=
l cos φ
3 Ib
'
l
∆Umax
( , —X l sin φ
)
150 m · 0.98
56
m 4V
,
Ω mm2 3 · 150.7A
—3 Ω
m
—0.08 · 10 · 150 m · 0.199
2 2
1 = 202.9 mm ⇒ next standard cross section will be taken: 240 mm

## Slide 257
b
6iven: I = 114.6 A
2
, 1 = 50 mm , l = 80 m, ∆u
max
= 0.5 %,
cos φ = 0.867
∆u =
,
3 · 114.6A · 80 m · 100 %
400 V
1
·
56
—3
Ω 2 Ω
m mm2
m
· 50 mm · 0.867+0.08 · 10 · 0.489
254 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
∆u = 0.87 %
Selected: NYY 4 x 240 mm2
c) Sub-distribution 2
∆u = 1.4%
⇒ The value is too high,increase 1.
1 =
80 m · 0.867
56
m 2V
,
Ω mm2 3 · 114.6A
—3
Ω
m
· —0.08 · 10 · 80 m · 0.498
1
= 179.8 mm2 ⇒ next standard cross section will be taken =
185 mm2
∆u = 0.42 %
Selected: NYY 4 x 185 mm2
d) Sub-distribution 3
b
6iven: I = 36.1 A
2
, 1 = 10 mm , l
max
= 45 m, ∆u = 0.5 %, cos φ = 0.8
∆u =
b
1 Un
=
, ,
3 l I cos φ 100 % 3 · 45 m
· 36.12 A · 0.8 · 100 %
56
m
Ω mm2
2
· 10 mm · 400 V
= 1%
The value is too high,increase 1.
1 =
45 m · 0.8
56
m 2V
,
Ω mm2 3 · 36.1A
—3 Ω
m
—0.08 · 10 · 45 m · 0.6
= 21.6 mm2
2
The next standard cross-section 1 = 25 mm ⇒ ∆u = 0.44 %
tion 3 = 0.44 %
Selected: NYY 4 x 25 mm2
e) Circuit no. 20
In accordance with IEC 60 364, Part 52 the maximum permissible volt- age drop in the system is 4 %.
Main distribution = 0.13 %, Sub-distribution 1 = 0.87 %, Sub-distribu-
The maximum calculated voltage drop from the main distribution, sub- distribution 1 and sub-distribution 3 is 1.44%.
⇒ umax = 4% — 1.44 % = 2.56 %

## Slide 258
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 255
b
I = 8 A, 1 = 1
2
.5 mm , l = 25 m, ∆u
max
= 2.54 %, cos φ = 0.8,
U = 230 V
∆u =
b
2 l I cos φ 100 %
1 Un
=
2 · 25 m · 8A · 0.8 · 100 %
56
m
Ω mm2
2
· 1.5 mm · 230 V
= 1.65 %
⇒ The requirement is satisfied. Selected: NYM 3 × 1.5 mm2
5. Determination of the transformer data
''
kr ¥HV ¥LV kQ
6iven: u = 4 %, U /U = 20 kV/0.4 kV, 1 = 500 MVA
Power balance of the system: 16 = 104.4 kVA
The rated power of the transformer is selected: 1r¥ ⇒ 160 kVA
6. hort circuit current calculation
Q¥
› U
n
2
1''
k
=
2
1.1 · (0.4 kV)
500 MVA
= 0.352 mΩ
¥
Z =
XQ¥ = 0.995 ZQ¥ = 0.35 mΩ RQ¥ = 0.1 XQ¥ = 0.035 mΩ R¥ = 15 mΩ
X¥ = 37 mΩ
Z =
r¥
1r¥
ukr U2 4% · (400 V)2
·
100 % = 100 % 160 kVA =
40 mΩ
a) Main distribution 1 – I''
k3
RLHV
l
1
= =
10 m
m
56 · 95 mm
Ω mm2
2 = 1.88 mΩ
'
LHV l
X = lX = 10 m · 0
mΩ
m
.08 = 0.8 mΩ
ummary of resistances and reactances
ZMDP
R2
+ X
2
MDP MDP
 | R | X
Network | 0.035 mΩ | 0.35 mΩ
Transformer | 15 mΩ | 37 mΩ
RLHV | 1.88 mΩ | 0.80 mΩ
RMDP = | 16.92 mΩ, | XMDP = 38.15 mΩ
Z
MDP
=
2 2
= (16.92 mΩ) +(38.15 mΩ) = 41.73 mΩ
=
''
Ik3
› U
n
,
3 ZMDP
1 · 400 V
= ,
3 · 41.73 mΩ
= 5.53 kA

## Slide 259
256 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
b) Main distribution 1 — I
''
k1
RLHV
2 l
1
= 1.24 = 1.24 ·
2 · 10 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 95 mm
2
= 4.66 mΩ
LHV L
X = 2 lX = 2 · 10 m · 0
mΩ
m
.08 = 1.6 mΩ
ummary of resistances and reactances
X
Network Transformer
RLHV
R
0.035 mΩ 15 mΩ 4.66 mΩ
0.35 mΩ 37 mΩ 1.6 mΩ
RMDP =
19.695 mΩ,
XMDP = 39.95 mΩ
Z
MDP
2 2
= (19.695 mΩ) +(39.95 mΩ) = 43.64 mΩ
=
''
Ik1
n
,
3 ZMDP
› U 0.95 · 400 V
3 · 43.64 mΩ
= , = 5.02 kA
c) Main distribution 1 — I
''
k3
RL1D1
=
150 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 240 mm
2 = 11.16 mΩ
X1D1
R1D1 X1D1
XL1D1 + XMDP = 24 mΩ + 38.76 mΩ = 62.76 mΩ
= 2 · 150 m · 0.08 mΩ m = 24 mΩ
= RL1D1 + RMDP = 11.16 mΩ + 16.97 mΩ = 28.13 mΩ
=
=
Z
1D1
1D1 1D1
2 2
28.13 mΩ) +(62.676 mΩ)
2
R 2 + X = (
= 68.77 mΩ
I''
k3
1 · 400 V
= ,
3 · 68.77 mΩ
= 3.36 kA
d) Sub-distribution 1 — I
''
k1
RL1D1
= 1.24 ·
2 · 150 m
56
m
Ω mm2
· 240 mm
2 = 27.68 mΩ
X
L1D1
mΩ
m
R1D1
X1D1
RL1D1 + RLHV = 27.68 mΩ + 20.54 mΩ = 48.22 mΩ
XL1D1 + RLHV = 24 mΩ + 39.476 mΩ = 63.476 mΩ
= 2 · 150 m · 0.08 = 24 mΩ
=
=
=
Z
1D1
(48.22 mΩ
2 2
) +(63.476 mΩ) = 79.71 mΩ
''
k1
0.95 · 400 V
I = ,
3 · 79.71 mΩ
= 2.755kA

## Slide 260
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 257
e) Sub-distribution 2 — I
''
k3
RL1D2
80 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 185 mm
2 = 7.72 mΩ
X
L1D2
mΩ
m
R1D2
X1D2
RL1D1 + R1D1 = 7.72 mΩ + 28.13 mΩ = 35.85 mΩ
=
= 80 m · 0.08 = 6.4 mΩ
=
=
XL1D2 + X1D1 = 6.4 mΩ + 62.68 mΩ = 69 mΩ
Z
1D2
2
= (35.85 mΩ) +(
69 mΩ 2 = 77.75 mΩ
)
I''
k3
1 · 400 V
= ,
3 · 77.75 mΩ
= 2.97kA
f) Sub-distribution 2 — I
''
k1
RL1D2
2 · 80 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 185 mm
2
= 19.15 mΩ
X
L1D2
mΩ
m
RL1D2
X1D2
RL1D2 + R1D1 = 19.15 mΩ + 48.22 mΩ = 67.37 mΩ
= 1.24 ·
= 2 · 80 m · 0.08 = 12.8 mΩ
=
=
XL1D2 + X1D1 = 12.8 mΩ + 63.48 mΩ = 76.28 mΩ
Z
1D2
2 2
= (67.37 mΩ) +(76.28 mΩ) = 101.77 mΩ
I''
k1
1 · 400 V
= ,
3 · 0.10177Ω
= 2.27 kA
g) Motor 1 — I
''
k3
RLM1
35 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 1.5 mm
2 = 416.7 mΩ
=
= ZM1 = RLM1 + R1D2 = 416.7 mΩ + 35.85 mΩ
RM1
= 452.5 mΩ
I''
k3
1 · 400 V
= ,
3 · 452.5 mΩ
= 510.4A
h) Motor 1 — I
''
k1
RLM1
= 1.24 ·
2 · 35 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 1.5 mm
2
= 1033 mΩ
RM1
= RLM1 + R1D2 = 1033 mΩ + 67.33 mΩ
= 1100.33 mΩ
I''
k1
1 · 400 V
= ,
3 · 1100.33 mΩ
= 209.9A

## Slide 261
258 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
i) Circuit no. 20 — I
''
k3
RL20
25 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 1.5 mm
2 = 297.6 mΩ
RL1D3
45 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 25 mm
2 = 32.14 mΩ
L1D3
mΩ
m
X20
XL1D3 + X1D1 = 3.6 mΩ + 62.68 mΩ = 66.28 mΩ
20
2 2
(357.87 mΩ) +(66.28 mΩ) = 364 mΩ
I''
k3
=
=
X = 45 m · 0.08 = 3.6 mΩ
R20 = RL20 + RL1D3 + R1D1
= 297.6 mΩ + 32.14 mΩ + 28.13 mΩ = 357.8 mΩ
=
Z =
=
1 · 400 V
,
3 · 0.364Ω
= 635 A
j) Circuit no. 20 — I
''
k1
RL20
2 · 25 m · 1000
56
m
Ω mm2
· 1.5 mm
2
= 738.1 mΩ
RL1D3
X
L1D3
m
2 · 45 m · 0.08 = 7.2 mΩ
R20
RL20 + RL1D3 + R1D1
738.1 mΩ + 79.71 mΩ + 48.22 mΩ = 866.03 mΩ
X1D3 + X1D1 = 7.2 mΩ + 63.48 mΩ = 70.68 mΩ
2 2
(866.03 mΩ) +(70.68 mΩ) = 869 mΩ
= 1.24
= 1.24 · 2 · RL1D3 = 1.24 · 2 · 32.14 mΩ = 79.71 mΩ
mΩ
=
=
=
=
=
=
X20
Z
20
I''
k1
0.95 · 400 V
,
3 · 0.869Ω
= 252.5A
7. Calculation of the compensation system:
6iven: cos φ1 = 0.85, cos φ2 = 0.95, P = 88.86 kW
Q› = P(tan φ1 — tan φ2 )= 88.86 kW · (0.62 — 0.32)= 26.65 kvar
C =
›
n
Q 26.65 kvar
U2 2 u f (400 V)2 · 2 · u · 50 s—1
= = 530.34 yF
Inew
= ,
P 88.86 kW
3 U cos φ 3 · 400 V · 0.95
2 = , = 135 A

## Slide 262
''
r k1
a
a) Main distribution 1 ⇒ I = 250 A, I =5 A, t = 0
.015 s
''
r k1
b) Sub-distribution 1 ⇒ I = 200 A, I = 2
a
.75 kA, t = 0.3 s (this satisfies
the requirement of maximum 5 seconds)
''
r k1
c) Sub-distribution 2 ⇒ I = 125 A, I = 2
a
.25 kA, t = 0.06 s
''
r K1 a
d) Circuit no. 20 ⇒ I = 16 A, I = 252.5 A, t = 0.01 s
(maximum 0.2 seconds)
electivity considerations
  No selectivity between power circuit breaker and NH1
  No selectivity between main distribution 1 and sub-distribution 2
  Selectivity between main distribution 1 and sub-distribution 3
  Selectivity between sub-distribution 1 and sub-distribution 2
  Selectivity between sub-distribution 1 and sub-distribution 3
Possibilities for optimizing the system:
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 259
8. Proof: Protection by cut-off
●
●
Use of power circuit breakers with graded time selectivity Star-shaped cabling of main distribution 1
12.5.8
Example 8: Calculation of Short Circuit Currents With Impedance Corrections
6iven a 220 kV network with the operating data in Figure 12.25 calculate the short circuit currents in Q and A with impedance corrections:
Figure 25 Short circuit currents with impedance corrections

## Slide 263
260 12 Calculation of Short Circuit Currents in Three-Phase Networks
Network:
Q
Z =
› U2
nQ
1''
kQ
=
1.1 · (220 kV)2
6000 MVA
= 8.873Ω
6enerator:
6
Z =
x'' U2
d r6
100 % 1r6
=
28 % · (21 kV)2
100 % · 880 MVA
= 0.14Ω
Correction factor:
6,Kw
''
d
r6
1+x sin φ 1+0.28 · 0.557
› 1.1
K = = = 0.951
Corrected generator impedance:
Z6,Kw = K6,Kw Z6 = 0.951 · 0.14Ω = 0.133Ω
Block transformer:
Z
¥HV
ukr
= 100 % ·
U2
r¥HV
1r¥
15 % (220 kV)2
100 % 840 MVA
= · = 8.64Ω
Z
¥LV
ukr
= 100 % ·
U2
r¥LV
1r¥
=
13.1 % (21 kV)2
100 % 840 MVA
· = 0.06877Ω
Z¥,Kw = › Z¥LV = 1.1 · 0.06877Ω = 0.0756Ω
Calculation of the short circuit currents at the network power supply feeder Q:
k
I'' I''
+ I
''
kQ kKw
I''
kQ
nQ
› U 1
.1 · 220 kV
= 15.76 kA
KKw
ü
f
ür
3 ZQ 3 · 8.873Ω
2
·
›
1+(xd—x¥ ) sin φr6
220 kV
·
21 kV
233 kV
2 2
1.1
· 1+(0.28—0.131)· 0.63
Z
Kw
2
r
Kw 6 ¥O1
)
220 kV
21 kV
2
· 0.14 + 8.64Ω = 21.52 Ω
=
= , = ,
=
= 21 kV
= 0.8965
= K (ü Z + Z
= 0.8965
=
I''
kKw
1.1 · 220 kV
,
3 · 21.52Ω
= 6.49 kA
I''
k
= 15.76 kA + 6.49 kA = 22.25 kA

## Slide 264
12.5 Examples for the Calculation of Short Circuit Currents 26l
Calculation of the short circuit currents in A:
k
I'' I''
''
k6 k¥
''
Ik6
› U
r6
= + I
= ,
3 Z6,Kw
1.1 · 21 kV
= ,
3 · 0.133Ω
= 100.4 kA
I''
k¥
= ,
¥ Kw
3 (Z +
1.1 Ur6
1
, ü2
r
ZQ )
I''
k¥
1.1 · 21 kV
= ,
220 kV
21 kV 2
3 · (0.0756Ω+( ) · 8.873Ω
)
= 85.24 kA
I''
k
= 100.4 kA + 85.24 kA = 185.64 kA

## Slide 266
26s
ls
Voltage Drop Calculations
IEC 60 s64, Part 52
Cables and lines are the most important part of a system during planning and con- figuring. They must be able to withstand the mechanical and thermal stresses and transfer the power from connected equipment with as little loss as possible. This requires the careful dimensioning of the electrical networks. Present-day systems and household appliances are matched to the nominal voltage of the network. This may fluctuate only within established limits, since otherwise a normal power output cannot be ensured and the equipment can be destroyed. This section discusses the voltage drop and the maximum line length for AC and three-phase networks, on the basis of the existing regulations and standards.
ls.l
Voltage Regulation
Cables and lines are the means of transfer which enables the transport and distribu- tion of electrical energy, predominantly by way of AC and three-phase current. When an electrical current flows through a cable or a line, heat is generated and is defined according to P = I2R. The amount of heat generated over a defined period of time is given by Q = I2 R t. This heat loss must be dissipated before the insulation is destroyed.
The line resistance in a network is always assumed to be at 20 °C. For the calcula- tion of the voltage drop, the permissible operating temperature is 70 °C. In low-volt- age networks the capacitive current is very small, so that in the equivalent circuit all operating capacities can be neglected. Thus, the cable or line can be mapped with an effective resistance and a reactance. The loads are ohmic-inductive.
For short lines, the Joule heat is decisive, and for long lines the voltage drop is decisive. A phase shift arises between the current an the voltage.
Analysis and Design of Low-Voltage Power 1ystems. Ismail Kasikci Copyright ) 2004 WILEY-VCH Verlag 6mbH & Co. K6aA, Weinheim ISBN: 3-527-30483-5

## Slide 267
264 13 Voltage Drop Calculations
13.1.1
Permissible Voltage Drop in Accordance With the Technical Conditions for Connection
For a power requirement of more than 100 kVA between the point of supply from the power supply company and the measuring instruments, in accordance with Table 13.1 a greater voltage drop than 0.5 % is permissible.
Table ls.l: Maximum permissible voltage drop according to Technical Conditions for Connection
Power requirement kVA
Max. permissible voltage drop
%
< 100
100 to 250
250 to 400
over 400
0.50
1.00
1.25
1.50
13.1.2
Permissible Voltage Drop in Accordance With Electrical Installations in Buildings
The permissible voltage drop in the electrical system before the measuring equip- ment can be taken from the technical conditions for connection of the power supply company. The voltage drop in the electrical system behind the measuring equip- ment may not exceed 3 %, in consideration of IEC 60 364 Part 52. The basis for the calculation of the voltage drop is the rated current of the upstream overcurrent pro- tection equipment.
13.1.3
Voltage Drops in Load Systems
IEC 60 364Part 52
The voltage drop from the intersection between the distribution network and the load system to the point of connection of the consumer equipment (electrical outlet or equipment terminals) may not be greater than 4 % of the nominal network volt- age. In accordance with the technical conditions for connection , lines from the power supply company in medium-voltage and high-voltage networks have a voltage drop of +10 % and —10 %.
The calculation of the voltage drop in electrical networks can be done with the following equations:
●
For DC currents
1. Voltage drop in V
∆U =
2 lI
1
(13.1)

## Slide 268
13.1 Voltage Regulation 265
2. Power in W
P = UI
For single-phase AC currents
1. Voltage drop in V
(13.2)
●
∆U =
2 l I cos φ
1
(13.3)
2. Power in W
P = UI cos φ
For three-phase currents
1. Voltage drop in V
,
(13.4)
●
∆U =
3 l I cos φ
1
(13.5)
2. Power in W
P = ,3 UI cos φ
Percent voltage drop
(13.6)
●
∆u =
∆U Un 100 %
(13.7)
For a symmetrically loaded three-phase network:
'
L
'
L
∆U = ,3I l (R cos φ + X sin φ
)
(13.8)
With
'
L
R =
1
1
(13.9)
for the voltage drop in %:
∆u =
,
1
'
Un
3 In l ( 1 cos φ+XL sin φ) 100 %
(13.10)
13.1.4
Voltage Drops in Accordance With IEC 60 s64
For the installation of heavy current systems up to 1 kV it is necessary to take the maximum permissible lengths for cables and lines into account Above all, protec- tion against indirect shock, protection in the event of a short circuit and limitation of the voltage drop must be considered during the planning and configuring of elec-

## Slide 269
266 13 Voltage Drop Calculations
trical systems. Supplement 5 describes the following parameters for the maximum permissible line lengths, leading in each case to different results.
13.1.5
Parameters for the Maximum Line Length
Protection against direct shock
Protection against indirect shock
Protection against short circuits and overloading
Cut-off with the use of an overcurrent protection device, such as
  Fuses
  Circuit breakers
  Power circuit breakers
  Fault current circuit breakers (RCDs)
Compliance with shock hazard protection for the cut-off time ta :
  0.4 s: in circuits up to 35 A rated current with electrical outlets
  0.4 s: in circuits of protection class I, for manually operated equipment
  5 s: in all other circuits for permanently installed equipment
Ia : Cut-off current (breaking current) for:
  Fuses: upper limit of time-current characteristic
  Circuit breakers: Ia = tripping current (I5) In, within 0.1 s
  Power circuit breakers: Ia ? 1.2 Ie
  RCDs: Ia = I∆r (rated residual current)
Single-pole short circuit current: Ik''1 , at 80 °C
Coordination of length limiting
Breaking capacity of protective device Ik''3
For the calculation of the maximum line length, it is necessary to first calculate the smallest single-pole short circuit current in accordance with IEC 60 364, Supple- ment 5 (Figure 13.1).
Figure ls.l Schematic of network
''
,
3 ›
min
U
n
'
L
3· (2 l R +
v
2
'
L
v
R ) +(2 lX +X )
2
Ik1min = √
(13.11)

## Slide 270
13.1 Voltage Regulation 267
The source impedance Zn of the source network (power supply feeder network, transformer and feeder cable) is given by:
Zv = Rv + jXv =
2R +R
N 0N
2X +X
N 0N
3 3
+ j (13.12)
The resistance in the positive-sequence system of the source network is:
RN = RQ + R¥ + RLN
The resistance in the zero-sequence system of the source network is:
R0N = R0¥ + R0LN
The reactance in the positive-sequence system of the source network is
XN = XQ + X¥ + XLN
The reactance in the zero-sequence system of the source network is:
X0N = X0¥ + X0LN
The resistance of the transformer in the zero-sequence system is:
R0¥ = table value · R¥
The reactance of the transformer in the zero-sequence system is:
X0¥ = table value · X¥
The resistance in the zero-sequence system of the feeder cable is:
R0LN = table value · RL
The reactance in the zero-sequence system of the feeder cable is:
X0LN = table value · XL
For cables and lines with reduced PEN or protective conductor cross-sections:
'
L
R =
+
R' R'
L1 L2
2
(13.13)
The following conditions must be taken into account here:
The factor ›min = 0.95 is taken from Table 12.1.
●
●
●
●
The motors are neglected.
The effective resistances of the lines at 80 °C are used.
The network layout is chosen so that the smallest short circuit current flows.
In practice, the smallest single-pole short circuit current is calculated with a sim- plified method. The error in calculation can then be as much as 20 %:

## Slide 271
268 13 Voltage Drop Calculations
I
''
k1min
› Un
= ,
3 Zk
The meanings of the symbols are:
›min Un
RQ , XQ
R¥ , X¥ RL , XL
R0¥ , X0¥ R0L , X0L
Rv
Xv
Voltage factor
Nominal network voltage
Resistance, inductance of source network Resistance, inductance of transformer Resistance, inductance of line network
Zero-sequence resistance, inductance of transformer Zero-sequence resistance, inductance of line network Loop resistance of source network
Loop reactance of source network Resistance per unit length of cable Resistance per unit length of external line
Resistance per unit length of PEN or protective conductor Reactance per unit length of cable
Line length
R'
L
R'L1 R'L2
X'
L
l
13.1.6
Summary of Characteristic Parameters
Cross-section of line
Insulation and type of cable or line
Overcurrent protection device
Rated current or current setting
Cut-off time for shock protection
6. Source impedance
Voltage drop limiting
Protection against indirect shock in TN, TT and IT systems
In AC and three-phase networks the inductive reactance can be neglected for cables and lines under 16 mm2. Here it is sufficient to calculate with the DC resis- tance. At this point, it is worth mentioning other calculations for the maximum line lengths [31]:
l =
› Un
''
3 Ik1
, —Zv
2 zL
(13.15)
l =
1 · 10
—3 U
0
10
3
I''
—Z
v
k1
n
(13.16)
For n we can use:
n = 2 for identical cross-sections
n = 3 for a return line with half cross-section.

## Slide 272
13.1 Voltage Regulation 269
Calculation of the maximum transmission length, considering the voltage drop:
Cross-section | OPE | Imax in m for
mm2 | A | Zv = 200 mΩ Zv = 400 mΩ Zv = 600 mΩ
1.5 | B/C10 | 145/69 138/62 131/55
1.5 | B/C13 | 108/50 101/44 94/37
1.5 | B/C16 | 88/40 81/33 74/26
1.5 | B/C20 | 69/31 62/24 55/17
2.5 | B/C16 | 146/67 135/56 123/44
2.5 | B/C25 | 115/51 103/40 91/28
2.5 | B/C32 | 89/39 78/27 65/16
4 | B/C20 | 182/82 165/64 146/45
4 | B/C25 | 143/62 124/44 106/25
4 | B/C32 | 108/45 89/26 71/3
6 | B/C25 | 215/94 187/66 160/38
6 | B/C32 | 162/67 134/39 107/12
10 | B/C32 | 272/112 225/66 138/20
max
P (RL' cos φ+XL' sin φ)· 10—3
l = Un ∆u cos φ (13.17)
Here the meanings of the symbols are:
I U0
Un P
R'
L
X'
L
Current in A
Line-to-ground voltage in V External line voltage in V Power in kW
Effective per unit line resistance in Ω/m Effective per unit line reactance in Ω/m Source impedance in mΩ/m
Line cross-section in mm2
Zv 1
Conductivity in A s
,
mm2
∆u Percent voltage drop in %
∆U Voltage drop in V l Line length in m cos φ Power factor sin φ Reactive factor
13.1.7
Lengths of Conductors With a Source Impedance
Tables 13.2 and 13.33 give the line lengths for the cut-off conditions 0.4 seconds and 5 seconds, arranged according to line protection devices. The source impedances in the overhead lines are Zv = 300 ··· 600 mΩ, according to the distance from the fee- der, and in cable networks Zv = 100 ··· 300 mΩ by comparison.
Table ls.2: Maximum line lengths with source impedances up to the meter mounting board for a cut-off time of ta = 0.4seconds

## Slide 273
270 13 Voltage Drop Calculations
Table ls.s: Maximum line lengths with source impedances up to the meter mounting board for a cut-off time of ta = 5 seconds
Cross-section OPE Imax in m for
mm2 | A | Zv = 200 mΩ | Zv = 400 mΩ | Zv = 600 mΩ
1.5 | B/C10 | 145 | 138 | 131
1.5 | B/C13 | 108 | 101 | 94
1.5 | B/C16 | 88 | 81 | 74
1.5 | B/C20 | 69 | 62 | 55
2.5 | B/C16 | 146 | 135 | 123
2.5 | B/C25 | 115 | 103 | 91
2.5 | B/C32 | 89 | 78 | 65
4 | B/C20 | 182 | 165 | 146
4 | B/C25 | 143 | 124 | 106
4 | B/C32 | 108 | 89 | 71
6 | B/C25 | 215 | 187 | 160
6 | B/C32 | 162 | 134 | 107
10 | B/C32 | 272 | 225 | 138
4 x 1.5 | 14.47 | 0.115 | 13.8 | 13.1 | 11.65
4 x 2.5 | 8.71 | 0.110 | 8.31 | 7.89 | 7.03
4 x 4 | 5.45 | 0.107 | 5.21 | 4.95 | 4.42
4 x 6 | 3.62 | 0.100 | 3.47 | 3.30 | 2.96
4 x 10 | 2.16 | 0.094 | 2.08 | 1.99 | 1.78
4 x 16 | 1.36 | 0.090 | 1.32 | 1.26 | 1.14
4 x 25 | 0.863 | 0.086 | 0.847 | 0.814 | 0.742
4 x 35 | 0.627 | 0.083 | 0.622 | 0.6 | 0.55
4 x 50 | 0.463 | 0.083 | 0.466 | 0.453 | 0.42
4 x 70 | 0.321 | 0.082 | 0.331 | 0.326 | 0.306
4 x 95 | 0.232 | 0.082 | 0.246 | 0.245 | 0.306
4 x 120 | 0.184 | 0.080 | 0.2 | 0.2 | 0.195
4 x 150 | 0.150 | 0.080 | 0.168 | 0.17 | 0.168
4 x 185 | 0.1202 | 0.080 | 0.139 | 0.143 | 0.144
4 x 240 | 0.0922 | 0.079 | 0.112 | 0.117 | 0.121
4 x 300 | 0.0745 | 0.079 | 0.0954 | 0.101 | 0.107
Table 13.4 gives the effective resistances per unit length.
Table ls.4: Resistance per unit length for (Cu) cable with plastic insulation
Cross-section
S
mm2
R’L at 70 ˚C
Ω/km
X’L Z’L
Ω/km
0.95
Ω/km
0.9
Ω/km
0.8
Ω/km
The cross-section of the cable cab be taken from Figure2, taking account of the value cos φ, the line temperature (70 °C) and the voltage drop (5 %).

## Slide 274
13.2 Examples for the Calculation of Voltage Drops 27l
Figure ls.2 Voltage drop for low-voltage cables [35]
ls.2
Examples for the Calculation of Voltage Drops
13.2.1
Example l: Calculation of Voltage Drop for a DC System
6iven the DC system shown in Figure 13.3, calculate the voltage drop in %.
Figure ls.s Voltage drop for a DC system

## Slide 275
272 13 Voltage Drop Calculations
∆U =
n
1
=
2 l I 2 ·
30 m · 4 A
56
m
Ω mm2
2
· 1.5 mm
= 2.85 V
∆U
∆u = · 100 % =
Un 24 V
2.85 V
· 100 % = 11.875 %
In accordance with IEC 60 364, Part 52 only 4 % is permissible.
13.2.2
Example 2: Calculation of Voltage Drop for an AC System
Figure ls.4 Voltage drop for an AC system
6iven the motor shown in Figure 13.4 with l = 30 m, cos φ = 0.8 and 5 = 0.74, calculate the voltage drop in %.
b
I =
=
P 0.75 kW
Un cos φ 5 230 V · 0.8 · 0.74
= 5.5A
∆U =
2 l I cos φ
1
=
2 · 30 m · 5.5A · 0.8
56
m
Ω mm2
2
· 2.5 mm
= 1.89 V
∆U
Un
∆u = · 100 % =
1.89 V 230 V
· 100 % = 0
.82 %
13.2.3
Voltage Drop for a Three-Phase System
In accordance with IEC 60 364, Part 52 the voltage drop must not exceed 4 %. 6iven the system with a main distribution system and two sub-distribution systems shown in Figure 13.5, check whether this requirement is satisfied.
If no other resistances per unit length exist, we can use the following values [31]:
'
L
X ≈ 0
.08 mΩ/m for cables and lines
'
L
X ≈ 0
.33 mΩ/m for overhead lines
'
L
X ≈ 0
.12 mΩ/m for busbars

## Slide 276
13.2 Examples for the Calculation of Voltage Drops 27s
Figure ls.5 Voltage drop for a three-phase system
Here:
∆U = ,
'
L
'
L
3I l (R cos φ + X sin φ
)
With
'
L
R =
1
1
∆U
Un
and ∆u = · 100 %
this results in:
∆u =
,
n
3 I l
(1 1 cos φ
'
L
+X sin φ
)
Un
100 %
∆u =
,
3 · 160 A · 30 m ·
a) Overhead line between main distribution and sub-distribution
1
Ω mm2
56 · 50 mm
m 2
· 0.8+0.33 mΩ/m · 0.6
400 V
· 100 %
∆u =
,
3 · 100 A · 15 m ·
= 1 %
b) Cable between sub-distribution 1 and sub-distribution 2
1
Ω mm2
56 · 25 mm
m 2
· 0.8+0.33 mΩ
/m · 0.6
400 V
· 100 %

## Slide 277
274 13 Voltage Drop Calculations
∆u =
,
3 · 25 A · 20 m ·
= 0.5 %
c) Line between sub-distribution 2 and electrical outlet
1
Ω mm2
56 · 4 mm
m 2
· 0.8+0.33 mΩ
/m · 0.6
400 V
· 100 %
= 0.82 %
The total voltage drop at the electrical outlet is ∆u = 2.32 %
13.2.4
Example 4: Calculation of Voltage Drop for a Distributor
6iven a distributor with the following data (Figure 13.6):
Figure ls.6 Voltage drop for a distributor
P = 200 kW, Un = 400 V, l = 200 m, ∆u = 4 %, cos φ = 0.9.
How large is the voltage drop at the distributor?
3Un cos φ
P 200 kW
3 · 400 V · 0.9
Ib = , = , = 321 A
∆U =
∆u
100 %
n
U =
4 %
100 %
· 400 V = 16 V
∆U
Z = ,
3 lI
= ,
16 V
3 · 200 m · 321 A
Ω
= 0.144 km
2
From Table 13.4, we obtain a cross-section of 4 × 185 mm with Z =
Ω
km
0.143 .
For this cross-section, the voltage drop is then:

## Slide 278
13.2 Examples for the Calculation of Voltage Drops 275
∆U = ,3 l I (
'
'
L L
R cos ę + X sin ę)
= ,
Ω
3 · 200 m · 321 A · (0.143km)= 15.88 V
∆u = · 100 % =
∆U 15.88 V
Un 400 V
· 100 % = 3
.97 %
13.2.5
Calculation of Cross-Section According to Voltage Drop
6iven the three-phase motor in Figure 13.7 with the following data:
Un = 400 V, P = 5.5 kW, 5 = 0.83, cos φ = 0.85, with a permissible voltage drop of 5 %.
Figure ls.7 Calculation of cross-section according to voltage drop
The rated current of the fuse is In = 63 A and the threshold current of the non- delayed electromagnetic tripping device is I = 160 A.
The motor connection is to be made through a line to a transformer. The internal resistance of the network and transformer can be neglected. The length of the line (simple) is l = 75 m. Find the line cross-section 1.
3 Un cos φ 5
P 5.5 kW
3 · 400 V · 0.85 · 0.83
I = , = , = 11.26 A
∆U = ,3 Z l I
∆U 20 V
Z = , = ,
3 l I 3 · 0.075 km · 11.26 A
Ω
= 13.68 km
The cable is selected from Table 13.4: 4 x 2.5 mm2

## Slide 279
276 13 Voltage Drop Calculations
13.2.6
Example 6: Calculation of Voltage Drop for an industrial plant
In an industrial plant the main distribution system is fused with 200 A at a distance of 200 m. How large is the voltage drop in the line? The basis for the calculation is the upstream overcurrent protection device.
∆U 16 V
ZL = , = , = 0.231 Ω/km
∆u =
=
3 l In
,
3 l I Z
n L
Un
3 · 0.2 km · 200 A
· 100 %
,
400 V · 100 %
3 · 0.2 km · 200 A · 0.231 Ω/km = 4 %
13.2.7
Example 7: Calculation of voltage drop for an electrical outlet
An electrical outlet is to be installed at a distance of 35 m from a sub-distribution system. A B16 A power circuit breaker is to be used as the protective device. The line cross-section is 2.5 mm2. Calculate the voltage drop at 20◦C.
∆u =
=
2 lI · 100 % cos φ
1 Un
2 · 35 m · 16 A · 100 % · 1
56
m
Ω mm2
2
· 2.5 mm · 230 V
= 3.47 %
13.2.8
Example 8: Calculation of Voltage Drop for a Hot Water Storage Unit
A 4 kW hot water storage unit is connected at a distance of 40 m from a line. How large is the voltage drop of the selected line?
Current consumption of unit:
P = ,3 UI
P
4 kW
I = , = ,
3 U 3·400 V
= 5.77 A
From IEC 60 364, Part 43, the cross-section is 1 = 1.5 mm2
Voltage drop:
∆u =
1U2
n
, ,
3 l P · 100 % 3 · 40 m · 4 kW · 100 %
56
m
Ω mm2
2 2
· 2.5 mm · (230 V)
= = 2.06 %

## Slide 280
13.2 Examples for the Calculation of Voltage Drops 277
13.2.9
Example 9: Calculation of Voltage Drop for a Pump Facility
The following values were determined for a pump facility (Figure 13.8):
Figure ls.8 Voltage drop for a pump facility
'
L
P = 90 kW, U = 210 V, cos φ = 0.88, X = 0.33/ m.
Calculate the voltage drop at the motor:
= ,
P 3 UI cos φ
I = ,
P 90 kW
= ,
3 U cos φ 3 · 210 V · 0.88
= 281.18 A
l 400 m
A 56
m
Ω mm2
· 70 mm
2
= = 0.102 Ω
Iw = I cos φ = 281.18 A · 0.88 = 247.43 A
Ib = I sin φ = 281.18 A · 0.474 = 133.28 A
R =
X =
0.33 mΩ/m · 400 m = 0.132 Ω
∆U = IR cos φ + IX sin φ = Iw R + Ib X
= 247.43 A · 0.102 Ω + 133.28 A · 0.132 Ω = 42.8V
U1 = 210 V + 22.5V = 252.8V
∆u =
=
∆U · 100 % 42.8V ·
U1
100 %
252.8 V
= 16.9 %

## Slide 281
279
l4
Lighting Systems
l4.l
Interior Lighting
Yerms and definitions
●
Lamps are technical realizations of artificial light sources primarily intended for lighting purposes, that is for lighting and illumination. They convert elec- trical energy into light.
Light fixtures
Light fixtures serve the purpose of influencing the light beam generated by a light source in such a way as to achieve optimal illumination of a system. Light fixtures are therefore electrical operational equipment containing lamps and accessories, which guide the light radiated from the lamps in the required direction.
●
●
For the planning and configuration of interior lighting systems the following defi- nitions, standards and specifications are especially important [67]:
●
Dry rooms
Dry rooms are rooms and places in which as a rule neither condensation water nor air saturated with humidity occurs, with no or very little accumula- tion of non-flammable dust.
Damp areas
Damp areas are rooms and places in which the reliability of the operating equipment can be impaired by humidity, condensation water or by chemical or similar influences.
Wet areas
Wet areas are rooms and places in which the floors, walls and equipment are sprayed for the purpose of cleaning.
Bath and shower room areas
Rooms with bathtubs and showers are divided into four areas and are regarded according to type of area and use as dry, damp or wet rooms.
Open air systems
Protected open air systems are areas protected by roofing against the effects of weather, whereas unprotected systems are exposed to rain.
●
●
●
●
Analysis and Design of Low-Voltage Power 1ystems. Ismail Kasikci Copyright . 2004 WILEY-VCH Verlag 6mbH & Co. K6aA, Weinheim ISBN: 3-527-30483-5

## Slide 282
280 14 Lighting Systems
●
Swimming pools and baths
Swimming pools and baths are regarded as damp and wet areas. Agricultural operating areas
Agricultural operating areas are stalls and adjoining rooms, rooms for the large- scale housing of animals, storage rooms and supply rooms, which are considered at the same time both damp rooms and operating areas subject to fire hazards.
Operating areas subject to explosion hazards
Operating areas subject to explosion hazards are classified as zones according to their condition and the probability of occurrence of a hazardous and poten- tially explosive atmosphere.
Operating areas subject to fire hazards
In operating areas which are endangered by the presence of dust or fibrous materials, readily flammable materials can accumulate in hazardous levels on the electrical operational equipment. Higher temperatures or arcing on this equipment can lead to the outbreak of a fire.
6arages
6arages with natural ventilation and adjoining rooms for sheltering vehicles are regarded as dry rooms, damp rooms or operating areas subject to fire haz- ards.
●
●
●
●
●
For the installation of a lighting system, it is necessary to take account of the sec- tions of the Workplace Ordinance and similar standard values for workplaces of rele- vance for lighting systems. For the installation of a lighting system IEC 60 364 is of paramount importance for the electrical part.
Of particular interest here are:
IEC 60 364, Part 41: Protection against Currents Flowing through the Human Body
IEC 60 364, Part 42: Protection against Thermal Influences IEC 60 364, Part 43: Protection of Cables and Lines
IEC 60 364, Part 51: Selection and Installation of Electrical Operational Equip- ment
IEC 60 364, Part 559: Light Fixtures and Illumination Systems
l4.2
Types of Lighting
14.2.1
Normal Lighting
●
●
The room is uniformly illuminated.
The arrangement of the workplaces is variable (light incident from the side is recommended).
Examples: Offices and industrial rooms.

## Slide 283
14.2 Types of Lighting 28l
14.2.2
Normal Workplace-Oriented Lighting
●
●
The workstations are arranged in fixed zones within the rooms. The illumination level is high.
Examples: Production operations, offices.
14.2.3
Localized Lighting
●
Individual workplaces with greater requirements are illuminated more inten- sely.
Examples: Test benches and lathes.
14.2.4
Technical Requirements for Lighting
1. Illumination level
A sufficient illuminance is required for the illumination level on which the planning and configuration of a system is based. The nominal illuminance refers to an average age and state of pollution. For systems with normal pol- lution a planning factor of 1.25 is used, for systems with greater pollution a factor of 1.43, and for systems with a high pollution level a factor of 1.67. The decisive plane is 0.85 m above the floor on the horizontal working surface in which the visually-oriented work takes place. The ratio of the vertical to the horizontal illuminance is given by Ev = 1/3 · Eh. The height of the working plane in sport facilities and sport halls is taken as 1.0 m and in areas of traffic
0.20 m above the floor or ground.
Uniformity of illumination All workplaces must have identical illumination. The reflection factors must be complied with. The value Emin /E = 1/1.5 must be adhered to.
6lare restriction
Lighting systems must not give rise to direct glare or glare resulting from reflection. For the evaluation of direct glare, the quality classes together with the required nominal illuminance, are decisive.
Direction of lighting and modelling
The viewing direction must always be parallel to the light beam axis. A favor- able lighting arrangement is when the light is incident from above to the left. Adequate modelling must also be ensured.
Luminous color and color reproduction
The beam distribution of a lamp is decisive for the luminous color. The lumi- nous color for fluorescent lamps is divided into three groups:
– warm white (ww): for relaxation and recuperation, with a high red frac- tion

## Slide 284
282 14 Lighting Systems
neutral white (nw): for trades and industry
daylight white (dw): for certain workrooms and workplaces
The color reproduction affects the appearance of the illuminated objects. There are six color reproduction property steps. For interior rooms, at least step 3 is required.
14.2.5
Selection and Installation of Operational Equipment
●
●
●
●
●
●
These must conform with the general rules of engineering practice. These must be suited to the intended purpose.
These must bear a mark of origin.
These must be marked with the nominal values.
The effectiveness of the protective measures must be ensured. No hazards may result from the use of these electrical systems.
For building installations, the following specifications apply:
Lighting circuits or combined circuits with electrical outlets may be protected only with maximum 16-A-LS breakers. In accordance with the technical conditions for connections, they must have a making and breaking capacity of 6 kA and con- form to selectivity class 3. For all other rooms, lighting circuits can be protected with maximum 25 A or less. It must be possible to isolate three-phase circuits by switch- ing so that all ungrounded lines are simultaneously switched.
For selecting light fixtures the following must be taken into account:
●
●
●
●
●
The permissible normal position
The behavior of the installation are during fire The thermal effect on the environment
The minimum spacing of spotlights
The suspension attachments - designed for five times their weight, minimum 10 kg
The wall boxes for concealed installations
The through-wiring must be implemented with heat-resistant lines.
●
●
14.2.6
Lighting Circuits for Special Rooms and Systems
IEC 60 364, Part 700
Bath and shower room areas, Part 701
Lighting circuits can only be installed in class 2 and 3 areas. Light fixtures in class 2 areas must conform to protection class IP X5 or IP X4. Light fixtures in class 3 areas can belong to protection class IP X0.
Swimming halls and swimming facilities, Part 702
Underwater spotlights accessible from the interior of the swimming pool may be operated only with a safety extra-low voltage.

## Slide 285
14.2 Types of Lighting 28s
3. Sauna facilities, Part 703
Light fixtures of protection class I may be operated only with a safety extra- low voltage or an RCD with 30 mA. The manufacturer's instructions must be followed. The lines and light fixtures must be designed to withstand the high operating temperatures (Table 14.1).
Table l4.l: Ambient temperatures of light fixtures
Type of attachment
Maximum ambient temperature
˚C
line inside, underneath ceiling outside, on ceiling
outside, direct on wall
140
75
60
Agricultural operating areas, Part 705
For protection by cut-off only an RCD with 30 mA is permissible. Only circuit breakers, and no fuses, can be installed. Light fixtures must belong to protec- tion class IP 54. If the operating condition of the light fixtures cannot be rec- ognized from the operating site, an illuminated signal display is required.
Rooms with limited conductivity, Part 706
Hand lamps may be driven only with a safety extra-low voltage or must have a safety separation from operational equipment. This does not apply for fixed lamps.
6. Operating areas subject to fire hazards, Part 720
In operating areas subject to fire hazards only lines without a metallic sheath may be used. In case of hazards due to dust or fibrous materials, light fix- tures must conform to protection classes IP 4X or IP 5X.
Camping vehicles, boats and yachts, Part 721
For camping vehicles, boats and yachts lighting fixtures of protection class II should generally be used. When different voltages are used, different sockets must be used to clearly identify the different voltages.
Overhung constructions, automobiles and apartments for exhibition, Part 722
Lighting systems may be operated only with a voltage of 250 V relative to ground. Lamps located in the area of public traffic up to a height of 2 m above the floor must be provided with protection against breakage due to me- chanical stressing. Lighting chains with illumination through ribbon cables are permitted for non-supported installation only outside the area accessible by hand. In an outside environment, they must have at least protection against splashing water or the sockets must be located below.
Systems in furniture and similar objects of furnishing, Part 724
When a lamp is installed in the hollow space of a cabinet and the presence of readily flammable materials near the lamp cannot be prevented, an addi- tional switch must be installed so that the lamp is automatically switched off

## Slide 286
284 14 Lighting Systems
when the cabinet is closed. Furthermore, the highest permissible power rat- ing of the lamp must be specified.
Hoisting gear, Part 726
Here, the lighting circuit is a special circuit. These special circuits, with safety extra-low voltage, must be connected before an existing disconnect switch. Without safety extra-low voltage, they must be connected through a second disconnect switch. Operation must be possible without a collector wire.
Emergency lighting circuits, Part 560
These circuits for safety purposes must be run separately from the other cir- cuits. For the emergency lighting to remain effective even in case of fire, the line must be fire-resistant or correspondingly protected (e.g. F30 line NHXHX).
l4.s
Lighting Calculations
In practice the efficiency method has proven very useful. The calculation will be explained in the following. With this calculational procedure, a uniform distribution of lighting fixtures is assumed. For rooms with furnishings which have a sustained influence on the lighting conditions, detailed planning with computer programs is necessary. The calculation for the lighting systems requires information about the
●
●
●
●
●
dimensions of the room
reflection factors of the ceiling, walls and floor type of activity or visual task
furniture and
selection and arrangement of lamps and lighting fixtures.
The calculational procedure is as follows:
For each type of light fixture there exists a utilization factor, in relation to a certain room. This utilization factor depends not only on the technical properties of the light fixtures, but also on the room dimensions and the reflection factors of the ceil- ing, walls and floor forming the boundaries of the room. First, the room index is determined from the relationship:
h (a+b)
ab
k = (14.1)
with h = H — lp — e
The symbols have the meanings:
Length of room
Width of room
h Height of light spot in m
H Room height in m
e Height of evaluation plane above the floor
lp Length of pendant or suspension in m

## Slide 287
14.4 Planning of Lighting with Data Blocks 285
After determining the room index k the required number of light fixtures for an average illuminance can be determined from:
n =
n
E A · 100
z Ф 5B M
(11.4)
The average horizontal illuminance E can be determined from the calculated number of light fixtures from:
Nz Ф 5B Mv
E =
A · 100
Here, the symbols have the meanings:
(11.5)
En Nominal illuminance in lx
A Floor area of room in m2
z Number of lamps per light fixture
v Reduction factor, taking into account pollution and aging of lamps, light fix- tures and room
5B Utilization factor in % according to data sheet, depending on light fixture properties, reflection factors of ceiling, walls and floor and room dimensions, expressed by the room index k
Ф Luminous of a lamp in lm according to data sheet
E Average illuminance in lx
n Calculated number of lighting fixtures
N Selected or specified number of lighting fixtures
M Multiplier for 5B
l4.4
Planning of Lighting with Data Blocks
The average illuminance, the required number of light fixtures and the uniformity of the illuminance can be determined with the use of data blocks. Each data block of a light fixture is divided into six parts, which will now be briefly explained.
14.4.1
System Power
Table 14.2 gives the power consumption for tubular fluorescent lamps with control gear.

## Slide 288
286 14 Lighting Systems
Table l4.2: Power consumption in W for fluorescent lamps with low-loss conventional (VV6) and electronic (EV6) control gear [64]
Lamps | VV6 | EV6
2 x 11 | 30 | 28
2 x 18 | 42 | 38
3 x 18 | 66 | 57
4 x 18 | 84 | 76
3 x 24 | 90 | 81
1 x 3 | 42 | 36
2 x 3 | 84 | 72
1 x 58 | 66 | 55
2 x 58 | 132 | 110
14.4.2
Distribution of Luminous Intensity
The light radiation from the light fixtures of interest is shown as a relative luminous intensity distribution curve in polar coordinates (Figure 14.1). The luminous inten- sity distribution is normalized to a luminous flux of 1000 lm for different reference planes as a function of the angle of radiation.
Figure l4.l: Luminous intensity distribution
14.4.3
Luminous Flux Distribution
For the evaluation of the effectiveness of the lighting system in the room, the lumi- nous flux distribution is evaluated. The luminous flux of the lamps consists of the

## Slide 289
14.4 Planning of Lighting with Data Blocks 287
partial luminous fluxes in the lower and the upper half spaces. Light fixtures are identified by a characteristic letter A to E and two characteristic numbers, according to their relative luminous flux distribution. For further classification, in the standard room S has been defined, to which the following light fixture parameters refer.
ρ | Ceiling |  | 0.8 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.3 | 0
 | Walls | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0
 | Floor | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 | 0.1 | 0
Room 0.60 |  | 37 |  | 28 | 35 |  | 28 |  | 35 |  | 28 | 28 |  | 27 | 22
index k 0.80 |  | 46 3 |  |  | 44 |  | 3 |  | 43 |  | 37 | 35 |  | 35 | 29
1.00 |  | 53 |  | 43 | 50 |  | 42 |  | 50 |  | 43 | 41 |  | 41 | 35
1.25 |  | 61 |  | 50 | 57 |  | 49 |  | 57 |  | 51 | 49 |  | 48 | 42
1.50 |  | 67 |  | 55 | 62 |  | 54 |  | 62 |  | 56 | 62 |  | 53 | 47
2.00 |  | 75 |  | 62 | 69 |  | 61 |  | 69 |  | 64 | 60 |  | 59 | 54
3.00 |  | 85 |  | 70 | 77 |  | 70 |  | 78 |  | 74 | 68 |  | 67 | 63
5.00 |  | 93 |  | 77 | 84 |  | 7 |  | 84 |  | 81 | 75 |  | 73 | 69
A50
φu = 1
Identification of the light fixture
Luminance flux fraction from lower half space
φsu = 0.63 Effective luminance flux fraction in standard room
φso = 0.01 Ceiling light current fraction in standard room
14.4.4
Efficiencies
For the planning of lighting systems according to the efficiency method, the utiliza- tion factor 5B is decisive. It depends on the technical properties of the light fixtures as well as the dimensions of the room, expressed by the room index k, and the reflec- tion factors of the ceiling, walls and floor (Table 14.3).
Table l4.s: Utilization factors 5B in % [64]
Utilization factor 5B in %
14.4.5
Spacing Between Lighting Elements
The uniformity of the illuminance depends on the luminous intensity distribution of the light fixtures, their spacing (transverse distance x and longitudinal distance y, measured between the middles of the light fixtures) and the height of the room H
E
(Figure 14.2). The diagram gives the uniformity of the illuminance Emin as a func-
tion of the light fixture spacing x for two room heights H. The recommendation is 0.67, i.e. 1 : 1.5.

## Slide 290
288 14 Lighting Systems
space A | 30 | 4.8 | 7.4 | 8.0 | 12 | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 9.7
in m2 | 40 | 6.0 | 8.8 | 10 | 15 | 4.7 | 7.0 | 7.8 | 12
 | 50 | 7.2 | 10 | 12 | 17 | 5. | 8.1 | 9.4 | 13
 | 60 | 8.3 | 12 | 14 | 19 | 6.6 | 9.1 | 11 | 15
 | 80 | 11 | 14 | 18 | 24 | 8.3 | 11 | 14 | 19
 | 100 | 13 | 17 | 21 | 28 | 10 | 13 | 17 | 22
 | 200 | 23 | 28 | 39 | 47 | 18 | 22 | 31 | 37
Figure l4.2: Light fixture spacing
14.4.6
Number of fluorescent lamps in a Room
The number of lamps required to obtain a certain illuminance can be read directly for special room conditions (Table 14.4). The number of lamps determined must be rounded off according to technical and installation requirements. The table does not apply for narrow, elongated spaces, such as floorways.
Table l4.4: Number of lamps in a room [64]
Reflection factors: ρ = 0.7/0.5/0.2, v = 0.8
Lamps 58 W
4100 lm
5200 lm
En in lx Room height H in m
300
500
300
300
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
3.0
5.0
Floor 20
3.6 5.7
6.0
9.5
2.8
4.5
4.7
7.5

## Slide 291
14.4 Planning of Lighting with Data Blocks 289
 |  | Tubular fluorescent lamps |  | 
Lamp power in W | Conventional Conventional control gear control gear with ind. |  | Conventional control gear | EV6 compensated with DUO
18 | 2 | 38 | 50 | 2
3 | 22 | 34 | 40 | 2
58 | 14 | 22 | 2 | 18
 |  | Compact fluorescent lamps |  | 
11 | 60 | 76 | – | –
18 | 2 | 38 | 50 | –
24 | 2 | 38 | 50 | –
3 | 22 | 34 | 40 | –
14.4.7
Illuminance Distribution Curves
Illuminance distribution curves make clear the behavior of the horizontal illumi- nance on the center line of the utility plane of the room, underneath the light fixture (Figure 14.3).
Figure l4.s: Illuminance distribution
14.4.8
Maximum Number of Fluorescent Lamps on Switches
The maximum number of fluorescent lamps on switches with positive action con- tacts, 250 V/ 10 A can be read from Table 14.5.
Table l4.5: Maximum number of fluorescent lamps [64]

## Slide 292
290 14 Lighting Systems
14.4.9
Maximum Number of Discharge Lamps Per Circuit Breaker
The maximum number of discharge lamps on a circuit breaker with B or C charac- teristic can be seen from Table 14.6.
Table l4.6: Number of discharge lamps per circuit breaker [64]
Lamp power W | Voltage V | Condenser capacity y F | B/Cl0 A | B/Cl6 A | B/C20 A | B/C25 A
Fluorescent lamps |  |  |  |  |  | 
with conventional control gear |  |  |  |  |  | 
L18/20 | 230 | 4.5 | 32 | 51 | 64 | 82
L36/40 | 230 | 4.5 | 32 | 51 | 64 | 82
L58/65 | 230 | 7 | 20 | 33 | 41 | 53
High-pressure mercury vapor lamps |  |  |  |  |  | 
50 | 230 | 7 | 10/19 | 15/31 | 18/39 | 23/49
80 | 230 | 8 | 6/12 | 9/19 | 11/24 | 14/30
125 | 230 | 10 | 4/7 | 6/12 | 7/15 | 9/19
250 | 230 | 18 | 2/4 | 3/ | 3/7 | 4/9
400 | 230 | 25 | 1/2 | 2/4 | 2/5 | 2/6
700 | 230 | 40 | –/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3
1000 | 230 | 60 | –/1 | –/1 | 1/2 | 1/2
Halogen metal vapor lamps |  |  |  |  |  | 
150 | 230 | 20 | 7/5 | 11/8 | 14/10 | 17/12
250 | 230 | 20 | 7/5 | 11/8 | 14/10 | 17/12
400 | 230 | 32 | 5/3 | 7/5 | 9/6 | 11/8
1000 | 230 | 85 | 1/– | 1/1 | 3/1 | 3/2
2000 | D400 | 60 | 1/– | 2/1 | 2/1 | 3/2
2000 | N400 | 37 | – | 1/– | 1/1 | 2/1
3500 | 400 | 100 | – | – | – – | 
High-pressure sodium vapor lamps |  |  |  |  |  | 
50 | 230 | 10 | 16/11 | 24/17 | 31/22 | 38/27
70 | 230 | 12 | 12/8 | 18/13 | 23/16 | 29/20
100 | 230 | 12 | 10/7 | 16/11 | 20/14 | 25/17
150 | 230 | 20 | 5/5 | 11/8 | 14/10 | 17/12
250 | 230 | 3 | 5/3 | 7/5 | 9/6 11/8 | 
400 | 230 | 45 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 7/5
1000 | 230 | 100 | 1/– | 1/1 | 2/1 | 3/2
14.4.10
Mark of Origin
Lamp fixtures must satisfy the laws for technical working resources. Light fixtures must bear the testing mark of conformity and the symbol for safety testing, with the following details (Figure 14.4).

## Slide 293
14.4 Planning of Lighting with Data Blocks 29l
Average | 30 | 15
Large | 150 | 13
Room size | Floor space m2 | Light flux in lm/m2
Average | 30 | 225
Large | 100 | 200
Figure l4.4: Manufacturer‘s data for light fixtures [66]
14.4.11
Standard Values for Planning Lighting Systems
For the rough calculation of the power requirement and the number of lamps re- quired, we can refer to Tables 14.7 and 14.8.
Table l4.7: Power requirement for a nominal illuminance
En = 500 lx[66]
Room size Floor space m2 Power requirement in W/m2
Table l4.8: Light fluxrequirement for a nominal illuminance
En = 100 lx[66]
14.4.12
Economic Analysis and Costs of Lighting
The planning and configuring of the lighting system also includes a cost and eco- nomic analysis, which will be described briefly in this section []. The total yearly costs are made up of the
●
●
Capital costs for the purchase and initial installation and the
Operating costs for power, replacement of lamps and system maintenance.

## Slide 294
KK = n1
1
K +K
2
k1 k2
100 100
n2
292 14 Lighting Systems
Capital costs:
Power costs:
KE = n1 [tB a P]
Replacement of lamps and system maintenance:
Lw 1
B
tL
3 4
K = n (K + K )+
t R
n2
Total yearly costs:
K6 = KK + KE + KLw
The symbols have the meanings:
K1 Costs of a light fixture
k1 Capacity costs for K1 in % for amortization and interest
K2 Costs for installation material and installation per light fixture
R Cleaning costs per light fixture per year
n1 Total number of lamps
n2 Number of lamps per light fixture
K3 Price of lamp
K4 Costs of replacing a lamp
P Power consumption of a lamp + control gear in kW
a Costs of electrical power per kWh + basic price
tL Useful life of the lamp in h
tB Yearly operation period in h
l4.5
Procedure for Project Planning
For the planning and configuring of lighting systems, the following recommenda- tions should be considered in the interest of cost effectiveness:
●
High luminous efficiency of the light source
Three-row fluorescent lamps have up to 30% greater luminous efficiency than standard fluorescent lamps.
Low power loss from the control gear
Electronic control gear has up to 62% less power loss than conventional con- trol gear.
High efficiency of the light fixtures
●
●

## Slide 295
14.5 Procedure for Project Planning 29s
Specular louvre light fixtures, with operating efficiencies of up to 75%, are preferable to opal recessed light fixtures from the standpoint of using energy efficiently.
High utilization factors as a result of
●
Dedicated lighting systems and optimal arrangement
Dedicated room layout
Choice of economic light sources
Computer-optimized planning.
●
●
●
●
●
●
Floor plans and vertical sections of rooms with windows and doors Room state (reflection factors)
Use of rooms
Specifications of room temperature (reduced light flux at low temperature) Period of operation of the lighting system in hours
Choice of light fixtures
Planning and configuring the lighting in an industrial hall
For an industrial system with normal bookbinding work the lighting planning is to be carried out according to the efficiency method with form sheets. The following data are given:
Room dimensions Room length a = 45 m Room width b = 16m Room height H =7m
Reflection factors Ceiling 0.5
Walls 0.3
Floor 0.1
Light fixture type requirement
Continuous reflector row 1 x 58 W, height of suspension 1 m
Requirements for the light source
Tubular fluorescent lamps 58 W with high luminous efficiency. Light color and step of color reproduction properties must be considered.
Definition of problem
  Planning of the lighting system in accordance with the regulations
  Determination of the required number of light fixtures for an average illuminance with the use of the form sheet.
  Evaluation of the lighting system with regard to uniformity, light color and color reproduction, glare, modelling and light direction.
  With what measures can the power consumption of the system be reduced?

## Slide 296
Type of room | Bookbinding work | 
Nominal illuminance En | 300 | lx
Light color | ww/nw | 
Step of color reproduction properties | 2A | 
Quality class of glare restriction | 1 | 
Reduction factor v | 0.8 | 
Uniformity g1 = Emin /E | 1/1.5 | 
Table l4.ll: Data for light fixtures |  | 
Number of light fixture | 7921R/58 | 
Data block number | 712 | lx
Utilization factor 5B | 62 | %
Multiplier for 5B M | 1 | 
Number of lamps per light fixture z | 1 | 
Table l4.l2: Data for lamps |  | 
Power per lamp, without control gear | 58 | W
Power per lamp, with control gear | 66 | W
Light color | nw | 
Step of color reproduction properties | 1B | 
Light flux per lamp Ф | 5200 | lm
h(a+b)
Reflection factors for ceiling/walls/floor
0.5/0.3/0.1
294 14 Lighting Systems Calculational steps for the industrial system: |  | 
Table l4.9: Room data |  | 
Length a Width b | 45 1 | m m
Area A= a b | 720 | m2
Height H | 7 | m
Height of evaluation plane above floor | 0.85 | m
e Length of pendant or suspension l | 1 | m
Light spot height h= H – l – e | 5.15 | m
ab Room index k = | 2.3 | 
Table l4.l0: Standard values taken from workspace regulations

## Slide 297
14.5 Procedure for Project Planning 295
Table l4.ls: Technical data for lighting systems
Required number of light fixtures
n =
n
E A · 100
z Ф 5B Mv
300 lx·7202 · 100
5200 lm · 62 · 0.8
N
84
Selected number of light fixtures Average illuminance
87
Nz Ф 5B Mv
E =
A · 100
312
? 1/1.5
lx
Uniformity
87 · 5200 lm · 62 · 0.8
720 m2 · 100
Emin/E
Spacing of light fixtures |  | x in m | y in m
 |  | transverse | longitudinal
a) according to data block |  | 9 | 4.8
b) selected/specified | 6 | 1.53 | 
Arrangement of light fixtures: 3 rows of lighting, 29 light fixtures each
Remarks: The power consumption can be reduced with the use of electronic control gear. The connected load is then: P = Nz p = 87 · 1 · 55 W = 4785 W
The connected load with conventional control gear is: P = Nz p = 87 · 1 · 66 W = 5742 W Savings with the use of electronic control gear: 957 W
For the evaluation of the uniformity of illumination for this example, the comput- er-supported planning with the plane of utilizazion, which are shownshown here as graytone steps (Figure 14.5). The TX1 software is included on the accompanying CD-ROM (see also Section 17.1.3).
Figure l4.5: 6raytone steps

## Slide 298
296 14 Lighting Systems
l4.6
Exterior Lighting
Exterior lighting must always conform to the requirements and criteria of the Tech- nical Standards Committee for Lighting Technology. The most important standards are listed here.
●
Permanently Installed Traffic Lighting – Illumination of Streets for Road Traffic: 6eneral Quality Criteria and Standard Values
Permanently Installed Traffic Lighting – Illumination of Streets for Road Traffic: Calculation and Measurement
Standard Values for the Illumination of Pedestrian Crossings Illumination of Road Tunnels and Underpasses Illumination of Parking Lots and Park Houses
Stadium Lighting Illumination of Sluice Systems
6ood Lighting for Safety on Roads, Pathways and Public Squares
●
●
●
●
●
●
●
Exterior lighting systems are calculated with the point lighting method, and not with the efficiency method. The luminous intensity and the luminous flux can be taken from the manufacturers' catalogs. The horizontal illuminance is calculated from the equation
I H
E = √ (14.8)
(l2+H2) (l2+H2)
Here, the meanings of the symbols are:
E Illuminance in lx
H Lighting pole height in m
l Distance of point of interest from base of light fixture in m
I Luminous intensity in direction of point of interest in cd
l4.7
Low-Voltage Halogen Lamps
6eneral notes on installation:
●
●
The transformer must be designed for the safety extra-low voltage. Transformers must be implemented as short circuit - proof safety isolating transformers.
Electronic overtemperature protection is built in.
Protection of the transformer against secondary short circuits is possible through fine-wire fusing on the primary side.
When overload protection is present, the lower voltage side is also protected. The transformer power must be matched to the corriente loading of all con- nected lamps.
●
●
●
●

## Slide 299
14.7 Low-Voltage Halogen Lamps 297
●
●
The lamps may be operated only within the specified limits.
For dimming mode it is necessary to observe the manufacturers' special instructions for connecting.
The dimmer must always be installed on the primary side of the transformer. The dimmer must be designed according to the power of all connected lamps, including all connected transformers and any required base load.
The transformer must be easily accessible.
The transformer must be installed as closely as possible to the light fixture. For safety isolating transformers must be taken into account.
The voltage drop and the line cross-section on the lower voltage side must be taken into account.
The maximum permissible voltage in the low-voltage installation is restricted in accordance with IEC 357 to 110%.
Terminals must be relieved from traction, shear and torsion.
Junctions must be protected against electric shock.
At the clamping points permanent low-resistance connections must be made.
When the cross-section of the line is greater than that of the clamping point on the transformer, a line up to 0.5 m long must be led out of the transformer and the required line then connected through a junction box.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Calculation of the maximum line length for a voltage drop:
In 12 V systems the voltage drop is considerably higher than in 230 V systems with the same power. The high currents and the high voltage drop lead to heating and power losses in the lines installed. For this reason, low-voltage installations must be carefully planned.
Magnitude of the current:
I =
P U
(14.9)
Voltage drop:
∆U =
2 lI
1
(14.10)
With these values, we can then calculate the line length for the given lamp power:
l =
∆U 1
2 I
(14.11)
Calculation of the cross-section:
1 =
2 lP
n
∆u U2
(14.12)

## Slide 300
298 14 Lighting Systems
The symbols have the meanings:
l Length of line in m
1 Cross-section of line in mm2
I Current in line in A
∆U Voltage drop in V
Conductivity of line; for Cu: 56m/Ω mm2
P Lamp power in W
Un Nominal voltage in V
∆u Voltage drop in %
l4.8
Safety and Standby Lighting
14.8.1
Terms and Definitions
●
Back-up lighting: The backup lighting is a lighting system which is promptly activated in the event of a failure in the power supply to the normal artificial lighting. Here it is necessary to distinguish between
Safety and backup lighting in accordance community facility regulations
Standby Lighting in accordance with the regulations.
Safety lighting: Safety lighting is required for safety reasons (general safety, accident prevention). It has a protective function.
Stand-by lighting: Stand-by lighting consists of a backup lighting system which takes over the function of the normal artificial lighting in order to enable continued operation for a limited period of time. When no safety lighting is required, a stand-by lighting system can still be installed.
Emergency lighting: Emergency lighting consists of a light fixture with its own or with an emergency source of power, which is used to generate the emergency lighting.
●
●
●
14.8.2
Circuits
●
Floating circuit:
Emergency light fixtures or the emergency-symbol light fixtures connected to emergency lighting power supplies are activated for both normal power and in case of a failure of normal power. The normal power supply is monitored at the main distribution board of the safety power source.
Stand-by circuit:
Emergency light fixtures or the emergency-symbol light fixtures connected to emergency lighting power supplies are activated only in the event of a failure of normal power. The power supply for the normal lighting is monitored in the sub-distribution system for this part.
●

## Slide 301
14.8 Safety and Stand6y Lighting 299
For emergency-symbol or safety lighting systems, in accordance with EN 60598, Part 2.22 and no glow starter or discharge lamps with integrated glow starter may be used; EN 60924 and EN 60925 specify only electronic control gear.
14.8.3
Structural Types for 6roups of People
The requirements for safety and backup lighting depends on the use of the room or building.
Table l4.l4: Requirements for safety and backup lighting according to use of the room or building, in accordance with community facility regulations
Type of structure | Emin lx | tum s | tb of SVS h | DS for illumination of emergency symbol | DS for SB of RW
Emergency ways in production/office areas | 1 | 15 | 1 | no | no
Exhibition areas > 2000 m2 | 1 | 1 | 3 | yes | yes
Restaurants with > 400 seats | 1 | 1 | 3 | yes | yes
Lodging facilities with > 60 beds | 1 | 15 | 3 | yes | no
6arages with > 1000 m2 useable area | 1 | 15 | 1 | yes | no
Stores with > 2000 m2 sales area | 1 | 1 | 3 | yes | yes
Multi-storey buildings > 22 m | 1 | 15 | 3 | yes | no
Schools with floor area > 3000 m2 | 1 | 15 | 3 | yes | no
Places of gathering, movie houses, theater | 1 | 1 | 3 | yes | no
for > 100 persons |  |  |  |  | 
Meeting rooms for > 200 persons | 1 | 1 | 3 | yes | yes
Stage scene area | 3 | 1 | 3 | yes | no
Circus rings, sport race courses | 15 | 1 | 3 | yes | no
Workplaces with special dangers | min. 15 | 0.5 | min. 1 | no | no
DS: Floated circuit, SB: Safety lighting, RW: Emergency way
tum : Switch-over time, tb : Operating time, SVS: Stand-by voltage source
14.8.4
Planning and Configuring of Emergency-Symbol and Safety Lighting
●
Emergency light fixtures
Emergency symbols must have white pictorial markings and a green back- ground and be clearly recognizable during the required time in operation. A minimum size is therefore required. The required recognition widths can be determined from formulas or from the manufacturer's information and must be taken into account during planning. In accordance with the accident prevention regulations, the aspect ratio must be 1 : 1 or 1 : 2.

## Slide 302
s00 14 Lighting Systems
Figure l4.6: Emergency way lighting
The calculation of the illuminance requires the:
Luminous intensity distribution of the light fixture
Luminous flux at the end of the nominal operating life
Height of suspension of the light fixture or type of light mounting
The recognition width of the emergency-symbol light fixture is given by:
e = hz (14.13)
The illuminance (Figure 14.6) can be calculated using the point lighting method, according to the relationship:
E =
I cos3a
H2
14.14
The spacing between the light fixtures is calculated from the relationship:
L = H tan a
Here, the meanings of the symbols are:
(14.14)
e Recognition width in m
h Height of emergency symbol in m
z Distance factor 200 for internally illuminated emergency symbols, 100 for externally illuminated emergency symbols
E Illuminance in lx
H Height of light fixture – 0.2 in m
a Light emergence angle in °
E = 1 lx x 1.25 between light fixtures
E = 0.5lx x 1.25 between light fixture and wall or door

## Slide 303
14.8 Safety and Stand6y Lighting s0l
Figure l4.7:
Installation of emergency-symbol lighting
Figure l4.8:
Installation of emergency-symbol lighting
●
Safety lighting The safety lighting identifies and illuminates emergency ways and must have the uniformity specified before:
E
min
Emax
g = ?
1 40

## Slide 304
s02 14 Lighting Systems
at a height of 0.2 meters and 1 lx and a nominal operating time of at least one hour or three hours. The locations of these light fixtures are: main entrances and exits, floors, stairs, emergency balconies, emergency tunnels and workplaces with special dangers. For the planning of emergency-symbol and safety light fixtures, the follow- ing points must be taken into account (see Figures 14.7 to 14.11):
●
●
●
●
●
●
●
Choice of light source Covers for light fixtures Type of protection Protection class
Light fixture housing (material, design)
Type of installation (wall, ceiling, pendant, built-in, mounting)
Version with single battery, central battery system or groups of batteries
Figure l4.9: Installation of safety lighting
Figure l4.l0: Installation of safety lighting

## Slide 305
14.8 Safety and Stand6y Lighting s0s
Figure l4.ll: Installation of safety lighting
14.8.5
Power Supply
The main distribution system for the safety power supply and the normal power supply must be located in electrical operating areas and isolated from each other so that no arcing can pass between them. Isolation of the walls and ceilings must be carried out with F30 and doors with T30, for a normal fire hazard, and F90, T30 for a greater fire hazard.
14.8.6
Notes on Installation
Electrical operating areas
Isolation of the walls and ceilings from other rooms must be carried out with F30, for a normal fire hazard, and F90 with an increased fire hazard, and doors with T30 for a greater fire hazard. In this area there must be no switch- gear over 1 kV, no standby generating systems and no operational equipment for other systems.
Battery space
These rooms must be protected from extreme temperatures and gassing. The width of the gangway must be at least 0.5 m or 1.5 times the cell depth.
The calculation of the ventilation for the battery space can be made according to the following equation:
Q = 0.05 nI f1 f2
Air intake and exhaust air opening:
A = 0.0028 Q
Battery charging capacity:
P = 4 UI = 4Ucell I ncell
(14.16)
(14.17)
(14.18)

## Slide 306
s04 14 Lighting Systems
Forced ventilation is not required
with a charging capacity < 3 kW for Pb-acid batteries with a charging capacity < 2 kW for Ni-Cd batteries.
Here, the meanings of the symbols are:
Q Volume rate of air flow in m3/h
n Number of cell
I Current in A
f1 Reduction factor
f2 Reduction factor
A Air intake and exhaust air opening in m2
U Charging voltage in V
I Charging current in A
14.8.7
Testing During Operation
●
●
●
●
●
●
Automatic monitoring of charge in cycles of five minutes Automatic function testing (maximum five minutes) Automatic operating time testing (minimum 40/120 minutes) Automatic monitoring of lines
Registration and storing of faults (minimum two years), maintenance log book Display and printout of test results
l4.9
Battery Systems
14.9.1
Central Battery Systems
The most recent version of community facility regulations specifies that in the event of a power failure the standby system must not be supplied from the battery as long as a voltage is still present at the main distribution board of the safety lighting sys- tem. Accordingly, the fusing in the main low-voltage distribution system must be designed for the entire safety system distribution. For maintenance purposes, a fuse switch-disconnector is recommended. The central battery system is described in detail as follows (see Figures 14.12 to 14.15):
Components
  Battery (open, closed or sealed Pb-acid or Ni-Cd batteries)
  Charging equipment (recharging to 90% in 10 or 20 hours)
  Changeover equipment (standby and/or floated circuit)
  Rectifier for discharge lamps (single/groups/central)
  Internal displays (central fault, operating mode, ready state, battery dis- charge warning activated, isolation monitor activated, ventilation monitor activated)

## Slide 307
14.2 Battery Systems s05
– External display (central fault, operating mode, ready state)
Technical data
  Power unrestricted
  Number of light fixtures unrestricted (maximum 12 light fixtures per cir- cuit and maximum 6A current load per circuit)
Monitoring equipment
  Circuit monitoring
  Individual monitoring
  Phase monitoring
System properties
  Phase selection circuit for three-phase connection
  Battery operation only in the event of a complete power failure
  Separate monitoring and changeover equipment is required for floated circuit and standby circuits.
  The technical fire protection requirements do not apply for branch cir- cuits of the safety lighting.
BS
DS
Figure l4.l2: Central battery system
The abbreviations have the meanings:
BS DS SL
Standby lighting system Floated circuit
Safety light

## Slide 308
s06 14 Lighting Systems
Figure l4.ls: Central battery system
For fire protection it is necessary to take account of the following points (Figures 14.17 and 14.19):
ections
6.6.6
6.7.4
2.2.22 Main distribution board for safety power supply is first distribution point in building which is fed directly from standby power source of safety lighting system.
5.2.1.2 Rooms for main distribution board of normal power supply must be sep- arated from rooms with greater fire hazards with at least F90 and from other rooms with at least F30. Doors must be fire-retardant.
5.2.2.1 Sub-distribution systems of the normal power supply must be installed with their own enclosures.
Sub-distribution systems of the safety lighting system must be installed separately from system sections of the normal power supply, with their own enclosures.
For each circuit of the safety power supply, separate cables and separate lines must be used. These cables and lines must be run separately from other line systems. Separate line systems are not required for installation of the branch circuits of the safety lighting system (Figures 14.16 and 14.18).
Lines must be at least F30 up to the first light fixture of the circuit. Thereafter, in the same fire-protected section, F30 is no longer required. Central and sub-stations must be run separately and multi-core lines must be run short circuit and ground

## Slide 309
14.2 Battery Systems s07
fault – proof only for a main circuit and for auxiliary circuits and must not be run through explosion hazard areas (Figure 14.16).
Figure l4.l4:
Installation of lines
Figure l4.l5:
Emergency lighting with central battery

## Slide 310
s08 14 Lighting Systems
Figure l4.l6:
Central battery systems
Figure l4.l7:
Installation of battery groups and central batteries

## Slide 311
14.2 Battery Systems s09
Figure l4.l8:
Installation of lines
Figure l4.l9:
ies
Installation of battery groups and central batter-

## Slide 312
sl0 14 Lighting Systems
Figure l4.20: Emergency lighting with battery group
14.9.2
6rouped Battery Systems
6rouped battery systems (Figures 14.20 and 14.21) are described as follows:
Components
  Battery (sealed Pb-acid or Ni-Cd batteries)
  Charging equipment (recharging to 90% in 10 or 20 hours)
  Changeover equipment (standby and/or floated circuit)
  Rectifier for discharge lamps (single/groups/central)
  Internal displays (central fault, operating mode, ready state, battery dis- charge warning activated, isolation monitor activated, ventilation monitor activated)
  External display (central fault, operating mode, ready state)
  Technical data
2.
3.
Power 900 W for one hour or 300 W for 3 hours System properties
A maximum of 20 safety light fixtures can be connected.
The current consumption of group rectifiers must not exceed 6A.
Separate monitoring and changeover equipment is required for floated circuit and standby circuits.
The technical fire protection requirements do not apply for branch cir- cuits of the safety lighting.

## Slide 313
14.2 Battery Systems sll
Figure l4.2l: 6rouped battery systems
14.9.3
Single Battery Systems
Single battery systems are rechargeable sealed battery constructions, which have a service life of three years and in accordance with IEC 598-2-22 have a service life of four years. One battery system may not supply more than two safety light fixtures. Single battery light fixtures must be subjected to a function test every seven days and at least once a year to a continuous operation test. The self-monitoring takes place with LEDs. These indicate the status of the light fixture. The display and results must be entered in a testing log book. The testing log book must then be saved for a period of two years. Every seven days, the status of the light fixtures must be documented. Figure 14.22 illustrates the structure of a safety light fixture.
Components
  Battery (sealed Pb-acid or Ni-Cd batteries)
  Charging equipment (recharging to 90% in 20 hours)
  Changeover equipment (standby and/or floated circuit)
  Rectifier for discharge lamps (single) or electronic control gear
  Internal displays (battery charge state)
  External display
  Monitoring equipment for monitoring light fixtures

## Slide 314
sl2 14 Lighting Systems
Figure l4.22: Single battery system
Technical data
  Power unrestricted
  Maximum two light fixtures connected
Lines: F30 is not required. No specifications exist for the connection of the power supply units and light fixture connections to a power source.
Light fixtures must be distributed over at least two circuits when there is more than one light fixture in the room.
Figure 14.23 depicts a single battery system with floated circuit and backup light- ing.
Figure l4.2s: Single battery system

## Slide 315
14.2 Battery Systems sls
Figure 14.24 shows a single battery system with monitoring system for the connec- tion of one or two light fixtures with fluorescent lamps and electronic control gear and low-voltage lamps with electronic transformer. The electronic control gear must be suitable for DC operations.
Figure l4.24: Single battery system
Community facilty regulations require regular testing for safety lighting systems, such as daily and weekly function tests with the safety lighting system operating fully and without exception a yearly continuous operation test outside of the normal operating time. With the emergency lighting system, single battery emergency light fixtures and single battery emergency light power supply units can be tested through a bus line. Figures 14.25 and 14.26 illustrate the system design of the test equipment.

## Slide 316
sl4 14 Lighting Systems
Figure l4.25:
Single battery system
Figure l4.26:
Single battery system

## Slide 317
14.2 Battery Systems sl5
Single battery systems can be put to good use for on the order of 10 to 20 units. All single batteries, while they have a high reliability, also have an accumulator which reacts sensitively to high temperatures (i.e. >20 °C). At 30 °C the accumulator has only half its normal useful life and at 40 °C only one fourth its normal useful life.
The meanings of the abbreviations are:
ENLV6 Single emergency lighting power supply unit ET Electronic transformer
Ba Battery
La Charging level
6l Rectifier part
Ve Amplifier
Schw Threshold value switch We Inverter
SL Safety lighting system FC Floating circuit
SLS Standby lighting system
14.9.4
Example: Dimensioning of Safety and Standby Lighting
100 light fixtures with 55 W and electronic control gear were installed in a lighting system. Calculate:
he total power of the lighting system:
P = UI = 100 · 55 W = 5.5 kW
Yhe charging capacity (PL) of the battery:
I =
U = 108 cells of 2 V each = 216V
5500 W
216V
= 25.46A per hour
PL = UI · 4 = 2V · 2 · 4 = 16W h per cell
16W per cell for 108 cells gives a total of 1728 W. For power levels ≤ 3 kW, no forced ventilation is required.

## Slide 318
sl6 14 Lighting Systems
Yhe battery space:
We can calculate the ventilation of the battery space as follows:
Q = 0.05 nI = 0.05 · 108 · 2A = 10.8 m3 h
Air intake and exhaust air opening:
A? 28 Q
A? 28 · 10.8 m3/h= 302.4 m3/h
When the room is smaller than 283 the openings can be on the same side.

## Slide 319
sl7
l5
Compensation for Reactive Power
l5.l
Terms and Definitions
●
Reactive power: Power required to build up the electromagnetic fields. It can- not be converted into useful energy.
VAr controller: Measures the reactive power which arises and gives switching commands to the contactors,which switch capacitors on or off as required. Power factor: Ratio of effective power to apparent power.
Compensation: Through compensation the economy of operation of electri- cal systems, i.e. the power factor, is improved. This relieves the electrical operational equipment,so that a greater effective power can be transmitted. Individual compensation: A capacitor is connected directly to the terminals of the load and switched together with this (e.g. a motor).
6roup compensation: The compensation equipment (controller unit) is con-
nected to the load (e.g. a motor group or fluorescent lamp group).
Central compensation: The compensation equipment (controller unit) is installed centrally for all loads.
Permanent compensation: One or more capacitors are connected to a load. Harmonic: Oscillation at a whole-number multiple of the basic frequency of oscillation.
Filter circuits: Series resonance circuits consisting of chokes and capacitors, tuned to the frequencies of the harmonic currents.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Reactive current arises in every electrical system. Not only large loads,but smaller loads as well require reactive power. 6enerators and motors produce reactive power, which causes unnecessary burdens to and power losses in the lines. Figure 15.1 shows the block diagram for the network loading.
Reactive power is necessary to generate magnetic fields, e.g. in motors, transfor- mers and generators. This power oscillates between the source and the load and rep- resents an additional loading. Power supply companies and the consumers of this electrical energy are interested in reducing these disadvantages as well as possible. On the other hand, non-linear loads and phase-controlled inverters cause harmon- ics, which lead to voltage changes and a decrease in the power factor. In order to reduce these harmonics,series resonant (filter) circuits are used.
Analysis and Design of Low-Voltage Power 1ystems. Ismail Kasikci Copyright / 2004 WILEY-VCH Verlag 6mbH & Co. K6aA,Weinheim ISBN: 3-527-30483-5

## Slide 320
sl8 15 Compensation for Reactive Power
Figure l5.l: Equivalent circuit diagram of a network with differ- ent loading; a) Equivalent circuit, b) phasor diagram
For resistive, inductive and capacitive loads, the power factor cos φ is different because the relationships between the voltage and current are different. Figure 15.2 shows the different phase relations for resistive,inductive and capacitive loads.

## Slide 321
15.1 Terms and Definitions sl9
Figure l5.2: Relation between current, voltage, and power for
a) a resistive load, b) an inductive load, c) a capacitive load
Figure 15.3 illustrates current and power triangles and Figure 15.4 power trian- gles with compensation.
Figure l5.s: Current and power phasors in networks; a) Current triangle, b) power triangle

## Slide 322
s20 15 Compensation for Reactive Power
Figure l5.4: Power triangle with compensation; a) Partial com- pensation, b) Full compensation, c) Overcompensation
(15.1)
(15.2)
The apparent power absorbed in an electrical network is:
1 = UI or 1 = ,3 UI [VA]
The effective power is:
P = UI cos φ or P = ,3 UI cos φ [W]
The reactive power is:
√ 2 2
Q = 1 — P [kvar]
(15.3)
The reactances are:
XL = ω L and
C
X =
1
ω C
(15.4)
the power factor is:
cos φ =
P 1
(15.5)
The effective current is:
Iw = In cos φ
The reactive current is:
(15.6)
Ib = In sin φ
(15.7)

## Slide 323
15.3 Compensation for Transformers s2l
l5.2
Effect of Reactive Power
In electrical networks, voltage drops occur due to loading of the internal resistances of the network.
b
∆U = ,3I l (
'
L
'
L
R cos φ + X sin φ
) (15.8)
∆U
Un
∆u = · 100 %
(15.9)
The voltage drop can be calculated from the power as follows:
∆u =
''
1k 1+( X )
R 2
1
X
_ R cos φ + sin φ · 100 %
(15.10)
Neglecting the resistive part,then: If
Q = 1 sin φ
then
(15.11)
Q
∆u = 1 · 100 %
k
(15.12)
l5.s
Compensation for Transformers
Transformers are designed according to the reactive power absorption and not the maximum required reactive power. Usually standard values can be taken from tables, irrespective of the power and the rated voltage. It is also possible to calculate the reactive power of transformers from the following relationship:
¥
0
I
0
100
Q ≈ 1 = 1
r¥
(15.13)
The meanings of the symbols are:
Q¥ Transformer no-load reactive power in kvar
I0 No-load current in A
1r¥
Rated power of transformer
10 Transformer no-load apparent power in kVA

## Slide 324
s22 15 Compensation for Reactive Power
l5.4
Compensation for Asynchronous Motors
In practice, the capacitor power is at maximum 90 % of the motor power with no load, so that no dangerous self-excitation can occur. The maximum permissible ca- pacitor power is then given by:
QC = 0.9 ,3 I0 Un sin φ0 · 10— kvar
3
Under no-load conditions,with sin φ0 ≈ 1,we obtain:
(15.14)
QC = 0.9 ,3 I0 Un · 10— kvar (15.15)
3
Usually,the motor power and cos φ are known,and the no-load current cannot be measured. In this case,the calculation is based on the motor power PrM:
●
●
up to 40 kW,40 % of the rated motor power above 40 kW,35 % of the rated motor power
P
rM
5
C 1
2
Q = (tan φ — tan φ )
(15.16)
The meanings of the symbols are:
5 Efficiency of motor
I0 No-load current in A
0.9 Factor for required no-load reactive power
l5.5
Compensation for Discharge Lamps
Modern lighting systems are normally operated with inductive control gear, for which the power factor is between 0.3 and 0.6. By comparison, with electronic con- trol gear the power factor is 0.95. Single-phase or three-phase group compensation for discharge lamps is also possible. For the uniform distribution of light fixture groups over the individual phases, only one third of the capacitor power is required, which is calculated from:
QC = (PL + Pv ) (tan φ1 — tan φ2 ) (15.17)
The required capacity of the condenser is then:
C =
Q
C
2 u fn U2
(15.18)
str
C =
Q
C
n
3 U2 2 u fn
(15.19)

## Slide 325
15.7 Resonant Circuits s2s
Here,the meanings of the symbols are:
PL Lamp power
Pv Power loss of control gear Cstr Capacity of winding phase fn Network frequency
l5.6
c/k Value
The c/k value defines the magnitude of the required reactive power which must be present before a connection or shut-off takes place. In practice,this response thresh- old is set to about 60 % of the smallest step. The c/k value is calculated from:
C
›/k = (0.6 ·· · 0.8) ,
3 Un k
(15.20)
Here,the meanings of the symbols are:
› Smallest power step
C Capacitor power in var
Un Voltage of external line in V
k Transformation ratio of transformer (e.g. 100 A/5 A)
l5.7
Resonant Circuits
Resonant circuits are undesirable phenomena in networks. A series resonant circuit (Figure 15.5) consists of an inductance L and a capacitance C. Since the effective resistance is small relative to L and C, it can be neglected. At low frequencies, the reactance of the capacitor predominates, i.e. the series resonant circuit is capacitive. Above the resonance frequency fr, the series resonant circuit behaves inductively. Figure 15.6 shows the behavior of the impedance,current and voltage.
A parallel resonant circuit consists of an inductance, on the one hand, and a ca- pacitance and resistance, on the other hand, in parallel (Figure 15.7). Here, the behavior is the opposite of that for the series resonant circuit (Figure 15.8).

## Slide 326
s24 15 Compensation for Reactive Power
Figure l5.5: Series resonant circuit and equvalent circuit diagramm
Figure l5.6: Resonance curve for a series resonant circuit

## Slide 327
15.8 Harmonics and Voltage Quality s25
Figure l5.7:
Parallel resonant circuit
Figure l5.8:
Resonance curve for a parallel resonant circuit
l5.8
Harmonics and Voltage Quality
The supply system is 230/400V, 50 Hz and has sine-wave form current and voltage curves. Non-linear loads produce undesirable harmonics (Figure 15.9 illustrates the principle), which flow directly into the network and thus give rise to the following problems:

## Slide 328
s26 15 Compensation for Reactive Power
Asymmetry
Meter errors
Power cable errors
Voltage distortions
Series and parallel resonances
6. Decrease in the power factor
Temperature rise and overloading of transformers
Communication errors
Reduction of motor powers
Figure l5.9: Harmonics
15.8.1
Compensation With Non-Choked Capacitors
Capacitors combine with the reactance of the transformer to form a resonant circuit (Figure 15.10). Figure 15.11 shows the impedance curve for the network, as seen by the consumer generating the harmonics.

## Slide 329
15.8 Harmonics and Voltage Quality s27
Figure l5.l0: Non-choked compensation system
The capacitor power for a given harmonic order u is found from the relationship:
Q
C
≤ 1r¥ 100
u2 uk
(15.21)
This corresponds to a frequency:
r
f = fn
1r¥ 100
QC uk
(15.22)
In order to prevent resonances, the installed reactive power must be less than the calculated (critical) reactive power. In general, no overcurrents occur in networks with non-linear loads amounting to less than 20 % of the total load.
Figure l5.ll: Impedance characteristic of a non-choked network

## Slide 330
s28 15 Compensation for Reactive Power
15.8.2
Inductor-Capacitor Units
With a choked system the capacitor and the choke coil are in series (Figure 15.12). Figure 15.13 shows the impedance curve for such a network.
Figure l5.l2: Compensation system with 7 % choking
Figure l5.ls: Impedance characteristic of a choked network
When the non-linear components constitute more than 20 % of the total load,crit- ical overcurrents arise. The choking factor can be calculated by summing the powers of the harmonic components and dividing by the nominal power of the transformer, i.e.:

## Slide 331
15.8 Harmonics and Voltage Quality s29
PV
V =
Σ
1
H
1r¥
(15.23)
When the capacitor and choke coil are properly matched,the resonance frequency lies below the frequencies of critical harmonic currents.
With the use of choke coils, it is necessary to take the voltage increase of the ca- pacitor into account. Increasing the dielectric strength prolongs the useful life. The increase in the voltage and the capacitor power can be calculated as follows:
C
1—p
U = Un (15.24)
C
1—p
Q = QCn (15.25)
The choking factor p in % gives the ratio of the choked reactance to the capacitive reactance at the network frequency:
r
1
p
f = fn ,
(15.26)
The relative resonance frequency is:
r
n =
fr
fn
(15.27)
p =
1
n2
r
(15.28)
The choking factor is also a measure for the suppression of harmonics, i.e. the smaller the value of p the more effective is the filtering.
15.8.3
Series Resonant Filter Circuits
In order to prevent resonance phenomena, choke coils are placed upstream of the capacitors (choking). Filter circuits are tuned exactly to the frequencies of the har- monic currents and therefore suppress up to 90% of these currents. In general it can be said that the filter circuits serve not only for the compensation of reactive power loads, but also for the suppression of harmonic currents. Figure 15.14 sche- matically illustrates the principle of filter circuits.
Figure 15.15 gives the impedance characteristic of a network with load attenua- tion.

## Slide 332
ss0 15 Compensation for Reactive Power
Figure l5.l4:
Series resonant filter circiuts
Figure l5.l5:
Frequency-impedance characteristic
l5.9
Static Compensation for Reactive Power
Reactive power can be controlled quickly and precisely with power electronics com- ponents. Continuous control and the improved stability of networks are possible []. This section provides a brief description of the equipment used in electrical systems for reactive power compensation.

## Slide 333
15.2 Static Compensation for Reactive Power ssl
Inductances Inductances are in parallel with the networks in order to absorb the reactive power. They are connected to the tertiary winding of a transfor- mer,e.g. to 12 kV, or directly to the busbar of a generator.
Capacitances Capacitances are connected either as a permanent capacitor or as a capacitor bank to the network in order to reduce the reactive power. The economic solution is voltage-controlled reactive power compensation with improved power factor.
Thyristor-controlled static compensation These static compensators are reac-
tive power units connected in parallel, in which the thyristor control gener- ates or absorbs reactive power.
Thyristor-switched capacitances Figure 15.16 schematically illustrates the principle of these capacitances. The capacitance C is switched on and off by the thyristor. The inductance L limits the current rise through the thyristors and causes resonances within the system.
l5.l6: Thyristor-switched capacitances
Properties of these systems are:
High costs
No transients
Stepped control
Avoidance of or generation of compensating harmonics
Very low losses at the output of the compensator.
5. Thyristor-controlled inductances
Figure 15.17 schematically shows the principle of this method of compensa- tion.

## Slide 334
ss2 15 Compensation for Reactive Power
Figure l5.l7: Thyristor-controlled inductances
Properties of these systems are:
High costs
6eneration of compensating harmonics
Continuous control
Continuously applied voltage
Losses at the output of the compensator.
6. Capacitances in series Capacitances connected in series are well suited to reactance compensation, but not to reactive power compensation. However, they of course also affect reactive power compensation for transmitted power. Figure 15.18 illustrates this principle. The reactive power generated in these capacitances increases with the power transmitted. The reactive power is be- tween 100 and 800 Mvar. The greatest problem is protecting the capacitances from fault currents.
Figure l5.l8: Capacitances in series
Planning of compensation systems
For the planning and configuration of compensation systems it is necessary to distinguish between existing and new electrical systems. The corriente state of exist- ing networks must be determined by measurements at the substation and on the

## Slide 335
15.10 Examples of Compensation for Reactive Power sss
primary loads. Possible methods are e.g. bills from the power supply company, meter readings,effective and reactive power recorders and harmonic current anal- ysis. Following the analysis of the measured values and the ambient influences, the type of compensation can be decided.
For new systems, it is necessary to work partly with estimated data. Concurrence, utilization factor and extensions of electrical operational equipment must all be considered. It is recommended that the system be dimensioned with a relatively low compensation power and that the correct power level of the capacitors be de- termined following installation of the system. The calculation and arrangement of a reactive power compensation system can be done best with the use of computer simulations [73].
l5.l0
Examples of Compensation for Reactive Power
15.10.1
Example l: Determination of Capacitive Power
A load has an effective power of P = 50 kW at 400 V and the power factor is to be compensated from cos φ1 = 0.75 to cos φ2 = 0.95. Determine the required capaci- tive power. The power and current before compensation are:
1
1 =
P
1
cos φ1
=
50 kW
0.75
= 66.66 kVA
= ,
11 66.66 kVA
3 U 3 · 400
= , = 96.22 A
The power and current after compensation are:
2
1 =
P
1
cos φ2
=
50 kW
0.95
= 52.63 kVA
12 52.63 kVA
= , = , = 76 A
3 U 3 · 400
The required capacitive power is:
QC = P (tan φ1 — tan φ2 )
= 50 kW (0.88 — 0.32)= 28 kvar

## Slide 336
ss4 15 Compensation for Reactive Power
15.10.2
Example 2: Capacitive Power With h Factor
The capacitive power can be determined with the factor k for a given effective power. The k factor is read from a table [72] and multiplied by the effective power. The result is the required capacitive power.
For an increase in the power factor from cos φ = 0.75 to cos φ = 0.95, from the table [72] we find a factor k = 0.55:
QC = Pk = 50 kW · 0.55 = 27.5 kvar
15.10.3
Example s: Determination of Cable Cross-Section
A three-phase power of 250 kW, with Un = 400 V, at 50 Hz is to be transmitted over a cable 80 m in length. The voltage drop must not exceed 4 % =^16 V. The power factor is to be increased from cos ø = 0.7 to cos ø = 0.95.
What is the required cable cross-section?
P = ,3 UI cos φ
The current consumption before compensation is:
I = ,
P 250 kW
3 U cos φ 3 · 400 · 0.7
= , = 515.5A
The current consumption after compensation is:
I = ,
P 250 kW
3 U cos φ 3 · 400 · 0.95
= , = 379.8A
The effective resistance per unit length for 516 A is:
'
L
'
L
(R cos φ + X sin φ
∆U
) = ,
3 Il
16 V
= ,
3 · 515.5A · 0.08 km
= 0.224 Ω/km
According to Table 13.4 we must choose a cable with a cross-section of 4 × 952. The effective resistance per unit length for 380 A is:

## Slide 337
15.10 Examples of Compensation for Reactive Power ss5
'
L
'
L
(R cos φ + X sin φ
∆U
) = ,
3 Il
16 V
= ,
3 · 380 A · 0.08 km
= 0.304 Ω/km
Here,a cable cross-section of 4 × 70 mm2 is required.
As this example illustrates, the improved power factor leads to lower costs because of the reduced cross-section.
15.10.4
Example 4: Calculation of the c/h Value
6iven a 150 condenser battery, i.e. 5 stages of 30 each, a supply voltage of 400 V, and an instrument transformer with a k of 500 A/5 A,how large is the ›/k value?
The ratio ›/k is given by:
3 Un k
C 30 kvar
3 · 400 V · 5 A
›/k = 0.65 , = 0.65 , 500 A = 0.281 Ar
The controller is set to 0.3.

## Slide 338
ss7
l6
Lightning Protection Systems
IEC 62s05
IEC 62305 considers new technical knowledge and is based on the current state of technology. Its use is for the planning and installation of lightning protection sys- tems up to 60 m high and offers safe protection of buildings.
This draft standard provides information about the following areas:
●
●
●
●
●
Lightning protection classes
Specifications for exterior lightning protection Specifications for ground electrodes
Exposure distance determination Equipotential lightning protection bonding
For the installation, planning, extension and modification of lightning protection systems IEC 62305 apply. In the applicable building ordinances there is information about the need for lightning protection in buildings. Lightning protection is neces- sary for buildings which lightning can easily enter and cause severe damage. Such buildings include e.g. schools, churches, apartment buildings, administrative build- ings, hospitals, railroad stations, telecommunications towers, banks, airports, sport arenas, museums, explosion hazard areas, kindergartens, commercial buildings and high-rise buildings.
Lightning protection systems include
Exterior lightning protection
Interior lightning protection
Overvoltage protection of electronic equipment.
HD 637 S1 6rounding Systems in AC Systems above 1 V and IEC 60 364, Parts 20 and 54 Heavy Current Systems up to 1 V provide comprehensive explanations and terms for grounding systems. Figure 16.1 explains the terms necessary for understanding.
Analysis and Design of Low-Voltage Power 1ystems. Ismail Kasikci Copyright 5 2004 WILEY-VCH Verlag 6mbH & Co. K6aA, Weinheim ISBN: 3-527-30483-5

## Slide 339
ss8 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.l: 6round-to-electrode potential and voltages for grounding electrodes with current flow [80]
Here, the meanings of the symbols are:
U1 Step voltage
φ 6round-to-electrode potential
FE Concrete-footing ground electrode
SE Potential grading ground electrode (ring ground electrode)
x Distance to concrete-footing ground electrode
UE 6round potential rise
UB Touch voltage
UB1 Touch voltage without potential grading ground electrode (on concrete-footing ground electrode)
UB2 Touch voltage without potential grading ground electrode
(on concrete-footing ground electrode and potential grading ground electrode)
●
6round resistance:
In accordance with HD 637 S1 the ground resistance is the resistance of the grounding system between the grounding electrode and the ground refer- ence plane.
Touch voltage:
The touch voltage is a part of the ground potential rise which can be shunted out through the human body.
6round reference plane:
The ground reference plane is the part of ground, in particular the area out- side the range of influence of a ground electrode or a grounding system, in which no measurable voltages occur between any two points as a result of the grounding current.
6round termination network:
6rounding for leading the lightning discharge current to ground.
●
●
●

## Slide 340
16.1 Lightning Protection Class ss9
Lightning protection class | Radius of sphere m | Mesh size m | Efficiency %
I | 20 | 5 x 5 | 98
II | 30 | 10 x 10 | 95
III | 45 | 15 x 15 | 90
IV | 60 | 20 x 20 | 80
●
6round:
6round is the conductive soil. 6round potential rise:
The ground potential rise is voltage occurring between a grounding system and the ground reference plane.
Soil resistivity:
The resistivity of the ground in Ωm. Potential grading ground electrode:
The potential grading ground electrode is a grounding electrode which, due to its shape and arrangement, serves for controlling the potential.
Step voltage:
The step voltage is the part of the ground potential rise which can be shunted out in a one meter long section, such that the current flows through the human body from foot to foot.
●
●
●
●
l6.l
Lightning Protection Class
In order to be able to plan a lightning protection system it is first necessary to deter- mine the protection class for the building in planning. Lightning protection classes I to IV are assigned according to different values of the efficiency of the lightning protection system, the mesh size and the lightning sphere size (Table 16.1)). For each protection class, we can determine the shielding angle of a building according to the height of the air terminal above the ground (Figure 16.2). For the determina- tion of the position of the air terminal, in general three methods are used:
The shielding angle method (a) for simple shapes
The lightning sphere method (radius r) for complicated cases
The mesh method (w) for flat surfaces.
Table l6.l: Characteristic of the lightning protection classes
Examples for protection classes [74]:
Class I Class II Class III Class IV
Biological and nuclear installations
Telecommunications towers, cathedrals, industrial facilities Apartment buildings, yards, schools, theaters, banks Weather-protected structures, refuge shelters

## Slide 341
s40 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.2: Shielding angle [80] [80]
l6.2
Exterior Lightning Protection
Exterior lightning protection includes all equipment for collecting and leading off lightning discharge current to the grounding system (Figure 16.3).
Figure l6.s Exterior lightning protection
16.2.1
Air Terminal
The air terminal (Figure 16.4) serves as the striking point for lightning. The mesh size of the air terminals is 10 m x 20 m maximum for normal buildings, and 10 m x 10 m for hospitals. The mesh must be installed so that no point on the surface of the roof is

## Slide 342
16.2 Exterior Lightning Protection s4l
more then five meters from an air terminal conductor (Figure 16.5). The height of the lightning rod may not be more than 20 m, and the distance from the building must be at least 2 m (Figure 16.6). The building is regarded as protected when the angle is 45°. The area protected by the lightning rods is shown for H < 30 m in Figure 16.7 and for H > 30 m in Figure 16.8. The roof superstructures, of electrically non-conductive material, may not be longer than 0.3 m (Figure 16.9)). A roof ventila- tion system may not be attached without being first included in the lightning protec- tion concept. If the roof ventilation system is protected by a lightning rod, then the distance between the ventilation system and the lightning rod must be determined in accordance with Figure 16.10.
Figure l6.4: Air terminals [79]
Figure l6.5: Air terminal – mesh [79]

## Slide 343
s42 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.6:
Air terminal with protected area [79]
Figure l6.7: Air terminal – lightning rod with protected area up to max. 30 m [79]

## Slide 344
16.2 Exterior Lightning Protection s4s
Figure l6.8: Air terminal – lightning rod with protected area greater than 30 m [79]
Figure l6.9: Air terminal – roof superstructures of electrically conductive material [79]

## Slide 345
s44 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.l0: Air terminal for smaller roof superstructures [79]
16.2.2
Down Conductors
The down conductor (Table 16.2) connects the air terminal to the grounding system. For every 20 m, measured along the edges of the roof, a down conductor must be installed, outwards from the corners of the building. Through the air terminal, a zone of protection with a shielding angle of 45° is then formed.
Table l6.2: Down conductors [79]
Down conductors must have test joints in order to enable later measurements on the system. The required number of down conductors for buildings can be calcu- lated as follows (in any case, at least two down conductors must be arranged):
n =
Circumference of the building in m 20
(16.1)

## Slide 346
16.2 Exterior Lightning Protection s45
Figure 16.11 shows different arrangements of down conductors. Down conduc- tors must be installed so that
Several parallel current paths exist
The length of the current paths must be kept as short as possible
Connections to the equipotential bonding are made
The down conductors have no effect on safety areas
They can be connected to each other near the ground.
Figure l6.ll: Arrangement of down conductors [79]
The connection of the down conductor to the grounding system must be as short as possible (Figure 16.11), and the connection points must be protected against cor- rosion.

## Slide 347
s46 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.l2:
Down conductor in accordance with
Figure l6.ls:
Down conductor in accordance with

## Slide 348
16.2 Exterior Lightning Protection s47
16.2.3
6rounding Systems
The grounding system can be in the form of a concrete-footing ground electrode, ring ground electrode or single ground electrode. The down conductor is connected to this grounding system.
In accordance with IEC 1312-1, the grounding resistance must not be more than 10 Ω. We distinguish here between two types of grounding systems:
Type A arrangement
  Surface ground electrode
  Buried ground electrode
Type B arrangement
  Ring ground electrode
  Concrete-footing ground electrode.
1. Type A arrangement: Surface ground electrode
A surface ground electrode is a ground electrode which is generally installed at a depth of less than 0.5 m and is connected over a length of 5 m to each down conductor (Figure 16.14).
Figure l6.l4: Surface ground electrode
It can consist of round or flat conductors and be in the form of a ring, radial or mesh ground electrode:
The ground resistance of the surface buried ground electrode is given by:
E
E
R = ln
ρ 2L
u L d
(16.2)

## Slide 349
s48 16 Lightning Protection Systems
We can calculate the ground electrode resistance with the approximate rela- tionship
for L ≤ 10 m
R
E
≈ 2 ρE
L
(16.3)
for L ? 10 m
R
E
≈ 2 ρE
L
(16.4)
The symbols have the meanings:
L Length of surface ground electrode
d diameter of surface ground electrode
2. Type A arrangement: Buried ground electrode
It is not possible in all cases to use concrete-footing ground electrodes or ring ground electrodes as lightning protection ground electrodes. In such cases, IEC 1024-1, Part 1 offers the possibility of installing a single ground electrode for each down conductor. As a single ground electrode, either a surface ground electrode with a length of 20 m or a buried ground electrode (Figure 16.15) with a length of 9 m is placed vertically in the ground 1 m
Figure l6.l5: Buried ground electrode

## Slide 350
16.2 Exterior Lightning Protection s49
away from the foundation of the building. Buried ground electrodes have the advan- tage that they are placed at further into the ground, where the soil resistivity is less than towards the surface. With vertically placed ground electrodes, frost conditions have no negative effects on the ground resistance. The ground resistance of a buried ground electrode is given by [36]:
E
ρ
E
R = ln
4L
2 u L d
(16.5)
This can be approximated by the relationship:
RE ≈ ρE
(16.6)
L
The symbols have the meanings:
L Length of buried ground electrode
d Diameter of ground electrode rod
Figure 16.16 shows the ground resistance for buried ground electrodes.
Figure l6.l6: 6round resistance for buried ground elec- trodes [75]

## Slide 351
s50 16 Lightning Protection Systems
3. Type B arrangement: Ring ground electrode
A ring ground electrode is a surface ground electrode at a depth of at least
0.5 m and, as well as possible, as an enclosed ring installed at a distance of 1 m (Figure 16.17) from the exterior foundation of the building.
Figure l6.l7: Enclosed ring ground electrode
The ground resistance of a ring ground electrode is given by [36]:
E
ρ
E
R = ln
2u D
u2 D d
(16.7)
This can be approximated by the relationship:
R
E
≈ 2 ρE
3 D
(16.8)
Here, the symbols have the meanings:
,
Area of the enclosed ring ground electrode surface
Diameter of grounding cable or half-width of a grounding strip
Soil resistivity in Ωm
D Diameter of ring ground electrode D = 1.13 A A
d
ρE
4. Type B arrangement: Concrete-footing ground electrode
For optimal functioning, the main equipotential bonding requires an effec- tive and long-term functioning grounding system. The concrete-footing ground electrode is very well suited to this purpose (Figure 16.18).

## Slide 352
16.2 Exterior Lightning Protection s5l
Figure l6.l8: Concrete-footing ground electrode
Furthermore, it can also be used as a ground electrode for lightning protec- tion, communications systems and low-voltage systems. It must be in the form of an enclosed ring installed in the foundations of the outer walls of the building. For concrete-footing ground electrodes, steel strips with a cross-sec- tion of at least 30 mm x 3.5 mm or steel bars of at least 10 mm diameter must be used. The ground resistance of a buried ground electrode is given approximately by [37]:
R
E
≈ 2 ρE
u D
4 LB
u
(16.9)
D =
(16.10)
The symbols have the meanings:
L Length of the concrete-footing ground electrode B Width of the concrete-footing ground electrode D Diameter of the equivalent circuit area
Figure 16.19 shows the ground resistance for steel strip and steel bar ground elec- trodes.

## Slide 353
s52 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.l9: 6round resistance for steel strip and steel bar ground electrodes [75]
Minimum length of ground electrodes
The minimum length of ground electrodes must not be considered when the mea- sured grounding resistance is less than 10 Ω. For type B (ring or concrete-footing
ground electrodes) the average radius r of the area enclosed by the ground electrode
may not be less than l1. The length l1 can be taken from Figure 16.20.
Figure l6.20: Minimum length of a ground electrode

## Slide 354
16.2 Exterior Lightning Protection s5s
Here:
(16.11)
A
u
r ? l1
r =
(16.12)
When the required value l1 is greater than the value of r, radial or buried ground electrodes must then be added, for which the lengths lh (horizontal) and lv (vertical) are calculated as follows:
lh = l1 — r (16.13)
v
l =
1
l —r
2
(16.14)
The number of additional ground electrodes must not be less than the number of down conductors, and must be at least two.
The meanings of the symbols are:
r Average radius
A Circular area
l1 Minimum length of a ground electrode lh Length of horizontal ground electrode lv Length of vertical ground electrode
The ground resistance of a ground electrode depends on the soil resistivity, the dimensions and the arrangement of the ground electrode and the length of the ground electrode, and less on its cross-section [36]. Figures 16.19 and 16.16 show the ground resistance of steel strip, ring and buried ground electrodes as a function of the ground electrode length and the soil resistivity.
The soil resistivity of different soil types is required for the calculation of the ground resistance of a ground electrode. It is usually given in Ωm and is defined as the resistance of a 1 m3 cube of ground with 1 m edge length, measured between two opposite cube surfaces. Table 16.3 [36,37] lists frequently measured soil types.
Table l6.s: Soil resistivity for different types of soil
Marshland | 30 |  | 6ranite | 2500
Loam, clay, humus | 100 |  | Rock | 10000
Sand (damp) | 200 |  | Pure water (13 °C) | 56
Sand (dry) | 1100 |  | Pure water (39 °C) | 34
6ravel (damp) | 500 |  | Rain water | 30–300
6ravel (dry) | 3000 |  | Sea water | 0.22
Stony soil | 1000 |  |  | 
Type of soil
ρE in Ω m (average values)
Type of soil
ρE in Ω m (average values)

## Slide 355
E
3 · D 3 · 13.3m
s54 16 Lightning Protection Systems
16.2.4
Example l: Calculation of 6rounding Resistances
For a soil resistivity of ρ = 150 Ωm we want to find the ground resistance of a ring and a concrete-footing ground electrode with the dimensions 14 m length and 10 m width and of a buried ground electrode 9 m in length.
2 · ρE 2 · 150 Ωm
R = = = 7.518 Ω
The diameter of the equivalent ground electrode is:
D = 1.13,A = 1.13,14 · 10 = 13.3m
The ground resistance of the concrete-footing ground electrode can be approxi- mated by:
E
E
R = =
2 ρ 2 · 150 Ωm
u D u · 13.3m
= 7.183 Ω
The ground resistance of the buried ground electrode is:
E
ρ
E
R = ln =
4 L 150 · Ωm 4 · 9m
2 u L d 2 u · 9m 0.02 m
ln = 19.89 Ω
The ground resistance of the buried ground electrode can be approximated by:
E
E
L
R = =
ρ 150 · Ωm
9m
= 16.66 Ω
16.2.5
Example 2: Minimum Lengths of 6rounding Electrodes
For a system of protection class II a soil resistivity of 2000 Ωm was measured. From Figure 16.20 we obtain a minimum length of l1 = 30.
Figure l6.2l: Layout of the building

## Slide 356
r = =
A 200 m
2
u u
16.2 Exterior Lightning Protection s55
From Figure 16.21, the area A = A1 + A2 = 200 m2. The average radius is then found from:
= 7.98 m
v
l =
1
l —r 30 m—
7.98 m
2 2
= = 11.01 m
This means that an additional buried electrode 11 in length must be installed,
16.2.6
Exposure Distances in the Wall Area
In accordance with IEC 1024-1, an exposure is too short a distance between a light- ning protection system and metal installations or electrical systems for which there is a danger of flashover or breakdown. Exposures of air terminals and down conduc- tors to metal installations of all types must be prevented or eliminated by increasing the distance or by connecting the installations directly to the lightning protection system or through series isolation gaps. The exposure distance is give by:
Figure l6.22: Exposure distance with equipotential bonding
Figure l6.2s: Exposure distance without equipotential bonding

## Slide 357
s56 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.24: Exposure of installations to a lightning protecx- tion system with the value kc
k
›
i km
d = k l
mit s ? d
(16.19)
Here, the symbols have the meanings:
s Safety distance in m
d Exposure distance in m
k› 6eometrical arrangement – dependent current distribution coefficient (see Figure 16.24)
km Isolating path material-dependent coefficient [76] from Table 16.4
l Length of lightning protection conductor
ki Lightning protection class-dependent coefficient [76] from Table 16.4
For the determination of the current distribution coefficient k› there are three possibilities:

## Slide 358
16.2 Exterior Lightning Protection s57
Lightning protection class | hi | Material | hm
I | 0.1 | air | 1
II | 0.075 | solid state material | 0.5
III–IV | 0.05 |  | 
●
First method
For free-standing lightning conductor poles and conductor cables located between these.
With air terminal conductor on the ridge and down conductors
2 › + f
› + f
k› = (16.20)
●
Second method
With a mesh air terminal conductor network on flat roofs, when no ring fee- der is provided.
h
1 ›
(16.21)
●
k› = 2 n + 0.1 + 0.2 3
Third method
With a mesh air terminal conductor on flat roofs, when one or more ring feeders are provided.
The symbols have the meanings:
h Height or spacing of ring feeder
n Total number of down conductors
› Distance from next down conductor
l Length of air terminal conductor
Table l6.4: Values of the coefficients
16.2.7
6rounding of Antenna Systems
In accordance with IEC 1024-1, Part 1, IEC 60 364 and antennas connected to a lightning protection ground electrode, concrete-footing ground electrode, integrated antenna ground electrode, steel constructions or conductive buried tubular metallic networks (Figure 16.25) must have a minimum cross-section of 16 mm2 Cu (insu- lated or blank), 25 mm2 Al (insulated) or 25 mm2 steel (Figure 16.25).

## Slide 359
s58 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.25: Antenna installed on a roof [80]
For room antennas, antennas under a roof or exterior antennas for which the dis- tances depicted in Figure 16.26a are complied with a grounding system is not re- quired. The equipotential bonding must be implemented as in Figure 16.26b.
16.2.8
Examples of Installations
For the technically correct planning of a lightning protection system, the description of the building is of great importance. DIN 48830 gives detailed information about the scope of the building description. In the preliminary planning phase, it is neces- sary to coordinate the lightning protection class to be used with the customer on the basis of the existing specifications. For the installation and realization of the system, the installation plan (Figure 16.27) and the specifications of work and services [81] must be written. Detailed information about planning, installing and testing can be found in the book [77]. The section numbers used are:
1 | Roof conductors | 13 | Universal trusses
2.3 | Roof conductor holders | 14 | Steel wire down conductors
4 | Lightning conductor peak | 15 | Cable holders
5 | 6utter terminals | 16 | 6round terminal poles
6 | Snow fence terminals | 16a | Measuring point
7 | Rain conduits | 17 | Rain conduits
8 | KS connectors | 18 | 6rounding blade ditch
9 | Series gap | 19 | Steel wire grounding blade
10 | Lightning rods | 20.22 | Parallel connectors
11.12 | 6rounding conduits | 23 | Equipotential bonding busbar

## Slide 360
16.3 Interior Lightning Protection s59
Figure l6.26: a) Window antenna b) Equipotential bonding of antennas [80]
Figure l6.27: Drawing of an exterior lightning protection sys- tem [80]
l6.s
Interior Lightning Protection
It is necessary to protect electrical installations within buildings against the effects of a lightning discharge current and the resulting electrical and magnetic fields. The main part of the interior lightning protection is the equipotential bonding, to which all metallic tubing, as well as heavy current and information technology systems are connected. For the information technology equipment, the lightning protection zone concept offers the best protection. The principle of this concept is based on room shielding (Figure 16.28).

## Slide 361
s60 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.28: Lightning protecxtion zones
16.3.1
The EMC Lightning Protection Zone Concept
The buildings are divided into lightning protection zones, and matched protective equipment and devices provided from the exterior area up to the most sensitive interfaces (Figure 16.29).
The EMC-oriented lightning protection zone concept has been included in inter- national standards. This concept is especially recommended for buildings with extensive electronic equipment. The principle consists of the step-wise suppression of the electromagnetic fields and their effects which result from defined lightning protection zones.

## Slide 362
16.3 Interior Lightning Protection s6l
Figure l6.29: Interior lightning protection
With the EMC lightning protection concept, we can distinguish between four zones:
Exterior lightning protection
Building shielding
Room shielding
Equipment shielding.
The interfaces between the individual zones must be taken into account in the equipotential bonding, and special down conductors must be installed. Table 16.37 describes the individual lightning protection zones.

## Slide 363
s62 16 Lightning Protection Systems
Table l6.5: Definition of zones
Zone
Definition
Lightning protection zone 0
Direct effect of lightning possible
No shielding against electromagnetic fields
Zone protected by air terminal against direct effect of lightning discharges
No shielding against electromagnetic fields
Partial lightning currents cause high-energy transients which can lead to switching operations
The electromagnetic field is further attenuated discharge processes (ESD) take place
The electrostatic field is reduced to a minimum
Lightning protection zone 0/E
Lightning protection zone 1
Lightning protection zone 2 Switching operations and electrostatic Lightning protection zone 3
The minimum cross-sections of the equipotential bonding lines are: Cu 16 mm2
Al 25 mm2
Steel 50 mm2.
16.3.2
Planning Data for Lightning Protection Systems
For the planning and configuration of lightning protection systems the new light- ning protection standard EN 61024-1 and overvoltage protection standard IEC 1312- 1 are available. The decision, which standard to use lies with the planner and the customer. The specifications of work and services must be written in accordance with the Lightning Protection Systems or the contract procedure for the building industry. This section describes the locations of protective devices in lightning pro- tection systems.
According to the overvoltage categories, down conductors in the main distribution systems are used as overall protection, overvoltage arresters in the sub-distribution systems as intermediate protection and down conductors in the electrical outlets and the electronic equipment as fine protection. Figures 16.30 to 16.36 give exam- ples for different low-voltage systems and telecommunications systems.

## Slide 364
16.3 Interior Lightning Protection s6s
Figure l6.s0: Installation locations for overvoltage arresters [55]
Figure l6.sl: TN system with overvoltage arresters [55]

## Slide 365
s64 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.s2:
TN system with overvoltage arresters [55]
Figure l6.ss:
TT system with overvoltage arresters [55]

## Slide 366
16.3 Interior Lightning Protection s65
Figure l6.s4:
IT system with overvoltage arresters [55]
Figure l6.s5:
IT system with overvoltage arresters [55]

## Slide 367
s66 16 Lightning Protection Systems
Figure l6.s6: Heavy current system, treatment of active lines at the interface [55]
Figure l6.s7: Telecommunications system, treatment of active lines at the interface [55]
A very useful aid for the planning of overvoltage protection concepts is the “Trab- tech-select” software, included on the CD-ROM accompanying this book (see also Section 17.15).

## Slide 368
s67
l7
Using the CD-ROM
l7.l
Use of CAD Systems
The competition, shorter planning times (quickness) and greater market demands compel the planner to carry out project planning with the use of computers. Power- ful and extensive CAD-supported planning and calculation software packages for a PC or workstation are available at reasonable prices for use with the Unix, OS2, Windows and DOS operating systems. These enable the dimensioning and selection of electrical operational equipment, the calculation of mechanical and thermal short circuit strengths, short circuit currents, selectivity and Backup protection for the selection of overcurrent protective equipment, and also the calculation of tempera- ture rises in control cabinets. Six different computer programs are supplied on the CD-ROM accompanying this book.
17.1.1
SIKOSTART: Dimensioning and Calculation of Startup Time for a Motor
      Program description
For the calculation of the startup time of a three-phase asynchronous motor it is necessary to input the characteristic data for the motor. Program SIKOSTART calcu-
lates the startup time (direct-start and startup time for motor), starting current and speed-torque characteristic during running and can display the results of the calcu-
lation graphically.
As important information for planning and configuration, a recommendation for the SIKOSTART to be used is also given. It is especially important to make sure that the maximum ambient temperature and the starting frequency are adhered to. Sec- tion 5 of this book shows a sample calculation with SIKOSTART.
      Program structure
The calculation and selection program is structured as follows:
●
●
Customer and project inputs Input of characteristic motor data
Analysis and Design of Low-Voltage Power 1ystems. Ismail Kasikci Copyright 1 2004 WILEY-VCH Verlag 6mbH & Co. K6aA, Weinheim ISBN: 3-527-30483-5

## Slide 369
s68 17 Using the CD-ROM
●
●
Input of characteristic load data
Input of startup conditions, i.e. requirements to be satisfied with the use of SIKOSTART (e.g. maximum starting current)
Output of the results calculated, e.g. startup time for direct-start and with the use of SIKOSTART. For the results calculated it is necessary to make sure these can be output after selecting Cal›ulate in the menu. This of course also applies when changes have been made, i.e. after Modify go to Cal›ulate and then Print.
The results calculated can be displayed graphically.
●
●
      6uidance using the Help function
Actuating the F1 key shows the entire Help menu. For questions referring to a spe- cific Help function, this must then be selected. From every Help function it is possi- ble to exit to the Help menu by actuating the F1 key. Actuating the Es› key exits the Help function and returns to the place in the calculation and selection program 3RW22 from which the program was interrupted to call the Help function.
      Principle of soft start with the SIKOSTART
Voltage ramp, current limitation: The soft start is achieved by changing the voltage at the motor terminals, i.e. by forming a voltage ramp. The ramping time, in which
the terminal voltage of the motor is increased from about 40% to nearly 100% of the
nominal operating voltage can be set over eight steps. It is possible to limit the max- imum starting current to a range from 250% to 450% of the nominal equipment current, where the smallest starting current which can be set depends on the break- away starting current of the motor.
      Inputting the nominal data
The nominal data for the motor are used as parameters for displaying the character- istics. For this reason, they must be inputted completely and exactly. The size of the data is limited by the input format.
      Inputting the characteristics
For inputting the characteristics it is necessary to make sure that no rotational speed value is repeated. Furthermore, for the selection of the characteristic points it must
be ensured that the original characteristic of the motor is reproduced as exactly as possible. This can be done by choosing points for the inputs lying within the range
of the characteristic and in which the curve shows marked changes. An exact repro-
duction of the motor characteristics requires the values at 0% and 100% of the syn- chronous rotational speed of the motor, which can be calculated from the number of poles of the motor.
      Inputting the nominal data
The nominal load data are required for the calculation of the motor loading. For this reason, they must be inputted completely and exactly. The size of the data is limited
by the input format. Load rotational speeds below one rpm cannot be input. In such

## Slide 370
17.1 Use of CAD Systems s69
cases it is necessary to convert the nominal load data to the rotational speed of the motor.
      Voltage ramp
The control unit (microprocessor) increases the terminal voltage of the motor during the ramping time, beginning with about 40% of the nominal operating voltage and increasing this linearly to 100% of the nominal operating voltage. the motor current increases accordingly roughly linearly and proportional to the voltage increase until reaching the breakdown torque (at about 95% of the nominal rotational speed), and then returns to the operating current. The ramping time set has a considerable influence on the startup time of the motor.
      Current limitation
On reaching the starting current setting the voltage ramp is stopped, i.e. the termi- nal voltage of the motor remains constant until the motor current becomes smaller than the starting current setting. The ramping time is extended by this time. If the maximum operating time of the current limitation is exceeded, SIKOSTART increases the terminal voltage in the remaining ramping time to the nominal oper- ating voltage.
      Danger of overloading from SIKOSTART and motor
Table l7.l: Maximum permissible starting current in relation to nominal equipment current for different ramping time settings
Ramping time in s | Max. permissible starting current (overcurrent factor N)
60 | 2.5
30 | 2.5
20 | 3.0
10 | 3.0
5 | 4.5
3 | 4.5
1 | 4.5
0.5 | 4.5
These values apply when the nominal motor current is the same as the nominal equipment current, IP00 and when the maximum ambient temperature and the starting frequency are adhered to.
17.1.1.11 Start-up time
The startup time of a drive depends mostly on the mass moment of inertia and the accelerating torque. In order to obtain a comparative value for the startup time, the calculation of the result for direct-start and SIKOSTART will be output separately.

## Slide 371
s70 17 Using the CD-ROM
The longer startup times with SIKOSTART result from the torque reduction, i.e. because the terminal voltage of the motor lies below the nominal operating voltage during startup the motor torque falls off roughly with the square of the terminal voltage.
      Shunting
In cases of application in which for thermal reasons the heat loss arising during nominal operation of SIKOSTART must be avoided, SIKOSTART can be shunted out after a specified time. A difference between this time and the startup time results from the fact that the drive reaches the nominal rotational speed before the terminal voltage of the motor reaches the nominal operating voltage.
      Selection of SIKOSTART
The main criterion for the equipment size of SIKOSTART is the calculated startup time characteristic as a function of the startup time. The current loading is com- pared with the characteristic value for the equipment type and a corresponding SIKOSTART is selected. The user can select a possible type of protection.
After the complete MLFB is generated, it is necessary to make sure that the tech-
nical data, as given in the NS2 and SA2 catalogs and the operating instructions, are adhered to. If any of the technical data is exceeded, the selection of SIKOSTART must take place under special conditions.
      Characteristics
The characteristics are intended to serve to make clear the calculated and the input values. When there are several characteristics in one diagram, they are assigned as follows:
upper characteristic =^ upper text block
average characteristic =^ middle text block
17.1.2
TXI: Calculations forLighting Systems
The computer-supported planning of a lighting system enables exact, object-specific calculations (e.g. the point illuminance and the average illuminance), the evaluation of the glare restriction and the design of the room and light fixture layouts. The TXI program was selected for this book, because it has the following features:
●
●
●
●
●
Simple operation and system optimization Short computation and printout times
Clearly presented documentation printouts of the results calculated Understandable graphic diagrams
Planning results can be output in the form of tables, as distribution curves,
as isoilluminance curves or as area diagrams.

## Slide 372
17.1 Use of CAD Systems s7l
17.1.3
TRABTECH-Select: Planning Software for Overvoltage Protection Concepts
With the Trabtech-select planning software it is possible to develop comprehensive overvoltage protection concepts quickly, simply and reliably. The program generates a complete documentation, which can be used for invitations to bids and general planning documentation, as well as instructions for the installation. Furthermore, working on practice-oriented problems with the software provides a strong learning effect, which is of great advantage for the user and leads within a short time to con- fidence in the principles of overvoltage protection and the most important applica- tions.
17.1.3.1 Hardware requirements
●
PC with min. 8 Mbyte main storage (for faster processing times, 32 MB are recommended)
486 DX 2/66 or larger processor CD-ROM drive
6raphics hardware with min. 640 x 480 points resolution and min. 256 col- ors
Operating system: Windows or WfW 3.11 Windows 95
Windows NT 3.51 or higher
●
●
●
●
●
●
●
      Description of capability
The software offers the possibility to plan a comprehensive and effective protection
concept. It takes into account the power supply, as well as all interfaces of the data processing and transfer in the areas of administration and telecommunications and also the automation technology interfaces. The user can decide between the Catalog 1ele›tion and Consultation program parts. The Catalog 1ele›tion includes a product list for the direct selection of individual protective devices. The Consultation program part includes a catalog of questions which are addressed to the user concerning the required information about the system to be protected. Trabtech-select also offers the best suited protective device for the particular application. As required, the user can call up information with the F1 key concerning the current screen page from the extensive context-sensitive Help.
      Planning results
●
●
●
●
Project tree, showing the structure of the planned system
Parts list for the selected products, organized by installation position Invitations for bids
Application pictures for lightning current down conductors and overvoltage arresters

## Slide 373
s72 17 Using the CD-ROM
17.1.3.4 Exporting
All planning results can be stored as a complete project file. The project tree, invita- tions for bids and parts lists can also be stored separately as txt files in other files.
17.1.4
MODLCON (MODL PowerConditioning): Calculation of Compensating Systems for Reactive Currents
The planning of systems to compensate for reactive currents can be carried out with the MODLCON PC program. The MODLCON program has the following features:
●
Selection with calculating rule enables calculation of the required compensat- ing power. The effective power, rated voltage, corriente cos φ value and desired cos φ value are needed.
Selection with power bill enables the evaluation of a power bill and calcula- tion of the required compensating power. The effective power, active power consumption, reactive power consumption, rated voltage and desired cos φ value are needed.
Selection with harmonics problems enables calculation of the required chok-
ing factor. The installed compensating power, transformer power, short cir- cuit voltage of the transformer, drive power of the harmonic current genera- tor and ripple control frequency of the power supply company are needed.
For selection with decision matrix, a particular system can be selected.
For the calculated or selected systems, invitations for bids with prices can be generated.
Calculation of air conditioning of switchgear and control cubicles. Calculation of inrush currents of capacitors with series connected inductivity. Calculation of power losses of transmission lines trough reactive power com- pensation.
MODLCON is also able to check the cost effectiveness of the compensation system.
Calculated results can be printed out, stored or copied to the clipboard.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
17.1.5
KUBS plus: Short Circuit Calculations
The KUBS plus program provides support for the short circuit current calculation, the selection of circuit breakers and the line dimensioning.
The input data for the incoming supply (transformer and medium voltage net-
''
k
work or known I ) as well as the steady-state currents of the individual phase wind-
ings are entered. The program suggests suitable line cross-sections. On the basis of the defined line
line cross-sections the program calculates the impedances as well as the short cir- cuit currents. taking the steady-state and short circuit currents into account, KUBS plus selects the required power circuit breakers.

## Slide 374
''
k
ly, or a defined input position (known I )
. The following sequence of windings is
mandatory for the feeder lines:
Transformer or defined input position
Winding with cable or busbar connection
Winding with power circuit breaker and downstream cable or busbar connec- tion
All feeder lines converge at the common feed-in position. The common feed-in position is represented as a horizontal bar, which however behaves electrically as a point, i.e. has no impedance.
In the distribution part the user can choose whether to build in a winding with or without circuit breaker.
With the exception of the common feed-in position, KUBS plus can consider all the busbar impedances by mapping these in the form of vertical windings.
The distribution windings begin at the common feed-in position.
17.1.5.1 System requirements
Hardware:
17.1 Use of CAD Systems s7s
Selectivity limits which result from the relationship between upstream and down- stream breakers, are also indicated.
For the choice of circuit breakers, backup protection is also considered when re- quired, i.e. the switching capacity of a downstream breaker can be increased because the upstream breaker trips at the same time and thus limits the current.
The program divides the network calculation into network feed-ins and network distribution. To the feed-ins belong up to 10 transformers, which feed simultaneous-
●
●
●
●
●
PCwith Pentium or equivalent processor 16 MB RAM or larger
CD-ROM drive
Minimum 3 MB hard disk memory available
Printer: HP Laserjet or similar type, HP Deskjet or similar type, Kyocera laser printer or similar type
Note: The program does not support mouse control. System software:
●
Windows 95, Windows 98 or Windows NT
17.1.5.2 Installation underWindows
●
●
●
●
Start Windows
Insert CD-ROM in drive
Call File Manager and start the Setup.exe file from CD-ROM
The required hard disk memory capacity is shown and the directories C:\KUBSPLUS. Confirm all following windows with OK.

## Slide 375
s74 17 Using the CD-ROM
Important: For installing under Windows 95, after unpacking the files (Decom- pressing Archive)you must close the window in which unpacking takes place.
●
The SETUP program for KUBS plus is started from the installation program. You can the start KUBS plus.
Note: KUBS plus is an MS-DOS application. During installation, the program groups KUBS plus 1.2 and the link KUBS plus 1.2 (for starting the program) are automatically set up.
      Setup
The setup is called automatically following installation. It can also be called from the main menu of KUBS plus. The dialog language for the Setup program is English.
With the Setup, the following presettings are defined:
        Dialog language
The dialog language for the main KUBS plus program can be selected in the Setup program:
          6erman
          English
          French
          Dutch
Selection is made with the cursor keys, followed by RE¥URN.
Note: This selection has no effect on the dialog language for the SETUP.
        Printer driver
A selection menu is displayed on the screen with the available printer drivers. The existing or a similar printer driver is selected. The following choices are possible:
          HP Deskjet
          HP Laserjet
          Kyocera
Note: Most printers have the possibility to select an emulation. This often makes it possible to emulate a printer which can be operated with one of the printer drivers offered.
        Reserve/overdimensioning KUBS plus could, for example, determine a con- ductor of 3 x 240 mm2 for a current of 20 A. In practice, this of course makes little sense, because the conductor – while it would be adequately dimen- sioned – would presumably be too expensive. In order to prevent this, in the Setup program there is the possibility to enter two overdimensioning factors: Minimum and Maximum. For each current which you will enter later, KUBS plus then determines only conductors for which the permissible current lies within the limits defined by Minimum and Maximum.
Attention: A small tolerance results in very few (or no) selection
        Consideration of the touch voltage Checking of the touch voltage can be switched on or off. Following the last input, a new configuration file is gener- ated on the hard disk: SETUP.CF6 and KUBS plus are started.

## Slide 376
17.1 Use of CAD Systems s75
Note: The values entered in SETUP can be changed at any time by calling SETUP again at a later time.
17.1.5.4 Using KUBS plus
To start the program click on: Start – Programs – KUBS plus 1.2
17.1.6
NEPLAN: Planning and information system for electrical networks
Introduction
NEPLAN is a very user friendly planning and information system for electrical-, gas- and water-networks. All menu options and calculation modules are described in details in the manuals. This is a demo-version which you can use up to 30 nodes.
To get to know NEPLAN in a quick and easy way, it is recommended to follow the tutorials.
All programs are explained by examples and it is shown how to start a new project and how to build a small power system. That means, that the user will learn how to enter the elements graphically, how to enter data, how to use libraries, how to run calculations and how to present the results in a manner adapted to the objectives of the analysis.
As mentioned, the Tutorial is a first step to get used to the NEPLAN software. For details about models of elements, data input or calculation inputs, please consult the respective chapters of the User's 6uide or use the context sensitive Online Help.
In this section some of the important modules are explained briefly.
Load Flow Analysis
●
Computation procedures: Current Iteration, Newton Raphson, Extended Newton Raphson, Voltage Drop
Limit check and appropriate automatic conversion of the node type.
Voltage and flow control with phase-shifting transformers, controllable three windings transformers.
FACTS devices: SVC, STATCOM, TCSC, UPFC
Node types: slack, PQ, PV, PC, SC, PI, IC. More than one slack node possi- ble.
Power interchange between area / zones (area interchange control). Asymmetrical network elements and loads
Predefined and user defined scaling factors for fast load and generation varia- tions
Distributed slack node Load balancing
Calculation of loss sensitivities
Step length convergence control Initialisation file input / output
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

## Slide 377
s76 17 Using the CD-ROM
Short Circuit Analysis
●
Computations: IEC 909/VDE 0102, ANSI/IEEE, IEC 60909, superposition method
Consideration of prefault voltages from a load flow computation. Computation of single-, two- (with and without earth connection) and three- phase faults.
Option for computing user-defined fault types (e.g. double earth fault, fault
between two voltage levels).
Library with special faults is available (can be extended by user). Option for computing line faults (fault location on line user-selectable).
Computable fault current types: initial symmetrical short-circuit current and power, peak, breaking, sustained short-circuit current, thermal and asymme- trical breaking current, plus DCcomponent.
Computation of minimum/maximum short-circuit current. Precise model for transformer earthing connection.
Asymmetrical network structure are allowed for (asymmetrical short circuit) Current limiting due to circuit breakers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Voltage Stability Analysis
As an integral part of NEPLAN software, the Voltage Stability module provides 4 approaches for static voltage stability analysis of power systems: V-Q curves, P-V curves, V-Q sensitivity analysis and Q-V eigenvalue analysis (modal analysis). This module allows examination of a wide range of system conditions. It is an ideal tool to provide much insight into the nature of voltage stability problems.
Harmonic Analysis
●
Module is fully integrated, and works independently of the type and size of the network concerned.
Planning of ripple control systems, dimensioning of compensators (SVC) and harmonic filters, plus determination of network impedance for sub-syn- chronous resonances.
Option for simulating frequency response of intermeshed networks. Harmonic generators (current and voltage sources) are entered directly in the single line diagram. Libraries available.
Unrestricted number of harmonic generators can be computed with each harmonic.
Computation of network impedance, and the harmonic level for each fre- quency and for each node.
Frequency-dependence of elements is allowed for.
Libraries for frequency-dependence are available (can be extended by the user). Length of computation steps for impedance computation is automatically adjusted to resonance proximity.
Harmonic load flow
●
●
●
●
●
●
●
●
●

## Slide 378
17.1 Use of CAD Systems s77
Filter Dimensioning
●
●
Filter elements are transferred directly into the single line diagram.
Filter elements: filters (normal, HP, C-filter), series RLC-circuits with or without earth connection, ripple control traps.
Filters are dimensioned directly by the program. Filter data are listed or saved in a text file.
Result lists can be saved in text files.
Results can be saved in result files for evaluation by means of spreadsheet programs (like MS-Excel).
●
●
●
●
Over- current Protection
●
All types of protective devices with an over-current time characteristic can be entered: fuse gear, circuit-breakers, definite-time over-current relays and inverse-time relays, electronic relays.
Up to 6 protective functions (blocking of directional and non-directional over- current protection) can be assigned to each protective device.
Extensive libraries with protective devices from a variety of manufacturers
are available, and can be extended at will.
Option for entering user-defined characteristics for simulating motor start- ups or thermal loadability of conductors, transformers, etc.
Characteristic can be shifted using a k-factor (inverse-time relay).
Entry options for characteristics: point-by-point or formula in conformity with BS142 or the American ASA standard.
●
●
●
●
●
Selectivity Diagram
●
Relays and current transformers are positioned in the network plan graphi- cally.
Transformation ratios of current transformers incorporated in the network plan are allowed for in the selectivity diagrams.
A maximum of 6 characteristics can be incorporated in one diagram. Unrestricted number of diagrams can be processed simultaneously. Selectivity analysis over more than one voltage level, and independently of the network type and size involved.
Two reference voltages for diagrams can be user-defined.
Individualized coloring of the characteristics.
No limit on number of diagrams and protective numbers for management.
●
●
●
●
●
●
●
Network Reduction
This module is designed to reduce the size of a network model by replacing sets of buses and the network elements (lines, transformers,...) that connect them with a smaller but exact, numerically equivalent network. For a properly chosen set of buses, this equivalent network will have fewer buses and branches than the original,

## Slide 379
s78 17 Using the CD-ROM
yet still provide the correct response to faults or load flow calculations in the unre- duced portion. The network can be reduced for
●
symmetrical or asymmetrical short circuit calculations according to IEC909,
IEC60909, ANSI/IEEE or superposition method and load flow calculation.
●
The reduced network gives the same short circuit or load flow results as the origi- nal network. 6iving the nodes to be reduced, the program determines the boundary nodes automatically.
Optimal Power Flow
●
Control variables: active / reactive power generation, schedule voltages of generators and ULTC-transformers, reference values of HVDC systems and FACTS (UPFC, STATCOM, SVC, TCSC,...)
Variable limits for bus voltages, branch loadings, active and reactive power of generators
Individual or general limits, ‘consider/not consider' limits function
Objective function: apply to whole network / to a certain area or zone, mini- mize / maximize MW losses, MVAR losses, generation costs, MW import or MVAR import
Multi objective function is possible (use of weight factors)
●
●
●
●
Motor Starting Analysis
●
●
●
●
●
Simulation of motor start-up in unlimited networks.
Simultaneous or time-delayed start-up for any desired number of motors. Identification of motor parameters using the least square of error method. Different motor models, depending on the motor data entered.
Saturation and eddy-current losses in the motor allowed for (linear or point- by-point).
Libraries for standard motor data, plus additional libraries for Me(s), I(s) and cosj(s) are available (can be extended by the user).
Operating point computation for all non-starting motors in accordance with
their load characteristics (Newton-Raphson).
Automatic tap changing transformers are allowed for after a user-defined time-delay.
Load torque entered as a characteristic or as a linear or quadratic load torque curve.
Libraries for load torques are available (can be extended by the user).
Start-up devices are allowed for, such as star-delta starter, series resistor, transformer.
●
●
●
●
●
●

## Slide 380
17.2 Aids for Installation s79
Voltage Drop
●
●
●
Computation of voltage drop to the moment t = 0.
Reduced data entry for motors and computation parameters.
Non-starting motors can be simulated by a user-defined load PQ (constant power) or shunt.
Overloaded elements, measuring instruments and protective devices or
nodes with voltages outside a defined range are highlighted.
Results of the voltage drop computation are displayed in the single line dia- gram.
The motor data entered and the motor parameters computed can be accessed by clicking on the motor concerned in the single line diagram.
●
●
●
l7.2
Aids forInstallation
To install the individual programs, insert the CD accompanying this book in the CD-ROM drive.
Click the corresponding drive and confirm with Return. The programs are then displayed on the screen.
Select the program with which you wish to work.
Before every installation, carefully read the Read-me file.
Proceed according to the instructions given.
6. Never try to start from the CD-ROM.
7. Following successful installation, make backup copies.

## Slide 381
s8l
Band 2, 6. Aufl. Berlin: BeuthVerlag, 1999
2 Schauer, K.: Der Fachplaner für elektrotechni- sche Anlagen. 2. Aufl. Heidelberg: Hüthig, 1996
s 6esetz über die elektromagnetische Verträg-
lichkeit von 6eräten (EMV6) vom 18.9.98
Seip, 6. 6.: Elektrische Installationtechnik.
3. Aufl. Berlin und München: Verlag Siemens, 1993
Fehmel, 6.; Flachmann, H.; Mai, O.: Elektri- sche Maschinen. 10. Aufl. Würzburg: Vogel, 1993
6iersch, H-U.; Harthus, H.; Vogelsang, N.: Elektrotechnik für Fachschulen, Elektrische Maschinen. 3. Aufl. Stuttgart: B.6. Teubner, 1991
DIN EN 60439: 1994-04 Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen
DIN VDE 0100: Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn- spannungen bis 1000 V
9 –; Teil 200 l0 –; Teil 300 ll –; Teil 410 l2 –; Teil 430 ls –; Teil 520 l4 –; Beiblatt 5 l5 –; Teil 540 l6 –; Teil 610
l7 DIN VDE 0276 Teil 1000: 1995-06 Strom-
belastbarkeit; Allgemeines; Umrechnungs- faktoren
l8 DIN VDE 0107: 1994-10 Starkstromanlagen in
Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen au>erhalb von Krankenhäusern
l9 DIN VDE 0108: 1989-10 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen mit Menschensammlungen
l DIN, ZVEH: DIN-Normen für das Handwerk. 20 TAB: 1993 Technische Anschlu>bedingungen
2l DIN 18015: 1992-03 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden
22 VOB: 1999 Verdingungsordnung für Bauleis- tungen
2s Kiefer, 6.: VDE 0100 und die Praxis. 9. Aufl.
Berlin: VDE Verlag, 1999
Kasikci, I.: Kurzschlu>stromberechnung in elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0102 (IEC 60909), Stuttgart: Expert-Verlag, 2000
DIN VDE 0102: 1990-01 Berechnung von Kurzschlu>strömen in DS-Netzen
Beiblatt 1 zu DIN VDE 0102: Berechnung von Kurzschlu>strömen in DS-Netzen; Beispiele
Beiblatt 2 zu DIN VDE 0102: Anwendungsleit- faden für die Berechnung von Kurzschlu>strö- men in DS-Netzen
Beiblatt 3 zu DIN VDE 0102: Berechnung von Kurzschlu>strömen in DS-Netzen; Faktoren
DIN VDE 0102-2: 1975-11 VDE-Leitsätze für
die Berechnung der Kurzschlu>ströme
s0 Funk, 6.: Symmetrische Komponenten. Ber- lin: Elitera Verlag, 1976
sl Siemens Aktiengesellschaft (Hrsg.): Schalten, Schützen, Verteilen in Niederspannungs- netzen. 3. Aufl. Berlin und München: Verlag Siemens A6, 1992
s2 DIN VDE 0103: 1988-04 Bemessung von Starkstromanlagen auf mech. und therm.
Kurzschlu>festigkeit
ss Roeper, R.: Kurzschlu>ströme in Drehstrom- netzen. 5. Aufl. Verlag Siemens, 1970
s4 Oeding, D.; Happold, H.: Elektrische Kraft- werke und Netze. Berlin: Springer, 1978
s5 Fa. Kabelrheydt: Starkstromkabel 1–30 kV.
Mönchengladbach, 1996
s6 DIN VDE 0141: 1989-07 Erdungen für Stark- stromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
Bibliography
Analysis and Design of Low-Voltage Power 1ystems. Ismail Kasikci Copyright E 2004 WILEY-VCH Verlag 6mbH & Co. K6aA, Weinheim ISBN: 3-527-30483-5

## Slide 382
kraftwerke
4s Trafo-Union: Ol-Verteilungstransformatoren, TV2-1996
ren, TV1-1995
Trafo-Union: 6EAFOL-Planungshinweise
Siemens: Elektronisches Motorsteuergerät SIKOSTART 3RW22
ABB: Technik der Standardmotoren
ABB: Der Drehstrommotor
Elektropraktiker: Fachbeiträge zum Thema FI-Schutz
Siemens: Sonderdruck Fehlerstrom-Schutz- einrichtung
5l Siemens: Überlast- und Kurzschlu>schutz
52 Siemens: Selektivität und Back-up-Schutz
5s Siemens: Schutz und Schaltgeräte N-System, Katalog I 2.1
Kelaiditis, K.: Ein Beitrag zum SLS-Schalter
Hager: Technisches Handbuch
Hager: Hauptkatalog-1997
ABB: Technische Daten, Sicherungsautoma- ten
Klöckner Moeller: Überlast und Kurzschlu>- schutz
anlagen. Technische Akademie Esslingen
60 Klöckner Moeller: Technische Informationen T1-91, Bonn
6l Asea Brown Boveri: Technische Unterlagen, Kataloge
62 Asea Brown Boveri: Schaltanlagen. 9. Aufl.
6s ABB STOTZ: Hauptsicherungsautomaten
ABB STOTZ: Verlegearten, Strombelastbarkeit von Leitungen und Kabeln, Ausgabe:11/97
ABB STOTZ: Auslöse-Charakteristiken für Sicherungsautomaten im Vergleich
Trilux: Innenraumleuchten
Trilux: Beleuchtungsplanung, Programm-TXI
Thorn: Innenleuchten-Seminarunterlagen
42 Kirsch6mbH: Netzersatzanlagen, Motorheiz- 69 F6L: Fördergemeinschaft 6utes Licht, Band 1:
Beleuchtung mit künstlichem Licht, 4/93
70 Präzisa: Katalog Notbeleuchtung
7l ABB: Katalog Blindstromkompensation
44 Trafo-Union: 6EAFOL-6ie>harztransformato- 72 Siemens: Katalog Allgemeine 6rundlagen zur
Blindstromkompensation und Auswahlkrite- rien
7s ABB, Brilon: PROKON für Windows, Konden- satorauslegung
74 DIN ENV 6104 (VDE V0185 Teil 100): 1996-08
Blitzschutz baulicher Anlagen – Teil 1: All- gemeine 6rundzüge
DIN VDE 0185: 1982-12 Blitzschutzanlage,
Teil 1 und 2
DIN VDE 0185 Teil 100: Entwurf 11.92:
6ebäudeblitzschutz; Allgemeine 6rundsätze
Trommer, W., Hampe, A.E.: Blitzschutz- anlagen. Planen, Bauen, Prüfen. 2. Aufl. Heidelberg: Hüthig, 1997
Kleinhuis: Katalog Überspannungsschutz
Dehn+Söhne: Blitzplaner
Dehn+Söhne: Seminarunterlagen, Blitz- schutz, Erdung, Überspannungsschutz, 1997
8l Dehn+Söhne: Muster-Leistungsverzeichnis,
Blitzschutz, Erdung, Überspannungsschutz, 1996
59 Kasikci, I.: Lehrgang: Berechnung von Elektro- 82 Aix Pert: Ingenieurgesellschaft, Blitz-
schutzklassenberechnung nach DIN V ENV 6 1024-1, 1996
s82 Bi6liography
s7 Schutz in elektrischen Anlagen. Band 2: Erdungen, Berechnung, Ausführung und Messung. VDE-Schriftenreihe 81. Berlin:
VDE-Verlag 1996
s8 6ester, J.: Starkstromleitungen und Netze.
Berlin: Verlag Technik, 1977
s9 DIN 5035: 1990-06 Beleuchtung mit künst- lichem Licht
40 Siemens: Überlast- und Kurzschlu>schutz
4l Trafo-Union: Verlustbewertung bei Transfor- matoren