## Slide 1: Apuntes de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
Universidad Politécnica de Valencia Escuela Politécnica Superior de Alcoy Departamento de Ingeniería Eléctrica
Autores:
José Manuel Diez Aznar Pedro Ángel Blasco Espinosa

## Slide 2
Índice
Unidad Didáctica 1: Estructura y Descripción de Instalaciones Eléctricas de B.T
Tema 1: Aspectos generales
1.- Esquema del sistema eléctrico.
2.- Definición de instalación eléctrica en BT. 3.- Normativa de aplicación.
4.- Reglamento electrotécnico para BT. 5.- Instaladores y empresas autorizadas. 6.- Documentación y puesta en servicio. 7.- Verificaciones e inspecciones.
Tema 2: Estructura de una instalación en BT.
1.- Esquema general de las instalaciones. 2.- Acometidas.
3.- Instalaciones de enlace. 4.- Instalaciones interiores.
Unidad Didáctica 2: Previsión y cálculo de potencias
Tema 3: Previsión y cálculo de potencias.
1.- Introducción.
2.- Previsión en edificios destinados principalmente a viviendas. 3.- Previsión en otro tipo de edificaciones.
4.- Cálculo de potencias en una instalación en BT. 5.- Reparto y equilibrado de potencias.
6.- Ejercicios de aplicación.
Unidad Didáctica 3: Diseño y cálculo de líneas eléctricas en BT
Tema 4: Diseño y cálculo de líneas eléctricas en BT.
1.- Generalidades.
2.- Cálculo por caída de tensión.

## Slide 3
3.- Cálculo por capacidad térmica.
4.- Sección del conductor neutro.
5.- Sección del conductor de protección. 6.- Ejercicios de aplicación.
Unidad Didáctica 4: Corrientes de cortocircuito y protecciones eléctricas
Tema 5: Cálculo de corrientes de cortocircuito.
1.- Introducción.
2.- Tipos de cortocircuito.
3.- Intensidad máxima y mínima de c.c. 4.- Cálculo de c.c. en una instalación. 5.- Ejercicios de aplicación.
Tema 6: Selección de protecciones eléctricas.
1.- Introducción.
2.- Fusible.
3.- Interruptor magnetotérmico.
4.- Diferencial.
5.- Protección contra sobretensiones. 6.- Coordinación de protecciones.
7.- Comprobación de la sección por cortocircuito. 8.- Ejercicios de aplicación.
Unidad Didáctica 5: Instalaciones de puesta a tierra
Tema 7: Puesta a tierra.
1.- Introducción.
2.- Composición de una instalación de puesta a tierra. 3.- Cálculo de la resistencia de tierra.
4.- Separación y unión de tomas de tierra. 5.- Ejercicio de aplicación.

## Slide 4
81,9(56,'$' 32/,7e&1,&$ '( 9$/(1&,$
(6&8(/$ 32/,7e&1,&$ 683(5,25 '( $/&2<
'(3$57$0(172 '( ,1*(1,(5Ë$ (/e&75,&$
(VWUXFWXUD \ 'HVFULSFLyQ GH
,QVWDODFLRQHV (OpFWULFDV GH % 7
8QLGDG 'LGiFWLFD
8QLGDG 'LGiFWLFD
ASPECTOS GENERALES
Esquema del sistema eléctrico.
Definición de instalación eléctrica en BT.
Normativa de aplicación.
Reglamento electrotécnico para BT.
Instaladores y empresas autorizadas.
Documentación y puesta en servicio.
Verificaciones e inspecciones.

## Slide 5
)XHQWH 5HG (OHFWULFD (VSDxROD ZZZ UHH HV
(VTXHPD GHO VLVWHPD HOpFWULFR
'HILQLFLyQ GH ,QVWDODFLyQ (OpFWULFD HQ %7
6H HQWLHQGH SRU LQVWDODFLyQ HOpFWULFD D WRGR FRQMXQWR GH DSDUDWRV \ GH FLUFXLWRV DVRFLDGRV HQ SUHYLVLyQ GH XQ ILQ SDUWLFXODU 3URGXFFLyQ &RQYHUVLyQ 7UDQVIRUPDFLyQ 'LVWULEXFLyQ \ 8WLOL]DFLyQ GH OD HQHUJtD (OpFWULFD
&DUDFWHUtVWLFDV GH XQD LQVWDODFLyQ HQ % 7
7HQVLyQ &RQWLQXD 9
7HQVLyQ $OWHUQD 9
% 7
7HQVLyQ XVXDO HQWUH IDVH QHXWUR 9 7HQVLyQ VLPSOH
7HQVLyQ XVXDO HQWUH IDVHV 9 7HQVLyQ FRPSXHVWD
)UHFXHQFLD HPSOHDGD +]

## Slide 6
1RUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ
5HJODPHQWR GH %DMD 7HQVLyQ 5' GH DJRVWR
'H 2%/,*$'2 &803/,0,(172 \ FRQVWLWXLGR SRU
5HJODPHQWR $UWtFXORV
,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV ,7& D ,7&
*XtD 7pFQLFD GH $SOLFDFLyQ
6RQ GH FDUiFWHU 12 9,1&8/$17(
*XtD HODERUDGD SRU HO 0LQLVWHULR GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD FX\R REMHWR HV IDFLOLWDU OD DSOLFDFLyQ SUiFWLFD GH ODV H[LJHQFLDV TXH HVWDEOHFH HO 5HJODPHQWR \ VXV ,7&V
6H PDQWLHQH DFWXDOL]DGDV PHGLDQWH UHYLVLRQHV TXH SXHGHQ VHU
FRQVXOWDGDV HQ http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
1RUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ
1RUPDV SDUWLFXODUHV GH OD HPSUHVD VXPLVWUDGRUD
7DO \ FRPR VH HVWDEOHFH HQ HO DUWtFXOR GHO 5%7 ODV HPSUHVDV GLVWULEXLGRUDV SRGUiQ SURSRQHU QRUPDV SDUWLFXODUHV TXH QR FRQWUDGLJDQ HO 5%7 UHODWLYDV D OD FRQVWUXFFLyQ \ PRQWDMH GH DFRPHWLGDV H LQVWDODFLRQHV GH HQODFH
(VWDV QRUPDV VHUiQ GH 2%/,*$'2 &803/,0,(172 GHQWUR GHO iPELWR GH OD HPSUHVD GLVWULEXLGRUD 7RGD LQVWDODFLyQ HVWi VXMHWD D XQD GLVWULEXLGRUD KWWS ZZZ I L QHW OHJLVODFLRQVHJXULGDGLQGXVWULDO /HJLVODFLRQ1DFLRQDO DVS[
1RUPDV 81(
/DV ,7&V GHO 5%7 HVWiQ YLQFXODGDV D HOODV
/DV 1RUPDV 81( VRQ GRFXPHQWRV HODERUDGRV SRU $(125
$VRFLDFLyQ (VSDxROD GH 1RUPDOL]DFLyQ \ &HUWLILFDFLyQ TXH FRQWLHQHQ HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV SDUD XQD DFWLYLGDG R SURGXFWR \ TXH KDQ VLGR FRQVHQVXDGDV HQWUH WRGDV ODV SDUWHV LQYROXFUDGDV

## Slide 7
5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD %DMD 7HQVLyQ 5(%7
/DV ,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV ,7& %7 VH SXHGHQ DJUXSDU GH OD VLJXLHQWH IRUPD JHQHUDO
,7& D ,7& ,QVWUXFFLRQHV GH FDUiFWHU 1RUPDWLYR \ $GPLQLVWUDWLYR
,7& D ,7& 5HGHV GH GLVWULEXFLyQ DpUHD \ VXEWHUUiQHD
,7&
,7&
,7&
,7&
6LVWHPDV GH FRQH[LyQ GHO QHXWUR \ GH ODV PDVDV
,QVWDODFLRQHV GH DOXPEUDGR H[WHULRU 3UHYLVLyQ GH FDUJDV SDUD VXPLQLVWURV HQ %7
$FRPHWLGDV
,&7 D ,7& ,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
,7& ,QVWDODFLRQHV GH SXHVWD D WLHUUD
,7& D ,7& ,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV R UHFHSWRUDV
,7& D ,7& ,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV HQ YLYLHQGDV
,7& D ,7& ,QVWDODFLRQHV HQ ORFDOHV HVSHFLDOHV
,7& ,QVWDODFLRQHV D PX\ EDMD WHQVLyQ
,7& ,QVWDODFLRQHV D WHQVLRQHV HVSHFLDOHV
,7& D ,7& ,QVWDODFLRQHV FRQILQHV HVSHFLDOHV
,7& ,QVWDODFLRQHV JHQHUDGRUDV GH EDMD WHQVLyQ
,7& D ,7& ,QVWDODFLRQHV HOpFWULFDV VLQJXODUHV FDUDYDQDV SXHUWRV PDULQDV PXHEOHV UDGLDGRUHV GH VDXQD
,7& ,QVWDODFLRQHV GH VLVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ JHVWLyQ WpFQLFD GH OD HQHUJtD
VHJXULGDG
,QVWDODGRUHV \ HPSUHVDV DXWRUL]DGDV ,7&
0RGLILFDFLyQ GH OD ,7& VHJ~Q 5'
,QVWDODGRU DXWRUL]DGR HQ EDMD WHQVLyQ HV OD SHUVRQD ItVLFD TXH UHDOL]D PDQWLHQH R UHSDUD ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HO iPELWR GHO 5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD
%DMD WHQVLyQ \ VXV ,7&V 'HEHUi GHVDUUROODU VX DFWLYLGDG HQ HO VHQR GH XQD HPSUHVD LQVWDODGRUD GH EDMD WHQVLyQ KDELOLWDGD
(PSUHVD LQVWDODGRUD HQ EDMD WHQVLyQ HV OD SHUVRQD ItVLFD TXH UHDOL]D PDQWLHQH R UHSDUD ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV HQ HO iPELWR GHO 5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD
%DMD WHQVLyQ \ VXV ,7&V 'HEHUiQ KDELOLWDUVH HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD LQGLFDQGR SDUD TXH FDWHJRUtD YD D GHVHPSHxDU VX DFWLYLGDG \ FXPSOLHQGR ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV
&/$6,),&$&,Ï1 '( /26 ,167$/$'25(6
$8725,=$'26
&$7(*25,$ %È6,&$
/RV LQVWDODGRUHV GH HVWD FDWHJRUtD SRGUiQ UHDOL]DU PDQWHQHU \ UHSDUDU ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV FRPSUHQGLGDV HQ HO iPELWR GHO 5(% TXH QR VH UHVHUYHQ D OD FDWHJRUtD HVSHFLDOLVWD

## Slide 8
,QVWDODGRUHV \ HPSUHVDV DXWRUL]DGDV ,7&
&$7(*25,$ (63(&,$/,67$
/RV LQVWDODGRUHV GH OD FDWHJRUtD HVSHFLDOLVWD SRGUiQ UHDOL]DU PDQWHQHU \ UHSDUDU ODV LQVWDODFLRQHV GH OD FDWHJRUtD EiVLFD \ DGHPiV ODV FRUUHVSRQGLHQWHV D
  ,QVWDODFLRQHV JHQHUDGRUDV GH EDMD WHQVLyQ
  /iPSDUDV GH GHVFDUJD HQ DOWD WHQVLyQ UyWXORV OXPLQRVRV
  4XLUyIDQRV \ VDODV GH LQWHUYHQFLyQ
  /RFDOHV FRQ ULHJR GH LQFHQGLR R H[SORVLyQ
  /tQHDV DpUHDV R VXEWHUUiQHDV SDUD GLVWULEXFLyQ GH HQHUJtD
  &RQWURO GH SURFHVRV
  6LVWHPDV GH VXSHUYLVLyQ FRQWURO \ DGTXLVLFLyQ GH GDWRV
  6LVWHPDV GH FRQWURO GLVWULEXLGRV
  6LVWHPDV GH DXWRPDWL]DFLyQ JHVWLyQ WpFQLFD GH OD HQHUJtD \ VHJXULGDG SDUD OD YLYLHQGD \ HGLILFLRV
'RFXPHQWDFLyQ \ SXHVWD HQ VHUYLFLR ,7&
'2&80(17$&,Ï1
7e&1,&$ '(
',6(f2
2%5$6 &21
352<(&72
',5(&&,Ï1 '( 2%5$
(-(&8&,Ï1
0(025,$ 7e&1,&$
7e&1,&2 &203(7(17(
,167$/$'25
$8725,=$'2

## Slide 9
9HULILFDFLRQHV H LQVSHFFLRQHV ,7&
9(5,),&$&,Ï1
,163(&&,21(6
,1,&,$/(6 <
3(5,Ï',&$6
&(57,),&$'2
'( /$
,167$/$&,Ï1
5(*,6752
,167$/$'25
$8725,=$'2
2UJDQLVPR GH
&RQWURO 2&$
&2081,'$'
$872120$
- /DV LQVSHFFLRQHV VH UHDOL]DUiQ XQD YH] HMHFXWDGDV ODV LQVWDODFLRQHV
- 6HUiQ REMHWR GH LQVSHFFLyQ LQLFLDO DTXHOODV TXH VH LQGLFDQ HQ OD ,7&
- 6HUiQ REMHWR GH LQVSHFFLRQHV SHULyGLFDV FDGD DxRV ODV TXH SUHFLVDURQ LQVSHFFLyQ LQLFLDO \ FDGD
DxRV ODV LQVWDODFLRQHV FRPXQHV GH HGLILFLRV GH YLYLHQGD FRQ 3! N:

## Slide 10
8QLGDG 'LGiFWLFD
ESTRUCTURA DE UNA INSTALACIÓN EN BT
Esquema general de las instalaciones.
Acometidas.
Instalaciones de enlace.
Instalaciones interiores.
(VTXHPD JHQHUDO GH ODV LQVWDODFLRQHV
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV
3URSLHGDG GHO GLVWULEXLGRU
$FRPHWLGD
5HGHV GH GLVWULEXFLyQ HQ %7
3URSLHGDG GHO FOLHQWH
&DMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ &*3
/tQHD JHQHUDO GH DOLPHQWDFLyQ /*$
'HULYDFLRQHV LQGLYLGXDOHV
&RQWDGRUHV \ HTXLSRV GH PHGLGD
'LVSRVLWLYRV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ

## Slide 11
$FRPHWLGDV
^ŽŶ Z ^WKE^ />/ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ /^dZ/ h/ KZ ͗ ,7&
WĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĚĂŶ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ă ůĂ ĐĂũĂͬƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ; 'WͿ͘
WƵĞĚĞŶ ƐĞƌ͗
ĐŽŵĞƚŝĚĂƐ Z ^͗
WŽƐĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ ĨĂĐŚĂĚĂ
dĞŶƐĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ ƉŽƐƚĞ
ĐŽŵĞƚŝĚĂƐ ^h d ZZ E ^͗
ŽŶ ĞŶƚƌĂĚĂ Ǉ ƐĂůŝĚĂ
Ŷ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ;ϭ ĞŶƚƌĂĚĂ Ǉ ǀĂƌŝĂƐ ƐĂůŝĚĂƐͿ
ĐŽŵĞƚŝĚĂƐ D/yd ^
ĠƌĞĂƐͬ ^ƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ
dŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƐĞƌĄŶ ƉĂƌĂ ƚĞŶƐŝſŶ ĂƐŝŐŶĂĚĂ ĚĞ ϭϬϬϬ s ;Ϭ͘ϲ ͬ ϭ <sͿ͕ ĐŽŶ ĐůĂƐĞ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͘
ZϭͲ< ; ^Ϳ WŽůŝĞƚŝůĞŶŽ ƌĞƚŝĐƵůĂĚŽ ;ZͿ͕ ĐƵďŝĞƌƚĂ ĚĞ WŽůŝŽůĞĨŝŶĂ ;ŶŽ ƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ůůĂŵĂ Ǉ ďĂũĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŚƵŵŽƐͿ
ϭͲ< ; ^Ϳ ƚŝůĞŶŽ WƌŽƉŝůĞŶŽ ; Ϳ͕ ĐƵďŝĞƌƚĂ ĚĞ WŽůŝŽůĞĨŝŶĂ ;ŶŽ ƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ůůĂŵĂ Ǉ ďĂũĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŚƵŵŽƐͿ
$FRPHWLGDV
$FRPHWLGD DpUHD SRVDGD VREUH IDFKDGD
/RV FDEOHV SRVDGRV VREUH IDFKDGD VHUiQ DLVODGRV GH WHQVLyQ DVLJQDGD N9 \ VX LQVWDODFLyQ VH KDUi SUHIHUHQWHPHQWH EDMR FRQGXFWRV FHUUDGRV R FDQDOHV SURWHFWRUDV FRQ WDSD GHVPRQWDEOH FRQ OD D\XGD GH XQ ~WLO
/RV WUDPRV HQ TXH OD DFRPHWLGD TXHGH D XQD DOWXUD VREUH HO VXHOR LQIHULRU D P GHEHUiQ SURWHJHUVH FRQ WXERV R FDQDOHV UtJLGRV
3DUD ORV FUXFHV GH ODV YtDV S~EOLFDV \ HVSDFLRV VLQ HGLILFDU \ GHSHQGLHQGR GH OD ORQJLWXG GHO YDQR ORV FDEOHV SRGUiQ LQVWDODUVH DPDUUDGRV GLUHFWDPHQWH HQ DPERV H[WUHPRV
(VWRV FUXFHV VH UHDOL]DUiQ GH PDQHUD TXH HO YDQR VHD OR PiV FRUWR SRVLEOH \ OD DOWXUD PtQLPD QR VHD HQ QLQJ~Q FDVR LQIHULRU D P
$FRPHWLGD DpUHD WHQVDGD VREUH SRVWHV
/RV FDEOHV VHUiQ DLVODGRV N9 \ SRGUiQ LQVWDODUVH VXVSHQGLGRV GH XQ FDEOH ILDGRU R WDPELpQ PHGLDQWH OD XWLOL]DFLyQ GH XQ FRQGXFWRU QHXWUR ILDGRU
&XPSOLUiQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD ,7& %7
&XDQGR ORV FDEOHV FUXFHQ VREUH YtDV S~EOLFDV R ]RQDV GH SRVLEOH FLUFXODFLyQ URGDGD OD DOWXUD PtQLPD VREUH ODV FDOOHV \ FDUUHWHUDV QR VHUi HQ QLQJ~Q FDVR LQIHULRU D P

## Slide 12
$FRPHWLGDV
$FRPHWLGD VXEWHUUiQHD
(VWH WLSR GH LQVWDODFLyQ VH UHDOL]DUi GH DFXHUGR FRQ OR LQGLFDGR HQ OD ,7& %7
$FRPHWLGD DpUHR ± VXEWHUUiQHD
(Q HO SDVR GH DFRPHWLGDV VXEWHUUiQHDV D DpUHDV HO FDEOH LUi SURWHJLGR GHVGH OD SURIXQGLGDG HVWDEOHFLGD VHJ~Q ,7& %7 \ KDVWD XQD DOWXUD PtQLPD GH P
,QVWDODFLyQ \ FDUDFWHUtVWLFDV JHQHUDOHV
  &RQ FDUiFWHU JHQHUDO ODV DFRPHWLGDV VH UHDOL]DUiQ VLJXLHQGR ORV WUD]DGRV PiV FRUWRV UHDOL]DQGR FRQH[LRQHV FXDQGR pVWDV VHDQ QHFHVDULDV PHGLDQWH VLVWHPDV R GLVSRVLWLYRV DSURSLDGRV
  /D DFRPHWLGD GLVFXUULUi SRU WHUUHQRV GH GRPLQLR S~EOLFRV H[FHSWR HQ DTXHOORV FDVRV GH DFRPHWLGDV DpUHDV R VXEWHUUiQHDV HQ TXH KD\DQ VLGR DXWRUL]DGDV ODV FRUUHVSRQGLHQWHV VHUYLGXPEUHV GH SDVR
  (Q JHQHUDO VH GLVSRQGUi GH XQD VROD DFRPHWLGD SRU HGLILFLR 3RGUi VROLFLWDUVH XQD VHJXQGD DFRPHWLGD HQ GHWHUPLQDGRV FDVRV 9HU QRUPDWLYDV SDUWLFXODUHV GLVWULEXLGRUD
  /D FDtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD DGPLVLEOH VHUi OD TXH OD HPSUHVD GLVWULEXLGRUD WHQJD HVWDEOHFLGD HQ VX UHSDUWR GH FDtGDV GH WHQVLyQ HQ ORV HOHPHQWRV TXH FRQVWLWX\HQ OD UHG
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
'HILQLFLyQ \ FDUDFWHUtVWLFDV JHQHUDOHV ,7&
,QVWDODFLyQ TXH XQH OD FDMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ R FDMDV JHQHUDOHV GH SURWHFFLyQ LQFOXLGDV pVWDV FRQ ODV LQVWDODFLRQHV UHFHSWRUDV GHO XVXDULR R LQVWDODFLRQHV LQWHULRUHV
&RPLHQ]D HQ HO ILQDO GH OD DFRPHWLGD \ WHUPLQD HQ ORV GLVSRVLWLYRV SULYDGRV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ
'LVFXUUH SRU OXJDUHV GH XVR FRP~Q \ TXHGDUiQ HQ SURSLHGDG GHO XVXDULR HO FXDO VH UHVSRQVDELOL]D GH VX FRQVHUYDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR
3DUWHV TXH FRQVWLWX\HQ OD LQVWDODFLyQ GH HQODFH
&DMD *HQHUDO GH 3URWHFFLyQ
/tQHD *HQHUDO GH $OLPHQWDFLyQ
&RQWDGRUHV R (TXLSRV GH PHGLGD
'HULYDFLyQ ,QGLYLGXDO
'LVSRVLWLYRV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ
6RQ SURSLHGDG GHO &OLHQWH

## Slide 13
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
(VTXHPD SDUD YDULRV XVXDULRV FRQ FRQWDGRUHV HQ IRUPD FHQWUDOL]DGD HQ XQ OXJDU
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
5HG GH GLVWULEXFLyQ
$FRPHWLGD
&DMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ
/tQHD JHQHUDO GH DOLPHQWDFLyQ
,QWHUUXSWRU JHQHUDO GH PDQLREUD
&DMD GH GHULYDFLyQ
(PSOD]DPLHQWR GH FRQWDGRUHV
'HULYDFLyQ LQGLYLGXDO
)XVLEOH GH VHJXULGDG
&RQWDGRU
&DMD SDUD LQWHUUXSWRU GH FRQWURO GH SRWHQFLD
'LVSRVLWLYRV JHQHUDOHV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ
,QVWDODFLyQ LQWHULRU
(VTXHPD SDUD YDULRV XVXDULRV FRQ FRQWDGRUHV HQ IRUPD FHQWUDOL]DGD HQ PiV GH XQ OXJDU

## Slide 14
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
5HG GH GLVWULEXFLyQ
$FRPHWLGD
&DMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ
/tQHD JHQHUDO GH DOLPHQWDFLyQ
,QWHUUXSWRU JHQHUDO GH PDQLREUD
&DMD GH GHULYDFLyQ
(PSOD]DPLHQWR GH FRQWDGRUHV
'HULYDFLyQ LQGLYLGXDO
)XVLEOH GH VHJXULGDG
&RQWDGRU
&DMD SDUD LQWHUUXSWRU GH FRQWURO GH SRWHQFLD
'LVSRVLWLYRV JHQHUDOHV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ
,QVWDODFLyQ LQWHULRU
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&DMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ &*3 ,7&
/D FDMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ &*3 VHxDOD HO SULQFLSLR GH OD SURSLHGDG GH ODV LQVWDODFLRQHV GHO FOLHQWH VLHQGR OD FDMD \ VX FRQWHQLGR SURSLHGDG GHO FOLHQWH
6X IXQFLyQ HV SURWHJHU FRQWUD VREUHFDUJDV \ FRUWRFLUFXLWRV OD /tQHD *HQHUDO GH $OLPHQWDFLyQ
/*$
3DUD KRPRJHQHL]DU ODV FRPSDxtDV VXPLQLVWUDGRUDV WLHQHQ VHOHFFLRQDGRV DOJXQRV WLSRV GH &*3
\ &30 TXH KDQ VLGR DSUREDGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD \ TXH VH UHFRJHQ HQ VXV QRUPDV SDUWLFXODUHV
(PSOD]DPLHQWR H LQVWDODFLyQ
6H LQVWDODUiQ HQ ODV IDFKDGDV H[WHULRUHV GH ORV HGLILFLRV HQ OXJDUHV GH OLEUH \ SHUPDQHQWH DFFHVR
6X VLWXDFLyQ VH ILMDUi GH FRP~Q DFXHUGR HQWUH OD SURSLHGDG \ OD HPSUHVD VXPLQLVWUDGRUD
(Q HGLILFLRV FRQ FHQWUR GH WUDQVIRUPDFLyQ SURSLR SDUD GLVWULEXFLyQ HQ EDMD WHQVLyQ ORV IXVLEOHV GHO FXDGUR GH EDMD WHQVLyQ SRGUiQ XWLOL]DUVH FRPR SURWHFFLyQ GH OD / * $ GHVHPSHxDQGR OD IXQFLyQ GH FDMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ ,EHUGUROD 07 GH ³1RUPD GH ,QVWDODFLRQHV GH (QODFH´ GLFH TXH VLHPSUH TXH VHD SRVLEOH VH FRODFDUi &*3 SDUD IDFLOLWDU OD UHSRVLFLyQ GHO VHUYLFLR

## Slide 15
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
6L OD DFRPHWLGD HV DpUHD SRGUiQ LQVWDODUVH HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO D XQD DOWXUD VREUH HO VXHOR HQWUH P \ P
6L HVWD SUHYLVWR HO SDVR GH OD UHG DpUHD D VXEWHUUiQHD OD & * 3 VH VLWXDUi FRPR VL VH WUDWDVH GH XQD DFRPHWLGD VXEWHUUiQHD
6L OD DFRPHWLGD HV VXEWHUUiQHD VH LQVWDODUi HQ XQ QLFKR HQ SDUHG FRQ SXHUWD PHWiOLFD JUDGR GH SURWHFFLyQ ,. \ SURWHJLGD FRQWUD OD FRUURVLyQ &RQ FHUUDGXUD R FDQGDGR GH HPSUHVD
1R VH DORMDUiQ PiV GH GRV & * 3 HQ HO LQWHULRU GHO PLVPR QLFKR XQD FDMD SRU FDGD / * $
&XDQGR SDUD XQ VXPLQLVWUR VH SUHFLVHQ PiV GH GRV FDMDV SRGUiQ XWLOL]DUVH RWUDV VROXFLRQHV WpFQLFDV SUHYLR DFXHUGR HQWUH OD SURSLHGDG \ OD HPSUHVD VXPLQLVWUDGRUD
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH

## Slide 16
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
7LSRV \ FDUDFWHUtVWLFDV
/DV FDMDV JHQHUDOHV GH SURWHFFLyQ FRUUHVSRQGHUiQ D XQR GH ORV WLSRV UHFRJLGRV HQ ODV QRUPDV SDUWLFXODUHV GH OD HPSUHVD VXPLQLVWUDGRUD
'HQWUR GH ODV PLVPDV VH LQVWDODUiQ FRUWDFLUFXLWRV IXVLEOHV HQ WRGRV ORV FRQGXFWRUHV GH IDVH R SRODUHV FLOtQGULFRV R GH FXFKLOODV FRQ SRGHU GH FRUWH DO PHQRV LJXDO D OD FRUULHQWH GH FRUWRFLUFXLWR SUHYLVWD
(O QHXWUR HVWDUi FRQVWLWXLGR SRU XQD FRQH[LyQ DPRYLEOH VLWXDGD D OD L]TXLHUGD GH ODV IDVHV
\ SRGUi GLVSRQHU WDPELpQ GH XQ ERUQH GH SXHVWD D WLHUUD
(O HVTXHPD GH FDMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ D XWLOL]DU HVWDUi HQ IXQFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV GHO VXPLQLVWUR VROLFLWDGR GHO WLSR GH UHG GH DOLPHQWDFLyQ \ OR GHWHUPLQDUi OD HPSUHVD VXPLQLVWUDGRUD
Detalle de CGP con acometida subterránea
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH

## Slide 17
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
7LSRV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH &*3V
$XQTXH WDO FRPR SRGHPRV YHU GLVSRQHPRV GH PXFKRV WLSRV GH HVTXHPDV QR WRGRV VRQ DGPLWLGRV SRU WRGDV ODV HPSUHVDV VXPLQLVWUDGRUDV 3RU OR WDQWR D OD KRUD GH DGRSWDU XQD VROXFLyQ FRQFUHWD WHQGUHPRV TXH HOHJLU GHQWUR GH ORV HVTXHPDV KRPRORJDGRV HQ ODV QRUPDV SDUWLFXODUHV GH OD GLVWULEXLGRUD

## Slide 18
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&$-$ '( 3527(&&,Ï1 < 0(','$ &30
3DUD HO FDVR GH VXPLQLVWURV SDUD XQR R GRV XVXDULRV DOLPHQWDGRV GHVGH HO PLVPR OXJDU FRQIRUPH D ORV HVTXHPDV GH OD ,7& %7
$O QR H[LVWLU OtQHD JHQHUDO GH DOLPHQWDFLyQ SRGUi VLPSOLILFDUVH OD LQVWDODFLyQ FRORFDQGR HQ XQ ~QLFR HOHPHQWR OD FDMD JHQHUDO GH SURWHFFLyQ \ HO HTXLSR GH PHGLGD GLFKR HOHPHQWR VH GHQRPLQD FDMD GH SURWHFFLyQ \ PHGLGD &30

## Slide 19
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&30 (03/$=$0,(172 ( ,17$/$&,Ï1
6H FRORFDUiQ VREUH ODV IDFKDGDV H[WHULRUHV GH ORV HGLILFLRV HQ OXJDUHV GH OLEUH DFFHVR
1R VH DGPLWLUi HO PRQWDMH VXSHUILFLDO
/RV GLVSRVLWLYRV GH OHFWXUD GH ORV HTXLSRV GH PHGLGD GHEHUiQ HVWDU LQVWDODGRV D XQD DOWXUD FRPSUHQGLGD HQWUH P \ P
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
/tQHD JHQHUDO GH DOLPHQWDFLyQ /*$ ,7&
(V OD OtQHD TXH XQH OD &*3 FRQ OD FHQWUDOL]DFLyQ GH FRQWDGRUHV R HTXLSR GH PHGLGD TXH DOLPHQWD /D OtQHD JHQHUDO GH DOLPHQWDFLyQ GLVFXUULUi VDOYR LPSRVLELOLGDG PDQLILHVWD SRU
]RQD GH XVR FRP~Q
&XDQGR OD &*3 HVWp MXQWR DO HTXLSR GH PHGLGD DOLPHQWDFLyQ GH XQ VROR FOLHQWH XVR GH &30 OD /*$ QR VH FRQVLGHUDUi
/RV FRQGXFWRUHV GH ODV OtQHDV JHQHUDOHV GH DOLPHQWDFLyQ VH LQVWDODUiQ DOWHUQDWLYDPHQWH HQ HO LQWHULRU GH
7XERV HQWHUUDGRV
7XERV HPSRWUDGRV
7XERV HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO
&RQGXFWRV FHUUDGRV GH IiEULFD
&DQDOHV SURWHFWRUHV FHUUDGRV UHJLVWUDEOHV \ SUHFLQWDEOHV HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO
7RGRV ORV FRQGXFWRUHV WHQGUiQ XQD WHQVLyQ DVLJQDGD GH 9 .9 FRQ FODVH GH DLVODPLHQWR VHJ~Q QRUPDV GH OD HPSUHVD VXPLQLVWUDGRUD
  5= . $6 3ROLHWLOHQR UHWLFXODGR 5 FXELHUWD GH 3ROLROHILQD QR SURSDJDGRU GH OD OODPD \ EDMD HPLVLyQ GH KXPRV
  '= . $6 (WLOHQR 3URSLOHQR ' FXELHUWD GH 3ROLROHILQD QR SURSDJDGRU GH OD OODPD \ EDMD HPLVLyQ GH KXPRV

## Slide 20
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
$GHPiV GHEH WHQHUVH HQ FXHQWD OR VLJXLHQWH
/RV FRQGXFWRUHV D XWLOL]DU WUHV GH IDVH \ XQR GH QHXWUR VHUiQ GH FREUH R DOXPLQLR XQLSRODUHV \ DLVODGRV
/RV WXERV \ FDQDOHV SXHGHQ VHU GH 39& X RWURV PDWHULDOHV VLHPSUH TXH VHDQ QR SURSDJDGRUHV GH OD OODPD
/D VHFFLyQ GH ORV FDEOHV VHUi XQLIRUPH HQ WRGR VX UHFRUULGR \ VLQ HPSDOPHV
/D VHFFLyQ PtQLPD VHUi GH PPð HQ FREUH R PPð HQ DOXPLQLR
(MHPSOR RULHQWDWLYR GH OD LQVWDODFLyQ GH OD /*$ XWLOL]DQGR FDQDO R WXER \ FRQGXFWR FHUUDGR GH REUD GH IiEULFD
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&RQWDGRUHV \ (TXLSRV GH PHGLGD ,7&
&RQ FDUiFWHU JHQHUDO OD FHQWUDOL]DFLyQ HVWDUi IRUPDGD SRU XQR R YDULRV PyGXORV R FRQMXQWRV GHVWLQDGRV D DOEHUJDU IXQGDPHQWDOPHQWH HO HPEDUUDGR JHQHUDO ORV IXVLEOHV GH VHJXULGDG ORV DSDUDWRV GH PHGLGD HO HPEDUUDGR JHQHUDO GH SURWHFFLyQ ERUQHV GH VDOLGD \ SXHVWD D WLHUUD
/RV FRQWDGRUHV \ GHPiV GLVSRVLWLYRV SDUD OD PHGLGD GH OD HQHUJtD HOpFWULFD SRGUiQ HVWDU XELFDGRV HQ PyGXORV FDMDV FRQ WDSDV SUHFLQWDEOHV SDQHOHV R DUPDULRV

## Slide 21
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&2/2&$&,Ï1 )250$ ,1',9,'8$/ &30
6H XWLOL]DUi VyOR FXDQGR VH WUDWH GH XQ VXPLQLVWUR D XQ ~QLFR XVXDULR R D GRV XVXDULRV DOLPHQWDGRV GHVGH XQ PLVPR OXJDU
6H KDUi XVR GH OD &DMD GH 3URWHFFLyQ \ 0HGLGD &30 GH ORV WLSRV \ FDUDFWHUtVWLFDV YLVWRV DQWHULRUPHQWH \ TXH UH~QH HQ OD PLVPD ORV IXVLEOHV JHQHUDOHV GH SURWHFFLyQ HO FRQWDGRU \ HO GLVSRVLWLYR SDUD GLVFULPLQDFLyQ KRUDULD
(Q HVWH FDVR ORV IXVLEOHV GH VHJXULGDG FRLQFLGHQ FRQ ORV JHQHUDOHV GH SURWHFFLyQ
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&2/2&$&,Ï1 )250$ &21&(175$'$
6H SRGUiQ FRQFHQWUDU ORV FRQWDGRUHV HQ
(GLILFLRV GHVWLQDGRV D YLYLHQGDV \ ORFDOHV FRPHUFLDOHV
(GLILFLRV FRPHUFLDOHV
(GLILFLRV GHVWLQDGRV D XQD FRQFHQWUDFLyQ GH LQGXVWULDV
3DUD FDGD FRQFHQWUDFLyQ KDEUi GH SUHYHUVH XQ DUPDULR R XQ ORFDO DGHFXDGR D HVWH ILQ GRQGH VH FRORFDUiQ ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV QHFHVDULRV SDUD VX LQVWDODFLyQ
&XDQGR HO Q~PHUR GH FRQWDGRUHV D LQVWDODU VHD VXSHULRU D VHUi REOLJDWRULD VX XELFDFLyQ HQ ORFDO
(Q IXQFLyQ GH OD QDWXUDOH]D \ Q~PHUR GH FRQWDGRUHV \ Q GH ODV SODQWDV GHO HGLILFLR OD FRQFHQWUDFLyQ GH ORV FRQWDGRUHV VH VLWXDUi GH OD IRUPD VLJXLHQWH
(Q HGLILFLRV GH KDVWD SODQWDV VH FRORFDUiQ HQ OD SODQWD EDMD HQWUHVXHOR R SULPHU VyWDQR
(Q HGLILFLRV VXSHULRUHV D SODQWDV VH SRGUi FRQFHQWUDU SRU SODQWDV LQWHUPHGLDV FRPSUHQGLHQGR FDGD FRQFHQWUDFLyQ ORV FRQWDGRUHV GH R PiV SODQWDV
3RGUiQ GLVSRQHUVH FRQFHQWUDFLRQHV SRU SODQWDV FXDQGR HO Q~PHUR GH FRQWDGRUHV HQ FDGD XQD GH ODV FRQFHQWUDFLRQHV VHD VXSHULRU D

## Slide 22
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&DUDFWHUtVWLFDV HQ PRQWDMH VREUH $50$5,2
(O DUPDULR GH FRQWDGRUHV UHXQLUi ORV VLJXLHQWHV UHTXLVLWRV
(VWDUi VLWXDGR HQ OD SODQWD EDMD HQWUHVXHOR R SULPHU VyWDQR GHO HGLILFLR VDOYR FXDQGR H[LVWDQ FRQFHQWUDFLRQHV SRU SODQWDV HPSRWUDGR R DGRVDGR VREUH XQ SDUDPHQWR GH OD ]RQD FRP~Q
1R WHQGUi EDVWLGRUHV LQWHUPHGLRV TXH GLILFXOWHQ OD LQVWDODFLyQ R OHFWXUD GH ORV FRQWDGRUHV \ GHPiV GLVSRVLWLYRV
'HVGH OD SDUWH PiV VDOLHQWH GHO DUPDULR KDVWD OD SDUHG RSXHVWD GHEHUi UHVSHWDUVH XQ SDVLOOR GH P FRPR PtQLPR
/RV DUPDULRV WHQGUiQ XQD FDUDFWHUtVWLFD SDUD OODPDV PtQLPD 3)
/DV SXHUWDV GH FLHUUH GLVSRQGUiQ GH OD FHUUDGXUD TXH WHQJD QRUPDOL]DGD OD VXPLQLVWUDGRUD
'LVSRQGUi GH YHQWLODFLyQ \ GH LOXPLQDFLyQ VXILFLHQWH \ VH LQVWDODUi XQ H[WLQWRU PyYLO
6H FRORFDUi XQD EDVH GH HQFKXIH WRPD GH FRUULHQWH FRQ WRPD GH WLHUUD GH $ SDUD VHUYLFLRV GH PDQWHQLPLHQWR
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&DUDFWHUtVWLFDV HQ PRQWDMH HQ /2&$/
(VWH ORFDO TXH HVWDUi GHGLFDGR ~QLFD \ H[FOXVLYDPHQWH D HVWH ILQ SXGLHQGR DORMDU DGHPiV HO FXDGUR JHQHUDO GH PDQGR \ SURWHFFLyQ GH ORV VHUYLFLRV FRPXQHV GHO HGLILFLR (O ORFDO HVWDUi VXMHWR D ODV VLJXLHQWHV FRQGLFLRQHV
(VWDUi VLWXDGR HQ OD SODQWD EDMD HQWUHVXHOR R SULPHU VyWDQR VDOYR FXDQGR H[LVWDQ FRQFHQWUDFLRQHV SRU SODQWDV OR PiV SUy[LPR SRVLEOH D OD HQWUDGD GHO HGLILFLR
6HUi GH IiFLO \ OLEUH DFFHVR
1R VHUYLUi GH SDVR QL DFFHVR D RWURV ORFDOHV \ GLVSRQGUi GH YHQWLODFLyQ \ GH LOXPLQDFLyQ VXILFLHQWH
/D DOWXUD PtQLPD VHUi GH P \ OD DQFKXUD PtQLPD HQ SDUHGHV RFXSDGDV SRU FRQWDGRUHV GH P
/D GLVWDQFLD OLEUH GHVGH OD SDUHG GRQGH VH LQVWDOH OD FRQFHQWUDFLyQ GH FRQWDGRUHV KDVWD HO REVWiFXOR TXH WHQJD HQIUHQWH VHUi GH P /D GLVWDQFLD HQWUH ORV ODWHUDOHV GH GLFKD FRQFHQWUDFLyQ \ VXV SDUHGHV FROLQGDQWHV VHUi GH FP
/D SXHUWD GH DFFHVR DEULUi KDFLD HO H[WHULRU \ WHQGUi XQD GLPHQVLyQ PtQLPD GH [ P
\ HVWDUi HTXLSDGD FRQ OD FHUUDGXUD TXH WHQJD QRUPDOL]DGD OD HPSUHVD GLVWULEXLGRUD
'HQWUR GHO ORFDO H LQPHGLDWR D OD HQWUDGD GHEHUi LQVWDODUVH XQ HTXLSR DXWyQRPR GH DOXPEUDGR GH HPHUJHQFLD GH DXWRQRPtD QR LQIHULRU D KRUD \ SURSRUFLRQDQGR XQ QLYHO PtQLPR GH LOXPLQDFLyQ GH OX[
(Q HO H[WHULRU GHO ORFDO \ SUy[LPR D OD SXHUWD GH HQWUDGD GHEHUi H[LVWLU XQ H[WLQWRU PyYLO

## Slide 23
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
35(9,6,Ï1 '( +8(&26 < &2/2&$&,Ï1
+DVWD FRQWDGRUHV GH YLYLHQGD GHMDU KXHFR SDUD UHDFWLYD
6H QXPHUD GH DUULED DEDMR \ GH L]TXLHUGD D GHUHFKD
3DUD HO JDUDMH XQ PRGXOR GH PHGLGD
/RFDOHV FRPHUFLDOHV XQ PRGXOR GH PHGLGD SRU FDGD P
8Q PRGXOR GH 6HUYLFLRV JHQHUDOHV QRUPDOPHQWH VH FRORFD HQFLPD GHO PyGXOR GHO LQWHUUXSWRU JHQHUDO
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
,17(5583725 *(1(5$/ '( 0$1,2%5$
6X PLVLyQ HV GHMDU IXHUD GH VHUYLFLR HQ FDVR GH QHFHVLGDG WRGD OD FRQFHQWUDFLyQ GH FRQWDGRUHV
(V REOLJDWRULR SDUD FRQFHQWUDFLRQHV GH PiV GH GRV XVXDULRV
(VWD XQLGDG VH LQVWDODUi HQ XQD HQYROYHQWH GH GREOH DLVODPLHQWR LQGHSHQGLHQWH TXH FRQWHQGUi XQ LQWHUUXSWRU GH FRUWH RPQLSRODU GH DSHUWXUD HQ FDUJD \ TXH JDUDQWLFH TXH HO QHXWUR QR VHD FRUWDGR DQWHV TXH ORV RWURV SRORV
&XDQGR H[LVWD PiV GH XQD / * $ VH FRORFDUi XQ LQWHUUXSWRU SRU FDGD XQD GH HOODV
(O LQWHUUXSWRU VHUi FRPR PtQLPR GH $ SDUD SUHYLVLRQHV GH FDUJD KDVWD N: \ GH $ SDUD ODV VXSHULRUHV D pVWD KDVWD N:

## Slide 24
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
(0%$55$'2 *(1(5$/
(0%$55$'2 '( 3527(&&,Ï1 < %251(6
'( 6$/,'$
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
'HULYDFLyQ ,QGLYLGXDO ,7&
(V OD SDUWH GH OD LQVWDODFLyQ TXH SDUWLHQGR GH OD /*$ VXPLQLVWUD HQHUJtD HOpFWULFD D XQD LQVWDODFLyQ GH XVXDULR
6H LQLFLD HQ HO HPEDUUDGR JHQHUDO \ FRPSUHQGH ORV IXVLEOHV GH VHJXULGDG HO FRQMXQWR GH PHGLGD \ ORV GLVSRVLWLYRV JHQHUDOHV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ
/DV GHULYDFLRQHV LQGLYLGXDOHV HVWDUiQ FRQVWLWXLGDV SRU
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQ HO LQWHULRU GH WXERV HPSRWUDGRV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQ HO LQWHULRU GH WXERV HQWHUUDGRV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQ HO LQWHULRU GH WXERV HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQ HO LQWHULRU GH FDQDOHV SURWHFWRUDV FX\D WDSD VyOR VH SXHGD DEULU FRQ OD D\XGD GH XQ ~WLO
&DQDOL]DFLRQHV HOpFWULFDV SUHIDEULFDGDV VHJ~Q 81( (1
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQ HO LQWHULRU GH FRQGXFWRV FHUUDGRV GH REUD

## Slide 25
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
,167$/$&,Ï1
/DV GHULYDFLRQHV LQGLYLGXDOHV GHEHUiQ GLVFXUULU SRU OXJDUHV GH XVR FRP~Q
/RV WXERV \ FDQDOHV SURWHFWRUDV SHUPLWLUiQ DPSOLDU OD VHFFLyQ GH ORV FRQGXFWRUHV HQ XQ
/RV GLiPHWURV H[WHULRUHV QRPLQDOHV PtQLPRV GH ORV WXERV HQ GHULYDFLRQHV LQGLYLGXDOHV VHUiQ GH PP
6H GLVSRQGUi GH XQ WXER GH UHVHUYD SRU FDGD ' , SDUD DWHQGHU IiFLO SRVLEOHV DPSOLDFLRQHV
(Q ORFDOHV GRQGH QR HVWp GHILQLGD VX SDUWLFLyQ VH LQVWDODUi FRPR PtQLPR XQ WXER SRU FDGD P
&XDQGR GLVFXUUDQ YHUWLFDOPHQWH VH DORMDUiQ HQ HO LQWHULRU GH XQD FDQDODGXUD R FRQGXFWR GH REUD TXH FDUHFHUi GH FXUYDV \ HVWDUi FHUUDGR FRQYHQLHQWHPHQWH /DV GLPHQVLRQHV VH PXHVWUDQ HQ OD VLJXLHQWH WDEOD
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&21'8&725(6
(O Q~PHUR GH FRQGXFWRUHV GHSHQGHUi GHO Q~PHUR GH IDVHV QHFHVDULDV &DGD ' , OOHYDUi VX FRQGXFWRU QHXWUR GH SURWHFFLyQ H KLOR GH PDQGR VL HV QHFHVDULR SDUD SRVLELOLWDU OD DSOLFDFLyQ GH GLIHUHQWHV WDULIDV FRQ FRQWDGRUHV FRQ WHOHJHVWLyQ QR HV QHFHVDULR
1R VH DGPLWLUi FRQGXFWRU QHXWUR QL FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ FRP~Q SDUD GLVWLQWRV VXPLQLVWURV
/RV FDEOHV QR SUHVHQWDUiQ HPSDOPHV \ VX VHFFLyQ VHUi XQLIRUPH
/RV FRQGXFWRUHV D XWLOL]DU VHUiQ GH FREUH R DOXPLQLR DLVODGRV \ QRUPDOPHQWH XQLSRODUHV GH 9 6H VHJXLUi HO FyGLJR GH FRORUHV LQGLFDGR HQ OD ,7& %7 ,EHUGUROD VyOR DGPLWH FRQGXFWRUHV GH FREUH
3DUD HO FDVR GH FDEOHV PXOWLFRQGXFWRUHV R GH GHULYDFLRQHV LQGLYLGXDOHV HQ WXERV HQWHUUDGRV HO DLVODPLHQWR VHUi GH N9
/RV FDEOHV VHUiQ QR SURSDJDGRUHV GHO LQFHQGLR \ FRQ HPLVLyQ GH KXPRV \ RSDFLGDG UHGXFLGD
  (6 = . $6 XQLSRODU FRQ DLVODPLHQWR GH SROLROHILQD = 81(
  5= . $6 DLVODPLHQWR GH SROLHWLOHQR UHWLFXODGR 5 \ FXELHUWD GH SROLROHILQD
= 81(
  '= . $6 DLVODPLHQWR GH HWLOHQR SURSLOHQR ' \ FXELHUWD GH SROLROHILQD = 81(
(O FRQGXFWRU QHXWUR GHEHUi HQ JHQHUDO VHU GH OD PLVPD VHFFLyQ TXH ORV FRQGXFWRUHV GH IDVH
/D VHFFLyQ PtQLPD VHUi GH PPð GH FREUH SDUD ORV FDEOHV SRODUHV QHXWUR \ SURWHFFLyQ \ GH PPð SDUD HO KLOR GH PDQGR TXH VHUi GH FRORU URMR

## Slide 26
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
'LVSRVLWLYRV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ ,7&
(V HO TXH DORMD WRGRV ORV GLVSRVLWLYRV JHQHUDOHV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ LQWHULRU GH OD YLYLHQGD R ORFDO /RV GLVSRVLWLYRV LQGLYLGXDOHV GH PDQGR \ SURWHFFLyQ GH FDGD XQR GH ORV FLUFXLWRV TXH VRQ HO RULJHQ GH OD LQVWDODFLyQ LQWHULRU SRGUiQ LQVWDODUVH HQ HO PLVPR FXDGUR GH GLVWULEXFLyQ R HQ FXDGURV VHSDUDGRV
(Q YLYLHQGDV \ HQ ORFDOHV FRPHUFLDOHV H LQGXVWULDOHV HQ ORV TXH SURFHGD VH FRORFDUi XQD FDMD SDUD HO LQWHUUXSWRU FRQWURO GH SRWHQFLD ,&3 LQPHGLDWDPHQWH DQWHV GH ORV GHPiV GLVSRVLWLYRV HQ FRPSDUWLPHQWR LQGHSHQGLHQWH \ SUHFLQWDEOH
/D XELFDFLyQ HQ YLYLHQGDV VHUi MXQWR D OD SXHUWD GH HQWUDGD \ HQ ORFDOHV FRPHUFLDOHV H LQGXVWULDOHV GHEHUiQ VLWXDUVH OR PiV SUy[LPR D XQD SXHUWD GH HQWUDGD QR SXGLHQGR VHU DFFHVLEOHV DO S~EOLFR VDOYR HQ YLYLHQGDV
/D DOWXUD GH XELFDFLyQ GHVGH HO QLYHO GHO VXHOR VHUi GH
D P SDUD YLYLHQGDV
! P SDUD ORFDOHV FRPHUFLDOHV
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
&20326,&,Ï1
,QWHUUXSWRU FRQWURO GH SRWHQFLD ,&3
  (O ,&3 VH XWLOL]D SDUD VXPLQLVWURV HQ EDMD WHQVLyQ \ KDVWD XQD LQWHQVLGDG GH $
  3DUD VXPLQLVWURV GH LQWHQVLGDG VXSHULRU D $ QR VH XWLOL]D HO ,&3 VLQR TXH VH XWLOL]DUiQ PD[tPHWURV R LQWHJUDGRUHV LQFRUSRUDGRV DO HTXLSR GH PHGLGD GH HQHUJtD HOpFWULFD (Q HVWRV FDVRV QR HV SUHFHSWLYD OD LQVWDODFLyQ GH OD FDMD SDUD ,&3
  (O ,&3 QR SXHGH FRQVLGHUDUVH FRPR HOHPHQWR GH SURWHFFLyQ \ GH GHVFRQH[LyQ SRU HOOR GHEHUi HVWDU DFRPSDxDGR GH XQ LQWHUUXSWRU JHQHUDO DXWRPiWLFR GH FRUWH RPQLSRODU
,QWHUUXSWRUHV DXWRPiWLFRV PDJQHWRWpUPLFRV
  'LVSRVLWLYRV GH SURWHFFLyQ FRQWUD VREUHFDUJDV \ FRUWRFLUFXLWRV
  8Q LQWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR JHQHUDO \ XQR SDUD FDGD XQR GH ORV FLUFXLWRV TXH SDUWHQ GHO FXDGUR
,QWHUUXSWRU R LQWHUUXSWRUHV GLIHUHQFLDOHV
  'HVWLQDGR D OD SURWHFFLyQ FRQWUD FRQWDFWRV LQGLUHFWRV GH WRGRV ORV FLUFXLWRV
  /D LQVWDODFLyQ GHEHUi WHQHU XQ LQWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO FRPR PtQLPR

## Slide 27
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
/LPLWDGRU GH VREUHWHQVLRQHV
  'LVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV VHJ~Q ,7& %7 VL IXHVH QHFHVDULR
&$5$&7(5Ë67,&$6 35,1&,3$/(6
(O LQWHUUXSWRU JHQHUDO DXWRPiWLFR ,*$ GH FRUWH RPQLSRODU WHQGUi SRGHU GH FRUWH VXILFLHQWH SDUD OD LQWHQVLGDG GH FRUWRFLUFXLWR TXH SXHGD SURGXFLUVH HQ HO SXQWR GH VX LQVWDODFLyQ GH $ FRPR PtQLPR
/RV GHPiV LQWHUUXSWRUHV DXWRPiWLFRV \ GLIHUHQFLDOHV GHEHUiQ UHVLVWLU ODV FRUULHQWHV GH FRUWRFLUFXLWR TXH SXHGDQ SUHVHQWDUVH HQ HO SXQWR GH VX LQVWDODFLyQ
/D VHQVLELOLGDG GH ORV LQWHUUXSWRUHV GLIHUHQFLDOHV UHVSRQGHUi D OR VHxDODGR HQ OD
,QVWUXFFLyQ ,7& %7
/RV GLVSRVLWLYRV GH SURWHFFLyQ FRQWUD VREUHFDUJDV \ FRUWRFLUFXLWRV GH ORV FLUFXLWRV LQWHULRUHV VHUiQ GH FRUWH RPQLSRODU \ WHQGUiQ ORV SRORV SURWHJLGRV TXH FRUUHVSRQGD DO Q~PHUR GH IDVHV GHO FLUFXLWR TXH SURWHJHQ
6XV FDUDFWHUtVWLFDV GH LQWHUUXSFLyQ HVWDUiQ GH DFXHUGR FRQ ODV FRUULHQWHV DGPLVLEOHV GH ORV FRQGXFWRUHV GHO FLUFXLWR TXH SURWHJHQ
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
Características y ejemplo de instalación del cuadro de mando y protección

## Slide 28
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
*5$'2 '( (/(&75,),&$&,Ï1
%È6,&2 ,7& %7
,QVWDODFLRQHV GH HQODFH
*5$'2 '( (/(&75,),&$&,Ï1 (/(9$'2 ,7& %7

## Slide 29
,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV
6RQ ODV OtQHDV TXH SDUWHQ GHVGH HO FXDGUR JHQHUDO GH PDQGR \ SURWHFFLyQ \ GDQ VXPLQLVWUR D ORV GLIHUHQWHV UHFHSWRUHV GH OD LQVWDODFLyQ ,7& D ,7&
/RV VLVWHPDV GH LQVWDODFLyQ SHUPLWLGRV VRQ ORV VLJXLHQWHV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV EDMR WXERV SURWHFWRUHV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV ILMDGRV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SDUHGHV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQWHUUDGRV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV GLUHFWDPHQWH HPSRWUDGRV HQ HVWUXFWXUDV
&RQGXFWRUHV DpUHRV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQ HO LQWHULRU GH KXHFRV GH OD FRQVWUXFFLyQ
&RQGXFWRUHV DLVODGRV EDMR FDQDOHV SURWHFWRUDV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV EDMR PROGXUDV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV HQ EDQGHMDV R VRSRUWH GH EDQGHMDV
&DQDOL]DFLRQHV HOpFWULFDV SUHIDEULFDGDV
$63(&726 *(1(5$/(6
6H VXEGLYLGLUiQ HQ FLUFXLWRV GH IRUPD TXH XQD SHUWXUEDFLyQ VROR DIHFWH D FLHUWDV SDUWHV GH OD LQVWDODFLyQ VHJ~Q
  (YLWDU LQWHUUXSFLRQHV LQQHFHVDULDV GH WRGR HO FLUFXLWR
  )DFLOLWDU OD YHULILFDFLyQ HQVD\R \ PDQWHQLPLHQWR
  (YLWDU ULHVJRV GH IXQFLRQDPLHQWR HQ FDVR GH XQ FRUWRFLUFXLWR
  (TXLOLEUDGR GH FDUJDV
,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV
1R VH SHUPLWH OD XQLyQ GH FRQGXFWRUHV PHGLDQWH FRQH[LRQHV \ R GHULYDFLRQHV SRU VLPSOH UHWRUFLPLHQWR R DUUROODPLHQWR HQWUH Vt GH ORV FRQGXFWRUHV 'HEHUi UHDOL]DUVH VLHPSUH XVDQGR ERUQHV GH FRQH[LyQ LQGLYLGXDOHV UHJOHWDV HWF
/DV FRQH[LRQHV VLHPSUH VH UHDOL]DUiQ HQ HO LQWHULRU GH FDMDV GH HPSDOPH \ R GHULYDFLyQ VDOYR FDVRV SDUWLFXODUHV ,7& %7
'LVSRVLFLyQ GH ODV FDQDOL]DFLRQHV
  'LVWDQFLD PtQLPD GH FP FRQ RWUDV FDQDOL]DFLRQHV QR HOpFWULFDV
  (Q FDVR GH SUR[LPLGDG FRQ FDQDOL]DFLRQHV WpUPLFDV VH HVWDEOHFHUiQ PHGLGDV DGHFXDGDV SDUD HYLWDU DOFDQ]DU WHPSHUDWXUDV SHOLJURVDV
  1R VH GLVSRQGUiQ SRU GHEDMR GH FDQDOL]DFLRQHV GH DJXD YDSRU D PHQRV TXH VH DGRSWHQ PHGLDGDV HVSHFLDOHV SDUD HYLWDU FRQGHQVDFLRQHV
  /DV FDQDOL]DFLRQHV HOpFWULFDV \ QR HOpFWULFDV SRGUiQ LU SRU OD PLVPD FDQDO R KXHFR FRQVWUXFFLyQ FXDQGR FXPSODQ XQD VHULH GH SUHPLVDV GH IRUPD VLPXOWDQHD ,7& %7
  (VWDUiQ GLVSXHVWDV GH IRUPD TXH VH IDFLOLWH VX PDQLREUDELOLGDG LQVSHFFLyQ R DFFHVR

## Slide 30
,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV
(MHPSOR GH ,QVWDODFLyQ GH YLYLHQGD
,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV
(MHPSOR GH RWUDV LQVWDODFLRQHV
1R H[LVWH XQ VROR FXDGUR GH SURWHFFLyQ 'HVGH HO FXDGUR JHQHUDO VDOHQ OtQHDV TXH DOLPHQWDQ FXDGURV VHFXQGDULRV

## Slide 31
81,9(56,'$' 32/,7e&1,&$ '( 9$/(1&,$
(6&8(/$ 32/,7e&1,&$ 683(5,25 '( $/&2<
'(3$57$0(172 '( ,1*(1,(5Ë$ (/e&75,&$
3UHYLVLyQ \ FiOFXOR GH SRWHQFLDV
8QLGDG 'LGiFWLFD
8QLGDG 'LGiFWLFD
PREVISIÓN Y CÁLCULO DE POTENCIAS
Introducción.
Previsión en edificios destinados principalmente a viviendas.
Previsión en otro tipo de edificaciones.
Cálculo de potencias en una instalación en BT.
Reparto y equilibrado de potencias
Ejercicios de aplicación

## Slide 32
,QWURGXFFLyQ
Potencia de las instalaciones
/DV FDUJDV QR VRQ FRQRFLGDV
/DV FDUJDV VRQ FRQRFLGDV
35(9,6,Ï1 '( &$5*$6
&È/&8/2 '( 327(1&,$6
3727$/ 39,9,(1'$6 36(5 *(1 3/2& &20(5 < 2), 3*$5$-(6
39,9,(1'$6 &DUJD SUHYLVWD HQ YLYLHQGDV ,7&
/D FDUJD Pi[LPD SRU YLYLHQGD GHSHQGH GHO JUDGR GH XWLOL]DFLyQ TXH VH GHVHH DOFDQ]DU 6H HVWDEOHFHQ ORV VLJXLHQWHV JUDGRV GH HOHFWULILFDFLyQ
(OHFWULILFDFLyQ %È6,&$
'HEH SHUPLWLU OD XWLOL]DFLyQ GH ORV DSDUDWRV HOpFWULFRV GH XVR FRP~Q HQ OD YLYLHQGD
(OHFWULILFDFLyQ (/(9$'$
3UHYLVLyQ GH XWLOL]DFLyQ GH FLUFXLWRV VXSHULRU D OD EiVLFD
&DOHIDFFLyQ HOpFWULFD DFRQGLFLRQDPLHQWR GH DLUH VHFDGRUD HWF
6XSHUILFLH ~WLO VXSHULRU D Pð
,QVWDODFLyQ SDUD UHFDUJD GH YHKtFXOR HOpFWULFR ,7&
3UHYLVLyQ HQ HGLILFLRV GHVWLQDGRV SULQFLSDOPHQWH D YLYLHQGDV

## Slide 33
7DEOD
,7& %7
/D FDUJD FRUUHVSRQGLHQWH D XQ
FRQMXQWR GH YLYLHQGDV VH REWHQGUi PXOWLSOLFDQGR OD PHGLD DULWPpWLFD GH
ODV SRWHQFLDV SUHYLVWDV HQ FDGD YLYLHQGD SRU HO IDFWRU GH VLPXOWDQHLGDG FRUUHVSRQGLHQWH
3DUD HGLILFLRV FX\D LQVWDODFLyQ HVWp SUHYLVWD OD DSOLFDFLyQ GH WDULID QRFWXUQD HO &V VHUi
39,9,(1'$6 &V [ 30
3UHYLVLyQ HQ HGLILFLRV GHVWLQDGRV SULQFLSDOPHQWH D YLYLHQGDV
&DUJD FRUUHVSRQGLHQWH D XQ FRQMXQWR GH YLYLHQGDV
6L VH GHVFRQRFH VH SXHGH HVWLPDU
$OXPEUDGR SRUWDO GH HVFDOHUD \ RWURV HVSDFLRV FRPXQHV
,QFDQGHVFHQFLD : P
)OXRUHVFHQFLD : P
$OXPEUDGR GH OD FDMD GH HVFDOHUD
,QFDQGHVFHQFLD : P
)OXRUHVFHQFLD : P
3UHYLVLyQ HQ HGLILFLRV GHVWLQDGRV SULQFLSDOPHQWH D YLYLHQGDV
36(59 *(1( &DUJD SUHYLVWD HQ VHUYLFLRV JHQHUDOHV
$VFHQVRUHV DSDUDWRV HOHYDGRUHV JUXSRV GH SUHVLyQ FHQWUDOHV GH FDORU \ IUtR DOXPEUDGR GH SRUWDO FDMD GH HVFDOHUD \ FXDOTXLHU HVSDFLR FRP~Q GHO HGLILFLR
&RHILFLHQWH 6LPXO

## Slide 34
3*$5$-(6 &DUJD SUHYLVWD HQ JDUDMHV
9DORU PtQLPR
: P ā3ODQWD 9HQWLODFLyQ 1$785$/
0tQLPR : 9
&RHILFLHQWH 6LPXO
9DORU PtQLPR
: P ā3ODQWD 9HQWLODFLyQ $57,),&,$/
0tQLPR : 9
&RHILFLHQWH 6LPXO
&XDQGR HQ OD DSOLFDFLyQ GH OD 1%( &3, VHD QHFHVDULR XQ VLVWHPD GH YHQWLODFLyQ IRU]DGD SDUD OD HYDFXDFLyQ GH KXPRV GH LQFHQGLR VH HVWXGLDUi GH IRUPD HVSHFtILFD OD SUHYLVLyQ GH FDUJD GH ORV JDUDMHV
3UHYLVLyQ HQ HGLILFLRV GHVWLQDGRV SULQFLSDOPHQWH D YLYLHQGDV
3/2& &20(5 < 2), &DUJD SUHYLVWD HQ ORFDOHV FRPHUFLDOHV \ RILFLQDV
9DORU PtQLPR
: P ā3ODQWD
0tQLPR : 9
&RHILFLHQWH 6LPXO
6L VH GLVSRQH GHO GDWR UHDO XWLOL]DUOR VLHPSUH
\ FXDQGR VHD ! : (O &V
3UHYLVLyQ HQ RWUR WLSR GH HGLILFDFLRQHV
(GLILFLRV FRPHUFLDOHV R GH RILFLQD
9DORU PtQLPR
: P ā3ODQWD
0tQLPR : 9
&RHILFLHQWH 6LPXO
&RQFHQWUDFLyQ GH LQGXVWULDV
9DORU PtQLPR
: P ā3ODQWD
0tQLPR : 9
&RHILFLHQWH 6LPXO
&DUJD GH YHKtFXORV HOpFWULFRV 3OD]DV GH DSDUFDPLHQWR R HVWDFLRQDPLHQWRV FROHFWLYRV HQ HGLILFLRV R ORFDOHV
9DORU PtQLPR
: [ GHO Q~PHUR WRWDO GH SOD]DV [ &V GH OD LQVWDODFLyQ

## Slide 35
&iOFXOR GH SRWHQFLDV HQ XQD LQVWDODFLyQ HQ %7
327(1&,$ ,167$/$'$
(V OD VXPD GH WRGDV ODV SRWHQFLDV QRPLQDOHV GH FDGD XQR GH ORV UHFHSWRUHV
327(1&,$ 0È;,0$ $'0,6,%/(
3RWHQFLD FX\D LQWHQVLGDG FRUUHVSRQGH FRQ OD ,1 GHO GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ 3RU HMHPSOR SDUD XQ LQVWDODFLyQ PRQRIiVLFD TXH HVWi SURWHJLGD FRQ XQ ,0 GH $ FRQ XQ IDFWRU GH SRWHQFLD GH
3RWHQFLD Pi[LPD DGPLVLEOH [ [ :
&iOFXOR GH SRWHQFLDV HQ XQD LQVWDODFLyQ HQ %7
327(1&,$ '( &È/&8/2
3RWHQFLD TXH VH XVD SDUD UHDOL]DU ORV FiOFXORV GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD
3&$/ 302725(6 3$/80%5$'2 3$3$ (/(9$'25(6 3275$6 &$5*$6 ā &6
&6 &RHILFLHQWH GH VLPXOWDQHLGDG
02725(6 ,7& %7
3&$/ 02725 ā 302725
6yOR XQ PRWRU
3&$/ 02725(6 ā 30È; 02725 35(672 027
9DULRV PRWRUHV

## Slide 36
&iOFXOR GH SRWHQFLDV HQ XQD LQVWDODFLyQ HQ %7
$/80%5$'2 ,7& %7
3&$/ $/80% ā 3/È0 '( '(6&$5*$ 3/È0 ,1&$1'(6&(17(6
$3$5$726 (/(9$'25(6 ,7& %7
3&$/ (/(9$' ā 3$3$5 (/(9$'25(6
&2(),&,(17( '( 6,08/7$1(,'$'
&6
$ SUHILMDU SRU HO ,QJHQLHUR \ GHSHQGHUi GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV LQVWDODFLRQHV \ GH OD LQGXVWULD REMHWR GH SUR\HFWR
&iOFXOR GH SRWHQFLDV HQ XQD LQVWDODFLyQ HQ %7
327(1&,$ &2175$7$'$
3RWHQFLD TXH VH GHVHD FRQWUDWDU HQ OD LQGXVWULD &RQVXOWDU FRQ OD (PSUHVD 6XPLQLVWUDGRUD
POTENCIA DE CONTRATACIÓN (Watios) |  | 
Amperios ICP | 230 V. (II) | 400 V. (III)
1,5 | 345 | 1.030
3 | 690 | 2.070
5 | 150 | 3.460
7,5 | 1.720 | 5.190
10 | 2.300 | 6.920
15 | 3.450 | 10.390
20 | 4.600 | 13.850
25 | 5.750 | 
30 | 6.900 | 
35 | 8.050 | 
35 | 9.200 | 
45 | 10.350 | 
50 | 11.500 | 
63 | 14.490 | 

## Slide 37
5HSDUWR \ HTXLOLEUDGR GH SRWHQFLDV
/DV SRWHQFLDV GH ODV FDUJDV PRQRIiVLFDV GHEHQ UHSDUWLUVH GH OD IRUPD PiV HTXLOLEUDGD SRVLEOH HQWUH FDGD XQD GH ODV IDVHV
5HSDUWR \ HTXLOLEUDGR GH SRWHQFLDV
35 : | ,5 $
36 : | ,6 $
37 : | ,6 $
&iOFXOR D QLYHO PRQRIiVLFR
&iOFXOR D QLYHO WULIiVLFR
3 : , $
6ROXFLyQ ,QFRUUHFWD

## Slide 38
5HSDUWR \ HTXLOLEUDGR GH SRWHQFLDV
35 : | ,5 $
36 : | ,6 $
37 : | ,6 $
&iOFXOR D QLYHO PRQRIiVLFR
&iOFXOR D QLYHO WULIiVLFR
3 : , $
/D PHMRU VROXFLyQ GH ODV SRVLEOHV
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
'HWHUPLQDU OD SUHYLVLyQ GH FDUJDV GHO HGLILFLR GHVWLQDGR SULQFLSDOPHQWH D YLYLHQGDV FRQ ODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV
 9LYLHQGDV FRQ JUDGR GH HOHFWULILFDFLyQ EiVLFR :
 9LYLHQGDV FRQ JUDGR GH HOHFWULILFDFLyQ HOHYDGR :
 /RFDOHV FRPHUFLDOHV GH P
 /RFDO FRPHUFLDOHV GH P
 $VFHQVRUHV GH N:
 /iPSDUDV LQFDQGHVFHQWHV GH : SDUD DOXPEUDGR GH SRUWDO HVFDOHUD \ RWURV XVRV FRPXQHV
 *DUDMH GH P FRQ YHQWLODFLyQ IRU]DGD

## Slide 39
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
'HWHUPLQDU OD SRWHQFLD GH FiOFXOR H LQVWDODGD GH OD VLJXLHQWH OtQHD
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
'HWHUPLQDU OD SRWHQFLD GH FiOFXOR H LQVWDODGD GH OD VLJXLHQWH OtQHD

## Slide 40
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
'HWHUPLQDU OD SRWHQFLD LQVWDODGD \ SRWHQFLD GH FiOFXOR GHO VLJXLHQWH FXDGUR \ GH ODV OtQHDV TXH SDUWHQ GHO PLVPR &RQVLGHUDU XQ &V HQ HO WRWDO GHO FXDGUR

## Slide 41
81,9(56,'$' 32/,7e&1,&$ '( 9$/(1&,$
(6&8(/$ 32/,7e&1,&$ 683(5,25 '( $/&2<
'(3$57$0(172 '( ,1*(1,(5Ë$ (/e&75,&$
'LVHxR \ FiOFXOR GH OtQHDV (OpFWULFDV HQ %7
8QLGDG 'LGiFWLFD
8QLGDG 'LGiFWLFD
DISEÑO Y CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN BT
Generalidades.
Cálculo por caída de tensión.
Cálculo por capacidad térmica.
Sección del conductor neutro.
Sección del conductor de protección.
Ejercicios de aplicación.

## Slide 42
*HQHUDOLGDGHV
¢4Xp FULWHULRV GHEHQ WHQHUVH HQ FXHQWD HQ HO FiOFXOR GH VHFFLRQHV"
&DtGD GH WHQVLyQ
&DSDFLGDG WpUPLFD
&RUULHQWH GH FRUWRFLUFXLWR
$VHJXUDU TXH OD WHQVLyQ HQ ERUQHV GH OD FDUJD R UHFHSWRU HV VXILFLHQWH SDUD VX IXQFLRQDPLHQWR QRUPDO
$VHJXUDU TXH HQ FRQGLFLRQHV QRUPDOHV OD LQWHQVLGDG Pi[LPD DGPLVLEOH HQ HO FRQGXFWRU QR GHWHULRUD HO PLVPR
$VHJXUDU TXH DQWH XQ FRUWRFLUFXLWR HQ XQ WLHPSR LQIHULRU DO GH GLVSDUR GHO GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ HO FDEOH QR VH GHWHULRUD
9Pi[ ! 5 % 7
8QLGDG 'LGiFWLFD
*HQHUDOLGDGHV
¢4Xp FRQVLGHUDFLRQHV LQLFLDOHV GHEHQ WHQHUVH HQ FXHQWD"
7LSR GH HMHFXFLyQ R LQVWDODFLyQ
(OHFFLyQ GHO WLSR GH LQVWDODFLyQ VHJ~Q 5%7
0DWHULDO FRQGXFWRU
/RV PiV XWLOL]DGRV &2%5( < $/80,1,2
&
āmm
m
āmm
cu
 
m
 Al 
cu
āmm
c  m
m
cAl  āmm
0RQWDMH 7XER VXSHUILFLDO WXER HPSRWUDGR HQWHUUDGR HWF

## Slide 43
*HQHUDOLGDGHV
0DWHULDO GH DLVODPLHQWR
/RV PiV XWLOL]DGRV
(35 (WLOHQR 3URSLOHQR ³7HUPRHVWDEOH´
;/3( 3ROLHWLOHQR 5HWLFXODGR ³7HUPRHVWDEOH´
39& 3ROLFORUXUR GH 9LQLOR ³7HUPRSOiVWLFR´
1RWD $LVODPLHQWR WHUPRSOiVWLFR D EDVH GH SROLROHILQD = VRQ HTXLYDOHQWHV D 39&
7LSR | 7HQVLyQ PiV DOWD | 7HPSHUDWXUD VHUYLFLR | 7HPSHUDWXUD FRWRFLUFXLWR
(35 | .9 | & | &
;/3( | .9 | & | &
39& | .9 | & | &
*HQHUDOLGDGHV
7HQVLyQ GH DLVODPLHQWR
/RV PiV XWLOL]DGRV HQ % 7
- 9 ,7& %7 ,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV R UHFHSWRUDV
- .9 ,7& %7 $pUHDV ,7& %7 6XEWHUUiQHDV
9DULDFLyQ GH OD UHVLVWHQFLD GH XQ FRQGXFWRU FRQ OD WHPSHUDWXUD
R  R C ā>  ā   @
   C ā>  ā   @
$O 
Cu 

## Slide 44
*HQHUDOLGDGHV
)HQyPHQRV R HIHFWRV D FRQVLGHUDU HQ F D
()(&72 3(/,&8/$5
Rc a  āRc c ,QFUHPHQWR
)(1Ï0(126 '( ,1'8&&,Ï1
Z  R  jX
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
c l V
A
V
B
i P
6L =/Ë1($ ! VH SURGXFH XQD FDtGD GH WHQVLyQ HQWUH $ \ %
οܸ஺஻ ൌ ܼ௅Aோ஺ ൉ ܫ
=/Ë1($
2EMHWLYR
οܸ஺஻ ൑ οܸ௠௫
οܸ௠௫ &DtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD SHUPLWLGD HQ OD OtQHD

## Slide 45
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
&DtGDV GH WHQVLyQ Pi[LPDV DGPLVLEOHV
)XHQWH 5%7 ,7& \
,7& (O YDORU GH OD FDtGD GH WHQVLyQ HQWUH ODV 'HULYDFLRQHV ,QGLYLGXDOHV
\ ORV &LUFXLWRV LQWHULRUHV SRGUiQ FRPSHQVDUVH
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ

## Slide 46
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
$OLPHQWDFLyQ GH XQD VROD FDUJD 0212)È6,&$ HQ F D
A B
V c l V
i P
v  āiāFRVāl
cāsāV
v  āPāl
v  vmáx
cāsāV
127$ (VWDV H[SUHVLRQHV VRQ YiOLGDV SDUD FXDOTXLHU VHFFLyQ HQ F F (Q HVWH FDVR VXSULPLU ³FRV´ GH OD  H[SUHVLyQ
Para V  PP
X 

## Slide 47
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
V
P
VAB  ā R  X ātag ā
Para V  PP
X 
$% X X
9  ā 5  ; āWDJ 3āO
ā
9
58 5HVLVWHQFLD GHO FRQGXFWRU SRU XQLGDG GH ORQJLWXG
;8 5HDFWDQFLD GHO FRQGXFWRU SRU XQLGDG GH ORQJLWXG
127$ (Q DOLPHQWDFLRQHV PRQRIiVLFDV ODV VHFFLRQHV VRQ PX\ LQIHULRUHV D
PP
ܲ ൉ ݈
Ψܸ஺஻ ൌ ʹͲͲ ൉ ሺܴ௨ ൅ ܺ௨ ൉  ߮ሻ ൉ ܸଶ
cāsāV
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
$OLPHQWDFLyQ GH XQD VROD FDUJD 75,)È6,&$ HQ F D
A B
V c l V
i P
v  ā āiāFRVāl
cāsāV
v  āPāl
v  vmáx
Para V  PP
X 

## Slide 48
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
9
3
9$%  5  ;āWDJ ā
Para V  PP
X 
$% X X
9  5  ; āWDJ 3āO
ā
9
58 5HVLVWHQFLD GHO FRQGXFWRU SRU XQLGDG GH ORQJLWXG
;8 5HDFWDQFLD GHO FRQGXFWRU SRU XQLGDG GH ORQJLWXG
ܲ ൉ ݈
Ψܸ஺஻ ൌ ͳͲͲ ൉ ሺܴ௨ ൅ ܺ௨ ൉  ߮ሻ ൉ ܸଶ
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
$OLPHQWDFLyQ GH YDULDV FDUJDV GLVWULEXLGDV FRQ VHFFLyQ XQLIRUPH
i P
A
V
D
i P
i P
B
C
l
c V
l
l
L  l  l
L  l
VAD  VAB  VBC  VCD
CD
BC
VAD  VAB  V  V
L  l  l  l
&DtGD GH WHQVLyQ HQ OD OtQHD

## Slide 49
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
8WLOL]DQGR ODV H[SUHVLRQHV GHVFULWDV HQ ORV DSDUWDGRV DQWHULRUHV SRGHPRV FDOFXODUOR GH GRV IRUPDV GLIHUHQWHV
0HGLDQWH 3RWHQFLDV R LQWHQVLGDGHV DFXPXODGDV
A V
P  P  P
B
l
B V
P  P
C
l
C V
P
D
l
97RWDO  9$%  9%&  9&'
&iOFXOR SRU FDtGD GH WHQVLyQ
0HGLDQWH ORQJLWXGHV DFXPXODGDV
A
V
i P
C
L
i P
A B
V
L
A
V
D
L
i P
97RWDO  9/  9/  9/

## Slide 50
&iOFXOR SRU FDSDFLGDG WpUPLFD
&RQGLFLyQ
IB  IZ
,% ,QWHQVLGDG GH VHUYLFLR
,= ,QWHQVLGDG Pi[LPD DGPLVLEOH SRU HO FRQGXFWRU
&iOFXOR GH OD LQWHQVLGDG GH VHUYLFLR ,%
Pcál V āFRV
B
I 
āV āFRV
Pcál
IB 
& $ 0RQRIiVLFD
& $ 7ULIiVLFD
)DFWRUHV GH SRWHQFLD JOREDOHV XVXDOHV | FRV
/*$ 7ULIiVLFD (GLILFLR 9LYLHQGDV | 
'HULYDFLyQ ,QGLYLGXDO 0RQRIiVLFD | 
'HULYDFLyQ ,QGLYLGXDO 7ULIiVLFD | 
/tQHDV ,QWHULRUHV 9LYLHQGDV | 
&RQMXQWR GH FDUJDV YDULDV | 
/iPSDUDV GH GHVFDUJD | 
,QFDQGHVFHQFLD /HGV HWF | 
&iOFXOR SRU FDSDFLGDG WpUPLFD
&iOFXOR GH OD LQWHQVLGDG Pi[LPD DGPLVLEOH ,=
5 % 7
'HSHQGH GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LQVWDODFLyQ
)DFWRUHV GH FRUUHFFLyQ VHJ~Q 5%7
5HGHV GH 'LWULEXFLyQ HQ % 7
.9
,QVWDODFLRQHV ,QWHULRUHV R 5HFHSWRUDV
9
$pUHDV ,7& %7 6XEWHUUiQHDV ,7& %7
,7& %7

## Slide 51
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU QHXWUR
/tQHD *HQHUDO GH
$OLPHQWDFLyQ
'HULYDFLyQ ,QGLYLGXDO H ,QVWDODFLRQHV ,QWHULRUHV
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ
3RU HMHPSOR HO FRQGXFWRU GH WLHUUD VHSDUDGR GHO UHVWR GH FRQGXFWRUHV HQ HO LQWHULRU GH XQ WXER LQGHSHQGLHQWH
3RU HMHPSOR HO FRQGXFWRU GH WLHUUD VHSDUDGR GHO UHVWR GH FRQGXFWRUHV HQWHUUDGR VLQ WXER

## Slide 52
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
6DELHQGR TXH OD FDtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD HQ OD OtQHD HV GH 6H SLGH
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
6DELHQGR TXH OD FDtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD HQ OD OtQHD HV GH 6H SLGH
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER

## Slide 53
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
6DELHQGR TXH OD FDtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD HQ OD OtQHD HV GH 6H SLGH
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
6DELHQGR TXH OD FDtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD HQ OD OtQHD HV GH 6H SLGH
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER
127$ &RQVLGHUDU TXH OD SRWHQFLD GH FiOFXOR HV OD LQGLFDGD HQ HO GLEXMR

## Slide 54
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
6DELHQGR TXH OD FDtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD HQ OD OtQHD HV GH 6H SLGH
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
6DELHQGR TXH OD FDtGD GH WHQVLyQ Pi[LPD HQ OD OtQHD HV GH 6H SLGH
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD &RQVLGHUDU TXH OD VHFFLyQ HV XQLIRUPH HQ WRGD OD OtQHD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER

## Slide 55
/tQHD *HQHUDO GH $OLPHQWDFLyQ
7LSR &RQGXFWRUHV DLVODGRV XQLSRODUHV HQ HO LQWHULRU GH WXERV HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO
&RQGXFWRU &X
'HULYDFLRQHV ,QGLYLGXDOHV
7LSR &RQGXFWRUHV DLVODGRV XQLSRODUHV EDMR WXER HQ HO LQWHULRU GH XQ FRQGXFWR FHUUDGR GH IDEULFD
&RQGXFWRU &X
6H SLGH SDUD /*$ \ 'HULYDFLRQHV ,QGLYLGXDOHV
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
/tQHDV LQWHULRUHV
7LSR &RQGXFWRUHV DLVODGRV XQLSRODUHV HQ HO LQWHULRU GH WXERV HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO
&RQGXFWRU &X
'HULYDFLRQHV ,QGLYLGXDO
7LSR &RQGXFWRUHV DLVODGRV XQLSRODUHV EDMR WXER HQWHUUDGR
&RQGXFWRU &X
6H SLGH SDUD OD 'HULYDFLyQ LQGLYLGXDO \ OtQHDV LQWHULRUHV
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER

## Slide 56
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
/ / / \ /&6
7LSR &RQGXFWRUHV DLVODGRV XQLSRODUHV HQ HO LQWHULRU GH WXERV HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO
&RQGXFWRU &X
'HULYDFLRQHV ,QGLYLGXDO
7LSR &RQGXFWRUHV DLVODGRV XQLSRODUHV EDMR WXER HQWHUUDGR
&RQGXFWRU &X
6H SLGH SDUD OD ', /&6 / / \ /
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
/ \ /
7LSR &RQGXFWRUHV DLVODGRV XQLSRODUHV HQ HO LQWHULRU GH WXERV HQ PRQWDMH VXSHUILFLDO
&RQGXFWRU &X
6H SLGH SDUD OD / \ /
6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU SRU FDtGD GH WHQVLyQ \ FDSDFLGDG WpUPLFD
1~PHUR GH FRQGXFWRUHV \ DQRWDFLyQ OLWHUDO GH OD OtQHD HQ HO HVTXHPD XQLILODU
'LiPHWUR GH WXER

## Slide 57
81,9(56,'$' 32/,7e&1,&$ '( 9$/(1&,$
(6&8(/$ 32/,7e&1,&$ 683(5,25 '( $/&2<
'(3$57$0(172 '( ,1*(1,(5Ë$ (/e&75,&$
&RUULHQWHV GH FRUWRFLUFXLWR \ SURWHFFLRQHV HOpFWULFDV
8QLGDG 'LGiFWLFD
8QLGDG 'LGiFWLFD
CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO
Introducción.
Tipos de cortocircuito.
Intensidad máxima y mínima de c.c.
Cálculo de la c.c. en una instalación.
Ejercicios de aplicación.

## Slide 58
,QWURGXFFLyQ
¿Por qué es necesario calcular la corriente de cortocircuito?
3DUD JDUDQWL]DU TXH ORV GLVSRVLWLYRV GH SURWHFFLyQ DEUDQ ORV FLUFXLWRV GH OD LQVWDODFLyQ DQWHV GH TXH VH SURGX]FDQ GDxRV SHOLJURVRV
'HILQLFLyQ 81(
6REUHLQWHQVLGDG ,QWHQVLGDG VXSHULRU D OD QRPLQDO
&RUULHQWH GH 6REUHFDUJD 6REUHLQWHQVLGDG TXH VH SURGXFH HQ XQ FLUFXLWR HOpFWULFDPHQWH VDQR
&RUULHQWH GH &RUWRFLUFXLWR 6REUHLQWHQVLGDG SURGXFLGD SRU XQ GHIHFWR GH LPSHGDQFLD GHVSUHFLDEOH HQWUH SXQWRV TXH SUHVHQWDQ XQD GLIHUHQFLD GH SRWHQFLDO HQ VHUYLFLR QRUPDO
7LSRV GH FRUWRFLUFXLWR
&RUWRFLUFXLWR WULIiVLFR
=
=
=
Carga
5
6
7
āZ
āZ
V
cc

i 
icc
icc
icc

## Slide 59
7LSRV GH FRUWRFLUFXLWR
&RUWRFLUFXLWR IDVH QHXWUR
N
F
N
F
cc
V

Z  Z Z  Z
i 
=)
=1
Carga
)
1
icc
&RUWRFLUFXLWR ELIiVLFR
)
) )
FF
9 
=  = ā=
L 
=)
=)
Carga
5
6
icc
=)
7
,QWHQVLGDG Pi[LPD \ PtQLPD GH F F
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FF
,QWHQVLGDG PtQLPD GH FF
1RV SHUPLWH GHWHUPLQDU HO SRGHU GH FRUWH GH ORV GLVSRVLWLYRV GH SURWHFFLyQ
&RPSUREDU OD VHFFLyQ GHO FRQGXFWRU PHGLDQWH OD FXUYD GH OLPLWDFLyQ WpUPLFD GHO GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ
&XDQGR VH XWLOL]DQ LQWHUUXSWRUHV PDJQHWRWpUPLFRV QRV SHUPLWH JDUDQWL]DU TXH GLVSDUD HO UHOp PDJQpWLFR
&XDQGR VH XWLOL]DQ IXVLEOHV QRV SHUPLWH JDUDQWL]DU TXH pVWH IXQGH LQFOXVR HQ OD PtQLPD F F

## Slide 60
,QWHQVLGDG Pi[LPD \ PtQLPD GH F F
9DORU GH FUHVWD Pi[LPR GH XQD FRUULHQWH GH FRUWRFLUFXLWR
1HFHVDULR SDUD GLPHQVLRQDU ORV HPEDUUDGRV GH ORV FXDGURV IUHQWH D HVIXHU]RV HOHFWURGLQiPLFRV
1RV SHUPLWH GHWHUPLQDU HO SRGHU GH FLHUUH GH ORV GLVSRVLWLYRV GH SURWHFFLyQ
2 WDPELpQ
,QWHQVLGDG Pi[LPD \ PtQLPD GH F F
$QiOLVLV GHO YDORU GH OD FRUULHQWH GH FRUWRFLUFXLWR D OR ODUJR GH XQD OtQHD
&DUJD
Se observa que:
Icc1 (Inicio) > Icc2 > Icc3 (Final)
,QLFLR
)LQDO

## Slide 61
,QWHQVLGDG Pi[LPD \ PtQLPD GH F F
,QWHQVLGDG GH FRUWRFLUFXLWR 0È;,0$
(O YDORU GH OD LQWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR GH XQD OtQHD VH GHWHUPLQD FRQVLGHUDQGR ODV VLJXLHQWHV UHJODV
$O LQLFLR GH OD OtQHD R HQ ERUQHV GHO GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ
(Q VLVWHPDV PRQRIiVLFRV VH FRQVLGHUD XQ FRUWRFLUFXLWR IDVH QHXWUR
(Q VLVWHPDV WULIiVLFRV FRQ R VLQ QHXWUR VH FRQVLGHUD XQ FRUWRFLUFXLWR WULIiVLFR
3DUD HO YDORU GH OD UHVLVWHQFLD GH ORV FRQGXFWRUHV VH FRQVLGHUDUi XQD WHPSHUDWXUD GH &
) 1
FF
=  =
L 
FF
ā=
L 
,QWHQVLGDG Pi[LPD \ PtQLPD GH F F
,QWHQVLGDG GH FRUWRFLUFXLWR 0Ë1,0$
(O YDORU GH OD LQWHQVLGDG PtQLPD GH FRUWRFLUFXLWR GH XQD OtQHD VH GHWHUPLQD FRQVLGHUDQGR ODV VLJXLHQWHV UHJODV
$O ILQDO GH OD OtQHD
(Q VLVWHPDV PRQRIiVLFRV R WULIiVLFRV FRQ QHXWUR VH FRQVLGHUD XQ FRUWRFLUFXLWR IDVH QHXWUR
(Q VLVWHPDV WULIiVLFRV VLQ QHXWUR VH FRQVLGHUD XQ FRUWRFLUFXLWR ELIiVLFR
/D WHPSHUDWXUD D FRQVLGHUDU HQ HO FiOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH ORV FRQGXFWRUHV VHUi GH & 39& \ & ;/3( R (35
)
FF
ā=
L

) 1
FF
=  =
L 

## Slide 62
&iOFXOR GH OD F F HQ XQD LQVWDODFLyQ
)RUPDV SDUD LQLFLDU HO FiOFXOR GH OD ,FF
'HVGH HO WUDQVIRUPDGRU
'HVGH OD &DMD *HQHUDO GH 3URWHFFLyQ
(Q HVWH FDVR GHEHPRV FRQRFHU
3RWHQFLD GH FRUWRFLUFXLWR HQ HO ODGR GH $7 1RVRWURV OD GHVSUHFLDUHPRV
3RWHQFLD QRPLQDO GHO WUDQVIRUPDGRU HQ .9$
,PSHGDQFLD GH OD UHG GH GLVWULEXFLyQ \ OD DFRPHWLGD
1RUPDV GH ,EHUGUROD
07
/D HPSUHVD VXPLQLVWUDGRUD SURSRUFLRQD OD LQWHQVLGDG GH FRUWRFLUFXLWR HQ HO SXQWR GH VXPLQLVWUR 3DUD HVWLPDU ODV FRPSRQHQWHV ; \ 5 KDVWD HO SXQWR GH VXPLQLVWUR (V QHFHVDULR FRQRFHU OD VHFFLyQ GH OD UHG GH GLVWULEXFLyQ \ DFRPHWLGD
&RQ FDUiFWHU JHQHUDO OD LQWHQVLGDG GH FRUWRFLUFXLWR SUHYLVWD HQ HO
RULJHQ GH OD LQVWDODFLyQ GH HQODFH &*3 VH FRQVLGHUDUi GH N$
\ SDUD HO FiOFXOR GHO HPEDUUDGR GH OD FHQWUDOL]DFLyQ GH FRQWDGRUHV GH N$
&iOFXOR GH OD F F HQ XQD LQVWDODFLyQ
&iOFXOR GH OD LPSHGDQFLD GHO WUDQVIRUPDGRU
3RWHQFLD .9$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8UFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
=FF P2KP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5FF P2KP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
;FF P2KP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ā6
=FF  8FFā 9
ā6
5FF  8UFF ā 9
;FF  =FF 5FF
/H\HQGD 6
8FF
8UFF
3RWHQFLD DSDUHQWH GHO WUDQVIRUPDGRU HQ .9$
&DtGD GH 7HQVLyQ GH FRUWRFLUFXLWR GHO WUDQVIRUPDGRU HQ
&DtGD GH 7HQVLyQ UHVLVWLYD GH FRUWRFLUFXLWR GHO WUDQVIRUPDGRU HQ

## Slide 63
&iOFXOR GH OD F F HQ XQD LQVWDODFLyQ
&iOFXOR GH OD LPSHGDQFLD GH XQD OtQHD
Z  R  jX
9DORU GH ³;´ *XtD 7pFQLFD GH $SOLFDFLyQ 5%7
&iOFXOR GH OD F F HQ XQD LQVWDODFLyQ
9DORU GH ³5 \ ;´ VHJ~Q OD VHFFLyQ GHO FRQGXFWRU
6HFFLyQ PP | 5HVLVWHQFLD PRKP P |  |  | 5HDFWDQFLD PRKP P
 | & | & 39& | & (35 ;/3( | 
Material conductor
&REUH

## Slide 64
&iOFXOR GH OD F F HQ XQD LQVWDODFLyQ
9DORU GH ³5 \ ;´ VHJ~Q OD VHFFLyQ GHO FRQGXFWRU
6HFFLyQ PP | 5HVLVWHQFLD PRKP P |  |  | 5HDFWDQFLD PRKP P
 | & | & 39& | & (35 ;/3( | 
Material conductor
$OXPLQLR
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
,QWHQVLGDG PtQLPD GH FRUWRFLUFXLWR
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 'HWHUPLQDU HQ OD OtQHD
127$ &RQVLGHUDU KDVWD HO SXQWR ³$´ SDUD
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
o ,FF0i[ =(4 )DVH M P
o ,FF0tQ =(4 )DVH M P

## Slide 65
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
,QWHQVLGDG PtQLPD GH FRUWRFLUFXLWR
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 'HWHUPLQDU HQ OD OtQHD
127$ &RQVLGHUDU KDVWD HO SXQWR ³$´ SDUD
o ,FF0i[ =(4 )DVH M P
o ,FF0i[ =(4 1HXWUR M P
o ,FF0tQ =(4 )DVH M P
o ,FF0tQ =(4 1HXWUR M P
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
,QWHQVLGDG PtQLPD GH FRUWRFLUFXLWR
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 'HWHUPLQDU HQ OD OtQHD
127$ &RQVLGHUDU KDVWD HO SXQWR ³$´ SDUD
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
o ,FF0i[ =(4 )DVH M P
o ,FF0tQ =(4 )DVH M P
o ,FF0tQ =(4 1HXWUR M P

## Slide 66
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
,QWHQVLGDG PtQLPD GH FRUWRFLUFXLWR
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 'HWHUPLQDU HQ OD OtQHD
127$
&RQVLGHUDU XQD ,FFPi[ $ GH N$ HQ HO SXQWR $
&RQVLGHUDU HQ ODV OtQHDV DQWHULRUHV
; FRQGXFWRUHV GH FREUH \ DLVODPLHQWR ;/3(
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1
'HWHUPLQDU HQ OD OtQHD
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
,QWHQVLGDGHV PtQLPDV GH FRUWRFLUFXLWR
127$ &RQVLGHUDU KDVWD HO SXQWR ³$´ SDUD
o ,FF0i[ =(4 )DVH M P
o ,FF0tQ =(4 )DVH M P
o ,FF0tQ =(4 1HXWUR M P

## Slide 67
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
'HWHUPLQDU SDUD /*$ ', \ ',
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
,QWHQVLGDGHV PtQLPDV GH FRUWRFLUFXLWR
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1
127$ &RQVLGHUDU KDVWD HO SXQWR GH VXPLQLVWUR
8Q WUDIR GH N9$
/tQHD GH [ PP GH PHWURV FRQ FRQGXFWRUHV XQLSRODUHV GH DOXPLQLR EDMR WXER HQWHUUDGR
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1
'HWHUPLQDU WRGDV ODV OtQHDV
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
,QWHQVLGDGHV PtQLPDV GH FRUWRFLUFXLWR
127$ &RQVLGHUDU KDVWD HO SXQWR GH VXPLQLVWUR
8Q WUDIR GH N9$
/tQHD GH [ PP GH PHWURV FRQ FRQGXFWRUHV XQLSRODUHV GH DOXPLQLR EDMR WXER HQWHUUDGR

## Slide 68
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD OtQHD GHO (MHUFLFLR Q GH OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 'HWHUPLQDU SDUD WRGDV ODV OtQHDV
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
,QWHQVLGDGHV PtQLPDV GH FRUWRFLUFXLWR
,QWHQVLGDG Pi[LPD GH FF GH FUHVWD HQ HO &*'
N9$
[ X PP
/RQJLWG P
$OXPLQLR ;/3(

## Slide 69
8QLGDG 'LGiFWLFD
SELECCIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS
Introducción.
Fusible.
Interruptor magnetotérmico.
Diferencial.
Protección contra sobretensiones.
Coordinación de protecciones.
Comprobación de la sección por cortocircuito.
Ejercicios de aplicación.
,QWURGXFFLyQ
¿Qué es necesario proteger?
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHLQWHQVLGDGHV
6REUHFDUJDV
&RUWRFLUFXLWRV
3URWHFFLyQ GH SHUVRQDV
&RQWDFWRV GLUHFWRV
&RQWDFWRV LQGLUHFWRV
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
&DtGD GLUHFWD H LQGLUHFWD GH XQ UD\R 'HVFDUJDV DWPRVIpULFDV
0DQLREUDV \ FRUWHV GH LQVWDODFLRQHV 'HVFDUJDV GH PDQLREUD

## Slide 70
)XVLEOHV
6H EDVDQ HQ OD IXVLyQ SRU HIHFWR GH -RXOH GH XQ KLOR R OiPLQD LQWHUFDODGD HQ OD OtQHD FRPR SXQWR GpELO
Cortacircuito Fusible
Línea
Hilo o lámina intercalada
0DWHULDOHV HPSOHDGRV
6H XWLOL]D XQ PHWDO R DOHDFLyQ GH EDMR SXQWR GH IXVLyQ D EDVH GH SORPR HVWDxR ]LQF HWF
)XVLEOHV
7LSRV GH IXVLEOHV
D%
1ª Letra
2ª Letra
J ³8VRV *HQHUDOHV´
D ³'H DFRPSDxDPLHQWR´
/ ³/tQHDV´
0 ³0RWRUHV´
* ³8VR JHQHUDO´
/RV PiV XWLOL]DGRV VRQ J/ J* D0 \ J5

## Slide 71
)XVLEOHV
3DUiPHWURV GH VHOHFFLyQ
,GHQWLILFDFLyQ GH IXVLEOH D0 J/ J* J5 HWF
7LSR \ 7DPDxR GHO IXVLEOH
&DOLEUH R LQWHQVLGDG QRPLQDO
3RGHU GH FRUWH
&XUYD GH GLVSDUR
, I W 6tPERORJtD
)XVLEOHV
³&LOtQGULFRV´
³'2´
³1+´
³9LGULR´

## Slide 72
)XVLEOHV
6HOHFFLyQ GH XQ )XVLEOH
3527(&&,Ï1 &2175$ 62%5(&$5*$6
=
,%  ,1  ,
,)  [,=
&RQGLFLRQHV
, ,QWHQVLGDG GH FiOFXOR GHO FLUFXLWR $
%
,1 ,QWHQVLGDG QRPLQDO R FDOLEUH GHO LQWHUUXSWRU
$
,= ,QWHQVLGDG Pi[LPD DGPLVLEOH GHO FRQGXFWRU
$
,) ,QWHQVLGDG TXH JDUDQWL]D HO IXQFLRQDPLHQWR HIHFWLYR GH OD SURWHFFLyQ $
7LSR
J/ \ J*
,Q | , )XV V | ,Q | , )XV V
)XVLEOHV
3527(&&,Ï1 &2175$ &2572&,5&8,72 &RQGLFLRQHV
,FFPi[  3RGHU GH FRUWH
,)XVLyQ V  ,FFPLQ
$VHJXUDU TXH HO IXVLEOH IXQGH LQFOXVR SDUD LQWHQVLGDGHV LQIHULRUHV D OD PtQLPD GH F F 3RU OR WDQWR VL OD
,FFPLQ HV PD\RU OD Pi[LPD WDPELpQ OR
VHUi

## Slide 73
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
3URWHJH FRQWUD 62%5(&$5*$6 \ &2572&,5&8,726
3ULQFLSLR GH IXQFLRQDPLHQWR
',5(&&,Ï1
'( $50$'85 $
L
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
3DUiPHWURV GH VHOHFFLyQ
&DOLEUH R LQWHQVLGDG QRPLQDO $
3RGHU GH FRUWH N$
7HQVLyQ QRPLQDO 9
1~PHUR GH SRORV 3 3 1 3 3 3 1 \ 3
&XUYD GH GLVSDUR
6LPERORJtD
,PSRUWDQWH
,7& %7 7RGRV ORV LQWHUUXSWRUHV DXWRPiWLFRV TXH SURWHJHQ FRQWUD VREUHFDUJDV \ FRUWRFLUFXLWRV ORV FLUFXLWRV LQWHULRUHV WHQGUiQ TXH VHU GH &257( 201,32/$5

## Slide 74
,UP
,Q
V
W V
L $
5HOp WpUPLFR
5HOp WpUPLFR (OHFWURPDJQpWLFR
(OHFWURPDJQpWLFR
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
&XUYD GH GLVSDUR
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
,Q 0DJQHWRWpUPLFRV | 
$ | $
$ | $
$ | $
$ | $
$ | $ UHJ
$ | $ UHJ
&RFLHQWH HQWUH OD ,QWHQVLGDG TXH GHVHDPRV
\ OD ,QWHQVLGDG QRPLQDO GHO GLVSRVLWLYR

## Slide 75
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
7LSRV GH FXUYDV
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
$MXVWHV GH FXUYDV ,QWHUUXSWRUHV DXWRPiWLFRV HOHFWUyQLFRV

## Slide 76
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
7LSRV GH LQWHUUXSWRUHV DXWRPiWLFRV R PDJQHWRWpUPLFRV
,QWHUUXSWRUHV GH SHTXHxD SRWHQFLD
,QWHUUXSWRUHV GH JUDQ SRWHQFLD
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
6HOHFFLyQ GH XQ LQWHUUXSWRU DXWRPiWLFR
3527(&&,Ï1 &2175$ 62%5(&$5*$6
,%  , 1  , =
,1
,% ,QWHQVLGDG GH FiOFXOR GHO FLUFXLWR $
,1 ,QWHQVLGDG QRPLQDO R FDOLEUH GHO LQWHUUXSWRU $
,= ,QWHQVLGDG Pi[LPD DGPLVLEOH GHO FRQGXFWRU $
,%
,=

## Slide 77
,QWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
6HOHFFLyQ GH XQ LQWHUUXSWRU DXWRPiWLFR
3527(&&,Ï1 &2175$ &2572&,5&8,726
,UP  , FFPtQ
,FFPi[  3RGHU GH FRUWH
&RQGLFLyQ
&RQGLFLyQ
9DORU GHO 3 &
4.5, 6, 10, 15, 22, 25, 35, 50 kA, …...
(Depende de fabricantes)
,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO
3527(&&,Ï1 '( 3(5621$6 FRQWUD FRQWDFWRV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV
3ULQFLSLR GH IXQFLRQDPLHQWR
)
1
3
L
L
L L
)
1
3
L
L
L L
LG

## Slide 78
,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO
)XQFLRQDPLHQWR GHO %RWyQ GH 3UXHED
8VR GH GLIHUHQFLDO 7HWUDSRODU HQ XQD OtQHD VLQ QHXWUR GLVWULEXLGR
2%6(59$&,21(6
(Q DOJXQRV GLIHUHQFLDOHV HO ERWyQ GH SUXHED XWLOL]D GRV IDVHV SRU OR WDQWR QR HV QHFHVDULR UHDOL]DU HO SXHQWH
(Q RWURV HV QHFHVDULR UHDOL]DU HO SXHQWH PHGLDQWH XQD UHVLVWHQFLD
'LIHUHQFLDO PRQRIiVLFR
,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO
3DUiPHWURV GH VHOHFFLyQ
&ODVH 3Uy[LPDV WUDQVSDUHQFLDV
&DOLEUH R LQWHQVLGDG QRPLQDO $
3RGHU GH FRUWH N$
7HQVLyQ QRPLQDO 9
1~PHUR GH SRORV 3 R 3
6HQVLELOLGDG P$ P$ P$ HWF
6LPERORJtD

## Slide 79
,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO
,QWHUUXSWRUHV GH SHTXHxD LQWHQVLGDG
,QWHUUXSWRUHV GH JUDQ LQWHQVLGDG
,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO
&/$6,),&$&,Ï1
6HJ~Q OD IRUPD GH RQGD GH OD FRUULHQWH GH IXJD
&ODVH $& (VWD HV OD FODVH HVWiQGDU $VHJXUD OD GHVFRQH[LyQ DQWH XQD FRUULHQWH GLIHUHQFLDO DOWHUQD VHQRLGDO DSOLFDGD EUXVFDPHQWH R GH YDORU FUHFLHQWH
&ODVH $ HVWD FODVH SHUPLWH GHWHFWDU FRUULHQWHV GH IXJD DOWHUQDV R SXOVDQWHV FRQ R VLQ FRPSRQHQWH FRQWLQXD DSOLFDGDV EUXVFDPHQWH R GH YDORU FUHFLHQWH /RV LQWHUUXSWRUHV GLIHUHQFLDOHV GH HVWD FODVH VRQ HVSHFLDOPHQWH DSWRV SDUD SURWHJHU HTXLSRV FRQ FRPSRQHQWHV HOHFWUyQLFRV DOLPHQWDGRV GLUHFWDPHQWH SRU OD UHG HOpFWULFD VLQ FRQH[LyQ GH WUDQVIRUPDGRUHV
&ODVH % DSWRV SDUD ORV PLVPRV WLSRV GH FRUULHQWHV TXH OD FODVH $ HVWR HV FRUULHQWH DOWHUQD \ R FRQWLQXD SXOVDQWH \ DGHPiV SDUD FRUULHQWH FRQWLQXD DOLVDGD

## Slide 80
,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO
6HJ~Q HO WLHPSR GH GLVSDUR
,QVWDQWiQHRV R 6HOHFWLYRV 6
/RV GLIHUHQFLDOHV VHOHFWLYRV SHUPLWHQ DMXVWDU WLHPSRV GH UHWDUGR TXH JDUDQWLFHQ OD VHOHFWLYLGDG HQ ODV LQVWDODFLRQHV 6XHOHQ FRORFDUVH DJXDV DUULED
6XSHULQPXQL]DGRV 6, R GH $OWD LQPXQLGDG $, R +,
(YLWD ODV GHVFRQH[LRQHV LQWHPSHVWLYDV SRU FRUULHQWHV GH DOWD IUHFXHQFLD SURGXFLGDV HQWUH RWURV SRU ORV FLUFXLWRV LQIRUPiWLFRV FLUFXLWRV FRQ UHDFWDQFLDV HOHFWUyQLFDV R ODV FRUULHQWHV LQGXFLGDV SRU ODV GHVFDUJDV GH RULJHQ DWPRVIpULFR
5HFRQH[LyQ DXWRPiWLFD
([LVWHQ GRV WLSRV GLIHUHQFLDOHV TXH KDFHQ YDULRV LQWHQWRV \ RWURV TXH LQWHQWDQ UHDUPDU GH IRUPD LQGHILQLGD
,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO
6HOHFFLyQ GH SDUiPHWURV EiVLFRV
&DOLEUH R LQWHQVLGDG QRPLQDO $
,%  , 1
6HQVLELOLGDG P$ P$ P$ $ HWF
$ QLYHO GH FDUJDV GH XWLOL]DFLyQ
P$ ! $OXPEUDGR \ RWURV XVRV
P$ ! 0RWRUHV
(Q 9,9,(1'$6 ,7& %7 /D VHQVLELOLGDG Pi[LPD HV GH P$
3DUD JDUDQWL]DU OD VHOHFWLYLGDG SRU VHQVLELOLGDG HO GLVSRVLWLYR DJXDV DUULED GHEHQ WHQHU XQD VHQVLELOLGDG VXSHULRU DO GREOH GH OD VHQVLELOLGDG GHO GLVSRVLWLYR DJXDV DEDMR

## Slide 81
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
$UWtFXOR GHO 5%7
³/RV VLVWHPDV GH SURWHFFLyQ SDUD ODV LQVWDODFLRQHV LQWHULRUHV R UHFHSWRUDV SDUD EDMD WHQVLyQ LPSHGLUiQ ORV HIHFWRV GH ODV VREUHLQWHQVLGDGHV \ VREUHWHQVLRQHV TXH SRU GLVWLQWDV FDXVDV FDEH SUHYHU HQ ODV PLVPDV \ UHVJXDUGDUiQ D VXV PDWHULDOHV \ HTXLSRV GH ODV DFFLRQHV \ HIHFWRV GH ORV DJHQWHV H[WHUQRV´
,7& %7 3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV HQ LQVWDODFLRQHV LQWHULRUHV R UHFHSWRUDV
(VWD LQVWUXFFLyQ WUDWD GH OD SURWHFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV LQWHULRUHV FRQWUD ODV VREUHWHQVLRQHV WUDQVLWRULDV TXH VH WUDQVPLWHQ SRU ODV UHGHV GH GLVWULEXFLyQ \ TXH VH RULJLQDQ IXQGDPHQWDOPHQWH FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODV GHVFDUJDV DWPRVIpULFDV FRQPXWDFLRQHV GH UHGHV \ GHIHFWRV HQ ODV PLVPDV
6LWXDFLRQHV TXH FDXVDQ VREUHWHQVLRQHV WUDQVLWRULDV
6REUHWHQVLRQHV GHELGDV D GHVFDUJDV DWPRVIpULFDV
6H GHEHQ D OD FDtGD GLUHFWD R LQGLUHFWD GH XQ UD\R 6RQ ODV PiV SHOLJURVDV SRUTXH SRVHHQ YDORUHV GH FUHVWD PX\ HOHYDGRV \ XQD DOWD HQHUJtD
1R VRQ ODV PiV IUHFXHQWHV DSUR[LPDGDPHQWH XQ
3XHGHQ SURYRFDU WDQWR OD GHVWUXFFLyQ GH ORV DSDUDWRV FRPR HO HQYHMHFLPLHQWR SUHPDWXUR GH ORV PLVPRV
7LSRV GH VREUHWHQVLRQHV
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
7UDQVLWRULDV 6REUHWHQVLRQHV GH PX\ FRUWD GXUDFLyQ SHUR GH YDORU PX\ HOHYDGR
3HUPDQHQWHV 6REUHWHQVLRQHV SRU HQFLPD GHO GH OD WHQVLyQ QRPLQDO 9 TXH VH PDQWLHQHQ GXUDQWH YDULRV FLFORV R GH IRUPD SHUPDQHQWH

## Slide 82
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
7LSRV GH VREUHWHQVLRQHV DWPRVIpULFDV
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
&RQVHFXHQFLDV GHO DXPHQWR GHO SRWHQFLDO GH WLHUUD
$ P XQ FDEDOOR HQWUH VXV SLHUQDV
9 9

## Slide 83
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
6REUHWHQVLRQHV GHELGDV D PDQLREUDV HQ OD UHG
(VWiQ FDXVDGDV SULQFLSDOPHQWH SRU FRQPXWDFLRQHV GH SRWHQFLD HQ ODV OtQHDV HOpFWULFDV DFFLRQDPLHQWR GH PRWRUHV GLVSRVLWLYRV GH PDQGR HWF
6RQ ODV PiV KDELWXDOHV DSUR[LPDGDPHQWH
/DV VREUHWHQVLRQHV QR VRQ PX\ HOHYDGDV SRU OR WDQWR ODV FRQVHFXHQFLDV VRQ XQ HQYHMHFLPLHQWR SUHPDWXUR R PDO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV UHFHSWRUHV
&RQVHFXHQFLDV GH ODV VREUHWHQVLRQHV WUDQVLWRULDV
(IHFWRV HQ ODV SHUVRQDV
7RFDU XQ REMHWR FRQHFWDGR D WLHUUD HQ HO PRPHQWR SUHFLVR HQ HO TXH HVWD WLHUUD HYDFXD OD FRUULHQWH SXHGH FRQVWLWXLU XQ JUDQ ULHVJR SDUD OD SHUVRQD
(O ULHVJR GHSHQGHUi GH OD DPSOLWXG \ GXUDFLyQ GH OD FRUULHQWH HO WUD\HFWR VHJXLGR D WUDYpV GHO FXHUSR HWF ,QFOXVR VH SRGUtD OOHJDU D OD HOHFWURFXFLyQ
(IHFWRV HQ ORV PDWHULDOHV
&XDQGR XQD VREUHWHQVLyQ DSOLFDGD D XQ PDWHULDO VREUHSDVD HO QLYHO GH DLVODPLHQWR HO PDWHULDO VH SXHGH GHVWUXLU R HQYHMHFHU SUHPDWXUDPHQWH

## Slide 84
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
6LWXDFLRQHV TXH RULJLQDQ ODV VREUHWHQVLRQHV 3(50$1(17(6
&RUWHV GHO QHXWUR HQ OD UHG GH GLVWULEXFLyQ
'HIHFWRV GH FRQH[LyQ GHO FRQGXFWRU QHXWUR
'HIHFWRV HQ ORV FHQWURV GH WUDQVIRUPDFLyQ
'LVSRVLWLYRV GH SURWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
6REUHWHQVLRQHV
7UDQVLWRULDV
/LPLWDGRUHV GH VREUHWHQVLyQ 'LVSRVLWLYRV TXH GHVFDUJDQ D WLHUUD ODV VREUHWHQVLRQHV WUDQVLWRULDV
6REUHWHQVLRQHV
3HUPDQHQWHV
%RELQDV GH GLVSDUR GH VREUHWHQVLyQ
%RELQDV GH GLVSDUR GH VREUHWHQVLyQ TXH SURYRFDQ HO GLVSDUR GHO LQWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
3ULQFLSDOHV SDUiPHWURV GH XQ OLPLWDGRU GH VREUHWHQVLRQHV
,QWHQVLGDG Pi[LPD ³,Pi[´ 0i[LPD LQWHQVLGDG GH GHVFDUJD TXH SXHGH DJXDQWDU HO OLPLWDGRU XQD VROD YH]
,QWHQVLGDG QRPLQDO ³,Q´ ,QWHQVLGDG TXH HO OLPLWDGRU SXHGH GHVFDUJDU YHFHV VLQ GDxDUVH
7HQVLyQ Pi[LPD HQ UpJLPHQ SHUPDQHQWH ³8F´ HV HO YDORU HILFD] GH WHQVLyQ Pi[LPR TXH SXHGH DSOLFDUVH SHUPDQHQWHPHQWH D ORV ERUQHV GHO GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ 6X YDORU GHEH VHU VXSHULRU D OD WHQVLyQ Pi[LPD SHUPDQHQWH SHUPLWLGD HQ OD LQVWDODFLyQ
7HQVLyQ UHVLGXDO ³8S´ (V OD WHQVLyQ TXH DSDUHFH HQWUH ORV H[WUHPRV GHO OLPLWDGRU FXDQGR HV DWUDYHVDGR SRU OD LQWHQVLGDG 3DUD TXH HO UHFHSWRU QR VXIUD GDxRV R VH GHVWUX\D OD WHQVLyQ UHVLGXDO WLHQH TXH VHU PHQRU TXH OD WHQVLyQ Pi[LPD VRSRUWDGD SRU HO UHFHSWRU

## Slide 85
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
¢&XiQGR GHEH LQVWDODUVH XQ OLPLWDGRU GH VREUHWHQVLRQHV"
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV

## Slide 86
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
,03257$17(
$OJXQDV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV HQ VXV 1RUPDV 3DUWLFXODUHV 2%/,*$1 D 3527(*(5 72'$6 /$6 ,167$/$&,21(6 FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
75$16,725,$6 < 3(50$1(17(6
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
3ULQFLSDOHV FRPSRQHQWHV XWLOL]DGRV HQ ORV OLPLWDGRUHV
9DULVWRUHV
/RV PiV HPSOHDGRV VH FRQVWUX\HQ XWLOL]DQGR Ï[LGR GH FLQF =Q2
(V XQD UHVLVWHQFLD QR OLQHDO FX\R YDORU GHVFLHQGH FRQ OD WHQVLyQ DSOLFDGD HQ VXV ERUQHV
9HQWDMDV
5HODFLyQ HQHUJtD GLVLSDGD FRVWH
,QFRQYHQLHQWHV
'HVFDUJDV GH SRFD HQHUJtD SURYRFDQ VX HQYHMHFLPLHQWR
'HVFDUJDV PD\RUHV SURYRFDQ VX GHVWUXFFLyQ \ VH TXHGDQ HQ FRUWRFLUFXLWR 3RU HOOR OD QRUPDWLYD H[LJH TXH VH VHxDOLFH OD DYHUtD
5HSUHVHQWDFLyQ VLPEyOLFD

## Slide 87
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
'HVFDUJDGRUHV
(O PiV HPSOHDGR HV HO GH JDV
(VWi IRUPDGR SRU GRV HOHFWURGRV \ XQ JDV QREOH DUJyQ R QHyQ TXH VH HQFXHQWUD D XQD GHWHUPLQDGD SUHVLyQ
9HQWDMDV
)XHUWH SRGHU GH GLVLSDFLyQ GH HQHUJtD
&RUULHQWH GH IXJD GHVSUHFLDEOH
6H UHFRPSRQH FXDQGR FHVD OD GHVFDUJD
,QFRQYHQLHQWHV
7LHPSR GH UHVSXHVWD OHQWR
³8F´ PD\RU TXH HO YDULVWRU
5HSUHVHQWDFLyQ VLPEyOLFD
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
7LSRV GH OLPLWDGRUHV HQ IXQFLyQ GH OD RQGD GH HQVD\R
/LPLWDGRU &ODVH
V
3DUD ODV LQVWDODFLRQHV TXH SUHVHQWDQ XQ ULHVJR PX\ DOWR GH GHVFDUJDV DWPRVIpULFDV R FXDQGR OD LQVWDODFLyQ GLVSRQJD GH SDUDUUD\RV HWF 6H VXHOHQ FRORFDU HQ HO RULJHQ GH OD LQVWDODFLyQ
3DUD ODV LQVWDODFLRQHV XUEDQDV UXUDOHV UHVLGHQFLDO LQGXVWULDO HWF TXH WLHQHQ SUREDELOLGDG GH FDtGD GH UD\RV 1RUPDOPHQWH VH FRORFD HQ HO FXDGUR JHQHUDO GH SURWHFFLyQ
$VHJXUDQ XQD SURWHFFLyQ ILQD 6H VLW~DQ HQ FDVDGD FRQ ORV OLPLWDGRUHV GH FDEHFHUD FODVH 6H FRORFDQ FHUFDQRV DO UHFHSWRU
/LPLWDGRU &ODVH
V
/LPLWDGRU &ODVH
V

## Slide 88
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
(MHPSOR GH LQVWDODFLyQ TXH LQFOX\H ODV WUHV FODVHV GH OLPLWDGRUHV
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
(MHPSORV GH FRORFDFLyQ GH OLPLWDGRU GH VREUHWHQVLyQ

## Slide 89
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
3URWHFFLyQ FRQWUD VREUHWHQVLRQHV
/LPLWDGRUHV HQFKXIDEOHV
/LPLWDGRUHV QR HQFKXIDEOHV
/LPLWDGRUHV FRQ DXWRPiWLFR GH GHVFRQH[LyQ

## Slide 90
&RRUGLQDFLyQ GH SURWHFFLRQHV
)LOLDFLyQ
/D )LOLDFLyQ HV OD WpFQLFD SRU OD FXDO VH DXPHQWD HO SRGHU GH FRUWH GH XQ LQWHUUXSWRU DXWRPiWLFR DO FRRUGLQDUOR FRQ RWUR GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ FRORFDGR DJXDV DUULED (VWD FRRUGLQDFLyQ KDFH SRVLEOH XVDU XQ GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ FRQ XQ SRGHU GH FRUWH TXH HV PHQRU TXH OD FRUULHQWH Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR SUHYLVWD HQ XQ SXQWR GH OD LQVWDODFLyQ
(O SRGHU GH FRUWH GH XQ GLVSRVLWLYR SXHGH VHU PHQRU TXH HO FRUWRFLUFXLWR Pi[LPR VLHPSUH TXH
(VWp FRPELQDGR FRQ XQ GLVSRVLWLYR DJXDV DUULED TXH WHQJD HO SRGHU GH FRUWH QHFHVDULR HQ VX SURSLR SXQWR GH LQVWDODFLyQ
(O GLVSRVLWLYR DJXDV DEDMR \ OD FDQDOL]DFLyQ SURWHJLGD SXHGDQ UHVLVWLU OD HQHUJtD OLPLWDGD SRU OD FRPELQDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV
6ROXFLyQ 5HFRPHQGDGD
&RQVXOWDU WDEODV GH ILOLDFLyQ GH IDEULFDQWHV
&RRUGLQDFLyQ GH SURWHFFLRQHV
6HOHFWLYLGDG
/D 6HOHFWLYLGDG FRQVLVWH HQ JDUDQWL]DU HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD SURWHFFLyQ LQPHGLDWDPHQWH DJXDV DUULED GHO GHIHFWR JHQHUDGR HQ XQD OtQHD GH OD LQVWDODFLyQ VLQ SHUWXUEDU HO UHVWR
6(/(&7,9,'$' 727$/ 6(/(&7,9,'$' 3$5&,$/
6ROXFLyQ 5HFRPHQGDGD
&RQVXOWDU WDEODV GH VHOHFWLYLGDG GH IDEULFDQWHV

## Slide 91
&RRUGLQDFLyQ GH SURWHFFLRQHV
6ROXFLyQ 5HFRPHQGDGD
&RQVXOWDU WDEODV GH VHOHFWLYLGDG GH IDEULFDQWHV
6HOHFWLYLGDG GH GLIHUHQFLDOHV
6HOHFWLYLGDG 7RWDO
12 6HOHFWLYLGDG 7RWDO
(PSOHDU GLIHUHQFLDOHV 6HOHFWLYRV
5%7 5HWDUGR Pi[LPR GH V
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
3527(&&,Ï1 , 0$*1(727e50,&26 &RQVLGHUDFLRQHV
(O GLVSRVLWLYR GH SURWHFFLyQ GHEH DEULU HO FLUFXLWR DQWHV GH TXH HO FRQGXFWRU DOFDQFH OD WHPSHUDWXUD Pi[LPD GH FRUWRFLUFXLWR
([SUHVLyQ GH FiOFXOR
,FF ā W  . ā V
(QHUJtD VRSRUWDGD SRU HO FRQGXFWRU
(QHUJtD SDVDQWH GHO GLVSRVLWLYR

## Slide 92
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
3527(&&,Ï1 , 0$*1(727e50,&26
7LHPSR TXH HV FDSD] GH VRSRUWDU HO FRQGXFWRU OD
,FF
,FF
. ā V
W 
3DUD W  V
Que garantizada la sección elegida UNE 20460 4/43
En caso contrario, se deberá comprobar mediante la curva de limitación térmica del dispositivo de protección
NOTA: Aunque la UNE establezca 0,1s, observando las curvas de los fabricantes, puede emplearse tiempos de 0,01s.
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
'HWHUPLQDFLyQ GH OD HQHUJtD SDVDQWH $ āV
,FF ā W
'DWRV IDEULFDQWH
'HWHUPLQDFLyQ GH OD HQHUJtD VRSRUWDGD $ āV
. ā V
6 6HFFLyQ GHO FRQGXFWRU PP
. &RQVWDQWH GHO FDEOH
9DORU . | 39& | ;/3( (35
&REUH |  | 
$OXPLQLR |  | 

## Slide 93
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
0DJQHWRWpUPLFR ';
/(*5$1'
&XUYD %
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
0DJQHWRWpUPLFR ';
/(*5$1'
&XUYD &

## Slide 94
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
0DJQHWRWpUPLFR ';
/(*5$1'
&XUYD '
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
0DJQHWRWpUPLFR ';
/(*5$1'
&XUYD &

## Slide 95
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
0DJQHWRWpUPLFR ';
/(*5$1'
&XUYD '
&RPSUREDFLyQ GH OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
3527(&&,Ï1 )86,%/(6
, DGP V  , )XV V
,QWHQVLGDG Pi[LPD DGPLVLEOH HQ HO FRQGXFWRU SDUD W V
'RQGH
. āV
,DGP V 

## Slide 96
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR SDUD HVWH HMHUFLFLR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 \ GH ODV LQWHQVLGDGHV GH FRUWRFLUFXLWR FDOFXODGDV HQ HO WHPD DQWHULRU GH HVWD 8QLGDG 'LGDFWLFD
6H SLGH
'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO LQWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR GLIHUHQFLDO GH SURWHFFLyQ GH OD OtQHD
&RPSUREDU OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
\ GHO LQWHUUXSWRU
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR SDUD HVWH HMHUFLFLR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 \ GH ODV LQWHQVLGDGHV GH FRUWRFLUFXLWR FDOFXODGDV HQ HO WHPD DQWHULRU GH HVWD 8QLGDG 'LGDFWLFD
6H SLGH
'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO LQWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR \ GHO LQWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO GH SURWHFFLyQ GH OD OtQHD
&RPSUREDU OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR

## Slide 97
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR SDUD HVWH HMHUFLFLR GH OD VHFFLyQ FDOFXODGD HQ OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 \ GH ODV LQWHQVLGDGHV GH FRUWRFLUFXLWR FDOFXODGDV HQ HO WHPD DQWHULRU GH HVWD 8QLGDG 'LGDFWLFD
6H SLGH
'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO LQWHUUXSWRU PDJQHWRWpUPLFR GLIHUHQFLDO GH SURWHFFLyQ GH OD OtQHD
&RPSUREDU OD VHFFLyQ SRU FRUWRFLUFXLWR
\ GHO LQWHUUXSWRU
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR GH 8'
3DUWLHQGR SDUD HVWH HMHUFLFLR GH ODV VHFFLRQHV FDOFXODGDV HQ OD 8QLGDG 'LGiFWLFD 1 \ GH ODV LQWHQVLGDGHV GH FRUWRFLUFXLWR FDOFXODGDV HQ HO WHPD DQWHULRU GH HVWD 8QLGDG 'LGiFWLFD
6H SLGH
'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO IXVLEOH GH OD ',
'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV LQWHUUXSWRUHV PDJQHWRWpUPLFRV GHO &*' \ &6
&RPSUREDU ODV VHFFLRQHV SRU FRUWRFLUFXLWR
3URSRQHU HQ FODVH OD GLVWULEXFLyQ GH ,QWHUUXSWRUHV 'LIHUHQFLDOHV \ GHWHUPLQDU VXV FDUDFWHUtVWLFDV

## Slide 98
81,9(56,'$' 32/,7e&1,&$ '( 9$/(1&,$
(6&8(/$ 32/,7e&1,&$ 683(5,25 '( $/&2<
'(3$57$0(172 '( ,1*(1,(5Ë$ (/e&75,&$
,QVWDODFLRQHV GH SXHVWD D WLHUUD
8QLGDG 'LGiFWLFD
8QLGDG 'LGiFWLFD
PUESTA A TIERRA
Introducción.
Composición de una instalación de puesta a tierra.
Cálculo de la resistencia de tierra.
Separación y unión de tomas de tierra.
Ejercicio de aplicación

## Slide 99
,QWURGXFFLyQ
6LVWHPDV GH GLVWULEXFLyQ SHUPLWLGRV SRU 5%7 ,7& %7
,7
71 6
77
71 &
(Q (VSDxD QR VH XVD SUiFWLFDPHQWH
6H UHTXLHUH FRQWLQXLGDG HQ HO VHUYLFLR TXLUyIDQRV HWF
,QWURGXFFLyQ
'HILQLFLyQ GH OD SXHVWD R FRQH[LyQ D WLHUUD
,7& %7
(V OD XQLyQ GH WRGDV ODV SDUWHV PHWiOLFDV GH XQD LQVWDODFLyQ VLQ IXVLEOHV QL RWURV VLVWHPDV GH SURWHFFLyQ GH VHFFLyQ DGHFXDGD \ XQR R YDULRV HOHFWURGRV HQWHUUDGRV HQ HO VXHOR FRQ REMHWR GH FRQVHJXLU TXH HQ HO FRQMXQWR GH LQVWDODFLRQHV HGLILFLRV \ VXSHUILFLHV SUy[LPDV DO WHUUHQR QR H[LVWDQ GLIHUHQFLDV GH SRWHQFLDO SHOLJURVDV \ TXH DO PLVPR WLHPSR SHUPLWD HO SDVR D WLHUUD GH ODV FRUULHQWHV GH GHIHFWR R OD GH GHVFDUJD GH RULJHQ DWPRVIpULFR

## Slide 100
DFWXDFLyQ GH ODV
\ HOLPLQDU R
DVHJXUDU OD SURWHFFLRQHV GLVPLQXLU HO XQD DYHUtD
ULHVJR TXH VXSRQH HQ ORV PDWHULDOHV
HOpFWULFRV GH OD LQVWDODFLyQ
9 HQ ORFDOHV VHFRV
9 HQ YLYLHQGDV K~PHGRV
\ ORFDOHV
,QWURGXFFLyQ
2EMHWLYRV GH OD SXHVWD D WLHUUD
/D ILQDOLGDG SULQFLSDO GH XQD SXHVWD D WLHUUD HV OLPLWDU OD WHQVLyQ TXH FRQ UHVSHFWR D WLHUUD SXHGDQ SUHVHQWDU ODV PDVDV PHWiOLFDV HQ XQ PRPHQWR GDGR
3URWHJH WDQWR D ORV HTXLSRV FRPR D ODV SHUVRQDV GH GLIHUHQFLDV GH SRWHQFLDO SHOLJURVDV
,G
,K
5+
,G
5$
5%
9
9F
,I
,QWURGXFFLyQ
(VTXHPD 77 8VR GH GLIHUHQFLDOHV
,I
1RWD &XDQWR PiV SHTXHxD VHD 5$ PHQRU HV ,K
,K

## Slide 101
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
7RPD GH 7LHUUD
&RQGXFWRU GH WLHUUD R OtQHD GH HQODFH FRQ OD WRPD GH WLHUUD
%RUQHV GH SXHVWD D WLHUUD
&RQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ
&RQGXFWRUHV HTXLSRWHQFLDOHV

## Slide 102
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
7RPD GH WLHUUD
7LSRV GH (OHFWURGRV
3LFDV \ WXERV
3ODFDV
3OHWLQDV \ FRQGXFWRUHV GHVQXGRV
0DOODV
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
8QLRQHV D WLHUUD
*UDSD GH FRQH[LyQ
6ROGDGXUD $OXPLQRWpUPLFD
6ROGDGXUD DXWyJHQD
$UTXHWDV GH FRQH[LyQ
3ROLSURSLOHQR
+RUPLJyQ
+LHUUR )XQGLGR

## Slide 103
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
&RQVLGHUDFLRQHV D WHQHU HQ FXHQWD
/DV WRPDV GH WLHUUD VH HQWHUUDUiQ D XQD SURIXQGLGDG TXH LPSLGD OD SHUGLGD GH KXPHGDG \ TXH ORV HIHFWRV FOLPiWLFRV KLHOR QR SXHGDQ FDXVDU XQ DXPHQWR GH OD UHVLVWHQFLD (Q FXDOTXLHU FDVR OD SURIXQGLGDG QXQFD VHUi LQIHULRU
D P
G ! (O GREOH GH OD ORQJLWXG GH OD SLFD
*XtD 7pFQLFD GH $SOLFDFLyQ ,7& %7
(Q ORV OXJDUHV GRQGH H[LVWD ULHVJR GH FRQWLQXDV QHYDGDV OD SURIXQGLGDG VHUi FRPR PtQLPR GH P
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
&RQVLGHUDFLRQHV D WHQHU HQ FXHQWD
/RV PDWHULDOHV XWLOL]DGRV HVWDUiQ SURWHJLGRV FRQWUD OD FRUURVLyQ 'HEH FXLGDUVH HQ HO SURFHVR GH LQVWDODFLyQ QR GDxDU GLFKD SURWHFFLyQ
3RU VHJXULGDG ODV FDQDOL]DFLRQHV PHWiOLFDV GH RWURV VHUYLFLRV DJXD JDV FDOHIDFFLyQ HWF 12 6( 38('(1 87,/,=$5 FRPR SXHVWD D WLHUUD
,7& %7
7DO FRPR VH HVSHFLILFD HQ OD ,7& %7 ³,QVWDODFLRQHV LQWHULRUHV HQ YLYLHQGDV 3UHVFULSFLRQHV JHQHUDOHV GH LQVWDODFLyQ´ HQ YLYLHQGDV RILFLQDV ORFDOHV FRPHUFLDOHV \ RWURV VH H[LJH TXH OD SXHVWD D WLHUUD IRUPH XQ $1,//2 &(55$'2 48( (198(/9$ (/ 3(5Ë0(752 '(/ (',),&,2 FRQ HOHFWURGRV YHUWLFDOHV KLQFDGRV FXDQGR VH SUHYHD OD QHFHVLGDG GH GLVPLQXLU OD UHVLVWHQFLD D WLHUUD
(Q RWURV FDVRV QR FRQWHPSODGRV HQ OD ,7& %7 VH UHFRPLHQGD WDPELpQ OD XWLOL]DFLyQ GH HVWD GLVSRVLFLyQ FRQVWUXFWLYD
/DV GLPHQVLRQHV PtQLPDV UHFRPHQGDGDV SDUD ORV HOHFWURGRV GH SXHVWD D WLHUUD VH HQFXHQWUDQ HQ OD WDEOD TXH PXHVWUD OD VLJXLHQWH WUDQVSDUHQFLD

## Slide 104
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
&RQVLGHUDFLRQHV D WHQHU HQ FXHQWD
/DV GLPHQVLRQHV PtQLPDV UHFRPHQGDGDV SDUD ORV HOHFWURGRV GH SXHVWD D WLHUUD VRQ ODV VLJXLHQWHV ,7& %7
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
&RQGXFWRUHV GH WLHUUD R OtQHD GH HQODFH FRQ WLHUUD
6H FRQRFH FRPR OtQHD GH HQODFH R FRQGXFWRUHV GH WLHUUD D ORV TXH FRQHFWDQ DO FRQMXQWR GH HOHFWURGRV R DQLOOR FRQ HO ERUQH SULQFLSDO R SXQWR GH SXHVWD D WLHUUD
/tQHD GH HQODFH FRQ WLHUUD
6HFFLRQHV PtQLPDV GH ORV FRQGXFWRUHV FRQ WLHUUD
1R REVWDQWH VH UHFRPLHQGD PP
HQ &REUH *XtD %7

## Slide 105
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
%RUQH SULQFLSDO GH SXHVWD D WLHUUD
(Q WRGD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD GHEH SUHYHUVH XQ ERUQH SULQFLSDO GH WLHUUD DO FXDO GHEHQ XQLUVH ORV VLJXLHQWHV FRQGXFWRUHV
/D OtQHD GH HQODFH FRQ WLHUUD
/RV FRQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ
/RV FRQGXFWRUHV GH XQLyQ HTXLSRWHQFLDO SULQFLSDO
/RV FRQGXFWRUHV GH SXHVWD D WLHUUD IXQFLRQDO R GH VHUYLFLR VL VRQ QHFHVDULRV 6X REMHWLYR QR JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG VH XWLOL]D SDUD JDUDQWL]DU XQ YDORU GH UHIHUHQFLD SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR DGHFXDGR GH GHWHUPLQDGRV HTXLSRV 3XHVWD D WLHUUD GHO QHXWUR FHQWUDO GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV HWF
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD

## Slide 106
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
&RQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ
/RV FRQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ XQHQ ODV PDVDV GH XQD LQVWDODFLyQ \ ORV HOHPHQWRV PHWiOLFRV TXH SXHGDQ H[LVWLU FRQ ODV OtQHDV GH WLHUUD 6H XWLOL]DQ SDUD OD SURWHFFLyQ GH FRQWDFWRV LQGLUHFWRV
6HFFLRQHV PtQLPDV GH ORV FRQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
/RV YDORUHV GH OD WDEOD VRQ YDOLGRV VL HO FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ HV GHO PLVPR PDWHULDO TXH ORV DFWLYRV 6L QR HV DVt KDEUi TXH HOHJLU XQD VHFFLyQ TXH WHQJD ORV PLVPRV YDORUHV HTXLYDOHQWHV GH FRQGXFWLYLGDG (Q 9,9,(1'$6 VLHPSUH
&2%5(
&XDQGR XQ FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ VHD FRP~Q D YDULRV FLUFXLWRV VHUi LJXDO D OD VHFFLyQ GH OD IDVH PiV JUDQGH
&RQGXFWRUHV GH FDEOHV PXOWLFRQGXFWRUHV
&RQGXFWRUHV DLVODGRV R GHVQXGRV TXH SRVHDQ XQD HQYROYHQWH FRP~Q FRQ ORV DFWLYRV
&RQGXFWRUHV XQLSRODUHV GHVQXGRV R DLVODGRV

## Slide 107
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
/RV FRQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ HVWDUiQ GHELGDPHQWH SURWHJLGRV FRQWUD HVIXHU]RV PHFiQLFRV ULHVJRV TXtPLFRV HWF
1R SXHGHQ KDEHU QLQJ~Q DSDUDWR GH FRUWH HQ HO FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ SHUR VL FRQH[LRQHV GHVPRQWDEOHV PHGLDQWH ~WLOHV
/DV PDVDV GH ORV DSDUDWRV TXH VH GHEHQ XQLU DO FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ QR SXHGHQ HVWDU FRQHFWDGDV HQ VHULH
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
&RQGXFWRUHV GH HTXLSRWHQFLDOLGDG
6RQ DTXHOORV TXH FRQHFWDQ HOpFWULFDPHQWH WRGDV ODV PDVDV PHWiOLFDV GH OD HVWUXFWXUD GH XQ HGLILFLR R GH XQ UHFLQWR FRQ HO ILQ GH HYLWDU GLIHUHQFLDV GH SRWHQFLDO HQWUH HOODV
&RQGXFWRU SULQFLSDO GH HTXLSRWHQFLDOLGDG
/D VHFFLyQ GHO FRQGXFWRU HTXLSRWHQFLDO SULQFLSDO QR VHUi LQIHULRU D OD PLWDG GHO FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ SULQFLSDO PDV JUDQGH FRQ XQ PtQLPR GH PPð 1R REVWDQWH VL HV GH FREUH OD VHFFLyQ SXHGH UHGXFLUVH D XQ PtQLPR GH PPð
&DQDOL]DFLyQ GH DJXD
0tQLPR PPð
PPð VL HV GH FREUH

## Slide 108
&RPSRVLFLyQ GH XQD LQVWDODFLyQ GH SXHVWD D WLHUUD
&RQGXFWRUHV GH HTXLSRWHQFLDOLGDG FRPSOHPHQWDULRV
6RQ ORV FRQGXFWRUHV TXH XQHQ HO UHVWR GH PDVDV PHWiOLFDV GH OD YLYLHQGD R ORFDO D ORV FRQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ /D VHFFLyQ GH ORV HVWRV FRQGXFWRUHV QR VHUiQ LQIHULRUHV D OD PLWDG GH OD XWLOL]DGD SDUD HO FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ FRQ HO TXH VH XQH
&iOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
&RPR \D VH KD LQGLFDGR DQWHULRUPHQWH HO YDORU GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD KD GH VHU WDO TXH QLQJXQD PDVD SXHGH WHQHU XQD WHQVLyQ UHVSHFWR D WLHUUD PD\RU GH
 9 HQ ORFDO R HPSOD]DPLHQWR FRQGXFWRU
 9 HQ ORV GHPiV FDVRV
(VWR LPSOLFD TXH
6LHQGR
5$ /D VXPD WRWDO GH OD UHVLVWHQFLD GH OD WRPD GH WLHUUD
,D /D LQWHQVLGDG Pi[LPD GH GHIHFWR D WLHUUD
8 7HQVLyQ GH FRQWDFWR OtPLWH FRQYHQFLRQDO

## Slide 109
&iOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
/RV GLIHUHQFLDOHV LQVWDODGRV FRQ HO ILQ GH SURWHJHU D ODV SHUVRQDV GLVSRQHQ GH XQD VHQVLELOLGDG GH
P$ HQ YLYLHQGDV
P$ \ P$ HQ LQGXVWULDV JHQHUDO
3RU OR WDQWR ORV YDORUHV Pi[LPRV DGPLVLEOHV GH UHVLVWHQFLD GH SXHVWD D WLHUUD WRWDO VHUiQ ORV HVSHFLILFDGRV HQ OD WDEOD VLJXLHQWH
(VWRV YDORUHV VRQ PX\ HOHYDGRV HQ JHQHUDO \ VH FRQVLJXHQ IiFLOPHQWH 1RUPDOPHQWH KD\ TXH REWHQHU YDORUHV PiV SHTXHxRV
*XtD 7pFQLFD ,7&
5  (GLILFLRV FRQ SDUUDUD\RV
5  (GLILFLRV VLQ SDUUDUD\RV
5HJODPHQWR GH LQIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV GH
7HOHFRPXQLFDFLyQ HQ (GLILFLRV
5 
&iOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
([SUHVLRQHV GH FiOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
Z

W
ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞů ĞůĞĐƚƌŽĚŽ ZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ĞŶ ͼŵ WĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞ ůĂ ƉůĂĐĂ ĞŶ ŵ
>ŽŶŐŝƚƵĚ ĞŶ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƉŝĐĂ Ž ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ ĞŶ ŵĂůůĂ ůĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͘
>
ƌ
ZĂĚŝŽ ĞŶ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ƵŶ ĐşƌĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƋƵĞ Ğů ĄƌĞĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ƉŽƌ ůĂ ŵĂůůĂ͘
Z ^/^d E / > d/ ZZ > > dZK K |  | 
d/WK > dZK K |  | Z ^/^d E / M,D/K;ёͿ
 | W/ s Zd/ > | R   L
 | KE h dKZ Ed ZZ K ,KZ/KEd >D Ed | R  ā  L
 | W> Ed ZZ WZK&hE D Ed ;WK^/ //ME s Zd/ >Ϳ | R  ā P L
 | W> Ed ZZ ^hW Z&/ / >D Ed ;WK^/ /ME ,KZ/KEd >Ϳ | R  ā P L
 | D >> d/ ZZ | R     ār L
>ĞǇĞŶĚĂ |  | 

## Slide 110
&iOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
5HVLVWLYLGDG GHO WHUUHQR
9DORUHV RULHQWDWLYRV GH OD UHVLVWLYLGDG GHO WHUUHQR ,7& %7
&iOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
5HVLVWLYLGDG GHO WHUUHQR
9DORUHV PHGLRV DSUR[LPDGRV GH OD UHVLVWLYLGDG GHO WHUUHQR ,7& %7
8VR FRPELQDGR GH FRQGXFWRU HQWHUUDGR \ SLFDV 6ROXFLyQ DSUR[LPDGD
&RQH[LyQ GH WLHUUDV HQ SDUDOHOR

## Slide 111
&iOFXOR GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD
&RQVLGHUDFLRQHV D WHQHU HQ FXHQWD
3LFD YHUWLFDO
&XDQGR H[LVWHQ YDULDV SLFDV HQ SDUDOHOR OD VHSDUDFLyQ HQWUH HOODV VHUi FRPR PtQLPR HO GREOH GH OD ORQJLWXG GH OD SLFD 6H UHFRPLHQGD YHFHV OD ORQJLWXG
&RQGXFWRUHV HQWHUUDGRV
/D FRORFDFLyQ GH FRQGXFWRUHV HQ WUD]DGR VLQXRVR GHQWUR GH OD ]DQMD QR PHMRUD OD UHVLVWHQFLD GHO HOHFWURGR GH SXHVWD D WLHUUD
(Q OD SUiFWLFD HVWRV FRQGXFWRUHV VH FRORFDQ GH GRV PDQHUDV GLIHUHQWHV
(OHFWURGRV GH SXHVWD D WLHUUD HQ ORV FLPLHQWRV GHO HGLILFLR HVWRV HOHFWURGRV VH LQVWDODQ HPEHELGRV HQ ORV FLPLHQWRV \ HVWiQ FRQVWLWXLGRV SRU XQ EXFOH DOUHGHGRU GHO SHUtPHWUR GHO HGLILFLR
 =DQMDV KRUL]RQWDOHV ORV FRQGXFWRUHV HVWiQ HQWHUUDGRV D XQD SURIXQGLGDG DSUR[LPDGD GH P HQ ]DQMDV H[FDYDGDV SDUD WDO HIHFWR
6HSDUDFLyQ \ XQLyQ GH WRPDV GH WLHUUD
352%/(0$
8Q GHIHFWR D WLHUUD HQ OD ODGR GH $7 GHO &HQWUR GH
7UDQVIRUPDFLyQ SXHGH SURYRFDU WHQVLRQHV WUDQVIHULGDV SHOLJURVDV HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH %7 6X GXUDFLyQ VHUi FRPR Pi[LPR GH GHFHQDV GH VHJXQGRV GHSHQGH GHO WLHPSR Pi[LPR HQ HO TXH VHUtD GHVSHMDGR HO GHIHFWR )DFLOLWDGR SRU
&RPSDxtD
¢4Xp WLHUUDV KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD"
7,(55$ '( 3527(&&,Ï1 GHO &7 3XHVWD D WLHUUD GH ODV PDVDV GHO &7
7,(55$ '( 6(59,&,2 GHO &7 3XHVWD D WLHUUD GHO QHXWUR GHO &7
7,(55$ '( /$ ,167$/$&,Ï1 '( %7 3XHVWD D WLHUUD GH OD LQVWDODFLyQ HQ %7

## Slide 112
¢6LWXDFLRQHV D WHQHU HQ FXHQWD"
/D 7LHUUD GH 3URWHFFLyQ GHO &7 0DVDV GH $7 \ OD 7LHUUD GH 6HUYLFLR GHO &7 3XHVWD GH 1HXWUR 38('(1 81,56( VL VH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV 0,( 5$7 1R VH HVWXGLD HQ HVWD DVLJQDWXUD
/D 7LHUUD GH 3URWHFFLyQ GHO &7 0DVDV GH $7 \ OD 7LHUUD GH ODV LQVWDODFLRQHV GH %7 38('(1 81,56( Vt QR VH KDQ XQLGR ODV 7LHUUDV GH 3URWHFFLyQ \ 6HUYLFLR GHO &7 (YLGHQWHPHQWH GHEHQ FXPSOLUVH ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ ,7& %7
6HSDUDFLyQ \ XQLyQ GH WRPDV GH WLHUUD
9iOLGR SDUD HO (VTXHPD 77
/D 7LHUUD GH 6HUYLFLR GHO &7 1HXWUR GHO &7 \ OD 7LHUUD GH ODV LQVWDODFLRQHV GH %7 12 38('(1 81,56(
7,(55$6
,1'(3(1',(17(6
6HSDUDFLyQ \ XQLyQ GH WRPDV GH WLHUUD
7RPDV GH WLHUUD LQGHSHQGLHQWHV
6HJ~Q ,7& %7 GRV WLHUUDV VRQ LQGHSHQGLHQWHV FXDQGR XQD GH HOODV QR DOFDQFH UHVSHFWR D XQ SRWHQFLDO FHUR XQD WHQVLyQ VXSHULRU D 9 FXDQGR SRU OD RWUD FLUFXOD OD Pi[LPD FRUULHQWH GH GHIHFWR D WLHUUD SUHYLVWD
(Q OD *XtD 7pFQLFD %7 VH LQGLFDQ ORV SDVRV SDUD UHDOL]DU HVWD PHGLGD
6L QR VH KDFH HVWD PHGLGD GH WLHUUDV LQGHSHQGLHQWHV VH FRQVLGHUD TXH VRQ LQGHSHQGLHQWHV FXDQGR VH FXPSOHQ WRGDV HVWDV FRQGLFLRQHV
1R H[LVWH FDQDOL]DFLyQ PHWiOLFD FDQDOL]DFLRQHV GH DJXD JDV HWF HQWUH OD ]RQD GH WLHUUDV GHO &7 \ ODV LQVWDODFLRQHV GH %7
(O &7 HVWi VLWXDGR HQ XQ UHFLQWR DLVODGR GH ORV ORFDOHV GH XWLOL]DFLyQ R ELHQ VL HVWi FRQWLJXR R HQ HO LQWHULRU GH ORV ORFDOHV ORV HOHPHQWRV PHWiOLFRV GHO &7 QR HVWiQ XQLGRV HOpFWULFDPHQWH D ORV HOHPHQWRV PHWiOLFRV FRQVWUXFWLYRV GH ORV ORFDOHV GH XWLOL]DFLyQ

## Slide 113
6HSDUDFLyQ \ XQLyQ GH WRPDV GH WLHUUD
/D GLVWDQFLD HQWUH OD WRPD GH WLHUUD GHO &7 \ OD WRPD GH WLHUUD GH ODV LQVWDODFLRQHV GH %7 VHUi FRPR PtQLPR GH P SDUD WHUUHQRV FX\D UHVLVWLYLGDG VHD SHTXHxD āP 3DUD UHVLVWLYLGDGHV VXSHULRUHV DSOLFDU OD VLJXLHQWH H[SUHVLyQ
6LHQGR
' 'LVWDQFLD PtQLPD HQWUH ODV WRPDV GH WLHUUD P
 5HVLVWLYLGDG GHO WHUUHQR āP
,G ,QWHQVLGDG GH GHIHFWR D WLHUUD $ HQ HO ODGR GH $7 'DWR VXPLQLVWUDGR SRU OD FRPSDxtD 3DUD ,EHUGUROD HV XVXDO $
8 9 SDUD VLVWHPDV GH GLVWULEXFLyQ 77
6HSDUDFLyQ \ XQLyQ GH WRPDV GH WLHUUD
3RVLELOLGDG GH XQLU OD WLHUUD GH ODV PDVDV GHO &7 \ OD WLHUUD GH OD LQVWDODFLyQ GH %7
127$ ,QWHQWDU VHSDUDU ODV WLHUUDV VLHPSUH TXH VHD SRVLEOH
6LHQGR
9FD 7HQVLyQ GH FRQWDFWR DSOLFDGD DGPLVLEOH
,G ,QWHQVLGDG GH GHIHFWR D WLHUUD $ HQ HO ODGR GH $7 'DWR VXPLQLVWUDGR SRU OD FRPSDxtD (Q ,EHUGUROD HV XVXDO $ DXQTXH GHSHQGH GHO WLSR GH SXHVWD D WLHUUD HQ 07
5W 5HVLVWHQFLD FRQMXQWD GH ODV PDVDV GHO &7 \ OD LQVWDODFLyQ %7
W WLHPSR Pi[LPR GH GXUDFLyQ GHO GHIHFWR HQ $7 'DWR VXPLQLVWUDGR SRU OD FRPSDxtD (Q ,EHUGUROD GDQ ³,GāW ´ SDUD UHGHV GH KDVWD .9
6HJ~Q ,7& %7 \ ,7& 5$7
D
9HU WDEOD VLJXLHQWH WUDQVSDUHQFLD

## Slide 114
6HSDUDFLyQ \ XQLyQ GH WRPDV GH WLHUUD
,7& 5$7
ܫௗ ͷͲͲ
ܴݐ ൌ ܸ௖௔ ൌ ʹͲͶ ൌ ͲǡͶͳ ȳ
'LItFLO GH FRQVHJXLU
(MHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ
(MHUFLFLR
/D )LJXUD PXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ HQ SODQWD GH OD FLPHQWDFLyQ GH XQ HGLILFLR (Q HOOD FRQ OtQHD GH WUD]R URMR VH KD GLEXMDGR HO WUD]DGR GHO FRQGXFWRU GH PP GH FREUH GHVQXGR TXH FRPSUHQGH OD WRPD GH WLHUUD GH OD HGLILFDFLyQ
6DELHQGR TXH OD UHVLVWLYLGDG GHO WHUUHQR HV GH āP
&DOFXODU HO YDORU GH OD UHVLVWHQFLD GH WLHUUD FRQVLGHUDQGR HVWH HOHFWURGR