## Slide 1
Guía técnica
para el instalador electricista

## Slide 2
Indice |  | 
Introducción |  | 
Cap. 1 | Motores Asincrónicos Trifásicos | 
Cap. 2 | Contactores Tripolares | 
Cap. 3 | Relés de Sobrecarga | 
Cap. 4 | Guardamotores | 
Cap. 5 | Arranque Directo de Motores Asincrónicos Trifásicos | 
Cap. 6 | Combinaciones de Arranques | 
Cap. 7 | Arranques Inversores | 
Cap. 8 | Arrancadores a Tensión Reducida | 
Cap. 9 | Arranques Suaves | 
Cap. 10 | Variadores de Velocidad | 
Cap. 11 | Fusibles | 
Cap. 12 | Interruptores Termomagnéticos Automáticos | 
Cap. 13 | Interruptores Diferenciales | 
Cap. 14 | Interruptores Manuales para el Arranque de Motores | 
Cap. 15 | Interruptores Automáticos Compactos | 
Cap. 16 | Aparatos de Maniobra y Control para Instalaciones | 
Cap. 17 | Descargadores para Rayos y Sobretensiones | 
Cap. 18 | Detector de fallas de arco. Dispositivo AFD 5SM6 de Siemens | 
Cap. 19 | Módulos Lógicos Programables LOGO! | 
Apéndice |  | 
Tablas técnicas |  | 

## Slide 3
La Guía Técnica para el Instalador Electricista ha sido elaborada para facilitar el desarrollo de su trabajo cotidiano.
Introducción
El objetivo de esta presentación es aportar datos precisos y ejemplos prácticos para la solución de cualquier tipo de inconvenientes que se puedan presentar en su actividad. Todo el contenido ha sido elaborado sobre la base de las consultas realizadas a técnicos especialistas.
No hay que olvidar que cuanto más rápida y sencillamente pueda realizar su trabajo, mayores serán sus beneficios y los de su cliente. Del mismo modo, cuanto mejor sea la calidad de los produc- tos utilizados, mayor será la confiabilidad de la instalación.
A través de esta guía técnica le proporcionamos la ayuda necesaria para llevar adelante todos sus proyectos.
Deseamos que sea una herramienta de gran utilidad para su trabajo, sumándose a las ya existentes:

## Slide 4
Las tareas más frecuentes de un Instalador Electricista consisten en conectar circuitos de iluminación y circuitos de motores. Para asegurar que las mismas sean desarrolladas de manera confiable, es conveniente analizar las diferentes funciones que las componen, todas ellas importantes.
La maniobra de carga: permite que el motor arranque o la lámpara se encienda cuando es necesario.
La protección de la carga: es la función de los aparatos que evitan que la carga se dañe cuando hay una avería ajena a ella.
La protección del circuito: si a pesar de nuestras precauciones hay una falla en el circuito o en la carga, debemos evitar que también se dañen o destruyan los demás aparatos que conforman el circuito.

## Slide 5
Las tareas más frecuentes de un Instalador Electricista consisten en conectar circuitos de iluminación y circuitos de motores. Para asegurar que las mismas sean desarrolladas de manera confiable, es conveniente analizar las diferentes funciones que las componen, todas ellas importantes.
Para cada una de estas funciones existen determinados aparatos
El control: establece cuándo y porqué una carga debe ser conectada.
El mando: cuando la maniobra de las cargas es manual debemos establecer un vínculo entre la instalación y los operarios; o si queremos devolver información desde la instalación, debemos recurrir a apara tos de mando y señalización.
Aparatos de maniobra: son los contactores, arrancadores, variadores de velocidad, interruptores o seccionadores que permiten vincular eléctricamente a la red con la carga, y conducen la corriente hacia la misma permitiendo su funcionamiento.

## Slide 6
Aparatos de protección: según su forma de actuación protegen a las cargas contra sobrecargas (guardamotores o relés de sobrecargas); a los aparatos de maniobra contra los efectos de corrientes de cortocircuito (fusibles, guardamotores o interruptores limitadores); o a las líneas de interconexión contra sobrecargas y cortocircuitos (fusibles, interruptores automáti cos, termomagnéticas).
Aparatos de mando: son los encargados de vincular a la instalación y a los operadores de la misma con los aparatos de maniobra y protección. Ejemplo de ello son los botones y las lámparas de señalización, los fines de carrera, los sensores, etc.
Aparatos de control: se utilizan para realizar tareas de automatismo, más o menos complicadas, siendo su mejor exponente los relés de tiempo, o Módulos Lógicos Programables

## Slide 7
Al mencionar a los motores, se hace referencia a motores trifásicos asincrónicos con rotor con jaula de ardilla. Excepcionalmente también se tratarán temas relativos a motores monofásicos y asincrónicos con rotor en cortocircuito.
Valores nominales y asignados: las actuales normas internacionales reservan el adjetivo de “nominales” para las fuentes de alimentación, baterías y redes de distribución de energía, ya que estos valores nominan, es decir, dan el nombre a los sistemas.
En cambio para motores, aparatos de maniobras y demás se utiliza la denominación de valores “asignados”, ya que son los valores tomados para definir a todos los parámetros físicos que determinan las características de los aparatos en cuestión. Por lo tanto, al referirnos a los valores de los aparatos, sólo usaremos la denominación “Valor Asignado”.

## Slide 8: Capítulo 1.
Motores Asincrónicos Trifásicos
Generalidades
El motor eléctrico se compone fundamentalmente de un rotor (parte móvil) y un estator (parte fija), ambos compuestos por un paquete de chapas de hierro silicio con ranuras, donde se alojan los bobinados estatórico y rotórico. Entre ellos se producirá una reacción electromagnética que transformará la energía eléc- trica absorbida de la red en ener- gía mecánica cedida a la máquina arrastrada a través del eje.
En un motor para corriente alterna el rotor está habitualmente compuesto por varillas de cobre o aleación de aluminio unidas en sus extremos; de allí el nombre de rotor en cortocircuito o con jaula de ardilla como se loconoce. El motor puede ser monofásico o trifásico. El primero se conecta a una red monofásica (dos cables) y habitualmente es usado en viviendas y pequeños comercios.
.
Foto 1.1 Motores asincrónicos trifásicos

## Slide 9
Produce un campo magnético pulsante, por ello tiene vibraciones, así que no se lo puede fabricar para grandes potencias; no tiene par de arranque, y necesita por ello una bobina auxiliar para arrancar. Se conecta por medio de cuatro bornes de conexión.
El motor trifásico es diseñado para ser conectado a redes trifásicas (tres cables), y es universalmente usado en las industrias, edificios y grandes instalaciones. Produce un campo magnético giratorio, lo que le permite funcionar sin vibraciones, y posee un elevado par de arranque. Normalmente tiene seis bornes de conexión.
Ver Tensión asignada y capítulo de Arranque Directo (Cap.5) y Arrancadores Suaves (Cap.9).
Se fabrican hasta muy elevadas potencias.
Si a un motor trifásico se le quita la alimentación de una de las fases, pasa a funcionar como un motor monofásico y adquiere todas sus limitaciones: pierde el par de arranque, vibra y se sobrecalienta.
.
Foto 1.1 Motores asincrónicos trifásicos

## Slide 10
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Fig. 1.1 Corte de un motor trifásico.
Foto 1.2 Familia de motores 1LA y 1LG.
Criterios de selección
Existen distintas características a tener en cuenta al seleccionar un motor, algunas básicas y otras optativas.
Potencia asignada
Una de las características fundamentales para la selección del motor es su potencia asignada. Esta es la potencia mecánica que es capaz de entregar en el cabo de eje; y se da en kilowatt (kW) o caballos de fuerza (CV, HP, PS). Un caballo motor es aproximadamente igual a 735 W, es decir:
1 CV = 0,735 kW
La potencia absorbida desde la red eléc- trica será mayor por efecto del rendi- miento y el factor de potencia.

## Slide 11
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Fig. 1.1 Corte de un motor trifásico.
Foto 1.2 Familia de motores 1LA y 1LG.
Temática energética
El rendimiento nos da una idea de las pérdidas producidas dentro del motor. Estas son variables como la potencia del motor y su velocidad y son una característica de la calidad de la construcción del motor y de los materiales empleados. Los motores Siemens son de bajo consumo, es decir, grado de efi- ciencia IE1 (eficiencia estándar), IE2 (alta eficiencia) ó IE3 (eficiencia premium); estos últimos dos a pedido. También se pueden disponer motores clase EFF2 (motores de alto rendimiento; nivel superior a IE1).
El factor de potencia depende de la construcción y calidad de los materiales; pero además de la velocidad, de la potencia y del estado de carga del motor.

## Slide 12
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Fig. 1.1 Corte de un motor trifásico.
Foto 1.2 Familia de motores 1LA y 1LG.
La mayoría de los motores poseen un factor de servicio de SF=1,1 en 50 Hz. Esto implica que, en conexión directa a la red, pueden entregar permanentemente una potencia 10% superior a la asignada siempre que no se superen los 40°C de temperatura ambiente.
Los motores de alta eficiencia ó eficiencia premium poseen (en las mismas condiciones que las mencionadas) un SF=1,15. (Es decir, el porcentaje de sobrecarga en las condiciones que antes se explicaron es de un 15%).
Bobinado y aislamiento
Los hilos esmaltados de alta calidad y los aislantes superficiales junto con las impregnaciones resinosas exentas de disolventes configuran el sistema de aislamiento normal.
Esto garantiza gran resistencia mecánica y eléctrica, así como un gran valor útil y larga duración de los motores.
El aislamiento protege en gran medida el bobinado ante los efectos de agentes agresivos como gases, vapores, polvo, aceite y excesiva humedad del aire y es resistente a las vibraciones normales.

## Slide 13
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
El aislamiento es apto para una humedad absoluta de hasta 30 g de agua por m3 de aire. Se recomienda evitar la condensación en el devanado.
Para aplicaciones extremas es necesario realizar consultas.
Todos los motores estándar tienen la clase de aislamiento 155 (F). A su vez la utilización de los motores estándar equivale a la clase de aislamiento 130 (B) con potencia nominal y alimentación de red.
Esta reserva térmica es (F/B) es la que per- mite que los motores tengan en condiciones estándar los factores de servicio antes mencionados.

## Slide 14
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Cantidad de polos del motor | Velocidad de sincronismo | 
 | Red de 50 Hz | Red de 60 Hz
2 polos | 3.000 1/min | 3.600 1/min
4 polos | 1.500 1/min | 1.800 1/min
6 polos | 1.000 1/min | 1.200 1/min
8 polos | 750 1/min | 900 1/min
10 polos | 600 1/min | 720 1/min
12 polos | 500 1/min | 600 1/min
Tabla 1.1 Número de polos y velocidad.
Velocidad asignada
La otra característica de selección de un motor es su velocidad de rotación. La velocidad de un motor está dada en revoluciones por minuto (1/min). En un motor de corriente alterna la velocidad depende de la frecuencia de la red a donde se lo conecta, del bobinado y de su construcción.
En la siguiente tabla encontramos la velocidad teórica o de sincronismo de un motor según su número de polos.
Debido a un fenómeno electromagnético producido en el entrehierro del motor, llamado resbalamiento o deslizamiento, la velocidad asignada del motor nunca alcanza a la velocidad de sincronismo sino que es algo menor.
Si las conexiones al motor son ordenadas, es decir fase uno (L1) al primer borne (U1), L2 a V1 y L3 a W1, el motor girará en el sentido horario (hacia la derecha), visto desde el cabo de eje.
Para invertir el sentido de giro de un motor es suficiente con invertir dos de las conexiones.

## Slide 15
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Tensión asignada
Para la selección del motor también se debe conocer la tensión de la red donde será conectado. Los bobinados del motor están diseñados para funcionar a una determinada tensión de red, indicada en volt (V).
Habitualmente un motor trifásico normalizado puede conectarse tanto en estrella como en triángulo. El tipo de conexión se selecciona en la caja de bornes mediante el uso de puentes de interconexión.
Existe un motor de tensión asignada 230/400 V que es apropiado para conectarse, en triángulo, a una red de 3x230 V y en estrella a una de 3x400 V (se fabrica hasta 5.5 CV). Este motor no es apropiado para un arrancador del tipo estrella-triángulo en una red trifásica de 3x400 V.
En cambio el motor de tensión asignada 400/690 V se construye también para potencias asignadas mayores. Este motor se conecta a redes de 3x400 V en triángulo y en estrella a redes de 690 V. Los motores de Siemens tienen una tolerancia de tensión de +-10%. Estos motores sí son apropiados para arrancadores estrella-triángulo en redes de 3x400 V de tensión nominal. (Ver capítulo de Arrancadores Suaves en página 52)

## Slide 16
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Frecuencia asignada
Los motores Siemens están construidos para funcionar tanto en una red de 50 Hz como en una de 60 Hz. Son aptos para funcionar con variadores de frecuencia, desde un 10% de su frecuencia asignada hasta valores superiores que pueden alcanzar a más del doble de la nominal. La frecuencia máxima en la que pueden funcionar sin problemas depende de la potencia y velocidad asignadas. Es recomendable en cada caso consultar a un especialista.
Para incrementar la eficiencia del motor a velocidad reducida (estos límites dependen del proceso, ó bien del par de carga resistente de la aplicación) o limitar en gran medida la emisión de ruido a velocidades muy por encima de la velocidad de sincronismo, se recomienda utilizar motores con ventilación forzada. Ambas situaciones se presentan únicamente cuando se trata de alimentación con variador de velocidad.
Para accionamientos de traslación y funcionamiento con vibraciones, hay que realizar consultas.

## Slide 17
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Formas constructivas
Normalmente un motor es suministrado para montaje horizontal con patas IMB3, y a pedido se pueden modificar a vertical con el cabo del eje hacia abajo; también con brida IMV1 u horizontal IMB5. En la fig 1.3 se ven las formas constructivas más habituales.
Un motor de una determinada forma constructiva puede utilizarse en otras posiciones de montaje, aunque es muy probable que deban tenerse en cuenta algunas modificaciones como cambios de rodamientos, adición de bridas, anillos de protección, sellos, etc. Para ello se debe recurrir a talleres especializados.
Un motor se suministra con rodamientos a bolilla, especialmente aptos para cargas axiales, en el sentido de eje. En el caso de acoplar un motor a una máquina mediante poleas se debe considerar el esfuerzo tangencial o radial, ya que estas afectan a los rodamientos pudiendo dañarlos; se recomienda consultar al fabricante y si es necesario cambiar los rodamientos por otros del tipo a rodillos.

## Slide 18
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Algo similar ocurre si se desea que el motor funcione en sentido vertical; tal vez sea necesario cambiar los rodamientos por otros capaces de sostener el peso del rotor.
Los rodamientos de los motores hasta el tamaño 250 (motores menores a 55 kW) son prelubricados, no necesitan ser engrasados. A los motores más grandes es necesario engrasarlos periódicamente.
Sobre el periodo de engrase en función de la temperatura ambiente, la cantidad y el tipo de grasa se debe consultar la placa de lubricación correspondiente que se coloca en el motor junto a la de características.

## Slide 19
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Protecciones mecánicas
Es necesario hacer un análisis sobre los ambientes o lugares de trabajo de las máquinas en general y de los motores en particular.
Dependiendo de las condiciones del servicio y las propias del medio ambiente, se elegirá una clase de protección típica para un área determinada, y sobre la base de ella se definirá el grado de protección de los motores y tableros a instalar en la zona.
Se deberán tener en cuenta a los siguientes aspectos:
Protección de personas y contacto casual de partes bajo tensión o en movimiento.
Protección contra partículas perjudiciales para el motor o aparatos.
Protección contra la entrada perjudicial de agua para el motor o aparatos.
Las normas internacionales IEC 529 definen las clases de protección, caracterizándolas con dos letras, dos cifras y ocasional mente hasta dos letras adicionales.

## Slide 20
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Para la identificación de protección mediante carcasa o caja se definen las letras IP (International Protection); luego una primer cifra característica (de 0 a 6) para definir la protección contra contactos casuales y la entrada de cuerpos sólidos; una segunda cifra característica (de 0 a 8) para definir la protección contra la entrada de líquidos.
Las dos letras adicionales son facultativas, es decir sus alcances no están definidos por la Norma sino que deben ser acordados por las partes, fabricante y usuario; por ejemplo: M= movimiento bajo el agua; W= condiciones climáticas.
Cabe aclarar que “protección contra la entrada perjudicial de agua” no significa “ninguna entrada de agua”; el agua puede entrar dentro del motor o aparato siempre que no perjudique su funcionamiento nor mal y tenga la posibilidad de volver a salir.
En ocasiones no coinciden las protecciones solicitadas por los usuarios con las características de la zona de instalación. Por ejemplo, cuando por facilitar los términos, se especifica en general un grado de protección IP 65, pero en algunas zonas de la instalación no se requiere tal grado, y sólo es necesario IP55; allí es posible instalar entonces motores con una clase de protección acorde o solamente algo superior.
Una clase de protección es mayor a la otra sólo cuando ambos dígitos de la misma son superiores a la otra.

## Slide 21
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
En la tabla 1.2 se muestra un detalle de las clases de protección habituales en motores.
Es importante tener en cuenta que protección contra lluvia no es lo mismo que protección a la intemperie. Para ésta última se debe considerar además de la lluvia, la influencia del sol, ya que sus radiaciones UV producen el deterioro de la pintura, y un calentamiento adicional al motor. También es importante considerar la polución, ya sea esta causada por polvos o gases corrosivos. Las clases de protección no consideran la protección de áreas clasificadas, de seguridad aumentada o antiexplosivas; para ello se debe consultar a un especialista.

## Slide 22
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Temperatura ambiente
Los motores Siemens están construidos con materiales de la clase de aislación F. Tiene una sobreelevación de temperatura de 105ºK, lo que permite instalarlos en áreas con una temperatura ambiente de 50 °C, sin reducción de potencia, o aprovechar las ventajas de un factor de servicio SF=1,1 en ambientes con temperaturas de hasta 40 ºC.
Esta elevada clase de aislamiento permite el emplazamiento de los motores en terrenos de hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Para mayores alturas y temperaturas ambiente, se recomienda hacer una consulta.

## Slide 23
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Tamaño constructivo
Según IEC 072 la distancia entre la base de las patas y el centro del cabo de eje determina el tamaño constructivo. Así pues un motor del tamaño 225 tendrá una altura desde el piso donde se apoya hasta el centro de cabo del eje de 225 mm. El tamaño constructivo también determina otras dimensiones básicas detalladas a continuación.
Diámetro del cabo de eje
Longitud del cabo de eje
Tamaño de los agujeros de fijación
Distancias entre los agujeros de fijación.
Distancia entre los agujeros delanteros y el apoyo de polea en el cabo de eje.
Grado de protección y consumos según sea la tensión y frecuencia de la red a la que se lo conecta.

## Slide 24
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Placa característica
En la placa de características de motor se muestran todos los datos característicos del motor. En ella se pueden ver su tipo y los distintos datos de potencia y velocidades asignadas, tamaño, forma constructiva, grado de protección y consumos, según sean la tensión y frecuencia a la red a la que se lo conecta. También está indicado el número de fabricación, que se debe mencionar ante cualquier reclamo. La corriente y el par motor asignado son datos constructivos y no de selección.
La corriente asignada del motor es un dato a entregar por el fabricante. Depende de la potencia, velocidad, factor de potencia asignados y del rendimiento, todos ellos dependientes de la construcción. La corriente de servicio, normalmente inferior a la asignada, depende de la carga acoplada al eje del motor. La intensidad de la corriente asignada de arranque es un dato constructivo del motor e independiente de la carga resistente. En cambio el tiempo de arranque y la frecuencia de maniobras por hora dependen del tipo de carga mecánica acoplada al motor.

## Slide 25
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Eficiencia Energética
En la comunidad técnica internacional se referencia habitualmente, en lo que respecta a motores eléctricos, la norma IEC 60034. Esta norma es una norma técnica internacional que cubre todos los aspectos eléctricos de las máquinas rotantes.
Esta norma contiene varias partes, siendo una de ellas la que explica y muestra las tablas en las que se encuentran todos los niveles de rendimiento admitidos para cada potencia estándar en las velocidades de 2, 4 y 6 polos. Estas aplican para motores de 2, 4 y 6 polos, en un rango de potencias desde 0,75 hasta 375 kW, tensión menor ó igual a 1000 V, en 50 ó 60 Hz.
Las categorías hoy vigentes son:
IE1: Eficiencia Estándar
IE2: Alta Eficiencia
IE3: Eficiencia Premium.

## Slide 26
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Los valores de la edición anterior de la norma IEC 60034 son EFF2 y EFF1. Para realizar una rápida comparación, EFF2 es equivalente (superior) al nivel actual IE1 y EFF1 es equivalente (superior) al nivel actual IE2.
Los parámetros técnicos que determinan que un motor tenga un mayor rendimiento (es decir un nivel de eficiencia superior) son diversos, y habitualmente es necesario contemplar no sólo al motor en forma aislada sino también a la aplicación y el proceso en el que estará involucrado.
.

## Slide 27
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Sin embargo, a título ilustrativo, podemos citar algunas mejoras técnicas de diseño que determinan un mayor eficiencia en un motor señalando los siguientes cambios: rotor inyectado en cobre en lugar de rotor inyectado en aluminio, mayor cantidad de cobre en los bobinados, optimización de ventilación y rodamientos, entre varios otros.
.
Tecnología Modular: Los motores pueden ser modificados, pudiéndose agregar ventilación forzada, freno y encoder

## Slide 28: Autoevaluación
15
El motor cuya placa característica vemos en la página anterior:
¿De cuántos polos es?
¿Qué potencia mecánica, en CV, es capaz de entregar en el cabo de eje?
¿Qué potencia eléctrica, en kW, absorbe de la red a valor asignado?
¿Qué potencia mecánica máxima en kW y CV, puede entregar en un ambiente a 40°C a nivel del mar?
¿Es apto para conectarse a una red de 3x400 V, 50 Hz mediante un arrancador estrella triángulo?
¿Cuál es su posición de funcionamiento?
¿Qué tipo de fijación tiene?
¿Cuál es, aproximadamente, la altura del motor en milímetros?
¿Resiste un lavado con manguera?
Soluciones
1. 2940 1/min en 50 Hz; 3540 1/min en 60 Hz-; entonces 2 polos. 2.18,5 kW / 0,735 kW/CV, aproximadamente
25 CV. 3. Algo más de 18,5 kW (en este caso rendimiento 91%), entonces 20,32 kW. 4. FS=1,1, entonces; 7,5
kW x 1,1 = 8,25 kW ó 10 CV x 1,1 = 11 CV. 5. 400 / 690 V, entonces ¡SI! 6. IM B3, entonces horizontal. 7. IM B3,
entonces con patas. 8. Tamaño 160 L, entonces la altura total del motor es aproximadamente 2 x 160 = 320
mm. 9. IP55, entonces ¡SI! Pero agua a presión NO.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos

## Slide 29: Capítulo 2.
Generalidades
El contactor es el aparato de maniobras más utilizado en la industria y en las instalaciones eléctricas de edificios, ya sean éstos públicos o privados. Es un aparato de maniobras que permite el arranque en directo de motores asincrónicos trifásicos, soportando una corriente de arranque varias veces mayor que la asignada (7,2 veces mayor según normas IEC 60947).
Pero la particularidad del contactor es la originalidad de su accionamiento. Se trata de un electroimán que acciona un portacontactos. Tenemos así un aparato de maniobras con las características de un relé con el que podemos realizar tareas de automatismo, mando a distancia y protección; algo que con los aparatos de mando manuales no es posible hacer. Un contactor de alta calidad es un aparato ágil, con una larga vida útil y una capacidad de maniobra muy elevada.
El electroimán consta de dos partes: el paquete magnético o núcleo (parte móvil y parte fija) y la bobina.
Contactores Tripolares
Foto 2.1 Contactores tripolares

## Slide 30
Como muestra la Figura 2.1 la tensión de acciona miento del contactor se conecta a la bobina, conformando el denominado circuito de comando. Este circuito también se compone por botones de arranque, de parada, señales, etc.
La tensión de la bobina se debe elegir según la tensión disponible en el lugar del montaje y a los requerimientos de diseño del proyecto.
Los contactos de maniobra del contactor se llaman contactos principales y realizan las tareas de cierre o apertura del circuito y están incluidos en el portacontactos, que es movido por la bobina. Los contactos principales son la parte más delicada del contactor, están construidos con aleaciones de plata muy especiales. De esta forma se asegura no sólo una maniobra efectiva, sino además, una muy larga vida útil y se evita que los contactos se peguen o se destruyan durante su funciona- miento normal. Cuando los contactos no son los adecuados (por ejemplo copias o falsificaciones), destruyen al contactor ya sea porque se traba el núcleo, se queman los terminales, la cámara apaga- chispas, etc.

## Slide 31
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Los contactores principales se diseñan para maniobrar motores según la categoría de servicio AC-3. Pueden ser utilizados para otras funciones como por ejemplo maniobra de resistencias para hornos (AC-1), condensadores (AC-6b), lámparas de descarga gaseosa (AC-5a), motores en corriente continua (DC-3), etc
Los contactores de hasta 25 A de corriente asignada (11 kW = 15 HP) no requieren cámara apagachispas. Para corrientes mayores es difícil manejar al arco de desconexión y por eso, para apoyar la función de los contactos principales, los contactores tienen una cámara apagachispas, tanto más compleja cuanto mayor sea el contactor. La cámara apagachispas es un auxiliar muy importante de los contactos; por eso con cada cambio de contactos se debe cambiar la cámara apagachispas.
Como los contactores pequeños no la tienen, no se permite el cambio de contactos principales.
Otro elemento constitutivo del contactor son los contactos auxiliares que, también sujetos al portacontacto, se mueven cuando la bobina del contactor es activada. Como su nombre lo indica no sirven para maniobrar al motor sino para cumplir con funciones auxiliares como la autoretención en el comando por botones, el enclavamiento en un inversor de marcha, o la señalización del estado de marcha del motor por medio de lámparas de señalización (ojos de buey).

## Slide 32
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Los contactos normalmente cerrados (NC), de un aparato de maniobra son aquellos contactos auxiliares que permanecen cerrados cuando los contactos principales están abiertos y se abren al cerrarse. Por lo contra- rio son contactos normalmente abiertos (NA), de un aparato de maniobra, aquellos contactos auxiliares que permanecen abiertos cuando los contactos principales están abiertos y se cierran al cerrarse estos.
Por razones de seguridad los contactos auxiliares deben accionar antes que los principales, y nunca algún contacto NA puede estar cerrado simultáneamente con uno NC.
Los contactos auxiliares pueden estar incorporados al contactor (tamaño S00) o dispuestos en bloques individuales de uno, dos o cuatro contactos auxiliares combina- dos (NA y/o NC).
En la tabla 2.1, se indica la máxima cantidad de contactos que es posible colocar en un contactor. Es conveniente instalar los bloques de contactos auxiliares respetando la simetría.

## Slide 33
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Mantenimiento del contactor
El contactor además de ser muy ágil y seguro en su desempeño, es muy noble durante su vida útil ya que, prácticamente, no requiere mantenimiento. Aquí van algunos consejos.
Núcleo
Nunca lavarlo con solventes, pues se le quitarían los lubricantes colocados durante el armado, que garantizan hasta 30.000.000 de maniobras, según el tamaño. Limpiarlo con un trapo si está muy sucio con polvo o virutas.
Si el núcleo no cierra bien, la bobina se quemará. Nunca limar el núcleo, si está muy abollado o dañado es que el contactor llegó al final de su vida útil: es hora de cambiarlo.
Bobina de accionamiento
Al cambiar una bobina, cuidar que el núcleo cierre bien y que los contactos no traben al portacontactos. Una tensión muy baja no permite el correcto cierre del contactor y puede quemar la bobina o lo que es peor, destruir a los contactos.
Otra causa de destrucción habitual de la bobina es conectarla a una tensión de accionamiento mayor a la nominal. Los contactores del tamaño S00 no permiten el cambio de la bobina de accionamiento.

## Slide 34
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Contactos principales
Cambiarlos sólo si están gastados, a tal punto que se pueda ver el material del portacontactos debajo de ellos (ver foto 2.2), o si han sido destruidos por un cortocircuito mal protegido. Si se han formado cráteres no se los debe limar.
Simplemente deben retirarse con una pinza eventuales gotas de material.
Que los contactos estén negros no significa que estén gastados, se los puede seguir usando. Si desea límpielos con un trapo.
Los contactos de los contactores S00 y S0 (hasta 25 A) nunca se deben cambiar porque se alteran las características del contactor y, además, los daños causa- dos en los aislantes por la falla no se pueden reparar.
Foto 2.2 Ejemplo de desgaste de los contactos principales de un contactor
Foto 2.3 Bobina de contactor 3RT1045 (tamaño S3)

## Slide 35
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Cámara apagachispas
Como se vió anteriormente, las cámaras apachachispas equipan a los contactores SIRIUS a partir del tamaño S2 (32A de corriente asignada). Para mantener las características aislantes del contactor y que este sea capaz de soportar una maniobra de desconexión exigente, es imprescindible cambiar la cámara apagachispas con cada cambio de contactos. Nunca arenar o limpiar con abrasivos a una cámara apaga- chispas. En las Tablas 2.2 y 2.3 se indican los calibres de termomagnéticas y fusibles para la protección de contactores, según el tamaño y nivel de cortocircuito.
Tabla 2.2 Protección de contactores mediante interruptores termomagnéticos. Tipo de coordinación 1.
Nota: Se consideraron motores asincrónicos trifásicos de 4 polos
Contactor Tripolar (bobina 220 V CA) |  | Termomagnética - Curva característica C | 
 |  | Cortocircuito | Coordinación Tipo 1
Tamaño | Nro. de Pedido | hasta | A
S00 | 3RT10 15-1AP01 | 1 kA | 10
S00 | 3RT10 16-1AP01 | 1 kA | 10
S00 | 3RT10 17-1AP01 | 1 kA | 10
S0 | 3RT10 23-1AN20 | 3 kA | 25
S0 | 3RT10 24-1AN20 | 3 kA | 25
S0 | 3RT10 25-1AN20 | 3 kA | 25
S0 | 3RT10 26-1AN20 | 3 kA | 32
hasta
A
Tamaño | Datos asignados para 3 x 400 V |  |  | Contactor bobina 220 V CA | Protección Coordinación | 
 | Motores |  | Resistencias Ie=AC-1 |  | Tipo 1 Fusible NH | Tipo 2 Fusible NH
 | Ie = AC-3 | Pa= AC -3 |  |  |  | 
 | A | kW | A | Nro. de pedido | A | A
S00 | 7 | 3 | 18 | 3RT10 15-1AP01 | 35 | 20
 | 9 | 4 | 22 | 3RT10 16-1AP01 | 35 | 20
 | 12 | 5,5 | 22 | 3RT10 17-1AP01 | 35 | 20
S0 | 9 | 4 | 40 | 3RT10 23-1AN20 | 63 | 25
 | 12 | 5,5 | 40 | 3RT10 24-1AN20 | 63 | 25
 | 17 | 7,5 | 40 | 3RT10 25-1AN20 | 63 | 25
 | 25 | 11 | 40 | 3RT10 26-1AN20 | 100 | 35
S2 | 32 | 15 | 50 | 3RT10 34-1AN20 | 125 | 63
 | 40 | 18,5 | 60 | 3RT10 35-1AN20 | 125 | 63
 | 50 | 22 | 55 | 3RT10 36-1AN20 | 160 | 80
S3 | 65 | 30 | 100 | 3RT10 44-1AN20 | 250 | 125
 | 80 | 37 | 120 | 3RT10 45-1AN20 | 250 | 160
 | 95 | 45 | 120 | 3RT10 46-1AN20 | 250 | 160
S6 | 115 | 55 | 160 | 3RT10 54-1AP36 | 355 | 315
 | 150 | 75 | 185 | 3RT10 55-6AP36 | 355 | 315
 | 185 | 90 | 215 | 3RT10 56-6AP36 | 355 | 315
S10 | 225 | 110 | 275 | 3RT10 64-6AP36 | 500 | 400
 | 265 | 132 | 330 | 3RT10 65-6AP36 | 500 | 400
 | 300 | 160 | 330 | 3RT10 66-6AP36 | 500 | 400
S12 | 400 | 200 | 430 | 3RT10 75-6AP36 | 630 | 500
 | 500 | 250 | 610 | 3RT10 75-6AP36 | 630 | 500
S14 | 630 | 335 | 700 | 3TF68 44-0CM7 | 1000 | 500
 | 820 | 450 | 910 | 3TF69 44-0CM7 | 1250 | 630
Tabla 2.3 Resumen de selección de contactores principales SIRIUS

## Slide 36
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Contactos auxiliares
En los contactores SIRIUS S00 los contactos incorporados no se pueden reparar (ver contactos principales) en los tamaños mayores los contactos auxiliares están formados por bloques, en caso de fallas, pueden reemplazarse por uno nuevo. Los contactos auxiliares se protegen contra cortocircuitos mediante un fusible de (como máximo) 6 A o un interruptor termomagnético curva C de 6 A.
Foto 2.5 Contactor S0 sin bloque de contactos auxiliares
Foto 2.4 Contactor S00 con módulo de contactos auxiliares frontales

## Slide 37
Capítulo 3. Relés de Sobrecargas
Generalidades
Así como el contactor es el aparato encargado de maniobrar al motor, el relé de sobrecargas es el encargado de protegerlo. Es un método indirecto de protección, ya que mide la corriente que el motor está tomando de la red y supone sobre la base de ella un determinado estado de calentamiento de los bobinados del motor.
Si la corriente del motor protegido sobrepasa los valores admitidos, el conjunto de detección del relé de sobrecargas acciona un contacto auxiliar, que desconecta la bobina del contactor y separa de la red al consumidor sobreexigido.
El sistema de detección puede ser térmico, basado en pares bimetálicos, como es el caso de los relés IRIUS 3RU11; o electrónico, por Capítulo 3.Relés de Sobrecargas ejemplo, como los relés de sobrecargas SIRIUS 3RB20 y 3RB22.
El relé de sobrecargas es un excelente medio de protección pero tiene el inconveniente de no progeger al motor cuando la sobretemperatura de éste se produce por causas ajenas a la corriente que está tomando de la red. Es, por ejemplo, el caso de falta de refrigeración en ambientes muy calientes como salas de calderas, falta de agua en bombas sumergidas, o tuberías tapadas en la ventilación forzada.

## Slide 38: Capítulo 3.
Generalidades
Así como el contactor es el aparato encargado de maniobrar al motor, el relé de sobrecargas es el encar- gado de protegerlo. Es un método indirecto de protección, ya que mide la corriente que el motor está tomando de la red y supone sobre la base de ella un determinado estado de calentamiento de los bobinados del motor.
Si la corriente del motor protegido sobrepasa los valores admitidos, el conjunto de detección del relé de sobrecargas acciona un con- tacto auxiliar, que desconecta la bobina del contactor y separa de la red al consumidor sobreexigido.
El sistema de detección puede ser térmico, basado en pares bimetáli- cos, como es el caso de los relés SIRIUS 3RU11; o electrónico, por
Relés de Sobrecargas
didas en las bobinas. Dado que hay un aumento de la corriente consu- mida, esta hace actuar, de todos modos, al relé de sobrecargas. El relé de sobrecargas térmico 3RU11 dispone de un ingenioso disposi- tivo de doble corredera que per- mite aumentar la sensibilidad del relé cuando falta una fase. De esta manera, se logra reducir a la mitad los tiempos de actuación y prote- ger al motor también en el caso de falta de fase.
Foto 3.1 Relé de sobrecarga térmico 3RU11
Foto 3.2 Relé de sobrecarga electrónico 3RB20
Aquí se recomienda el uso de sensores PTC en los bobinados del motor, capaces de medir exactamente la temperatura interna del mismo.
Un caso muy particular es el de falta de fase, que produce un calentamiento del motor por pérdidas en el hierro y no por las pérdidas en las bobinas. Dado que hay un aumento de la corriente consumida, esta hace actuar, de todos modos, al relé de sobrecargas. El relé de sobrecargas térmico 3RU11 dispone de un ingenioso dispositivo de doble corredera que permite aumentar la sensibilidad del relé cuando falta una fase. De esta manera, se logra reducir a la mitad los tiempos de actuación y proteger al motor también en el caso de falta de fase.
El relé de sobrecargas siempre debe estar regulado al valor de servicio del motor (el valor leído con una pinza amperométrica). Sólo si este se encuentra a plena carga, la regulación se hace de acuerdo al valor de corriente que indica la chapa del motor. Nunca a mayor corriente que la nominal. Las modernas tecnologías de medición electrónica permiten fabricar relés de sobrecarga electrónicos de excelente calidad. Por eso se ha adoptado tal tecnológica para los relés de sobrecarga de la familia SIRIUS.

## Slide 39
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Existe una superposición de regulaciones entre los modelos 3RU11 y 3RB20 hasta 100 A; siendo los primeros algo más eco- nómicos. Las ventajas técnicas hacen improcedente la fabricación de relés térmicos para corrientes mayores a 100 A.
Ventajas técnicas de los relés de sobrecargas electrónicos
Bajo consumo: el relé 3RB20 consume sólo 0,05 W contra los 4 a 16 W por vía de corriente que consume uno del modelo 3RU11. Esto significa menor gasto, tableros más pequeños y fríos. Mayor precisión en el ajuste de la escala. Mayor repetitividad en la curva de respuesta. Actuación casi instantánea ante falta de fase. Mayor rango de ajuste: 1 a 4 contra 1 a 1,4.
Menor cantidad de modelos necesarios: de 0,1A a 100A sólo 7 modelos para el 3RB20 contra 30 modelos para el 3RU11. La diferencia de precios a favor del 3RU11 se compensa ampliamente con el ahorro de energía; reducción de existencias, seguridad en el ajuste y mayor protección ante la falta de fase.
La única ventaja técnica del relé térmico es que puede ser usado con corriente continua y con alta presencia de armónicas debido a su principio de funcionamiento.
Foto 3.3 Vista interna de un relé de sobrecarga
Foto 3.4 Soporte para montaje individual de un relé de sobrecarga
Foto 3.5 Ejemplo de relé de sobrecarga con so- porte para montaje individual

## Slide 40
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Clase de disparo
Se llama clase de disparo al tiempo que tarda, medido en segundos, en actuar un relé de sobrecargas por el que circula una corriente 7,2 veces mayor que el valor ajustado. Clase 10 significa que el relé tardará hasta 10 segundos en actuar con una corriente de rotor bloqueado, es decir, permite que el motor tarde hasta 10 segundos en arrancar; es lo que se conoce como arranque normal.
Los relés de sobrecarga SIRIUS se ofrecen para Clase 10 (arranque normal) y Clase 20 (arranque pesado).
Protección contra falta de fase
Este dispositivo incluído en los relés SIRIUS 3RU11 y 3RB20 ofrece una notable mejora con respecto a los relés de sobrecargas convencionales.
El mecanismo acelera la desconexión del motor cuando falta una fase, es decir, detecta con seguridad esta falla. El relé 3RU11 actúa según una curva de disparo (ver fig 3.1), basándose en el sobrecalentaiento de las dos fases que quedan en servicio. También aquí, el relé de sobrecargas debe estar correctamente calibrado.

## Slide 41
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Compensación de temperatura ambiente Para lograr una correcta desconexión debe eliminarse la influencia de la temperatura ambiente sobre los bimetales; esto se logra con un dispositivo compensador. Las curvas de desconexión son independientes de la temperatura ambiente entre -20 y +60ºC para los relés de la familia SIRIUS.
Manejo y regulación del térmico
El relé debe ser ajustado al valor real del consumo que toma el motor, que no siempre coincide con la indicación de la placa de características del motor. Este ajuste puede hacerse durante el funcionamiento del equipo.
Contactos auxiliares
Los relés de sobrecargas SIRIUS de Siemens disponen de dos contactos auxiliares galvá- nicamente separados; uno NC para la desconexión del contactor y el otro NA para señalizar a distancia la falla detectada.
Botón de reposición automática o bloqueo de reconexión
Generalmente es conveniente que el relé de sobrecargas no vuelva automáticamente a su posición de “conectado” una vez que haya actuado, sobre todo en automatismos que puedan llevar a maniobras no deseadas, como es el caso de las de elevación de agua.
Tiempo

## Slide 42
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Cuando el motor es accionado mediante pulsadores, de cualquier forma debe ser puesto en marcha nuevamente oprimiendo el pulsador “conexión”. En este caso es práctico que el relé vuelva auto- máticamente a su posición de conectado. Ambas variantes están previstas en los relés de sobrecargas SIRIUS.
Un botón azul “Reset” permite ser colocado en reposición automática “A” o en reposición manual “H” o “M”. El mismo botón azul “Reset” permite reponer el contacto si se eligió reposición manual “H” o “M”.
Un detalle de seguridad: en caso de falla, aún estando el botón azul pulsado o trabado, el disparo se produce de todos modos (disparo libre).
Pulsador de parada
El botón rojo “Stop” permite accionar sobre el contacto normalmente cerrado y así probar si el conjunto está perfectamente cableado. Además puede usarse como pulsador de desconexión.
Indicador del estado del relé, pulsador de prueba
El hombre de mantenimiento verá con agrado que un indicador “I-O” le informe si el relé de sobrecargas disparó o no. El mismo indicador actúa como pulsador de prueba: si se lo acciona se verifica si el sis tema de disparo del relé esta activo o no.
cto.
A

## Slide 43
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Medidas y montaje
Las medidas del relé de sobrecargas SIRIUS son idénticas en su ancho, a las del contactor SIRIUS correspondiente. Esto permite ganar espacio en el montaje.
Los relés SIRIUS de los tamaños S00 a S3 (hasta 100 A) son fácilmente acoplables a su correspondiente contactor. Y sin cableados adicionales forman un conjunto homogéneo y compacto.
Si por algún motivo deben ser montados en forma individual, existen soportes con fijación rápida sobre riel (DIN EN 50022) que permiten un cableado adecuado a la necesidad. Estos soportes para montaje individual no son los mismos para el relé 3RB20 y para el 3RU11, y existe uno por tamaño constructivo hasta 100 A. Para relés mayores, ya no son necesarios estos soportes.
Los relés de sobrecarga para corrientes mayo res a 100 A son los SIRIUS 3RB20 del tipo electrónico que se montan sobre una superficie plana y cuentan con bornes de acometida.
Al montar el relé tamaño S00 sobre el contactor, el borne (A2) de la bobina y el del contacto auxiliar (22) son de difícil acceso. Por este motivo se lo ha equipado con bor- nes de repetición que trasladan estos terminales al frente del equipo. Por la disposición de los contactos auxiliares y los de la bobina en los contactores, estos bornes repetidores no son necesarios en los tamaños S0 a S3.
cto.

## Slide 44
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos

## Slide 45: Capítulo 4.
Generalidades
El interruptor automático para la protección de motores, también conocido como guardamotor, permite reunir a todas las características de un arrancador directo: maniobra y protección del motor, protección del circuito, comando e inclusive seccionamiento. Todo en un solo aparato.
Se trata de un interruptor automático con la función de protección de motores. Cuenta con un disparador por sobrecargas cuyas características y funcionamiento son exactamente iguales a las de un relé de sobrecargas. Incluyendo la sensibilidad por falta de fase, la compensación de temperatura ambiente y la posibilidad de regulación.
El guardamotor contiene un disparador magnético que protege al disparador por sobrecargas y a los contactos contra los efectos de un cortocircuito (hasta su capacidad de ruptura asignada) y separa al circuito afectado de la instalación.
Guardamotores
Foto 4.1 Guardamotor

## Slide 46
Se llama capacidad de ruptura o poder de corte a la capacidad de un interruptor de manejar una corriente de cortocircuito con un poder de corte de 50 kA ó 100kA (dependiendo del modelo), los guardamotores son resistentes a todos los cortocircuitos que pue- den ocurrir en casi todos los puntos de la instalación. En caso de que la corriente de cortocircuito presunta supere la capacidad de ruptura asignada del guardamotor se deben prever fusibles de protección de respaldo (o Back-Up).
En principio, un guardamotor reemplaza a una combinación de contactor, relé de sobrecargas y terna de fusibles. Por un lado, tiene la ventaja de, al reunir todas las funciones en un aparato, reducir el espacio necesario, el tiempo de armado y el cableado; pero la capacidad de ruptura y capacidad de limitación no son tan elevadas como la de los fusibles, su frecuencia de maniobras y vida útil no alcanza a la de un contactor. El accionamiento del guardamotor se hace en forma manual y con la utilización de accesorios puede señalizarse la posición de los contactos, detectar eventuales fallas y desconectar a distancia. Una solución práctica es combinar un contactor con un guardamotor aprovechando así las virtudes de ambos aparatos. Esta posibilidad se analiza en el capítulo 9 “Combinaciones de Arranque”.

## Slide 47
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Protección de motores
Las curvas características de los guardamotores están diseñadas para proteger contra sobrecargas a motores asincrónicos trifásicos. El guardamotor debe ser ajustado a la corriente de servicio del motor. Para proteger motores monofási- cos se debe conectar a todas las vías de corriente en serie para que todos los disparadores estén cargados impidiendo así que la protección de falta de fase actúe innecesariamente.
El disparador por cortocircuitos está ajustado a 13 veces la corriente asignada del guardamotor, es decir, el valor máximo de regulación. Este valor permite el arranque sin problemas del motor permitiendo la adecuada protección del disparador por sobrecargas.

## Slide 48
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Selección
Los guardamotores se seleccionan según la corriente de servicio del motor a proteger. Se pueden elegir según la tabla 6.1 de combinaciones de arranque Coordinación tipo1.

## Slide 49
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Selección
Los guardamotores se seleccionan según la corriente de servicio del motor a proteger. Se pueden elegir según la tabla 6.1 de combinaciones de arranque Coordinación tipo1.
Construcción
Los guardamotores hasta 100 A responden a los mismos tamaños constructivos (S00, S0, S2 y S3) de la familia SIRIUS; su denominación es 3RV10.
Los disparadores de los guardamotores 3RV10 son del tipo termomagnético: térmico para el rango de las sobrecargas y magnético para la protección contra cortocircuitos.
Para corrientes mayores y hasta 500 A, la función guardamotor está cubierta por los interruptores compactos de la familiar SENTRON, con disparador electrónico tipo ETU10M ó ETU30M.
Los guardamotores 3RV10 están construidos para arranque normal Clase10. Excepcionalmente se suele utilizar Clase 20 para arranque pesado y los interruptores compactos 3VL pueden suministrarse con Clase 10 (fija) o regulable hasta Clase 30.

## Slide 50
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Seguridad
Los guardamotores del tamaño S00 se accionan mediante una palanca frontal plana. A los tamaños S0, S2 y S3 se los acciona mediante perillas giratorias. Ambos accionamientos no sólo accionan al guardamotor, sino que además señalizan el estado de los contactos principales del guardamotor de manera precisa y segura.
En los tamaños mayores el mismo accionamiento señala si el guardamotor ha sido desconectado o disparó.
Mediante un bloque de contactos auxiliares de aviso de falla es posible señalizar una avería a distancia.
Mediante el uso de candados es posible impedir el cierre de los guardamotores por parte de personas no autorizadas.
Los guardamotores cuentan con disparo libre; es decir que si por algún motivo el accionamiento es trabado, ante una falla los contactos abren de todos modos.
Foto 4.3 Bloque lateral de contactos auxiliares
Foto 4.4 Bloque frontal de contactos auxiliares
Foto 4.5 Guardamotor con bloque frontal de con- tactos auxiliares

## Slide 51: Capítulo 5.
Generalidades
El arranque directo es la manera más simple de iniciar el funciona miento de un motor eléctrico.
Un arranque es directo porque al motor se le aplica su tensión asignada, permitiéndole desarrollar toda su potencia y par o momento asignado.
Si no es posible arrancar directamente a un motor, ya sea porque la red eléctrica no tiene la potencia suficiente y se verá alterada durante el arranque, o porque la máquina arrastrada sufrirá mecánicamente deterioros por no soportar el valor máximo del par de aceleración producido por el motor, o porque la producción se verá afectada y los productos dañados; entonces se recurre a algún tipo de arranque a tensión reducida. Pero dicho tema se tratará en los capítulos 8 y 9.
Existen distintas formas de encarar el arranque directo de motores trifásicos asincrónicos con rotor de jaula de ardilla:
La combinación de fusibles, contactor y relé de sobreintensidad;
El guardamotor;
Arranque Directo de Motores Asincrónicos Trifásicos
.

## Slide 52
La combinación de guarda motor y contactor;
La combinación de interruptor sin disparador de sobrecargas, contactor y relé de sobreintensidad;
El interruptor manual.
Circuitos eléctricos
Es necesario realizar esquemas fácilmente interpretables por aquellos a quienes se quiere transmitir alguna información técnica. Según DIN 40900 los circuitos se diferencian entre:
Esquemas generales o unifilares y
Circuitos de cableado.
Estos últimos se dividen a su vez en:
Circuitos principales o de potencia.
Circuitos auxiliares o de comando
.
Foto 5.1 Arranque directo con guardamotor y contactor tamaños S00

## Slide 53
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
El circuito principal muestra al motor y a todos los aparatos directamente conectados a él. En la figura 5.1.1 se observa un circuito protegido por fusibles, la maniobra mediante un contactor y la protección del motor a cargo un relé de sobrecargas.
El circuito de comando indica cómo se llega a maniobrar al motor y la operación de las protecciones auxiliares. En él se identifica claramente la bobina del contactor y los contactos del relé de sobrecargas del circuito principal. La figura 5.1.2 muestra el comando a través de una llave selectora de dos posiciones, mientras que en la figura
5.1.3 se representa la orden de marcha y parada por medio de pulsadores. En este caso es necesario conectar un contacto en paralelo al pulsador de marcha para que se mantenga cerrado el circuito una vez finalizada la orden. Esta conexión se conoce como enclavamiento eléctrico. Esta dos alternativas tienen prioridad a la parada, ya que los contactos encargados de abrir el circuito están en serie con el resto del comando y no permitirán energizar la bobina del contactor si están abiertos.

## Slide 54
Para el presente manual utilizamos las representaciones gráficas y designaciones recomendadas por DIN 40719 e IEC 445. Existen otras formas de representar a los aparatos pero son menos utilizadas.
Para aplicaciones sencillas es habitual incluir a todas las funciones en un mismo gráfico eléctrico, llamado esquema práctico como se muestra en la figura 5.1.4;
aunque en esta forma de representación suele ser muy complicado el seguimiento del circuito.
En la Tabla 5.1 hay una comparación entre las características más representativas de cada uno de los distintos tipos de arranca dores directos.

## Slide 55: Capítulo 6.
Generalidades
Los aparatos de las distintas familias de productos SIRIUS se ensamblan muy fácilmente entre sí, permitiendo de este modo formar combinaciones de aparatos para diversos fines.
Todos los dispositivos: contactores, relés de sobrecargas, guardamotores y arranques suaves están agrupados en cuatro tamaños constructivos perfectamente compatibles unos con otros (como muestra la foto 6.1). Las medidas y características mecánicas así como los datos eléctricos de los cuatro tamaños están armonizados, lo que permite contar con accesorios comunes a los distintos aparatos.
Combinaciones de Arranque
.
Foto 6.1 Familia SIRIUS
Todos los aparatos de la familia SIRIUS están construidos en tres anchos de montaje y pueden ser instalados dentro de tableros unos junto a otros en temperaturas ambiente, en el interior del tablero, de hasta 60ºC sin desclasificación. Estos productos fueron concebidos siguiendo estrictas pautas de seguridad y buscando la economía en el proyecto, la instalación, servicio y mantenimiento de cada aparato.

## Slide 56
Una pieza de unión permite acoplar un contactor con un guardamotor para realizar una combinación de arranque directo. Esta pieza realiza la conexión eléctrica del guardamotor con el contactor; y en los tamaños S00 y S0 también la vinculación mecánica para formar una unidad rígida
Montando sólo a uno de los aparatos sobre un riel de fijación rápida según DIN EN 50022 de 35 x 7,5 mm se obtiene ya el montaje del conjunto.
Debido al peso de los aparatos de los tamaños S2 y S3, para esta vinculación mecánica es necesario emplear un soporte adaptador para riel de montaje rápido. El montaje del conjunto puede hacerse con dos rieles de fijación rápida según DIN EN 50022 de 35x15 mm, o uno de 75x15 mm. También es posible montar al adaptador mediante tornillos.
.

## Slide 57
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Si bien tanto la combinación del tamaño S00 como la del tamaño S0 pueden maniobrar motores de la misma potencia, por las características de limitación del guardamotor y mayor tamaño del contactor con esta última combinación es posible alcanzar un tipo de coordinación mayor.
Distintos tipos de coordinación
Un circuito está protegido contra corto- circuitos cuando el daño que se produce en él no trasciende, es decir, no afecta al resto de la instalación; y además el personal que ocasionalmente pueda encontrase presente cuando se produce la falla no será afectado. En resumen, la falla no se propaga.
La norma IEC 60947-4-1 contempla el comportamiento de los aparatos de maniobra y protección del motor luego de que los aparatos de protección de la línea dominaron al cortocircuito con seguridad, y hace la siguiente diferencia:
Tipo de coordinación 1
En caso de cortocircuitos, el conjunto arrancador (contactor más térmico o guardamotor) no debe poner en riesgo a personas ni a la instalación, pero no es necesario que luego permanezcan en servicio. El contactor y el relé de sobrecargas podrán ser reparados, o deberán ser reemplazados.

## Slide 58
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Tipo de coordinación 2
En caso de cortocircuitos, el conjunto arrancador (contactor más térmico o guardamotor) no debe poner en riesgo a personas ni a la instalación y debe quedar apto para permanecer en servicio. Se admite la posibilidad de soldaduras en los contactos del contactor siempre que no se produzcan deformaciones de los contactos y la soldadura pueda despegarse con una herramienta simple (por ej. destornillador). El fabricante dará instrucciones sobre el mantenimiento.
Foto 6.2 Conjunto guardamotor y contactor S00 para arranque directo
Foto 6.3 Conjunto guardamotor y contactor S0 para arranque directo

## Slide 59
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Servicio libre de soldadura
Si se desea una mayor disponibilidad de la instalación se puede recurrir a derivaciones libres de soldadura.
Seleccionando fusibles adecuados o sobredimensionando a los contactores es posible realizar una combinación de arranque de motores a la que no se le suelden los contactos del contactor tras un cortocircuito. La Norma DIN EN 947-4-2 contempla el funcionamiento libre de soldaduras con las siguientes condiciones: el cortocircuito se debe dominar con seguridad. No puede haber daños en el disparador por sobrecarga u otra parte. La derivación debe poder ponerse en servicio sin renovación de partes. Serán posibles hasta un máximo de seis cortes de cortocircuito. La vida útil de los contactores se podrá reducir luego de cada cortocircuito.
Autobloqueo
La función de protección por sobrecargas esta dada por el disparador térmico del guardamotor. Este, a diferencia con el relé de sobrecargas, no vuelve a la posición de reposo luego de enfriarse los bimetales de disparo. No hay posibilidad de seleccionar una reposición automática; siempre es necesario presentarse frente al guardamotor para reponerlo.
Si se desea una reposición automática se debe recurrir a un relé de sobrecargas junto al contactor y a un interruptor para la protección del circuito. Este interruptor puede no tener un disparador por sobrecargas. Por razones de comodidad puede utilizarse un guardamotor con una regulación de disparador por sobrecargas algo superior a la del relé.

## Slide 61
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Seguridad contra contacto casual
Los productos de las familias de aparatos SIRIUS son seguros contra contacto casual; es decir, no es posible tocar partes bajo tensión de los mismos con las puntas de los dedos, la palma o el dorso de la mano.
Al realizar combinaciones de arranque con los accesorios diseñados para unir los componentes y teniendo en cuenta el largo a pelar de los cables de acometida, también las combinaciones de arranque serán seguras contra contacto casual.
Arrancadores Directos en Caja
Los arrancadores directos trifásicos protegidos en caja aislante de material plástico de alto impacto, del tipo 3RE10 o casetina, constan de una caja plástica con grado de protección IP 65. Dentro de esta se montan un contactor y un relé de sobrecargas para la maniobra y protección de un motor asincrónico trifásico o monofásico, con sus correspondientes botones de marcha y parada (foto 6.4).
La casetina se suministra con un contactor S00 ó S0 según tamaño, con su tensión de accionamiento de 380 VCA, 50/60 Hz, para facilitar el cableado en el caso de conectarse un motor trifásico 3x380 V.

## Slide 62
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos

## Slide 63
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Para el perfecto funcionamiento de la casetina simplemente es necesaria la conexión de los cables de entrada en L1, L2 y L3, así como los cables de salida en U1, V1, W1.
Debido al amplio margen de la tolerancia de actuación de la bobina del contactor se logra un funcionamiento confiable aún en condiciones desfavorables, como es el caso de instalaciones lejanas de la toma de energía.
El relé de sobrecargas que protege al motor contra sobrecargas y falta de fase, puede ser del tipo térmico 3RU11 o electrónico 3RB20 que, por lo general, no se suministra incorporado a la casetina sino por separado (ver capítulo 3).
Para la mayor protección de los motores se debe regular el relé de sobrecargas a la corriente de servicio del motor, es decir a la corriente medida, por ejemplo, con una pinza amperométrica.
La protección de la línea se debe hacer respetando los tipos de coordinación según la normaIEC 60947-4-1 parte 102 (ver tablas 6.1 y 6.2). La información también se encuentra en la etiqueta del relé de sobrecargas.
La casetina se debe fijar sobre una superficie plana, vertical.
Si en lugar de un motor trifásico se maniobra uno monofásico, se deberá modificar el circuito de acuerdo al esquema correspondiente, y cambiar la bobina del contactor por una de 220 V, 50/60 Hz.

## Slide 64
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Gracias a los bornes de conexión que impiden el contacto casual, también el instalador se encuentra protegido al utilizar la Casetina 3RE10. Luego de realizar el cableado se debe verificar el apriete correcto de todos los bornes de conexión, inclusive los no utilizados.
Para el perfecto funcionamiento de la casetina simplemente es necesaria la conexión de los cables de entrada en L1, L2 y L3, así como los cables de salida en U1, V1, W1.
Debido al amplio margen de la tolerancia de actuación de la bobina del contactor se logra un funcionamiento confiable aún en condiciones desfavorables, como es el caso de instalaciones lejanas de la toma de energía.
El relé de sobrecargas que protege al motor contra sobrecargas y falta de fase, puede ser del tipo térmico 3RU11 o electrónico 3RB20 que, por lo general, no se suministra incorporado a la casetina sino por separado (ver capítulo 3).
Para la mayor protección de los motores se debe regular el relé de sobrecargas a la corriente de servicio del motor, es decir a la corriente medida, por ejemplo, con una pinza amperométrica.
La protección de la línea se debe hacer respetando los tipos de coordinación según la norma IEC 60947-4-1 parte 102 (ver tablas 6.1 y 6.2). La información también se encuentra en la etiqueta del relé de sobrecargas. La casetina se debe fijar sobre una superficie plana, vertical.

## Slide 65
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Si en lugar de un motor trifásico se maniobra uno monofásico, se deberá modificar el circuito de acuerdo al esquema correspondiente, y cambiar la bobina del contactor por una de 220 V, 50/60 Hz.
Gracias a los bornes de conexión que impiden el contacto casual, también el instalador se encuentra protegido al utilizar la Casetina 3RE10. Luego de realizar el cableado se debe verificar el apriete correcto de todos los bornes de conexión, inclusive los no utilizados.

## Slide 66: Autoevaluación
41
La protección según coordinación Tipo 1 admite la destrucción de los aparatos; ¿verdadero o falso?
La protección según coordinación Tipo 2 exige el cambio del relé de sobrecargas; ¿verdadero o falso?
La protección según coordinación Tipo 2 admite la leve soldadura de los contactos principales del contactor; ¿verdadero o falso?
La base de la seguridad frente a un cortocircuito es: No afectar al resto de la instalación.
Que no haya daños en los equipos involucrados. Que el personal no sea lastimado.
La combinación guardamotor + contactor no tiene reset automático; ¿verdadero o falso?
¿Cuándo se utiliza una combinación guardamotor + contactor + relé de sobrecarga?
Los arrancadores en caja son IP65; pueden funcionar bajo el agua; ¿verdadero o falso?
Los arrancadores en caja deben ser protegidos externamente contra cortocircuito; ¿verdadero o falso?
Los arrancadores en caja se pueden proteger con termomagnéticas; ¿verdadero o falso?
Soluciones
1 Verdadero. 2. Falso. 3. Verdadero, los contactos se deben poder despegar sin sufrir deformaciones.
4. Verdadero. 5. Verdadero. 6. Cuando se requiere reset automático. 7. ¡Falso! 8. Verdadero. 9.Falso, sólo es
posible con grandes limitaciones.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos

## Slide 67: Capítulo 7.
Generalidades
Los motores asincrónicos trifásicos se construyen para que, conectando ordenadamente las fases a sus bornes de principio de devanado, giren en sentido horario vis- tos desde el cabo de eje, es decir hacia la derecha. Este sentido de marcha también se conoce como directo. Se puede lograr que el motor gire en sentido contrario invirtiendo a dos de sus fases. En ese caso el motor girará en sentido antihorario o inverso; es decir hacia la izquierda, mirándolo desde el cabo de eje. Para lograr esta función se cuenta con los inversores de marcha. Estos constan de dos contactores, cada uno de ellos calculado como si se tra- tara de un arrancador directo.
Habitualmente los contactores están calculados en categoría de servicio AC-3, pero si son de esperar frecuencias de maniobra muy elevadas o frenados durante el arranque, se deben calcular considerando la categoría de servicio AC-4. Se debe tener en cuenta que interrumpiendo la corriente de arranque la vida útil eléctrica de los contactos del contactor se reduce drásticamente a una cuarta parte de la normal. Es decir unas 300.000 maniobras en lugar de las 1.200.000 que son de esperar con un servicio normal en AC-3.
Arranques Inversores

## Slide 68
Existe un circuito de comando para cambiar de marcha sin detener previamente al motor, y otro con más seguridad que exige realizar la maniobra de parada antes de la de contramarcha.
Todo inversor de marcha debe prever enclavamientos entre los contactores para evitar una simultaneidad del cierre de ambos contactores, con el consecuente cortocircuito. Este enclavamiento se logra por medios eléctricos, conectando la bobina de un contactor a través de un contacto auxiliar NC del segundo y viceversa (ver fig. 7.1). Y por medios mecánicos vinculando mediante una palanca los accionamientos de ambos contactores de tal manera que al cerrar el paquete magnético de uno de los contactores, se impida el cierre del contactor vecino.
Foto 7.2 Armado de arran- que inversor de marcha S0
Foto 7.1 Armado de arran- que inversor de marcha S00

## Slide 69
Siempre es conveniente usar ambas formas de enclavamiento simultáneamente; así se impide que mecánicamente se cierre accidentalmente el contactor que no corresponde evitando un cortocircuito de línea; y si estando el contactor bloqueado por error y se intenta alimentar a la bobina se impide que esta se queme. Para facilitar las tareas de montaje se suministran conjuntos de cableado prediseñados, que realizan la inversión entre dos fases en las conexiones de entrada al contactor.
Estos conjuntos permiten la utilización de la pieza de unión entre los contactores y un guardamotor.
El conjunto correspondiente al tamaño S00 incluye además un enclavamiento mecánico y el cableado del enclavamiento eléctrico entre ambos contactores. Se deben utilizar dos contactores con un contacto auxiliar incorporado del tipo NC. Si se necesitan más contactos auxiliares, como por ejemplo para señalización, se deben adicionar bloques frontales de contactos auxiliares

## Slide 70
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos

## Slide 71
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Como los contactores de los tamaños S0, S2 y S3 no disponen normalmente de contactos auxiliares, el módulo de enclavamiento mecánico dispone de dos contactos para facilitar el cableado del enclavamiento eléctrico entre ambos contactores. También para este caso si se necesitan contactos auxiliares se deben adicionar bloques de contactos auxiliares, ya sean frontales o laterales. NOTA: El mismo circuito utilizado para realizar un inversor de marcha se puede aprovechar para realizar un conmutador de líneas de alimentación. Sólo es necesario alimentar a uno de los contactores con la línea de alimentación principal y al otro con la alternativa.
En este caso los contactores se seleccionan según la categoría de servicio AC-1, ya que los contactores funcionaran como seccionadores y conmutarán sin carga.
Así mismo el circuito es similar al utilizado para el manejo de dos bombas cuando una trabaja como respaldo (Stand by) o apoyo (Back-up) de otra principal (ver figura 7.2).

## Slide 72
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
F2 Relé de sobrecargas, F3 fusible de comando, S0 Pulsador de parada, S1 Pulsador de marcha sentido horario,
S2 Pulsador de marcha sentido anti-horario, K1 Contactor 1, K2 Contactor 2

## Slide 73: Capítulo 8.
Generalidades
Con la modalidad de arranque directo en los motores pueden surgir inconvenientes del tipo eléctrico o mecánicos, los cuáles están directamente relacionados con las corrientes de inserción en el momento de arranque. Conse- cuentemente estos casos requie- ren de sistemas de arranque que puedan evitar los inconvenientes citados, por ejemplo arranque a tensión reducida.
Problemas eléctricos
Si la capacidad de la red eléctrica para suministrar potencia a la carga es limitada; ya sea porque es pequeño el transformador de ali- mentación o porque el cable de acometida es de reducida sección o muy largo; durante el arranque del motor habrá trastornos en el servi- cio, pues las elevadas corrientes de
Arrancadores a Tensión Reducida
arranque propias de un motor asin- crónico causarán grandes caídas de tensión en la línea. Estas caídas de tensión perjudicarán el normal fun- cionamiento de los otros consumi- dores conectados al mismo punto de la red. Por ejemplo, las lámparas de iluminación parpadearán o se apagarán; lo mismo que computa- doras y otros aparatos electrónicos cuyas fuentes de alimentación son sensibles a las bajas tensiones.
Aplicando al motor una tensión menor a la asignada durante el arranque, es posible limitar la corriente que varía proporcional- mente con la tensión aplicada.
Además se obtiene una importante reducción en el consumo de energía en el momento del arranque, tam- bién ligada a estas elevadas corrientes.
Problemas mecánicos
Arrancar un motor con los acciona- mientos convencionales implica esfuerzos de torsión en el eje del motor y el acoplamiento mecánico, reduciendo sustancialmente su vida util. Es de notar también que podría sufrir daños el producto contenido en la máquina, caerse los envases transportados en una cinta e incluso hasta cortarse la misma.Teniendo en cuenta estas condiciones es con- veniente reducir el par de arranque del motor. Asignando al mismo un sistema de arranque a tensión redu- cida se obtiene esta característica en el par de arranque.
Existen distintos tipos de arranque a tensión reducida por métodos elec- tromecánicos: arranque con resis- tencias rotóricas, o con resistencias o impedancias estatóricas o por autotransformador de arranque.
Foto 8.2 Arrancador estre- lla-triángulo S0
Foto 8.1 Arrancador estre- lla-triángulo S00

## Slide 74
Arrancadores a Tensión Reducida. Capítulo 8 • 47
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Fig 8.1 Fig 8.2
Curvas de tensión, corriente y par, en función de la velocidad, para arranque directo y estrella triángulo.
Corriente del motor
IArranque
directo
IEstrella - triángulo
IN
Velocidad
nN
Tiempo
58%
Tensión del motor
Arranque Estrella -
directo Triángulo
100%
Par motor
MArranque directo
M
Estrella -
triángulo
MN
n
N
Velocidad
Fig 8.3
Todos estos métodos han caído en desuso, ya que han sido reemplazados por los arrancado- res suaves electrónicos. El único método tradi- cional de arranque a tensión reducida aún uti- lizado es el arrancador estrella-triángulo.
Arrancadores Estrella-Triángulo
El arrancador estrella-triángulo es el más utili- zado de todos los métodos a tensión redu- cida, por la simpleza de su construcción, su relativo bajo costo y su confiabilidad. El arrancador estrella-triángulo aprovecha la relación entre las tensiones de línea y de fase, pues en un sistema de distribución de energía trifásico la tensión de línea (UL) es √ 3 veces mas grande que la tensión de fase (UF):
UL=√3 . UF
Dado que esta relación es constante e influye tanto en la tensión como en la corriente
(IL=IF.√ 3), la corriente de arranque se reduce a un tercio de la de arranque en directo. Es decir que si la corriente de arran- que directo de un motor es de 7,2 veces la asignada, utilizando para su arranque un arrancador estrella-triángulo, la corriente de arranque se reducirá a sólo 2,4 veces.
Existen arrancadores estrella-triángulo manuales y automáticos; en este capítulo se tratarán sólo los automáticos.
Un arrancador estrella-triángulo automático está formado por tres contactores:
Contactor de línea (conectado siempre)
Contactor de estrella (conectado sólo durante el período de arranque)
Contactor de triángulo (en servicio durante la marcha del motor).
Durante el arranque están en servicio los contactores de línea (K1) y de estrella (K2); luego de la conmutación, en régimen de marcha quedan en servicio los contactores de línea (K1) y de triángulo (K3).
Dado que durante la marcha el motor está siendo alimentado por estos dos contactores que conducen una corriente de fase (1,73 veces más chica que la corriente de línea), los contactores de un arrancador estrella- triángulo son sustancialmente más chicos que los correspondientes a un arranque directo del mismo motor (ya que las corrien- tes de arranque están fuertemente reducidas).
Teniendo en cuenta que el contactor de estre- lla sólo conduce corriente durante el arran- que, éste puede calcularse de un tamaño infe- rior a los de línea y triángulo, para tiempos de arranque de hasta diez segundos.

## Slide 75
48 • Capítulo 8. Arrancadores a Tensión Reducida.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Para la protección del motor el relé de sobrecar- gas se instala acoplado al contactor de línea.
De esta manera el motor está protegido tanto durante el arranque como durante la marcha.
Dado que se trata de un arranque a tensión reducida el motor no desarrolla todo su par de arranque, sino sólo la tercera parte. Esta reducción de momento de arranque puede causar que la duración del arranque sea muy larga. En este caso, el contactor de estrella debe tener el mismo tamaño que los demás.
Además es posible que el relé de sobrecargas actúe durante el arranque. Para evitar esto suele instalarse sobre el contactor de trián- gulo, pero se debe tener en cuenta que durante el arranque el motor estará sin protec- ción; tal vez convenga considerar a dos relés de sobrecarga o sólo uno de Clase 20 conec- tado en la línea. En este caso recomendamos contemplar el rendimiento del arranque.
Para una correcta regulación del relé de sobrecarga se debe medir con una pinza amperométrica la corriente de la línea y al valor leído se lo multiplica por 0,58 para tener el punto de regulación.
Para proteger a los contactores y al relé de sobrecarga contra los efectos de un cortocircuito se dimensionan los respectivos fusibles según las Tablas 3.1 y 3.2 en las páginas 25 y 26 respectivamente.
Para poder mantener una coordinación tipo 2, a partir de los tamaños S2 ó S3 (dependiendo de la potencia) es necesario dividir la alimen- tación de los contactores de línea y triángulo para poder instalar protecciones en las fases.
En caso de elegirse una protección de los apa- ratos contra cortocircuito mediante un inte- rruptor guardamotor se deben considerar las Tablas 6.1 y 6.2 de las páginas 38 y 39 según se desee una coordinación del tipo 1 ó 2.
También hay que tener en cuenta que si desea proteger al motor con el mismo guardamotor, éste deberá considerarse para la plena corriente de línea, lo que implica un aparato mayor, con el consecuente sobredimensiona- miento de los contactores.
Relé de tiempo
La conmutación entre la etapa de estrella y la de triángulo se realiza mediante un relé de tiempo.
El relé de tiempo está especialmente dise- ñado para arrancadores estrella-triángulo (ver foto 8.2). Al alimentar al relé colocán- dole la tensión de alimentación asignada en sus bornes A1 y A2, se cierra inmediata- mente el contacto correspondiente a la etapa de estrella (bornes 17 y 18) se conecta al contactor K2 correspondiente.
Transcurrido el tiempo ajustado, el contacto se vuelve a abrir, cae el contactor K2 y fina- liza la etapa de estrella.
Tras una pausa de 50 milisegundos se cierra el contacto de la etapa de triángulo (bornes 17 y 28) y con ello el contactor K3 conecta al motor en triángulo; permanecerá cerrado durante todo el periodo de marcha.
Esta pausa de la conmutación entre las dos etapas garantiza que no haya una falla por cortocircuito, es decir, que el contactor de triángulo no cierre mientras el contactor de estrella aún esté apagando su arco de desconexión.
La conmutación entre la etapa de estrella y la de triángulo debe hacerse cuando el motor haya alcanzado su velocidad asig- nada (o un valor muy cercano), que es el momento en el que la corriente de arran- que baja al valor asignado para el motor.
El tiempo que tarda el motor en alcan- zar una velocidad superior al 95% de su velocidad asignada, es el valor al que se debe ajustar el relé de tiempo.
Un tiempo menor hará que tras la conmu- tación el motor tome una corriente muy elevada, prácticamente similar a la de arranque directo, y precisamente son estas corrientes las que se desean evitar.

## Slide 76
Arrancadores a Tensión Reducida. Capítulo 8 • 49
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
F1
u1 w2
u1 w2
K1 1 3 5 K3 1 3 5 K2
2 4 6 2 4 6
v1 M u2
w1 3~ v2
v1 M u2
w1 3~ v2
L1 3AC 50 Hz ...V L2
L3
F0
F0 Fusibles de línea
K1 Contactor de línea
K2 Contactor de estrella K3 Contactor de triángulo F1 Relé de sobrecarga
Fig 8.4 Ejemplo de circuito principal de un arran- que estrella-triángulo
F0 Fusible
F1 Relé de sobrecarga S0 Pulsador de parada S1 Pulsador de marcha K1 Contactor de línea K2 Contactor de estrella
K3 Contactor de triángulo
K4 Relé de tiempo
L1 (L+) AC 50Hz (DC) .....V
FO
N(L-)
95
F 1
96
S O
S 1
13
K1
14
27 37
K 4
28 38
22 22
K 3 K 2
21 21
K 4 K 1 K 2 K 3
F1
L1(L+)AC 50 Hz (DC) ...V
F0 95
96
S
K1
13
14
K4
K4
N(L-)
21 21
K1 K2 K3
28 38
22 22
K3 K2
27 37
Fig 8.5 Ejemplo de circuito de comando de un arran- que estrella-triángulo, por interruptor de mando
Fig 8.6 Ejemplo de circuito de comando de un arranque estrella-triángulo, por pulsadores
F0 Fusible
F1 Relé de sobrecarga S Interruptor de mando K1 Contactor de línea
K2 Contactor de estrella K3 Contactor de triángulo K4 Relé de tiempo
Un tiempo mayor no traerá beneficio alguno y sobrecargará al motor.
El arrancador estrella-triángulo sólo se puede utilizar en motores con todos los terminales de sus bobinas accesibles, es decir, con seis terminales.
Motores con tres terminales, como son los de las bombas sumergidas, no pueden uti- lizar arranques estrella-triángulo.
Para una red de 3x400 V los motores deben ser del tipo 400/690 V, es decir, deben estar diseñados para trabajar en triángulo a la tensión de red.

## Slide 77
50 • Capítulo 8. Arrancadores a Tensión Reducida.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Valores para 400 V AC 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Contactores |  | Accesorios para el armado |  |  | Relés de Sobrecarga | 
Potencia [kW] | Corriente [A] | Tamaño de los Contactores | Contactor de Línea / Triángulo | Contactor de Estrella | Relé de Tiempo | Conjunto de instalación | Puentes de Neutro | Relé de Sobrecarga Térmico | Relé de Sobrecarga Electrónico
5.5 | 12 | S00-S00-S00 | 3RT10 15 | 3RT10 15 | 3RT19 16-2G.51 | 3RA19 13-2B | 3RT19 16-4BA31 | 3RU11 16-1HB0 | 3RB20 16-1SB0
7.5 | 17 |  | 3RT10 17 |  | 3RP15 74-1N.30 |  |  | 3RU11 16-1JB0 | 
11 | 25 | S0-S0-S0 | 3RT10 24 | 3RT10 24 | 3RP15 74-1N.30 | 3RA19 23-2B | 3RT19 26-4BA31 | 3RU11 26-4AB0 | 3RB20 26-1QB0
15 | 32 |  | 3RT10 26 |  |  |  |  | 3RU11 26-4BB0 | 
18.5 | 40 |  |  |  |  |  |  | 3RU11 26-4DB0 | 
22 | 50 | S2-S2-S0 | 3RT10 34 | 3RT10 26 | 3RP15 74-1N.30 | 3RA19 33-2C | 3RT19 26-4BA31 | 3RU11 36-4DB0 | 3RB20 36-1UB0
30 | 50 |  | 3RT10 35 |  |  |  |  | 3RU11 36-4FB0 | 
37 | 80 | S2-S2-S2 |  | 3RT10 34 |  | 3RA19 33-2B | 3RT19 36-4BA31 | 3RU11 36-4GB0 | 
45 | 86 |  | 3RT10 36 |  |  |  |  | 3RU11 36-4HB0 | 
55 | 115 | S3-S3-S2 | 3RT10 44 | 3RT10 35 | 3RP15 74-1N.30 | 3RA19 43-2C | 3RT19 36-4BA31 | 3RU11 46-4JB0 | 3RB20 46-1EB0
75 | 150 |  | 3RT10 45 | 3RT10 36 |  |  |  | 3RU11 46-4LB0 | 
90 | 160 | S6-S6-S3 | 3RT10 54 | 3RT10 44 | 3RP15 74-1N.30 | 3RA19 53-3D | 3RT19 46-4BA31 |  | 3RB20 56-1FC2
110 | 195 |  |  |  |  |  |  |  | 
132 | 230 |  | 3RT10 55 | 3RT10 45 |  |  |  |  | 
160 | 280 |  | 3RT10 56 | 3RT10 46 |  |  |  |  | 
200 | 350 | S10-S10-S6 | 3RT10 64 | 3RT10 54 | 3RP15 74-1N.30 |  | 3RT19 56-4BA31 |  | 3RB20 66-1GC2
250 | 430 |  | 3RT10 65 | 3RT10 55 |  |  |  |  | 
Tabla 8.1 Es válida para motores con corrientes de arranque de hasta 8,4 veces la corriente asignada y tiempos de hasta 10 segundos.

## Slide 78: Autoevaluación
51
El arrancador estrella-triángulo es un arrancador a tensión reducida; ¿verdadero o falso?
La corriente de arranque con un arrancador estrella-triángulo se reduce a la tercera parte de un arranque directo; ¿verdadero o falso?
El par de arranque del motor con un arrancador estrella-triángulo también se reduce a la tercera parte;
¿verdadero o falso?
El tiempo de arranque en un arrancador estrella-triángulo es el mismo que en un arrancador directo;
¿verdadero o falso?
La conmutación de la etapa de estrella a la de triángulo se debe hacer antes de alcanzar la velocidad asignada; ¿verdadero o falso?
La conmutación de la etapa de estrella a la de triángulo se debe hacer cuando la corriente se reduce;
¿verdadero o falso?
Un motor cuya placa dice: 230/400 V se puede conectar con un arrancador estrella-triángulo a una red de 3x 400 V; ¿verdadero o falso?
El relé temporizador para un arrancador estrella-triángulo tiene una pausa para evitar un cortocircuito de red; ¿verdadero o falso?
Un motor con tres bornes se puede arrancar con un arrancador estrella-triángulo; ¿verdadero o falso?
El relé de sobrecarga se regula al 58% de la corriente que toma el motor de la red; ¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Verdadero. 2. Verdadero. 3. Verdadero. 4. Falso, es mayor. 5. Falso. 6. Verdadero. 7. Falso. 8. Verdadero.
9. Falso. 10. Verdadero.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos

## Slide 79: Capítulo 9.
Generalidades
Cuando se quiere ahorrar energía o si a pesar de instalar un arrancador estrella-triángulo la máquina arras- trada y el motor se ven sujetos a esfuerzos mecánicos muy elevados, debidos a los fuertes golpes produci- dos durante la conmutación de la etapa de estrella a la etapa de trián- gulo, entonces es necesario utilizar arrancadores suaves.
Los arrancadores suaves son equipos electrónicos capaces de regular la tensión de salida.
Conectados a una red trifásica, varían la tensión de salida desde un valor predeterminado ajustable hasta el valor nominal de la red y, por ende, la asignada del motor, en un tiempo ajustable llamado “rampa de arranque” (ver fig. 9.1).
Arranques Suaves
Existen dos tipos de equipos: los de aplicaciones estándar, que controlan las tensiones de dos fases (arranca- dor suave SIRIUS 3RW30 o 3RW40) y los de aplicaciones exigentes, que controlan las tensiones de las tres fases (arrancador suave 3RW44).
Todos tienen incorporado un contactor de puenteo (bypass) que se conecta automáticamente cuando termina la maniobra de arranque.
Los 3RW40 y 3RW44 son capaces de controlar la corriente de arranque que toma el motor de la red.
Mediante potenciómetros y llaves selectoras de dos posiciones se pue- den realizar todos los ajustes desde el frente de los equipos de manera simple de aplicación estándar.
En los equipos de aplicaciones exi- gentes 3RW44 se realiza, también de manera muy sencilla, una parametri-
zación mediante teclas de función y un display.
En los arrancadores suaves electróni- cos SIRIUS 3RW30 y 3RW40 el rango de ajuste de la tensión inicial va desde el 40 hasta el 100%, y el tiempo de rampa puede ajustarse desde 0 hasta 20 segundos. En cam- bio, para el equipo 3RW44 estos valo- res son entre 20 y 100% de la tensión nominal y 1 a 360 segundos.
También es posible ajustar los tiem- pos de parada de los motores a los mismos valores que los seteados para el arranque. El arrancador suave, en la etapa de parada, reduce la tensión en bornes del motor desde el valor nominal hasta el valor inicial de arranque, en el tiempo seleccionado (máximo 20 s) y luego desconecta al motor.
Foto 9.1 Arrancadores sua- ves (Softstarters)

## Slide 80
Arranques suaves. Capítulo 9 • 53
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Fig 9.1 Fig 9.2 Fig 9.3
Curvas de tensión, corriente y par, en función de la velocidad, para arranque suave comparada con arranque directo y estrella-triángulo
Tiempo
Arrancador suave
directo Triangulo
100%
58%
Tiempo de rampa
Tensión del Motor
Arranque Estrella-
Corriente del motor
Iarranque directo
Iestrella- triángulo
I arrancador suave
IN
Velocidad
nN
Par motor
M arranque directo
M estrella - triángulo
MN
M arrancador suave
Velocidad
nN
El equipo 3RW44 además permite contro- lar la parada hasta tensión cero, pudiéndo así realizarse paradas de bomba, evitando el perjudicial “golpe de ariete”.
Ahorro de energía
Todos los arrancadores suaves Siemens llevan incorporado un contactor de puenteo, aunque también es posible conectar un contactor externo de puenteo mediante el contacto auxiliar de arranque finalizado. El contactor de puenteo puede ser calculado según la categoría de servi- cio AC-1. De esta manera se ahorran importantes cantidades de energía.
Conexión triángulo interno
El arrancador suave 3RW44 permite la conexión en triángulo interno, como se ve en la fig. 9.6. Así la corriente de línea puede ser incrementada en un factor de √3 (√3=1,73), resultando una opción muy económica.
Arranque multimotórico
Debido al contacto de señalización de arran- que terminado, se pueden realizar circuitos de arranque multimotórico, ya que una vez finali- zado el arran-que, el equipo arrancador puede ser sacado de servicio quedando disponible para arrancar a otro motor. No es posible ela- borar un circuito equivalente para detener a varios motores. Un circuito multimotórico sólo puede desarrollarse si no se supera la canti- dad de arranques por hora permitidos, y la
potencia del arrancador suave debe ser como mínimo la del motor de mayor potencia.
Aplicaciones
Los arrancadores suaves electrónicos de motores son adecuados para arranques y paradas suaves y controladas, para el fre- nado y para el servicio de ahorro de ener- gía de motores asincrónicos trifásicos.
Zonas de aplicación Bombas, compresores Ventiladores
Cintas transportadoras Machacadoras
Molinos Mezcladoras

## Slide 81
54 • Capítulo 9. Arranques suaves.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Características particulares del equipo para aplicaciones exigentes
El aparato compacto 3RW44 presenta además las siguientes características de rendimiento: Arranque suave con impulso de par de ruptura, rampa ascendente de tensión, limitación de par o corriente, así como
una combinación elegible de ellas, según la clase de carga;
Ajuste múltiple de los parámetros de arranque como de la tensión de arran- que, duración de rampas, etc.; Control del par de arranque y parada; Registro de fallas y lista de eventos; Cuatro clases elegibles de paradas:
parada libre, parada de bombas, parada suave y frenado por corriente continua;
Protección electrónica contra sobrecarga; Protección contra su propio sobrecalentamiento;
Protección del motor mediante sensores PTC;
Ajustes de parámetro mediante el software SoftStarter ES;
Interfaz opcional para comunicación a PROFIBUS DP;
Módulo externo de operación y observación;
Señalización de estados de servicio y avisos de avería.
Foto 9.2 Arranques suaves 3RW40 y 3RW30
Montaje
Los arrancadores SIRIUS siguen el diseño de todos los aparatos de las familias de productos SIRIUS, y por lo tanto tienen dimensiones y datos eléctricos similares o equivalentes.
Los arrancadores suaves 3RW30 no tie- nen protección de motor incorporada, por lo que se debe considerar la protec- ción del mismo mediante otra vía. Se pueden utilizar relés de sobrecargas tér- micos 3RU11, electrónicos 3RB20 o guar- damotores 3RV10. Los arrancadores elec- trónicos de motores 3RW40 y 44 incluyen la protección del motor para arranques normales y para arranques pesados o para elevadas frecuencias de conexión.
Con tiempos prolongados de arranque deberá elegirse, en caso oportuno, una clase para arranques severos. Para ello se recomiendan sensores de temperatura PTC. Esto es también válido para las cla- ses de paradas suaves, puesto que durante el tiempo de parada se origina una carga eléctrica adicional debido a la inercia de la carga mecánica.
Para proteger al equipo se deben tener en cuenta fusibles ultrarrápidos si se desea contar con una protección de coor- dinación Tipo 2. Los guardamotores 3RV10 acoplados a un arrancador suave
SIRIUS, mediante un módulo de unión 3RA19 del tamaño correspondiente, pue- den brindar a éste una protección según coordinación Tipo 2.
Dado que los elementos de conmutación son elementos electrónicos que no garanti- zan una separación galvánica, se debe con- siderar algún tipo de seccionador; un guar- damotor o contactor sirven para tal fin.
En la derivación a consumidores, entre el arrancador suave y el motor no puede haber elementos capacitivos (por ejemplo, ninguna instalación de compensación del factor de potencia).

## Slide 82
Arranques suaves. Capítulo 9 • 55
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Par
M
arranque directo
Velocidad n N
M N
M carga
(por ejemplo: bomba)
M arrancador suave,
1
2
3
3) par controlado
2) tensión controlada
1)M arrancador suave,
Fig 9.4 Curva de par para un arranque de par con- trolado
Foto 9.3 Arranque suave 3RW40
Foto 9.4 Arranque suave 3RW44 con módulo de comunicación Profibus-DP
Foto 9.5 Arranque suave 3RW44
1)
L1 3/N/PE CA 400 V 50 Hz L2
L3
F3
Q1
L1 L2 L3
T1 T2 T3
G1
M1
PE
(Opcional:
U1 V1 W1 fusibles para
protección de semiconductores)
L1 3/N/PE CA 400 1) 50 Hz
V
L2 L3
K1
L1 L2 L3
F3
G1
M1
PE
T1 T2 T3
U1 V1 W1
W2 U2 V2
Fig 9.5 Conexión en línea
Fig 9.6 Conexión triángulo interno

## Slide 83
56 • Capítulo 9. Arranques suaves.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Todos los elementos del circuito principal (como fusibles, aparatos de maniobra y relés de sobrecarga) se deben dimensio- nar y pedir por separado.
Al realizar una comparación de costos frente a otros métodos de arranque a tensión reducida, se debe evaluar que con un arrancador suave sólo es necesa- rio realizar el tendido de una única terna de cables de alimentación al motor.
También es considerablemente menor el espacio ocupado por un arrancador suave dentro del tablero de control de motores y mucho menor el tiempo de montaje comparado con una combinación de contactores y relés que demanda un arran- que estrella-triángulo.
Circuitos de comandos para arranques suaves
Fig 9.7 Mando por medio de pulsadores y contactos auxiliares del contactor
Fig 9.8 Mando por medio de un interruptor
(por ejemplo perilla dos posiciones con retención)
Fig 9.9 Mando por medio de pulsadores
Foto 9.6 Arranques suaves 3RW30 (abajo izquierda), 3RW40 (abajo derecha), 3RW44 (arriba)

## Slide 84: Autoevaluación
Arranques suaves. Capítulo 9 • 57
icos
eléctr
y
uees or
anqmo
t
arr dede
emasección
t to
Sispr
El arrancador suave permite arranques sin saltos del motor; ¿verdadero o falso?
El contactor de puenteo permite reducir las perdidas durante la marcha del motor; ¿verdadero o falso?
El motor debe tener la tensión asignada igual a la nominal de la red a la que será conectado;
¿verdadero o falso?
Con un arrancador suave 3RW30 se puede evitar el golpe de ariete; ¿verdadero o falso?
Los arrancadores suaves se protegen con fusibles gL/gG; ¿verdadero o falso?
Con un ventilador se puede aumentar la capacidad de un arrancador suave 3RW30; ¿verdadero o falso?
El arrancador suave permite la inversión del sentido de giro del motor; ¿verdadero o falso?
Con un arrancador suave se puede arrancar un motor monofásico; ¿verdadero o falso?
El relé de sobrecargas se puede montar en un arrancador suave 3RW30; ¿verdadero o falso?
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Soluciones
1. Verdadero. 2. Verdadero. 3. Verdadero. 4. Falso, eso se logra con el 3RW44. 5. Verdadero, pero solo en
coordinación Tipo 1, para coordinación Tipo 2 son necesarios fusibles ultrarrápidos (gR). 6. Falso, se aumenta
la frecuencia de maniobra. 7. Falso. 8. Falso. 9. Verdadero.

## Slide 85: Capítulo 10.
Generalidades
Los variadores de velocidad (también conocidos como con- vertidores de frecuencia), se diferencian de los arrancadores de motores, porque estos últi- mos sólo son capaces de alimen- tar al motor con la frecuencia nominal de la red. En cambio, los variadores de velocidad pue- den controlar la velocidad de un motor de corriente alterna trifásico entre cero y diez veces la velocidad nominal del mismo. Estos valores de veloci- dad mínima y máxima general- mente se ven limitados por las características mecánicas y cons- tructivas del motor a comandar.
El principio de funcionamiento de los variadores de velocidad se basa en alimentar al motor con una corriente de frecuencia
Variadores de Velocidad
variable, por ejemplo entre 0 y 600 Hz, y de esta forma ajustar la velocidad de giro del eje al valor deseado. Un motor de dos polos conectado a una red de 380 VCA 50Hz gira aproximada- mente a 3000 RPM; si el conver- tidor entrega una frecuencia de salida de 25 Hz, el motor girará a la mitad de velocidad. El variador también se encargará de regular, junto con la frecuencia, el valor eficaz de la tensión de salida para mantener constante la corriente entregada al motor. Y de esta forma contar con el par nominal del motor en una amplia gama de velocidades.
Por eso los variadores de veloci- dad resultan ideales para coman- dar bombas, ventiladores, com- presores, cintas transportadoras, máquinas de embalaje, así como
para aplicaciones sencillas de posicionamiento.
Es importante tener en cuenta que los motores modernos pue- den ser controlados por un varia- dor de velocidad de manera óptima, mientras que los motores antiguos pueden presentar pro- blemas de aislación tras algunos meses de trabajo satisfactorio.
Los variadores de velocidad para aplicaciones estándar de alimen- tación monofásica 1x230 VCA están disponibles para el rango de potencias comprendidas entre 0,12 y 3 kW; y para alimentación trifásica 3x400 VCA, en todas las potencias norma-lizadas entre 0,12 y 250 kW.
Foto 10.2 Variadores
de velocidad Micromaster
Foto 10.1 Variadores de velocidad Sinamics

## Slide 86
Variadores de Velocidad. Capítulo 10 • 59
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
La tensión asignada del motor debe ser igual a la tensión nominal de la red, don- de se conectará al variador de velocidad.
Software de configuración: Starter
Es un único software capaz de parametri- zar toda la familia de variadores de veloci- dad Micromaster y Sinamics.
Ofrece significativas ventajas competitivas gracias a su simplicidad para la puesta en servicio e instalación. Además, facilita las tareas de mantenimiento y diagnóstico, gracias a su amigable interfaz gráfica.
Bobinas de conmutación o de entrada Se usan para reducir los picos de tensión o eliminar los microcortes producidos por maniobras en la red. Este tipo de bobinas reducen los efectos de las armónicas so- bre el equipo y sobre la red.
Filtro de compatibilidad electromagnética Los filtros compatibilidad electromagnéti- ca (CEM) se utilizan para evitar que el va- riador de velocidad sea influenciado por ondas electromagnéticas producidas por otros aparatos instalados en las inmedia- ciones, como así también para evitar que el variador emita interferencia electró- magnética que perturbe el buen funciona- miento de otros aparatos.
Para instalaciones industriales, ser ofre- cen filtros CEM clase A externos o integra- dos en el variador de velocidad. Para instalaciones en área comerciales u oficinas, se aplican filtros CEM externos clase B.
Las corrientes de derivación a tierra pro- ducidas por los variadores de velocidad con o sin filtro presentan en la práctica valores entre 10 y 50 mA. Los valores de- finitivos dependen de la configuración, el entorno y la longitud del cableado. No es posible garantizar un servicio sin pertur- baciones si se instalan interruptores dife- renciales con una sensibilidad de 30 mA. En cambio, sí pueden instalarse sin com- plicaciones interruptores con una sensibi- lidad de 300 mA.
Bobinas de salida
Se utilizan para compensar la capacidad de los conductores entre el variador y el motor cuando éstas superan los 50 m (cables apantallados), o los 100 m (ca- bles sin apantallar). Si no se utilizan bo- binas de salida, estas corrientes capaciti- vas toman valores tan importantes que activan a las protecciones por sobreco- rriente del variador de velocidad.
Foto 10.3 Variadores de velocidad sin panel de operación (arriba), con panel de operación
básico (BOP) (medio) y con panel de opera- ción inteligente (IOP) (abajo).

## Slide 87
60 • Capítulo 10. Variadores de Velocidad.
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Maniobras
A pesar de no ser un aparato de maniobras, el variador de velocidad puede arrancar y proteger a un motor. El comando puede ser local, mediante los paneles BOP (Básico), AOP (Avanzado) o el IOP (Inteligente), tam- bién utilizados para la introducción de los parámetros en el variador; o remoto, ya sea mediante cualquiera de las entradas digitales o analógicas disponibles, una red de comuni- cación controlada por un equipo de automa- tización PLC o un computador. La velocidad del motor se puede controlar en intensidad y sentido, por los mismos medios.
Protecciones
La nueva generación de variadores de veloci- dad no necesita protecciones adicionales, ya que cuenta con protecciones contra sobrecar- gas y contra cortocircuitos. Sólo se debe prote- ger a los cables de acometida mediante fusi- bles o interruptores termomagnéticos.
Características principales
Diseño modular.
Alimentación monofásica o trifásica: 1/3x 110 ó 220 VCA, 3x 220 VCA y
3x 400 a 600 VCA.
Operación entre -10ºC y +50ºC sin reduc- ción de potencia.
Capacidad de sobrecarga: 150% durante 60s.
Entradas digitales opto-aisladas.
Entradas analógicas (0-10 V).
Salidas a relé (30 VDC/5A – 250 VAC/2A).
Salidas analógicas (0/4-20 mA).
Característica V/f lineal, cuadrática, multipunto y algoritmo de regulación FCC (Flux Current Control), que optimiza la tensión aplicada al motor para todas las fre- cuencias de salida y condiciones de carga.
Regulador de proceso PID integrado (en los modelos mayores).
Amplias funciones integradas de protec- ción del motor y convertidor.
Puerto de comunicación RS-485 integrado para interconexión a redes industriales.
Puerto de comunicación Profibus, Profinet, DeviceNet, CanOpen como opcionales.
Accesorios
Panel de operación básico extraíble (BOP).
Panel de operación avanzado con display de texto multi-lenguaje extraíble (AOP). Conjunto para montaje de paneles de ope- ración en puerta de tablero.
Filtros CEM clase A y clase B.
Reactancias de conmutación de entrada.
Reactancias de salida para operación con cables a motor largos.
Módulos para interconexión a redes Profibus, Profinet y DeviceNet.
Módulo para conexión a PC.
Foto 10.4 Puertos de comunicación: RS-485 (arriba), Profibus DP (medio), Profinet (abajo).

## Slide 88: Autoevaluación
Variadores de Velocidad. Capítulo 10 • 61
icos
eléctr
y
uees or
anqmo
t
arr dede
emasección
t to
Sispr
Con un variador de velocidad se cambia la frecuencia aplicada a un motor; ¿verdadero o falso?
Existen variadores de velocidad para conectar un motor trifásico a una red monofásica; ¿verdadero o falso?
Con un variador de velocidad “común” es posible reaccionar con “alta dinámica”; ¿verdadero o falso?
Con un variador de velocidad se aplica el par nominal al arrancar; ¿verdadero o falso?
Hasta la velocidad asignada el motor puede entregar su potencia asignada; ¿verdadero o falso?
Con un variador de velocidad es posible frenar el motor; ¿verdadero o falso?
Es posible variar la velocidad de un motor ya en marcha; ¿verdadero o falso?
Es posible parametrizar al variador de velocidad desde su frente sin accesorios adicionales;
¿verdadero o falso?
Un variador de velocidad sin BOP no funciona; ¿verdadero o falso?
Un variador de velocidad siempre debe ser parametrizado antes de ser puesto en servicio;
¿verdadero o falso?
Sistemas de arranque y protección de motores eléctricos
Soluciones
1. Verdadero. 2. Verdadero. 3. Falso, son necesarios variadores con control vectorial. 4. Verdadero. 5. Falso,
entrega su par asignado. 6. Verdadero. 7. Verdadero. 8. Falso, es necesario por lo menos un panel de
operación básico (BOP). 9. Falso. 10. Falso, de fábrica trae una parametrización básica.

## Slide 89: Capítulo 11.
Generalidades
Tanto un contactor como un relé de sobrecargas son aparatos importantes y valiosos, por lo que deben ser protegidos en caso que se produzca una falla. Debido a su velocidad de actuación y su capa- cidad de ruptura casi sin límites, el mejor medio para lograrlo es el fusible; por supuesto siempre que éste sea de calidad, que responda a normas IEC 60 269 y que no haya sido manipulado o reparado.
Los fusibles de alta capacidad de ruptura para baja tensión prote- gen cables, conductores y compo- nentes de una instalación de maniobra y protección de motores contra las sobrecargas y los efec- tos de un cortocircuito.
La primera función de los fusibles es proteger los cables y conducto-
Fusibles.
res de las corrientes de sobrecarga y cortocircuito, pero también son apropiados para la protección de aparatos y equipamiento eléctrico.
Entre las múltiples funciones y variadas condiciones de servicio cabe mencionar las siguientes:
Una elevada selectividad en redes radiales y mallas para evi- tar interrupciones innecesarias del servicio.
La protección de respaldo “Back-Up” de interruptores termomagnéticos.
La protección de circuitos de motores en los que por el servi- cio pueden producirse sobrecar- gas breves y cortocircuitos.
La protección contra cortocircui- tos de aparatos de maniobra como contactores e interruptores automáticos.
En redes TN y TT los fusibles evi- tan que ante fallas se mantengan tensiones de contacto inadmisi- bles en las estructuras metálicas.
El campo de aplicación de los fusi- bles es muy amplio: abarca desde las instalaciones eléctricas en viviendas, comercios y plantas industriales hasta inclusive en instalaciones de empresas generadoras o distribuido- ras de energía eléctrica.
Selectividad
Otra función importante del fusi- ble es la selección del circuito con falla y la separación del mismo de la red para permitir que ésta conti- núe en servicio.
Por regla general, en toda instala- ción existen varios fusibles conec- tados en serie. A través de la selec- tividad se logra que ante una sobrecarga sólo se desconecte el
Foto 11.2 Fusible NH
Foto 11.1 Base NH

## Slide 90
Fusibles. Capítulo 11. • 63
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
circuito que presenta la falla mientras que el resto continúa operando.
Los fusibles Siemens de clase de servicio gG tendrán selectividad entre sí, cuando traba- jando con una tensión asignada de hasta 230VCA, mantengan una relación de 1:1,25 entre los niveles de las intensidades asigna- das de la corriente. Esta característica tan favorable se obtiene reduciendo a sólo el
±5% las bandas de dispersión en la caracte- rística tiempo / intensidad de la corriente.
Aquí, la norma acepta una relación de 1:1,6; es decir, que los fusibles de Siemens supe- ran ampliamente estas especificaciones.
De este modo, podrán reducirse las secciones de los conductores porque se disminuyen las intensidades asignadas de las corrientes.
Clases de servicio
De acuerdo con su función los fusibles se subdividen en clases de servicio, que se identifican con dos letras. La primera señala la clase de funcionamiento, a saber:
a = Fusibles de uso parcial g = Fusibles de uso general
Y la segunda letra, el objeto a proteger; a saber: G = Protección de cables y conductores
M = Protección de aparatos de maniobra R = Protección de semiconductores
L = Protección de cables y conductores (según norma DIN VDE)
B = Protección de instalaciones mineras Tr = Protección de transformadores
Los fusibles de uso general (gL/gG, gR) des- conectan con seguridad tanto sobrecargas inadmisibles como cortocircuitos.
Los fusibles de uso parcial (aM, aR) se utili- zan exclusivamente para la protección con- tra cortocircuitos. La oferta de Siemens comprende las siguientes clases de servicio:
gL/gG protección general de cables y con- ductores. Fusibles NH, Diazed, Neozed.
aR protección parcial de semiconductores. Fusibles Sitor.
gR protección general de semiconductores. Fusibles Sitor, Silized.
Capacidad de ruptura
La capacidad de ruptura es la habilidad que tiene un aparato de protección de dominar una corriente de cortocircuito.
Una capacidad de ruptura asignada elevada, con volumen mínimo, caracteriza a los fusibles.
En el diseño y la fabricación de los fusibles se deben tener en cuenta numerosas caracterís- ticas de calidad para que éstos puedan garan- tizar una capacidad de ruptura asignada ele- vada y segura, desde la corriente de sobrecarga inadmisible más pequeña hasta la mayor corriente de cortocircuito. Así, por ejemplo, además del diseño de las láminas fusibles en cuanto a sus dimensiones, la forma y la posición de las partes matrizadas o su ubicación dentro del cuerpo del fusible, tie- nen importancia decisiva la resistencia a la presión y a los choques térmicos de estos cuerpos. Lo mismo sucede con la pureza quí- mica, el tamaño, la forma de los granos y la densidad de la arena de cuarzo de relleno.
La capacidad de ruptura asignada en corriente alterna llega a los 50 kA en los fusibles NEOZED y DIAZED, y de 120 kA en los fusibles NH.
Limitación de la corriente
Para la rentabilidad de una instalación tiene gran importancia no sólo la capacidad de rup- tura segura sino también la limitación de la corriente que ofrece el cartucho fusible.
Foto 11.3 Fusible NH en cortocircuito

## Slide 91
64 • Capítulo 11.Fusibles.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Durante un cortocircuito circula por la red la corriente de cortocircuito hasta que el cartu- cho fusible interrumpe el mismo. La impedan- cia de la red es el único factor limitador de la intensidad de la corriente de cortocircuito.
La fusión simultánea de todos los puntos previstos para este fin en la lámina fusible forma numerosos arcos parciales conecta- dos eléctricamente en serie que aseguran la desconexión rápida, con una fuerte limita- ción de la corriente. La calidad de fabrica- ción influye en gran medida en la limitación de la corriente y ésta, en el caso de los car- tuchos fusibles de Siemens, es muy elevada. Así, por ejemplo, un fusible NH tamaño 2 de In=224 A limita un probable valor eficaz de 50 kA de la corriente de cortocircuito a una corriente de paso con una intensidad de cresta del orden de 18 kA.
Esta fuerte limitación de la corriente pro- tege en todo momento a la instalación con- tra solicitaciones excesivas.
¡Atención! Por lo comentado anteriormente un fusible no se puede ni se debe reparar.
Un interruptor termomagnético no es la solución más adecuada para proteger una combinación contactor + térmico, debido a las limitaciones que tiene en cuanto a su capacidad de ruptura y su velocidad de actuación. Sólo puede cumplir con Tipo de coordinación 1, con grandes limitaciones en las corrientes de cortocircuito.
Ver tablas 3.1 y 3.2 del capítulo 3 para coordinación con fusibles y tablas 6.1 y
6.2 del capítulo 6 para coordinación con guardamotor.
Foto 11.4 Fusibles ultra-rápidos SITOR
Foto 11.5 Conjuntos de fusibles Diazed

## Slide 92: Autoevaluación
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Los contactos auxiliares conmutarán
siempre antes que los principales, permi- tiendo así realizar combinaciones de seguridad.
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Fusibles. Capítulo 11. • 65
El fusible tiene mayor capacidad de ruptura que el guardamotor; ¿verdadero o falso?
Selectividad es identificar el circuito con falla y sacarlo de servicio; ¿verdadero o falso?
Un fusible NH con curva característica gL/gG sirve para proteger aparatos electrónicos;
¿verdadero o falso?
Es posible reparar fusibles usando un alambre calibrado; ¿verdadero o falso?
El fusible limita la intensidad de pico de la corriente de cortocircuito; ¿verdadero o falso?
Gracias a la capacidad de limitar la Icc el fusible es el mejor medio para evitar la soldadura de los contactos de un contactor; ¿verdadero o falso?
Capacidad de ruptura es la capacidad de dominar una corriente de cortocircuito; ¿verdadero o falso?
El fusible puede brindar respaldo (Back-up) a un interruptor cuando la capacidad de ruptura de éste no es suficiente; ¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Verdadero. 2.Verdadero. 3. Falso, para ello están los fusibles ultrarrápidos SITOR de característica aR o gR.
4. Falso, un fusible NO SE DEBE reparar. 5. Verdadero. 6.Verdadero. 7.Verdadero. 8.Verdadero.

## Slide 93: Capítulo 12.
Generalidades
Los interruptores termomagnéti- cos automáticos (también deno- minados pequeños interruptores automáticos) se utilizan para proteger contra los efectos de sobrecargas y cortocircuitos a los cables y conductores que confor- man una red de distribución de energía eléctrica. De esta manera, también asumen la pro- tección contra calentamiento de equipos eléctricos según deter- mina la norma DIN VDE 0100, parte 430 y bajo ciertas condiciones la protección contra ten- siones de contacto peligrosas originadas por defectos de aisla- miento, según norma DIN VDE 0100, parte 410.
Los interruptores termomagnéti- cos automáticos responden a la norma IEC 60898, que constituye
Interruptores Termomagnéticos Automáticos.
la base para su diseño, fabricación y sus homologaciones.
La norma IEC 60898 presta espe- cial atención a la aplicación doméstica o comercial de los inte- rruptores termomagnéticos y a su operación por personal no idó- neo, no capacitado en el manipu- leo de aparatos eléctricos. Esta es la fundamental diferencia con otros aparatos, que respondiendo a otras normas, no prestan tanta atención al usuario.
Por eso los interruptores termo- magnéticos automáticos no per- miten la regulación de ninguna de las protecciones para evitar que personal no especializado tome decisiones equivocadas. Estos ajustes fijos no permiten implementar una amplia protec- ción de motores eléctricos; para ello se deben emplear interrup-
tores automáticos para la protec- ción de motores, es decir, guardamotores.
Principio de funcionamiento Los interruptores termomagnéti- cos disponen de un disparador térmico retardado (bimetal), dependiente de su característica intensidad /tiempo, que reac- ciona ante sobrecargas modera- das y un disparador electromag- nético que reacciona sin retardo ante elevadas sobrecargas y cortocircuitos.
Los materiales especiales empleados en su construcción garantizan una larga vida útil de, en promedio, 20.000 maniobras y una elevada seguridad contra soldaduras de los contactos.
Gracias a la alta velocidad de actuación de los contactos ante una corriente de falla, y a una
Foto 12.1 Pequeño inte- rruptor automático 5SX

## Slide 94
Interruptores Termomagnéticos Automáticos. Capítulo 12. • 67
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
rápida extinción del arco en la cámara apagachispas, la intensidad de la corriente de cortocircuito se ve limitada con los interruptores termomagnéticos automáticos de Siemens. De esta forma se superan hasta en un 50% los valores de limitación de energía de paso, deter- minados para la clase 3 según la Norma DIN VDE 0641, parte 11. Así se garantiza una excelente selectividad con respecto a los demás dispositivos de protección conectados aguas arriba.
Características
Distintas curvas de actuación según la carga: A, B, C ó D.
Elevada capacidad de ruptura de hasta 15kA, acorde con IEC 60898.
Excelente selectividad y elevada limita- ción de la corriente de cortocircuito.
Fácil montaje sobre riel de montaje rápido según DIN EN 50022 de 35 mm.
Bornes de seguridad que impiden el con- tacto casual con dedos, palma y dorso de la mano; de acuerdo con VDE 0106, parte 100.
Ágil cableado gracias a aberturas de bor- nes cónicas, fácil introducción de cables.
Bornes combinados que permiten conectar cable o barras colectoras.
Características de seccionador para el interruptor 5SP4 según DIN VDE 0660, con indicador de estado de los contactos.
Características de interruptor principal para el interruptor 5SP4 según EN 60204.
Accesorios: Contactos auxiliares, Bobina de apertura, Bobina de mínima tensión.
Curvas características
La función de los interruptores termomag- néticos es la protección de la aislación de los cables y conductores contra sobrecar- gas térmicas producidas por sobreintensi- dades o cortocircuitos. Es por ello que las curvas de disparo de los interruptores se adaptan a las curvas de carga de cables y conductores.
En la representación de la Figura 12.1 se coordinan los valores de referencia de los cables con los interruptores termomagné- ticos automáticos. En la norma IEC 60898 se definen nuevas curvas: B, C y D.
Interruptores termomagnéticos
Foto 12.2 Pequeños interruptores automáticos 5SY, de izquierda a derecha: Unipolar, Bipolar, Tripolar y Tetrapolar.

## Slide 95
68 • Capítulo 12. Interruptores Termomagnéticos Automáticos.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
La curva B ha reemplazado a la curva L y la curva C reemplazó a la curva G.
Se debe cumplir para una buena selección, con la siguiente fórmula:
IB ≤ In ≤ IZ y además que I2 ≤ 1,45xIZ.
Donde:
IB = Corriente de servicio; es la intensidad de la corriente determinada por la carga en funcionamiento normal.
In = Corriente asignada; es la intensidad de la corriente para la que se diseñó el interruptor termomagnético y a la que se refieren otras magnitudes asignadas.
IZ = Corriente admisible; es la intensidad de la corriente de carga permanente de un conductor sin que se exceda la tempe- ratura límite del aislamiento.
1,45xIZ = Corriente de sobrecarga máxima; con limitación de tiempo, para la cual, el sobrepasar momentáneamente la temperatura límite permanente, no ori- gine una reducción de seguridad en las propiedades del aislamiento.
1
I = Corriente de prueba 1; es la intensidad
de la corriente con la que, bajo condiciones definidas, no se produce la desconexión.
I2 = Corriente de prueba 2; es la intensi- dad de la corriente para la que, bajo con- diciones definidas, se produce la desco- nexión antes de una hora.
I3 = Tolerancias del disparador con retardo (térmico) por sobrecargas.
I4 = Intensidad de la corriente para la que no se produce la actuación del disparador instantáneo (magnético) por cortocircui- tos. Tiempo de disparo mayor a 100 ms.
I5 = Intensidad de la corriente para la que se produce la actuación del disparador instantáneo (magnético) por cortocircui- tos. Tiempo de disparo menor a 100 ms.
Debido a que todos los interruptores ter- momagnéticos tienen su característica de disparo térmico por sobrecargas igual, ajustada a I2=1,45xIn, se simplifica la asig- nación del mismo a la protección por sobrecargas de un cable, ya que sólo debe verificarse la condición de In< Iz.
Fig 12.1 Coordinación de los valores de referencia de cables e interruptores termomagnéticos auto- máticos.
Tiempo
I1
I2
I3
I3
I4
I5
a
1. condición
Ib In Iz
a
Intensidad
2. condición
I2 1,45 x Iz
Ib Iz
In I2 1,45 x Iz I

## Slide 96
Interruptores Termomagnéticos Automáticos. Capítulo 12. • 69
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30
4
2
1
0,04
0,02
0,01
0,06
0,4
0,2
0,1
0,6
10
40
20
1
4
2
6
40
20
10
1,13 1,45
120
60
Segundos
Minutos
Tiempo de disparo
Múltiplo de la intensidad asignada de corriente
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30
6
4
2
1
0,04
0,02
0,01
0,06
0,4
0,2
0,1
0,6
40
20
6 10
4
2
1
6
40
20
10
60
1,13 1,45
120
Segundos
Minutos
Tiempo de disparo
Múltiplo de la intensidad asignada de corriente
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30
6
4
2
1
0,04
0,02
0,01
0,06
0,4
0,2
0,1
0,6
10
40
20
1
4
2
6
40
20
10
1,13 1,45
120
60
Segundos
Minutos
Tiempo de disparo
Múltiplo de la intensidad asignada de corriente
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30
6
4
2
1
0,04
0,02
0,01
0,06
0,4
0,2
0,1
0,6
10
40
20
1
4
2
6
40
20
10
60
1,13 1,45
120
Segundos
Minutos
Tiempo de disparo
Múltiplo de la intensidad asignada de corriente
Fig 12.2 - Curva A
(según DIN VDE 0100 parte 410) Protección limitada de semiconducto- res. Protección de circuitos de medi- ción con transformadores. Protección de circuitos con conductores largos.
Fig 12.3 – Curva B
Protección de gran longitud pero que no permite la inserción de corrientes elevadas de corta duración.
Fig 12.4 – Curva C
Protección de conductores, en instalaciones donde se produzcan co- rrientes de arranque elevadas, por ejemplo: motores, lámparas, etc.
Fig 12.5 – Curva D
Protección de conductores, en insta- laciones donde se produzcan fuertes corrientes de impulso, por ejemplo: transformadores, capacitores, etc.
A continuación se presentan las curvas de referencia:
Curva característica de desconexión A
I4 = 2 x In I5 = 3 x In
Curva característica de desconexión B
I4 = 3 x In I5 = 5 x In
Curva característica de desconexión C
I4 = 5 x In I5 = 10 x In
Curva característica de desconexión D
I4 = 10 x In I5 = 20 x In

## Slide 97
70 • Capítulo 12. Interruptores Termomagnéticos Automáticos.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Nótese que todas las características son iguales en cuanto a la protección de conductores, y sólo difieren en el valor de ajuste del disparador por cortocircuitos. Este disparador está destinado a proteger al bimetal y a los contactos del propio interruptor termomagnético; no a la carga.
Conductor tendido en cañerías embutidas |  |  | Interruptor termomagnético | 
Sección nominal | Intensidad de carga, Iz |  | Intensidad asignada, IN | 
 | 2 conductores | 3 conductores | 2 conductores | 3 conductores
mm2 | A | A | A | A
1,5 | 17,5 | 16 | 16 | 16
2,5 | 24 | 21 | 20 | 20
4 | 32 | 28 | 32 | 25
6 | 41 | 37 | 40 | 32
10 | 58 | 51 | 50 | 50
16 | 76 | 68 | 63 | 63
25 | 101 | 89 | 100 | 80
35 | 125 | 110 | 125 | 100
Tabla 12.1 Asignación de interruptores automáticos para conductores de cobre con aislamiento de pvc tendidos en cañerías embutidas, temperatura ambiente 30ºC. Estos valores son orientativos.
Existen aplicaciones donde es más impor- tante la seguridad del servicio que la del cable; por ejemplo en redes de esquema IT de quirófanos o en la alimentación de bom- bas contra incendio o de achique; en estos casos es posible utilizar interruptores auto- máticos sólo magnéticos o fusibles. El cable queda desprotegido (sin térmico) pero existe selectividad ante cortocircuitos.
Capacidad de ruptura
Se define como capacidad de ruptura “Icn”, a la característica que tiene un aparato de protección de dominar una corriente de cortocircuito.
Los interruptores termomagnéticos deben satisfacer requerimientos especiales en lo referido a la capacidad de ruptura. Los valo- res se encuentran normalizados y se deter- minan de acuerdo a condiciones de prueba estrictamente especificadas en la IEC 60898. Los valores especificados son 3kA; 4,5kA; 6kA, 10kA y 15kA. Para otras tensiones asignadas o condiciones de prueba diferen- tes pueden indicarse valores también dife- rentes, que inclusive superan a los determi- nados por IEC 60898, tal es el caso cuando se cita a la IEC 60947-2 de interruptores automáticos industriales, menos exigente en sus especificaciones “Icu”.
Foto 12.3 Ancho de 18mm por polo hasta los 63A (5SX y 5SY) y de 27mm en 80, 100 y 125A (5SP).

## Slide 98
Interruptores Termomagnéticos Automáticos. Capítulo 12. • 71
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Selectividad
En general las redes de distribución de ener- gía tienen una disposición radial. En cada reducción de sección debe instalarse una protección contra sobreintensidades. De esta forma se obtiene un escalonamiento en serie, ordenado por las intensidades asignadas de las corrientes de cada tramo. Este escalonamiento en serie ordenado debe ser “selectivo”.
Selectividad significa que en caso de una falla sólo reaccionará el elemento de protección más cercano, en el sentido de la corriente, al punto de la anomalía. De esta manera los demás circuitos conectados en paralelo seguirán suministrando energía.
En resumen, en el esquema de la fig 12.6, ante una falla en el circuito 4, actuará el interruptor Q6, permaneciendo en servicio los interruptores Q1 y Q3, suministrando así energía a los circuitos 1, 2, 3 y 5.
Fig 12.6 Selectividad radial
Q2
Circuito 1
Q3
Q4 Q5 Q6 Q7
C2 C3 C4 C5
El límite de la selectividad de los inter- ruptores termomagnéticos automáticos depende principalmente de la limitación de corriente y las características de disp- aro del interruptor pospuesto, así como del valor de la energía de paso I2t del ele- mento antepuesto.
Por lo tanto, para interruptores termomag- néticos con diferentes curvas características y capacidades asignadas de ruptura se obtienen distintos límites de selectividad.
En las tablas siguientes se informa, en kA, la intensidad límite de selectividad permi- tida de la corriente presunta de cortocircuito aguas abajo del interruptor pos- puesto en un circuito; esto dependiendo del interruptor termomagnético pos- puesto referido a distintos elementos de protección antepuestos.
Los valores informados se refieren a con- diciones de ensayo muy desfavorables. En la práctica se podrán obtener valores más favorables.
Pequeños interruptores automáticos (PIA) |  |  | 
Modelo | Intensidad asignada In (A) | Capacidad de ruptura uni, bi, tri o tetrapolar 230/400VCA | 
 |  | IEC 60898-1 Icn (kA) | IEC 60947-2 Icu (kA)
5SX1 | 0,5 ... 2 | 3 | 6
 | 3 ... 8 | 3 | 4,5
 | 10 ... 25 | 3 | 5
 | 32 ... 63 | 3 | 4,5
5SY6 | 0,3 ... 6 | 6 | 30
 | 8 ... 32 | 6 | 15
 | 40 ... 63 | 6 | 10
5SY4 | 0,3 ... 6 | 10 | 35
 | 8 ... 32 | 10 | 20
 | 40 ... 63 | 10 | 15
5SP4 | 80 ... 125 | 10 | 20
5SY7 | 0,3 ... 2 | 15 | 50
 | 3 ... 6 | 15 | 40
 | 8 ... 10 | 15 | 30
 | 13 ... 32 | 15 | 25
 | 40 ... 63 | 15 | 20
5SP4 D80 y D100: Icu = 15 kA
5SY7 D50 y D63: Icu = 15 kA
Tabla 12.2 Capacidad de ruptura según normas IEC

## Slide 99
72 • Capítulo 12. Interruptores Termomagnéticos Automáticos.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Tabla 12.3 Valores límites de selectividad entre pequeños interruptores automáticos de hasta 63A y fusibles antepuestos, expresados en kA
Pequeño interruptor automático aguas abajo I n [A] | Fusible antepuesto aguas arriba |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 16 A | 20 A | 25 A | 35 A | 50 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A
5SY4...-5, -6, 5SY7...-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Curva A, B | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 9.0 | • | •
 | 10 | -- | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | • | •
 | 16 | -- | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 9.0 | •
 | 20 | -- | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 4.2 | 9.0 | •
 | 25 | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 7.0 | •
 | 32 | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 7.0 | •
 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 6.0
 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 4.0 | 6.0
 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 5.0
5SY4...-7, 5SY7 .. .-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Curva C |  2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 9.0 | • | • | • | •
 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 5.0 | 9.0 | • | •
 | 6 | -- | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 4.5 | 6.0 | • | •
 | 10 | -- | -- | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | 7.0 | •
 | 16 | -- | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 6.0 | •
 | 20 | -- | -- | -- | -- | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 6.0 | •
 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 2.9 | 5.0 | 9.0
 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 | 4.0 | 7.0
 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 3.5 | 4.0
 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 4.0
 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 3.5
5SY4...-8, 5SY7 .. .-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Curva D |  2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 7.0 | • | • | •
 | 4 | -- | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 3.0 | 3.8 | 5.5 | • | •
 | 6 | -- | -- | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 8.1 | •
 | 10 | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 6.2 | 9.3
 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 7.5
 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7 | 4.3 | 6.3
 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 5.7
 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 5.5
 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 4.8
 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0
 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --

## Slide 100
Interruptores Termomagnéticos Automáticos. Capítulo 12. • 73
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Pequeño interruptor automático aguas abajo
I n [A]
Fusible antepuesto aguas arriba
100 A 125 A 160 A 200 A
224 A 250 A
5SP4...-6
100
125
2.8
--
--
3.8
3.5
--
5.7
5.2
5.2
8.1
7.0
7.0
• •
• •
• •
5SP4...-7
100
125
2.5
--
--
3.5
3.3
--
5.1
4.5
4.5
7.5
6.5
6.5
9.2 •
8.0 •
8.0 •
5SP4...-8
100
2.3
--
3.3
2.8
4.6
4.3
6.9
6.2
8.1 •
7.5 9.2
Tabla 12.4 Valores límites de selectividad entre pequeños interruptores automáticos de 80, 100 y 125A y fusibles antepuestos, expresados en kA
Q2
Circuito 1
Q3
Q4 Q5 Q6 Q7
C2 C3 C4 C5

## Slide 101
74 • Capítulo 12. Interruptores Termomagnéticos Automáticos.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Protección de respaldo o Back-up
En caso de que no se conozca la intensidad máxima de la corriente de cortocircuito en el lugar de montaje del interruptor termo- magnético, o de que la misma exceda a la capacidad asignada de ruptura, se debe instalar aguas arriba un elemento adicional que ofrezca una protección de respaldo, para evitar que esa exigencia excesiva dete- riore al interruptor termomagnético.
En general, se utilizan fusibles para esta función, pero dentro de ciertos límites tam- bién se puede ofrecer respaldo con otros interruptores termomagnéticos.
En la tabla siguiente se informan las corri- entes de cortocircuito, en kA, para las que puede asegurarse una protección de respaldo (Back-up), con el uso de fusibles de alta capacidad de ruptura según
VDE 0636 e IEC 60269.
Interruptores termomagnéticos |  | Fusibles NH o Diazed conectados aguas arriba, antepuestos |  |  |  |  | 
Características C | In (A) | 50 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 160 A
 | < 4 | No es necesario respaldo hasta 50 kA |  |  |  |  | 
 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35
 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30
 | 16 | 50 | 50 | 50 | 35 | 30 | 30
 | 20 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 25
 | 25 | 50 | 50 | 50 | 35 | 30 | 25
 | 32 | 50 | 50 | 50 | 35 | 30 | 25
 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 15
 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 15
 | 63 | 50 | 50 | 35 | 25 | 25 | 15
Interruptores termomagnéticos |  |  | Interruptor compacto 3VL27 regulable, conectado aguas arriba, antepuesto |  |  |  |  | 
 |  |  | 500 A | 630 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A
Características C |  | In (A) | 50 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 160 A
 |  | < 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
 |  | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 10 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 16 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 20 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 25 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 32 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 40 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 50 | - | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4
 |  | 63 | - | - | 4,5 | 4 | 4 | 4
Tabla 12.6 Valores límites de respaldo entre pequeños interruptores automáticos e interruptores compactos, expresados en kA
Tabla 12.5 Valores límites de respaldo entre pequeños interruptores automáticos y fusibles, expresados en kA

## Slide 102
Interruptores Termomagnéticos Automáticos. Capítulo 12. • 75
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Maniobra de circuitos de iluminación La conexión de lámparas es un caso muy particular por el comportamiento de las mismas durante el encendido.
Las lámparas incandescentes toman una elevada corriente de conexión (hasta 15 veces del valor asignado), pero sólo durante un instante. Se clasifican según la categoría de servicio AC-5b que indica una corriente levemente inferior a la asignada.
Se debe considerar que un interruptor ter- momagnético de curva característica C pro- duce su disparo instantáneo en un valor máximo de diez veces la corriente asignada.
Por ello en la práctica no es conveniente superar el 60 % del valor asignado cuando se conectan lámparas incandescentes.
Se debe tener en cuenta el valor de cor- riente asignada del interruptor al selec- cionar la sección del conductor.
En lámparas de descarga el valor de la corri- ente de inserción es considerablemente menor pero mucho más prolongado.
Se clasifican según la categoría de servicio AC-5a; si se trata de lámparas con compen- sación mediante capacitores, la conexión de estos exige adicionalmente a los contactos del interruptor; vale entonces una clasifi- cación según la categoría de servicio AC-6b.
Maniobra de circuitos de corriente continua Todos los modelos de pequeños interruptores automáticos de Siemens (por ejem- plo: 5SX, 5SY y 5SP4) son aptos para ser utilización en circuitos de corriente conti- nua de hasta 60 V por polo (con picos de 72 V durante la carga de la batería), o de hasta 120 V con ambos polos conectados en serie.
Para tensiones mayores, usted necesitará utilizar pequeños interruptores automáticos especiales, como los modelos 5SY5 y 5SP5, los cuales pueden ser utilizados en aplica- ciones en CA o en CC. La tensión en CC por polo es de 220 V (máximo 250 V).
En los modelos estándar, la conexión puede realizarse por arriba o por abajo, es indis- tinto. En cambio, en los modelos 5SY5 y 5SP5 existe un imán permanente que ayuda a la extinción del arco eléctrico. Y debido a este imán, es que los pequeños interrupto- res automáticos deben ser conectados respetando la polaridad.
La tensión mínima de operación es de 24 VCA/CC. Para tensiones menores no es posible asegurar el cierre del contacto, ya que la polución ambiente puede for- mar películas aislantes que impidan su vinculación galvánica.
PIA unipolar: 220 VCC
+
1 (-) 1 (-)
2 + 2 +
+ -
- +
+
Polo - a tierra y alim. inf.
Polo + a tierra y alim. sup.
1 (-) 3 (+)
+ -
+
1 (-) 3 (+)
- +
+
4 -
4 -
2 +
2 +
Polo - a tierra Polo + a tierra
PIA bipolar: 220 VCC
Alim. inferior Alim. superior
PIA bipolar: 440 VCC
+
+ -
+ - +
1 (-) 3 (+) 1 (-) 3 (+)
2 + 4 - 2 + 4 -
PIA bipolar: 440 VCC
Alim. inferior Alim. superior
- +
+ -
+
1 (-) 3 (+) 1 (-) 3 (+)
2 + 4 - 2 + 4 -
+

## Slide 103
76 • Capítulo 12. Interruptores Termomagnéticos Automáticos.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Corrección por agrupamiento
Según la cantidad de interruptores termo- magnéticos montados consecutivamente en una misma fila o hilera de un tablero, se producirá un aumento de la tempera- tura ambiente producto de la disipación de los mismos. En estos casos, se deberá considerar un factor de corrección sobre la corriente de actuación del interruptor termomagnético.
Esto influirá sobre la curva característica de cada uno de los dispositivos de protec- ción, incrementando la sensibilidad al disparo originado por una corriente de sobrecarga.
Interruptores por fila/hilera | 1 | 2 a 3 | 4 a 6 | 7 ó más
Factor de corrección | 1,00 | 0,90 | 0,88 | 0,85
Foto 12.4 Fila/hilera de pequeños interruptores automáticos

## Slide 104: Autoevaluación
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Los contactos auxiliares conmutarán
siempre antes que los principales, permi- tiendo así realizar combinaciones de seguridad.
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Interruptores Termomagnéticos Automáticos. Capítulo 12. • 77
Los distintos tipos de curvas de actuación protegen del mismo modo a un conductor;
¿verdadero o falso?
Un interruptor automático con curva de disparo C es apto para proteger motores;
¿verdadero o falso?
Un interruptor termomagnético es apto para proteger a un contactor; ¿verdadero o falso?
Existen interruptores automáticos sin disparador térmico; ¿verdadero o falso?
Un interruptor con capacidad de ruptura indicada según IEC 60947 es de mayor calidad;
¿verdadero o falso?
Los valores de capacidad de ruptura según IEC 60898 e IEC 60947 indican lo mismo;
¿verdadero o falso?
Capacidad de ruptura es la capacidad de dominar una corriente de cortocircuito;
¿verdadero o falso?
La selectividad entre dos interruptores termomagnéticos esta limitada a un valor máximo de la corriente de cortocircuito; ¿verdadero o falso?
El fusible puede brindar respaldo (Back-up) a un interruptor termomagnético automático cuando la capacidad de ruptura de éste no es suficiente; ¿verdadero o falso?
Los interruptores termomagnéticos pueden proteger circuitos de corriente continua;
¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Verdadero. 2.Falso. 3. Falso. 4. Verdadero. 5. Falso. 6.Falso, se prueban según protocolos diferentes.
7. Verdadero. 8.Verdadero. 9.Verdadero. 10. Verdadero, dentro de ciertos límites.

## Slide 105: Capítulo 13.
Generalidades
Los interruptores diferenciales están destinados a proteger la vida de las personas contra con- tactos directos accidentales de elementos bajo tensión. Además protegen a los edificios contra el riesgo de incendios provoca- dos por corrientes de fuga a tierra. No incluyen ningún tipo de protección contra sobrecargas o cortocircuitos entre fases o entre fase y neutro. El funcionamiento se basa en el principio de que la suma de las corrientes que entran y salen de un punto, da como resultado cero.
Así, en un circuito trifásico, las corrientes que fluyen por las fases se compensarán con la del neu- tro, sumando, vectorialmente, cero en cada momento. Del mismo modo, en un circuito
Interruptores Diferenciales.
monofásico la corriente de la fase y la del neutro son en todo momento iguales - a menos que haya una falla de aislamiento. En este caso, parte de la corriente fluirá por tierra hacia el genera- dor. Esa corriente a tierra, llamada corriente de defecto, será detec- tada mediante un transformador sumador de corrientes que tiene el interruptor diferencial y desco- nectará al circuito fallado. Cuando una persona toca accidentalmente una parte bajo tensión también produce una corriente a tierra que será detectada por el interruptor diferencial, protegiendo así a la persona. Para comprobar el fun- cionamiento del interruptor dife- rencial, el mismo cuenta con un botón de prueba que simula una falla, comprobando todo el mecanismo.
El botón de prueba deberá ser accionado periódicamente; por ejemplo cada seis meses.
Foto 13.1 Interruptor diferencial bipolar
Foto 13.2 Interruptor diferencial tetrapolar

## Slide 106
Interruptores Diferenciales. Capítulo 13. • 79
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Características
Actuación en forma independiente de la tensión de la red, es decir seguridad intrínseca. La interrupción del conductor neutro o la falta de alguna de las fases en un sistema de distribución trifásico no afectan el correcto funcionamiento del interruptor en los casos de corrientes de fuga a tierra.
Contactos totalmente insoldables, lo que garantiza una segura apertura de los con- tactos en todas las situaciones de servi- cio. Si una corriente de falla supera la capacidad de ruptura del interruptor dife- rencial, se interrumpe la vía de corriente sin permitir la soldadura del contacto involucrado.
Por su construcción, la sensibilidad del interruptor diferencial aumenta a medida que avanza su desgaste. Llega al final de su vida útil cuando el interruptor ya no permite ser cerrado.
El cerrojo del interruptor diferencial es del tipo de “disparador libre”. Esto significa que el interruptor actuará por falla, aún con la palanca de accionamiento trabada exteriormente.
Diseño
Los interruptores diferenciales Siemens per- tenecen a la última generación del diseño modular normalizado. Su forma construc- tiva, especialmente reducida, de 55 mm entre el borde superior del perfil de fijación y el borde superior del diferencial, y una altura de 90 mm, los hace apropiados para ser montados, junto a interruptores termo- magnéticos, en armarios o cajas de distribu- ción tanto de empotrar, como en salientes de muy poca profundidad.
Los bornes están totalmente protegidos para evitar el contacto casual y son aptos para la utilización de conductores sin terminales.
Muchos diferenciales del mercado utilizan grasa para el circuito de disparo. Pero está demostrado que el uso de grasa o aceites en esos dispositivos puede ocasionar un mal funcionamiento del interruptor diferencial. Como líder tecnológico, Siemens fabrica desde hace más de 30 años interruptores diferenciales sin grasa ni aceites, pro- porcionando más seguridad.
Fijación
Sencilla y rápida sobre riel normalizado según DIN EN 50022 de 35 mm.
Los interruptores diferenciales Siemens pue- den ser montados en cualquier posición.
IM : corriente circulante por el cuerpo R M : resistencia interna de la persona R ST: resistencia de contacto del lugar
Fig 13.1 Esquema de principio de funcionamien- to: protección adicional en contacto directo de partes activas

## Slide 107
80 • Capítulo 13. Interruptores Diferenciales.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Límites de desprendimiento
Según la norma IEC 60 479, existe una relación entre la frecuencia y la corriente bajo la cual un individuo es incapaz de actuar por sí sólo para apartarse del punto de aplicación de la corriente.
Las curvas anteriores nos demuestran que las corrientes de las redes de distribución industriales de 50 Hz son de las más amena- zantes y que las corrientes muy bajas cau- san dolor y son peligrosas para las personas.
Sólo aparatos que actúen eficaz y rápida- mente pueden afirmar la seguridad de las personas afectadas.
Sensibilidad
Los interruptores diferenciales se ofrecen en intensidades de defecto nominales de 10, 30 y 300 mA.
De acuerdo a la norma IEC 60 479, que divide los efectos de la corriente que cir- cula en el cuerpo humano en cuatro zonas, vemos que la protección de la vida humana se consigue con la utilización de interruptores diferenciales con una sensibilidad menor o igual a 30 mA.
Los interruptores de 100, 300 y 500 mA sólo son utilizables para la protección con- tra incendios. Es posible aumentar la sen- sibilidad de un interruptor diferencial
tetrapolar, utilizándolo como bipolar, pasando dos veces la corriente por él. Su corriente de defecto será entonces de 15 mA. Una mayor sensibilidad o la aplicación de interruptores diferenciales en circuitos de gran intensidad de corriente pueden traer aparejadas desconexiones por corrien- tes de pérdida operativas, como son las pro- ducidas por armónicas de tensión o maniobras de operación de interruptores de potencia.
Para proteger circuitos mayores a 125 A y hasta 400 A contra corrientes de defecto, se puede recurrir a interruptores compactos Sentron 3VL con dispositivo de corriente residual RCD
1
2
3
4
20
t
I
M
0,1 0,2
10 mA 30 mA
0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 mA 10000
50
100
200
500
1000
2000
ms
10000
Zona 1
Generalmente no se perciben efectos
Zona 2
Generalmente no se producen todavía efectos fisiológicos dañinos
Zona 3
Por lo general aún no existe peligro de fibrilación ventricular
Zona 4
Se puede producir fibrilación ventricular
I M = Corriente que circula por el cuerpo
t = Tiempo que dura la circulación de la corriente
0
10 50 100 500 1000 500010000 Hz
f
IM
3
2
1
Fig 13.4 Límite de desprendimiento según IEC 60 479 pueden apartarse:
Curva 3 - El 0,5% de las personas. Curva 2 - El 50% de las personas. Curva 1 - El 99,5% de las personas.
Fig 13.5 Rangos de intensidad de corriente según IEC 60 479

## Slide 108
Interruptores Diferenciales. Capítulo 13. • 81
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Tipos de corriente
Los interruptores diferenciales habituales están diseñados para funcionar únicamente con corriente alterna; son del tipo AC.
Debido al uso de aparatos electrodomésticos o industriales con componentes electrónicos, en casos de fallas de aislamiento, pueden cir- cular corrientes no senoidales también peli- grosas. Para ello se han diseñado los interruptores del tipo A, capaces de disparar tanto con corrientes de defecto alternas senoidales como con corrientes continuas pulsantes.
Existen además interruptores diferenciales que pueden funcionar con corrientes conti- nuas planas; son los del tipo B.
Resistencia a corrientes de choque
Gracias a esta propiedad, con los interruptores diferenciales Siemens se evitan las desco-
nexiones involuntarias durante las tormentas eléctricas; además los interruptores se hacen más seguros contra la desconexión por vibra- ciones y las ondas de choque producidas por la carga de capacitores, por ejemplo de fuen- tes conmutadas de computadoras.
Medidas con una onda de corriente de choque de 8/20 microsegundos, un inte- rruptor tipo AC es resistente hasta corrien- tes de 300 A, uno tipo A hasta 1 kA y uno tipo B hasta 3 kA.
Esta característica permite utilizar inte- rruptores diferenciales instantáneos (como se requiere en la reglamentación de la AEA) en circuitos donde haya compu- tadoras sin tener que resignar la seguridad de las personas.
Poder de corte
Las corrientes de defecto no siempre son bajas, en ocasiones pueden alcanzar valores de corrientes de cortocircuito; por ejemplo cuando una fase es conectada directamente a tierra. Por ello a pesar de que el interruptor diferencial no es un interruptor de potencia propiamente dicho y no posee capacidad de ruptura, debe tener el poder de corte (Im - según IEC 61008), suficiente como para poder interrumpir dichas corrientes.
El poder de corte de los interruptores diferen- ciales es de 800 A.
De no ser la capacidad de corte sufi- ciente para afrontar una corriente pre- sunta de cortocircuito, deberán ser utilizados fusibles de protección de respaldo o Back-up, normalmente antepuestos.
De esta manera, utilizando fusibles de característica gL/gG de hasta 63 A para inte- rruptores bipolares y de 100 A para los tetrapolares, pueden obtenerse poderes de corte de hasta 10 kA.
Otra solución es utilizar bloques diferencia- les asociados a interruptores termomagnéti- cos (según la norma IEC 61009).
Selectividad
Normalmente, los interruptores diferencia- les tienen una característica de desconexión instantánea.
Esto significa que los interruptores diferen- ciales no pueden conectarse en serie para conseguir la desconexión selectiva en el caso de corrientes de falla. Para conseguir la selectividad cuando se conectan inte- rruptores diferenciales en serie, el inte- rruptor antepuesto tiene que tener una sensibilidad menor (corriente de defecto mayor), o bien un retardo en la desco- nexión. Ambas medidas hacen perder el objeto de proteger a las personas contra contacto directo de una parte bajo tensión.
Fig 13.6 Curva de disparo instántaneo 30mA y curva de disparo con retardo 300mA [Selectivo]

## Slide 109
82 • Capítulo 13. Interruptores Diferenciales.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Cantidad de Polos | In | Número de pedido |  | Capacidad de Corte | Fusible máx. asociado | Poder de Corte
 |  | Tipo AC | Tipo A |  |  | 
Protección de personas - Corriente de defecto 10 mA |  |  |  |  |  | 
Bipolar | 16 A | 5SM1 111-0 | 5SM1 111-6 | 500 A | 63 A | 10 kA
Protección de personas - Corriente de defecto 30 mA |  |  |  |  |  | 
Bipolar | 25 A | 5SM1 314-0MB | 5SM1 312-6 | 800 A | 63 A | 10 kA
 | 40 A | 5SM1 314-0MB | 5SM1 314-6 | 800 A | 63 A | 10 kA
Tetrapolar | 40 A | 5SM1 344-0MB | 5SM1 344-6 | 800 A | 100 A | 10 kA
 | 63 A | 5SM1 346-0MB | 5SM1 346-6 | 800 A | 100 A | 10 kA
 | 80 A | 5SM1 347-0 | 5SM1 347-6 | 800 A | 100 A | 10 kA
 | 125 A | 5SM3 345-0 | 5SM3 345-6 | 1250 A | 125 A | 10 kA
Protección de instalaciones - Corriente de defecto 300 mA |  |  |  |  |  | 
Tetrapolar | 25 A | 5SM1 642-0 | 5SM1 642-6 | 800 A | 100 A | 10 kA
 | 40 A | 5SM1 644-0 | 5SM1 644-6 | 800 A | 100 A | 10 kA
 | 63 A | 5SM1 646-0 | 5SM1 646-6 | 800 A | 100 A | 10 kA
 | 80 A | 5SM1 647-0 | 5SM1 647-6 | 800 A | 100 A | 10 kA
 | 125 A | 5SM3 645-0 | 5SM3 645-6 | 1250 A | 125 A | 10 kA
Tabla 13.1 Resumen de selección de interruptores diferenciales

## Slide 110
Interruptores Diferenciales. Capítulo 13. • 83
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
El interruptor diferencial (FI) disparó | 
Sin modificar la instalación, vuelva a conectar el interruptor diferencial (FI) | 
¿El (FI) permite su reconexión?
Falla transitoria.
Chequee la aislación del sistema de cargas, también de N-PE
Conecte los circuitos individuales de nuevo uno por uno hasta que el (FI) actúe.
El circuito que causa el disparo es el que posee una falla de aislación. Localización de la falla: apague todas las cargas de ése circuito o desenchúfelas.
La falla está en los cables de ese circuito. Localice la falla midiendo la aislación.
El interruptor diferencial tiene una falla o está sensibilizado.
Hay una falla de aisalción entre el interruptor diferencial y los interruptores termomagnéticos
yo fusibles, o en el neutro.
Reconecte o enchufe las cargas una por una hasta
que el (FI) actúe.
El aparato que haga actuar al (FI) posee una fuga a tierra.
¿El (FI) permite su reconexión?
¿El (FI) permite su reconexión?
Desconecte los cables de salida del interruptor diferencial (FI)
¿El (FI) permite su reconexión?
SI
 | NO
Desconecte todos los interruptores termomagnéticos yo fusibles aguas abajo del Interruptor diferencial (FI) | 
SI
NO
NO SI
SI
NO
Cómo detectar una falla de aislación

## Slide 111
84 • Capítulo 13. Interruptores Diferenciales.
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Algunas preguntas frecuentes
¿Por qué el interruptor diferencial no actuó, si senti la descarga eléctrica? Según la Norma IEC 61 008 un interrup-
tor diferencial debe actuar entre la mitad y el valor nominal de la corriente de defecto asignada. Para un interruptor diferencial habitual de 30 mA esto significa que debe actuar entre 15 y 30 mA (ver Figura 27). Siemens ajusta sus interruptores en 22 mA. Según la men- cionada Figura 27, 15 mA ya está den- tro del área 2 de “se siente”, e inclusive alcanza al área 3 de “dolor”.
¿Se puede invertir la alimentación de un interruptor diferencial?
Sí, al interruptor diferencial se lo puede alimentar tanto desde los bornes supe- riores como desde los bornes inferiores.
¿Se pueden invertir las conexiones de un interruptor diferencial?
Sí, un interruptor diferencial no dis- tingue neutro de fase o las distintas fases entre sí.
La numeración de bornes se debe a un ordenamiento de los bornes, pero no es funcional.
¿Se puede utilizar un interruptor tetra- polar en un circuito monofásico?
Sí, pero se debe tener en cuenta que se debe cablear al contacto de neutro para que el botón de prueba pueda funcionar.
¿Se puede prescindir de la puesta a tierra de los aparatos?
No, el interruptor diferencial es una pro- tección complementaria a la puesta a tierra. De esta manera el interruptor desconectará a la carga antes que alguna persona sufra la desagradable experien- cia de producir la descarga.
¿Se puede utilizar un interruptor bipolar en un circuito de mando de 110 V?
¿Y en uno de 24 V?
El interruptor diferencial puede ser uti- lizado en un circuito de 110 V, pero se debe tener en cuenta que el pulsador de prueba no funcionará pues no circulará una corriente que haga actuar al cerrojo del interruptor. Una tensión de 24 V no puede hacer circular por una persona una corriente de defecto que produzca el disparo del interruptor diferencial. A los fines prácticos sólo sería útil para prote- ger la instalación contra incendios.
¿Se puede utilizar un interruptor diferen- cial en un circuito de corriente continua? El interruptor diferencial de ejecución
convencional puede ser utilizado en cualquier circuito de corriente alterna. Pero, por tener un transformador, no es apto para corriente continua o pulsante; para esos casos se debe recurrir a ejecu- ciones especiales.
¿Se puede utilizar un interruptor dife- rencial en un circuito de alimentación de computadoras?
Sí, estos deben ser instantáneos para preservar la seguridad de las personas. Pero se debe tener en cuenta que las pérdidas producidas por las armónicas debidas por las fuentes conmutadas pueden hacer actuar al interruptor dife- rencial. Esto es concordante con un buen criterio de división de circuitos para permitir una adecuada prestación de servicio.

## Slide 112: Autoevaluación
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Los contactos auxiliares conmutarán
siempre antes que los principales, permi- tiendo así realizar combinaciones de seguridad.
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Interruptores Diferenciales. Capítulo 13. • 85
Es posible instalar interruptores diferenciales de Idn=30 mA en circuitos con variadores de velocidad;
¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial protege los cables contra sobrecarga; ¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial debe probarse semestralmente; ¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial tiene polaridad; ¿verdadero o falso?
Si se instala un interruptor diferencial se puede prescindir de fusibles o termomagnéticas;
¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial protege a una persona que toca dos conductores activos simultáneamente;
¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial con una corriente de defecto asignada de 300 mA protege a personas contra electrocución; ¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial también protege la instalación contra incendio; ¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial impide que se sienta la descarga eléctrica; ¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial protege a una persona ante un contacto casual de una parte bajo tensión;
¿verdadero o falso?
Además del interruptor diferencial conviene poner las partes metálicas de la instalación a tierra;
¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial detecta fallas de aislamiento y actúa; ¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial tetrapolar se puede usar en circuitos monofásicos; ¿verdadero o falso?
El interruptor diferencial bipolar también actúa si se corta un cable; ¿verdadero o falso?
Conviene poner en cada circuito un interruptor diferencial; ¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Falso. Son necesarios de Idn= 300 mA. 2. Falso. 3. Verdadero. 4. Falso. 5. Falso. 6. Falso. 7. Falso. 8. Verdadero.
9. Falso. 10. Verdadero. 11. Verdadero. 12. Verdadero. 13. Verdadero. 14. Verdadero. 15. Verdadero.

## Slide 113: Capítulo 14.
Interruptores Principales
La norma IEC 60204-1 establece que cada máquina debe estar equipada con un interruptor prin- cipal de accionamiento manual, que desconecte la totalidad del equipamiento eléctrico durante el período en el que se realicen trabajos de limpieza, manteni- miento o reparación, así como también durante las paradas pro- longadas, para garantizar su separación galvánica de la red de alimentación.
La norma DIN EN 60204-1 espe- cifica los valores asignados míni- mos con los que este interruptor debe contar.
La capacidad de apertura del interruptor principal debe ser suficiente como para interrumpir
Foto 14.1 Interruptor ma- nual rotativo 3LD
Interruptores Manuales para el Arranque de Motores
la corriente a rotor bloqueado del mayor motor instalado en la máquina, más la suma de las corrientes asignadas de todos los demás consumidores de la misma, motores o no.
Esta intensidad de corriente debe ser dimensionada según la categoría de servicio AC-23, “Conexión de motores u otras cargas altamente inductivas”.
El accionamiento manual del interruptor será accesible en todo momento (nunca tras una puerta), a menos que se trate de un interruptor con disparo a dis- tancia. El accionamiento deberá estar ubicado a una altura entre 0,60 y 1,90 m referida al nivel del acceso.
Los interruptores principales deben cumplir con la especificación de corte seguro, como seccionador según IEC 60947-3, es decir:
El corte de cada una de las vías de corriente debe tener una dis- tancia dieléctrica segura, y debe ser clara y confiablemente señalizada por un indicador de conexión para garantizar la seguridad de las personas.
Se deberán poder accionar manualmente y tendrán sólo una posición de cerrado y abierto, posiciones que estarán clara- mente marcados como I y 0.
La posición desconectado sólo se indicará cuando todos los contactos se hayan separado alcanzando la distancia dieléc- trica de seguridad mínima.
Foto 14.2 Interruptor de emergencia

## Slide 114
Interruptores Manuales para el Arranque de Motores. Capítulo 14. • 87
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
A
Valores asignados, cargas trifásicas 400 V |  |  |  | Interruptor y accionamiento en el fondo del armario | Interruptor en el fondo, accionamiento en la puerta | Interruptor y accionamiento en el frente del armario
Intensidad | Potencia asignada |  |  |  |  | 
AC-21 | AC-23 | AC-3 |  |  |  | 
A | kW | kW | CV |  |  | 
16 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3LD2 030-0TK11 | 3LD2 013-0TK51 | 3LD2 003-0TK51
25 | 9,5 | 7,5 | 10 | 3LD2 130-0TK11 | 3LD2 113-0TK51 | 3LD2 103-0TK51
32 | 11,5 | 9,5 | 12,5 | 3LD2 230-0TK11 | 3LD2 213-0TK51 | 3LD2 203-0TK51
63 | 22 | 18,5 | 25 | 3LD2 530-0TK11 | 3LD2 514-0TK51 | 3LD2 504-0TK51
100 | 37 | 30 | 40 | 3LD2 730-0TK11 | 3LD2 714-0TK51 | 3LD2 704-0TK51
125 | 45 | 37 | 50 | 3LD2 830-0TK11 | 3LD2 814-0TK51 | 3LD2 804-0TK51
Tabla 14.1 Resumen de selección de interruptores principales
Todas las partes del interruptor que estén bajo tensión cuando el interruptor se halle desconectado (bornes de entrada) debe- rán contar con una cubierta protectora.
El accionamiento será de color negro y en su posición de abierto deberá permitir su enclavamiento o bloqueo mediante un candado.
Todas las vías de corriente se accionarán simultáneamente; de tratarse de un inte- rruptor tetrapolar el cuarto polo cerrará antes que los principales y abrirá des- pués de ellos.
Interruptores de Emergencia
En caso de que existan circunstancias de peligro para personas o daño para la insta- lación, las partes peligrosas de la máquina
(o ésta en su totalidad) deberán ser pues- tas fuera de servicio de la manera más rápida posible accionando la instalación de emergencia.
El interruptor de emergencia deberá cumplir con todos los requisitos de un interruptor principal, pero además deberá ser claramente identificable por su accionamiento de color rojo dispuesto sobre una superficie de contraste amari- lla (ver foto 14.2).
El interruptor de emergencia no sólo será accesible sino que siempre será visible por el operador de la máquina.
El interruptor de emergencia puede inte- rrumpir directamente el circuito de ali- mentación del motor, o mediante circui- tos auxiliares actuar en el circuito de comando a distancia.
Se podrán colocar hasta tres candados en el accionamiento.
Si se utilizan contactos auxiliares deberán ser de acción forzada normal cerrados (NC).
Los contactos auxiliares deberán señalizar la posición de los contactos principales.
Los contactos auxiliares conmutarán siem- pre antes que los principales, permitiendo así realizar combinaciones de seguridad.

## Slide 115
88 • Capítulo 14. Interruptores Manuales para el Arranque de Motores
écnicas yicas
t
gía
enereléctr
dealaciones
ibuciónt trins
Disen
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Tabla 14.2 Resumen de selección de interruptores de emergencia
Valores asignados, cargas trifásicas 400 V |  |  |  | Interruptor en el fondo, accionamiento en la puerta | Interruptor y accionamiento en el frente del armario
Intensidad | Potencia asignada |  |  |  | 
AC-21 | AC-23 | AC-3 |  |  | 
A | kW | kW | CV |  | 
16 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3LD2 013-0TK53 | 3LD2 003-0TK53
25 | 9,5 | 7,5 | 10 | 3LD2 113-0TK53 | 3LD2 103-0TK53
32 | 11,5 | 9,5 | 12,5 | 3LD2 213-0TK53 | 3LD2 203-0TK53
63 | 22 | 18,5 | 25 | 3LD2 514-0TK53 | 3LD2 504-0TK53
100 | 37 | 30 | 40 | 3LD2 714-0TK53 | 3LD2 704-0TK53
125 | 45 | 37 | 50 | 3LD2 814-0TK53 | 3LD2 804-0TK53
Tabla 14.3 Resumen de selección de interruptores de mantenimiento
Valores asignados, cargas trifásicas 400 V |  |  |  | Interruptor en caja IP 65 | 
Intensidad | Potencia asignada |  |  | Tres polos | Seis polos
AC-21 | AC-23 | AC-3 |  | Para arranques directos | Arranques estrella-triángulo
A | kW | kW | CV |  | 
16 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3LD2 064-0TB53 | -
25 | 9,5 | 7,5 | 10 | 3LD2 164-0TB53 | 3LD2 165-3VB53
32 | 11,5 | 9,5 | 12,5 | 3LD2 264-0TB53 | 3LD2 265-3VB53
63 | 22 | 18,5 | 25 | 3LD2 565-0TB53 | 3LD2 566-3VB53
100 | 37 | 30 | 40 | 3LD2 766-0TB53 | -
125 | 45 | 37 | 50 | 3LD2 866-0TB53 | -

## Slide 116: Autoevaluación
Interruptores Manuales para el Arranque de Motores. Capítulo 14. • 89
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Un interruptor de emergencia debe poder cortar la corriente total de la máquina controlada;
¿verdadero o falso?
El interruptor de mantenimiento tiene el accionamiento de color negro;
¿verdadero o falso?
La caja de un interruptor de mantenimiento resiste chorros de agua;
¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Verdadero. 2. Falso. 3. Verdadero, la caja es IP65.

## Slide 117: Capítulo 15.
Generalidades
Los interruptores termomagné- ticos automáticos son interruptores ideados para proteger cir- cuitos terminales, es decir los que alimentan directamente a car- gas, iluminación o tomacorrien- tes. Por eso responden a la norma IEC 60898, cuyo objetivo principal es el de proteger al operador.
Para los circuitos de distribución eléctrica o alimentación se utilizan interruptores que responden a las normas IEC 60947, que parten de la base de que serán operados por personal idóneo y capacitado.
Este juego de normas contempla dos tipos de interruptores:
- Abiertos, selectivos o en aire (ACB = Air Circuit Breaker) que por sus características escapan al alcance de esta publicación; y los
Interruptores Automáticos Compactos
- Compactos o de caja moldeada (MCCB = Molded Case Circuit Breaker) de los que nos ocuparemos a continuación.
Los interruptores compactos mas habituales son en tres y cuatro polos; poseen diferentes capacid- ades de ruptura y tipos de disparadores. Además, aceptan distintos tipos de accesorios.
Características
Sólo una curva de actuación. Elevada capacidad de ruptura de hasta 100 kA, según modelo.
Posibilidad de selectividad por tiempos.
Elevada limitación de la corriente de cortocircuito.
Distintas posibilidades de cableado gracias a diferentes técnicas de conexión: a barras, cables, conec- tores, terminales, etc.
Accesorios para señalización y apertura a distancia.
Disparadores de protección Los interruptores compactos dis- ponen generalmente, como los
termomagnéticos automáticos, de por lo menos dos disparadores: uno dependiente de su caracterís- tica intensidad / tiempo, que reac- ciona ante sobrecargas modera- das y otro que reacciona sin retardo ante elevadas sobrecargas y cortocircuitos.
Estos disparadores pueden ser tér- momagnéticos o electrónicos.
Además pueden presentar distin- tas características e incluir disparadores adicionales, como con un leve retardo para fines de selectivi- dad, con característica de protec- ción de motor o de protección de
falla a tierra.
Foto 15.1 Interruptores automáticos ACB y MCCB

## Slide 118
Interruptores Automáticos Compactos. Capítulo 15. • 91
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Foto 15.2 Interruptores compactos Sentron VL
Fig 15.1 Posibilidades de regulación sobre las curvas de disparo en interruptores automáticos
Las distintas funciones protección son: Función contra sobrecargas “L”
Función contra cortocircuitos con breve retardo “S”
Función contra cortocircuitos sin retardo “I” Función contra derivaciones a tierra “G”
Los disparadores para la protección contra derivaciones a tierra disparan a partir de la mitad del valor asignado del interruptor; son aptos para proteger a las instalaciones contra los efectos de fallas que podrían pro- ducir un incendio. Existe un módulo electró- nico que permite utilizar un interruptor compacto con valores de corriente de falla a tierra del orden de 30 a 3000 mA. Se trata del módulo RCD. Este módulo no es apto para protección de personas.
La tabla 15.1 muestra un breve resumen de algunos de los diferentes disparadores de protección de los interruptores compactos.
Contactos
Los contactos actúan con una gran velocidad. Esto permite una elevada capacidad de rup- tura. Los contactos tienen tres posiciones: cerrado, abierto por accionamiento o abierto por disparador de protección. Esta es una car- acterística básica del interruptor compacto que le permite diferenciar entre apertura por oper- ación o apertura por falla, y señalizarlo medi- ante contactos de alarma Los contactos de alarma señalizan si los contactos principales están abiertos por acción de un disparador; en cambio los contactos auxiliares informan si están o no abiertos, sin importar la causa.
L
S
E SC |  | L1=178; L2=181 L3=179; N=0 |  | 
I
G
Active
Alarm
>1.05
.9 .5 7
IR 1.0 .4 Isd 10 1.5
tsd(S) .4 0
2.5 .2
2
x I n .7 .63 5 4 xIR ON .5 .4 OFF
.2
2
.95 .45 8 2 .3 .1
X3 .8 .6 6 3 I t .1 .3 I t
L
S
I
L
I
Active
Alarm
>1.05
x
2
3
I n .7 .63 14 10 xI n 5 4
.9 .5 20 6 8
X3 .8 .6 17 8 6
IR 1.0 .4 tR (S) 30 2.5
I i 11 1.25
.95 .45 25 4 10 1.5
Fig 15.2 Disparadores electrónicos ETU10 (arriba), ETU20 (medio) y ETU42 (abajo)

## Slide 119
92 • Capítulo 15. Interruptores Automáticos Compactos
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Interruptor compacto |  |  | Disparador de protección |  |  |  |  |  |  |  |  | 
In | Modelo | Tipo | Térmico |  | Magnético |  | Electrónico |  |  |  |  | Modelo
 |  |  | L | L | I | I | L | LM | S | I | G | 
160 A | VL160X | 3VL17 | fijo | - | fijo | - | - | - | - | - | - | TM
160 A | VL160X | 3VL17 | - | reg. | fijo | - | - | - | - | - | - | TM
160 A | VL160 | 3VL27 | - | reg. | - | reg. | - | - | - | - | - | TM
250 A | VL250 | 3VL37 | - | reg. | - | reg. | - | - | - | - | - | TM
400 A | VL400 | 3VL47 | - | reg. | - | reg. | - | - | - | - | - | TM
630 A | VL630 | 3VL57 | - | reg. | - | reg. | - | - | - | - | - | TM
160 A | VL160 | 3VL27 | - | - | - | - | si | - | - | si | - | ETU10
250 A | VL250 | 3VL37 | - | - | - | - | si | - | - | si | - | ETU10
400 A | VL400 | 3VL47 | - | - | - | - | si | - | - | si | - | ETU10
630 A | VL630 | 3VL57 | - | - | - | - | si | - | - | si | - | ETU10
800 A | VL800 | 3VL67 | - | - | - | - | si | - | - | si | - | ETU10
1250 A | VL1250 | 3VL77 | - | - | - | - | si | - | - | si | - | ETU10
1600 A | VL1600 | 3VL87 | - | - | - | - | si | - | - | si | - | ETU10
160 A a 500 A | VL160 a VL630 | 3VL27 a 3VL57 | - | - | - | - | - | si | - | si | - | ETU10M
160 A a 500 A | VL160 a VL630 | 3VL27 a 3VL57 | - | - | fijo | - | - | - | - | si | - | M
160 A a 500 A | VL160 a VL630 | 3VL27 a 3VL57 | - | - | - | reg. | - | - | - | - | - | M
160 A a 1600 A | VL160 a VL1600 | 3VL27 a 3VL87 | - | - | - | - | si | - | si | si | - | ETU20
160 A a 1600 A | VL160 a VL1600 | 3VL27 a 3VL87 | - | - | - | - | si | - | si | si | si | ETU22
Tabla 15.1 Disparadores de interruptores compactos
1.0
.8
x I n IR
63A
OFF
CAT.A
50° C
TM ~=
2 4 6
Fig 15.3 Disparadores termomagnéticos T fijo - M fijo (izquierda), T reg. - M fijo (medio) y T reg. - M reg. (derecha). T = Térmico - M = Magnético
63A
OFF
TM ~= 50° C CAT.A
2 |  | 4 |  | 6
L
I
5
6
n
7 8
50 C
n
n
1.0
I i
TM ~= CAT.A
I =160A
9 x I
10
I I i R
x I .8
I R 16 DC
I
6
4
2

## Slide 120
Interruptores Automáticos Compactos. Capítulo 15. • 93
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Capacidad de ruptura
Los interruptores compactos poseen capaci- dades de ruptura más elevadas que los ter- momagnéticos automáticos (o PIA), aunque están definidos de distinta manera.
La norma IEC 60947-2 para interruptores automáticos industriales define distintos tipos de corriente de cortocircuito, entre ellas la denominada corriente última de cor- tocircuito (Icu) valor que el interruptor debe abrir con seguridad, pero se admite que puede quedar fuera de servicio. La norma también define la corriente de servicio de cortocircuito (Ics) a la que el interruptor luego de interrumpir debe permanecer en servicio, admitiéndose la posibilidad que en el futuro pueda actuar sólo una vez más.
La corriente de servicio Ics se define como un valor de 100%, 75%, 50% ó 25% del valor de la corriente última de cortocircuito Icu.
Existen interruptores compactos de las más variadas capacidades de ruptura, por ejemplo:
Capacidad baja:
3VT1 (160A) Icu = 25kA
3VT2 (250A) y 3VT3 (630A) Icu = 36kA
Capacidad estándar:
3VL17 (160A) ... 3VL87 (1600A) Icu = 55kA
Capacidad elevada:
3VL27 (160A) ... 3VL87 (1600A) Icu = 70kA
Capacidad muy elevada:
3VL27 (160A) ... 3VL87 (1600A) Icu = 100kA
Foto 15.3 Interruptores automáticos ACB, tamaños constructivos.
Tamaño I: 630 ... 2000A; Tamaño II: 1250 ... 3200A; Tamaño III: 4000 ... 6300A.
Los interruptores compactos deben su elevada capacidad de ruptura a su velocidad de actuación y limitación de la corriente de cortocircuito.
Por lo tanto no tienen capacidad de con- ducir y resistir una corriente de cortocircuito y no se define para ellos una corriente de cortocircuito de breve dura-
cm
ción I .

## Slide 121
94 • Capítulo 15. Interruptores Automáticos Compactos
écnicas yicas
t
gía
enereléctr
dealaciones
ibuciónt trins
Disen
Corriente asignada | Interruptor | Tipo | Tensión
160 A | VL160X | 3VL17 | 690 VCA
160 A | VL160 | 3VL27 | 690 VCA
250 A | VL250 | 3VL37 | 690 VCA
400 A | VL400 | 3VL47 | 690 VCA
630 A | VL630 | 3VL57 | 690 VCA
Tabla 15.2 Interruptores Sentron VL según co- rriente nominal
Selectividad
El límite de la selectividad de los inte- rruptores compactos (como con los ter- momagnéticos automáticos), depende de la limitación de corriente y de las carac- terísticas de disparo del interruptor pos- puesto, así como del valor de la energía de paso I2t del elemento antepuesto.
Al tratarse de aparatos súmamente velo- ces, sus valores son muy similares aún entre interruptores de tamaños diferentes. Sólo es posible lograr selectividades razo- nables con interruptores antepuestos con disparadores con breve retardo tipo LSI.
En todo caso, es recomendable utilizar interruptores selectivos del tipo ACB (3WL) aguas arriba; con ellos es posible escalonar una selectividad 100% segura.
Protección de respaldo o Back-up
Los interruptores compactos se utilizan como protección de respaldo para prote- ger interruptores termomagnéticos cuando estos son instalados en circuitos con una corriente presunta de cortocircuito superior a su capacidad de ruptura.
Maniobra de circuitos de corriente continua
Los interruptores compactos termomag- néticos de hasta 630 A de corriente asig- nada de Siemens se pueden utilizar en circuitos de corriente continua. Según el tipo de conexión difiere la tensión posible de manejar.
Tipos de interruptores ACB: Air Circuit Breaker.
Interruptor automático en aire
MCCB: Molded Case Circuit Breaker. Interruptor automático en caja moldeada
MCB: Miniature Circuit Breaker. Pequeño interruptor automático (PIA)
Tipos de protecciones
TM: Thermal Magnetic Trip Unit. Disparador termomagnético.
ETU: Electronic Trip Unit. Disparador electrónico.
Funciones de protección
L: Protección para sobrecargas (Long)
S: Protección con breve retardo al cortocircuito (Short)
I: Protección instantánea contra cortocircuitos (Instantaneous)
G: Protección contra fugas de corrientes (Ground)
N: Protección del conductor de neutro (Neutral)

## Slide 122: Autoevaluación
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Los contactos auxiliares conmutarán
siempre antes que los principales, permi- tiendo así realizar combinaciones de seguridad.
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Interruptores Automáticos Compactos. Capítulo 15. • 95
La norma IEC 60947-2 define una sola curva de actuación para los interruptores compactos;
¿verdadero o falso?
La curva definida por IEC 60947 es igual a una de las definidas en IEC 60898;
¿verdadero o falso?
La curva de actuación del disparador ETU10M es igual a la de un guardamotor;
¿verdadero o falso?
Existen interruptores compactos sin disparador térmico; ¿verdadero o falso?
La norma IEC 60947-2 define varias capacidades de ruptura; ¿verdadero o falso?
El disparador G permite proteger personas contra los efectos de una corriente de falla a tierra;
¿verdadero o falso?
El módulo RCD permite proteger a una persona contra los efectos de una corriente de falla a tierra;
¿verdadero o falso?
Los interruptores compactos cuentan con disparo libre; ¿verdadero o falso?
Un interruptor compacto puede brindar respaldo (Back up) a un interruptor termomagnético automático cuando la capacidad de ruptura de éste no es suficiente; ¿verdadero o falso?
No es posible abrir un interruptor compacto a distancia; ¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Falso. 2. Falso. 3. Verdadero, ambas responden a IEC 60947-4. 4. Verdadero, se utiliza solamente para fines
de selectividad. 5. Verdadero. 6. Falso. 7. Verdadero, aunque no responde a IEC 61008.
8. Verdadero. 9. Verdadero. 10. Falso, existen accesorios para ello.

## Slide 123: Capítulo 16.
Generalidades
Siempre que una instalación sea controlada y automatizada es por- que un aparato eléctrico o electró- nico está cumpliendo esa tarea.
Los interruptores a distancia, automáticos de escalera, contactores, interruptores horarios y cuentahoras son un claro ejemplo de aparatos de maniobra y control para instalaciones eléctricas.
Interruptor a distancia Su utilización es para la
conexión de circuitos de ilu- minación desde varios puntos distintos.
El circuito de dos llaves de combi- nación es simple, económico y apropiado cuando se quiere con- trolar la iluminación desde dos puntos. Si se desea controlarla desde tres o más puntos esto se
Aparatos de Maniobra y Control para Instalaciones
complica agregando una llave de cuatro vías por punto de maniobra adicional; el cableado es complejo.
El interruptor a distancia consta de un contacto (bornes 1 y 2) para la conexión al circuito de iluminación. Todas las lámparas se conectan en paralelo. Este contacto cambia de estado con cada pulso que recibe la bobina de accionamiento (bornes A1 y A2). A la bobina se conecta el cir- cuito de pulsadores. Estos se conectan todos en paralelo. Cada vez que uno de los pulsadores es oprimido el contacto conmuta (si está abierto se cierra y si está cerrado se abre).
Las luces pueden apagarse desde el mismo pulsador o desde cual- quier otro que se presione.
Las maniobras se realizan mediante pulsadores, si por una falla el contacto queda cerrado, aplicando tensión per- manentemente la bobina no se quema ¡está protegida!
Si por el contrario, debido a una falla de cableado o falta de tensión de mando no se cierra el cir- cuito, o por alguna tarea de man- tenimiento se desea encender la luz desde el tablero, esto se puede hacer mediante una palanca en el frente del interruptor a distancia, que además sirve como indicador de estado.
Foto 16.1 Interruptor a distancia

## Slide 124
Aparatos de Maniobra y Control para Instalaciones. Capítulo 16. • 97
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
El interruptor a distancia tipo 5TT5 531 tiene una tensión asignada de acciona- miento de 230 VCA/CC El contacto tiene una corriente asignada de 16 A, lo que significa que puede maniobrar:
Lámparas incandescentes: por un total de 2400 W
Transformadores para lámparas halógenas: 1200 W
Lámparas fluorescentes de 58 W sin compensación: 25 unidades
Lámparas fluorescentes de 58 W con compensación: 35 unidades
Si el contacto maniobra a un contactor, es posible, también, maniobrar motores desde diversos lugares con mucha facilidad, como por ejemplo, la ventilación de un local. El interruptor a distancia tipo 5TT5 531 ocupa un módulo de montaje (18 mm).
Minicontactores Silenciosos
Los minicontactores silenciosos son aptos para instalarse en lugares con presencia de personal para la maniobra de motores(aire acondicionado u otras cargas), circuitos de iluminación, resistencias, etc. Permiten maniobrar una corriente permanente en AC-1= 20 A o en AC-3= 9 A, es decir, un motor asincrónico trifásico de 4 kW conec- tado a una red de 3x400 V, 50/60 Hz.
Existen varias versiones de tensiones asig- nadas de accionamiento: 24 VCC, 24 VCA, 220 VCA. Las bobinas para corriente alterna son aptas para 50 y 60 Hz. Si además de los contactos principales consideramos el con- tacto auxiliar 1NA o 1NC integrado, se llega a un total de 4NA o 3NA+1NC, ver Tabla 16.1.
Se pueden montar sobre riel DIN EN 50025 de 35 mm y ocupan dos módulos de montaje (36 mm). Permiten conectar conductores de hasta 4 mm² de sección.
El modelo tipo 3TG10 es de bornes descu- biertos IP00. En cambio, los modelos LOGO! contact y modular 5TT5 poseen una cubierta IP20 de dimensiones similares a un interruptor termomanético o diferencial, lo
L1
A1
A2
2
230 VCA
L1 L1 N
Contactos 4NA | Sin cubierta (IP00) | Con cubierta (IP20) | 
24 VCC | 3TG10 10-0BB4 | -- | 5TT5 730-2
24 VCA | 3TG10 10-0AC2 | -- | 5TT5 830-2
220 VCA | 3TG10 10-0AL2 | -- | 5TT5 830-0
Contactos 3NA+1NC | Sin cubierta (IP00) | Con cubierta (IP20) | 
24 VCC | 3TG10 01-0BB4 | 6ED1 057-4CA00-0AA0 | 5TT5 731-2
24 VCA | 3TG10 01-0AC2 | -- | 5TT5 831-2
220 VCA | 3TG10 01-0AL2 | 6ED1 057-4EA00-0AA0 | 5TT5 831-0
Tabla 16.1
Fig 16.1 Circuito monofásico de iluminación en 230VCA

## Slide 125
98 • Capítulo 16. Aparatos de Maniobra y Control para Instalaciones
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Foto 16.2 Minicontactor 3TG10
Foto 16.4 Minicontactor modular 5TT5
Foto 16.3 Minicontactor Logo! Contact
Foto 16.5 Automático escalera 5TT1 311-1
que permite instalarlos de manera rápida y sencilla, en un tablero normalizado.
Automático de escalera
Es un interruptor que permite temporizar la iluminación de un sector. Un pulsador cierra un contacto con el que, por ejem- plo, se encienden las luces e inicia la cuenta de un tiempo; transcurrido este, el contacto se abrirá y las luces se apagarán. Se utiliza cuando se desea iluminar un sector de paso durante el tiempo necesa- rio para que quien encendió las luces pueda trasladarse y abandonarlo; transcu- rrido ese tiempo, la luz se apaga.
Para fines de mantenimiento es posible cerrar el contacto mecánicamente.
El interruptor automático de escalera tipo 5TT1 311-1 puede ser regulado entre 0,5 y 10 minutos; su ancho es el de un módulo de montaje (18 mm). La bobina de accionamiento tiene una tensión asig- nada de 230VCA. Su contacto tiene una corriente asignada de 10A, es decir, que puede maniobrar:
Lámparas incandescentes: por un total de 1200 W.
Lámparas fluorescentes de 58 W sin com- pensación: 15 unidades.
Lámparas fluorescentes de 58 W con com- pensación: 17 unidades.
Tipos de circuitos:
Circuito tetrafilar (cuatro hilos), pulsado- res conectados en la fase L: este circuito habitualmente es utilizado en instalacio- nes nuevas, con conductores separados para pulsadores y lámparas.
Opcionalmente se puede conectar un inte- rruptor de efecto externo para lograr ilumi- nación permanente.
En el mismo circuito es posible conectar la iluminación del desván que opera en forma independiente del automático de escalera.
El automático de escalera se puede reiniciar antes de que finalice el tiempo ajustado.

## Slide 126
Aparatos de Maniobra y Control para Instalaciones. Capítulo 16. • 99
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Circuito trifilar (tres hilos), pulsadores conectados en el conductor neutro N: Este circuito sólo se utiliza cuando se tiene un número limitado de conductores. Se usa únicamente en instalaciones antiguas, para fines de reposición para aprovechar los cables instalados.
Este circuito trifilar es técnicamente factible, pero los pulsadores están conectados al neutro y las lámparas a la fase por lo que no satisface lo mencionado en la reglamenta- ción de la AEA 90364 y la Norma DIN VDE 0110, Parte 460.
El automático de escalera se puede volver a arrancar antes de que finalice el tiempo ajustado.
Interruptores horarios
Los interruptores horarios son aparatos que cumplen una rutina cíclica diaria, semanal o anual. Es posible indicar en que momento un contacto asociado se debe cerrar o abrir logrando así una repetición de la función.
Los interruptores horarios pueden ser de uno o tres canales, es decir, que tienen uno o tres contactos para cumplir hasta tres ciclos distintos.
Los interruptores horarios de ciclo diario pueden ser mecánicos (motor sincró- nico) o digitales (cristal de cuarzo).
Aplicaciones
Los interruptores horarios mecánicos pue- den utilizarse en todas las aplicaciones pre- vistas para los interruptores horarios digita- les, siempre que la separación mínima entre conmutaciones alcance para los fines requeridos. Los topes ajustables se pueden fijar sobre los discos sin herramientas.
Los interruptores horarios digitales se utili- zan para conmutar circuitos de instalacio- nes, partes de las mismas o funciones tales como: instalaciones de irrigación, inverna- deros, jardines, piletas de natación, filtros, calefacción, aire acondicionado, ventilado- res, saunas, acuarios, fuentes ornamenta- les, controles de marquesinas, señales de descanso, señales de timbres, iluminación de vidrieras, carteles luminosos publicita- rios, iluminación de pabellones para la prác- tica de deportes, control de semáforos, ilu- minación de carteles indicadores, iluminación de oficinas, escaleras, palieres, accesos y objetos, precalentamiento de hor- nos, inyectoras, hornos, ventiladores, bom- bas de circulación, etc.
Fig 16.3 Circuito trifilar (tres hilos)
Fig 16.2 Circuito tetrafilar (cuatro hilos)

## Slide 127
100 • Capítulo 16. Aparatos de Maniobra y Control para Instalaciones
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Función
La hora del día controlada por un cristal de cuarzo se compara con el programa de pun- tos de conmutación y conecta o desconecta el interuptor según fuera programado.
Interruptor horario sincrónico sin reserva de marcha:
El disco de maniobras se acciona por medio de un motor sincrónico y su marcha, por lo tanto, depende de la frecuencia. Estos apa- ratos no se pueden utilizar cuando la fre- cuencia de la red es inestable. Si el suministro de red se interrumpe, el reloj se detiene y es necesario ponerlo en hora luego de una falta de la red.
Interruptor horario controlado por cristal de cuarzo y con reserva de marcha:
Un circuito electrónico controlado por cristal de cuarzo suministra al accionamiento una tensión con frecuencia estabilizada e independiza al interruptor horario de la frecuencia de red. Si el suministro de red se interrumpe el reloj continúa su marcha.
Los interruptores horarios digitales con- mutan con la precisión de minutos y sir- ven para realizar conmutaciones horarias en determinados días de la semana o por fechas y en períodos de determinadas fechas. En todas estas aplicaciones supe- ran a las prestaciones de los interrupto- res horarios mecánicos.
El cuentahoras es un instrumento que, mediante un motor sincrónico y un con- junto de indicadores numéricos, puede medir las horas que una máquina está en servicio, es decir, conectada a la red.
Existen dos versiones para montaje sobre riel DIN EN 50 0222 de 35 mm (el mismo que las termomagnéticas): tipo 7KT5 804 con un ancho de dos unidades de mon- taje (18 mm), y para montaje sobre frente de tablero mediante un calado cuadrado de 68 (+0,5) mm; con marco frontal de 72 x 72 mm tipo 7KT5 602.
Ambos cuentahoras son para conectarse a redes de 220 V, 50 Hz y no tienen retorno a cero.
Programa | Canales | Puntos de conexión | Reserva de Marcha | Contactos | Módulos | Tipo
Electromecánico, motor sincrónico |  |  |  |  |  | 
Diario | uno | c/ 15 minutos | sin | 1 inv. 16 A | 3 (54 mm) | 7LF5 300-5
A cuarzo, con levas de conexión |  |  |  |  |  | 
Diario | uno | c/ 15 minutos | 100 horas | 1NA, 16 A | 1 (18 mm) | 7LF5 391-1
A cuarzo, con indicador de textos LCD |  |  |  |  |  | 
Semanal | uno | 56 con. c/min | 100 horas | 1 inv. 16 A | 2 (36 mm) | 7LF4 421-0
Semanal/anual | cuatro | 84 con. c/seg | 100 horas | 1 inv. 16 A | 6 (108 mm) | 7LF4 444-0
Foto 16.7 Interruptor horario
Foto 16.6 Cuentahoras
Tabla 16.2 Selección de interruptores horarios

## Slide 128: Autoevaluación
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Los contactos auxiliares conmutarán
siempre antes que los principales, permi- tiendo así realizar combinaciones de seguridad.
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Aparatos de Maniobra y Control para Instalaciones. Capítulo 16. • 101
Un interruptor a distancia se utiliza para encender las luces dando más de dos puntos distintos;
¿verdadero o falso?
Para apagar las luces con un interruptor a distancia es necesario apretar un pulsador distinto;
¿verdadero o falso?
El automático de escalera se puede reiniciar antes de que se apaguen las luces;
¿verdadero o falso?
El circuito de tres hilos se utiliza en circuitos antiguos para aprovechar los pocos conductores disponibles; ¿verdadero o falso?
En el circuito de cuatro hilos los pulsadores se conectan al neutro; ¿verdadero o falso?
El circuito de tres hilos es peligroso porque la fase se lleva a las lámparas; por eso no es reco- mendado por la reglamentación AEA 90364; ¿verdadero o falso?
Un interruptor horario cumple ciclos que se repiten; ¿verdadero o falso?
Un interruptor horario de programa semanal permite realizar programas diferentes para el fin de semana;
¿verdadero o falso?
Con un interruptor horario se pueden realizar todas las maniobras deseadas; ¿verdadero o falso?
Con un cuentahoras se puede señalizar cuando una máquina requiere mantenimiento;
¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Verdadero. 2. Falso. 3. Verdadero. 4. Verdadero. 5. Falso,se conectan a la fase. 6. Verdadero. 7. Verdadero.
8. Verdadero. 9. Falso, existe un límite. 10. Falso, el cuentahoras no tiene contacto auxiliar.

## Slide 129: Capítulo 17.
Generalidades
Las sobretensiones destruyen un número considerable de aparatos y sistemas eléctricos y electrónicos. Estos daños no están limitados a los sistemas industriales y empresaria- les, sino que también afectan las instalaciones de edificios e incluso los aparatos de uso diario en el ámbito doméstico. Sin medidas de protección que salvaguarden de manera eficaz contra las sobreten- siones, se producen considerables gastos por reparaciones y nuevas adquisiciones en las instalaciones afectadas. Es claro entonces que las medidas de protección para la prevención de los daños causa- dos por sobretensiones resultan interesantes tanto para el ámbito doméstico como para el ámbito empresarial o industrial.
Descargadores para Rayos y Sobretensiones
Es importante que todas las líneas conectadas a un aparato sean maniobradas con un descargador de sobretensiones adecuado (así todos los aparatos tienen una ali- mentación de energía eléctrica). Además, por ejemplo, los aparatos de televisión requieren una señal de recepción que ingrese a través de la línea de antena. Y (independiente- mente de si la señal es suministrada por una antena o a través del cable de banda ancha) deberían prote- gerse tanto la entrada de la antena como la alimentación de energía eléctrica del aparato de televisión.
Instalaciones de edificios y aplica- ciones industriales
Control de calefacción Iluminación exterior Control de persianas
Automatismos para puertas de garajes
Control del sistema de mando central
Aire acondicionado Sistemas de alarma Sistemas de detección de incendios
Vigilancia por vídeo
Ordenador de control de proceso
Equipamiento de oficina Computadoras Impresoras
Equipos de telecomunicaciones Aparatos de fax
Fotocopiadoras
Ambito doméstico Lavavajillas Lavadoras Secadoras Cafeteras eléctricas
Radiodespertadores
Foto 17.1 Pequeño inte- rruptor automático 5SY4 (10kA) combinado a un descargador de sobreten- siones transitorias 5SD7

## Slide 130
Descargadores para Rayos y Sobretensiones. Capítulo 17. • 103
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Heladeras Congeladores Microondas Cocinas eléctricas
Centrales telefónicas
Ocio y recreo
Aparatos de televisión
Amplificadores de antena Aparatos de vídeo Reproductores de DVD
Equipos de alta fidelidad (Hi-Fi) Computadoras
Instrumentos de música eléctricos Equipos de radioaficionados
Teniendo en cuenta el valor total de los bienes a proteger, la instalación de los aparatos de protección adecuados es económicamente conveniente, incluso si se trata de evitar un solo caso de des- trucción de un sistema o aparato electro- técnico. En cambio, si los parámetros de potencia no son excedidos, los aparatos de protección contra sobretensiones actúan en un sinfín de ocasiones y por eso ofrecen un beneficio mucho mayor para el usuario.
El concepto universal de protección contra sobretensiones
Las sobretensiones transitorias se produ- cen a causa de descargas de rayos, ope- raciones de maniobra en circuitos eléctri- cos y descargas electroestáticas. Sin las medidas de protección adecuadas en forma de descargadores para rayos y sobretensiones, ni siquiera el robusto sis- tema de alimentación de baja tensión de un edificio o de una planta industrial es capaz de resistir la energía de una des- carga atmosférica.
Las sobretensiones son muy cortas y tie- nen una duración del orden de millonési- mos de segundo. No obstante, las tensio- nes suelen presentar niveles muy elevados y por lo tanto son capaces de destruir los circuitos electrónicos o el ais- lamiento entre los circuitos impresos de un sistema. Aunque un aparato eléctrico o electrónico cumpla los crite-rios de la prueba de resistencia a tensiones según IEC 100045 y haya obtenido el sello CE, ese aparato no es necesariamente capaz de resistir de manera no destructiva todos los efectos ambientales con res- pecto a la compatibilidad electromagné- tica (CEM). Para evitar que las sobreten- siones destruyan los equipos eléctricos es preciso maniobrar todas las interfaces que estén expuestas a dichos riesgos,
23,7 %
15,4 %
22,9 %
5,6 %
0,8 %
27,1 %
4,6 %
Negligencia
Robo Vandalismo
Otros
Agua
Incendio
De la naturaleza
Sobretensiones
(Descargas de rayos y operaciones de maniobra)
Gráfico 17.1 Causantes de las fallas en porcentajes

## Slide 131
104 • Capítulo 17. Descargadores para Rayos y Sobretensiones
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
tales como las entradas de señales y los componentes de la alimentación de ener- gía eléctrica, con aparatos de protección contra sobretensiones. Según el caso de aplicación, los componentes como los des- cargadores de chispa, varistores, diodos supresores y descargadores de sobretensio- nes rellenos de gas deberán disponerse en forma individual o combinada en el circuito de protección, ya que los componentes se distinguen por sus características de des- carga y por sus límites.
Daños ocasionados por sobretensiones Las sobretensiones tienen un alto riesgo de causar daños o destruir sistemas eléctricos y electrónicos. En los últimos años se ha experimentado un notable aumento de la frecuencia de siniestros y del importe total de los daños y perjuicios. Las estadísticas de las compañías aseguradoras reflejan esa tendencia de manera clara y precisa. Y con frecuencia, los daños y las destrucciones de los aparatos se suelen producir justa- mente cuando los usuarios no pueden prescindir de la disponibilidad permanente de dichos aparatos.
Además de los gastos de reposición o reparación surgen costos adicionales debido a los tiempos de parada de los componentes afectados o por pérdidas de software y datos. En general, los
daños se manifiestan en forma de cables destruidos, aparatos de maniobra daña- dos, e incluso pueden llegar a alcanzar niveles de siniestro tan serios como la destrucción mecánica evidente de la ins- talación eléctrica de un edificio. Dichos daños pueden evitarse con ayuda de des- cargadores para rayos y sobretensiones y con combinaciones de descargadores. La actual sociedad industrial está susten- tada por potentes sistemas de informa- ción. Cualquier avería o falla en tales sis- temas puede tener graves consecuencias e incluso provocar la quiebra de una empresa industrial o de prestaciones de servicios. Dichas fallas pueden presen- tarse por causas muy diversas, con las influencias electromagnéticas como fac- tor de suma importancia.
Causas de las sobretensiones
Las sobretensiones se desglosan en dos categorías clasificadas por causas:
LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse)
sobretensiones provocadas por influencias atmosféricas (por ejemplo, caídas de rayos directas, campos elec- tromagnéticos de descarga).
SEMP (Switching Electromagnetic Pulse)
sobretensiones provocadas por opera- ciones de maniobra (por ejemplo, des-
conexión de cortocircuitos, maniobras de cargas en servicio).
Las sobretensiones que se presentan a con- secuencia de una tormenta tienen su causa en una descarga directa/cercana o en la descarga distante de un rayo (figura 17.1). Las descargas directas o cercanas son caí- das de rayos en el sistema pararrayos de un edificio, en sus inmediaciones o en los sis- temas que conducen la electricidad hacia un edificio (por ejemplo, alimentación de baja tensión, líneas TC y de mando).
Debido a su amplitud y a la energía que transportan, las corrientes de choque y las tensiones de choque constituyen una espe- cial amenaza para el sistema a proteger.
En caso de una caída directa o cercana del rayo, las sobretensiones (como mues- tra la figura 17.1), se forman por la caída de tensión en la resistencia de choque contra tierra y el aumento del potencial provocado del edificio frente al entorno lejano. Eso constituye la carga más intensa a la que pueden estar expuestos los sistemas eléctricos de un edificio.
Los parámetros típicos de la corriente de choque en circulación (valor de cresta, velocidad de incremento de la intensi- dad, contenido de la carga, energía espe- cífica), se pueden exponer en la forma de la onda de choque de 10/350 µs (véase la

## Slide 132
Descargadores para Rayos y Sobretensiones. Capítulo 17. • 105
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
ilustración Ejemplos de intensidades cho- que de ensayo), y están definidos en las normas internacionales, europeas y nacionales, como intensidad de ensayo para componentes y aparatos para la pro- tección en caso de descargas directas.
Además de la caída de tensión en la resis- tencia de choque contra tierra se produ- cen sobretensiones en el sistema eléc- trico del edificio y en los sistemas y aparatos conectados, debido al efecto de
inducción del campo electromagnético de descarga (Caso 1b de la figura 17.1).
La energía de estas sobretensiones indu- cidas y las consiguientes corrientes de impulsos es mucho menor que la de la corriente de descarga impulsiva directa, y por eso está expuesta con una onda de sobreintensidad de 8/20 µs. Por lo tanto, los componentes y aparatos que no ten- gan que conducir las intensidades proce- dentes de caídas de rayos directas se comprueban con corrientes de choque de 8/20 µs.
El concepto de protección
Las descargas distantes son caídas de rayos que se producen muy lejos del objeto a proteger, caídas de rayos en la red de líneas aéreas de tensión media o en sus inmediaciones o descargas de rayos nube a nube que están representa- das en los casos 2a, 2b y 2c de la figura
17.1. De manera equivalente a las sobre- tensiones inducidas se controlan los efec- tos de las descargas distantes sobre el sistema eléctrico de un edificio, por medio de aparatos y componentes que están diseñados conforme a la onda de sobreintensidad de 8/20 µs.
Las sobretensiones causadas por opera- ciones de maniobra se producen entre otras cosas por:
[kA]
0
0 20
200
350400
600
800
1000
[ s]
25
50
75
100
8
1
2
4
 | max [kA] | Forma de onda [ s] | Q[As] | W/R [J/ ]
Intensidad choque de 1 ensayo para descargadores para rayos | 100 | 10/350 | 50 | 2,5×10 6
Intensidad choque de 2 ensayo para descargadores de sobretensiones | 8 | 8/20 | 0,1 | 0,4×10 3
Tabla 17.1 Ejemplos de intensidades choque de ensayo

## Slide 133
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Zona de protección contra rayos | Descripción
LPZ 0 A | Zona en la que los objetos están expuestos a caídas directas de rayos y que por eso deben conducir toda la intensidad de la corriente de descarga. Aquí se presenta el campo electromagnético no atenuado.
LPZ 0 B | Zona en la que los objetos no están expuestos a las caídas directas de rayos, pero en las cuales sí se presenta el campo electromagnético no atenuado.
LPZ 1 | Zona en la que los objetos no están expuestos a las caídas directas de rayos y en la cual las intensidades están limitadas frente a la Zona 0A. Dependiendo de las medidas de aislamiento, el campo electromagnético puede estar atenuado en esta zona.
LPZ 2 LPZ 3 | Si se requiere una reducción adicional de las intensidades conducidas y/o del campo electromagnético deberán instalarse zonas subsiguientes. Los requerimientos de estas zonas deben orientarse por las zonas ambiente del sistema a proteger.
desconexión de cargas inductivas (p. ej. transformadores, bobinas, motores),
encendido e interrupción de arcos voltai- cos (p. ej. aparatos de soldadura por arco),
disparo de fusibles.
Los efectos de las operaciones de maniobra sobre el sistema eléctrico de un edifi- cio se simulan igualmente con corrientes de choque con forma de onda de 8/20 µs para fines de ensayo.
Es importante tener en cuenta todas las causas que puedan provocar sobre- tensiones. A este fin se aplica el modelo de las zonas de protección contra rayos especificado en IEC 62305-4 (DIN V VDE V 0185-4) -ilustrado en la figura 17.2.
Con este modelo, el edificio se divide en zonas con diferentes niveles de peligro. Estas zonas permiten determinar los aparatos y componentes que son nece- sarios para obtener la debida protec- ción contra rayos y sobretensiones.
Datos generales
Un modelo de las zonas de protección contra rayos que responda a los requisi- tos de CEM incluye la protección externa contra impactos de rayos (con dispositivo captor o terminal aéreo, sistema de des- carga, sistema de puesta a tierra), el
Tabla 17.2 Definición de las zonas de protección contra rayos
106 • Capítulo 17. Descargadores para Rayos y Sobretensiones

## Slide 134
Descargadores para Rayos y Sobretensiones. Capítulo 17. • 107
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
nivelado de potencial, el aislamiento del ambiente y el sistema de protección con- tra sobretensiones para el sistema de gestión energética y de información. Las zonas de protección contra rayos (tér- mino inglés: Lightning Protection Zones LPZ) están definidas según las especifica- ciones que figuran en la tabla 17.2.
Datos generales
Conforme a los requisitos y a las cargas expuestas en su lugar de instalación, los aparatos de protección contra sobre- tensiones están clasificados en descar- gadores pararrayos, descargadores de sobretensiones y combinaciones de descargadores.
Los requisitos más rigurosos con respecto a la capacidad de descarga los deben cumplir los descargadores para rayos y las combinaciones de descargadores que tengan que realizar la función de transi- ción de la zona de protección LPZ 0A a LPZ 1 o de LPZ 0A a LPZ 2. Estos descar- gadores deben estar en condiciones de conducir las corrientes parciales de des- carga con forma de onda 10/350 µs varias veces de forma no destructiva, para evitar que las corrientes parciales de descarga entren en el sistema eléctrico de un edificio.
En el área de transición de la zona de protección LPZ 0B a LPZ 1 o en el área de transición del descargador para rayos dis- puesto a continuación de las zonas de protección LPZ 1 a LPZ 2 y superior, se utilizan descargadores de sobretensiones para proteger contra sobretensiones. Su función consiste en seguir atenuando el nivel residual de las etapas de protección antepuestas y de limitar las sobretensio- nes, con independencia de si su origen se debe a una inducción al sistema o si han sido generadas en el sistema mismo.
Las medidas de protección especificadas contra rayos y sobretensiones en las áreas límite de las zonas de protección contra rayos valen tanto para el sistema de gestión energética como el de infor- mación. La totalidad de las medidas especificadas en el modelo de zonas de protección contra rayos que responda a los requisitos CEM proporciona una dis- ponibilidad permanente del sistema con infraestructura moderna.

## Slide 135
Fig 17.1 Causas de las sobretensiones por descargas de rayos
108 • Capítulo 17. Descargadores para Rayos y Sobretensiones
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Descarga en la protección externa contra impactos de rayos, estructura de procesos (en plantas industriales), cables etc.
Caída de tensión en la resistencia de choque contra tierra Rst.
Tensión inducida en bucles.
Descarga distante:
Descarga en líneas
aéreas de tensión media.
Ondas progresivas
de sobretensión en líneas aéreas, a causa de
descargas de nube a nube.
Campos del canal de descarga.

## Slide 136
Fig 17.2 Modelo de las zonas de protección contra rayos orientado por los criterios CEM
Descargadores para Rayos y Sobretensiones. Capítulo 17. • 109
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas

## Slide 137
110 • Capítulo 17. Descargadores para Rayos y Sobretensiones
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
¿Sistema pararrayos instalado?
¿Antena en el techo?
¿Cables de alimentación aérea sobre el techo?
Descargador combinado Tipo 1 + 2
¿Existen circuitos secundarios?
Descargador Tipo 2
Descargador Tipo 3 Para equipos sensibles
Descargador Tipo 1
Descargador Tipo 2
SI
SI
ó
NO
NO
5SD7 44
5SD7 42
5SD7 43
5SD7 41
Modelos
Clase de Requerimiento según norma EN 61643-1
Polos
Tipo de Red
Corriente de descarga impulsiva (Imin) kA
Corriente de descarga máxima (Imax) kA Forma de Onda µs
Tensión Nominal V CA Tensión Asignada de Descarga (Uc) V CA
Nivel de protección (Up) kV Tiempo de Respuesta (tA) ns
Señalización a Distancia
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 1 + 2
Tipo 1
2 ó 4
3
2 ó 4
3
2 ó 4
3
2
4
TT y TN-S
TN-C
TT y TN-S
TN-C
TT y TN-S
TN-C
TT y TN-S
25/100
25/75
25/100
25/75
-
-
-
-
-
-
-
-
40
40/120
10
4.5
8/20
8/20
10/350
10/350
230
230/400
230/400
230/400
230/400
253
335
350/264
350
350
≤ 1,5
≤ 1,2
≤ 1,5
≤ 1,4/1,5
≤ 1,5
≤ 100
≤ 100
≤ 25/100
≤ 100
Sí
Sí
Opcional
Sí
Matriz de selección de descargadores para rayos o de sobretensión en edificios residenciales

## Slide 138: Autoevaluación
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Los contactos auxiliares conmutarán
siempre antes que los principales, permi- tiendo así realizar combinaciones de seguridad.
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Descargadores para Rayos y Sobretensiones. Capítulo 17. • 111
¿Cuándo es necesario instalar un descargador de sobretensión contra rayos?
¿A qué norma responde la clase de requerimiento Tipo 1, 2 y 3?
Un descargador con una forma de onda 10/350 µs puede ser reemplazado por uno con una forma de onda 8/20 µs; ¿verdadero o falso? ¿Por qué?
¿Entre qué zonas de protección contra rayos (LPZ) se deben utilizar descargadores Tipo 1 de forma de onda 10/350 µs?
Si cae un rayo a una distancia de 1 km ¿se pueden inducir sobretensiones en la red?
Soluciones
1.Cuando hay un sistema de pararrayos instalado, si hay cables de alimentación aérea sobre el techo o si hay
una antena en el techo. 2. Esta clase de requerimiento es según norma
EN 61643-1. 3. Falso. Porque la energía de la sobretensión inducida y la corriente de impulso son mucho ma-
yores de lo que puede descargar un descargador con forma de onda 8/20 µs. 4. Entre LPZ 0A y LPZ 1; y entre
LPZ 0A y LPZ 2. 5. Sí, porque la caída de un rayo puede afectar en un radio de hasta 1,5 km.

## Slide 139: Capítulo 18.
El uso de energía eléctrica implica el riesgo de sufrir sobrecargas, cortocircuitos, fugas a tierra, fallas de arco, etc. Por ello, existe un gran potencial de sufrir daños en la infraestructura e indirectamente o directamente, afec- tar la seguridad de las personas.
Los fusibles y los pequeños inte- rruptores automáticos (PIA) pro- tegen contra las sobrecargas y/o los cortocircuitos, mitigando el riesgo de daños e incendio. Mien- tras que los interruptores diferen- ciales (RCD) pueden detectar corrientes de fuga a tierra causa- das por aislaciones defectuosas o por un contacto accidental con partes bajo tensión, lo que incre- menta la protección de las perso- nas y contra los incendios.
Detector de fallas de arco. Dispositivo AFD 5SM6 de Siemens
Estos dispositivos de protección, en la mayoría de los casos, detec- tan las fallas tomando la corriente de carga o la diferencia entre las corrientes de fase y de neutro, comparándolas contra un umbral de disparo.
Sin embargo, los dispositivos de protección convencionales no son la protección ideal ante ciertas fallas de arco, ya que los arcos influyen de una manera muy dife- rente sobre la corriente de carga.
En líneas generales, hay fallas de arco en serie y en paralelo. Las fallas de arco en serie, ocurren en un conductor en serie con la carga. Y las fallas de arco en para- lelo, ocurren entre el conductor de fase y el de neutro o entre el conductor de fase y tierra.
Este tipo de falla puede originarse por fallas y/o prácticas de trabajo inadecuadas, tales como bornes flojos, cables perforados por acci- dente, cables dañados por una pre- sión excesiva sobre su aislación.
Las protecciones convenciona- les son suficientes ante una fa- lla de arco?
Durante una falla de arco en serie, la impedancia del arco reduce la corriente de carga, lo cual man- tiene a la corriente por debajo del umbral de disparo de un interruptor automático o fusible. Y este tipo de arco no produce corriente de fuga a tierra, por lo que un interruptor diferencial tampoco podrá detectar una falla de arco en serie. Por lo tanto, las protecciones convencionales no son suficientes.
¿
Foto 18.1 Dispositivo AFD 5SM6, solo y combinado con un pequeño interruptor automático 5SY6 ó 5SY4.

## Slide 140
Detector de fallas de arco. Dispositivo AFD 5SM6 de Siemens. Capítulo 18. • 113
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
En el caso de una falla de arco en paralelo hay que distinguir entre los arcos con alta o baja resistencia. Para los arcos con baja resistencia, la corriente se verá limitada solamente por la impedancia de la instala- ción y en este caso, la mayoría de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes podrá interpretar dicha falla como un corto- circuito y disparar. Pero, si la impedancia de la línea es alta y el arco en paralelo es espo- rádico, los interruptores automáticos con- vencionales con disparo por bimetal pue- den no disparar lo suficientemente rápido y un incendio podrá iniciarse.
Los arcos con una alta resistencia no podrán ser detectados por un interruptor automático o fusible ya que la corriente puede ser baja y permanecerá por debajo
del umbral de disparo del dispositivo de protección.
Debido a estas posibilidades de falla en la instalación, es que los dispositivos AFD (detector de fallas de arco) se incorporan al mercado IEC, incrementando los niveles de protección de las instalaciones eléctricas con- vencionales. Ya que detectarán los tres posi- bles tipos de arco: entre fase-neutro, fase-tierra y en serie. Brindando protección en aquellos casos en que los dispositivos de pro- tección convencionales no pueden cubrir.
Aplicaciones de un dispositivo AFD
El dispositivo AFD 5SM6 de Siemens puede ser utilizado para proteger circuitos monofá- sicos de 230 VCA, de hasta 16 A, en combi- nación con un PIA (pequeño interruptor automático) de la línea 5SY6 ó 5SY4.
Foto 18.2 Ejemplo de aislación dañada por perforación
Foto 18.3 Ejemplo de aislación dañada por doblado
Foto 18.4 Ejemplo de aislación dañada por presión
A continuación listamos algunos ejemplos de lugares de aplicación.
Edificios/Habitaciones fácilmente inflamables Casas hechas o que contengan madera, p.ej. paredes, techos, prefabricadas y similares.
Habitaciones con cables montados en la superficie y/o equipos fácilmente inflamables:
•Establos con depósitos de heno.
•Habitaciones con tanques de combustible.
Talleres de carpintería.
Panaderías (fuego/explosiones por el polvo de harina).

## Slide 141
114 • Capítulo 18. Detector de fallas de arco. Dispositivo AFD 5SM6 de Siemens
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Edificios/Habitaciones con contenido valioso Server rooms (En este caso, a veces, la disponibilidad es mas importante que la protección contra incendios)
Bibliotecas con libros valiosos/históricos. Galerías de arte, Museos, Iglesias, etc.
Edificios que estén desatendidos durante un largo tiempo
Casas de verano.
Edificios en donde un incendio pueda ocasionar la muerte o daño de personas
Edificios residenciales / Infraestructura.
Edificio de departamentos / Hogares de familia / Edificios de oficinas.
-Cines / Teatros / Estadios deportivos.
-Jardines de niños / Escuelas / Universidades
-Hoteles
-Hospitales
-Shopping centres.
Datos característicos de la unidad AFD Dispositivo AFD modelo 5SM6 021-1 apto para combinar con un interruptor 5SY4 ó 5SY6 de 2 polos de calibres hasta los 16 A.
Siemens es la primera empresa en desa- rrollar y comercializar detectores de fallas de arco (AFD) para el mercado IEC, permitiendo incrementar los niveles de protección de las instalaciones eléctricas convencionales. Estos dispositivos AFD en combinación con los pequeños inte- rruptores automáticos 5SY de Siemens, ofrecen la máxima protección contra incendios en circuitos monofásicos hasta los 16A, detectando los tres posi- bles tipos de arco: entre fase-neutro, fase-tierra y en serie. Los dispositivos AFD detectan además, sobretensiones transitorias que superen los 275 V.
Para mayor información visite el sitio web: www.siemens.com/lowvoltage/afdd
Siéntase seguro con Siemens.
Foto 18.5 Ejemplo de falla de arco por borne flojo

## Slide 142
Detector de fallas de arco. Dispositivo AFD 5SM6 de Siemens. Capítulo 18. • 115
Distribución de energía y técnicas en instalaciones eléctricas
Foto 18.6 Falla de arco en paralelo fase-neutro
Foto 18.7 Falla de arco en paralelo fase-tierra
Foto 18.8 Falla de arco en serie
Tipo de fallo
Utilización de tecnología acreditadacon el estándar UL para cubrir la laguna de protección en el mercado IEC
Protección conforme al estándar IEC
Protección conforme al estándar UL
En serie
L
CARGA
N
Paralelo Fase Neutro/ Fase Fase
Paralelo
Fase Conductor L
de protección
CARGA
N
CARGA
L
N
PIA
AFDD
NUEVO
AFDD
RCD
AFDD
PIA AFCI
AFCI
RCD AFCI
NUEVO
NUEVO
AFDD Dispositivo de detección de fallo de arco
PiA Pequeño interruptor automático
RCD Interruptor diferencial
AFDD Combinación de interruptor automático y dispositivo de detección de fallo de arco
PiA Pequeño interruptor automático
RCD Interruptor diferencial

## Slide 143: Capítulo 19.
Generalidades
Los módulos lógicos programables se usan cada vez más en aplicacio- nes de automatismos simples, en lugar de los métodos convenciona- les de comando y control como son los relés auxiliares y de tiempo.
Mediante una sencilla programa- ción se reemplazan complicados y costosos dispositivos de comando y control. En un sólo producto de pequeñas dimensiones es posible programar temporizadores, conta- dores, realizar enclavamientos y con- catenaciones que permiten automa- tizar de forma compacta, rápida y económica.
Por un lado LOGO! ha probado una excelente performance en circuitos de iluminación exterior e interior, en gran cantidad de aplicaciones a nivel mundial. Por otro lado, vale destacar que LOGO! cuenta con aplicaciones
Módulos Lógicos Programables LOGO!
no sólo en el ámbito industrial, sino también en los más diversos campos de automatización como son los siguientes:
Viviendas, comercios, hoteles, playas de estacionamientos, par- ques, paves industriales.
Sistemas de vigilancia, controles de accesos, calles interiores y escaleras, semáforos, alarmas.
Automatización de puertas, barre- ras, portones, compuertas, techos.
Ingeniería de edificios, sistemas de riegos, bombeo, control de persianas y cortinas, control de timbres de llamada, efectos espe- ciales de luz y sonido, control de climatización.
Pequeñas tareas en áreas industriales.
Utilizado por fabricantes de máqui- nas (OEMs) de todo el mundo.
Estructura
El módulo lógico programable LOGO! está compuesto por una unidad básica que contiene la unidad de control, con la memoria para almacenar el programa y los elementos necesarios para conectar la fuente de alimentación a ocho entradas y cuatro salidas; y una pantalla de cristal líquido LCD (dis- play) retroiluminada, donde, al introducir el programa mediante las teclas de programación, se visuali- zan todos los pasos, por ejemplo las combinaciones lógicas y los valores de consigna de las diversas funcio- nes programables. Durante el fun- cionamiento, la pantalla muestra el estado de las entradas, salidas y dado el caso la fecha y hora, o tex- tos de aviso.
Foto 19.1 LOGO! Clásico con y sin display, Panel LOGO! TD y LOGO! Ethernet
Foto 19.2 SITOP las fuen- tes de alimentación y su portfolio completo

## Slide 144
Módulos Lógicos Programables LOGO!. Capítulo 19. • 117
LOGO!
Para aquellas máquinas donde en el futuro no sea preciso cambiar el programa desde el teclado embebido, existe la alternativa LOGO! PURE, sin pantalla LCD ni teclado de acceso.
La unidad de control, leyendo las entradas, y sobre la base del programa almacenado, actúa sobre las salidas haciendo así funcio- nar la instalación y/o máquina.
En caso de que las entradas y salidas conte- nidas en la unidad básica no sean suficien- tes, es posible, mediante módulos de amplia- ción, elevar la capacidad del LOGO! Los módulos de ampliación pueden ser agre- gados a los dos tipos de LOGO! (con o sin Display), en la medida que sean requeridos para ampliar las funcionalidades del mismo. Sólo se necesita montarlos sobre el riel nor- malizado DIN EN 50 022 de 35 mm, fijarlos y desplazar un conector lateral vinculándolos al LOGO! De esta manera podrá ampliar cual- quier LOGO!, hasta 24 entradas digitales, 16 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 2 salidas analógicas (versión 0BA5).
Las entradas binarias se utilizan para detec- tar el estado de fines de carrera, pulsadores, sensores y detectores en general, que infor- man al LOGO! el estado del sistema que se desea automatizar. Pueden ser de 12/24VCC, 24VCA ó 220VCA.
Las entradas analógicas (0-10 V) permiten ingresar la información de termocuplas u otros
sensores analógicos, para fijar niveles de lec- tura que permitan tomar decisiones de con- trol. Las salidas pueden ser de 24 VCC o a relé capaces de maniobrar 110/220 VCA. Además cuenta con salidas analógicas (0-10 V) desti- nadas a maniobrar accionamientos o a efec- tuar lazos de control PI (Proporcional Integral).
LOGO! Soft Confort
El programa se elabora por medio de los pul- sadores de programación del frente del LOGO!, o median-te la ayuda de una compu- tadora personal y el software de programa- ción LOGO! Soft Comfort, siguiendo un esquema de bloques de funciones o de con- tactos (ladder), y se almacena en un máximo de 130 bloques de programa. Los mismos comprenden ocho funciones básicas y 25 especiales, como temporizaciones en sus diversos tipos, comparadores, interrupto- res horarios, contadores, relés de memoria, con o sin retención, etc.
El programa de almacenado puede ser fácil- mente copiado a módulos de memoria para ser trasladado, facilitando de esta manera la reproducción o modificación de un programa a distancia.
Si se desea, el programa puede ser protegido contra la intervención de personas no autori- zadas, impidiendo de esta manera la copia y perdida de información.
Ahorro de espacio
Por su diseño compacto ocupa mucho menos lugar que la técnica convencional. Del mismo modo el cableado, mucho más reducido, per- mite confeccionar tableros más pequeños.
Estudios realizados permiten considerar una reducción del 70% en el espacio requerido para un automatismo realizado mediante LOGO!
Los módulos LOGO! ocupan el mismo espa- cio de un interruptor termomagnético de cuatro polos (72 mm), y los módulos de ampliación la mitad (36 mm).
Ahorro de energía
Además de requerir menos espacio, al con- sumir menos energía las fuentes de alimen- tación necesarias tendrán menos requeri- mientos de potencia.
Ahorro de tiempo
LOGO! permite ahorrar hasta un 80% en el tiempo de realización de un proyecto. Ya en el análisis del proyecto, sabiendo que LOGO! solucionará todas las tareas vinculadas al auto- matismo, no hace falta invertir tiempo en un anteproyecto para el desarrollo del mismo.
Lógicamente el cableado es más simple que el reali zado en proyectos con lógica tradicional. Funciones reiteradas, simplemente se copian; no es necesario repetirlas. Además Siemens posee un portal en Internet dedicado exclusiva- mente a LOGO! con gran cantidad de ejem-

## Slide 145
118 • Capítulo 19. Módulos Lógicos Programables LOGO!
LOGO!
plos y aplicaciones documentadas que serán un buen punto de partida a la hora de encarar los proyectos.
SITOP modular
Estas innovadoras fuentes de alimentación obedecen a un esquema completamente nuevo. La clave está en el diseño modular, compuesto de una fuente base que puede completarse con otros módulos especiali- zados en una función determinada. La modularidad ofrece ventajas sin competencia en términos de flexibilidad, facilidad de manejo y relación precio-prestaciones.
Las fuentes base
Las compactas y robustas fuentes base para conexión a 1,2 o 3 fases e intensidades de salida de 5 a 40 A constituyen el fundamento para una alimentación estabilizada con 24 V. Únicas en su género son las fuentes de 5 y 10 A, cuya entrada de rango amplio permite conectarlas a prácticamente cualquier red del mundo. Cada fuente base puede fijarse sobre perfil DIN y viene de fábrica con un completo equipamiento.
Modelos de 5 a 10 A con entrada de rango amplio para conexión a una o dos fases. Modelos de 20 a 40 A para conexión a una o tres fases.
Tensión de salida ajustable hasta 28,8 V para compensar caídas de tensión en los cables.
3 LEDs para señalizar de forma detallada el estado operativo.
Power-boost con hasta tres veces la intensi- dad nominal.
Comportamiento elegible en caso de corto- circuito: intensidad constante o desco- nexión que exige rearme expreso.
Característica de salida conmutable para operación en paralelo.
Los módulos adicionales
La funcionalidad de las fuentes base puede ampliarse con módulos para tal efecto. El módulo de señalización permite integrar óptimamente la fuente en el sistema glo- bal. Esto permite reaccionar inmediatamente a diferentes estados y evitar daños potencia- les. El módulo de respaldo ofrece una pro- tección efectiva contra cortes breves de red que ocasionan la parada de la instalación si no se mantiene la alimentación con 24 V. Y con el módulo de redundancia puede construirse una alimentación con configuración redun- dante. Esto permite asegurar la alimentación con 24 V incluso en el caso más desfavorable posible: cuando una fuente defectuosa puede afectar a la fuente en paralelo aún intacta.
El módulo de diagnóstico SITOP select
El módulo de diagnóstico constituye el com- plemento ideal para todas las fuentes de 24 V con el fin de poder repartir y vigilar la corriente de carga por varios circuitos. Cual- quier sobrecarga o cortocircuito en un circuito
se detectan de forma fiable, cortándose de forma selectiva el circuito afectado. Como se mantiene la alimentación con 24 V de las res- tantes cargas es posible evitar paradas totales en la instalación. Señalizaciones detalladas permiten localizar rápidamente los fallos y minimizar así los tiempos de parada.
SITOP UPS
Los módulos UPS constituyen la protección óptima contra cortes de red prolongados. Equipada con un módulo UPS y un módulo de batería, una fuente SITOP con 24 V de tensión sirve para alimentar de forma ininterrumpida con una intensidad nomi- nal de salida de 40 A. La transición de la ali- mentación desde red a la alimentación por batería es totalmente ininterrumpida. Los módulos UPS disponen de todas las funcio- nes de protección y vigilancia necesarias, asegurando así una gran disponibilidad. La función integrada de gestión de batería garantiza una alta vida útil de los módulos de batería sin mantenimiento. Los estados de disponibilidad, de nivel de carga de la batería y de los cables a la misma se señalizan con LED y contactos flotantes. Los módulos UPS compactos de 6 y 15 A pueden comunicarse a través de un interfaz al efecto, lo que per- mite integrarlos fácilmente en instalaciones automatizadas por PC.

## Slide 146: Autoevaluación
LOGO!
Los contactos auxiliares conmutarán
siempre antes que los principales, permi- tiendo así realizar combinaciones de seguridad.
Interruptores de Mantenimiento
Cuando se deben realizar tareas de mante- nimiento en áreas de la planta alejadas del tablero de control, o cuando la visión del área de trabajo esté obstaculizada, es con- veniente instalar en campo a un interruptor de mantenimiento.
Un interruptor de mantenimiento es aquel que reúne todas las características de un interruptor de emergencia, colocado dentro de una caja con un grado de protección IP 65 adecuado para su instalación en la planta fuera de la protección de una sala de control. De esta manera el operario encar- gado de realizar la tarea, además de desco- nectar la alimentación del motor en el cen- tro de control de motores, puede realizar el seccionamiento localmente junto al motor y colocar un candado que le garantiza seguri- dad durante el desarrollo de su trabajo.
Si el motor está conectado según un esquema estrella-triángulo, se deberán cortar mediante un interruptor de mante- nimiento a los seis conductores de alimentación.
Módulos Lógicos Programables LOGO!. Capítulo 19. • 119
El módulo lógico programable LOGO! es un equipo de automatización; ¿verdadero o falso?
El módulo lógico programable LOGO! es un PLC; ¿verdadero o falso?
El programa de un LOGO! se almacena en una memoria RAM; ¿verdadero o falso?
El LOGO! tiene capacidad de comunicación y visualización; ¿verdadero o falso?
La periferia digital sólo identifica presencia de tensión; ¿verdadero o falso?
Un contacto NA accionado o un NC sin accionar presenta un estado lógico “1”;
¿verdadero o falso?
Una salida conectada acciona la bobina de un contactor, esta representa un estado lógico “1”;
¿verdadero o falso?
Lo contrario de las preguntas 6 y 7 representa un estado lógico “0”; ¿verdadero o falso?
El LOGO! sólo se puede programar mediante una PC; ¿verdadero o falso?
Soluciones
1. Verdadero. 2. Falso. 3. Verdadero. 4. Falso. 5. Verdadero. 6. Verdadero. 7. Verdadero. 8. Verdadero.
9. Falso, es posible programarlo mediante los botones de su frente.

## Slide 147: Apéndice
Tipos de Puesta a Tierra
Para clasificar los diferentes esquemas de conexión a tierra en baja tensión se utiliza la siguiente simbología:
Primera Letra – designa la situación del neutro de la instalación con relación a la tierra.
T = el neutro está conectado directamente a la tierra.
I = ningún punto de la alimentación esta conectada a tierra, es decir neutro aislado o vinculado por una impedancia de alto valor.
Segunda Letra – indica la situación de las masas de la instalación eléctrica en relación a la tierra.
T = las masas están conectadas directamente a tierra.
N = las masas están conectadas al punto de alimentación referido a tierra, generalmente al neutro.

## Slide 148
Se entiende por masas eléctricas o parte conductora accesible a la parte conductora de un material o equipo eléctrico, susceptible de ser tocado y que normalmente no está bajo tensión pero puede estarlo en caso de defecto o falla.
Tercera Letra – indica la situación del conductor de neutro con relación al conductor de protección eléctrica o tierra (PE).
S = el conductor Neutro está separado del conductor PE.
C = las funciones de neutro y protección están combinadas por un solo cable (PEN), situación combinada.
Esquemas TN-C, TN-S y TN-C-S
En estos esquemas, el neutro está conectado a tierra y las masas eléctricas de las cargas se conectan a tierra a través del neutro.
Con estos tipos de conexión las corrientes de fuga a tierra son de un orden similar a las de cortocircuito entre fase y neutro. Por lo tanto, para la detección de fugas a tierra está permitido utilizar dispositivos de protección de sobrecorrientes. Por este motivo, no se recomiendan en lugares con riesgo de incendio.

## Slide 150
Apéndice
Esquema TT
En esta configuración, el neutro se conecta a una tierra llamada Tierra de Servicio y las masas de las cargas se conectan a otra tierra (distinta de la anterior) llamada Tierra de Protección.
Ambas tierras deben estar lo suficientemente separadas para evitar los riesgos de transferencia de potenciales.
En el esquema TT la corriente de fuga a tierra está limitada por:
Resistencia del electrodo de aterramiento de neutro.
Resistencia del electrodo de aterramiento de las masas o del conductor de protección (PE).
Resistencia de los conductores (de fase, neutro y de protección) y la resistencia de la tierra misma por donde se cierra el circuito de la falla.
Las corrientes de fuga a tierra en un sistema TT son de órdenes muy inferiores a las de cortocircuito y por lo tanto no está permitido detectar corrientes de fuga con dispositivos de protección desobrecorrientes. En este caso se deben utilizar dispositivos de detección de corrientes diferencia- les, conocidos comúnmente como disyuntores.
Esquema IT
El esquema IT se implementa aislando el sistema de alimentación al de tierra o conectando un punto, generalmente el neutro, a través de una impedancia elevada. Además las masas eléctricas o partes conductoras accesibles de la instalación deben estar puestas a tierra ya sea individualmente, por grupos o colectivamente.
En el esquema IT, pueden ser utilizados los siguientes dispositivos de protección y control:
Controladores o monitores de aislación.
Dispositivos de protección contra las sobrecorrientes.
Dispositivos de protección de corriente diferencial.
Dispositivos de búsqueda de defectos.

## Slide 151: Tablas técnicas
Tablas técnicas • 123
Cable termoplástico de PVC |  | 
Sección | 2 conductores mas PE | 3 conductores mas N + PE
1,5 mm2 | 15 A | 14 A
2,5 mm2 | 21 A | 18 A
4 mm2 | 28 A | 25 A
6 mm2 | 36 A | 32 A
10 mm2 | 50 A | 44 A
16 mm2 | 66 A | 59 A
25 mm2 | 88 A | 77 A
35 mm2 | 109 A | 96 A
50 mm2 | 131 A | 117 A
70 mm2 | 167 A | 149 A
95 mm2 | 202 A | 180 A
Cable termoplástico de PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Temperatura ambiente | 15ºC | 20ºC | 25ºC | 30ºC | 35ºC | 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC
Factor | 1,34 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | 0,70 | 0,57
Circuitos en un caño | Cant. de conductores cargados | Factor | Aplican valores
2 monofásicos | Hasta 4 | 0,80 | 2x + PE
3 monofásicos | Hasta 6 | 0,70 | 2x + PE
2 trifásicos | Hasta 6 | 0,80 | 3x + N + PE
3 trifásicos | Hasta 9 | 0,70 | 3x + N + PE
Tabla 1 Intensidad de carga admisible para cables dispuestos en cañerías embutidas a temperatura ambiente de 40ºc (tabla AEA 771.16 1)
Tabla 2 Factor de corrección por tempe- ratura ambiente distinta a 40ºc (tabla AEA 771.16.11.A)
Tabla 3 Factor de corrección por agrupa- miento de circuitos en un caño (tabla AEA 771.16.11.B)

## Slide 152
Tablas técnicas
124 • Tablas técnicas
Corrientes admisibles para cables flexibles a 40 ºC |  | 
Cant. de conductores | Sección | Corriente admisible
3x | 2,5 mm2 | 16 A
4x | 2,5 mm2 | 16 A
5x | 2,5 mm2 | 16 A
3x | 4 mm2 | 22 A
4x | 4 mm2 | 22 A
5x | 4 mm2 | 22 A
3x | 6 mm2 | 30 A
4x | 6 mm2 | 30 A
5x | 6 mm2 | 30 A
3x | 10 mm2 | 40 A
4x | 10 mm2 | 40 A
5x | 10 mm2 | 40 A
Tabla 4. Corrientes admisibles para cables y cordones flexibles (Tabla AEA 771.16.XI)
Tabla 5 Algunos valores asignados de motores asincrónicos monofásicos con rotor en jaula de ardilla de 4 polos (1500 1/min), para conectar a redes de 1x230V, 50Hz; de fabricación Siemens de última generación. Para motores de otra velocidad, otro fabricante u otra generación, los valores cambian.
Motores monofásicos asincrónicos con rotor en jaula de ardilla; 4 polos, 1x 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  | 
Potencia |  | Corriente a 115 V | Corriente a 230 V | Momento | Velocidad | Rendimiento | Cos  | Tamaño
kW | CV | A | A | Nm | 1/min | % |  | 
0,18 | 1/4 | 4,7 | 2,4 | 1,05 | 1350 | 0,54 | 0,55 | 71 S
0,25 | 1/3 | 7,4 | 3,7 | 1,37 | 1350 | 0,56 | 0,57 | 71 M
0,37 | 1/2 | 9,4 | 4,7 | 2,06 | 1370 | 0,63 | 0,63 | 71 M
0,55 | 3/4 | 13,2 | 6,6 | 3,10 | 1395 | 0,66 | 0,65 | 80 M
0,75 | 1 | 16,2 | 8,1 | 4,14 | 1395 | 0,69 | 0,65 | 80 M
1,1 | 1,5 | 20,0 | 10 | 6,21 | 1415 | 0,72 | 0,68 | 90 S
1,5 | 2 | 27,6 | 13,8 | 8,28 | 1420 | 0,72 | 0,77 | 90 L
2,2 | 3 | 35,0 | 17,5 | 12,4 | 1420 | 0,74 | 0,83 | 100 L

## Slide 153
Tablas técnicas • 125
Tablas técnicas
Motores trifásicos asincrónicos con rotor en jaula de ardilla; 4 polos, 3 x 400 V, 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Potencia Nominal |  | Tamaño IEC | Eficiencia IEC | Velocidad nominal a 50Hz | Rendimiento | Rendimiento | Factor de Potencia | Intensidad Nominal | Intensidad de Arranque en veces de la I Nominal | Par Nominal a 50 Hz | Par de Arranque en veces del Par Nominal
CV | kW |  |  | rpm | Carga 4/4 | Carga 3/4 | Carga 4/4 | A |  | Nm | 
0,16 | 0,12 | 63M |  | 1350 | 55 | 54 | 0,75 | 0,42 | 2.8 | 0,85 | 1.9
0,25 | 0,18 | 63M |  | 1350 | 59 | 60 | 0,76 | 0,58 | 3 | 1,3 | 1.9
0.33 | 0.25 | 71M |  | 1350 | 60 | 60 | 0,78 | 0,77 | 3.0 | 1,8 | 1.8
0.50 | 0.37 | 71M |  | 1370 | 65 | 65 | 0,78 | 1,06 | 3.3 | 2,6 | 1.9
0.75 | 0.55 | 80M |  | 1395 | 67 | 67 | 0,81 | 1,46 | 3.9 | 3,8 | 2.2
1.0 | 0.75 | 80M | IE1 | 1395 | 72,1 | 72,1 | 0,8 | 1,88 | 4.2 | 5,1 | 2.3
1.5 | 1.1 | 90S | IE1 | 1415 | 75 | 75 | 0,81 | 2,6 | 4.6 | 7,4 | 2.3
2.0 | 1.5 | 90L | IE1 | 1420 | 77,2 | 77,2 | 0,81 | 3,45 | 5.3 | 10 | 2.4
3.0 | 2.2 | 100L | IE1 | 1425 | 81 | 84 | 0,81 | 5,1 | 5,1 | 14,8 | 2,3
4.0 | 3.0 | 100L | IE1 | 1425 | 82,8 | 83,6 | 0,85 | 6,5 | 5,4 | 20 | 2,4
5.5 | 4.0 | 112M | IE1 | 1435 | 84,2 | 85,1 | 0,84 | 8,6 | 5,3 | 27 | 2,2
7.5 | 5.5 | 132S | IE1 | 1450 | 86 | 86,5 | 0,83 | 11,8 | 6,2 | 36 | 2,3
10.0 | 7.5 | 132M | IE1 | 1450 | 87 | 87,4 | 0,83 | 15,8 | 6,6 | 49 | 2,5
15.0 | 11.0 | 160M | IE1 | 1460 | 88,4 | 88,1 | 0,82 | 23 | 6,4 | 72 | 2,3
20.0 | 15.0 | 160L | IE1 | 1460 | 89,4 | 89,7 | 0,82 | 30 | 7 | 98 | 2,5
25.0 | 18.5 | 180M | IE1 | 1465 | 89,3 | 89,7 | 0,84 | 35,5 | 6.8 | 121 | 2.4
30.0 | 22.0 | 180L | IE1 | 1465 | 89,9 | 90,4 | 0,84 | 42 | 6.9 | 143 | 2.5
40.0 | 30.0 | 200L | IE1 | 1465 | 90,7 | 91,1 | 0,85 | 56 | 6.4 | 196 | 2.5
50.0 | 37.0 | 225S | IE1 | 1475 | 91,2 | 91,6 | 0,85 | 69 | 6.9 | 240 | 2.5
60.0 | 45.0 | 225M | IE1 | 1475 | 91,7 | 92,2 | 0,86 | 82 | 7.2 | 291 | 2.6
75.0 | 55.0 | 250M | IE1 | 1480 | 92,1 | 92,4 | 0,85 | 101 | 6.3 | 355 | 2.5
100.0 | 75.0 | 280S | IE1 | 1485 | 92,7 | 92,6 | 0,85 | 137 | 6.7 | 482 | 2.5
125.0 | 90.0 | 280M | IE1 | 1485 | 93 | 93 | 0,86 | 162 | 6.8 | 579 | 2.5
150.0 | 110.0 | 315S | IE1 | 1488 | 93,3 | 93,3 | 0,85 | 200 | 6.7 | 706 | 2.5
180.0 | 132.0 | 315M | IE1 | 1488 | 93,5 | 93,5 | 0,85 | 240 | 7.2 | 847 | 2.7
220.0 | 160.0 | 315L | IE1 | 1486 | 93,8 | 93,9 | 0,86 | 285 | 7.0 | 1028 | 2.6
270.0 | 200.0 | 315L | IE1 | 1486 | 94 | 94,2 | 0,88 | 350 | 7.0 | 1285 | 2.7
340.0 | 250.0 | 315 | IE2 | 1488 | 95,5 | 95,6 | 0,87 | 435 | 6.5 | 1600 | 1.9
430.0 | 315.0 | 315 | IE2 | 1488 | 95,7 | 95,8 | 0,87 | 550 | 6.8 | 2020 | 2.0
480.0 | 355.0 | 355 | IE2 | 1488 | 95,8 | 95,9 | 0,87 | 610 | 6.5 | 2280 | 2.1
540,0 | 400.0 | 355 |  | 1488 | 95,9 | 96 | 0,87 | 690 | 6.5 | 2570 | 2.1
680.0 | 500,0 | 355 |  | 1488 | 96,2 | 96,3 | 0,88 | 850 | 6.5 | 3210 | 2.1
760,0 | 560.0 | 400 |  | 1492 | 96,2 | 96,3 | 0,88 | 950 | 6.5 | 3580 | 1.9
860.0 | 630.0 | 400 |  | 1492 | 96,4 | 96,5 | 0,88 | 1080 | 6.8 | 4030 | 1.9
965.0 | 710.0 | 400 |  | 1492 | 96,5 | 96,6 | 0,89 | 690(2) | 6.8 | 4540 | 1.9
Tabla 6 Algunos valores asignados de motores asin- crónicos trifásicos con rotor en jaula de ardilla de 4 po- los (1500 1/min), para co- nectar a redes de 3x 400V, 50Hz; de fabricación Sie- mens de última generación. Para motores de otra veloci- dad, otro fabricante u otra generación, los valores cambian.

## Slide 154
Tablas técnicas
126 • Tablas técnicas
Potencia reactiva Q de capacitores trifàsicos necesaria para compensar motores |  |  |  |  |  |  | 
Potencia |  | 2 polos - 3000 1/min |  | 4 polos - 1500 1/min |  | 6 polos - 1000 1/min | 
kW | CV | Cos  | Capacitor | Cos  | Capacitor | Cos  | Capacitor
 |  |  | kvar |  | kvar |  | kvar
1,1 | 1,5 | 0,87 |  | 0,81 |  | 0,77 | 0,5
1,5 | 2 | 0,85 |  | 0,81 | 0,5 | 0,75 | 0,75
2,2 | 3 | 0,85 | 0,5 | 0,82 | 0,75 | 0,78 | 1,0
3 | 4 | 0,85 | 0,75 | 0,82 | 1,0 | 0,76 | 1,5
4 | 5,5 | 0,86 | 1,0 | 0,83 | 1,25 | 0,76 | 2,0
5,5 | 7,5 | 0,89 | 1,0 | 0,81 | 2,0 | 0,76 | 2,5
7,5 | 10 | 0,89 | 1,25 | 0,82 | 2,5 | 0,74 | 4,0
9,2 | 12,5 | 0,89 | 1,5 | 0,82 | 3,0 | _ | _
11 | 15 | 0,88 | 2,0 | 0,84 | 3,5 | 0,76 | 5,0
15 | 20 | 0,90 | 2,0 | 0,84 | 4,0 | 0,77 | 7,5
18,5 | 25 | 0,91 | 2,0 | 0,83 | 6,0 | 0,77 | 7,5
22 | 30 | 0,88 | 4,0 | 0,84 | 7,0 | 0,77 | 10
30 | 40 | 0,89 | 5,0 | 0,86 | 7,5 | 0,77 | 15
37 | 50 | 0,89 | 7,0 | 0,87 | 7,5 | 0,83 | 12,5
45 | 60 | 0,89 | 7,5 | 0,87 | 10 | 0,85 | 10
55 | 75 | 0,88 | 10 | 0,85 | 15 | 0,86 | 12,5
75 | 100 | 0,88 | 15 | 0,85 | 20 | 0,84 | 20
90 | 125 | 0,89 | 15 | 0,86 | 20 | 0,84 | 25
Potencia nominal | Corriente secundaria | Corriente de costocircuito según la tensión de cortocircuito |  | 
Sn | Sn2 | Ucc= 6% | Ucc= 5% | Ucc= 4%
100 kVA | 145 A | 2,4 kA | 2,9 kA | 3,6 kA
160 kVA | 235 A | 3,9 kA | 4,7 kA | 5,9 kA
250 kVA | 365 A | 6,1 kA | 7,3 kA | 9,1 kA
315 kVA | 455 A | 7,6 kA | 9,1 kA | 11,4 kA
400 kVA | 580 A | 9,6 kA | 11,6 kA | 14,5 kA
500 kVA | 725 A | 12,0 kA | 14,5 kA | 18,1 kA
630 kVA | 910 A | 15,1 kA | 18,2 kA | 22,8 kA
800 kVA | 1160 A | 19,3 kA | 23,2 kA | 29,0 kA
1000 kVA | 1450 A | 24,1 kA | 29,0 kA | 36,3 kA
Tabla 7 Compensación fija de motores asincrónicos trifásicos con rotor en jaula de ardilla de fabricación Siemens de úl- tima generación para una compensa- ción cercana a cos 2 0,95. Para moto- res de otra velocidad, otro fabricante u otra generación, como los valores del cos cambian; también cambian los valo- res asignados de los capacitores de compensación.
Tabla 8. Valor eficaz de la corriente presunta de cortocircuito en bornes de un transformador trifásico de distribución.
Estos valores son teóricos e indican los máximos posibles.