## Slide 1
Unrestricted © Siemens AG 2015
siemens.com
Protecciones en Baja Tensión con SIMARIS
Bruno Díaz DF CP & LP
Totally Integrated Automation Tour 2016
Santiago 2016

## Slide 2: Agenda
Conceptos Interruptores Automáticos
Selección del Dispositivo de Protección
Portafolio SIEMENS
SIMARIS CURVES 4.0
SIMARIS DESIGN 8.0

## Slide 3: Interruptores automáticos
IB IZ
1,45 x IZ
I1
I
I2
In
I2
I3
I3
I4
I5
1,45 x IZ = Corriente de sobrecarga máxima, con limitación de tiempo, para la cual, el sobrepasar momentáneamente la temperatura límite permanente, no origine una reducción de seguridad en las propiedades del aislamiento.
IB = Corriente de servicio que surge de la carga en funcionamiento normal.
I = Corriente asignada con la que se diseño el interruptor termomagnético
n
y a la que se refieren otras magnitudes asignadas.
I = Corriente donde se produce la desconexión del disparador instantáneo
5
(magnético) por cortocircuitos. Tiempo de disparo menor a 100 ms.
IZ = Corriente admisible, es la carga permanente de un conductor sin que se exceda la temperatura límite del aislamiento.
I1 = Corriente donde no se produce la desconexión.
I2 = Corriente donde se produce la desconexión antes de 1 ó 2 horas.
I3 = Tolerancias del disparador con retardo (térmico) por sobrecargas.
I4 = Corriente donde no se produce la desconexión del disparador instantáneo (magnético) por cortocircuitos. Tiempo de disparo mayor a 100 ms.
Curva de disparo según norma IEC 60898

## Slide 4
Interruptores automáticos
Curvas de disparo según norma IEC 60898

## Slide 5: Interruptores automáticos Curvas de disparo según norma IEC 60947-2
L
I
Disparador LI

## Slide 6: Interruptores automáticos Curvas de disparo según norma IEC 60947-2
L
S
I
Disparador LSI

## Slide 7: Coordinación de Protecciones eléctricas
Selectividad
Back Up

## Slide 8: Fallas eléctricas
Sobretensión: Tensión cuyo valor excede al valor asignado o nominal. Pueden ser transitorias o permanentes.
Sobrecorriente: Corriente cuyo valor excede al valor asignado o nominal. Para conductores, el valor asignado o nominal es la corriente admisible que puede conducir en forma permanente.
Corriente de sobrecarga: Sobrecorriente en un circuito sin que haya falla eléctrica. Puede causar daños si se mantiene durante un tiempo suficiente.
Corriente de cortocircuito: Sobrecorriente que resulta de una falla eléctrica en donde el camino conductor, accidental o intencional entre dos o más partes conductoras, fuerza a que la diferencia de potencial eléctrica entre las partes sea cero o muy cercana a cero.

## Slide 9: Interruptores automáticos
Capacidad de ruptura o poder de corte
Dependiendo de la norma IEC que se aplique, los ensayos realizados sobre el interruptor variarán y los valores de capacidad de ruptura se denominarán de distinta manera.
A continuación daremos algunas diferencias entre la norma de interruptores,
la IEC 60947-2 y la norma de interruptores para uso domiciliario, la IEC 60898.
Capacidad que posee un dispositivo de protección de interrumpir
el flujo de corriente de un cortocircuito a un determinado valor de tensión.

## Slide 10: Interruptores automáticos
Capacidad de ruptura según norma IEC 60947-2
Icu: Capacidad de ruptura última
El interruptor debe interrumpir 2 veces este valor de cortocircuito, pero el interruptor seguramente deberá ser reemplazado.
Secuencia de ensayo: O-t-CO
Ics: Capacidad de ruptura de servicio
El interruptor debe interrumpir 3 veces el cortocircuito, y seguir en funcionamiento transcurridos estos.
Secuencia de ensayo: O-t-CO-t-CO
Este valor puede ser del 25, 50, 75 o del 100% de la Icu
Icm: Capacidad de ruptura de cresta = Icu x √2 x (R/X)
Este valor solo lo poseen los interruptores de paso por cero (no limitadores). Los interruptores limitadores no poseen Icm, ya que nunca están sometidos a este valor de corriente de cortocircuito.

## Slide 11: Interruptores automáticos
IB ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 x Iz
IB = Corriente de proyecto.
In = Corriente asignada o nominal del dispositivo de protección.
Iz = Corriente admisible por los cables a proteger en régimen permanente.
I2 = Corriente que asegure el efectivo funcionamiento del dispositivo de protección en el tiempo convencional en las condiciones definidas. (I2 = 1,45 x In )
Selección del dispositivo de protección

## Slide 12
IB ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 x Iz

16 A ≤ 16 A ≤ 20 A 
23,2 A ≤ 29 A 
IB = 16 A  Según consumo de cargas del circuito
In = 16 A  Pequeño interruptor termomagnético (MCB)
Iz = 20 A  Cable 2,5 mm², ta = 40°C)
I2 = In x 1,45 = 16 A x 1,45 = 23,2 A
1,45 x Iz = 1,45 x 20 A = 29 A
Interruptores automáticos
Selección del dispositivo de protección

## Slide 13
IB ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 x Iz

IB = 16 A  Según consumo de cargas del circuito
In = 20 A  Pequeño interruptor termomagnético (MCB)
Iz = 17 A  Cable 2,5 mm², ta = 40°C)
I2 = In x 1,45 = 20 A x 1,45 = 29 A
1,45 x Iz = 1,45 x 17 A = 24,65 A
16 A ≤ 20 A ≤ 17 A 
29 A ≤ 24,65 A 
Interruptores automáticos
Selección del dispositivo de protección

## Slide 14: Interruptores automáticos SENTRON 3WL / 3VA / 3VT según IEC 60947-2
5SP / 5SY / 5SL según IEC 60898 / IEC 60947-2
100 ... 125 A
Icn 10 kA
0,3 ... 80 A
Icu 10 … 50 kA
0,5 ... 63 A
Icu 6 / 10 kA
100 … 630 A
Icu 16…150 kA
100 ... 6300 A
Icu 55 ... 150 kA
3WL
3VA
5SP
5SY
5SL
3VT
IEC 60898
IEC 60947-2
16 … 1600 A
Icu 25 / 36/ 55 / 65 kA

## Slide 15: Siemens SENTRON
Protección de Línea
ACB‘s
Protección de Línea
ACB‘s
MCCB‘s
SECCIONADORES
Protección de Carga
Interruptor caja moldeada (MCCB)
Interruptor miniatura (MCB)
Interruptor diferencial (RCD)
Contactor
Protección de sobrecarga
Protección y gestión del motor
ACB
MCCB
MCC
B
LBS
3RU 3UF
3RU
3RT
3RT
ACB
LBS
Tablero principal
Tablero
3RV secunda
rio
MCB

## Slide 16: Comunicación y medición de variables Múltiples características en común con los
PROFINET
PROFIB
US
powerconfig / powermanager software
3VA-line
COM800
DSP800
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET / PROFIBUS DP
módulos de expansión
multimedidores 7KM PAC
Precisión
según IEC 61557-12
1 %
2 %
3 %Ethernet (Modbus TCP)
7KM PAC3200
7KM PAC4200
Energía activa3VA2

## Slide 17: Contacto
Nombre
Bruno Díaz F.
Product Manager CP&LP
E-mail: bruno.diaz@siemens.com
siemens.com