## Slide 1: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
Actualización del RD 832/2002, según RD 560/2010
Con Proyectos de instalaciones reales, revisados por PLC-Madrid
PARA BAJA TENSIÓN
INCLUYE CD CON
GUÍA DE APLICACIÓN
Y OTROS CONTENIDOS
1.ª EDICIÓN

## Slide 2: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
MADRID - BARCELONA - BOGOTÁ - BUENOS AIRES - CARACAS - GUATEMALA - MÉXICO
NUEVA YORK - PANAMÁ - SAN JUAN - SANTIAGO - SÃO PAULO
AUCKLAND - HAMBURGO - LONDRES - MILÁN - MONTREAL - NUEVA DELHI - PARÍS SAN FRANCISCO - SIDNEY - SINGAPUR - ST. LOUIS - TOKIO - TORONTO

## Slide 3
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Derechos reservados © 2013, respecto a la primera edición en español, por: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L.
Edificio Valrealty, 1.a planta
Basauri, 17
28023 Aravaca (Madrid)
ISBN: 978-84-481-8549-7
Obra original: Reglamento electrotécnico para baja tensión © 2012,
respecto a la primera edición en español, por McGraw-Hill Interamericana de España, S.L.
ISBN edición original: 978-84-481-8072-0
Autores de los proyectos: José María Redondo, Mariano Domínguez..
Equipo editorial: Silvia Pascual Ballestero, Mercedes Heras Novillo, Iria Marañón de Goyeneche
Diseño de cubierta: rload.es Diseño interior: dfrente.es Composición: dfrente.es

## Slide 4
- 3 -
Nota editorial
El Real Decreto 560/2010, en su artículo séptimo, modifica al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, así como a su articulado e instrucciones técnicas complementarias.
En la presente edición se ha procedido del siguiente modo respecto a dichas modificaciones:
En el caso de sustituciones, modificaciones, supresiones, o cambios de redacción de artí- culos completos, o fracciones de artículos, o instrucciones técnicas complementarias se ha procedido a ejecutar los cambios que indica el Real Decreto 560/2010 sobre el texto del Real Decreto 842/2002 o bien sobre el texto de la instrucción técnica correspondiente. Así, el texto de artículos o ITC queda totalmente actualizado.
Las sustituciones, modificaciones, supresiones, o cambios de redacción afectan a los si- guientes artículos del Real Decreto 842/2002:
  Artículo 22 [modificado].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apartado 1 [modificado].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apartado 2 [modificado].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apartado 3, párrafo último [suprimido].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apartado 4 [modificado].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apartado 5 [modificado].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apartado 6 [suprimido].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apéndice, apartado 1 [modificado].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-03, apéndice apartado 2.2.1 [suprimido].
  Instrucción Técnica Complementaria BT-04, apartado 5.4 [modificado].
En el caso de los añadidos que indica el Real Decreto 560/2010 sobre el Real Decreto 842/2002 se exponen los textos íntegros, entre ellos, las nuevas disposiciones primera, segunda, tercera y cuarta.

## Slide 6: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
McGraw-Hill Education

## Slide 7
RD 842/2002
Real Decreto
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electro- técnico para Baja Tensión.
El vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, supuso un considerable avance en materia de reglas técnicas y estable- ció un esquema normativo, basado en un reglamento marco y unas instrucciones comple- mentarias, las cuales desarrollaban aspectos específicos, que se reveló altamente eficaz, de modo que otros muchos reglamentos se realizaron con análogo formato.
No obstante, la evolución tanto del caudal técnico como de las condiciones legales ha pro- vocado, al fin y a la postre, también en este reglamento, un alejamiento de las bases con que fue elaborado, por lo cual resulta necesaria su actualización.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece el nuevo marco jurídico en el que, obviamente, se desenvuelve la reglamentación sobre seguridad industrial. El apartado 5 de su artículo 12 señala que «los reglamentos de seguridad industrial de ámbito estatal se apro- barán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio».
Por otro lado, el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea impuso el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su tratado constitutivo y sucesivas mo- dificaciones. El conjunto normativo establecido por la Asociación Española de Normaliza- ción y Certificación (AENOR), con origen en los organismos internacionales de normalización electrotécnica, como la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) o el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), pone a disposición de las partes interesadas ins- trumentos técnicos avalados por una amplia experiencia y consensuados por los sectores directamente implicados, lo que facilita la ejecución homogénea de las instalaciones y los intercambios comerciales.
El reglamento que se aprueba mediante el presente Real Decreto y sus instrucciones técnicas complementarias mantiene el esquema citado y, en la medida de lo posible, el ordenamiento del reglamento anterior, para facilitar la transición.
La mayor novedad del reglamento consiste en la remisión a normas, en la medida que se trate de prescripciones de carácter eminentemente técnico y, especialmente, características de los materiales. Dado que dichas normas proceden en su mayor parte de las normas eu- ropeas EN e internacionales CEI, se consigue rápidamente disponer de soluciones técnicas en sintonía con lo aplicado en los países más avanzados y que reflejan un alto grado de consenso en el sector.
- 6 -

## Slide 8
RD 842/2002
Para facilitar su puesta al día, en el texto de las instrucciones únicamente se citan dichas nor- mas por sus números de referencia, sin el año de edición. En una Instrucción a tal propósito se recoge toda la lista de las normas, esta vez con el año de edición, a fin de que cuando aparez- can nuevas versiones se puedan hacer los respectivos cambios en dicha lista, quedando auto- máticamente actualizadas en el texto dispositivo, sin necesidad de otra intervención. En ese momento también se pueden establecer los plazos para la transición entre las versiones, de tal manera que los fabricantes y distribuidores de material eléctrico puedan dar salida en un tiempo razonable a los productos fabricados de acuerdo con la versión de la norma anulada.
En línea con la reglamentación europea, las prescripciones establecidas por el propio regla- mento se considera que alcanzan los objetivos mínimos de seguridad exigibles en cada mo- mento, de acuerdo con el estado de la técnica, pero también se admiten otras ejecuciones cuya equivalencia con dichos niveles de seguridad se demuestre por el diseñador de la ins- talación.
Por otro lado, a diferencia del anterior, el reglamento que ahora se aprueba permite que se puedan conceder excepciones a sus prescripciones en los casos en que se justifique debida- mente su imposibilidad material y se aporten medidas compensatorias, lo que evitará situa- ciones sin salida.
Se definen de manera mucho más precisa las figuras de los instaladores y empresas autoriza- das, teniendo en cuenta las distintas formaciones docentes y experiencias obtenidas en este campo. Se establece una categoría básica, para la realización de las instalaciones eléctricas más comunes, y una categoría especialista, con varias modalidades, atendiendo a las instala- ciones que presentan peculiaridades relevantes.
Se introducen nuevos tipos de instalaciones: desde las correspondientes a establecimientos agrícolas y hortícolas hasta las de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas en edificios, de acuerdo con las técnicas más modernas, pasando por un nuevo concepto de instalaciones en piscinas, donde se introducen las tensiones que proporcionan seguridad intrínseca, caravanas y parques de caravanas, entre otras.
Se aumenta el número mínimo de circuitos en viviendas, lo que redundará en un mayor con- fort de las mismas.
Para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones se requiere en todos los casos la elaboración de una documentación técnica, en forma de proyecto o memoria, según las ca- racterísticas de aquéllas, y el registro en la correspondiente Comunidad Autónoma.
Por primera vez en un reglamento de este tipo, se exige la entrega al titular de una insta- lación de una documentación donde se reflejen sus características fundamentales, trazado, instrucciones y precauciones de uso, etcétera. Carecía de sentido no proceder de esta manera con una instalación de un inmueble, mientras se proporciona sistemáticamente un libro de instrucciones con cualquier aparato eléctrico de escaso valor económico.
Se establece un cuadro de inspecciones por organismos de control, en el caso de instalaciones cuya seguridad ofrece particular relevancia, sin obviar que los titulares de las mismas deben mantenerlas en buen estado.
Finalmente, se encarga al centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología la elaboración de una guía, como ayuda a los distintos agentes afectados para la mejor comprensión de las prescripciones reglamentarias.
En la fase de proyecto, la presente disposición ha cumplido el procedimiento de información establecido en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, en aplicación de la Directiva del Consejo 98/34/CEE.
- 7 -

## Slide 9
RD 842/2002
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, con informe favorable del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe- ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de agosto de 2002,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas com- plementarias (ITC) BT 01 a BT 51, que se adjuntan al presente Real Decreto.
Disposición transitoria primera. Carnets profesionales
Los titulares de carnets de instalador autorizado o empresa instaladora autorizada, a la fecha de la publicación del presente Real Decreto, dispondrán de dos años, a partir de la entrada en vigor del adjunto reglamento, para convalidarlos por los correspondientes que se contemplan en la instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 del mismo, siempre que no les hubiera sido retirado por sanción, mediante la presentación ante el órgano competente de la Comu- nidad Autónoma de una memoria en la que se acredite la respectiva experiencia profesional en las instalaciones eléctricas correspondientes a la categoría o categorías cuya convalida- ción se solicita, y que cuentan con los medios técnicos y humanos requeridos por la citada ITC-BT-03. A partir de la convalidación, para la renovación de los carnets deberán seguir el procedimiento común fijado en el reglamento.
Disposición transitoria segunda. Entidades de formación
En tanto no se determinen por las Administraciones educativas las titulaciones académicas y profesionales correspondientes a la formación mínima requerida para el ejercicio de la activi- dad de instalador, esta formación podrá ser acreditada, sin efectos académicos, a través de la correspondiente certificación expedida por una entidad pública o privada que tenga capaci- dad para desarrollar actividades formativas en esta materia y cuente con la correspondiente autorización administrativa.
Los requisitos de las entidades de formación serán establecidos mediante la correspondiente Orden ministerial.
Disposición transitoria tercera. Instalaciones en fase de tramitación en la fecha de entra- da en vigor del reglamento
Se permitirá una prórroga de dos años, a partir de la entrada en vigor del reglamento anexo, para la ejecución de aquellas instalaciones cuya documentación técnica haya sido presentada antes de dicha entrada en vigor ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y fuera conforme a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, sus instrucciones técnicas complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
A la entrada en vigor del adjunto reglamento, quedará derogado el Reglamento Electro- técnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, sus instrucciones técnicas complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican.
- 8 -

## Slide 10
RD 842/2002
Disposición final primera. Habilitación normativa
El presente Real Decreto se dicta al amparo del título competencial establecido en la dispo- sición final única de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en concreto, de las compe- tencias que corresponden al Estado conforme al artículo 149.1.1.a y 13.a de la Constitución, relativas a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucio- nales, así como sobre las bases y condiciones de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Habilitación al Ministro de Ciencia y Tecnología
Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnología para que, en atención al desarrollo tecnológico y a petición de parte interesada, pueda establecer, con carácter general y provisional, pres- cripciones técnicas, diferentes de las previstas en el reglamento o sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), que posibiliten un nivel de seguridad al menos equivalente a las an- teriores, en tanto se procede a la modificación de los mismos.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, adjunto al presente Real Decreto, entrará en vigor, con carácter obligatorio, para todas las instalaciones contempladas en su ámbito de aplicación, al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, podrá aplicarse, voluntariamente, desde la fecha de dicha publicación.
- 9 -
Dado en Palma de Mallorca, a 2 de agosto de 2002.
Juan Carlos R.
El Ministro de Ciencia y Tecnología,
Josep Piqué I Camps

## Slide 12: RD 560/2010
Disposición adicional primera. Cobertura de seguro u otra garantía equivalente suscrito en otro Estado
Cuando la empresa instaladora en baja tensión que se establece o ejerce la actividad en España, ya esté cubierta por un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía en otro Estado miembro en el que ya esté establecido, se considerará cumplida la exigencia establecida en el apartado 5.8. c) de la ITC-BT-03 aprobada por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Si la equivalencia con los requisitos es sólo parcial, la empresa instaladora en baja tensión deberá ampliar el seguro o garantía equivalente hasta completar las condiciones exigidas. En el caso de seguros u otras garantías suscritas con entidades aseguradoras y entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro, se aceptarán efectos de acreditación los certificados emitidos por éstas.
Disposición adicional segunda. Aceptación de documentos de otros Estados miembros a efec- tos de acreditación del cumplimiento de requisitos
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas instaladoras, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Disposición adicional tercera. Modelo de declaración responsable
Corresponderá a las Comunidades Autónomas elaborar y mantener disponibles los modelos de declaración responsable. A efectos de facilitar la introducción de datos en el Registro Integra- do Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el órgano competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborará y mantendrá actualizada una propuesta de modelos de declaración responsable, que deberá incluir los datos que se suministrarán al indicado registro, y que estará disponible en la sede electrónica de dicho Ministerio.
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

## Slide 13
- 12 -
RD 560/2010
Disposición adicional cuarta. Obligaciones en materia de información y reclamaciones
Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Dado en Madrid, a 7 de mayo 2010. Juan Carlos R.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián Gascón

## Slide 14: RD 842/2002
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de:
Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.
Artículo 2. Campo de aplicación
El presente reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales:
  Corriente alterna: igual o inferior a 1000 voltios.
  Corriente continua: igual o inferior a 1500 voltios.
El presente reglamento se aplicará:
  A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.
  A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificacio- nes de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones.
  A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los corres- pondientes a la reglamentación con la que se aprobaron.
Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afec- te a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Articulado e Instrucciones Técnicas Complementarias

## Slide 15
RD 842/2002
Asimismo, se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instala- ciones, a juicio del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Se excluyen de la aplicación de este reglamento las instalaciones y equipos de uso exclu- sivo en minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comu- nicación, y los usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica.
Las prescripciones del presente reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (en adelante ITC) son de carácter general unas, y específico, otras. Las específicas sustitui- rán, modificarán o complementarán a las generales, según los casos.
No se aplicarán las prescripciones generales, sino únicamente prescripciones específicas, que serán objeto de las correspondientes ITC, a las instalaciones o equipos que utilizan
«muy baja tensión» (hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua), por ejemplo las redes informáticas y similares, siempre que su fuente de energía sea autó- noma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros, o que tales instalaciones sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión con valores por encima de los fijados para tales pequeñas tensiones.
Artículo 3. Instalación eléctrica
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribu- ción o utilización de la energía eléctrica.
Artículo 4. Clasificación de las tensiones. Frecuencia de las redes
1. A efectos de aplicación de las prescripciones del presente reglamento, las instalaciones eléctricas de baja tensión se clasifican, según las tensiones nominales que se les asignen, en la forma siguiente:
Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán:
  230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
  230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de cuatro con- ductores.
Cuando en las instalaciones no pueda utilizarse alguna de las tensiones normalizadas en este reglamento, porque deban conectarse a o derivar de otra instalación con tensión di- ferente, se condicionará su inscripción a que la nueva instalación pueda ser utilizada en el futuro con la tensión normalizada que pueda preverse.
- 14 -
 | Corriente alterna (Valor eficaz) | Corriente continua (Valor medio aritmético)
Muy baja tensión | Un 50 V | Un  75 V
Tensión usual | 50 < Un  500 V | 75 < Un  750 V
Tensión especial | 500 < Un 1 000 V | 750 < Un  1 500 V

## Slide 16
RD 842/2002
La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz.
Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, previa autorización motivada del órgano competente de la Administración Pública, cuando se justifique ante el mismo su necesidad, no se produzcan perturbaciones significativas en el funcionamiento de otras instalaciones y no se menoscabe el nivel de seguridad para las personas y los bienes.
Artículo 5. Perturbaciones en las redes
Las instalaciones de baja tensión que pudieran producir perturbaciones sobre las telecomu- nicaciones, las redes de distribución de energía o los receptores deberán estar dotados de los adecuados dispositivos protectores, según se establece en las disposiciones vigentes relativas a esta materia.
Artículo 6. Equipos y materiales
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas.
En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el presente reglamento. En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas:
  Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.
  Marca y modelo.
  Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.
  Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante.
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas verificarán el cumplimiento de las exigencias técnicas de los materiales y equipos sujetos a este reglamento. La verifica- ción podrá efectuarse por muestreo.
Artículo 7. Coincidencia con otras tensiones
Si en una instalación eléctrica de baja tensión se encuentran integrados circuitos o elementos sometidos a tensiones superiores a los límites definidos en este reglamento, en ausencia de indicación específica en éste, se deberá cumplir con lo establecido en los reglamentos que regulen las instalaciones a dichas tensiones.
Artículo 8. Redes de distribución
Las instalaciones de servicio público o privado cuya finalidad sea la distribución de energía eléctrica se definirán:
  Por los valores de la tensión entre fase o conductor polar y tierra y entre dos conducto- res de fase o polares, para las instalaciones unidas directamente a tierra.
  Por el valor de la tensión entre dos conductores de fase o polares, para las instalaciones no unidas directamente a tierra.
Las intensidades de la corriente eléctrica admisibles en los conductores se regularán en función de las condiciones técnicas de las redes de distribución y de los sistemas de pro- tección empleados en las mismas.
- 15 -

## Slide 17
RD 842/2002
Artículo 9. Instalaciones de alumbrado exterior
Se considerarán instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la ilumi- nación de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben permanecer iluminados, en forma permanente o circunstancial, sean o no de dominio público.
Las condiciones que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior serán las correspon- dientes a su peculiar situación de intemperie y, por el riesgo que supone, el que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles.
Artículo 10. Tipos de suministro
A efectos del presente reglamento, los suministros se clasifican en normales y comple- mentarios.
  Suministros normales son los efectuados a cada abonado por una sola empresa distri- buidora por la totalidad de la potencia contratada por el mismo y con un solo punto de entrega de la energía.
  Suministros complementarios o de seguridad son los que, a efectos de seguridad y continuidad de suministro, complementan a un suministro normal. Estos suministros podrán realizarse por dos empresas diferentes o por la misma empresa, cuando se dis- ponga, en el lugar de utilización de la energía, de medios de transporte y distribución independientes, o por el usuario mediante medios de producción propios. Se considera suministro complementario aquel que, aun partiendo del mismo transformador, dis- pone de línea de distribución independiente del suministro normal desde su mismo origen en baja tensión. Se clasifican en suministro de socorro, suministro de reserva y suministro duplicado:
    Suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal.
    Suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los ele- mentos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una poten- cia mínima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.
    Suministro duplicado es el que es capaz de mantener un servicio mayor del 50 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.
Las instalaciones previstas para recibir suministros complementarios deberán estar dota- das de los dispositivos necesarios para impedir un acoplamiento entre ambos suministros, salvo lo prescrito en las instrucciones técnicas complementarias. La instalación de esos dispositivos deberá realizarse de acuerdo con la o las empresas suministradoras. De no establecerse ese acuerdo, el órgano competente de la Comunidad Autónoma resolverá lo que proceda en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea formulada la consulta.
Además de los señalados en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán fijar, en cada caso, los establecimientos industriales o dedicados a cualquier otra actividad que, por sus caracte- rísticas y circunstancias singulares, hayan de disponer de suministro de socorro, de reserva o suministro duplicado.
- 16 -

## Slide 18
RD 842/2002
4. Si la empresa suministradora que ha de facilitar el suministro complementario se negara a realizarlo o no hubiera acuerdo con el usuario sobre las condiciones técnico-económicas propuestas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá resolver lo que pro- ceda, en el plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la contro- versia.
Artículo 11. Locales de características especiales
Se establecerán en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias prescripcio- nes especiales, con base en las condiciones particulares que presentan, en los denominados
«locales de características especiales», tales como los locales y emplazamientos mojados
o en los que exista atmósfera húmeda, gases o polvos de materias no inflamables o com- bustibles, temperaturas muy elevadas o muy bajas en relación con las normales, los que se dediquen a la conservación o reparación de automóviles, los que estén afectos a los servicios de producción o distribución de energía eléctrica; en las instalaciones donde se utilicen las denominadas tensiones especiales, las que se realicen con carácter provisional o temporal, las instalaciones para piscinas, otras señaladas específicamente en las ITC y, en general, todas aquellas donde sea necesario mantener instalaciones eléctricas en circunstancias distintas a las que pueden estimarse como de riesgo normal, para la utilización de la energía eléctrica en baja tensión.
Artículo 12. Ordenación de cargas
Se establecerán en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias prescrip- ciones relativas a la ordenación de las cargas previsibles para cada una de las agrupaciones de consumo de características semejantes, tales como edificios dedicados principalmente a viviendas, edificios comerciales, de oficinas y de talleres para industrias, basadas en la mejor utilización de las instalaciones de distribución de energía eléctrica.
Antes de iniciar las obras, los titulares de edificaciones en proyecto de construcción deberán facilitar a la empresa suministradora toda la información necesaria para deducir los consu- mos y cargas que han de producirse, a fin de poder adecuar con antelación suficiente el creci- miento de sus redes y las previsiones de cargas en sus centros de transformación.
Artículo 13. Reserva de local
En lo relativo a la reserva de local se seguirán las prescripciones recogidas en la reglamenta- ción por la que se regulen las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi- nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Artículo 14. Especificaciones particulares de las empresas suministradoras
Las empresas suministradoras podrán proponer especificaciones sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas generales de alimentación, instalaciones de contadores y de- rivaciones individuales, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en las redes de distribución y las instala- ciones de los abonados.
Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos del reglamento, y deberán ser aprobadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en caso de aplicarse en más de una Comunidad Autónoma, pudiéndose exigir para ello el dictamen de una entidad compe- tente en la materia. Las normas particulares así aprobadas deberán publicarse en el corres- pondiente Boletín Oficial.
- 17 -

## Slide 19
RD 842/2002
Artículo 15. Acometidas e instalaciones de enlace
Se denomina acometida la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente.
La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que asumirá la inspec- ción y verificación final.
Son instalaciones de enlace las que unen la caja general de protección, o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.
Se componen de: caja general de protección, línea general de alimentación, elementos para la ubicación de contadores, derivación individual, caja para interruptor de control de potencia y dispositivos generales de mando y protección.
Las cajas generales de protección alojan elementos de protección de las líneas generales de alimentación y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios.
Línea general de alimentación es la parte de la instalación que enlaza una caja general de protección con las derivaciones individuales que alimenta.
La derivación individual de un abonado parte de la línea general de alimentación y com- prende los aparatos de medida, mando y protección.
Las compañías suministradoras facilitarán los valores máximos previsibles de las potencias o corrientes de cortocircuito de sus redes de distribución, con el fin de que el proyectista tenga en cuenta este dato en sus cálculos.
Artículo 16. Instalaciones interiores o receptoras
Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribu- ción o por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie.
En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá deforma que las perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación. Esta subdivisión deberá permitir también la localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la parte de la instalación afectada.
Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobre intensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se determina- rán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e indirectos.
En la utilización de la energía eléctrica para instalaciones receptoras se adoptarán las me- didas de seguridad, tanto para la protección de los usuarios como para la de las redes, que resulten proporcionadas a las características y potencia de los aparatos receptores utiliza- dos en las mismas.
Además de los preceptos que en virtud del presente y otros reglamentos sean de aplica- ción a los locales de pública concurrencia, deberán cumplirse medidas y previsiones espe- cíficas, en función del riesgo que implica en los mismos un funcionamiento defectuoso de la instalación eléctrica.
- 18 -

## Slide 20
RD 842/2002
Artículo 17. Receptores y puesta a tierra
Sin perjuicio de las disposiciones referentes a los requisitos técnicos de diseño de los mate- riales eléctricos, según lo estipulado en el artículo 6, la instalación de los receptores, así como el sistema de protección por puesta a tierra, deberán respetar lo dispuesto en las correspon- dientes instrucciones técnicas complementarias.
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en ser- vicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
  Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según deter- mine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.
  La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
  Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de control.
  A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, la empresa instaladora ejecutora de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuer- do con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.
  El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.
Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados.
La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribu- ción si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamen- te diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias, debidamente justifi- cadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante reso- lución motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.
En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas, etcétera), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente de forma repetitiva.
- 19 -

## Slide 21
RD 842/2002
Artículo 19. Información a los usuarios
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como míni- mo, un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado.
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo ante- rior, en la medida que sea necesario.
Artículo 20. Mantenimiento de las instalaciones
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectua- das por una empresa instaladora.
Artículo 21. Inspecciones
Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, el cumplimiento de las disposi- ciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, deberá ser com- probado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo reglamentario.
A tal fin, la correspondiente instrucción técnica complementaria determinará:
Las instalaciones y las modificaciones, reparaciones o ampliaciones de instalaciones que deberán ser objeto de inspección inicial, antes de su puesta en servicio.
Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica.
Los criterios para la valoración de las inspecciones, así como las medidas a adoptar como resultado de las mismas.
Los plazos de las inspecciones periódicas.
Artículo 22. Empresas instaladoras
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión, que serán aquellas personas físicas o jurídicas que hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad según se establece en la correspondiente instrucción técnica complementaria. Ello se entiende sin perjuicio del posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes que, en su caso, requieran las citadas instalaciones.
De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su pre- sentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.
Artículo 23. Cumplimiento de las prescripciones
1. Se considerará que las instalaciones realizadas de conformidad con las prescripciones del presente reglamento proporcionan las condiciones de seguridad que, de acuerdo con el estado de la técnica, son exigibles, a fin de preservar a las personas y los bienes, cuando se utilizan de acuerdo a su destino.
- 20 -

## Slide 22
RD 842/2002
Las prescripciones establecidas en el presente reglamento tendrán la condición de míni- mos obligatorios, en el sentido de lo indicado por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de Industria.
Se considerarán cubiertos tales mínimos:
  Por aplicación directa de las prescripciones de las correspondientes ITC.
  Por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes, siendo tales las que, sin ocasionar distorsiones en los sistemas de distribución de las compañías suministradoras, propor- cionen, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la anterior. La aplicación de técni- cas de seguridad equivalentes deberá ser justificado debidamente por el diseñador de la instalación, y aprobada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Artículo 24. Excepciones
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 6, cuando sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones del presente reglamento, sin que sea factible tampoco acogerse al apartado 3.b) del artículo anterior, el titular de la instalación que se pretenda realizar deberá presentar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previamente al procedimiento contemplado en el artículo 18, una solicitud de excepción, exponiendo los motivos de la misma e indicando las medidas de seguridad alternativas que se propongan, las cuales, en ningún caso, podrán rebajar los niveles de protección establecidos en el reglamento.
El citado órgano competente podrá desestimar la solicitud, requerir la modificación de las medidas alternativas o conceder la autorización de excepción, que será siempre expresa, en- tendiéndose el silencio administrativo como desestimatorio.
Artículo 25. Equivalencia de normativa del Espacio Económico Europeo
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, a los efectos del presente reglamento y para la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la Administración pública competente deberá aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a normas y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluación de la conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administración pública competente, que los citados agentes ofrecen garantías técnicas, pro- fesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española y que las disposiciones legales vigentes del Estado con base en las que se evalúa la conformidad comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondien- tes disposiciones españolas.
Artículo 26. Normas de referencia
1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la aplicación de normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptación al estado de la técnica en cada momento.
Dicha referencia se realizará, por regla general, sin indicar el año de edición de las Normas en cuestión.
En la correspondiente instrucción técnica complementaria se recogerá el listado de todas las normas citadas en el texto de las instrucciones, identificadas por sus títulos y numera- ción, la cual incluirá el año de edición.
- 21 -

## Slide 23
RD 842/2002
2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición, o se editen modificaciones poste- riores a las mismas, deberán ser objeto de actualización en el listado de normas, mediante resolución del centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Minis- terio de Ciencia y Tecnología, en la que deberá hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de la nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de serlo, a efectos reglamentarios.
A falta de resolución expresa, se entenderá que también cumple las condiciones reglamen- tarias la edición de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente.
Artículo 27. Accidentes
A efectos estadísticos y con objeto de poder determinar las principales causas, así como dis- poner las eventuales correcciones en la reglamentación, se debe poseer los correspondientes datos sistematizados de los accidentes más significativos. Para ello, cuando se produzca un accidente que ocasione daños o víctimas, la compañía suministradora deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En los quince primeros días de cada trimestre, deberán remitir a las Comunidades Autónomas y al centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, copia de todos los informes realizados.
Artículo 28. Infracciones y sanciones
Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento se clasificarán y sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992, de Industria.
Artículo 29. Guía técnica
El centro directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las previsiones del presente reglamento y sus instrucciones téc- nicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en este reglamento.
Índice de las instrucciones técnicas reglamentarias:
- 22 -

## Slide 24
RD 842/2002
- 23 -
ITC-BT-01 | Terminología.
ITC-BT-02 | Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión.
ITC-BT-03 | Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas.
ITC-BT-04 | Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.
ITC-BT-05 | Verificaciones e inspecciones.
ITC-BT-06 | Redes aéreas para distribución en baja tensión.
ITC-BT-07 | Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
ITC-BT-08 | Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica.
ITC-BT-09 | Instalaciones de alumbrado exterior.
ITC-BT-10 | Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
ITC-BT-11 | Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas.
ITC-BT-12 | Instalaciones de enlace. Esquemas.
ITC-BT-13 | Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
ITC-BT-14 | Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
ITC-BT-15 | Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
ITC-BT-16 | Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación.
ITC-BT-17 | Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de potencia.
ITC-BT-18 | Instalaciones de puesta a tierra.
ITC-BT-19 | Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
ITC-BT-20 | Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
ITC-BT-21 | Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
ITC-BT-22 | Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.
ITC-BT-23 | Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.
ITC-BT-24 | Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos.
ITC-BT-25 | Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características
ITC-BT-26 | Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

## Slide 25
RD 842/2002
- 24 -
ITC-BT-27 | Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha.
ITC-BT-28 | Instalaciones en locales de pública concurrencia.
ITC-BT-29 | Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.
ITC-BT-30 | Instalaciones en locales de características especiales.
ITC-BT-31 | Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes
ITC-BT-32 | Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte.
ITC-BT-33 | Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras.
ITC-BT-34 | Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands.
ITC-BT-35 | Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas.
ITC-BT-36 | Instalaciones a muy baja tensión.
ITC-BT-37 | Instalaciones a tensiones especiales.
ITC-BT-38 | Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
ITC-BT-39 | Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado.
ITC-BT-40 | Instalaciones generadoras de baja tensión
ITC-BT-41 | Instalaciones eléctricas de caravanas y parques de caravanas
ITC-BT-42 | Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo.
ITC-BT-43 | Instalación de receptores. Prescripciones generales.
ITC-BT-44 | Instalación de receptores. Receptores para alumbrado.
ITC-BT-45 | Instalación de receptores. Aparatos de caldeo.
ITC-BT-46 | Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas.
ITC-BT-47 | Instalación de receptores. Motores.
ITC-BT-48 | Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores.
ITC-BT-49 | Instalaciones eléctricas en muebles.
ITC-BT-50 | Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas.
ITC-BT-51 | Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

## Slide 26: CapítuloI
Instrucciones de carácter general

## Slide 28
1. Consideraciones generales
Las definiciones específicas de los términos utilizados en las ITC particulares pueden encon- trarse en el texto de dichas ITC.
Para aquellos términos no definidos en la presente instrucción ni en las ITC particulares se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE 21 302.
Aislamiento de un cable. Conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable y cuya función específica es soportar la tensión.
Aislamiento principal. Aislamiento de las partes activas, cuyo deterioro podría provocar riesgo de choque eléctrico.
Aislamiento funcional. Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección fundamental contra los choques eléctricos.
Aislamiento reforzado. Aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas hace que pueda considerarse equivalente a un doble aislamiento.
Aislamiento suplementario. Aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, a efectos de asegurar la protección contra choque eléctrico en caso de deterioro del aislamiento principal.
Aislante. Substancia o cuerpo cuya conductividad es nula o, en la práctica, muy débil.
Alta sensibilidad. Se consideran los interruptores diferenciales como de alta sensibilidad cuando el valor de esta es igual o inferior a 30 mA.
Amovible. Calificativo que se aplica a todo material instalado de manera que se pueda quitar fácilmente.
Aparato amovible. Puede ser:
Aparato portátil a mano, cuya utilización, es uso normal, exige la acción constante de la misma.
Aparato movible, cuya utilización, en uso normal, puede necesitar su desplazamiento.
Aparato semi-fijo, solo puede ser desplazado cuando está sin tensión.
1
Terminología

## Slide 29
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 1
Aparato de caldeo eléctrico. Aparato que produce calor de forma deliberada por medio de fenómenos eléctricos. Destinado a elevar la temperatura de un determinado medio o fluido.
Aparamenta. Equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las siguientes funciones: protección, control, secciona- miento, conexión.
Aparato fijo. Es el que está instalado en forma inamovible.
Bandeja. Material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perfo- rar, destinado a soportar cables y abierto en su parte superior.
Base móvil. Base prevista para conectarse a, o a integrase con, cables flexibles y que puede desplazarse fácilmente cuando está conectada al circuito de alimentación.
Borne o barra principal de tierra. Borne o barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de los conductores de protección, incluyendo los conductores de equipo- tencialidad y eventualmente los conductores de puesta a tierra funcional.
Cable. Conjunto constituido por:
Uno o varios conductores aislados.
Su eventual revestimiento individual.
La eventual protección del conjunto.
El o los eventuales revestimientos de protección que se dispongan. Puede tener, además, uno o varios conductores no aislados.
Cable blindado con aislamiento mineral. Cable aislado por una materia mineral y que tiene una cubierta de protección constituida por cobre, aluminio o aleación de éstos. Estas cubier- tas, a su vez, pueden estar protegidas por un revestimiento adecuado.
Cable con cubierta estanca. Son aquellos cables que disponen de una cubierta interna o externa que proporcionan una protección eficaz contra la penetración de agua.
Cable flexible. Cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el que la estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias corres- pondientes.
Cable flexible fijado permanentemente. Cable flexible de alimentación a un aparato, unido a éste de manera que solo se pueda desconectar de él con ayuda de un útil.
Cable multiconductor. Cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no estar aislado.
Cable unipolar. Cable que tiene un solo conductor aislado.
Cable con neutro concéntrico. Cable con un conductor concéntrico destinado a utilizarse como conductor de neutro.
Canal. Recinto situado bajo el nivel del suelo o piso y cuyas dimensiones no permiten circular por él y que, en caso de ser cerrado, debe permitir el acceso a los cables en toda su longitud.
Canalización amovible. Canalización que puede ser quitada fácilmente.
Canalización eléctrica. Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica.
Canalización fija. Canalización instalada en forma inamovible, que no puede ser desplazada.
- 28 -

## Slide 30
ITC-BT-1: Terminología
ITC 1
Canalización movible. Canalización que puede ser desplazada durante su utilización.
Canal moldura. Variedad de canal de paredes llenas, de pequeñas dimensiones, conteniendo uno o varios alojamientos para conductores.
Canal protectora. Material de instalación constituido por un perfil, de paredes llenas o per- foradas, destinado a contener conductores y otros componentes eléctricos y cerrados por una tapa desmontable.
Cebado. Establecimiento de un arco como consecuencia de una perforación de aislamiento.
Cerca eléctrica. Cerca formada por uno o varios conductores, sujetos a pequeños aisladores, montados sobre postes ligeros a una altura apropiada a los animales que se pretende alejar y electrizados de tal forma que las personas o los animales que los toquen no reciban descargas peligrosas.
Circuito. Un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) de diferentes fases o polaridades, alimentadas por la misma fuente de energía y protegi- dos contra las sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de protección. No quedan incluidos en esta definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o receptores.
Conducto. Envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las insta- laciones eléctricas, y que permiten su reemplazamiento por tracción.
Conductor de un cable. Parte de un cable que tiene la función específica de conducir co- rriente.
Conductor aislado. Conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y sus eventuales pan- tallas.
Conductor equipotencial. Conductor de protección que asegura una conexión equipotencial.
Conductor flexible. Conductor constituido por alambres suficientemente finos y reunidos de forma que puedan utilizarse como un cable flexible.
Conductor mediano (ver Punto mediano).
Conductor de protección (CP o PE). Conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques eléctricos y que conecta alguna de las siguientes partes:
Masas.
Elementos conductores.
Borne principal de tierra.
Toma de tierra.
Punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro artificial.
Conductor neutro. Conductor conectado al punto de una red y capaz de contribuir al trans- porte de energía eléctrica.
Conductor CPN o PEN. Conductor puesto a tierra que asegura, al mismo tiempo, las funcio- nes de conductor de protección y de conductor neutro.
Conductores activos. Se consideran como conductores activos en toda instalación los desti- nados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. Esta consideración se aplica a los conductores de fase y al conductor neutro en corriente alterna y a los conductores polares y al compensador en corriente continua.
- 29 -

## Slide 31
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 1
Conector. Conjunto destinado a conectar eléctricamente un cable a un aparato eléctrico. Se compone de dos partes:
Una toma móvil, que es la parte que forma cuerpo con el conductor de alimentación.
Una base, que es la parte incorporada o fijada al aparato de utilización.
Conexión equipotencial. Conexión eléctrica que pone al mismo potencial, o a potenciales prácticamente iguales, a las partes conductoras accesibles y elementos conductores.
Contactor con apertura automática. Contactor electromagnético provisto de relés que producen su apertura en condiciones predeterminadas.
Contactor con contactos abiertos en reposo. Aparato de interrupción no accionado ma- nualmente, con una sola posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales.
Contactor con contactos cerrados en reposo. Aparato de interrupción no accionado ma- nualmente, con una sola posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales.
Contactor de sobrecarrera. Interruptor contactor de posición que entra en acción cuando un elemento móvil ha sobrepasado su posición de fin de carrera.
Contacto directo. Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos.
Contacto indirecto. Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento.
Corriente de contacto. Corriente que pasa a través de cuerpo humano o de un animal cuan- do esta sometido a una tensión eléctrica.
Corriente admisible permanente (de un conductor). Valor máximo de la corriente que cir- cula permanentemente por un conductor, en condiciones específicas, sin que su temperatura de régimen permanente supere un valor especificado.
Corriente convencional de funcionamiento de un dispositivo de protección. Valor espe- cificado que provoca el funcionamiento del dispositivo de protección antes de transcurrir un intervalo de tiempo determinado de una duración especificada llamado tiempo convencional.
Corriente de cortocircuito franco. Sobreintensidad producida por un fallo de impedancia despreciable, entre dos conductores activos que presentan una diferencia de potencial en condiciones normales de servicio.
Corriente de choque. Corriente de contacto que podría provocar efectos fisiopatológicos.
Corriente de defecto o de falta. Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento.
Corriente de defecto a tierra. Corriente que en caso de un solo punto de defecto a tierra, se deriva por el citado punto desde el circuito averiado a tierra o partes conectadas a tierra.
Corriente de fuga en una instalación. Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a la tierra o a elementos conductores del circuito.
Corriente de puesta a tierra. Corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra. Nota: la corriente de puesta a tierra es la parte de la corriente de defecto que provoca la elevación de potencial de una instalación de puesta a tierra.
- 30 -

## Slide 32
ITC-BT-1: Terminología
ITC 1
Corriente de sobrecarga de un circuito. Sobreintensidad que se produce en un circuito, en ausencia de un fallo eléctrico.
Corriente diferencial residual. Suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica.
Corriente diferencial residual de funcionamiento. Valor de la corriente diferencial residual que provoca el funcionamiento de un dispositivo de protección.
Cortacircuito fusible. Aparato cuyo cometido es el de interrumpir el circuito en el que está intercalado, por fusión de uno de sus elementos, cuando la intensidad que recorre el elemen- to sobrepasa, durante un tiempo determinado, un cierto valor.
Corte omnipolar. Corte de todos los conductores activos. Puede ser:
Simultáneo, cuando la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro o compensador y en las fases o polares.
No simultáneo, cuando la conexión del neutro o compensador se establece antes que las de las fases o polares y se desconectan éstas antes que el neutro o compensador.
Cubierta de un cable. Revestimiento tubular continuo y uniforme de material metálico o no metálico generalmente extruido.
Choque eléctrico. Efecto fisiopatológico resultante del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano o de un animal.
Dedo de prueba o sonda portátil de ensayo. En un dispositivo de forma similar a un dedo, incluso en sus articulaciones internacionalmente normalizado, y que se destina a verificar si las partes activas de cualquier aparato o materias son accesibles o no al utilizador del mismo. Existen varios tipos de dedos de prueba, destinados a diferentes aparatos, según su clase, tensión, etcétera.
Detector franco. Defecto de aislamiento cuya impedancia puede considerarse nula.
Defecto monofásico a tierra. Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra.
Doble aislamiento. Aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento principal y un ais- lamiento suplementario.
Elementos conductores. Todos aquellos que pueden encontrarse en un edificio, aparato, etc. y que son susceptibles de transferir una tensión, tales como: estructuras metálicas o de hormigón armado utilizadas en la construcción de edificios (p.e. armaduras, paneles, carpin- tería metálica, etc.) canalizaciones metálicas de agua, gas, calefacción, etc. y los aparatos no eléctricos conectados a ellas, si la unión constituye una conexión eléctrica (p.e. radiadores, cocinas, fregaderos metálicos, etc.), suelos y paredes conductores.
Elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica. Elemento que no forma parte de la instalación eléctrica y que es susceptible de introducir un potencial, generalmente el de tierra.
Envolvente. Elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante contactos directos.
Factor de diversidad. Inverso del factor de simultaneidad.
Factor de simultaneidad. Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las máquinas.
- 31 -

## Slide 33
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 1
Fuente de energía. Aparato generador o sistema suministrador de energía eléctrica.
Fuente de alimentación de energía. Lugar o punto donde una línea, una red, una instalación o un aparato reciben energía eléctrica que tiene que transmitir, repartir o utilizar.
Gamanominal de tensiones (ver tensión nominal de un aparato).
Impedancia. Cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye por ellos. Esta definición solo es aplicable a corrientes sinusoidales.
Impedancia del circuito de defecto. Impedancia total ofrecida al paso de una corriente de defecto.
Instalación eléctrica. Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.
Instalación eléctrica de edificios. Conjunto de materiales eléctricos asociados a una aplica- ción determinada cuyas características están coordinadas.
Instalación de puesta a tierra. Conjunto de conexiones y dispositivos necesarios para poner a tierra, individual o colectivamente, un aparato o una instalación.
Instalaciones provisionales. Son aquellas que tienen, en tiempo, una duración limitada a las circunstancias que las motiven:
Pueden ser:
De reparación. Las necesarias para paliar un incidente de explotación.
De trabajos. Las realizadas para permitir cambios o transformaciones de las instalaciones, sin interrumpir la explotación.
Semi-permanentes. Las destinadas a modificaciones de duración limitada, en el marco de actividades habituales de los locales en los que se repitan periódicamente (ferias).
De obras. Son las destinadas a la ejecución de trabajos de construcción de edificios y si- milares.
Intensidad de defecto. Valor que alcanza una corriente de defecto.
Interruptor automático. Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las inten- sidades de corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condi- ciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito.
Interruptor de control de potencia y magnetotérmico. Aparato de conexión que integra todos los dispositivos necesarios para asegurar de forma coordinada:
Mando.
Protección contra sobrecargas.
Protección contra cortocircuitos.
Interruptor diferencial. Aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a pro- vocar la apertura de los contactos cuando la corriente diferencial alcanza un valor dado.
Línea general de distribución. Canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro de mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que alimentan distintos receptores, locales o emplazamientos.
Luminaria. Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias lám- paras y que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las lámparas (excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al circuito de alimentación.
- 32 -

## Slide 34
ITC-BT-1: Terminología
ITC 1
Masa. Conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas.
Las masas comprenden normalmente:
Las partes metálicas accesibles de los materiales y de los equipos eléctricos, separadas de las partes activas solamente por un aislamiento funcional, las cuales son susceptibles de ser puestas en tensión a consecuencia de un fallo de las disposiciones tomadas para asegurar su aislamiento. Este fallo puede resultar de un defecto del aislamiento funcional, o de las disposiciones de fijación y de protección.
Por tanto, son masas las partes metálicas accesibles de los materiales eléctricos, excepto los de Clase II, las armaduras metálicas de los cables y las condiciones metálicas de agua, gas, etcétera.
Los elementos metálicos en conexión eléctrica o en contacto con las superficies exteriores de materiales eléctricos, que estén separadas de las partes activas por aislamientos funcio- nales, lleven o no estas superficies exteriores algún elemento metálico.
Por tanto son masas: las piezas metálicas que forman parte de las canalizaciones eléctricas, los soportes de aparatos eléctricos con aislamiento funcional, y las piezas colocadas en con- tacto con la envoltura exterior de estos aparatos.
Por extensión, también puede ser necesario considerar como masas, todo objeto metálico situado en la proximidad de partes activas no aisladas, y que presenta un riesgo apreciable de encontrarse unido eléctricamente con estas partes activas, a consecuencia de un fallo de los medios de fijación (p.e. aflojamiento de una conexión, rotura de un conductor, etcétera).
NOTA: una parte conductora que solo puede ser puesta bajo tensión en caso de fallo a través de una masa, no puede considerarse como una masa.
Material de clase 0. Material en el cual la protección contra el choque eléctrico, se basa en el aislamiento principal; lo que implica que no existe ninguna disposición prevista para la conexión de las partes activas accesibles, si las hay, a un conductor de protección que forme parte del cableado fijo de la instalación. La protección en caso de defecto en el aislamiento principal depende del entorno.
Material de clase I. Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta una medida de seguridad com- plementaria en forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un con- ductor de protección puesto a tierra, que forma parte del cableado fijo de la instalación, de forma tal que las partes conductoras accesibles no puedan presentar tensiones peligrosas.
Material de clase II. Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta medidas de seguridad comple- mentarias, tales como el doble aislamiento o aislamiento reforzado. Estas medidas no supo- nen la utilización de puesta a tierra para la protección y no dependen de las condiciones de la instalación. Este material debe estar alimentado por cables con doble aislamiento o con aislamiento reforzado.
Material de clase III. Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa en la alimentación a muy baja tensión y en el cual no se producen tensiones superiores a 50 V en c.a. o a 75 V en c.c.
Material eléctrico. Cualquier material utilizado en la producción, transformación, transpor- te, distribución o utilización de la energía eléctrica, como máquinas, transformadores, apa- ramenta, instrumentos de medida, dispositivos de protección, material para canalizaciones, receptores, etcétera.
- 33 -

## Slide 35
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 1
Material móvil. Material que se desplaza durante su funcionamiento, o que puede ser fácil- mente desplazado, permaneciendo conectado al circuito de alimentación.
Material portátil (de mano). Material móvil previsto para ser tenido en la mano en uso normal, incluido el motor si este forma parte del material.
Nivel de aislamiento. Para un aparato determinado, característica definida por una o más tensiones especificadas de su aislamiento.
Nivel de protección (de un dispositivo de proetección contra sobretensiones). Son los valores de cresta de las tensiones más elevadas admisibles en los bornes de un dispositivo de protección cuando está sometido a sobretensiones de formas normalizadas y valores asigna- dos bajo condiciones especificadas.
Partes accesibles simultáneamente. Conductores o partes conductoras que pueden ser to- cadas simultáneamente por una persona o, en su caso, por animales domésticos o ganado.
NOTA. Las partes simultáneamente accesibles pueden ser: partes activas, masas, elementos conductores, conductores de protección, tomas de tierra).
Partes activas. Conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Incluyen el conductor neutro o compensador y las partes a ellos conectadas. Excepcionalmente, las masas no se considerarán como partes activas cuando estén unidas al neutro con finalidad de protección contra contactos indirectos.
Perforación (ruptura eléctrica). Fallo dieléctrico de un aislamiento por defecto de un campo eléctrico elevado o por la degradación físico-química del material aislante.
Persona adiestrada. Persona suficientemente informada o controlada por personas cualifica- das que puede evitar los peligros que pueda presentar la electricidad.
Persona cualificada. Persona que teniendo conocimientos técnicos o experiencia suficiente puede evitar los peligros que pueda presentar la electricidad.
Poder de cierre. El poder de cierre de un dispositivo, se expresa por la intensidad de corriente que este aparato es capaz de establecer, bajo una tensión dada, en las condiciones prescritas de empleo y de funcionamiento.
Poder de corte. El poder de corte de un aparato, se expresa por la intensidad de corriente que este dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas de funcionamiento.
Potencia prevista o instalada. Potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, respectivamente.
Potencia nominal de un motor. Es la potencia mecánica disponible sobre su eje, expresada en vatios, kilovatios o megavatios.
Protección contra choques eléctricos en servicio normal. Prevención de contactos peli- grosos, de personas o animales, con las partes activas.
Protección contra choques eléctricos en caso de defecto. Prevención de contactos peli- gros de personas o de animales con:
Masas.
Elementos conductores susceptibles de ser puestos bajo tensión en caso de defecto.
Punto potencial cero. Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra, que el gradiente de tensión resulta despreciable, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.
- 34 -

## Slide 36
ITC-BT-1: Terminología
ITC 1
Punto mediano. Es el punto de un sistema de corriente continua o de alterna monofásica, que en las condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de poten- cial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema. A veces se conoce también como punto neutro, por semejanza con los sistemas trifásicos. El conductor que tiene su origen en este punto mediano, se denomina conductor mediano, neutro o, en corriente continua, compensador.
Punto neutro. Es el punto de un sistema polifásico que, en las condiciones de funcionamien- to previstas, presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema.
Reactancia. Es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito inductancia, con dis- tintos objetos, por ejemplo: arranque de motores, conexión en paralelo de transformadores o regulación de corriente. Reactancia limitadora es la que se usa para limitar la corriente cuando se produzca un cortocircuito.
Receptor. Aparato o máquina eléctrica que utiliza la energía eléctrica para un fin determinado.
Red de distribución. El conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía con las instalaciones interiores o receptoras.
Red posada. Red posada, sobre fachada o muros, es aquella en que los conductores aislados se instalan sin quedar sometidos a esfuerzos mecánicos, a excepción de su propio peso.
Red tensada. Red tensada, sobre apoyos, es aquella en que los conductores se instalan con una tensión mecánica predeterminada, contemplada en las correspondientes tablas de tendi- do, mediante dispositivos de anclaje y suspensión.
Redes de distribución privadas. Son las destinadas, por un único usuario, a la distribución de energía eléctrica en baja tensión, a locales o emplazamiento de su propiedad o a otros especialmente autorizados por el órgano competente de la Administración. Las redes de dis- tribución privadas pueden tener su origen:
En centrales de generación propia.
En redes de distribución pública. En este caso, son aplicables en el punto de entrega de la energía, los preceptos fijados por los reglamentos vigentes que regulen las actividades de distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica, y en las especificaciones particulares de la empresa eléctrica, aprobadas oficialmente, si las hubiera.
Redes de distribución públicas. Son las destinadas al suministro de energía eléctrica en baja tensión a varios usuarios. En relación con este suministro son de aplicación para cada uno de ellos, los preceptos fijados por los reglamentos vigentes que regulen las actividades de distri- bución, comercialización y suministro de energía eléctrica.
Las redes de distribución pública pueden ser:
Pertenecientes a empresas distribuidoras de energía.
De propiedad particular o colectiva.
Resistencia limitadora. Resistencia que se intercala en un circuito para limitar la corriente circulante.
Resistencia de puesta a tierra. Relación entre la tensión que alcanza con respecto a un pun- to a potencial cero una instalación de puesta a tierra y la corriente que la recorre.
Resistencia global o total de tierra. Es la resistencia de tierra medida en un punto, conside- rando la acción conjunta de la totalidad de las puestas a tierra.
- 35 -

## Slide 37
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 1
Se efectúan en un mismo local tres medidas por lo menos, una de las cuales sobre una super- ficie situada a un metro de un elemento conductor, si existe, en el local considerado.
Ninguna de estas tres medidas debe ser inferior a 50 000  para poder considerar el suelo como no conductor.
Si el punto neutro de la instalación está aislado de tierra, es necesario, para realizar esta me- dida, poner temporalmente a tierra una de las fases no utilizada para la misma.
Tensión de contacto. Tensión que aparece entre partes accesibles simultáneamente, al ocu- rrir un fallo de aislamiento.
NOTAS:
Por convenio este término solo se utiliza en relación con la protección contra contactos indirectos.
En ciertos casos el valor de la tensión de contacto puede resultar influido notablemente por la impedancia que presenta la persona en contacto con esas partes.
Tensión de defecto. Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o entre una masa y una toma de tierra de re- ferencia, es decir, un punto en el que el potencial no se modifica al quedar la masa en tensión.
Tensión nominal o asignada. Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y, para los que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se considera como tal la tensión compuesta.
Tensión nominal de una instalación. Tensión por la que se designa una instalación o una parte de la misma.
Tensión nominal de un aparato. Tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se le designa.
Gama nominal de tensiones: intervalo entre los límites de tensión previstas para alimentar el aparato.
En caso de alimentación trifásica, la tensión nominal se refiere a la tensión entre fases.
- 36 -
Sobreintensidad. Toda corriente superior a un valor asignado. En los conductores, el valor asignado es la corriente admisible.
Suelo o pared no conductor. Suelo o pared no susceptibles de propagar potenciales.
Se considerará así el suelo (o la pared) que presentan una resistencia igual o superior a 50 000  si la tensión nominal de la instalación es  500 V y una resistencia igual o superior a 100 000  si es superior a 500 V.
La medida de aislamiento de un suelo se efectúa recubriendo el suelo con una tela húmeda cuadrada de, aproximadamente 270 mm de lado, sobre la que se dispone una placa metálica no oxidada, cuadrada de 250 mm de lado y cargada con una masa (M) de, aproximadamente, 75 kg (peso medio de una persona).
Se mide la tensión con la ayuda de un voltímetro de gran resistencia interna (Ri no inferior a 3 000 , sucesivamente:
Entre un conductor de fase y la placa metálica, (U2).
Entre este mismo conductor de fase y una toma de tierra, eléctricamente distinta T, de resistencia despreciable con relación a Ri, se mide la tensión U1.
La resistencia buscada viene dada por la fórmula:
U
U2
1
Rs = Ri a - 1k

## Slide 38
ITC-BT-1: Terminología
ITC 1
- 37 -
Tensión asignada de un cable. Es la tensión máxima del sistema al que el cable puede estar conectado.
Tensión con relación o con respecto a la tierra. Se entiende como tensión con relación a tierra:
En instalaciones trifásicas con neutro aislado o no unido directamente a tierra, a la tensión nominal de la instalación.
En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra, a la tensión simple de la instalación.
En instalaciones monofásicas o de corriente continua, sin punto de puesta a tierra, a la tensión nominal.
En instalaciones monofásicas o de corriente continua, con punto mediano puesto a tierra, a la mitad de la tensión nominal.
NOTA: se entiende por neutro unido directamente a tierra, la unión a la instalación de toma de tierra, sin interposición de una impedancia limitadora.
Tensión de puesta a tierra (tensión a tierra). Tensión entre una instalación de puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.
Tierra. Masa conductora de la tierra en la que el potencial eléctrico en cada punto se toma, convencionalmente, igual a cero.
Tierra lejana. Electrodo de tierra conectado a un aparato y situado a una distancia suficiente del mismo para que sea independiente de cualquier otro electrodo de tierra situado cerca del aparato.
Toma de tierra. Electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la conexión eléctrica con el mismo.
Tubo blindado. Tubo que, además de tener las características del tubo normal, es capaz de resistir, después de su colocación, fuertes presiones y golpes repetidos, y que ofrece una re- sistencia notable a la penetración de objetos puntiagudos.
Tubo normal. Tubo que es capaz de soportar únicamente los esfuerzos mecánicos que se producen durante su almacenado, transporte y colocación.
Sistemas de alimentación para servicios de seguridad. El sistema comprende la fuente de alimentación y los circuitos, hasta los bornes de los aparatos de utilización. Sistema de alimentación previsto para mantener el funcionamiento de los aparatos esenciales para la seguridad de las personas.
Ciertas instalaciones pueden incluir, también, en el suministro los equipos de utilización.
Sistema de doble alimentación. Sistema de alimentación previsto para mantener el fun- cionamiento de la instalación o partes de ésta, en caso de fallo del suministro normal, por razones distintas a las que afectan a la seguridad de las personas.
Temperatura ambiente. Temperatura del aire u otro medio donde el material vaya a ser utilizado.

## Slide 39
Norma UNE | Título
UNE 20062:1993 | Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandes- cencia.
UNE 20315:1994 | Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
UNE 20324:1993 | Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
UNE 20324/1M:2000 | Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
UNE 20392:1993 | Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20431:1982 | Características de los cables eléctricos resistentes al fuego.
UNE 20435-1:1990 | Guía para la elección de cables de alta tensión.
UNE 20435-1/1M:1992 | Guía para la elección de cables de alta tensión.
UNE 20435-2:1990 | Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de transporte de energía ais- lados con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1 a 30 kV.
UNE 20435-2 ERRATUM:1991 | Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de transporte de energía ais- lados con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1 a 30 kV.
UNE 20451:1997 | Requisitos generales para envolventes de accesorios para instalaciones eléctricas fijas de usos domésticos y análogos.
UNE 20460-1:1990 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 1: Campo de aplicación.
UNE 20460-2:1991 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 2: Definiciones.
UNE 20460-3:1996 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: Determinación de las características generales.
UNE 20460-4-41:1998 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos.
2
Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión

## Slide 40
ITC-BT-2: Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión
ITC 2
- 39 -
Norma UNE | Título
UNE 20460-4-43:1990 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4. Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 43: Protección contra las sobreintensidades.
UNE 20460-4-45: 1990 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 45: Protección contra las bajadas de tensión.
UNE 20460- 4- 47:1996 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección para garantizar la seguridad.
UNE 20460-4-473:1990 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de las medidas de protección. Sección 473: Protección con- tra las sobreintensidades.
UNE 20460-5-52:1996 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 5: Canalizaciones.
UNE 20460-5-52/1M:1999 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones.
UNE 20460-5-54:1990 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
UNE 20460-5-523:1994 | Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones. Sección 523: Corrientes admisibles.
UNE 20460-6-61:1994 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 6: Verificación inicial. Capítulo 61: Verifica- ción inicial (previa a la puesta en servicio).
UNE 20460-7-703:1993 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y emplaza- mientos especiales. Sección 703: Locales que contienen radiadores para saunas.
UNE 20460-7-704:2001 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y emplaza- mientos especiales. Sección 704: Instalaciones en obras.
UNE 20460-7-705:1993 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y empla- zamientos especiales. Sección 705: Instalaciones eléctricas en los establecimientos agrícolas y hortícolas.
UNE 20460- 7-708:1994 | Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y empla- zamientos especiales. Sección 708: Instalaciones eléctricas en parques de caravanas y en caravanas.
UNE 20481:1990 | Instalaciones eléctricas en edificios. Campos de tensiones.
UNE 20572-1:1997 | Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos. Parte 1: Aspectos generales.
UNE 20615:1978 | Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus dispositivos de control y protección.
UNE 20615/1C:1980 | Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus dispositivos de control y protección. Especificaciones particulares de ensayo.
UNE 20615/2C:1985 | Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus dispositivos de control y protección.
UNE 21012: 1971 | Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 21018:1980 | Normalización de conductores desnudos a base de aluminio para líneas eléctricas aéreas.
UNE 21022:1982 | Conductores de cables aislados.

## Slide 41
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 2
- 40 -
Norma UNE | Título
UNE 21022/1M:1993 | Conductores de cables aislados.
UNE 21022- 2:1985 | Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionales de los conduc- tores circulares.
UNE 21022- 2/1M:1991 | Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionales de los conduc- tores circulares.
UNE 21027- 1:1998 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Prescripciones generales.
UNE 21027- 2:1998 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Métodos de ensayo.
UNE 21027- 3:1996 | Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al calor.
UNE 21027- 3/1C:1997 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al calor.
UNE 21027- 3/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al calor.
UNE 21027-4:1996 | Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 4: Cables flexibles.
UNE 21027- 4/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 4: Cables flexibles.
UNE 21027-6:1996 | Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 6: Cables para máquinas de soldar.
UNE 21027-6/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Punto 6: Cables para máquinas de soldar.
UNE 21027-7:1996 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables resistentes al calor, para cableado interno, para tempera- turas en el conductor hasta 110 ºC.
UNE 21027- 7/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables resistentes al calor, para cableado interno, para temperaturas en el conductor hasta 110 ºC.
UNE 21027-8: 1995 | Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 8: Cables con cubierta de policloropreno o el elastómero sintético equivalente para guirnaldas luminosas.
UNE 21027-8/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 8: Cables con cubierta de policloropreno o elastómetro sintético equivalente para guirnaldas luminosas.
UNE 21027-9:1996 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para instalación fija, con baja emisión de humos y gases corrosivos.
UNE 21027-9/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para instalación fija, con baja emisión de humos y gases corrosivos.
UNE 21027-10:1995 | Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 10: Cables flexibles con aislamiento de EPR y cubierta de poliuretano.

## Slide 42
ITC-BT-2: Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión
ITC 2
- 41 -
Norma UNE | Título
UNE 21027-10/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 10: Cables flexibles con aislamiento de EPR y cubierta de poliuretano.
UNE 21027-11:1995 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables con aislamiento y cubierta de EVA.
UNE 21027-11/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables con aislamiento de EVA.
UNE 21027-12:1996 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles con aislamiento de EPR resistente al calor.
UNE 21027-12/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles con aislamiento de EPR resistente al calor.
UNE 21027-13:1996 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 13: Cables flexibles con aislamiento y cubierta de compuesto reti- culado con baja emisión de humos y gases corrosivos.
UNE 21027-13/1M:2000 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 13: Cables flexibles con aislamiento y cubierta de compuesto reticulado con baja emisión de humos y gases corrosivos.
UNE 21027-14:1996 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 14: Cables para aplicaciones que requieren una alta flexibilidad.
UNE 21027-14/1M:1999 | Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 14: Cables para aplicaciones que requieran una alta flexibilidad.
UNE 21027-15:1999 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 15: Cables multiconductores con aislamiento y cubierta de sili- cona resistente al calor.
UNE 21027-16:2000 | Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 16: Cables con cubierta de policloropreno o elastómero sintético equivalente, resistente al agua.
UNE 21030:1996 | Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y acometidas.
UNE 21031- 1: 1998 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 21031- 2:1998 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE 21031-3:1996 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE 21031-3/1M:2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE 21031-4:1992 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 4: Cables con cubierta para instalaciones fijas.
UNE 21031-5:1994 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles.
UNE 21031- 5 /1C:2001 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 5: Cables flexibles. Cables de más de 5 conductores con cubierta normal de policloruro de vinilo.

## Slide 43
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 2
- 42 -
Norma UNE | Título
UNE 21031-5/1M:2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles.
UNE 21031-5/2M:2001 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 5: Cables flexibles.
UNE 21031- 7:1996 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables sin cubierta para cableado interno para una temperatura del conductor 90 ºC.
UNE 21031- 7/1M:2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables sin cubierta para cableado interno para una tempera- tura del conductor 90 ºC.
UNE 21031- 8:2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Cables sin cubierta para guirnaldas luminosas.
UNE 21031-9:1996 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables para instalaciones fijas a baja temperatura.
UNE 21031-9/1M:2000 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para instalación a baja tempe- ratura.
UNE 21031-10:2001 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 10: Cables extensibles.
UNE 21031-11:1996 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables para luminarias.
UNE 21031-11/1M:2001 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables para luminarias.
UNE 21031-12: 1995 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles resistentes al calor.
UNE 21031-12/1M:2001 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles resistentes al calor.
UNE 21031-13:1996 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 13: Cables de dos o más conductores con cubierta de PVC resistente al aceite.
UNE 21031-13/1M:2001 | Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 13: Cables de dos o más conductores con cubierta de PVC resis- tente al aceite.
UNE 21123-1:1999 | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.
UNE 21123-2:1999 | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
UNE 21123-3:1999 | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 3: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de policloruro de vinilo.
UNE 21123- 4:1999 | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
UNE 21123-5:1999 | Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina.

## Slide 44
ITC-BT-2: Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión
ITC 2
- 43 -
Norma UNE | Título
UNE 21144-1-1:1997 | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100 %) y cálculo de pérdidas. Sección 1: Generalidades.
UNE 21144-1-2:1997 | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de inten- sidad admisible (factor de carga 100 %) y cálculo de pérdidas. Sección 2: Factores de pérdidas por corrientes de Foulcault en las cubiertas en el caso de dos circuitos en capas.
UNE 21144-2-1:1997 | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica.
UNE 21144-2-2:1997 | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 2: Método de cálculo de los coeficientes de reducción de la intensidad admisible para grupos de cables al aire y protegidos de la radiación solar.
UNE 21144-3-1:1997 | Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condi- ciones de funcionamiento. Sección 1: Condiciones de funcionamiento de referencia y selección del tipo de cable.
UNE 21150:1986 | Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno- propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.
UNE 21155- 1:1994 | Cables calefactores de tensión nominal 300/500 V para calefacción de locales y prevención de formación de hielo.
UNE 21157-1:1996 | Cables con aislamiento mineral de tensión nominal no superior a 750 V. Parte 1: Cables.
UNE 21166: 1989 | Cables para alimentación de bombas sumergidas.
UNE 21302-461:1990 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461: Cables eléctricos.
UNE 21302-461/1M:1995 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461: Cables eléctricos.
UNE 21302-461/2M:1999 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461: Cables eléctricos.
UNE 21302-601:1991 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 601: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Generalidades.
UNE 21302-601/1M:2000 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 601: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Generalidades.
UNE 21302-602:1991 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 602: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Producción.
UNE 21302-603:1991 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 603: Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Planificación de redes.
UNE 21302-603/1M:2000 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 603: Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Planificación de redes.
UNE 21302-604 :1991 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 604: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Explotación.
UNE 21302-604/1M:2000 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 604: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Explotación.
UNE 21302-605:1991 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 605: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Subestaciones.

## Slide 45
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 2
- 44 -
Norma UNE | Título
UNE 21302-826 :1991 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE 21302-826/1M:1991 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE 21302-826/2M:1998 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE 21302-826/3M:2001 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE 21302-841 :1990 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 841: Electrotermia industrial.
UNE 21302-845 :1995 | Vocabulario electrotécnico. Capítulo 845: Iluminación
UNE 36582:1986 | Perfiles tubulares de acero, de pared gruesa, galvanizados, para blindaje de conduc- ciones eléctricas (tubo «conduit»).
UNE 211002: 2000 | Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termo- plástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
UNE-EN 50015:1998 | Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Inmersión en aceite «o».
UNE-EN 50018:1996 | Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Envolvente antidefla- grante «d».
UNE-EN 50020:1997 | Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Seguridad intrín- seca «i».
UNE-EN 50020 CORRIGENDUM:1999 | Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Seguridad intrín- seca «i».
UNE-EN 50039:1996 | Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca «i».
UNE-EN 50065- 1 :1994 | Transmisiones de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de fre- cuencias de 3 kHz a 148,5 kHz. Reglas generales, bandas de frecuencia y perturba- ciones electromagnéticas.
UNE-EN 50065- 1/A1:1994 | Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuen- cias de 3 kHz a 148,5 kHz. Parte 1: Reglas generales, bandas de frecuencia y pertur- baciones electromagnéticas.
UNE-EN 50065- 1/A2:1997 | Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuen- cias de 3kHz a 148,5 kHz. Reglas generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas.
UNE-EN 50065- 1/A3:1997 | Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuen- cias de 3kHz a 148,5 kHz. Reglas generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas.
UNE-EN 50085- 1:1997 | Sistemas para canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50085-1/A1:1999 | Sistemas para canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086- 1 :1995 | Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

## Slide 46
ITC-BT-2: Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión
ITC 2
- 45 -
Norma UNE | Título
UNE-EN 50086- 1 ERRATUM:1996 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086- 1 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086- 2- 1:1997 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-1 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086- 2- 1/A11:1999 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-1/A11 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086- 2- 2:1997 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086- 2- 2 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086- 2- 2/A11:1999 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086- 2- 2/A11 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086- 2- 3:1997 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086- 2- 3 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086- 2- 3/A11:1999 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086- 2- 3/A11 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086- 2- 3/A11 ERRATUM:2000 | Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50086- 2- 4:1995 | Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
UNE-EN 50086- 2- 4 CORRIGENDUM:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
UNE-EN 50086- 2- 4/A1:2001 | Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
UNE-EN 50102:1996 | Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
UNE-EN 50102/A1:1999 | Grados de protección proporcionados por los envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
UNE-EN 50107:1999 | Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensio- nes asignadas de salida en vacío superiores a 1KV pero sin exceder 10KV.

## Slide 47
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 2
- 46 -
Norma UNE | Título
UNE-EN 50200:2000 | Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia.
UNE-EN 50266-1:2001 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propaga- ción vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 1: Equipo de ensayo.
UNE-EN 50266-2-1:2001 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propaga- ción vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-1: Procedimientos. Categoría A F/R.
UNE-EN 50266-2-2:2001 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propaga- ción vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-2: Procedimientos. Categoría A.
UNE-EN 50266-2-3:2001 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propaga- ción vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-3: Procedimientos. Categoría B.
UNE-EN 50266-2-4:2001 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propaga- ción vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-4: Procedimientos. Categoría C.
UNE-EN 50266-2-5:2001 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propaga- ción vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical. Parte 2-5: Procedimientos. Categoría D.
UNE-EN 50267-1:1999 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases des- prendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 1: Equipo.
UNE-EN 50267-2-1:1999 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases des- prendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 1: Determinación de la cantidad de gases halógenos ácidos.
UNE-EN 50267-2-3:1999 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 3: Determinación del grado de acidez de los gases de los cables a partir de la medida de la media ponderada del PH y de la conductividad.
UNE-EN 50268-1:2000 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 1: Equipo de ensayo.
UNE-EN 50268-2:2000 | Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 1: Procedimiento.
UNE-EN 50281-1-2:1999 | Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvos combustibles. Parte 1-2: Aparatos eléctricos protegidos con envolventes. Selección, instalación y mantenimiento.
UNE-EN 50281-1-2 CORRIGENDUM: 2000 | Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvos combustibles. Parte 1-2: Aparatos eléctricos protegidos con envolventes. Selección, instalación y mantenimiento.
UNE-EN 60061- 2:1996 | Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061-2/A1:1997 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.

## Slide 48
ITC-BT-2: Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión
ITC 2
- 47 -
Norma UNE | Título
UNE-EN 60061- 2/A18:1999 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A19:2000 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A20:2000 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A2:1998 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A3:1998 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A4:1998 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A5:1998 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A6:1998 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60061- 2/A7:1998 | Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambia- bilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.
UNE-EN 60079-10:1997 | Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 10: Clasificación de emplazamientos peligrosos.
UNE-EN 60079-14:1998 | Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 14: Instalaciones eléctri- cas en áreas peligrosas (a excepción de las minas).
UNE-EN 60079-17:1998 | Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 17: Inspección y man- tenimiento de instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (con excepción de las minas).
UNE-EN 60309- 1:2001 | Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60309- 2:2001 | Tomas de corriente para usos industriales. Parte 2: Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los accesorios de espigas y alvéolos.
UNE-EN 60335- 2-41:1997 | Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particu- lares para bombas eléctricas para líquidos con temperatura que no exceda de 35 ºC.
UNE-EN 60335- 2-60:1999 | Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particu- lares para bañeras de hidromasaje y aparatos análogos.
UNE-EN 60335- 2-76:2001 | Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particu- lares para los electrificadores de cercas.
UNE-EN 60423:1999 | Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instala- ciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

## Slide 49
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 2
- 48 -
Norma UNE | Título
UNE-EN 60439- 1:2001 | Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Requisitos para los conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie.
UNE-EN 60439- 2:2001 | Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Requisitos particulares para las canalizaciones prefabricadas.
UNE-EN 60439- 3:1994 | Conjuntos de aparamenta para baja tensión. Parte 3: Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado durante su utilización.
UNE-EN 60439- 3/A1:1997 | Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado durante su utilización.
UNE-EN 60439- 4 :1994 | Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).
UNE-EN 60439- 4/A1:1997 | Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).
UNE-EN 60439- 4/A2:2000 | Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).
UNE-EN 60598- 2- 3:1997 | Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598- 2- 3/ A1:1997 | Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598- 2- 3/ A2:2001 | Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598- 2-18:1997 | Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 18: Luminarias para piscinas y análogos.
UNE-EN 60598- 2-22:1999 | Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 22: Luminarias para alumbrados de emergencia.
UNE-EN 60669- 1:1996 | Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669- 1 ERRATUM:2000 | Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669- 1/A2:1998 | Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60695- 2- 1/0:1997 | Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/Hoja 0: Métodos de ensayo al hilo incandescente. Generalidades.
UNE-EN 60695- 2- 1/1:1997 | Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/Hoja 1: Ensayo al hilo incandescente en productos acabados y guía.

## Slide 50
ITC-BT-2: Normas de referencia en el reglamento electrotécnico de baja tensión
ITC 2
- 49 -
Norma UNE | Título
UNE-EN 60695-2- ½:1996 | Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/Hoja 2: Ensayo de inflamabilidad al hilo incandescente en materiales.
UNE-EN 60695-2- 1/3:1996 | Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección 1/Hoja 3: Ensayo de ignición al hilo incandescente en materiales.
UNE-EN 60695-11-10:2000 | Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W.
UNE-EN 60742:1996 | Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requi- sitos.
UNE-EN 60831- 1:1998 | Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 1: Generalida- des. Características de funcionamiento, ensayos y valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía de instalación y explotación.
UNE-EN 60831- 2:1998 | Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción.
UNE-EN 60947- 2:1998 | Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 60947- 2/A1:1999 | Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 60998- 2-1:1996 | Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y aná- logos. Parte 2-1: Reglas particulares para dispositivos de conexión independientes con elementos de apriete con tornillo.
UNE-EN 61558-2-4:1999 | Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-4: Requisitos particulares para los transformadores de separación de circuitos para uso general.
UNE-EN 61558-2-4: ERRATUM 2001 | Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-4: Requisitos particulares para los transformadores de separación de circuitos para uso general.
UNE-EN 61558-2-5:1999 | Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. Parte 2-5: Requisitos particulares para los transformadores y unidades de alimentación para máquinas de afeitar.
UNE-HD 603 (serie) | Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV.
EN 61196- 2 :1995 | Cables para frecuencias radioeléctricas. Parte 2: Cables semirrígidos y coaxiales con aislamiento de politetrafluoretileno (PTFE). Especificación intermedia.
EN 61196-3:1999 | Cables para frecuencias radioeléctricas. Parte 3: Especificación intermedia para cables coaxiales para redes locales.
EN 61196- 3- 2:1998 | Cables para radiofrecuencia. Parte 3-2: Cables coaxiales para comunicación digital en cableado horizontal de inmuebles. Especificación particular para cables coaxiales con dieléctricos sólidos para redes de área local de 185 m cada una y hasta 10 Mb/s.

## Slide 51
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 2
- 50 -
Norma UNE | Título
EN 61196- 3- 3:1998 | Cables para radiofrecuencia. Parte 3-3: Cables coaxiales para comunicación digital en cableado horizontal de inmuebles. Especificación particular para cables coaxiales con dieléctricos expandidos para redes de área local de 185 m cada una y hasta 10 Mb/s.
CEI 60079-19:1993 | Material eléctrico para atmósferas explosivas de gas. Parte 19: Reparación y revisión del material empleado de atmósferas explosivas (excluidas las minas o la fabrica- ción de explosivos).
CEI 60189-2:1981 | Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta de PVC. Cables con formación en pares, tríos, cuadretes y quintetes para instalaciones interiores.
CEI 60189-2/A1:1989 | Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta de PVC. Cables con formación en pares, tríos, cuadretes y quintetes para instalaciones interiores.
CEI 60189-2/A2:1996 | Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta de PVC. Cables con formación en pares, tríos, cuadretes y quintetes para instalaciones interiores.

## Slide 52
3
Instaladores autorizados en baja tensión
Índice
1. Objeto .....................................................................................................................................52
2. Empresa instaladora e instalador en baja tensión.........................................................52
3. Clasificación de las empresas instaladoras en baja tensión........................................52 3.1 Categoría básica (IBTB) ..............................................................................................................................52 3.2 Categoría especialista (IBTE).....................................................................................................................52
4. Instalador en baja tensión ..................................................................................................53
5. Habilitación de empresas instaladoras de baja tensión ...............................................53
7. Obligaciones de las empresas instaladoras en baja tensión .......................................55 Apéndice: medios mínimos, técnicos y humanos,
requeridos para las empresas instaladoras en baja tensión ........................................56
1 Medios humanos..............................................................................................................................................56
2 Medios técnicos ...............................................................................................................................................56

## Slide 53
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 3
1. Objeto
La presente Instrucción Técnica Complementaria tiene por objeto desarrollar las previsiones del artículo 22 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, estableciendo las condiciones y requisitos que deben observarse para la certificación de la competencia y para la habilitación como empresa instaladora en el ámbito de aplicación de dicho reglamento.
2. Empresa instaladora e instalador en baja tensión
  Empresa instaladora en baja tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus Instrucciones Técni- cas Complementarias, habiendo presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en esta Instrucción Técnica Complementaria.
  Instalador en baja tensión es la persona física que tiene conocimientos para desempe- ñar alguna de las actividades correspondientes a las categorías indicadas en el apar- tado 3 de esta Instrucción Técnica Complementaria cumpliendo lo establecido en el apartado 4 de esta Instrucción Técnica Complementaria BT-03.
3. Clasificación de las empresas instaladoras en baja tensión
Las empresas instaladoras en baja tensión se clasifican en las siguientes categorías:
  Categoría básica (IBTB)
Los instaladores de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones eléc- tricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en general, todas las com- prendidas en el ámbito del presente Reglamento electrotécnico para baja tensión, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE).
  Categoría especialista (IBTE)
Los instaladores y empresas instaladoras de la categoría especialista podrán realizar, mante- ner y reparar las instalaciones de la categoría básica y, además, las correspondientes a:
Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.
Sistemas de control distribuido.
Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos.
Control de procesos.
Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.
Locales con riesgo de incendio o explosión.
Quirófanos y salas de intervención.
Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares.
Instalaciones generadoras de baja tensión.
Cuando estén contenidas en el ámbito del presente Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- 52 -

## Slide 54
ITC-BT-3: Instaladores autorizados en baja tensión
ITC 3
4. Instalador en baja tensión
El instalador en baja tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa insta- ladora de baja tensión y deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control, una de las siguientes situaciones:
Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad in- cluido en el Catálogo Nacional de cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aproba- do por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus ITC.
Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuer- do con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agos- to, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
5. Habilitación de empresas instaladoras de baja tensión
  Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras en baja tensión, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declara- ción responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para qué categoría, y en su caso, modalidad, va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen por esta Instrucción Técnica Complementaria, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus respectivas Instrucciones Técnicas Complementarias.
  Las empresas instaladoras en baja tensión legalmente establecidos para el ejercicio de esta actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestación en territorio español, deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde deseen comenzar su actividad, una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para qué categoría, y en su caso, modalidad, va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen por esta Instrucción Téc- nica Complementaria, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se com- promete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se es- tablecen en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus respectivas Instrucciones Técnicas Complementarias. Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación
- 53 -

## Slide 55
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 3
del personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/ CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.
  Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea rea- lizada por medios electrónicos.
No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documen- tación deberá estar disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.
  El órgano competente de la Comunidad Autónoma, asignará, de oficio, un número de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Re- gistro Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
  De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su pre- sentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.
  Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración competente podrá regular un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado.
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la Administración competente para dictar resolución, que debe- rá ser motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejer- cicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.
  Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la de- claración originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde presentó la decla- ración responsable en el plazo de un mes.
  Las empresas instaladoras cumplirán lo siguiente:
Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente.
Contar con los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus activi- dades en condiciones de seguridad, que se determinan en el Apéndice de esta Instrucción Técnica Complementaria, para las respectivas categorías.
- 54 -

## Slide 56
ITC-BT-3: Instaladores autorizados en baja tensión
ITC 3
c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mí- nima de 600 000 euros para la categoría básica y de 900 000 euros para la categoría espe- cialista. Estas cuantías mínimas se actualizarán por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
  La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma.
  El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas.
La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias o descargos correspondientes.
  El órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado inmediato al Ministe- rio de Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese de la actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la actuali- zación de los datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tal y como lo establece su normativa reglamen- taria de desarrollo.
7. Obligaciones de las empresas instaladoras en baja tensión
Las empresas instaladoras en baja tensión deben, en sus respectivas categorías:
Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la documentación de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean conformes a la le- gislación que les sea aplicable.
Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos.
Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos.
Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso.
Coordinar, en su caso, con la empresa suministradora y con los usuarios las operaciones que impliquen interrupción del suministro.
Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas.
Asistir a las inspecciones establecidas por el reglamento, o las realizadas de oficio por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento.
- 55 -

## Slide 57
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 3
Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas.
Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las instalacio- nes a su cargo.
Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.
Apéndice: medios mínimos, técnicos y humanos, requeridos para
las empresas instaladoras en baja tensión
  Medios humanos
Personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las respectivas categorías, o una misma persona si ésta reúne los respectivos requisitos.
  Medios técnicos
  Categoría Básica
    Equipos
Telurómetro.
Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT-19.
Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes:
  Tensión alterna y continua hasta 500 V.
  Intensidad alterna y continua hasta 20 A.
  Resistencia.
Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA.
Detector de tensión.
Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica con capacidad de medida de las siguientes magnitudes:
  Potencia activa.
  Tensión alterna.
  Intensidad alterna.
  Factor de potencia.
Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad - tiempo.
Equipo verificador de la continuidad de conductores.
Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compen- sación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 .
Herramientas comunes y equipo auxiliar.
Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia.
- 56 -

## Slide 58
ITC-BT-3: Instaladores autorizados en baja tensión
ITC 3
- 57 -
2.2 Categoría Especialista
Además de los medios anteriores, deberán contar con los siguientes, según proceda:
Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red.
Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos.
Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos.
2.3 Herramientas, equipos y medios de protección individual
Estarán de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.

## Slide 59
4
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
Índice
1. Objeto .....................................................................................................................................59
2. Documentación de las instalaciones ................................................................................59
2.1 Proyecto.........................................................................................................................................................59
2.2 Memoria técnica de diseño........................................................................................................................59
3. Instalaciones que precisan proyecto ................................................................................60
4. Instalaciones que requieren memoria técnica de diseño .............................................61 5. Ejecución y tramitación de las instalaciones ..................................................................61 6. Puesta en servicio de las instalaciones ............................................................................63

## Slide 60
ITC-BT-4: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
ITC 4
1. Objeto
La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las prescripciones del artículo 18 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, determinando la documentación técnica que deben tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así como su tramitación ante el órgano competente de la Administración.
2. Documentación de las instalaciones
Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente reglamento deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las siguientes modalidades:
2.1 Proyecto
Cuando se precise proyecto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3, éste deberá ser redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será directamente responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias. El proyecto de instalación se desarrollará, bien como parte del proyecto general del edificio, bien en forma de uno o varios proyectos específicos.
En la memoria del proyecto se expresarán especialmente:
Datos relativos al propietario.
Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina.
Características y secciones de los conductores a emplear.
Características y diámetros de los tubos para canalizaciones.
Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispo- sitivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la impor- tancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
Croquis de su trazado.
Cálculos justificativos del diseño.
Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la empresa ins- taladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma.
2.2 Memoria técnica de diseño
La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se redactará sobre impresos, según modelo determi- nado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de proporcionar los principales datos y características de diseño de las instalaciones. La empresa instaladora para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha memoria será directamente responsable de que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias.
- 59 -

## Slide 61
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 4
- 60 -
En especial, se incluirán los siguientes datos:
Los referentes al propietario.
Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia.
Emplazamiento de la instalación.
Uso al que se destina.
Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia.
Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus puntos de utilización.
Pequeña memoria descriptiva.
Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
Croquis de su trazado.
3. Instalaciones que precisan proyecto
3.1 Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones siguientes:
Grupo | Tipo de Instalación | Límites
a | Las correspondientes a industrias, en general. | P>20 kW
b | Las correspondientes a: Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión. Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no. | P>10 kW
c | Las correspondientes a: Locales mojados. Generadores y convertidores. Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas. | P>10 kW
d | De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción. De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos. | P>50 kW
e | Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal. | P>100 kW por caja gral. de protección
f | Las correspondientes a viviendas unifamiliares. | P>50 kW
g | Las de garajes que requieren ventilación forzada. | Cualquiera que sea su ocupación
h | Las de garajes que disponen de ventilación natural. | De más de 5 plazas de esta- cionamiento
i | Las correspondientes a locales de pública concurrencia. | Sin límite

## Slide 62
ITC-BT-4: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
ITC 4
Tabla 4.1.
3.2 Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones siguientes:
Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b, c, g, i, j, l, m) y modificaciones de importancia de las instalaciones señaladas en 3.1.
Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1. no alcan- zasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación.
Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.
3.3 Si una instalación esta comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos.
4. Instalaciones que requieren memoria técnica de diseño
Requerirán Memoria Técnica de Diseño todas las instalaciones —sean nuevas, ampliaciones o modificaciones— no incluidas en los grupos indicados en el apartado 3.
5. Ejecución y tramitación de las instalaciones
5.1 Todas las instalaciones en el ámbito de aplicación del reglamento deben ser efectuadas por los instaladores autorizados en baja tensión a los que se refiere la Instrucción Técni- ca Complementaria ITC-BT-03.
En el caso de instalaciones que requirieron proyecto, su ejecución deberá contar con la dirección de un técnico titulado competente.
- 61 -
Grupo | Tipo de Instalación | Límites
j | Las correspondientes a: Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión. Máquinas de elevación y transporte. Las que utilicen tensiones especiales. Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44. Cercas eléctricas. Redes aéreas o subterráneas de distribución. | Sin límite de potencia
k | - Instalaciones de alumbrado exterior. | P > 5 kW
l | Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes. | Sin límite
m | Las de quirófanos y salas de intervención. | Sin límite
n | Las correspondientes a piscinas y fuentes. | P> 5 kW
o | Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna Disposición. | Según corresponda
(P = Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la ITCBT-10). |  | 

## Slide 63
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 4
Si, en el curso de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora considerase que el proyecto o memoria técnica de diseño no se ajusta a lo establecido en el reglamento, deberá, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de dichos proyec- to o memoria, y del propietario. Si no hubiera acuerdo entre las partes se someterá la cuestión al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para que ésta resuelva en el más breve plazo posible.
  Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verifi- caciones que resulten oportunas, en función de las características de aquella, según se especifica en la ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra.
  Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05, deberán ser objeto de la correspondiente inspección inicial por organismo de control.
  Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se refieren los puntos anteriores, la empresa instaladora deberá emitir un certificado de instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente:
Los datos referentes a las principales características de la instalación.
La potencia prevista de la instalación.
En su caso, la referencia del certificado del organismo de control que hubiera realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial.
Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que suscribe el certificado de instalación.
Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescrip- ciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el proyecto o la memoria técnica de diseño.
  Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, la empresa instaladora deberá pre- sentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscrip- ción en el correspondiente registro, el certificado de instalación con su correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, según el caso, el proyecto o la memoria técnica de diseño, así como el certificado de dirección de obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente, y el certificado de inspec- ción inicial con calificación de resultado favorable, del organismo de control, si procede.
El órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá diligenciar las copias del certificado de instalación y, en su caso, del certificado de inspección inicial, devolviendo cuatro a la empresa instaladora, dos para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a su vez, quedarse con una copia y entregar la otra a la compañía eléctrica, requisito sin el cual ésta no podrá suministrar energía a la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
  Instalaciones temporales en ferias, exposiciones y similares.
Cuando en este tipo de eventos exista para toda la instalación de la feria o exposi- ción una dirección de obra común, podrán agruparse todas las documentaciones de las
- 62 -

## Slide 64
ITC-BT-4: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
ITC 4
- 63 -
instalaciones parciales de alimentación a los distintos stands o elementos de la feria, exposición, etc., y presentarse de una sola vez ante el órgano competente de la Comu- nidad Autónoma, bajo una certificación de instalación global firmada por el responsable técnico de la dirección mencionada.
Cuando se trate de montajes repetidos idénticos, se podrá prescindir de la documenta- ción de diseño, tras el registro de la primera instalación, haciendo constar en el certifi- cado de instalación dicha circunstancia, que será válida durante un año, siempre que no se produjeran modificaciones significativas, entendiendo como tales las que afecten a la potencia prevista, tensiones de servicio y utilización y a los elementos de protección contra contactos directos e indirectos y contra sobreintensidades y sobretensiones.
6. Puesta en servicio de las instalaciones
El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la empresa suministrado- ra mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalación.
La empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere oportu- nas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del presente reglamento.
Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los señalados respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT-19, las em- presas suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras.
En esos casos, deberán extender un acta, en la que conste el resultado de las comprobaciones, la cual deberá ser firmada igualmente por el titular de la instalación, dándose por enterado. Dicha acta, en el plazo más breve posible, se pondrá en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma, quien determinará lo que proceda.

## Slide 65
5
Verificaciones e inspecciones
Índice
1. Objeto .....................................................................................................................................65
2. Agentes intervinientes ........................................................................................................65
3. Verificaciones previas a la puesta en servicio.................................................................65 4. Inspecciones...........................................................................................................................65
4.1 Inspecciones iniciales..................................................................................................................................65
4.2 Inspecciones periódicas..............................................................................................................................66
5. Procedimiento .......................................................................................................................66
6. Clasificación de defectos ....................................................................................................67
6.1 Defecto muy grave ......................................................................................................................................67
6.2 Defecto grave ...............................................................................................................................................67
6.3 Defecto leve..................................................................................................................................................68

## Slide 66
ITC-BT-5: Verificaciones e inspecciones
ITC 5
1. Objeto
La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las previsiones de los artículos 18 y 20 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, en relación con las verificaciones previas a la pues- ta en servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo de aplicación.
2. Agentes intervinientes
  Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realiza- das por las empresas instaladoras que las ejecuten.
  De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Reglamento, sin perjuicio de las atri- buciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración Pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de baja tensión deberán tener la condición de organismos de control, según lo establecido en el Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, acreditados para este campo reglamentario.
3. Verificaciones previas a la puesta en servicio
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la Norma UNE 20 460-6-61.
4. Inspecciones
Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, deberán ser objeto de inspección por un organismo de control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones.
Las inspecciones podrán ser:
Iniciales: antes de la puesta en servicio de las instalaciones.
Periódicas.
4.1 Inspecciones iniciales
Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modifi- caciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones.
Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.
Locales de pública concurrencia.
Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.
Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.
Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
Quirófanos y salas de intervención.
Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.
- 65 -

## Slide 67
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 5
4.2 Inspecciones periódicas
Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.
5. Procedimiento
  Los organismos de control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que establezca el reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones.
  Como resultado de la inspección, el organismo de control emitirá un certificado de inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la po- sible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser:
    Favorable. Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima inspección; asimismo, podrán servir de base a efectos estadísticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.
    Condicionada. Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso:
      Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.
      A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el organismo de control deberá remitir el certificado con la calificación negativa al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
    Negativa. Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:
      Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favo- rable.
      A las instalaciones ya en servicio se les emitirá certificado negativo, que se remitirá inmediatamente al órgano competente de la Comunidad Au- tónoma.
- 66 -

## Slide 68
ITC-BT-5: Verificaciones e inspecciones
ITC 5
6. Clasificación de defectos
Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: defectos muy graves, defectos graves y defectos leves.
6.1 Defecto muy grave
Es todo aquel que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes.
Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con:
Contactos directos, en cualquier tipo de instalación.
Locales de pública concurrencia.
Locales con riesgo de incendio o explosión.
Instalaciones con fines especiales.
Locales de características especiales.
Quirófanos y salas de intervención.
6.2 Defecto grave
Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.
Dentro de este grupo y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves:
Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas.
Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos.
Falta de aislamiento de la instalación.
Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus característi- cas y condiciones de instalación.
Falta de continuidad de los conductores de protección.
Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas.
Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas co- nexiones fueran preceptivas.
Sección insuficiente de los conductores de protección.
Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser origen de averías o daños.
- 67 -

## Slide 69
Cap. I: Instrucciones de carácter general
ITC 5
- 68 -
Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados.
Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas.
Falta de identificación de los conductores «neutro» y «de protección».
Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones vi- gentes.
Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC-BT-04.
Carencia del número de circuitos mínimos estipulados.
La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.
6.3 Defecto leve
Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funciona- miento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.

## Slide 70: Capítulo
Redes de distribución
II

## Slide 72
6
Redes aéreas para distribución en baja tensión
Índice
1.Materiales ..................................................................................................................................73
1.1 Conductores..................................................................................................................................................73
1.1.1 Conductores aislados ................................................................................................................................... 73
1.1.2 Conductores desnudos................................................................................................................................. 73
1.2 Aisladores......................................................................................................................................................73
1.3 Accesorios de sujeción................................................................................................................................73
1.4 Apoyos ...........................................................................................................................................................73
1.5 Tirantes y tornapuntas ...............................................................................................................................74
2.Cálculo mecánico .....................................................................................................................74
2.1 Acciones a considerar en el cálculo .........................................................................................................74
2.2 Conductores..................................................................................................................................................75
2.2.1 Tracción máxima admisible........................................................................................................................ 75
2.2.2 Flecha máxima ............................................................................................................................................... 75
2.3 Apoyos ...........................................................................................................................................................75
3.Ejecución de las instalaciones ...............................................................................................76
3.1 Instalación de conductores aislados........................................................................................................76
3.1.1 Cables posados............................................................................................................................................... 76
3.1.2 Cables tensados ............................................................................................................................................. 77
3.2 Instalación de conductores desnudos .....................................................................................................77
    Distancia de los conductores desnudos al suelo
y zonas de protección de las edificaciones............................................................................................ 77
    Separación mínima entre conductores desnudos y entre éstos
y los muros o paredes de edificaciones .................................................................................................. 79

## Slide 73
Índice
3.3 Empalmes y conexiones de conductores.
Condiciones mecánicas y eléctricas de los mismos .............................................................................79
3.4 Sección mínima del conductor neutro ....................................................................................................79
3.5 Identificación del conductor neutro ........................................................................................................80
3.6 Continuidad del conductor neutro...........................................................................................................80
3.7 Puesta a tierra del neutro ..........................................................................................................................80
3.8 Instalación de apoyos .................................................................................................................................80
3.9 Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos .................................................................81
3.9.1 Cruzamientos.................................................................................................................................................. 81
3.9.2 Proximidades y paralelismos...................................................................................................................... 83
4.Intensidades máximas admisibles por los conductores...................................................85
4.1 Generalidades...............................................................................................................................................85
4.2 Cables formados por conductores aislados con polietileno reticulado (XLPE),
en haz, a espiral visible ...............................................................................................................................85
4.2.1 Intensidades máximas admisibles............................................................................................................ 85
4.2.2 Factores de corrección ................................................................................................................................. 86
4.2.3 Intensidades máximas de cortocircuito admisible en los conductores de los cables .............. 87 4.3 Conductores desnudos de cobre y aluminio ..........................................................................................87 4.4 Otros cables u otros sistemas de instalación ........................................................................................87

## Slide 74
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
1. Materiales
  Conductores
Los conductores utilizados en las redes aéreas serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones que posean características eléctricas y mecánicas adecuadas y serán preferen- temente aislados.
    Conductores aislados
Los conductores aislados serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV tendrán un recu- brimiento tal que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie y deberán satisfacer las exigencias especificadas en la Norma UNE 21 030.
La sección mínima permitida en los conductores de aluminio será de 16 mm2, y en los de cobre de 10 mm2. La sección mínima correspondiente a otros materiales será la que garantice una resistencia mecánica y conductividad eléctrica no inferiores a las que corresponden a los de cobre anteriormente indicados.
    Conductores desnudos
Los conductores desnudos serán resistentes a las acciones de la intemperie y su carga de rotu- ra mínima a la tracción será de 410 daN debiendo satisfacer las exigencias especificadas en las Normas UNE 21 012 o UNE 21 018 según que los conductores sean de cobre o de aluminio.
Se considerarán como conductores desnudos aquellos conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1 kV.
Su utilización tendrá carácter especial debidamente justificado, excluyendo el caso de zonas de arbolado o con peligro de incendio.
  Aisladores
Los aisladores serán de porcelana, vidrio o de otros materiales aislantes equivalentes que resistan las acciones de la intemperie, especialmente las variaciones de temperatura y la co- rrosión, debiendo ofrecer la misma resistencia a los esfuerzos mecánicos y poseer el nivel de aislamiento de los aisladores de porcelana o vidrio.
La fijación de los aisladores a sus soportes se efectuará mediante roscado o cementación a base de sustancias que no ataquen ninguna de las partes, y que no sufran variaciones de vo- lumen que puedan afectar a los propios aisladores o a la seguridad de su fijación.
  Accesorios de sujeción
Los accesorios que se empleen en las redes aéreas deberán estar debidamente protegidos contra la corrosión y envejecimiento, y resistirán los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos, con un coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al dispositivo de anclaje donde estén instalados.
  Apoyos
Los apoyos podrán ser metálicos, de hormigón, madera o de cualquier otro material que cuente con la debida autorización de la Autoridad competente, y se dimensionarán de acuer- do con las hipótesis de cálculo indicadas en el apartado 2.3 de la presente instrucción. De- berán presentar una resistencia elevada a las acciones de la intemperie, y en el caso de no presentarla por si mismos deberán recibir los tratamientos adecuados para tal fin.
- 73 -

## Slide 75
Cap. II: Redes de distribución
ITC 6
1.5 Tirantes y tornapuntas
Los tirantes estarán constituidos por varillas o cables metálicos, debidamente protegidos con- tra la corrosión, y tendrán una carga de rotura mínima de 1 400 daN.
Los tornapuntas, podrán ser metálicos, de hormigón, madera o cualquier otro material capaz de soportar los esfuerzos a que estén sometidos, debiendo estar debidamente protegidos contra las acciones de la intemperie.
Deberá restringirse el empleo de tirantes y tornapuntas.
2. Cálculo mecánico
2.1 Acciones a considerar en el cálculo
El cálculo mecánico de los elementos constituyentes de la red, cualquiera que sea su natura- leza, se efectuará con los supuestos de acción de las cargas y sobrecargas que a continuación se indican, combinadas en la forma y condiciones que se fijan en los apartados siguientes:
Como cargas permanentes se considerarán las cargas verticales debidas al propio peso de los distintos elementos: conductores, aisladores, accesorios de sujeción y apoyos.
Se considerarán las sobrecargas debidas a la presión del viento siguientes:
La acción del viento sobre los conductores no se tendrá en cuenta en aquellos lugares en que por la configuración del terreno, o la disposición de las edificaciones, actúe en el sentido longitudinal de la línea.
A los efectos de las sobrecargas motivadas por el hielo se clasificará el país en tres zonas:
Zona A: La situada a menos de 500 m de altitud sobre el nivel del mar. No se tendrá en cuenta sobrecarga alguna motivada por el hielo.
Zona B: La situada a una altitud comprendida entre 500 y 1 000 m. Los conductores desnudos se considerarán sometidos a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor 180 d gramos por metro lineal, siendo d el diámetro del conductor en mm. En los cables en haz la sobre- carga se considerará de 60 d gramos por metro lineal, siendo d el diámetro del cable en haz en mm. A efectos de cálculo se considera como diámetro de un cable en haz, 2,5 veces el diámetro del conductor de fase.
Zona C: La situada a una altitud superior a 1 000 m. Los conductores desnudos se consi- derarán sometidos a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor 360 d gramos por metro lineal, siendo d el diámetro del conductor en mm. En los cables en haz la sobrecarga se considerará de 120 d gramos por metro lineal, siendo d el diámetro del cable en haz en mm. A efectos de cálculo se considera como diámetro de un cable en haz, 2,5 veces el diámetro del conductor de fase.
- 74 -
100 daN/m2
70 daN/m2
Sobre superficies
Sobre superficies cilíndricas
50 daN/m2
Sobre conductores

## Slide 76
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
- 75 -
  Conductores
    Tracción máxima admisible
La tracción máxima admisible de los conductores no será superior a su carga de rotura di- vidida por 2,5 considerándolos sometidos a la hipótesis más desfavorable de las siguientes:
Zona A:
Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la temperatura de 15 ºC.
Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento dividida por 3, a la temperatura de 0 ºC.
Zona B y C:
Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la temperatura de 15 ºC.
Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga de hielo correspondiente a la zona, a la temperatura de 0 ºC.
2.2.2 Flecha máxima
Se adoptará como flecha máxima de los conductores el mayor valor resultante de la compa- ración entre las dos hipótesis correspondientes a la zona climatológica que se considere, y a una tercera hipótesis de temperatura (válida para las tres zonas), consistente en considerar los conductores sometidos a la acción de su propio peso y a la temperatura máxima previsible, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y las de servicio de la red. Esta tempera- tura no será inferior a 50 ºC.
2.3 Apoyos
Para el cálculo mecánico de los apoyos se tendrán en cuenta las hipótesis indicadas en la Tabla 6.1, según la función del apoyo y de la zona.
 | Zona A |  | Zonas B y C | 
Función del apoyo | Hipótesis de viento a la temperatura de 15 ºC | Hipótesis de temperatura a 0 ºC con 1/3 de viento | Hipótesis de viento a la temperatura de 15 ºC | Hipótesis de hielo según zona y tem- peratura de 0 ºC
Alineación | Cargas permanentes | Cargas permanen- tes Desequilibrio de tracciones | Cargas permanentes | Cargas permanen- tes Desequilibrio de tracciones
Ángulo | Cargas permanentes. Resultante de ángulo |  |  | 
Estrellamiento | Cargas permanentes. 2/3 resultante | Cargas permanentes. Total resultante | Cargas permanentes. 2/3 resultante | Cargas permanentes. Total resultante
Fin de línea | Cargas permanentes. Tracción total de conductores |  |  | 
Tabla 6.1. Cargas para el cálculo mecánico de los apoyos.

## Slide 77
Cap. II: Redes de distribución
ITC 6
Tabla 6.2. Coeficiente de seguridad a la rotura en función del material de los apoyos.
Cuando por razones climatológicas extraordinarias hayan de suponerse temperaturas o man- guitos de hielo superiores a los indicados, será suficiente comprobar que los esfuerzos resul- tantes son inferiores al límite elástico.
3. Ejecución de las instalaciones
  Instalación de conductores aislados
Los conductores dotados de envolventes aislantes, cuya tensión nominal sea inferior a 0,6/1 kV se considerarán, a efectos de su instalación, como conductores desnudos (apartado 3.2).
Los conductores aislados de tensión nominal 0,6/1 kV (UNE 21 030) podrán instalarse como:
    Cables posados
Directamente posados sobre fachadas o muros, mediante abrazaderas fijadas a los mismos y resistentes a las acciones de la intemperie. Los conductores se protegerán adecuadamente en aquellos lugares en que puedan sufrir deterioro mecánico de cualquier índole.
En los espacios vacíos (cables no posados en fachada o muro) los conductores tendrán la condición de tensados y se regirán por lo indicado en el apartado 3.1.2.
En general deberá respetarse una altura mínima al suelo de 2,5 m. Lógicamente, si se produce una circunstancia particular como la señalada en el párrafo anterior, la altura mínima deberá ser la señalada en los puntos 3.1.2 y 3.9 para cada caso en particular. En los recorridos por debajo de ésta altura mínima al suelo (por ejemplo, para acometidas) deberán protegerse mediante elementos adecuados, conforme a lo indicado en el apartado 1.2.1 de la ITC-BT-11, evitándose que los conductores pasen por delante de cualquier abertura existente en las fachadas o muros.
- 76 -
Cuando los vanos sean inferiores a 15 m, las cargas permanentes tienen muy poca influencia, por lo que en general se puede prescindir de las mismas en el cálculo.
El coeficiente de seguridad a la rotura será distinto en función del material de los apoyos según la Tabla 6.2.
Coeficiente de seguridad a la rotura | 
Material del apoyo | Coeficiente
Metálico | 1,5
Hormigón armado vibrado | 2,5
Madera | 3,5
Otros materiales no metálicos | 2,5
NOTA.- En el caso de apoyos metálicos o de hormigón armado vibrado cuya resistencia mecánica se haya compro- bado mediante ensayos en verdadera magnitud, los coeficientes de seguridad podrán reducirse a 1,45 y 2 respectiva- mente. | 

## Slide 78
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
Se tendrán en cuenta la existencia de salientes o marquesinas que puedan facilitar el posado de los conductores, pudiendo admitir, en éstos casos, una disminución de las distancias antes indicadas.
Así mismo se respetará una distancia mínima de 0,05 m a los elementos metálicos presentes en las fachadas, tales como escaleras, a no ser que el cable disponga de una protección con- forme a lo indicado en el apartado 1.2.1 de la ITC-BT-11.
3.1.2 Cables tensados
Los cables con neutro fiador, podrán ir tensados entre piezas especiales colocadas sobre apo- yos, fachadas o muros, con una tensión mecánica adecuada, sin considerar a éstos efectos el aislamiento como elemento resistente. Para el resto de los cables tensados se utiliza- rán cables fiadores de acero galvanizado, cuya resistencia a la rotura será, como mínimo, de 800 daN, y a los que se fijarán mediante abrazaderas u otros dispositivos apropiados los conductores aislados.
Distancia al suelo: 4 m, salvo lo especificado en el apartado 3.9 para cruzamientos.
  Instalación de conductores desnudos
Los conductores desnudos irán fijados a los aisladores de forma que quede asegurada su posición correcta en el aislador y no ocasione un debilitamiento apreciable de la resistencia mecánica del mismo, ni produzcan efectos de corrosión.
La fijación de los conductores al aislador debe hacerse preferentemente, en la garganta lateral del mismo, por la parte próxima al apoyo, y en el caso de ángulos, de manera que el esfuerzo mecánico del conductor esté dirigido hacia el aislador.
Cuando se establezcan derivaciones, y salvo que se utilicen aisladores especialmente conce- bidos para ellas, deberá colocarse un solo conductor por aislador.
Cuando se trate de redes establecidas por encima de edificaciones o sobre apoyos fijados a las fachadas, el coeficiente de seguridad de la tracción máxima admisible de los conductores deberá ser superior, en un 25 por ciento, a los valores indicados en el apartado 2.2.1.
    Distancia de los conductores desnudos al suelo y zonas de protección de las edifi- caciones
Los conductores desnudos mantendrán, en las condiciones más desfavorables, las siguientes distancias respecto al suelo y a las edificaciones:
- 77 -
En las proximidades de aberturas en fachadas deben respetarse las siguientes distancias mí- nimas:
0,30 m al borde superior de la abertura
y 0,50 m al borde inferior y bordes laterales de la abertura
Ventanas
0,30 m al borde superior de la abertura
y 1,00 m a los bordes laterales del balcón
Balcones

## Slide 79
Cap. II: Redes de distribución
ITC 6
Figura 6.1. Zona de protección en edificios para la instalación de líneas eléctricas de baja tensión con conductores desnudos.
- 78 -
3.2.1.1 Al suelo
4 m, salvo lo especificado en el apartado 3.9 para cruzamientos.
3.2.1.2 En edificios no destinados al servicio de distribución de la energía
Los conductores se instalarán fuera de una zona de protección, limitada por los planos que se señalan:
Sobre los tejados: Un plano paralelo al tejado, con una distancia vertical de 1,80 m del mis- mo, cuando se trate de conductores no puestos a tierra, y de 1,50 m cuando lo estén; así mismo para cualquier elemento que se encontrase instalado, o que se instale en el tejado, se respetarán las mismas distancias que las indicadas en la figura 1 para las chimeneas.
Cuando la inclinación del tejado sea superior a 45 grados sexagesimales, el plano limitante de la zona de protección deberá considerarse a 1 m de separación entre ambos.
Sobre terrazas y balcones: Un plano paralelo al suelo de la terraza o balcón, y a una distan- cia del mismo de 3 m.
En fachadas: La zona de protección queda limitada:
Por un plano vertical paralelo al muro de fachada sin aberturas, situado a 0,20 m del mis- mo.
Por un plano vertical paralelo al muro de fachada a una distancia de 1 m de las ventanas, balcones, terrazas o cualquier otra abertura. Este plano vendrá, a su vez, limitado por los planos siguientes:
Un plano horizontal situado a una distancia vertical de 0,30 m de la parte superior de la abertura de que se trate.
Dos planos verticales, uno a cada lado de la abertura, perpendicular a la fachada, y situados a 1 m de distancia horizontal de los extremos de la abertura.
Un plano horizontal situado a 3 m por debajo de los antepechos de las aberturas. Los límites de ésta zona de protección se representan en la Figura 6.1.
0,2
1,8
1,0
45 o
0,2
45 o
0,2
3,0
0,3
3,0
0,2
1,0
3,0
1,0
3,0
1,0
0,3
0,2
1,0 1,0
3,0
0,2
0, 2
0,8 0,8
3,0
3,0
0,2
1,0 1,0 1,0
0,3
3,0
1,8
3,0
1,0
1,8

## Slide 80
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
3.2.2 Separación mínima entre conductores desnudos y entre éstos y los muros o paredes de edificaciones
Las distancias (D) entre conductores desnudos de polaridades diferentes serán, como mínimo las siguientes:
En vanos hasta 4 m
En vanos de 4 a 6 m
En vanos de 6 a 30 m
En vanos de 30 a 50 m
0,10 m
0,15 m
0,20 m
0,30 m
Para vanos mayores de 50 m se aplicará la fórmula D 5 0,55 F , en la que F es la flecha máxima en m.
En los apoyos en los que se establezcan derivaciones, la distancia entre cada uno de los con- ductores derivados y los conductores de polaridad diferente de la línea de donde aquellos se deriven podrá disminuirse hasta un 50 por ciento de los valores indicados anteriormente, con un mínimo de 0,10 m.
Los conductores colocados sobre apoyos sujetos a fachadas de edificios estarán distanciados de éstas 0,20 m como mínimo. Esta separación deberá aumentarse en función de los vanos, de forma que nunca pueda sobrepasarse la zona de protección señalada en el capítulo ante- rior, ni en el caso de los más fuertes vientos.
  Empalmes y conexiones de conductores. Condiciones mecánicas y eléctricas de los mismos
Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán utilizando piezas metálicas apropia- das, resistentes a la corrosión, y que aseguren un contacto eléctrico eficaz, de modo que en ellos, la elevación de temperatura no sea superior a la de los conductores.
Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90 por ciento de su carga de rotura. No es admisible realizar empalmes por soldadura o por torsión directa de los conductores.
En los empalmes y conexiones de conductores aislados, o de éstos con conductores desnu- dos, se utilizarán accesorios adecuados, resistentes a la acción de la intemperie y se colocarán de tal forma que eviten la penetración de la humedad en los conductores aislados.
Las derivaciones se conectarán en las proximidades de los soportes de línea, y no originarán tracción mecánica sobre la misma.
Con conductores de distinta naturaleza, se tomarán todas las precauciones necesarias para obviar los inconvenientes que se derivan de sus características especiales, evitando la corro- sión electrolítica mediante piezas adecuadas.
  Sección mínima del conductor neutro
Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución la sección mínima del conductor neutro será:
Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores: la sección de neutro será como mínimo, la de la Tabla 1 de la
ITC-BT-07, con un mínimo de 10 mm2 para cobre y de 16 mm2 para aluminio.
En caso de utilizar conductor neutro de aleaciones de aluminio (por ejemplo Almelec), la sección a considerar será la equivalente, teniendo en cuenta las conductividades de los dife- rentes materiales.
- 79 -

## Slide 81
Cap. II: Redes de distribución
ITC 6
  Identificación del conductor neutro
El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. En las líneas de con- ductores desnudos se admite que no lleve identificación alguna cuando éste conductor tenga distinta sección o cuando esté claramente diferenciado por su posición.
  Continuidad del conductor neutro
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que ésta interrupción sea realizada con alguno de los dispositivos siguientes:
Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro y las fases al mismo tiempo (corte omnipolar simultáneo), o que conecten el neutro antes que las fases y des- conecten éstas antes que el neutro.
Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los con- ductores de fase, debidamente señalizadas, y que solo puedan ser maniobradas mediante herramientas adecuadas, no debiendo, en éste caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro.
  Puesta a tierra del neutro
El conductor neutro de las líneas aéreas de redes de distribución de las compañías eléctricas se conectará a tierra en el centro de transformación o central generadora de alimentación, en la forma prevista en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Además, en los esquemas de distribución tipo TT y TN, el conductor neutro y el de protección para el esquema TN-S, de- berán estar puestos a tierra en otros puntos, y como mínimo una vez cada 500 m de longitud de línea. Para efectuar ésta puesta a tierra se elegirán, con preferencia, los puntos de donde partan las derivaciones importantes.
Cuando, en los mencionados esquemas de distribución tipo, la puesta a tierra del neutro se efectúe en un apoyo de madera, los soportes metálicos de los aisladores correspondientes a los conductores de fase en éste apoyo estarán unidos al conductor neutro.
En las redes de distribución privadas, con origen en centrales de generación propia para las que se prevea la puesta a tierra del neutro, se seguirá lo especificado anteriormente para las redes de distribución de las compañías eléctricas.
  Instalación de apoyos
Los apoyos estarán consolidados por fundaciones adecuadas o bien directamente empotra- dos en el terreno, asegurando su estabilidad frente a las solicitaciones actuantes y a la natu- raleza del suelo. En su instalación deberá observarse:
Los postes de hormigón se colocarán en cimentaciones monolíticas de hormigón.
Los apoyos metálicos serán cimentados en macizos de hormigón o mediante otros procedi- mientos avalados por la técnica (pernos, etc.). La cimentación deberá construirse de forma tal que facilite el deslizamiento del agua, y cubra, cuando existan, las cabezas de los pernos.
Los postes de madera se colocarán directamente retacados en el suelo, y no se empotra- rán en macizos de hormigón. Se podrán fijar a bases metálicas o de hormigón por medio de elementos de unión apropiados que permitan su fácil sustitución, quedando el poste separado del suelo 0,15 m, como mínimo.
- 80 -

## Slide 82
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
  Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos
Las líneas eléctricas aéreas deberán cumplir las condiciones señaladas en los apartados 3.9.1 y 3.9.2 de la presente Instrucción.
    Cruzamientos
Las líneas deberán presentar, en lo que se refiere a los vanos de cruce con las vías e instala- ciones que se señalan, las condiciones que para cada caso se indican.
      Con líneas eléctricas aéreas de alta tensión
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, la línea de baja tensión deberá cruzar por debajo de la línea de alta tensión.
La mínima distancia vertical «d» entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior, en metros, a:
d $ 1, 5 + U + L1 + L2
100
donde:
U es la tensión nominal, en kV, de la línea de alta tensión.
L1 es la longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de alta tensión.
L2 es la longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de baja tensión.
Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de baja tensión tenga componente vertical ascendente se tomarán las debidas precauciones para que no se desprendan los conductores, aisladores o accesorios de sujeción.
Podrán realizarse cruces sin que la línea de alta tensión reúna ninguna condición especial cuando la línea de baja tensión esté protegida en el cruce por un haz de cables de acero, situado entre los conductores de ambas líneas, con la suficiente resistencia mecánica para soportar la caída de los conductores de la línea de alta tensión, en el caso de que éstos se rompieran o desprendieran. Los cables de protección serán de acero galvanizado, y estarán puestos a tierra.
En caso de que por circunstancias singulares sea necesario que la línea de baja tensión cruce por encima de la de alta tensión será preciso recabar autorización expresa del organismo competente de la Administración, debiendo tener presentes, para realizar estos cruzamientos, todas las precauciones y criterios expuestos en el citado Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
      Con otras líneas eléctricas aéreas de baja tensión
Cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, establecidas en apoyos dife- rentes, la distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será superior a 0,50 m, y si el cruzamiento se realiza en apoyo común esta distancia será la señalada en el punto 3.2.2 para los apoyos de derivación. Cuando las dos líneas sean aisladas podrán estar en contacto.
- 81 -

## Slide 83
Cap. II: Redes de distribución
ITC 6
3.9.1.3 Con líneas aéreas de telecomunicación
Las líneas de baja tensión, con conductores desnudos, deberán cruzar por encima de las de telecomunicación. Excepcionalmente podrán cruzar por debajo, debiendo adoptarse en este caso una de las soluciones siguientes:
Colocación entre las líneas de un dispositivo de protección formado por un haz de cables de acero, situado entre los conductores de ambas líneas, con la suficiente resistencia me- cánica para soportar la caída de los conductores de la línea de telecomunicación en el caso de que se rompieran o desprendieran. Los cables de protección serán de acero galvanizado, y estarán puestos a tierra.
Empleo de conductores aislados para 0,6/1 kV en el vano de cruce para líneas de baja tensión.
Empleo de conductores aislados para 0,6/1 kV en el vano de cruce para la línea de teleco- municación.
Cuando el cruce se efectúe en distintos apoyos, la distancia mínima entre los conducto- res desnudos de las líneas de baja tensión y los de las líneas de telecomunicación, será de 1 m. Si el cruce se efectúa sobre apoyos comunes dicha distancia podrá reducirse a 0,50 m.
      Con carretera y ferrocarriles sin electrificar
Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 410 daN, admitiéndose en el caso de acometidas con conductores aislados que se reduzca dicho valor hasta 280 daN.
La altura mínima del conductor más bajo, en las condiciones de flecha más desfavorables, será de 6 m.
Los conductores no presentarán ningún empalme en el vano de cruce, admitiéndose, du- rante la explotación, y por causa de reparación de la avería, la existencia de un empalme por vano.
      Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses
La altura mínima de los conductores sobre los cables o hilos sustentadores o conductores de la línea de contacto será de 2 m.
Además, en el caso de ferrocarriles, tranvías o trolebuses provistos de trole, o de otros ele- mentos de toma de corriente que puedan, accidentalmente, separarse de la línea de con- tacto, los conductores de la línea eléctrica deberán estar situados a una altura tal que, al desconectarse el elemento de toma de corriente, no alcance, en la posición más desfavorable que pueda adoptar, una separación inferior a 0,30 m con los conductores de la línea de baja tensión.
      Con teleféricos y cables transportadores
Cuando la línea de baja tensión pase por encima, la distancia mínima entre los conductores y cualquier elemento de la instalación del teleférico será de 2 m. Cuando la línea aérea de baja tensión pase por debajo está distancia no será inferior a 3 m. Los apoyos adyacentes del teleférico correspondiente al cruce con la línea de baja tensión se pondrán a tierra.
- 82 -

## Slide 84
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
      Con ríos y canales navegables o flotables
La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que puede alcanzar será de: H = G + 1 m, donde G es el gálibo.
En el caso de que no exista gálibo definido se considerará éste igual a 6 m.
      Con antenas receptoras de radio y televisión
Los conductores de la línea de baja tensión, cuando sean desnudos, deberán presentar, como mínimo, una distancia igual a 1 m con respecto a la antena en si, a sus tirantes y a sus conduc- tores de bajada, cuando éstos no estén fijados a las paredes de manera que eviten el posible contacto con la línea de baja tensión.
Queda prohibida la utilización de los apoyos de sustentación de líneas de baja tensión para la fijación sobre los mismos de las antenas de radio o televisión, así como de los tirantes de las mismas.
      Con canalizaciones de agua y gas
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Para líneas aéreas desnudas la distancia mínima será 1 m.
    Proximidades y paralelismos
3.9.2.1 Con líneas eléctricas aéreas de alta tensión
Se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, para evitar la construcción de líneas paralelas con las de alta tensión a distancias inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo más alto entre las trazas de los conductores más próximos.
Se exceptúa de la prescripción anterior las líneas de acceso a centrales generadoras, esta- ciones transformadoras y centros de transformación. En estos casos se aplicará lo prescrito en los reglamentos aplicables a instalaciones de alta tensión. No obstante, en paralelismos con líneas de tensión igual o inferior a 66 kV no deberá existir una separación inferior a 2 m entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, y de 3 m para tensiones su- periores.
Las líneas eléctricas de baja tensión podrán ir en los mismos apoyos que las de alta tensión cuando se cumplan las condiciones siguientes:
Los conductores de la línea de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480 daN, e irán colocados por encima de los de baja tensión.
La distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será, por lo menos, igual a la separación de los conductores de la línea de alta tensión.
En los apoyos comunes, deberá colocarse una indicación, situada entre las líneas de baja y alta tensión, que advierta al personal que ha de realizar trabajos en baja tensión de los peligros que supone la presencia de una línea de alta tensión en la parte superior.
El aislamiento de la línea de baja tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra de la línea de alta tensión.
- 83 -

## Slide 85
Cap. II: Redes de distribución
ITC 6
      Con otras líneas de baja tensión o de telecomunicación
Cuando ambas líneas sean de conductores aislados, la distancia mínima será de 0,10 m.
Cuando cualquiera de las líneas sea de conductores desnudos, la distancia mínima será de 1 m. Si ambas líneas van sobre los mismos apoyos, la distancia mínima podrá reducirse a 0,50 m. El nivel de aislamiento de la línea de telecomunicación será, al menos, igual al de la línea de baja tensión, de otra forma se considerará como línea de conductores desnudos.
Cuando el paralelismo sea entre líneas desnudas de baja tensión, las distancias mínimas son las establecidas en el apartado 3.2.2.
      Con calles y carreteras
Las líneas aéreas con conductores desnudos podrán establecerse próximas a estás vías públi- cas, debiendo en su instalación mantener la distancia mínima de 6 m, cuando vuelen junto a las mismas en zonas o espacios de posible circulación rodada, y de 5 m en los demás casos. Cuando se trate de conductores aislados, esta distancia podrá reducirse a 4 m cuando no vuelen junto a zonas o espacios de posible circulación rodada.
      Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses
La distancia horizontal de los conductores a la instalación de la línea de contacto será de 1,5 m, como mínimo.
      Con zonas de arbolado
Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz; cuando la línea sea de conductores desnudos deberán tomarse las medidas necesarias para que el árbol y sus ramas, no lleguen a hacer contacto con dicha línea.
      Con canalizaciones de agua
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m.
Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distan- cias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
      Con canalizaciones de gas
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica o entre los cables desnudos y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal.
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distan- cias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
- 84 -

## Slide 86
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
- 85 -
4. Intensidades máximas admisibles por los conductores
  Generalidades
Las intensidades máximas admisibles que figuran en los siguientes apartados de esta Ins- trucción, se aplican a los cables aislados de tensión asignada de 0,6/1 kV y a los conductores desnudos utilizados en redes aéreas.
  Cables formados por conductores aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz, a espiral visible
Satisfarán las exigencias especificadas en UNE 21 030.
    Intensidades máximas admisibles
En las tablas 6.3, 6.4 y 6.5 figuran las intensidades máximas admisibles en régimen permanen- te, para algunos de estos tipos de cables, utilizados en condiciones normales de instalación.
Se definen como condiciones normales de instalación las correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre, y a una temperatura ambiente de 40 ºC.
Para condiciones de instalación diferentes u otras variables a tener en cuenta, se aplicarán los factores de corrección definidos en el apartado 4.2.2.
      Cables con neutro fiador de aleación de Aluminio-Magnesio-Silicio (Almelec) para instalaciones de cables tensados
Tabla 6.3. Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente de 40 ºC.
4.2.1.2 Cables sin neutro fiador para instalaciones de cables posados, o tensados con fiador de acero
Número de conductores por sección (mm²) | Intensidad máxima (A)
1 3 25 Al/54,6 Alm | 110
1 3 50 Al/54,6 Alm | 165
3 3 25 Al/54,6 Alm | 100
3 3 50 Al/54,6 Alm | 150
3 3 95 Al/54,6 Alm | 230
3 3 150 Al/80 Alm | 305
Número de conductores por sección (mm²) | Intensidad máxima (en A) | 
 | Posada sobre fachadas | Tendida con fiador de acero
2 3 16 Al | 73 | 81
2 3 25 Al | 101 | 109
4 3 16 Al | 67 | 72
4 3 25 Al | 90 | 97
4 3 50 Al | 133 | 144
3 3 95/50 Al | 207 | 223
3 3 150/95 Al | 277 | 301
Tabla 6.4. Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente de 40 ºC.

## Slide 87
Cap. II: Redes de distribución
ITC 6
Tabla 6.7. Factores de corrección de la intensidad máxima admisible para cables aislados en haz, en función de la temperatura ambiente.
- 86 -
Tabla 6.5. Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente de 40 ºC.
    Factores de corrección
      Instalación expuesta directamente al sol
En zonas en las que la radiación solar es muy fuerte, se deberá tener en cuenta el calenta- miento de la superficie de los cables con relación a la temperatura ambiente, por lo que en estos casos se aplica un factor de corrección 0,9 o inferior, tal como recomiendan las Normas de la serie UNE 20 435.
      Factores de corrección por agrupación de varios cables
En la Tabla 6.6 figuran los factores de corrección de la intensidad máxima admisible, en caso de agrupación de varios cables en haz al aire. Estos factores se aplican a cables separados entre sí, una distancia comprendida entre un diámetro y un cuarto de diámetro en tendidos horizontales con cables en el mismo plano vertical.
Para otras separaciones o agrupaciones consultar la Norma UNE 21 144-2-2.
A efectos de cálculo se considera como diámetro de un cable en haz, 2,5 veces el diámetro del conductor de fase.
4.2.2.3 Factores de corrección en función de la temperatura ambiente
En la Tabla 6.7 figuran los factores de corrección para temperaturas diferentes a 40 ºC.
Número de conductores por sección (mm2) | Intensidad máxima (en A) | 
 | Posada sobre fachada | Tendida con fiador de acero
2 3 10 Cu | 77 | 85
4 3 10 Cu | 65 | 72
4 3 16 Cu | 86 | 95
D
D
L
¼ D < L < D
Número de cables | 1 | 2 | 3 | más de 3
Factor de corrección | 1,00 | 0,89 | 0,80 | 0,75
Tabla 6.6. Factores de corrección de la intensidad máxima admisible en caso de agrupación de cables aislados en haz, instalados al aire.
Temperatura (ºC) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Aislados con polietileno reticulado | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90

## Slide 88
ITC-BT-6: Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC 6
Tabla 6.10. Densidad de corriente en A/mm² para conductores desnudos al aire.
4.4 Otros cables u otros sistemas de instalación
Para cualquier otro tipo de cable o composiciones u otro sistema de instalación no con- templado en esta Instrucción, así como para cables que no figuran en las tablas anterio- res deberán consultarse las Normas de la serie UNE 20 435, o calcularse según la Norma UNE 21 144.
- 87 -
4.2.3 Intensidades máximas de cortocircuito admisible en los conductores de los cables
En la Tabla 6.8 y Tabla 6.9 se indican las intensidades de cortocircuito admisibles, en función de los diferentes tiempos de duración del cortocircuito.
Tabla 6.9. Intensidades máximas de cortocircuitos en kA para conductores de cobre.
4.3 Conductores desnudos de cobre y aluminio
Las intensidades máximas admisibles en régimen permanente serán las obtenidas por aplica- ción de la tabla siguiente:
Sección del conductor (mm2) | Duración del cortocircuito (s) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0
16 | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8
25 | 7,3 | 5,0 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 1,3
50 | 14,7 | 10,1 | 8,5 | 6,6 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,7
95 | 27,9 | 19,2 | 16,1 | 12,5 | 8,8 | 7,2 | 6,2 | 5,6 | 5,1
150 | 44,1 | 30,4 | 25,5 | 19,8 | 13,9 | 11,4 | 9,9 | 8,8 | 8,1
Tabla 6.8. Intensidades máximas de cortocircuitos en kA para conductores de aluminio.
Sección del conductor (mm2) | Duración del cortocircuito (s) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0
10 | 4,81 | 3,29 | 2,70 | 2,11 | 1,52 | 1,26 | 1,11 | 1,00 | 0,92
16 | 7,34 | 5,23 | 4,29 | 3,35 | 2,40 | 1,99 | 1,74 | 1,57 | 1,44
Sección nominal (mm²) | Densidad de corriente (A/mm²) | 
 | Cobr | Aluminio
10 | 8,75 | --
16 | 7,60 | 6,00
25 | 6,35 | 5,00
35 | 5,75 | 4,55
50 | 5,10 | 4,00
70 | 4,50 | 3,55
95 | 4,05 | 3,20
120 | -- | 2,90
150 | -- | 2,70

## Slide 89
7
Redes subterráneas para distribución en baja tensión
Índice
1. Cables......................................................................................................................................89
2. Ejecución de las instalaciones............................................................................................90
2.1 Instalación de cables aislados...................................................................................................................90
2.1.1 Directamente enterrados............................................................................................................................ 90
2.1.2 En canalizaciones entubadas ..................................................................................................................... 90
2.1.3 En galerías........................................................................................................................................................ 91
2.1.4 En atarjeas o canales revisables ................................................................................................................ 92
2.1.5 En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared........................................... 93
2.1.6 Circuitos con cables en paralelo ............................................................................................................... 93
2.2 Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismo...........................................93 2.2.1 Cruzamientos.................................................................................................................................................. 93 2.2.2 Proximidades y paralelismos...................................................................................................................... 94 2.2.3 Acometidas (conexiones de servicio) ...................................................................................................... 95
2.3 Puesta a tierra y continuidad del neutro ................................................................................................95
3. Intensidades máximas admisibles.....................................................................................96
3.1 Intensidades máximas permanentes en los conductores de los cables ...........................................96 3.1.1 Temperatura máxima admisible ............................................................................................................... 96 3.1.2 Condiciones de instalación enterrada ..................................................................................................... 96
3.1.3 Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares ................................................... 100
3.1.4 Condiciones de instalación al aire (en galerías, zanjas registrables,
atarjeas o canales revisables) ................................................................................................................. 100
3.2 Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores ........................................................ 104
3.3 Otros cables o sistemas de instalación................................................................................................ 105

## Slide 90
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
Tabla 7.1. Sección mínima del conductor neutro en función de la sección de los conductores de fase.
- 89 -
1. Cables
Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de alu- minio y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán además debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.
Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, y de- berán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-HD 603. La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión pre- vistas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio.
Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución, la sección mínima del conductor neutro será:
Con dos o tres conductores: Igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores, la sección del neutro será como mínimo la de la Tabla 7.1.
Conductores fase (mm2) | Sección neutro (mm2)
6 (Cu) | 6
10 (Cu) | 10
16 (Cu) | 10
16 (Al) | 16
25 | 16
35 | 16
50 | 25
70 | 35
95 | 50
120 | 70
150 | 70
185 | 95
240 | 120
300 | 150
400 | 185

## Slide 91
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
2. Ejecución de las instalaciones
  Instalación de cables aislados
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas perfec- tamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las Normas de la serie UNE 20 435), a respetar en los cambios de dirección.
En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto.
Los cables aislados podrán instalarse de cualquiera de las maneras indicada a continuación:
    Directamente enterrados
La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m en calzada.
Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes, tales como las estableci- das en el apartado 2.1.2. Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones que se establecen en el apartado 2.2 de la presente instrucción así lo exijan.
Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno, y que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalación de los cables se seguirán las instrucciones descritas a continuación:
El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espe- sor mínimo 0,05 m sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales.
Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como por ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podrá admitirse el empleo de otras protecciones mecánicas equivalen- tes. Se colocará también una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte superior del cable de 0,25 m.
Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de señalización.
2.1.2 En canalizaciones entubadas
Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21. No se instalará más de un circuito por tubo.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, re- gistrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arque- tas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.
- 90 -

## Slide 92
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
    En galerías
Se consideran dos tipos de galería, la galería visitable, de dimensiones interiores suficientes para la circulación de personas, y la galería registrable, o zanja prefabricada, en la que no está prevista la circulación de personas y dónde las tapas de registro precisan medios mecánicos para su manipulación.
Las galerías serán de hormigón armado o de otros materiales de rigidez, estanqueidad y dura- ción equivalentes. Se dimensionarán para soportar la carga de tierras y pavimentos situados por encima y las cargas del tráfico que correspondan.
      Galerías visitables
Limitación de servicios existentes
Las galerías visitables se usarán, preferentemente, para instalaciones eléctricas de potencia, cables de control y telecomunicaciones. En ningún caso podrán coexistir en la misma galería instalaciones eléctricas e instalaciones de gas.
Tampoco es recomendable que existan canalizaciones de agua aunque en aquellos casos en que sea necesario, las canalizaciones de agua se situarán a un nivel inferior que el resto de las instalaciones, siendo condición indispensable, que la galería tenga un desagüe situado por encima de la cota del alcantarillado, o de la canalización de saneamiento en que evacua.
Condiciones generales
Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 m de anchura mínima y 2 m de altura mínima, debiéndose justificar las excepciones. En los puntos singulares, entron- ques, pasos especiales, accesos de personal, etc., se estudiarán tanto el correcto paso de las canalizaciones como la seguridad de circulación de las personas.
Los accesos a la galería deben quedar cerrados de forma que se impida la entrada de personas ajenas al servicio, pero que permita la salida de las que estén en su interior. Deberán dispo- nerse accesos en las zonas extremas de las galerías.
La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se renueve 6 veces por hora, para evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad, y contribuir a que la temperatura máxima de la galería sea compatible con los servicios que contenga. Esta tem- peratura no sobrepasará los 40 ºC.
Los suelos de las galerías serán antideslizantes y deberán tener la pendiente adecuada y un sistema de drenaje eficaz, que evite la formación de charcos.
Las empresas utilizadoras tomarán las disposiciones oportunas para evitar la presencia de roedores en las galerías.
Disposición e identificación de los cables
Es aconsejable disponer los cables de distintos servicios y de distintos propietarios sobre so- portes diferentes y mantener entre ellos unas distancias que permitan su correcta instalación y mantenimiento. Dentro de un mismo servicio debe procurarse agruparlos por tensiones (por ejemplo, en uno de los laterales se instalarán los cables de baja tensión, control, señali- zación, etc., reservando el otro para los cables de alta tensión).
Los cables se dispondrán de forma que su trazado sea recto y procurando conservar su po- sición relativa con los demás. Las entradas y salidas de los cables en las galerías se harán de forma que no dificulten ni el mantenimiento de los cables existentes ni la instalación de nuevos cables.
Una vez instalados, todos los cables deberán quedar debidamente señalizados e identificados. En la identificación figurará, también, la empresa a quien pertenecen.
- 91 -

## Slide 93
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
Sujeción de los cables
Los cables deberán estar fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante ele- mentos de sujeción (regletas, ménsulas, bandejas, bridas, etc.) para evitar que los esfuerzos electrodinámicos que pueden presentarse durante la explotación de las redes de baja tensión, puedan moverlos o deformarlos.
Estos esfuerzos, en las condiciones más desfavorables previsibles, servirán para dimensionar la resistencia de los elementos de sujeción, así como su separación.
En el caso de cables unipolares agrupados en mazo, los mayores esfuerzos electrodinámicos aparecen entre fases de una misma línea, como fuerza de repulsión de una fase respecto a las otras. En este caso pueden complementarse las sujeciones de los cables con otras que mantengan unido el mazo.
Equipotencialidad de masas metálicas accesibles
Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, bridas, etc.) u otros elementos metálicos accesibles a las personas que transitan por las galerías (pavi- mentos, barandillas, estructuras o tuberías metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente al conductor de tierra de la galería.
Galerías de longitud superior a 400 m
Las galerías de longitud superior a 400 m, además de las disposiciones anteriores, dispondrán de:
Iluminación fija en su interior.
Instalaciones fijas de detección de gases tóxicos, con una sensibilidad mínima de 300 ppm.
Indicadores luminosos que regulen el acceso en las entradas.
Accesos de personas cada 400 m, como máximo.
Alumbrado de señalización interior para informar de las salidas y referencias exteriores.
Tabiques de sectorización contra incendios (RF120) según NBE-CPI-96.
Puertas cortafuegos (RF 90) según NBE-CPI-96.
2.1.3.2 Galerías o zanjas registrables
En tales galerías se admite la instalación de cables eléctricos de alta tensión, de baja tensión y de alumbrado, control y comunicación. No se admite la existencia de canalizaciones de gas. Solo se admite la existencia de canalizaciones de agua, si se puede asegurar que en caso de fuga, el agua no afecte a los demás servicios (por ejemplo, en un diseño de doble cuerpo, en el que en un cuerpo se dispone una canalización de agua, y en el otro cuerpo, estanco respecto al anterior cuando tiene colocada la tapa registrable, se disponen los cables de baja tensión, de alta tensión, de alumbrado público, semáforos, control y comunicación).
Las condiciones de seguridad más destacables que deben cumplir este tipo de instalación son:
Estanqueidad de los cierres
Buena renovación de aire en el cuerpo ocupado por los cables eléctricos, para evitar acumulaciones de gas y condensación de humedades, y mejorar la disipación de calor
2.1.4 En atarjeas o canales revisables
En ciertas ubicaciones con acceso restringido a personas adiestradas, como puede ser, en el interior de industrias o de recintos destinados exclusivamente a contener instalaciones eléc- tricas, podrán utilizarse canales de obra con tapas (que normalmente enrasan con el nivel del suelo) manipulables a mano.
- 92 -

## Slide 94
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
Es aconsejable separar los cables de distintas tensiones (aprovechando el fondo y las dos paredes). Incluso, puede ser preferible utilizar canales distintos.
El canal debe permitir la renovación del aire. Sin embargo, si hay canalizaciones de gas cerca- nas al canal, existe el riesgo de explosión ocasionado por eventuales fugas de gas que lleguen al canal. En cualquier caso, el proyectista debe estudiar las características particulares del entorno y justificar la solución adoptada.
    En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared
Normalmente, este tipo de instalación solo se empleará en subestaciones u otras instala- ciones eléctricas y en la parte interior de edificios, no sometida a la intemperie, y en donde el acceso quede restringido al personal autorizado. Cuando las zonas por las que discurra el cable sean accesibles a personas o vehículos, deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad.
    Circuitos con cables en paralelo
Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo conductor se podrá instalar más de un conductor por fase, según los siguientes criterios:
Emplear conductores del mismo material, sección y longitud.
Los cables se agruparán al tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles, por ejemplo:
  Tres ternas en un nivel: RST, TSR, RST
  Tres ternas apiladas en tres niveles: RST
TSR RST
  Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismo
Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, deberán cum- plir, además de los requisitos reseñados en el presente punto, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuan- do sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de baja tensión.
Los requisitos señalados en este punto no serán de aplicación a cables dispuestos en galerías, en canales, en bandejas, en soportes, en palomillas o directamente sujetos a la pared. En estos casos, la disposición de los cables se hará a criterio de la empresa que los explote; sin embargo, para establecer las intensidades admisibles en dichos cables se deberán aplicar los factores de corrección definidos en el apartado 3.
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras «topo» de tipo impacto, hincadora de tuberías o ta- ladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria.
    Cruzamientos
A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados.
- 93 -

## Slide 95
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
Calles y carreteras
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
Ferrocarriles
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón y siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo.
Otros cables de energía eléctrica
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los alta tensión.
La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Cables de telecomunicación
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de
0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante.
Canalizaciones de agua y gas
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamen- te enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Conducciones de alcantarillado
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admiti- rá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siem- pre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Depósitos de carburante
Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el apartado 2.1.2 y distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depó- sito, como mínimo 1,5 m por cada extremo.
2.2.2 Proximidades y paralelismos
Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir las con- diciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.
- 94 -

## Slide 96
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
Otros cables de energía eléctrica
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en cana- lización entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá instalarlos a menor distancia, incluso en contacto.
Cables de telecomunicación
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo pres- crito en el apartado 2.1.2.
Canalizaciones de agua
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distan- cias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
Canalizaciones de gas
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas dis- tancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal.
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distan- cias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
2.2.3 Acometidas (conexiones de servicio)
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canaliza- ción instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.
La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad adecuada.
2.3 Puesta a tierra y continuidad del neutro
La puesta a tierra y continuidad del neutro se atendrá a lo establecido en los capítulos 3.6 y
3.7 de la ITC-BT 06.
- 95 -

## Slide 97
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
Tabla 7.2. Cables aislados con aislamiento seco; temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor.
    Condiciones de instalación enterrada
      Condiciones tipo de instalación enterrada
A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considera la siguiente insta- lación tipo:
Un solo cable tripolar o tetrapolar o una terna de cables unipolares en contacto mutuo, o un cable bipolar o dos cables unipolares en contacto mutuo, directamente enterrados en toda su longitud en una zanja de 0,70 m de profundidad, en un terreno de resistividad térmica media de 1 K·m/W y temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad, de 25 ºC.
- 96 -
3. Intensidades máximas admisibles
  Intensidades máximas permanentes en los conductores de los cables
En las tablas que siguen se dan los valores indicados en la Norma UNE 20 435.
En la Tabla 7.2 se dan las temperaturas máximas admisibles en el conductor según los tipos de aislamiento.
En las Tablas 7.3, 7.4 y 7.5 se indican las intensidades máximas permanentes admisibles en los diferentes tipos de cables, en las condiciones tipo de instalación enterrada indicadas en el apartado 3.1.2.1. En las condiciones especiales de instalación indicadas en el apartado 3.1.2.2 se aplicarán los factores de corrección que correspondan según las Tablas 7.6 a 7.9. Dichos factores de corrección se indican para cada condición que pueda diferenciar la instalación considerada de la instalación tipo.
En las Tablas 7.10, 7.11 y 7.12 se indican las intensidades máximas permanentes admisibles en los diferentes tipos de cables, en las condiciones tipo de instalación al aire indicadas en el apartado 3.1.4.1. En las condiciones especiales de instalación indicadas en el apartado 3.1.4.2 se aplicarán los factores de corrección que corresponda, Tablas 7.13 a 7.15. Dichos factores de corrección se indican para cada condición que pueda diferenciar la instalación considerada de la instalación tipo.
    Temperatura máxima admisible
Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la temperatura máxima que el aislamiento pueda soportar sin alteraciones de sus propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga.
En la Tabla 7.2 se especifican, con carácter informativo, las temperaturas máximas admisibles, en servicio permanente y en cortocircuito, para algunos tipos de cables aislados con aisla- miento seco.
Tipo de Aislamiento seco | Temperatura máxima (ºC) | 
 | Servicio permanente | Cortocircuito t  5s
Policloruro de vinilo (PVC) |  | 
S  300 mm2 | 70 | 160
S > 300 mm2 | 70 | 140
Polietileno reticulado (XLPE) | 90 | 250
Etileno Propileno (EPR) | 90 | 250

## Slide 98
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
Tabla 7.4. Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de aluminio en instalación enterrada (servicio permanente).
- 97 -
Cables | Sección nominal de los conductores (mm2) | Intensidad
3 3 50 Al 1 16 Cu | 50 | 160
3 3 95 Al 1 30 Cu | 95 | 235
3 3 150 Al 1 50 Cu | 150 | 305
3 3 240 Al 1 80 Cu | 240 | 395
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC Temperatura del terreno: 25 ºC Profundidad de instalación: 0,70 m Resistividad térmica del terreno: 1 K·m/W |  | 
Tabla 7.3. Intensidad máxima admisible en amperios para cables tetrapolares con conductores de aluminio y conductor neutro concéntrico de cobre, en instalación enterrada (servicio permanente).
Sección nominal mm2 | Terna de cables unipolares (1) (2) |  |  | 1 cable tripolar o tetrapolar (3) |  | 
 | Tipo de aislamiento |  |  |  |  | 
 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
16 | 97 | 94 | 86 | 90 | 86 | 76
25 | 125 | 120 | 110 | 115 | 110 | 98
35 | 150 | 145 | 130 | 140 | 135 | 120
50 | 180 | 175 | 155 | 165 | 160 | 140
70 | 220 | 215 | 190 | 205 | 220 | 170
95 | 260 | 255 | 225 | 240 | 235 | 210
120 | 295 | 290 | 260 | 275 | 270 | 235
150 | 330 | 325 | 290 | 310 | 305 | 265
185 | 375 | 365 | 325 | 350 | 345 | 300
240 | 430 | 420 | 380 | 405 | 395 | 350
300 | 485 | 475 | 430 | 460 | 445 | 395
400 | 550 | 540 | 480 | 520 | 500 | 445
500 | 615 | 605 | 525 | - | - | -
630 | 690 | 680 | 600 | - | - | -
Tipo de aislamiento: XLPE - Polietileno reticulado - Temperatura máxima en el conductor 90 ºC (servicio permanente) EPR - Etileno propileno - Temperatura máxima en el conductor 90 ºC (servicio permanente) PVC - Policloruro de vinilo - Temperatura máxima en el conductor 70 ºC (servicio permanente) Temperatura del terreno 25 ºC Profundidad de instalación 0,70 m Resistividad térmica del terreno 1 K•m/W (1) Incluye el conductor neutro, si existe. (2) Para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección y tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225. (3) Para el caso de un cable bipolar, la intensidad máxima admisible será la correspondiente a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la misma sección y tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225. |  |  |  |  |  | 

## Slide 99
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
Tabla 7.5. Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en instalación enterrada (servicio permanente).
3.1.2.2 Condiciones especiales de instalación enterrada y factores de corrección de inten- sidad admisible
La intensidad admisible de un cable, determinada por las condiciones de instalación en- terrada cuyas características se han especificado en los apartados 2.1.1 y 3.1.2.1, deberán corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas, de forma que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada, no dé lugar a una temperatura en el conductor superior a la prescrita en la Tabla 7.2.
A continuación se exponen algunos casos particulares de instalación, cuyas características afec- tan al valor máximo de la intensidad admisible, indicando los factores de corrección a aplicar.
- 98 -
Sección nominal mm2 | Terna de cables unipolares (1) (2) |  |  | 1 cable tripolar o tetrapolar (3) |  | 
 | Tipo de aislamiento |  |  |  |  | 
 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
6 | 72 | 70 | 63 | 66 | 64 | 56
10 | 96 | 94 | 85 | 88 | 85 | 75
16 | 125 | 120 | 110 | 115 | 110 | 97
25 | 160 | 155 | 140 | 150 | 140 | 125
35 | 190 | 185 | 170 | 180 | 175 | 150
50 | 230 | 225 | 200 | 215 | 205 | 180
70 | 280 | 270 | 245 | 260 | 250 | 220
95 | 335 | 325 | 290 | 310 | 305 | 265
120 | 380 | 375 | 335 | 355 | 350 | 305
150 | 425 | 415 | 370 | 400 | 390 | 340
185 | 480 | 470 | 420 | 450 | 440 | 385
240 | 550 | 540 | 485 | 520 | 505 | 445
300 | 620 | 610 | 550 | 590 | 565 | 505
400 | 705 | 690 | 615 | 665 | 645 | 570
500 | 790 | 775 | 685 | - | - | -
630 | 885 | 870 | 770 | - | - | -
Tipo de aislamiento: XLPE - Polietileno reticulado - Temperatura máxima en el conductor 90 ºC (servicio permanente) EPR - Etileno propileno - Temperatura máxima en el conductor 90 ºC (servicio permanente) PVC - Policloruro de vinilo - Temperatura máxima en el conductor 70 ºC (servicio permanente) Temperatura del terreno 25 ºC Profundidad de instalación 0.70 m Resistividad térmica del terreno 1K•m/W (1) Incluye el conductor neutro, si existe. (2) Para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección y tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225. (3) Para el caso de un cable bipolar, la intensidad máxima admisible será la correspondiente a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la misma sección y tipo de aislamiento, multiplicada por 1,225. |  |  |  |  |  | 

## Slide 100
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
- 99 -
3.1.2.2.1 Cables enterrados en terrenos cuya temperatura sea distinta de 25ºC
En la Tabla 7.6 se indican los factores de corrección, F, de la intensidad admisible para tem- peraturas del terreno t distintas de 25 ºC, en función de la temperatura máxima de servicio
s de la Tabla 7.2.
Tabla 7.6. Factor de corrección F, para temperatura del terreno distinto de 25 ºC.
El factor de corrección para otras temperaturas del terreno, distintas de las de la tabla, será:
3.1.2.2.2 Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno de resistividad tér- mica distinta de 1 K·m/W
En la Tabla 7.7 se indican, para distintas resistividades térmicas del terreno, los correspondien- tes factores de corrección de la intensidad admisible.
Tabla 7.7. Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1 K·m/W
3.1.2.2.3 Cables tripolares o tetrapolares o ternas de cables unipolares agrupados bajo tierra
En la Tabla 7.8 se indican los factores de corrección que se deben aplicar, según el número de cables tripolares o ternas de unipolares y la distancia entre ellos.
Temperatura de servicio s (ºC) | Temperatura del terreno, t,(en ºC) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
90 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.78
70 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67
is - it is - 25
F =
Tipo de | Resistividad térmica del terreno (en K•m/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
cable | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 2,80
Unipolar | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1 | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,75 | 0,68 | 0,66
Tripolar | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,71 | 0,69
Factor de corrección |  |  |  |  |  |  |  | 
Separación entre los cables o ternas | Número de cables o ternas de la zanja |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
d5 0 (en contacto) | 0,80 | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,47
d5 0,07 m | 0,85 | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,6 | 0,56 | 0,53 | 0,50
d5 0,10 m | 0,85 | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,53
d5 0,15 m | 0,87 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,57
d= 0,20 m | 0,88 | 0,79 | 0,74 | 0,70 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,60
d= 0,25 m | 0,89 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,66 | 0,64 | 0,62
Tabla 7.8. Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos o ternas de cables unipolares.

## Slide 101
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
Tabla 7.9. Factores de corrección para diferentes profundidades de instalación.
    Cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares
En este tipo de instalaciones es de aplicación todo lo establecido en el apartado 3.1.2, ade- más de lo indicado a continuación.
Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y el diámetro aparente del circuito será superior a 2, pudiéndose aceptar excepcionalmente 1,5.
En el caso de una línea con cable tripolar o con una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo, se aplicará un factor de corrección de 0,8.
Si se trata de una línea con cuatro cables unipolares situados en sendos tubos, podrá aplicarse un factor de corrección de 0,9.
Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de agrupación y variará para cada cable según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estu- diarse individualmente.
En el caso de canalizaciones bajo tubos que no superen los 15 m, si el tubo se rellena con aglo- merados especiales no será necesario aplicar factor de corrección de intensidad por este motivo.
    Condiciones de instalación al aire (en galerías, zanjas registrables, atarjeas o canales revisables)
      Condiciones tipo de instalación al aire (en galerías, zanjas registrables, etcétera)
A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considera la siguiente insta- lación tipo:
- 100 -
3.1.2.2.4 Cables enterrados en zanja a diferentes profundidades.
En la Tabla 7.9 se indican los factores de corrección que deben aplicarse para profundidades de instalación distintas de 0,70 m.
d
d
d
Profundidad de instalación (m) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20
Factor de corrección | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95

## Slide 102
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
Tabla 7.11. Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente para cables con conductores de aluminio en instalación al aire en galerías ventiladas (temperatura ambiente 40 ºC).
- 101 -
Un solo cable tripolar o tetrapolar o una terna de cables unipolares en contacto mutuo, con una colocación tal que permita una eficaz renovación del aire, siendo la temperatura del medio ambiente de 40 ºC. Por ejemplo, con el cable colocado sobre bandejas o fijado a una pared, etcétera.
Cables | Sección nominal de los conductores (mm2) | Intensidad (en A)
3 3 50 Al 1 16 Cu | 50 | 125
3 3 95 Al 1 30 Cu | 95 | 195
3 3 150 Al 1 50 Cu | 150 | 260
3 3 240 Al 1 80 Cu | 240 | 360
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC. Temperatura del aire ambiente: 40 ºC. Disposición que permita una eficaz renovación del aire. |  | 
Tabla 7.10. Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente, para cables tetrapolares con conductores de aluminio y con conductor neutro concéntrico de cobre, en instalación al aire en galerías ventiladas.
Sección nominal (mm2) | Tres cables unipolares (1) |  |  | 1 cable trifásico |  | 
 | Tipo de aislamiento |  |  |  |  | 
 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
16 | 67 | 65 | 55 | 64 | 63 | 51
25 | 93 | 90 | 75 | 85 | 82 | 68
35 | 115 | 110 | 90 | 105 | 100 | 82
50 | 140 | 135 | 115 | 130 | 125 | 100
70 | 180 | 175 | 145 | 165 | 155 | 130
95 | 220 | 215 | 180 | 205 | 195 | 160
120 | 260 | 255 | 215 | 235 | 225 | 185
150 | 300 | 290 | 245 | 275 | 260 | 215
185 | 350 | 345 | 285 | 315 | 300 | 245
240 | 420 | 400 | 340 | 370 | 360 | 290
300 | 480 | 465 | 390 | 425 | 405 | 335
400 | 560 | 545 | 455 | 505 | 475 | 385
500 | 645 | 625 | 520 | - | - | -
630 | 740 | 715 | 600 | - | - | -
Temperatura del aire: 40 ºC. Un cable trifásico al aire o un conjunto (terna) de cables unipolares en contacto mutuo. Disposición que permita una eficaz renovación del aire. (1) Incluye el conductor neutro, si existiese. |  |  |  |  |  | 

## Slide 103
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
Tabla 7.13. Coeficiente de corrección F para temperatura ambiente distinta de 40 ºC
- 102 -
Tabla 7.12. Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente para cables con conductores de cobre en instalación al aire en galerías ventiladas (temperatura ambiente 40º C).
      Condiciones especiales de instalación al aire en galerías ventiladas y factores de corrección de la intensidad admisible
La intensidad admisible de un cable, determinada por las condiciones de instalación al aire en galerías ventiladas cuyas características se han especificado en el apartado 3.1.4.1, deberá co- rregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas, de forma que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no de lugar a una temperatura en el conductor, superior a la prescrita en la Tabla 7.2. A continuación, se exponen algunos casos particulares de instalación, cuyas características afectan al valor máximo de la intensidad admisible, indicando los coeficientes de corrección a aplicar.
        Cables instalados al aire en ambientes de temperatura distinta de 40 ºC
En la Tabla 7.13 se indican los factores de corrección F, de la intensidad admisible para tem- peraturas del aire ambiente, a distintas de 40ºC, en función de la temperatura máxima de servicio s en la Tabla 7.2.
Sección nominal (mm2) | Tres cables unipolares (1) |  |  | 1 cable trifásico |  | 
 | Tipo de aislamiento |  |  |  |  | 
 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
6 | 46 | 45 | 38 | 44 | 43 | 36
10 | 64 | 62 | 53 | 61 | 60 | 50
16 | 86 | 83 | 71 | 82 | 80 | 65
25 | 120 | 115 | 96 | 110 | 105 | 87
35 | 145 | 140 | 115 | 135 | 130 | 105
50 | 180 | 175 | 145 | 165 | 160 | 130
70 | 230 | 225 | 185 | 210 | 220 | 165
95 | 285 | 280 | 235 | 260 | 250 | 205
120 | 335 | 325 | 275 | 300 | 290 | 240
150 | 385 | 375 | 315 | 350 | 335 | 275
185 | 450 | 440 | 365 | 400 | 385 | 315
240 | 535 | 515 | 435 | 475 | 460 | 370
300 | 615 | 595 | 500 | 545 | 520 | 425
400 | 720 | 700 | 585 | 645 | 610 | 495
500 | 825 | 800 | 665 | - | - | -
630 | 950 | 915 | 765 | - | - | -
Temperatura del aire: 40 ºC. Un cable trifásico al aire o un conjunto (terna) de cables unipolares en contacto mutuo. Disposición que permita una eficaz renovación del aire. (1) Incluye el conductor neutro, si existiese. |  |  |  |  |  | 
Temperatura de servicio s (en ºC) | Temperatura ambiente, a (en ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
90 | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,77
70 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1 | 0,91 | 0,81 | 0,71 | 0,58

## Slide 104
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
- 103 -
El factor de corrección para otras temperaturas, distintas de las de la tabla, será:
6s -6a 6s - 40
F =
        Cables instalados al aire en canales o galerías pequeñas
Se observa que en ciertas condiciones de instalación (en canalillos, galerías pequeñas, etc.), en los que no hay una eficaz renovación de aire, el calor disipado por los cables no puede difundirse libremente y provoca un aumento de la temperatura del aire.
La magnitud de este aumento depende de muchos factores y debe ser determinada en cada caso como una estimación aproximada. Debe tenerse en cuenta que el incremento de tem- peratura por este motivo puede ser del orden de 15 K. La intensidad admisible en las condi- ciones de régimen deberá, por tanto, reducirse con los coeficientes de la Tabla 7.13.
        Grupos de cables instalados al aire
En las Tablas 7.14 y 7.15 se dan los factores de corrección a aplicar en los agrupamientos de varios circuitos constituidos por cables unipolares o multipolares en función del tipo de ins- talación y número de circuitos.
20 m m
20 mm
20 mm
20 m m
Tipo de instalación |  | Nº de bandejas | Nº de circuitos trifásicos (2) |  |  | A utilizar para (1)
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 
Bandejas perforadas (3) | Contiguos | 1 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | Tres cables en capa horizontal
 |  | 2 | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 
 |  | 3 | 0,00 | 0,85 | 0,80 | 
Bandejas verticales perforadas (4) | Contiguos | 1 | 0,95 | 0,85 | – | Tres cables en capa vertical
 |  | 2 | 0,90 | 0,85 | – | 
Bandejas escalera, soporte, etc. (3) | Contiguos | 1 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | Tres cables en capa horizontal
 |  | 2 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 
 |  | 3 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 
Bandejas perforadas (3) | 2 Ds Dr | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | Tres cables dispuestos en trebol
 |  | 2 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 
 |  | 3 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 
Bandejas verticales perforadas (4) | 2 Dc Db | 1 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 
 |  | 2 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 
Bandejas, escalera, soporte, etc. (3) | 22 Dr D c | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
 |  | 2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 
 |  | 3 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 
(1) Incluye además el conductor neutro, si existiese. (2) Para circuitos con varios cables en paralelo por fase, a los efectos de la aplicación de esta tabla, cada grupo de tres conductores se considera como un circuito. (3) Los valores están indicados para una distancia vertical entre bandejas de 300 mm. Para distancias más pequeñas, se reducirán los factores. (4) Los valores están indicados para una distancia horizontal entre bandejas de 225 mm, estando las bandejas monta- das dorso con dorso. Para distancias más pequeñas se reducirán los factores. |  |  |  |  |  | 
Tabla 7.14. Factor de corrección para agrupaciones de cables unipolares instalados al aire.

## Slide 105
Cap. II: Redes de distribución
ITC 7
Tabla 7.16. Densidad de corriente de cortocircuito, en A/mm2, para conductores de aluminio.
- 104 -
Tabla 7.15. Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos.
3.2 Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores
En las Tablas 7.16 y 7.17 se indican las densidades de corriente de cortocircuito admisibles en los conductores de aluminio y de cobre de los cables aislados con diferentes materiales en función de los tiempos de duración del cortocircuito.
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Tipo de instalación |  | Nº de circuitos trifásicos (1) |  |  |  |  |  | 
 |  | Nº de bandejas | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
Bandejas perforadas (2) | Contiguos | 1 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75
 |  | 2 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,70
 |  | 3 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65
 | Espaciados Dc Dr | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | –
 |  | 2 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | –
 |  | 3 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | –
Bandejas verticales perforadas (3) | Contiguos | 1 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,70
 |  | 2 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70
 | Espaciados Do Dr | 1 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | –
 |  | 2 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | –
Bandejas escalera, soporte, etc. (2) | Contiguos | 1 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80
 |  | 2 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75
 |  | 3 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,70
 | Espaciados Dc Do | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | –
 |  | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | –
 |  | 3 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,75 | –
(1) Incluye además el conductor neutro, si existiese. (2) Los valores están indicados para una distancia vertical entre bandejas de 300 mm. Para distancias más pequeñas, se reducirán los factores. (3) Los valores están indicados para una distancia horizontal entre bandejas de 225 mm, estando las bandejas monta- das dorso con dorso. Para distancias más pequeñas se reducirán los factores. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tipo de aislamiento | Duración del cortocircuito (en segundos) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0
XLPE y EPR | 294 | 203 | 170 | 132 | 93 | 76 | 66 | 59 | 54
PVC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sección 300 mm2 | 237 | 168 | 137 | 106 | 75 | 61 | 53 | 47 | 43
Sección > 300 mm2 | 211 | 150 | 122 | 94 | 67 | 54 | 47 | 42 | 39

## Slide 106
ITC-BT-7: Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC 7
- 105 -
Tabla 7.17. Densidad de corriente de cortocircuito, en A/mm2, para conductores de cobre.
3.3 Otros cables o sistemas de instalación
Para cualquier otro tipo de cable u otro sistema no contemplados en esta Instrucción, así como para cables que no figuran en las tablas anteriores, deberá consultarse la Norma UNE 20 435 o calcularse según la Norma UNE 21 144.
Tipo de aislamiento | Duración del cortocircuito (en segundos) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0
XLPE y EPR | 449 | 318 | 259 | 201 | 142 | 116 | 100 | 90 | 82
PVC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sección 300 mm2 | 364 | 257 | 210 | 163 | 115 | 94 | 81 | 73 | 66
Sección > 300 mm2 | 322 | 228 | 186 | 144 | 102 | 83 | 72 | 64 | 59

## Slide 107
8
Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica
Índice
1. Esquemas de distribución ................................................................................................ 107
1.1 Esquema TN ............................................................................................................................................... 107
1.2 Esquema TT ................................................................................................................................................ 108
1.3 Esquema IT ................................................................................................................................................. 109
1.4 Aplicación de los tres tipos de esquemas............................................................................................ 109
2. Prescripciones especiales en las redes de distribución
para la aplicación del esquema TN ................................................................................ 110

## Slide 108
ITC-BT-8: Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica ITC 8
1. Esquemas de distribución
Para la determinación de las características de las medidas de protección contra choques eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra sobreintensidades, así como de las especificaciones de la aparamenta encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución empleado.
Los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de la red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación receptora, por otro.
La denominación se realiza con un código de letras con el significado siguiente:
Primera letra: Se refiere a la situación de la alimentación con respecto a tierra. T 5 Conexión directa de un punto de la alimentación a tierra.
I 5 Aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a tierra o co- nexión de un punto a tierra a través de una impedancia.
Segunda letra: Se refiere a la situación de las masas de la instalación receptora con respecto a tierra.
T 5 Masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual puesta a tierra de la alimentación.
N 5 Masas conectadas directamente al punto de la alimentación puesto a tierra (en co- rriente alterna, este punto es normalmente el punto neutro).
Otras letras (eventuales): Se refieren a la situación relativa del conductor neutro y del con- ductor de protección.
S 5 Las funciones de neutro y de protección, aseguradas por conductores separados.
C 5 Las funciones de neutro y de protección, combinadas en un solo conductor (conduc- tor CPN).
1.1 Esquema TN
Los esquemas TN tienen un punto de la alimentación, generalmente el neutro o compen- sador, conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora conectadas a dicho punto mediante conductores de protección. Se distinguen tres tipos de esquemas TN según la disposición relativa del conductor neutro y del conductor de protección:
Esquema TN-S: En el que el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema (Figura 8.1).
- 107 -
F F F N CP
CP
Masa
Alimentación
Instalación receptora
Figura 8.1. Esquema de distribución tipo TN-S.

## Slide 109
Cap. II: Redes de distribución
ITC 8
Figura 8.4. Esquema de distribución tipo TT.
- 108 -
Esquema TN-C: En el que las funciones de neutro y protección están combinados en un solo conductor en todo el esquema (Figura 8.2).
Figura 8.2. Esquema de distribución tipo TN-C.
Esquema TN-C-S: En el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor en una parte del esquema (Figura 8.3).
Figura 8.3. Esquema de distribución tipo TN-C-S.
En los esquemas TN cualquier intensidad de defecto franco fase-masa es una intensidad de cortocircuito. El bucle de defecto está constituido exclusivamente por elementos conducto- res metálicos.
1.2 Esquema TT
El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, co- nectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación (Figura 8.4).
F F F
CPN
CP
Masa
Alimentación
Instalación receptora
CP
Masa
F F F N CP
Alimentación
Instalación receptora
CPN
CP
Masa
Masa CP
F F F N
Alimentación
Instalación receptora

## Slide 110
ITC-BT-8: Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica ITC 8
En este esquema las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener valores inferiores a los de cortocircuito, pero pueden ser suficientes para provocar la aparición de tensiones peligrosas.
En general, el bucle de defecto incluye resistencia de paso a tierra en alguna parte del circuito de defecto, lo que no excluye la posibilidad de conexiones eléctricas voluntarias o no, entre la zona de la toma de tierra de las masas de la instalación y la de la alimentación. Aunque ambas tomas de tierra no sean independientes, el esquema sigue siendo un esquema TT si no se cumplen todas las condiciones del esquema TN. Dicho de otra forma, no se tienen en cuenta las posibles conexiones entre ambas zonas de toma de tierra para la determinación de las condiciones de protección.
1.3 Esquema IT
El esquema IT no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están puestas directamente a tierra (Figura 8.5).
Figura 8.5. Esquema de distribución tipo IT.
En este esquema la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra, tiene un valor lo suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto peligrosas.
La limitación del valor de la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase- tierra se obtiene bien por la ausencia de conexión a tierra en la alimentación, o bien por la inserción de una impedancia suficiente entre un punto de la alimentación (generalmente el neutro) y tierra. A este efecto puede resultar necesario limitar la extensión de la instalación para disminuir el efecto capacitivo de los cables con respecto a tierra.
En este tipo de esquema se recomienda no distribuir el neutro.
1.4 Aplicación de los tres tipos de esquemas
La elección de uno de los tres tipos de esquemas debe hacerse en función de las caracterís- ticas técnicas y económicas de cada instalación. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes principios.
Las redes de distribución pública de baja tensión tienen un punto puesto directamente a tierra por prescripción reglamentaria. Este punto es el punto neutro de la red. El esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de dis- tribución pública de baja tensión es el esquema TT.
En instalaciones alimentadas en baja tensión, a partir de un centro de transformación de abonado, se podrá elegir cualquiera de los tres esquemas citados.
- 109 -
F F F
Masa CP
Alimentación
Instalación receptora

## Slide 111
Cap. II: Redes de distribución
ITC 8
Tabla 8.1. Sección del conductor neutro en función de la sección de los conductores de fase.
En las líneas aéreas, el conductor neutro se tenderá con las mismas precauciones que los conductores de fase.
Además de las puestas a tierra de los neutros señaladas en las instrucciones ITC-BT-06 e ITC-BT-07, para las líneas principales y derivaciones serán puestos a tierra igualmente en los extremos de éstas cuando la longitud de las mismas sea superior a 200 m.
La resistencia de tierra del neutro no será superior a 5 ohmios en las proximidades de la central generadora o del centro de transformación, así como en los 200 últimos metros de cualquier derivación de la red.
La resistencia global de tierra, de todas las tomas de tierra del neutro, no será superior a 2 ohmios.
En el esquema TN-C, las masas de las instalaciones receptoras deberán conectarse al con- ductor neutro mediante conductores de protección.
- 110 -
c) No obstante lo dicho en a), puede establecerse un esquema IT en parte o partes de una instalación alimentada directamente de una red de distribución pública mediante el uso de transformadores adecuados, en cuyo secundario y en la parte de la instalación afectada se establezcan las disposiciones que para tal esquema se citan en el apartado 1.3.
2. Prescripciones especiales en las redes de distribución
para la aplicación del esquema TN
Para que las masas de la instalación receptora puedan estar conectadas a neutro como me- dida de protección contra contactos indirectos, la red de alimentación debe cumplir las si- guientes prescripciones especiales:
a) La sección del conductor neutro debe, en todo su recorrido, ser como mínimo igual a la indicada en la tabla siguiente, en función de la sección de los conductores de fase.
Sección de los conductores de fase (mm2) | Sección nominal del conductor neutro (mm2) | 
 | Redes aéreas | Redes subterráneas
16 | 16 | 16
25 | 25 | 16
35 | 35 | 16
50 | 50 | 25
70 | 50 | 35
95 | 50 | 50
120 | 70 | 70
150 | 70 | 70
185 | 95 | 95
240 | 120 | 120
300 | 150 | 150
400 | 185 | 185

## Slide 112
9
Instalaciones de alumbrado exterior
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 112
2. Acometidas desde las redes de distribución de la compañía suministradora....... 112 3. Dimensionamiento de las instalaciones ....................................................................... 112 4. Cuadros de protección, medida y control..................................................................... 112 5. Redes de alimentación...................................................................................................... 113
5.1 Cables.......................................................................................................................................................... 113
5.2 Tipos ............................................................................................................................................................ 113
5.2.1 Redes subterráneas .................................................................................................................................... 113
5.2.2 Redes aéreas................................................................................................................................................. 113
5.2.3 Redes de control y auxiliares .................................................................................................................. 114
6. Soportes de luminarias..................................................................................................... 114
6.1 Características........................................................................................................................................... 114
6.2 Instalación eléctrica ................................................................................................................................. 114
7. Luminarias ........................................................................................................................... 115
7.1 Características........................................................................................................................................... 115
7.2 Instalación eléctrica de luminarias suspendidas................................................................................ 115
8. Equipos eléctricos de los puntos de luz ........................................................................ 115
9. Protección contra contactos directos e indirectos..................................................... 115
10. Puestas a tierra .................................................................................................................. 115

## Slide 113
Cap. II: Redes de distribución
ITC 9
1. Campo de aplicación
Esta instrucción complementaria, se aplicará a las instalaciones de alumbrado exterior, desti- nadas a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. Igualmente se incluyen las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, mobiliario urbano en general, monumentos o similares así como todos recepto- res que se conecten a la red de alumbrado exterior. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta instrucción la instalación para la iluminación de fuentes y piscinas y las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos.
2. Acometidas desde las redes de distribución de la compañía
suministradora
La acometida podrá ser subterránea o aérea con cables aislados, y se realizará de acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora, aprobadas según lo previsto en este Reglamento para este tipo de instalaciones.
La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se dispondrá el equipo de medida.
3. Dimensionamiento de las instalaciones
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previs- tas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.
Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores.
Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3 %.
Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación.
4. Cuadros de protección, medida y control
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte om- nipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 . No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5  y a 1 , respectivamente.
- 112 -

## Slide 114
ITC-BT-9: Instalaciones de alumbrado exterior
ITC 9
Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o foto- eléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados.
La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP 55 según UNE 20 324 e IK10 según UNE-EN 50 102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente.
Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.
5. Redes de alimentación
  Cables
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.
  Tipos
    Redes subterráneas
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribu- ción reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21 123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50 086-2-4.
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas den- tro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.
    Redes aéreas
Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas descritas en la ITC-BT-06.
- 113 -

## Slide 115
Cap. II: Redes de distribución
ITC 9
Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. En este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero.
La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm2, la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. En caso de ir sobre apoyos comunes con los de una red de distribución, el tendido de los cables de alumbrado será independiente de aquel.
5.2.3 Redes de control y auxiliares
Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de alimenta- ción, la sección mínima de los conductores será 2,5 mm2.
6. Soportes de luminarias
  Características
Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente pro- tegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias comple- tas instaladas en el soporte.
Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50 102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábri- ca no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica.
  Instalación eléctrica
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos:
Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.
En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.
La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.
- 114 -

## Slide 116
ITC-BT-9: Instalaciones de alumbrado exterior
ITC 9
7. Luminarias
  Características
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la Norma UNE-EN 60 598-2-3
y la UNE-EN 60 598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.
  Instalación eléctrica de luminarias suspendidas
La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20 324.
La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la corro- sión, de sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente de segu- ridad de no inferior a 3,5. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6 m.
8. Equipos eléctricos de los puntos de luz
Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado.
Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP 54, según UNE 20 324 e IK 8 según UNE-EN 50 102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente.
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades.
9. Protección contra contactos directos e indirectos
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.
Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimien- to de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre.
10. Puestas a tierra
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etcétera).
- 115 -

## Slide 117
Cap. II: Redes de distribución
ITC 9
- 116 -
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 sopor- tes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color ver- de-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

## Slide 118: Capítulo
Previsión de cargas e instalaciones de enlace
III

## Slide 120
10
Previsión de cargas para suministros en baja tensión
Índice
1. Clasificación de los lugares de consumo ...................................................................... 120
Grado de electrificación y previsión de la potencia en las viviendas ..................... 120 2.1 Grado de electrificación .......................................................................................................................... 120 2.1.1 Electrificación básica ................................................................................................................................. 120 2.1.2 Electrificación elevada .............................................................................................................................. 120
2.2 Previsión de la potencia .......................................................................................................................... 120
Carga total correspondiente a un edificio
destinado preferentemente a viviendas ....................................................................... 120
3.1 Carga correspondiente a un conjunto de viviendas .......................................................................... 121
3.2 Carga correspondiente a los servicios generales ............................................................................... 121
3.3 Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas ........................................................... 121
3.4 Carga correspondiente a los garajes..................................................................................................... 121
Carga total correspondiente a edificios comerciales,
de oficinas o destinados a una o varias industrias ..................................................... 122
4.1 Edificios comerciales o de oficinas ....................................................................................................... 122
4.2 Edificios destinados a concentración de industrias........................................................................... 122
5. Previsión de cargas ............................................................................................................ 122
6. Suministros monofásicos................................................................................................. 122

## Slide 121
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 10
1. Clasificación de los lugares de consumo
Se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo:
Edificios destinados principalmente a viviendas.
Edificios comerciales o de oficinas.
Edificios destinados a una industria específica.
Edificios destinados a una concentración de industrias.
2. Grado de electrificación y previsión de la potencia en las viviendas
La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar. Se establecen los siguientes grados de electrificación.
  Grado de electrificación
    Electrificación básica
Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin nece- sidad de obras posteriores de adecuación.
Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda.
    Electrificación elevada
Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos electrodo- mésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores.
  Previsión de la potencia
El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la empresa suministra- dora la potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, no será inferior a 5 750 W a 230 V, en cada vivienda, independientemente de la potencia a contratar por cada usuario, que dependerá de la utilización que éste haga de la instalación eléctrica.
En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a 9 200 W.
En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la ins- talación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático, según se indica en la ITC-BT-25.
3. Carga total correspondiente a un edificio destinado
preferentemente a viviendas
La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas resulta de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicios generales del edifi- cio, de la correspondiente a los locales comerciales y de los garajes que forman parte del mismo.
La carga total correspondiente a varias viviendas o servicios se calculará de acuerdo con los siguientes apartados:
- 120 -

## Slide 122
ITC-BT-10: Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC 10
Tabla 10.1. Coeficiente de simultaneidad, según el número de viviendas.
Para edificios cuya instalación esté prevista para la aplicación de la tarifa nocturna, la simul- taneidad será 1 (coeficiente de simultaneidad 5 nº de viviendas).
  Carga correspondiente a los servicios generales
Será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad (factor de simultaneidad 5 1).
  Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3 450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
  Carga correspondiente a los garajes
Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3 450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
Cuando en aplicación de la NBE-CPI-96 sea necesario un sistema de ventilación forzada para la evacuación de humos de incendio, se estudiará de forma específica la previsión de cargas de los garajes.
- 121 -
3.1 Carga correspondiente a un conjunto de viviendas
Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda, por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla 10.1, según el número de viviendas.
Nº Viviendas (n) | Coeficiente de simultaneidad | Nº Viviendas (n) | Coeficiente de simultaneidad
1 | 1 | 12 | 9,9
2 | 2 | 13 | 10,6
3 | 3 | 14 | 11,3
4 | 3,8 | 15 | 11,9
5 | 4,6 | 16 | 12,5
6 | 5,4 | 17 | 13,1
7 | 6,2 | 18 | 13,7
8 | 7 | 19 | 14,3
9 | 7,8 | 20 | 14,8
10 | 8,5 | 21 | 15,3
11 | 9,2 | n . 21 | 15,3 1 (n 2 21) 3 0,5

## Slide 123
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 10
- 122 -
Carga total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas
o destinados a una o varias industrias
En general, la demanda de potencia determinará la carga a prever en estos casos que no podrá ser nunca inferior a los siguientes valores.
  Edificios comerciales o de oficinas
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3 450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
  Edificios destinados a concentración de industrias
Se calculará considerando un mínimo de 125 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 10 350 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
5. Previsión de cargas
La previsión de los consumos y cargas se hará de acuerdo con lo dispuesto en la presente instrucción. La carga total prevista en los capítulos 2, 3 y 4, será la que hay que considerar en el cálculo de los conductores de las acometidas y en el cálculo de las instalaciones de enlace.
6. Suministros monofásicos
Las empresas distribuidoras estarán obligadas, siempre que lo solicite el cliente, a efectuar el suministro de forma que permita el funcionamiento de cualquier receptor monofásico de potencia menor o igual a 5 750 W a 230 V, hasta un suministro de potencia máxima de 14 490 W a 230V.

## Slide 124
11
Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
Índice
1. Acometidas ......................................................................................................................... 124
1.1 Definición ................................................................................................................................................... 124
1.2 Tipos de acometidas ................................................................................................................................ 124
1.2.1 Acometida aérea posada sobre fachada.............................................................................................. 124
1.2.2 Acometida aérea tensada sobre postes............................................................................................... 125
1.2.3 Acometida subterránea ............................................................................................................................ 125
1.2.4 Acometida aero-subterránea .................................................................................................................. 125
1.3 Instalación.................................................................................................................................................. 125
1.4 Características de los cables y conductores ....................................................................................... 126

## Slide 125
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 11
Tabla 11.2. Características de los tubos o canales que deben utilizarse cuando la acometida quede a una altura sobre el suelo inferior a 2,5 m.
- 124 -
1. Acometidas
  Definición
Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente (en adelante CGP).
  Tipos de acometidas
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, las acome- tidas podrán ser:
Tabla 11.1. Tipo de acometida en función del sistema de instalación.
1.2.1 Acometida aérea posada sobre fachada
Antes de proceder a su realización, si es posible, deberá efectuarse un estudio previo de las fa- chadas para que éstas se vean afectadas lo menos posible por el recorrido de los conductores que deberán quedar suficientemente protegidos y resguardados.
En este tipo de acometidas los cables se instalarán distanciados de la pared y su fijación a ésta se hará mediante accesorios apropiados.
Los cables posados sobre fachada serán aislados de tensión asignada 0,6/1 kV y su instalación se hará preferentemente, bajo conductos cerrados o canales protectoras con tapa desmonta- ble con la ayuda de un útil.
Los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo inferior a 2,5 m, deberán protegerse con tubos o canales rígidos de las características indicadas en la Tabla 11.2 y se tomarán las medidas adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en estos tubos o canales de protección.
Tipo | Sistema de instalación
Aéreas | Posada sobre fachada
 | Tensada sobre poste
Subterráneas | Con entrada y salida
 | En derivación
Mixtas | Aero-Subterráneas
Característica | Grado (canales) | Código (tubos)
Resistencia al impacto | Fuerte (6 julios) | 4
Temperatura mínima de instalación y servicio | 25 ºC | 4
Temperatura máxima de instalación y servicio | 1 60 ºC | 1
Propiedades eléctricas | Continuidad eléctrica/aislante | 1 / 2
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | Ø $ 1 mm | 4
Resistencia a la corrosión (conductos metálicos) | Protección interior media, exterior alta | 3
Resistencia a la propagación de la llama | No propagador | 1

## Slide 126
ITC-BT-11: Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
ITC 11
El cumplimiento de estas características se verificará según los ensayos indicados en las Nor- mas UNE-EN 50 086-2-1 para tubos rígidos y UNE-EN 50 085-1 para canales.
Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar y dependiendo de la longitud del vano, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos, bien utilizando el sistema para acometida tensada, bien utilizando un cable fiador, siempre que se cumplan las condiciones de la ITC-BT-06.
Estos cruces se realizarán de modo que el vano sea lo más corto posible, y la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m.
En edificaciones de interés histórico o artístico, o declaradas como tal, se tratará de evitar este tipo de acometidas.
    Acometida aérea tensada sobre postes
Los cables serán aislados de tensión asignada 0,6/1 kV y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador, independiente y debidamente tensado o también mediante la utilización de un conductor neutro fiador con una adecuada resistencia mecánica, y debidamente calculado para esta función.
Todos los apoyos irán provistos de elementos adecuados que permitirán la sujeción mediante soportes de suspensión o de amarre, indistintamente.
Las distancias en altura, proximidades, cruzamientos y paralelismos cumplirán lo indicado en la ITC-BT-06.
Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso, inferior a 6 m.
    Acometida subterránea
Este tipo de instalación, se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.
Se tendrá en cuenta las separaciones mínimas indicadas en la ITC-BT-07 en los cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica.
    Acometida aero-subterránea
Son aquellas acometidas que se realizan parte en instalación aérea y parte en instalación subterránea.
El proyecto e instalación de los distintos tramos de la acometida se realizará en función de su trazado, de acuerdo con los apartados que le corresponden de esta instrucción, teniendo en cuenta las condiciones de su instalación.
En el paso de acometidas subterráneas a aéreas, el cable irá protegido desde la profundidad establecida según ITC-BT-07 y hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo , mediante un conducto rígido de las características indicadas en el apartado 1.2.1, de esta instrucción.
1.3 Instalación
Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más cortos, realizan- do conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso se realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP.
- 125 -

## Slide 127
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 11
- 126 -
La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de aco- metidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las correspondientes servidum- bres de paso.
Se evitará la realización de acometidas por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de conjuntos privados cerrados, etcétera.
En general se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, podrán establecerse acometidas independientes para suministros complementarios establecidos en el Reglamento electrotécnico para baja tensión o aquellos cuyas características especiales (potencias elevadas, entre otras) así lo aconsejen.
1.4 Características de los cables y conductores
Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en la ITC-BT-06 y la ITC-BT-07 para redes aéreas o subterráneas de distribución de energía eléctrica respecti- vamente.
Por cuanto se refiere a las secciones de los conductores y al número de los mismos, se calcu- larán teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10.
Tensión de suministro.
Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su insta- lación.
La caída de tensión máxima admisible. Esta caída de tensión será la que la empresa distri- buidora tenga establecida, en su reparto de caídas de tensión en los elementos que consti- tuyen la red, para que en la caja o cajas generales de protección esté dentro de los límites establecidos por el Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distri- bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

## Slide 128
12
Instalaciones de enlace. Esquemas
Índice
1. Instalaciones de enlace .................................................................................................... 128
1.1 Definición ................................................................................................................................................... 128
1.2 Partes que constituyen las instalaciones de enlace .......................................................................... 128
2. Esquemas............................................................................................................................. 128
2.1 Para un solo usuario ................................................................................................................................. 129
2.2 Para más de un usuario............................................................................................................................ 129
2.2.1 Colocación de contadores para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar ................. 129
2.2.2 Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar ..................................................... 130
2.2.3 Colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar ...................................... 131

## Slide 129
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 12
1. Instalaciones de enlace
  Definición
Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.
Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección.
Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento.
  Partes que constituyen las instalaciones de enlace
Caja General de Protección (CGP).
Línea General de Alimentación (LGA).
Elementos para la Ubicación de Contadores (CC).
Derivación Individual (DI).
Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP).
Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP).
2. Esquemas
En este apartado aparece una serie de esquemas de instalaciones de enlace. Para interpretar- los hay que consultar la siguiente leyenda:
Red de distribución.
Acometida.
Caja general de protección.
Línea general de alimentación.
Interruptor general de maniobra.
Caja de derivación.
Emplazamiento de contadores.
Derivación individual.
Fusible de seguridad.
Contador.
Caja para interruptor de control de potencia. 12.Dispositivos generales de mando y protección. 13.Instalación interior.
Nota: El conjunto de derivación individual e instalación interior constituye la instalación privada.
- 128 -

## Slide 130
ITC-BT-12: Instalaciones de enlace. Esquemas
ITC 12
- 129 -
2.1 Para un solo usuario
En este caso se podrán simplificar las instalaciones de enlace al coincidir en el mismo lugar la Caja General de Protección y la situación del equipo de medida y no existir, por tanto, la Línea general de alimentación. En consecuencia, el fusible de seguridad (9) coincide con el fusible de la CGP.
Figura 12.1. Esquema para un solo usuario.
  Para más de un usuario
Las instalaciones de enlace se ajustarán a los siguientes esquemas según la colocación de los contadores.
    Colocación de contadores para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar
El esquema de la Figura 12.1 puede generalizarse para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.
Por lo tanto es válido lo indicado para los fusibles de seguridad (9) en el apartado 2.1.
Local o vivienda de usuario
12
11
10
Wh
9
2
1
8
13
Figura 12.2. Esquema para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.
Locales o viviendas de usuarios
2
1
12
11
10
9
8
13
Wh
12
11
10
9
8
13
Wh

## Slide 131
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 12
Figura 12.3. Esquema para varios usuarios con contadores en forma centralizada en un lugar.
- 130 -
2.2.2 Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar
Este esquema es el que se utilizará normalmente en conjuntos de edificación vertical u hori- zontal, destinados principalmente a viviendas, edificios comerciales, de oficinas o destinados a una concentración de industrias.
Viviendas de usuarios
12
11
13
12
11
13
12
11
13
12
11
13
Locales de usuarios
12
11
13
9
9
9
9
9
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
8
8
8
7
10 10 10 10 10
5
4
3
2
1
Red de distribución.
Acometida.
Caja general de protección.
Línea general de alimentación.
Interruptor general de maniobra.
Caja de derivación.
Emplazamiento de contadores.
Derivación individual.
Fusible de seguridad.
Contador.
Caja para interruptor de control de potencia.
Dispositivos generales de mando y protección.
Instalación interior.

## Slide 132
ITC-BT-12: Instalaciones de enlace. Esquemas
ITC 12
Figura 12.4. Esquema para varios usuarios con contadores en forma centralizada en más de un lugar.
- 131 -
2.2.3 Colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar
Este esquema se utilizará en edificios destinados a viviendas, edificios comerciales, de oficinas o destinados a una concentración de industrias donde la previsión de cargas haga aconsejable la centralización de contadores en más de un lugar o planta. Igualmente se utilizará para la ubicación de diversas centralizaciones en una misma planta en edificios comerciales o indus- triales, cuando la superficie de la misma y la previsión de cargas lo aconseje. También podrá ser de aplicación en las agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de un recinto privado.
Este esquema es de aplicación en el caso de centralización de contadores de forma distribuida mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas, que cumplan lo establecido en la Norma UNE-EN 60 439-2.
1
Locales o viviendas
de usuarios
Locales o viviendas de usuarios
10 10 10 10 7
3
13
13
13
13
13
12
11
12
11
8
12
11
8
Wh Wh Wh Wh
9 9 9 9
12
11
6
13 8
12
11
12
11
8
10 10
Wh Wh
9 9
5
7
4
Red de distribución.
Acometida.
Caja general de protección.
Línea general de alimentación.
Interruptor general de maniobra.
Caja de derivación.
Emplazamiento de contadores.
Derivación individual.
Fusible de seguridad.
Contador.
Caja para interruptor de control de potencia.
Dispositivos generales de mando y protección.
Instalación interior.

## Slide 133
13
Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección
Índice
1. Cajas generales de protección ........................................................................................ 133
1.1 Emplazamiento e instalación ................................................................................................................. 133
1.2 Tipos y características ............................................................................................................................. 133
2. Cajas de protección y medida ......................................................................................... 134
2.1 Emplazamiento e instalación ................................................................................................................. 134
2.2 Tipos y características ............................................................................................................................. 134

## Slide 134
ITC-BT-13: Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección
ITC 13
1. Cajas generales de protección
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación.
  Emplazamiento e instalación
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.
En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distri- bución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utili- zarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa suministradora.
Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso de la red aérea a red subterránea, la caja general de protección se situará como si se tratase de una acometida subterránea.
Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50 102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida con- tra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suminis- tradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.
En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc., según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07.
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas.
No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del mismo nicho, dis- poniéndose una caja por cada línea general de alimentación. Cuando para un suministro se precisen más de dos cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.
Los usuarios o el instalador electricista autorizado solo tendrán acceso y podrán actuar sobre las conexiones con la línea general de alimentación, previa comunicación a la empresa sumi- nistradora.
  Tipos y características
Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la admi- nistración pública competente. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cor- tocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede.
- 133 -

## Slide 135
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 13
- 134 -
El esquema de caja general de protección a utilizar estará en función de las necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y lo determinará la empresa suministra- dora. En el caso de alimentación subterránea, las cajas generales de protección podrán tener prevista la entrada y salida de la línea de distribución.
Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60 439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la Norma UNE-EN 60 439-3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP 43 según UNE 20 324 e IK08 según UNE-EN 50 102 y serán precintables.
2. Cajas de protección y medida
Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a la Figura 12.1 y la Figura 12.2 de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida.
  Emplazamiento e instalación
Es aplicable lo indicado en el apartado 1.1 de esta instrucción, salvo que no se admitirá el montaje superficial. Además, los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m.
  Tipos y características
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro.
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60 439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60 439-3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP 43 según UNE 20 324 e IK09 según UNE-EN 50 102 y serán precintables.
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no forma- ción de condensaciones.
El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.

## Slide 136
14
Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación
Índice
1. Definición ............................................................................................................................ 136
2. Instalación........................................................................................................................... 136
3. Cables................................................................................................................................... 137

## Slide 137
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 14
1. Definición
Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores.
De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas cen- tralizaciones de contadores.
Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la Norma UNE-EN 60 439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.
Las canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección.
2. Instalación
El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discu- rriendo por zonas de uso común.
Cuando se instalen en el interior de tubos, su diámetro en función de la sección del cable a instalar, será el que se indica en la Tabla 14.1.
Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100 %.
En instalaciones de cables aislados y conductores de protección en el interior de tubos en- terrados se cumplirá lo especificado en la ITC-BT-07, excepto en lo indicado en la presente instrucción.
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan sepa- rarse los extremos.
Además, cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el inte- rior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso común cuando estos recintos sean protegidos confor- me a lo establecido en la NBE-CPI-96. Se evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio. Este conducto será registrable y pre- cintable en cada planta y se establecerán cortafuegos cada tres plantas, como mínimo y sus paredes tendrán una resistencia al fuego de RF 120 según NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30 3 30 cm y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el conductor de protección.
- 136 -

## Slide 138
ITC-BT-14: Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación
ITC 14
- 137 -
3. Cables
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV.
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduz- can las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la Norma UNE 21 123 parte 4 o 5 cum- plen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como «no propagadores de la llama» de acuerdo con las Normas UNE-EN 50 085-1 y UNE-EN 50 086-1, cumplen con esta prescripción.
Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo deberán realizar- se utilizando las técnicas apropiadas que eviten el deterioro del conductor debido a la apari- ción de potenciales peligrosos originados por los efectos de los pares galvánicos.
La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuán- dose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de contadores. La sección mínima será de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio.
Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de ten- sión permitida, como la intensidad máxima admisible.
La caída de tensión máxima permitida será:
Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 %.
Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1 %.
La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE 20 460-5-523 con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias establecidas en la ITC-BT-10.
Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo desequilibrio que puede preverse, las corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las protecciones esta- blecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 % de la correspondiente al conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la Tabla 14.1.
Secciones (mm2) |  | Diámetro exterior de los tubos (mm)
Fase | Neutro | 
10 (Cu) | 10 | 75
16 (Cu) | 10 | 75
16 (Al) | 16 | 75
25 | 16 | 110
35 | 16 | 110
50 | 25 | 125
70 | 35 | 140

## Slide 139
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 14
- 138 -
Secciones (mm2) |  | Diámetro exterior de los tubos (mm)
Fase | Neutro | 
95 | 50 | 140
120 | 70 | 160
150 | 70 | 160
185 | 95 | 180
240 | 120 | 200
Tabla 14.1. Sección mínima del conductor neutro.

## Slide 140
15
Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales
Índice
1. Definición ............................................................................................................................ 140
2. Instalación........................................................................................................................... 140
3. Cables................................................................................................................................... 141

## Slide 141
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 15
1. Definición
Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimen- tación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguri- dad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la Norma UNE-EN60 439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección.
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondien- tes a otros usuarios.
2. Instalación
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 %. En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones indivi- duales serán de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones individuales.
En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales, para poder atender fácilmente posibles ampliaciones. En locales donde no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie.
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan se- pararse los extremos.
En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios comerciales, de oficinas, o destinados a una concentración de industrias, las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidum- bres correspondientes.
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, prepara- do única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de esca- lera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la NBE-CPI-96, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas,
- 140 -

## Slide 142
ITC-BT-15: Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales
ITC 15
Tabla 15.1. Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica.
Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o canaladuras necesario.
La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo.
Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precinta- bles, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que no se realizarán empal- mes de conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60 695-11-10.
Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la derivación individual cumplirá lo que se indica en la ITC-BT-07 para redes subterráneas, excepto en lo indicado en la presente instrucción.
3. Cables
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección. En el caso de su- ministros individuales el punto de conexión del conductor de protección, se dejará a criterio del proyectista de la instalación. Además, cada derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. No se admitirá el empleo de conductor neutro común ni de conductor de protección común para distintos suministros.
A efecto de la consideración del número de fases que compongan la derivación individual, se tendrá en cuenta la potencia que en monofásico está obligada a suministrar la empresa distribuidora si el usuario así lo desea.
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, sien- do su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.
- 141 -
se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de instalación y sus características vendrán definidas por la NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30.
Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se ajustarán a la siguiente tabla:
Dimensiones (m) |  | 
Número de derivaciones | Anchura L (m) | 
 | Profundidad P 5 0,15 m una fila | Profundidad P 5 0,30 m dos filas
Hasta 12 | 0,65 | 0,50
13 - 24 | 1,25 | 0,65
25 - 36 | 1,85 | 0,95
36 - 48 | 2,45 | 1,35

## Slide 143
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 15
- 142 -
Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el inte- rior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV.
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduz- can las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la Norma UNE 21 123 parte 4 o 5; o a la Norma UNE 211 002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como «no propagadores de la llama» de acuerdo con las Normas UNE-EN 50 085-1 y UNE-EN 50 086-1, cumplen con esta prescripción.
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo.
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente:
La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la ITC-BT-10
y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección.
A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se in- dica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07.
La caída de tensión máxima admisible será:
  Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5 %.
  Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1 %.
  Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5 %.

## Slide 144: Instalaciones de enlace. Contadores, ubicación y sistemas de instalación
16
Índice
1. Generalidades..................................................................................................................... 144
2. Formas de colocación ....................................................................................................... 145
2.1 Colocación en forma individual ............................................................................................................. 145
2.2 Colocación en forma concentrada ........................................................................................................ 145
2.2.1 En local .......................................................................................................................................................... 146
2.2.2 En armario .................................................................................................................................................... 147
3. Concentración de contadores ......................................................................................... 147
4. Elección del sistema.......................................................................................................... 148

## Slide 145
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 16
1. Generalidades
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, podrán estar ubicados en:
Módulos (cajas con tapas precintables) Paneles
Armarios
Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la Norma UNE-EN 60 439 partes 1, 2 y 3.
El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la Norma
UNE 20 324 y UNE-EN 50 102, respectivamente.
Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09.
Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09.
Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta.
Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.
Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo y nú- mero de contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban llevar.
Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compues- ta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presen- tarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.
Los cables serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones regla- mentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor.
Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de Clase 2 según Norma UNE 21 022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoes- tables o termoplásticas; y se identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 21 027–9 (mezclas termoesta- bles) o a la Norma UNE 211 002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción.
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 mm2.
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación es- pecial o terminales.
- 144 -

## Slide 146
ITC-BT-16: Instalaciones de enlace. Contadores, ubicación y sistemas de instalación
ITC 16
2. Formas de colocación
2.1 Colocación en forma individual
Esta disposición se utilizará solo cuando se trate de un suministro a un único usuario indepen- diente o a dos usuarios alimentados desde un mismo lugar.
Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 de ITC MIE-BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. En este caso, los fusi- bles de seguridad coinciden con los generales de protección.
El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.1 de la ITC MIE-BT-13.
Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la com- plejidad y diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en los requisitos particulares de la empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios:
Fácil lectura del equipo de medida.
Acceso permanente a los fusibles generales de protección.
Garantías de seguridad y mantenimiento.
El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los orga- nismos oficiales o las empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local o vivienda. En el caso de que el contador se instale fuera, será responsable el propietario del edificio.
2.2 Colocación en forma concentrada
En el caso de:
Edificios destinados a viviendas y locales comerciales.
Edificios comerciales.
Edificios destinados a una concentración de industrias.
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio, podrán concentrarse en uno o varios lugares, para cada uno de los cuales habrá de preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin, donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación.
Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16, será obligatoria su ubicación en local, según el apartado 2.2.1 siguiente.
En función de la naturaleza y número de contadores, así como de las plantas del edificio, la concentración de los contadores se situará de la forma siguiente:
En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja, entresuelo o primer sótano. En edificios superiores a 12 plantas se podrá concentrar por plantas intermedias, compren- diendo cada concentración los contadores de 6 o más plantas.
Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el número de contadores en cada una de las concentraciones sea superior a 16.
- 145 -

## Slide 147
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 16
2.2.1 En local
Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan.
El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la NBE-CPI-96
para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las siguientes condiciones:
Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando existan concen- traciones por plantas, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal o recinto de portería y el local nunca podrá coincidir con el de otros servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores de agua, gas, telecomunicaciones, maqui- naria de ascensores o de otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etcétera.
No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales.
Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, separado de otros locales que presenten riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni humedades.
Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funciona- miento de todos los componentes de la concentración.
Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales colindantes, debe- rán disponerse sumideros de desagüe para que en el caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local.
Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco.
El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instale la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga en- frente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. La resistencia al fuego del local corresponderá a lo establecido en la Norma NBE-CPI-96 para locales de riesgo especial bajo.
La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70 3 2 m, su resistencia al fuego corresponderá a lo establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo en la Norma NBE-CPI-96 y estará equipada con la cerradura que tenga nor- malizada la empresa distribuidora.
Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo autónomo de alum- brado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux.
En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la pro- piedad del edificio.
- 146 -

## Slide 148
ITC-BT-16: Instalaciones de enlace. Contadores, ubicación y sistemas de instalación
ITC 16
2.2.2 En armario
Si el número de contadores a centralizar es igual o inferior a 16, además de poderse instalar en un local de las características descritas en 2.2.1, la concentración podrá ubicarse en un armario destinado única y exclusivamente a este fin.
Este armario, reunirá los siguientes requisitos:
Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio, salvo cuando exis- tan concentraciones por plantas, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona co- mún de la entrada lo más próximo a ella y a la canalización de las derivaciones individuales.
No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos.
Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como mínimo.
Los armarios tendrán una característica parallamas mínima, PF 30.
Las puertas de cierre, dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa sumi- nistradora.
Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones, se instalará un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente, se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento.
3. Concentración de contadores
Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individua- les que se alimentan desde la propia concentración.
En referente al grado de inflamabilidad cumplirán con el ensayo del hilo incandescente des- crito en la Norma UNE-EN 60 695-2-1, a una temperatura de 960 ºC para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes que transportan la corriente y de 850 ºC para el resto de los materiales tales como envolventes, tapas, etcétera.
Cuando existan envolventes estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan toda manipulación interior y podrán constituir uno o varios conjuntos. Los elementos constituyen- tes de la concentración que lo precisen, estarán marcados de forma visible para que permitan una fácil y correcta identificación del suministro a que corresponde.
La propiedad del edificio o el usuario tendrán, en su caso, la responsabilidad del quebranto de los precintos que se coloquen y de la alteración de los elementos instalados que quedan bajo su custodia en el local o armario en que se ubique la concentración de contadores.
Las concentraciones permitirán la instalación de los elementos necesarios para la aplicación de las disposiciones tarifarias vigentes y permitirán la incorporación de los avances tecnoló- gicos del momento.
La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma que desde la parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lec- tura del aparato de medida situado más alto, no supere el 1,80 m.
El cableado que efectúa las uniones embarrado-contador-borne de salida podrá ir bajo tubo o conducto.
- 147 -

## Slide 149
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 16
- 148 -
Las concentraciones estarán formadas eléctricamente, por las siguientes unidades funcionales:
Unidad funcional de interruptor general de maniobra.
Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración de conta- dores. Será obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios.
Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente, que con- tendrá un interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga y que garantice que el neu- tro no sea cortado antes que los otros polos.
Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la concentra- ción de contadores.
Cuando exista más de una línea general de alimentación se colocará un interruptor por cada una de ellas.
El interruptor será, como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kW.
Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad.
Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad correspon- diente a todos los suministros que estén conectados al mismo. Dispondrá de una protec- ción aislante que evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad.
Unidad funcional de medida.
Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica.
Unidad funcional de mando (opcional).
Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro.
Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.
Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de protección de cada derivación individual así como los bornes de salida de las derivaciones individuales.
El embarrado de protección, deberá estar señalizado con el símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra.
Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional).
Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos.
4. Elección del sistema
Para homogeneizar estas instalaciones la empresa suministradora, de común acuerdo con la propiedad, elegirá de entre las soluciones propuestas la que mejor se ajuste al suministro solicitado. En caso de discrepancia resolverá el organismo competente de la Administración.
Se admitirán otras soluciones tales como contadores individuales en viviendas o locales, cuando se incorporen al sistema nuevas técnicas de telegestión.

## Slide 150
17
Instalaciones de enlace.
Índice
1. Dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Interruptor de control de potencia ................................................................................ 150
1.1 Situación..................................................................................................................................................... 150
1.2 Composición y características de los cuadros.................................................................................... 150
1.3 Características principales de los dispositivos de protección......................................................... 151

## Slide 151
Cap. III: Previsión de cargas e instalaciones de enlace
ITC 17
Dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Interruptor de control de potencia
  Situación
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se colo- quen los dispositivos generales de mando y protección.
En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.
En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones ne- cesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.
  Composición y características de los cuadros
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde par- tirán los circuitos interiores.
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las Normas UNE 20 451 y UNE-EN 60 439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20 324 e IK07 según UNE-EN 50 102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo co- rresponderán a un modelo oficialmente aprobado.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:
Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento ma- nual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.
Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.
Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocir- cuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.
- 150 -

## Slide 152
ITC-BT-17: Instalaciones de enlace.
ITC 17
- 151 -
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.
Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa.
1.3 Características principales de los dispositivos de protección
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4 500 A como mínimo.
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de corto- circuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interrup- tores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las co- rrientes admisibles de los conductores del circuito que protejan.

## Slide 154: Capítulo
Instalaciones interiores o receptoras
IV

## Slide 156
18
Instalaciones de puesta a tierra
Índice
1. Objeto .................................................................................................................................. 156
2. Puesta o conexión a tierra. Definición .......................................................................... 156
3. Uniones a tierra ................................................................................................................. 156
3.1 Tomas de tierra ......................................................................................................................................... 157
3.2 Conductores de tierra .............................................................................................................................. 158
3.3 Bornes de puesta a tierra ........................................................................................................................ 158
3.4 Conductores de protección .................................................................................................................... 158
4. Puesta a tierra por razones de protección.................................................................... 160
4.1 Tomas de tierra y conductores de protección
para dispositivos de control de tensión de defecto .......................................................................... 160
5. Puesta a tierra por razones funcionales........................................................................ 160
6. Puesta a tierra por razones combinadas de protección y funcionales ................... 160 7. Conductores CPN (también denominados PEN) ......................................................... 161 8. Conductores de equipotencialidad ................................................................................ 161 9. Resistencia de las tomas de tierra ................................................................................. 161 10. Tomas de tierra independientes ..................................................................................... 163
11. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones
de utilización y de las masas de un centro de transformación ................................ 163
12. Revisión de las tomas de tierra....................................................................................... 164

## Slide 157
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 18
1. Objeto
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
Cuando otras instrucciones técnicas prescriban como obligatoria la puesta a tierra de algún elemento o parte de la instalación, dichas puestas a tierra se regirán por el contenido de la presente instrucción.
2. Puesta o conexión a tierra. Definición
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de ins- talaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
3. Uniones a tierra
Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razo- nes de protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particu- lares de las instrucciones técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista
de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.
- 156 -

## Slide 158
ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra
ITC 18
Figura 18.1. Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra.
3.1 Tomas de tierra
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
Barras, tubos.
Pletinas, conductores desnudos.
Placas.
Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones.
Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas.
Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la Clase 2 de la Norma UNE 21 022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que compro- meta las características del diseño de la instalación.
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterio- ro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autori- zación del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra.
- 157 -
En la Figura 18.1 se indican las partes típicas de una instalación de puesta a tierra:
T
3
2
1
1
4
1
1
C
P
M
B
1. Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial.
Conductor de tierra o línea de enlace con el
electrodo de puesta a tierra.
4. Conductor de equipotencialidad suplementaria.
B. Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
M. Masa.
C. Canalización metálica principal de agua.
T. Toma de tierra.

## Slide 159
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 18
Tabla 18.1. Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los elec- trodos de tierra.
3.3 Bornes de puesta a tierra
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:
Los conductores de tierra.
Los conductores de protección.
Los conductores de unión equipotencial principal.
Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combi- nado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.
3.4 Conductores de protección
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conduc- tor de tierra.
En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos conduc- tores que unen las masas:
Al neutro de la red.
A un relé de protección.
La sección de los conductores de protección será la indicada en la Tabla 18.2, o se obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20 460-5-54 apartado 543.1.1.
- 158 -
3.2 Conductores de tierra
La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de esta instrucción y, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores de la Tabla 18.1. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.
Tipo | Protegido mecánicamente | No protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión* | Según apartado 3.4 | 16 mm2 cobre 16 mm2 acero galvanizado
No protegido contra la corrosión | 25 mm2 cobre 50 mm2 hierro | 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente |  | 

## Slide 160
ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra
ITC 18
Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm2) | Sección mínima de los conductores de protección Sp (mm ) 2
S # 16 | Sp 5 S
16 , S # 35 | Sp 5 16
S . 35 | Sp 5 S/2
Tabla 18.2. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase.
Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar conductores que tengan la sección normalizada superior más próxima.
Los valores de la Tabla 18.2 solo son válidos en el caso de que los conductores de protección hayan sido fabricados del mismo material que los conductores activos; de no ser así, las secciones de los conductores de protección se determinarán de forma que presenten una conductividad equivalente a la que resulta aplicando la Tabla 18.2.
En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:
2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
Conductores en los cables multiconductores.
Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos.
Conductores separados desnudos o aislados.
Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser uti- lizadas como conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes:
Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos.
Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del presente apartado.
Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación prede- terminada.
- 159 -

## Slide 161
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 18
La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condicio- nes a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de protección (CP o CPN).
Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.
Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensa- yos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección, con excepción de las envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas mencionadas anteriormente.
4. Puesta a tierra por razones de protección
Para las medidas de protección en los esquemas TN, TT e IT, ver la ITC-BT 24.
Cuando se utilicen dispositivos de protección contra sobreintensidades para la protección contra el choque eléctrico, será preceptiva la incorporación del conductor de protección en la misma canalización que los conductores activos o en su proximidad inmediata.
4.1 Tomas de tierra y conductores de protección para dispositivos de control de tensión de defecto
La toma de tierra auxiliar del dispositivo debe ser eléctricamente independiente de todos los elementos metálicos puestos a tierra, tales como elementos de construcciones metálicas, conducciones metálicas, cubiertas metálicas de cables. Esta condición se considera como cumplida si la toma de tierra auxiliar se instala a una distancia suficiente de todo elemento metálico puesto a tierra, tal que quede fuera de la zona de influencia de la puesta a tierra principal.
La unión a esta toma de tierra debe estar aislada, con el fin de evitar todo contacto con el conductor de protección o cualquier elemento que pueda estar conectados a él.
El conductor de protección no debe estar unido más que a las masas de aquellos equipos eléctricos cuya alimentación pueda ser interrumpida cuando el dispositivo de protección fun- cione en las condiciones de defecto.
5. Puesta a tierra por razones funcionales
Las puestas a tierra por razones funcionales deben ser realizadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto del equipo y permitan un funcionamiento correcto y fiable de la instalación.
6. Puesta a tierra por razones combinadas de protección y funcionales
Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, pre- valecerán las prescripciones de las medidas de protección.
- 160 -

## Slide 162
ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra
ITC 18
7. Conductores CPN (también denominados PEN)
En el esquema TN, cuando en las instalaciones fijas el conductor de protección tenga una sec- ción al menos igual a 10 mm2, en cobre o aluminio, las funciones de conductor de protección y de conductor neutro pueden ser combinadas, a condición de que la parte de la instalación co- mún no se encuentre protegida por un dispositivo de protección de corriente diferencial residual.
Sin embargo, la sección de mínima de un conductor CPN puede ser de 4 mm2, a condición de que el cable sea de cobre y del tipo concéntrico y que las conexiones que aseguran la continuidad estén duplicadas en todos los puntos de conexión sobre el conductor externo. El conductor CPN concéntrico debe utilizarse a partir del transformador y debe limitarse a aquellas instalaciones en las que se utilicen accesorios concebidos para este fin.
El conductor CPN debe estar aislado para la tensión más elevada a la que puede estar some- tido, con el fin de evitar las corrientes de fuga.
El conductor CPN no tiene necesidad de estar aislado en el interior de los aparatos.
Si a partir de un punto cualquiera de la instalación, el conductor neutro y el conductor de protección están separados, no estará permitido conectarlos entre sí en la continuación del circuito por detrás de este punto. En el punto de separación, deben preverse bornes o barras separadas para el conductor de protección y para el conductor neutro. El conductor CPN debe estar unido al borne o a la barra prevista para el conductor de protección.
8. Conductores de equipotencialidad
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2. Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm2, si es de cobre.
Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conduc- tor, su sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa.
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por con- ductores suplementarios, o por combinación de los dos.
9. Resistencia de las tomas de tierra
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:
24 V en local o emplazamiento conductor.
50 V en los demás casos.
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varia frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad.
- 161 -

## Slide 163
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 18
Tabla 18.5. Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las características del electrodo.
- 162 -
La Tabla 18.3 muestra, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto número de terrenos. Con objeto de obtener una primera aproximación de la resistencia a tierra, los cálculos pueden efectuarse utilizando los valores medios indicados en la Tabla 18.4.
Aunque los cálculos efectuados a partir de estos valores no dan más que un valor muy aproxi- mado de la resistencia a tierra del electrodo, la medida de resistencia de tierra de este elec- trodo puede permitir, aplicando las fórmulas dadas en la Tabla 18.5, estimar el valor medio local de la resistividad del terreno. El conocimiento de este valor puede ser útil para trabajos posteriores efectuados, en condiciones análogas.
Naturaleza terreno | Resistividad (en Ohm • m)
Terrenos pantanosos | de algunas unidades a 30
Limo | 20 a 100
Humus | 10 a 150
Turba húmeda | 5 a 100
Arcilla plástica | 50
Margas y Arcillas compactas | 100 a 200
Margas del Jurásico | 30 a 40
Arena arcillosas | 50 a 500
Arena silícea | 200 a 3 000
Suelo pedregoso cubierto de césped | 300 a 500
Suelo pedregoso desnudo | 1 500 a 3 000
Calizas blandas | 100 a 300
Calizas compactas | 1 000 a 5 000
Calizas agrietadas | 500 a 1 000
Pizarras | 50 a 300
Roca de mica y cuarzo | 800
Granitos y gres procedente de alteración | 1 500 a 10 000
Granito y gres muy alterado | 100 a 600
Tabla 18.3. Valores orientativos de la resistividad en función del terreno.
Naturaleza del terreno | Valor medio de la resistividad Ohm • m
Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos | 50
Terraplenes cultivables poco fértiles y otros terraplenes | 500
Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables | 3 000
Tabla 18.4. Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno.
Electrodo | Resistencia de Tierra en Ohm
Placa enterrada | R 5 0,8 r/P
Pica vertical | R 5 r/L
Conductor enterrado horizontalmente | R 5 2 r/L
r, resistividad del terreno (Ohm • m) P, perímetro de la placa (m) L, longitud de la pica o del conductor (m) | 

## Slide 164
ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra
ITC 18
Siendo:
D: distancia entre electrodos, en metros.
r: resistividad media del terreno en ohmios 3 metro.
Id: intensidad de defecto a tierra, en amperios, para el lado de alta tensión, que será facili- tado por la empresa eléctrica
U: 1200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de eliminación del defecto en la instalación de alta tensión sea menor o igual a 5 segundos y 250 V, en caso contrario. Para redes TN, U será inferior a dos veces la tensión de contacto máxima admisible de la instalación definida en el punto 1.1 de la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en centrales eléctricas, subes- taciones y centros de transformación.
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está es- tablecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización.
- 163 -
10. Tomas de tierra independientes
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.
11. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones
de utilización y de las masas de un centro de transformación
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia del punto 10, entre las puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a las puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:
No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada espe- cialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de trans- formación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización.
La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 m para terrenos cuya resistividad no sea elevada (,100 ohmios • m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia se calculará, aplicando la fórmula:

## Slide 165
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 18
- 164 -
Solo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de pues- ta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id Rt) sea menor que la tensión de contacto máximo aplicada, definida en el punto 1.1 de la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
12. Revisión de las tomas de tierra
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el director de la obra o ins- talador autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se en- cuentren.
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

## Slide 166
19
Prescripciones generales
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 166
2. Prescripciones de carácter general................................................................................. 166
2.1 Regla general ............................................................................................................................................. 166
2.2 Conductores activos ................................................................................................................................ 166
2.2.1 Naturaleza de los conductores............................................................................................................... 166
2.2.2 Sección de los conductores. Caídas de tensión................................................................................. 166
2.2.3 Intensidades máximas admisibles......................................................................................................... 166
2.2.4 Identificación de conductores ................................................................................................................ 167
2.3 Conductores de protección .................................................................................................................... 167
2.4 Subdivisión de las instalaciones ............................................................................................................ 170
2.5 Equilibrado de cargas ............................................................................................................................... 170
2.6 Posibilidad de separación de la alimentación..................................................................................... 170
2.7 Posibilidad de conectar y desconectar en carga ................................................................................ 171 2.8 Medidas de protección contra contactos directos o indirectos...................................................... 172 2.9 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica ................................................................................ 172 2.10 Bases de toma de corriente .................................................................................................................... 173
2.11 Conexiones................................................................................................................................................. 174

## Slide 167
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 19
1. Campo de aplicación
Las prescripciones contenidas en esta instrucción se extienden a las instalaciones interiores dentro del campo de aplicación del artículo 2 y con tensión asignada dentro de los márgenes de tensión fijados en el artículo 4 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
2. Prescripciones de carácter general
  Regla general
La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en la Norma UNE 20 460-3.
  Conductores activos
    Naturaleza de los conductores
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT-20.
    Sección de los conductores. Caídas de tensión
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito in- terior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores lími- tes especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja ten- sión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.
El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del presente reglamento y en su defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de los aparatos.
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neu- tro será como mínimo igual a la de las fases.
    Intensidades máximas admisibles
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma
UNE 20 460-5-523 y su anexo nacional.
En la Tabla 19.1 se indican las intensidades admisibles para una temperatura ambiente del aire de 40 ºC y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables. Para otras temperaturas, métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cable, así como para conductores enterrados, consultar la Norma UNE 20 460-5-523.
- 166 -

## Slide 168
ITC-BT-19: Prescripciones generales
ITC 19
2.2.4 Identificación de conductores
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se reali- zará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.
2.3 Conductores de protección
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20 460-5-54 en su apartado 543. Como ejemplo, para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o polares, tendrán una sección mínima igual a la fijada en la Tabla 19.2, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación; en caso de que sean de distinto material, la sección se determinará de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la Tabla 19.2. Para otras condiciones se aplicará la Norma UNE 20 460-5-54, apartado 543. En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta:
Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar es- tarán de acuerdo con los indicados en la Norma UNE 20 460-3. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.
No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nomi- nales diferentes.
Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda in- cluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de protección se instale fuera de esta canalización seguirá el curso de la misma.
En una canalización móvil todos los conductores, incluyendo el conductor de protección, irán por la misma canalización
En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubier- ta exterior de estos conductores podrá utilizarse como conductor de protección de los circuitos correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamente asegurada y su conductividad sea como mínimo igual a la que resulte de la aplicación de la Norma UNE 20 460-5-54, apartado 543.
Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tu- bos de material ferromagnético, o por cables que contienen una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los mis- mos cables que los conductores activos.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro me- cánico y químico, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin em- pleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la Norma UNE-EN 60 998-2-1 cumplen con esta prescripción.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electro- químicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-aluminio).
- 167 -

## Slide 169
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 19
- 168 -
A |  | Conductores aislados en tubos empotra- dos en paredes aislantes |  | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x XLPE o EPR | 2x XLPE o EPR |  |  |  |  | 
A2 |  | Cables multiconductores en tubos empo- trados en paredes aislantes | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x XLPE o EPR | 2x XLPE o EPR |  |  |  |  |  | 
B |  | Conductores aislados en tubos(2) en mon- taje superficial o empotrados en obra |  |  |  | 3x PVC | 2x PVC |  |  | 3x XLPE o EPR | 2x XLPE o EPR |  | 
B2 |  | Cables multiconductores en tubos(2) en montaje superficial o empotrados en obra |  |  | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x XLPE o EPR |  | 2x XLPE o EPR |  |  | 
C |  | Cables multiconductores directamente sobre la pared(3) |  |  |  |  | 3x PVC | 2x PVC |  | 3x XLPE o EPR | 2x XLPE o EPR |  | 
E |  | Cables multiconductores al aire libre(4). Distancia a la pared no inferior a 0,3D(5) |  |  |  |  |  | 3x PVC |  | 2x PVC | 3x XLPE o EPR | 2x XLPE o EPR | 
F |  | Cables unipolares en contacto mutuo(4). Distancia a la pared no inferior a D(5) |  |  |  |  |  |  | 3x PVC |  |  | 3x XLPE o EPR(1) | 
G |  | Cables unipolares separados mínimo D(5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x PVC(1) |  | 3x XLPE o EPR

## Slide 170
ITC-BT-19: Prescripciones generales
ITC 19
- 169 -
Cobre | mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | 1,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 15 | 16 | — | 18 | 21 | 24 | —
 | 2,5 | 15 | 16 | 17,5 | 18,5 | 21 | 22 | — | 25 | 29 | 33 | —
 | 4 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | — | 34 | 38 | 45 | —
 | 6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | — | 44 | 49 | 57 | —
 | 10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | — | 60 | 68 | 76 | —
 | 16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | — | 80 | 91 | 105 | —
 | 25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 96 | 106 | 116 | 123 | 166
 | 35 |  | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 131 | 144 | 154 | 206
 | 50 |  | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 159 | 175 | 188 | 250
 | 70 |  |  |  | 149 | 160 | 171 | 188 | 202 | 224 | 244 | 321
 | 95 |  |  |  | 180 | 194 | 207 | 230 | 245 | 271 | 296 | 391
 | 120 |  |  |  | 208 | 225 | 240 | 267 | 284 | 314 | 348 | 455
 | 150 |  |  |  | 236 | 260 | 278 | 310 | 338 | 363 | 404 | 525
 | 185 |  |  |  | 268 | 297 | 317 | 354 | 386 | 415 | 464 | 601
 | 240 |  |  |  | 315 | 350 | 374 | 419 | 455 | 490 | 552 | 711
 | 300 |  |  |  | 360 | 404 | 423 | 484 | 524 | 565 | 640 | 821
(1) A partir de 25 mm2 de sección. (2) Incluyendo canales para instalaciones —canaletas— y conductos de sección no circular. (3) O en bandeja no perforada. (4) O en bandeja perforada. (5) D es el diámetro del cable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 19.1. Intensidades admisibles (A) al aire 40 ºC. Nº de conductores con carga y naturaleza del aislamiento.

## Slide 171
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 19
Tabla 19.2.
2.4 Subdivisión de las instalaciones
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:
Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.
  Equilibrado de cargas
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conduc- tores polares.
  Posibilidad de separación de la alimentación
Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones:
Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación.
Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución.
Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación omnipolar excepto en el neutro de las redes TN-C, son:
Los cortacircuitos fusibles.
Los seccionadores.
Los interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente.
Los bornes de conexión, solo en caso de derivación de un circuito.
Los dispositivos de desconexión se situarán y actuarán en un mismo punto de la instalación, y cuando esta condición resulte de difícil cumplimiento, se colocarán instrucciones o avisos aclaratorios. Los dispositivos deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que per- mitan la fácil identificación de la parte de la instalación que separan.
- 170 -
Secciones de los conductores de fase o polares de la instalación (mm2) | Secciones mínimas de los conductores de protección (mm2)
S ,16 | S (*)
16 , S , 35 | 16
S . 35 | S/2
(*) Con un mínimo de: 2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una protec- ción mecánica. 4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una pro- tección mecánica. | 

## Slide 172
ITC-BT-19: Prescripciones generales
ITC 19
2.7 Posibilidad de conectar y desconectar en carga
Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola maniobra, en:
Toda instalación interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secun- darios. Podrán exceptuarse de esta prescripción los circuitos destinados a relojes, a recti- ficadores para instalaciones telefónicas cuya potencia nominal no exceda de 500 VA y los circuitos de mando o control, siempre que su desconexión impida cumplir alguna función importante para la seguridad de la instalación. Estos circuitos podrán desconectarse me- diante dispositivos independientes del general de la instalación.
Cualquier receptor.
Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía.
Toda instalación de aparatos de elevación o transporte, en su conjunto.
Todo circuito de alimentación en baja tensión destinado a una instalación de tubos lumi- nosos de descarga en alta tensión.
Toda instalación de locales que presente riesgo de incendio o de explosión.
Las instalaciones a la intemperie.
Los circuitos con origen en cuadros de distribución.
Las instalaciones de acumuladores.
Los circuitos de salida de generadores.
Los dispositivos admitidos para la conexión y desconexión en carga son:
Los interruptores manuales.
Los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema aislado que permita estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e inde- pendiente del operador.
Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A. Deberán ser de corte omnipolar los dispositivos siguientes:
Los situados en el cuadro general y secundarios de toda instalación interior o receptora.
Los destinados a circuitos excepto en sistemas de distribución TN-C, en los que el corte del conductor neutro esta prohibido y excepto en los TN-S en los que se pueda asegurar que el conductor neutro esta al potencial de tierra.
Los destinados a receptores cuya potencia sea superior a 1 000 W, salvo que prescripciones particulares admitan corte no omnipolar.
Los situados en circuitos que alimenten a lámparas de descarga o autotransformadores.
Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en alta tensión. En los demás casos, los dispositivos podrán no ser de corte omnipolar.
El conductor neutro o compensador no podrá ser interrumpido salvo cuando el corte se esta- blezca por interruptores omnipolares.
- 171 -

## Slide 173
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 19
Tabla 19.3.
Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de ca- nalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de 100 m. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 m de longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe presentar la resistencia de aislamiento que corresponda.
Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la resis- tencia de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones.
El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la Tabla 19.3 con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento espe- cificada para cada tensión.
Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta.
Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas.
La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posi- ción «paro», asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la ins-
- 172 -
  Medidas de protección contra contactos directos o indirectos
Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las perso- nas y los animales domésticos tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías previsibles.
En relación con estos riesgos, las instalaciones deberán proyectarse y ejecutarse aplicando las medidas de protección necesarias contra los contactos directos e indirectos.
Estas medidas de protección son las señaladas en la instrucción ITC-BT-24 y deberán cumplir lo indicado en la UNE 20 460, parte 4-41 y parte 4-47.
  Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valo- res indicados en la Tabla 19.3 siguiente:
Tensión nominal de la instalación | Tensión de ensayo en corriente continua (V) | Resistencia de aislamiento (MV)
Muy baja tensión de Seguridad (MBTS). Muy baja tensión de protección (MBTP). | 250 | $ 0,25
Inferior o igual a 500 V, excepto caso anterior. | 500 | $ 0,5
Superior a 500 V. | 1000 | $1,0
Nota: Para instalaciones a MBTS y MBTP, véase la ITC-BT-36. |  | 

## Slide 174
ITC-BT-19: Prescripciones generales
ITC 19
talación que se verifica; los dispositivos de interrupción se pondrán en posición de «cerrado» y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos los conductores se conectarán entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de la instalación que se verifica y a este punto se conectará el polo negativo del generador.
Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo que le co- rresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones:
Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en su defecto 0,5 M.
Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda.
La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa después de haber desconectado todos los receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida del aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectuará sucesivamente entre los con- ductores tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador.
Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U 1 1 000 voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1 500 voltios. Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante.
Durante este ensayo los dispositivos de interrupción se pondrán en la posición de «cerrado» y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Este ensayo no se realizará en insta- laciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión.
Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.
2.10 Bases de toma de corriente
Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la Norma UNE 20 315. El tipo indicado en la figura C3a queda reservado para instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras específica.
En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT-25 para viviendas, además se admi- tirán las bases de toma de corriente indicadas en la serie de Normas UNE-EN 60 309.
Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma UNE 20 315. Las clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b.
Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras C1a, las ejecuciones fijas de las figuras ESB 10-5a y ESC 10-1a, así como las clavijas de las figuras ESB10-5b y C1b, reco- gidas en la Norma UNE 20 315, solo podrán comercializarse e instalarse para reposición de las existentes.
- 173 -

## Slide 175
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 19
- 174 -
2.11 Conexiones
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá reali- zarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo blo- ques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de varios alam- bres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.

## Slide 176
20
Sistemas de instalación
Índice
1. Generalidades..................................................................................................................... 176
2. Sistemas de instalación.................................................................................................... 176
2.1 Prescripciones Generales ........................................................................................................................ 176
2.1.1 Disposiciones ............................................................................................................................................... 176
2.1.2 Accesibilidad ................................................................................................................................................ 177
2.1.3 Identificación ............................................................................................................................................... 177
2.2 Condiciones particulares......................................................................................................................... 177
2.2.1 Conductores aislados bajo tubos protectores ................................................................................... 177
2.2.2 Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes..................................................... 177
2.2.3 Conductores aislados enterrados .......................................................................................................... 179
2.2.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras ................................................ 179
2.2.5 Conductores aéreos ................................................................................................................................... 179
2.2.6 Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción ............................................. 180 2.2.7 Conductores aislados bajo canales protectoras................................................................................ 180 2.2.8 Conductores aislados bajo molduras.................................................................................................... 181 2.2.9 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas .............................................................. 182 2.2.10 Canalizaciones eléctricas prefabricadas .............................................................................................. 182
3. Paso a través de elementos de la construcción........................................................... 182

## Slide 177
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 20
1. Generalidades
Los sistemas de instalación que se describen en esta instrucción técnica deberán tener en consideración los principios fundamentales de la Norma UNE 20 460-5-52.
2. Sistemas de instalación
La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizara escogiendo, en función de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para conductores y cables en la Norma UNE 20 460-5-52.
2.1 Prescripciones Generales
Circuitos de potencia
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.
Separación de circuitos
No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS o MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta presente o se aplique una de las disposiciones siguientes:
Que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tensión más alta presente en el cable.
Que los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento separado de un conducto o de una canal, si la separación garantiza el nivel de aislamiento requerido para la tensión más elevada.
2.1.1 Disposiciones
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas solo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas se- ñalados en la instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuan- do sean metálicas, como elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles pe- ligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta:
- 176 -

## Slide 178
ITC-BT-20: Sistemas de instalación
ITC 20
La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente.
La condensación.
La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación.
La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.
La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable.
La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.
    Accesibilidad
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos.
    Identificación
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identi- ficación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, o bien por sus dimensiones o por su trazado. Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plano de la instalación que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales de aviso indelebles y legibles.
2.2 Condiciones particulares
Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la Tabla 20.1, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes. Los sistemas de instalación de las canalizaciones, en función de la situación deben estar de acuerdo con la Tabla 20.2.
    Conductores aislados bajo tubos protectores
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán lo establecido en la ITC-BT-21.
    Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). Estas instalaciones se realizarán de acuerdo a la Norma UNE 20 460-5-52.
- 177 -

## Slide 179
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 20
Tabla 20.2. Situación de las canalizaciones.
- 178 -
 |  | Sistemas de instalación |  |  |  |  |  |  | 
Conductores y cables |  | Sin fijación | Fijación directa | Tubos | Canales y molduras | Conductos de sección no circular | Bandejas de escalera Bandejas soportes | Sobre aisladores | Con fiador
Conductores desnudos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
Conductores aislados |  | 2 | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 2
Cables con cubierta | Multi-polares | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 | Uni-polares | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1: Admitido. 2: No admitido. 0: No aplicable o no utilizado en la práctica. *: Se admiten conductores aislados si la tapa solo puede abrirse con un útil o con una acción manual importante y la canal es IP 4X o IP XXD. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 20.1. Elección de las canalizaciones.
 |  | Sistemas de instalación |  |  |  |  |  |  | 
Situaciones |  | Sin fijación | Fijación directa | Tubos | Canales y molduras | Conductos de sección no circular | Bandejas de escalera Bandejas soportes | Sobre aisladores | Con fiador
Huecos de la construcción | accesibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
 | no accesibles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
Canal de obra |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Enterrados |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2
Empotrados en estructuras |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
En montaje superficial |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Aéreo |  | 2 | 2 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
1: Admitido. 2: No admitido. 0: No aplicable o no utilizado en la práctica. *: No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida. |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 180
ITC-BT-20: Sistemas de instalación
ITC 20
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 m.
Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte an- terior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquella.
Los puntos de fijación de los cables estarán suficientemente próximos para evitar que esta distancia pueda quedar disminuida. Cuando el cruce de los cables requiera su empotra- miento para respetar la separación mínima de 3 cm, se seguirá lo dispuesto en el apartado
2.2.1 de la presente instrucción. Cuando el cruce se realice bajo molduras, se seguirá lo
dispuesto en el apartado 2.2.8 de la presente instrucción.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o em- plazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metálicas, no deberán utilizarse en locales que puedan presentar riesgo de corrosión para las cubiertas metálicas de estos cables, salvo que esta cubierta este protegida adecuadamente contra la corrosión.
Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provis- tos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verifica- ción en caso necesario.
    Conductores aislados enterrados
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.
    Conductores aislados directamente empotrados en estructuras
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos ca- bles armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de 25 ºC y 90 ºC respectivamente (por ejemplo con polietileno reticulado o etileno-propileno).
    Conductores aéreos
Los conductores aéreos no cubiertos en 2.2.2, cumplirán lo establecido en la ITC-BT-06.
- 179 -

## Slide 181
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 20
    Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción
Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la construcción según UNE 20 460-5-52. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire. En el caso de conductos continuos, éstos no podrán destinarse simultáneamente a otro fin (ventilación, etcétera).
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 mm.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inme- diatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Normalmente, como los cables solamente podrán fijarse en puntos bastante alejados entre sí, puede considerarse que el esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3 m quede dentro de los límites admisibles. Se tendrá en cuenta al disponer de puntos de fijación que no debe quedar comprometida ésta, cuando se suelten los bornes de conexión especialmente en recorridos verticales y se trate de bornes que están en su parte superior.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, pene- tración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquella en partes bajas del hueco, etcétera.
Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones cum- plirán las prescripciones establecidas para las instalaciones en locales húmedos e incluso mojados que pudieran afectarles.
    Conductores aislados bajo canales protectoras
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes per- foradas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.
Las canales deberán satisfacer lo establecido en la ITC-BT-21.
En las canales protectoras de grado IP 4X o superior y clasificadas como «canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con herramientas» según la Norma UNE-EN 50 085-1, se podrá:
- 180 -

## Slide 182
ITC-BT-20: Sistemas de instalación
ITC 20
Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V.
Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP 4X o clasificadas como «canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas», según la Norma UNE-EN 50 085-1, solo podrá utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V.
2.2.8 Conductores aislados bajo molduras
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos.
Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las molduras podrán ser reemplazadas por guarniciones de puertas, astrágalos o rodapiés ranurados, siempre que cumplan las condiciones impuestas para las primeras.
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los ro- dapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferente- mente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar mol- duras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de co- nexión con tornillo o sistemas equivalentes.
Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.
- 181 -

## Slide 183
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 20
    Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas
Solo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aisla- miento mineral), unipolares o multipolares según Norma UNE 20 460-5-52.
    Canalizaciones eléctricas prefabricadas
Deberán tener un grado de protección adecuado a las características del local por el que discurren.
Las canalizaciones prefabricadas para iluminación deberán ser conformes con las especifica- ciones de las Normas de la serie UNE-EN 60 570.
Las características de las canalizaciones de uso general deberán ser conformes con las espe- cificaciones de la Norma UNE-EN 60 439-2.
3. Paso a través de elementos de la construcción
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones:
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivacio- nes de cables.
Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma conti- nua en toda la longitud del paso.
Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que se impida la entrada y acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el paso exterior-interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente.
En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se efectuará por la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación sean más severas.
Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondrán tubos conforme a la Tabla 21.3 de la instrucción ITC-BT-21. Los extremos de los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes de bordes redondeados o de dispositivo equivalente, o bien los bordes de los tubos estarán convenientemente redondeados, siendo suficiente para los tubos metálicos con aislamien- to interior que éste último sobresalga ligeramente del mismo. También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan protección suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables con aislamiento mineral, siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales de los elementos a atravesar.
Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas carac- terísticas de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canali- zación de que se trate.
- 182 -

## Slide 184
ITC-BT-20: Sistemas de instalación
ITC 20
- 183 -
Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás casos el paso se efectuará por medio de tubos.
En los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco y su extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existen, o a 10 cm en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa.

## Slide 185
21
Tubos y canales protectoras
Índice
1. Tubos protectores.............................................................................................................. 185
1.1 Generalidades............................................................................................................................................ 185
1.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación ................................... 185 1.2.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie ........................................................................................ 185 1.2.2 Tubos en canalizaciones empotradas ................................................................................................... 187 1.2.3 Canalizaciones aéreas o con tubos al aire .......................................................................................... 189 1.2.4 Tubos en canalizaciones enterradas ..................................................................................................... 190
2. Instalación y colocación de los tubos ........................................................................... 191
2.1 Prescripciones generales ......................................................................................................................... 191
2.2 Montaje fijo en superficie ....................................................................................................................... 193
2.3 Montaje fijo empotrado .......................................................................................................................... 193
2.4 Montaje al aire .......................................................................................................................................... 195
3. Canales protectoras .......................................................................................................... 195
3.1 Generalidades............................................................................................................................................ 195
3.2 Características de las canales ................................................................................................................ 195
4. Instalación y colocación de las canales ........................................................................ 196
4.1 Prescripciones generales ......................................................................................................................... 196

## Slide 186
ITC-BT-21: Tubos y canales protectoras
ITC 21
1. Tubos protectores
1.1 Generalidades
Los tubos protectores pueden ser:
Tubo y accesorios metálicos.
Tubo y accesorios no metálicos.
Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
UNE-EN 50 086-2-1. Sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50 086-2-2. Sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50 086-2-3. Sistemas de tubos flexibles.
UNE-EN 50 086-2-4. Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser infe- riores a los declarados para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instala- dores o usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalacio- nes eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60 423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la Norma UNE-EN 50 086-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
1.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación
1.2.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la Tabla 21.1.
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las Nor- mas UNE-EN 50 086-2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50 086-2-2, para tubos curvables.
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la Tabla 21.2 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones dife- rentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
- 185 -

## Slide 187
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 21
Tabla 21.2. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
- 186 -
Característica | Código | Grado
Resistencia a la compresión | 4 | Fuerte
Resistencia al impacto | 3 | Media
Temperatura mínima de instalación y servicio | 2 | 25 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 1 | 160 ºC
Resistencia al curvado | 1-2 | Rígido/curvable
Propiedades eléctricas | 1-2 | Continuidad eléctrica/aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | Contra objetos D $ 1 mm
Resistencia a la penetración del agua | 2 | Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 2 | Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción | 0 | No declarada
Resistencia a la propagación de la llama | 1 | No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas | 0 | No declarada
Tabla 21.1. Características mínimas para tubos en canalizaciones superficiales ordinarias fijas.
Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) | Diámetro exterior de los tubos (mm) |  |  |  | 
 | Número de conductores |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16
2,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20
4 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20
6 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25
10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32
16 | 16 | 25 | 32 | 32 | 32
25 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40
35 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50
50 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50
70 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63
95 | 32 | 50 | 63 | 63 | 75
120 | 40 | 50 | 63 | 75 | 75
150 | 40 | 63 | 75 | 75 | 2
185 | 50 | 63 | 75 | 2 | 2
240 | 50 | 75 | 2 | 2 | 2

## Slide 188
ITC-BT-21: Tubos y canales protectoras
ITC 21
Tabla 21.3. Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra.
- 187 -
1.2.2 Tubos en canalizaciones empotradas
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexi- bles y sus características mínimas se describen en la Tabla 21.3 para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protec- toras de obra y en la Tabla 21.4 para tubos empotrados embebidos en hormigón.
Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) serán flexibles o curvables y sus caracte- rísticas mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas en la Tabla 21.4.
El cumplimiento de las características indicadas en las Tabla 21.3 y Tabla 21.4 se realizará según los ensayos indicados en las Normas UNE-EN 50 086-2-1, para tubos rígidos, UNE-EN 50 086-2-2, para tubos curvables y UNE-EN 50 086-2-3, para tubos flexibles.
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la Tabla 21.5 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores.
Característica | Código | Grado
Resistencia a la compresión | 2 | Ligera
Resistencia al impacto | 2 | Ligera
Temperatura mínima de instalación y servicio | 2 | 25 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 1 | 160 ºC
Resistencia al curvado | 1-2-3-4 | Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas | 0 | No declaradas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | Contra objetos D $ 1 mm
Resistencia a la penetración del agua | 2 | Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 2 | Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción | 0 | No declarada
Resistencia a la propagación de la llama | 1 | No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas | 0 | No declarada

## Slide 189
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 21
Tabla 21.5. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
- 188 -
Característica | Código | Grado
Resistencia a la compresión | 3 | Media
Resistencia al impacto | 3 | Media
Temperatura mínima de instalación y servicio | 2 | 25 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 2 | 190 ºC(1)
Resistencia al curvado | 1-2-3-4 | Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas | 0 | No declaradas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 5 | Protegido contra el polvo
Resistencia a la penetración del agua | 3 | Protegido contra el agua en forma de lluvia
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 2 | Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción | 0 | No declarada
Resistencia a la propagación de la llama | 1 | No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas | 0 | No declarada
(1) Para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) se acepta una temperatura máxima de instalación y servicio código 1; 160 ºC. |  | 
Tabla 21.4. Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón y para canalizaciones precableadas.
Sección nominal | Diámetro exterior de los tubos (mm) |  |  |  | 
de los conductores unipolares (mm2) | Número de conductores |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20
2,5 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20
4 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25
6 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25
10 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32
16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40
25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50
35 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50
50 | 32 | 40 | 50 | 50 | 63
70 | 32 | 50 | 63 | 63 | 63
95 | 40 | 50 | 63 | 75 | 75
120 | 40 | 63 | 75 | 75 | 2
150 | 50 | 63 | 75 | 2 | 2
185 | 50 | 75 | 2 | 2 | 2
240 | 63 | 75 | 2 | 2 | 2

## Slide 190
ITC-BT-21: Tubos y canales protectoras
ITC 21
Tabla 21.7. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
- 189 -
1.2.3 Canalizaciones aéreas o con tubos al aire
En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de mo- vilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas en la Tabla 21.6.
Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la Norma
UNE-EN 50 086-2-3.
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la Tabla 21.7 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.
Característica | Código | Grado
Resistencia a la compresión | 4 | Fuerte
Resistencia al impacto | 3 | Media
Temperatura mínima de instalación y servicio | 2 | 25 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 1 | 160 ºC
Resistencia al curvado | 4 | Flexible
Propiedades eléctricas | 1/2 | Continuidad/aislado
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | Contra objetos D $ 1 mm
Resistencia a la penetración del agua | 2 | Protegido contra las gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 2 | Protección interior mediana y exterior elevada
Resistencia a la tracción | 2 | Ligera
Resistencia a la propagación de la llama | 1 | No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas | 2 | Ligera
Tabla 21.6. Características mínimas para canalizaciones de tubos al aire o aéreas.
Sección nominal de los conductores (mm2) | Diámetro exterior de los tubos (mm) |  |  |  | 
 | Número de conductores |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20
2,5 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20
4 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25
6 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25
10 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32
16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40

## Slide 191
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 21
Tabla 21.8. Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas.
- 190 -
1.2.4 Tubos en canalizaciones enterradas
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la Norma UNE-EN 50 086-2-4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la Tabla 21.8.
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas su- periores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la Norma
UNE-EN 50 086-2-4.
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la Tabla 21.9 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.
Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.
Característica | Código | Grado
Resistencia a la compresión | NA | 250 N / 450 N / 750 N
Resistencia al impacto | NA | Ligero / Normal / Normal
Temperatura mínima de instalación y servicio | NA | NA
Temperatura máxima de instalación y servicio | NA | NA
Resistencia al curvado | 1-2-3-4 | Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas | 0 | No declaradas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | Protegido contra objetos D $1 mm
Resistencia a la penetración del agua | 3 | Protegido contra el agua en forma de lluvia
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 2 | Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción | 0 | No declarada
Resistencia a la propagación de la llama | 0 | No declarada
Resistencia a las cargas suspendidas | 0 | No declarada
Notas: NA: No aplicable (*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal |  | 

## Slide 192
ITC-BT-21: Tubos y canales protectoras
ITC 21
2. Instalación y colocación de los tubos
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado a con- tinuación y en su defecto lo prescrito en la Norma UNE 20 460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
2.1 Prescripciones generales
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las pres- cripciones generales siguientes:
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en ca- liente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especifica- dos por el fabricante conforme a UNE-EN 50 086-2-2.
- 191 -
Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) | Diámetro exterior de los tubos (mm) |  |  |  | 
 | Número de conductores |  |  |  | 
 | # 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1,5 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32
2,5 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40
4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50
6 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63
10 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75
16 | 63 | 75 | 75 | 75 | 90
25 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110
35 | 90 | 110 | 110 | 110 | 125
50 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140
70 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160
95 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180
120 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200
150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 225
185 | 180 | 200 | 225 | 225 | 250
240 | 225 | 225 | 250 | 250 | 2
Tabla 21.9. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir.

## Slide 193
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 21
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se con- sideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de ma- terial aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo se- rán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la Norma UNE-EN 60 998.
Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redon- deados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados.
En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá conveniente- mente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una «T» de la que uno de los brazos no se emplea.
Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexi- bles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20.
A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio cir- cundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces:
  Pantallas de protección calorífuga.
  Alejamiento suficiente de las fuentes de calor.
  Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan producir.
  Modificación del material aislante a emplear.
- 192 -

## Slide 194
ITC-BT-21: Tubos y canales protectoras
ITC 21
2.2 Montaje fijo en superficie
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las si- guientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 %.
Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
2.3 Montaje fijo empotrado
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, las recomendaciones de la Tabla 21.8 y las siguientes prescripciones:
En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimen- siones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm.
No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o «T» apropiados, pero en este último caso solo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorri- dos horizontales a 50 cm como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm.
- 193 -

## Slide 195
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 21
Tabla 21.10.
- 194 -
Elemento constructivo |  | Colocación del tubo antes de terminar la construcción y revestimiento * | Preparación de la roza o alojamiento durante la construcción | Ejecución de la roza después de la construcción y revestimiento | Observaciones
Muros | Ladrillo macizo | Sí | 3 | Sí | Únicamente en rozas verticales y en las horizontales situadas a una dis- tancia del borde superior del muro inferior a 50 cm. La roza, en profundi- dad, solo interesará a un tabiquillo de hueco por ladrillo. La roza en profundidad, solo inte- resará a un tabiquillo de hueco por ladrillo. No se colocarán los tubos en diagonal.
 | Ladrillo hueco, siendo el nº de huecos en sentido transversal: uno dos o tres más de tres | Sí Sí Sí | 3 3 3 | Sí Sí Sí | 
 | Bloques macizos de hormigón | Sí | 3 | 3 | 
 | Bloques huecos de hormigón | Sí | 3 | No | 
 | Hormigón en masa | Sí | Sí | 3 | 
 | Hormigón armado | Sí | Sí | 3 | 
Forjados | Placas de hormigón | Sí | Sí | No | (**) Es admisible practicar un orifi- cio en la cara inferior del forjado para introducir los tubos en un hueco lon- gitudinal del mismo
 | Con nervios | Sí | Sí | No | 
 | Con nervios y elementos de relleno | Sí | Sí | No (**) | 
 | Con viguetas y bovedillas | Sí | Sí | No (**) | 
 | Con viguetas, tableros y revoltón | Sí | Sí | No (**) | 
 | De rasilla | Sí | Sí | No | 
3: Difícilmente aplicable en la práctica. *: Tubos blindados únicamente. |  |  |  |  | 

## Slide 196
ITC-BT-21: Tubos y canales protectoras
ITC 21
2.4 Montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movili- dad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 m y no empezará a una altura inferior a 2 m.
Se prestará especial atención para que las características de la instalación establecidas en la Tabla 21.6 se conserven en todo el sistema especialmente en las conexiones.
3. Canales protectoras
3.1 Generalidades
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perfora- das o no perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmon- table, según se indica en la ITC-BT-01 «Terminología».
Las canales serán conformes a lo dispuesto en las Normas de la serie UNE-EN 50 085 y se clasificarán según lo establecido en la misma.
Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas, la instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
En las canales protectoras de grado IP 4X o superior y clasificadas como «canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con herramientas» según la Norma UNE-EN 50 085-1, se podrá:
Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V.
Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP 4X o clasificadas como «canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas», según la Norma UNE-EN 50 085-1, solo podrá utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V.
3.2 Características de las canales
En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características mínimas de las canales serán las indicadas en la Tabla 21.11.
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las Nor- mas UNE-EN 50 085.
El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal será el compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de acce- sorios en la misma canal.
Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplica- ciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las Normas de la serie UNE-EN 50 085.
- 195 -

## Slide 197
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 21
- 196 -
4. Instalación y colocación de las canales
4.1 Prescripciones generales
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en la Norma UNE 20 460-5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y ho- rizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.
No se podrán utilizar las canales como conductores de protección o de neutro, salvo lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.
Característica | Grado | 
Dimensión del lado mayor de la sección transversal | # 16 mm | 16 mm
Resistencia al impacto | Muy ligera | Media
Temperatura mínima de instalación y servicio | 115 ºC | 25 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 160 ºC | 160 ºC
Propiedades eléctricas | Aislante | Continuidad eléctrica/ aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | No inferior a 2
Resistencia a la penetración de agua | No declarada | 
Resistencia a la propagación de la llama | No propagador | 
Tabla 21.11. Características mínimas para canalizaciones superficiales ordinarias.

## Slide 198
22
Protección contra sobreintensidades
Índice
1. Protección de las instalaciones....................................................................................... 198
1.1 Protección contra sobreintensidades ................................................................................................... 198
1.2 Aplicación de las medidas de protección ............................................................................................ 199

## Slide 199
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 22
- 198 -
1. Protección de las instalaciones
1.1 Protección contra sobreintensidades
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan pre- sentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impe- dancia.
Cortocircuitos.
Descargas eléctricas atmosféricas.
Se establecen las siguientes normas de protección:
Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un con- ductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado.
El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de cor- te omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de carac- terísticas de funcionamiento adecuadas.
Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositi- vo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dis- positivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sis- tema de corte omnipolar.
La Norma UNE 20 460-4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección en sus apartados:
432. Naturaleza de los dispositivos de protección.
433. Protección contra las corrientes de sobrecarga.
434. Protección contra las corrientes de cortocircuito.
435. Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección contra los cortocircuitos.
436. Limitación de las sobreintensidades por las características de alimentación.

## Slide 200
ITC-BT-22: Protección contra sobreintensidades
ITC 22
- 199 -
1.2 Aplicación de las medidas de protección
La Norma UNE 20 460-4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la Norma UNE 20 460-4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, seña- lando en cada caso su emplazamiento u omisión, resumiendo los diferentes casos en la Tabla 22.1.
Circuitos | 3 F 1 N |  |  |  |  |  |  |  | 3 F |  |  | F 1 N |  | 2 F | 
 | SN $ SF |  |  |  | SN , SF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Esquemas | F | F | F | N | F | F | F | N | F | F | F | F | N | F | F
TN 2 C | P | P | P | 2 | P | P | P | 2(1) | P | P | P | P | 2 | P | P
TN 2 S | P | P | P | 2 | P | P | P | P(3)(5) | P | P | P | P | 2 | P | P
TT | P | P | P | 2 | P | P | P | P(3)(5) | P | P | P(2)(4) | P | 2 | P | P(2)
IT | P | P | P | P(3)(6) | P | P | P | P(3)(6) | P | P | P | P | P(6)(3) | P | P(2)
P Significa que debe preverse un dispositivo de protección (detección) sobre el conductor correspondiente. SN Sección del conductor de neutro. SF Sección del conductor de fase. (1) Admisible si el conductor de neutro esta protegido contra los cortocircuitos por el dispositivo de protección de los conductores de fase y la intensidad máxima que recorre el conductor neutro en servicio normal es netamente inferior al valor de intensidad admisible en este conductor. (2) Excepto cuando haya protección diferencial. (3) En este caso el corte y la conexión del conductor de neutro debe ser tal que el conductor neutro no sea cortado antes que los conductores de fase y que se conecte al mismo tiempo o antes que los conductores de fase. (4) En el esquema TT sobre los circuitos alimentados entre fases y en los que el conductor de neutro no es distribuido, la detección de sobreintensidad puede no estar prevista sobre uno de los conductores de fase, si existe sobre el mismo circuito aguas arriba, una protección diferencial que corte todos los conductores de fase y si no existe distribución del conductor de neutro a partir de un punto neutro artificial en los circuitos situados aguas abajo del dispositivo de protección diferencial antes mencionado. (5) Salvo que el conductor de neutro esté protegido contra los cortocircuitos por el dispositivo de protección de los conductores de fase y la intensidad máxima que recorre el conductor neutro en servicio normal sea netamente inferior al valor de intensidad admisible en este conductor. (6) Salvo si el conductor neutro esta efectivamente protegido contra los cortocircuitos o si existe aguas arriba una protección diferencial cuya corriente diferencial- residual nominal sea como máximo igual a 0,15 veces la corriente admisible en el conductor neutro correspondiente. Este dispositivo debe cortar todos los conductores activos del circuito correspondiente, incluido el conductor neutro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 22.1.

## Slide 201
23
Protección contra sobretensiones
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 201
2. Categorías de las sobretensiones................................................................................... 201
2.1 Objeto de las categorías ......................................................................................................................... 201
2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones .............................................................................. 201
3. Medidas para el control de las sobretensiones ........................................................... 202
3.1 Situación natural ...................................................................................................................................... 202
3.2 Situación controlada................................................................................................................................ 202
4. Selección de los materiales en la instalación .............................................................. 203

## Slide 202
ITC-BT-23: Protección contra sobretensiones
ITC 23
1. Objeto y campo de aplicación
Esta instrucción trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas.
El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del: nivel isoceraúnico esti- mado, tipo de acometida aérea o subterránea, proximidad del transformador de MT/BT, etc. La incidencia que la sobretensión puede tener en la seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la continuidad del servicio es función de:
La coordinación del aislamiento de los equipos.
Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y su ubicación.
La existencia de una adecuada red de tierras.
Esta instrucción contiene las indicaciones a considerar para cuando la protección contra so- bretensiones está prescrita o recomendada en las líneas de alimentación principal 230/400 V en corriente alterna, no contemplándose en la misma otros casos como, por ejemplo, la pro- tección de señales de medida, control y telecomunicación.
2. Categorías de las sobretensiones
  Objeto de las categorías
Las categorías de sobretensiones permiten distinguir los diversos grados de tensión soportada a las sobretensiones en cada una de las partes de la instalación, equipos y receptores. Median- te una adecuada selección de la categoría, se puede lograr la coordinación del aislamiento necesario en el conjunto de la instalación, reduciendo el riesgo de fallo a un nivel aceptable y proporcionando una base para el control de la sobretensión.
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. La reducción de las sobretensiones de entrada a valores inferiores a los indicados en cada categoría se consigue con una estrategia de protección en cascada que integra tres niveles de protección: basta, media y fina, logrando de esta forma un nivel de tensión residual no peligroso para los equipos y una capacidad de derivación de energía que prolonga la vida y efectividad de los dispositivos de protección.
  Descripción de las categorías de sobretensiones
En la Tabla 23.1 se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de ten- sión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación.
Categoría I
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser co- nectados a la instalación eléctrica fija. En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.
Ejemplo: ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etcétera.
- 201 -

## Slide 203
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 23
Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija. Ejemplo: electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares. Categoría III
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad.
Ejemplo: armarios de distribución, embarrados, aparamenta (interruptores, seccionadores, to- mas de corriente), canalizaciones y sus accesorios (cables, caja de derivación), motores con conexión eléctrica fija (ascensores, máquinas industriales), etcétera.
Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución.
Ejemplo: contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etcétera.
3. Medidas para el control de las sobretensiones
Es preciso distinguir dos tipos de sobretensiones:
Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo. Esta instrucción no trata este caso
Las debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, defectos de red, efectos inductivos, capacitivos, etcétera.
Se pueden presentar dos situaciones diferentes:
Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias.
Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias.
  Situación natural
Cuando se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en una instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad), se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos que se indica en la Tabla 23.1 y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias.
Una línea aérea constituida por conductores aislados con pantalla metálica unida a tierra en sus dos extremos, se considera equivalente a una línea subterránea.
  Situación controlada
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosféri- co en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio.
- 202 -

## Slide 204
ITC-BT-23: Protección contra sobretensiones
ITC 23
- 203 -
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (por ejemplo, continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etcétera).
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccio- narse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT o IT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, inclu- yendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. En redes TN-S, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el conductor de protección. En redes TN-C, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el neutro o compensador. No obstante se permiten otras formas de conexión, siempre que se demuestre su eficacia.
4. Selección de los materiales en la instalación
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la Tabla 23.1, según su categoría.
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la Tabla 23.1, se pueden utilizar, no obstante:
En situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
En situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.
Tensión nominal de la instalación |  |  | Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kv) |  | 
Sistemas trifásicos | Sistemas monofásicos | Categoría IV | Categoría III | Categoría II | Categoría I
230/400 | 230 | 6 | 4 | 2,5 | 1,5
400/690 1 000 | 2 2 | 8 | 6 | 4 | 2,5
Tabla 23.1.

## Slide 205
24
Protección contra contactos directos e indirectos
Índice
1. Introducción........................................................................................................................ 205
2. Protección contra contactos directos e indirectos..................................................... 205
3. Protección contra contactos directos ........................................................................... 205
3.1 Protección por aislamiento de las partes activas .............................................................................. 205
3.2 Protección por medio de barreras o envolventes .............................................................................. 206
3.3 Protección por medio de obstáculos .................................................................................................... 206
3.4 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento ................................................................ 206
3.5 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual ......................... 207
4. Protección contra los contactos indirectos ................................................................. 208
4.1 Protección por corte automático de la alimentación ....................................................................... 208
    Esquemas TN. Características y prescripciones de los dispositivos de protección................. 208
    Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección.................. 210
    Esquemas IT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección................... 211
  Protección por empleo de equipos de la Clase II o por aislamiento equivalente........................ 214
4.3 Protección en los locales o emplazamientos no conductores ........................................................ 214
4.4 Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra..................... 216
4.5 Protección por separación eléctrica ..................................................................................................... 216

## Slide 206
ITC-BT-24: Protección contra contactos directos e indirectos
ITC 24
1. Introducción
La presente instrucción describe las medidas destinadas a asegurar la protección de las per- sonas y animales domésticos contra los choques eléctricos.
En la protección contra los choques eléctricos se aplicarán las medidas apropiadas:
Para la protección contra los contactos directos y contra los contactos indirectos Para la protección contra contactos directos
Para la protección contra contactos indirectos
2. Protección contra contactos directos e indirectos
La protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a la vez se realiza mediante la utilización de muy baja tensión de seguridad MBTS, que debe cumplir las siguientes condiciones:
Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la Norma UNE 20 481 y la ITC-BT-36.
Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de acuerdo con lo indicado en la Norma
UNE 20 460-4-41.
Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se indica en la Norma
UNE 20 460-4-41 y en la ITC-BT-36.
3. Protección contra contactos directos
Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.
Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma
UNE 20 460-4-41, que son habitualmente:
Protección por aislamiento de las partes activas Protección por medio de barreras o envolventes Protección por medio de obstáculos
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual
3.1 Protección por aislamiento de las partes activas
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considera que constituyan un aisla- miento suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos.
- 205 -

## Slide 207
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 24
3.2 Protección por medio de barreras o envolventes
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20 324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente acce- sibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP 4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:
Con la ayuda de una llave o de una herramienta.
Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes.
Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP 2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una he- rramienta y que impida todo contacto con las partes activas.
3.3 Protección por medio de obstáculos
Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica, a los locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado.
Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes activas, pero no los contactos voluntarios por una tentativa deliberada de salvar el obstáculo.
Los obstáculos deben impedir:
Un acercamiento físico no intencionado a las partes activas.
Los contactos no intencionados con las partes activas en el caso de intervenciones en equi- pos bajo tensión durante el servicio.
Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave; no obstante, deben estar fijados de manera que se impida todo desmontaje involuntario.
3.4 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento
Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica a los locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado.
La puesta fuera de alcance por alejamiento está destinada solamente a impedir los contactos fortuitos con las partes activas.
Las partes accesibles simultáneamente, que se encuentran a tensiones diferentes no deben encontrarse dentro del volumen de accesibilidad.
El volumen de accesibilidad de las personas se define como el situado alrededor de los em- plazamientos en los que pueden permanecer o circular personas, y cuyos límites no pueden ser alcanzados por una mano sin medios auxiliares. Por convenio, este volumen está limitado conforme a la Figura 24.1, entendiendo que la altura que limita el volumen es 2,5 m.
- 206 -

## Slide 208
ITC-BT-24: Protección contra contactos directos e indirectos
ITC 24
S = Superficie susceptible de ocupación por personas
Figura 24.1. Volumen de accesibilidad.
Cuando el espacio en el que permanecen y circulan normalmente personas está limitado por un obstáculo (por ejemplo, listón de protección, barandillas, panel enrejado) que presenta un grado de protección inferior al IP 2X o IP XXB, según UNE 20 324, el volumen de accesibilidad comienza a partir de este obstáculo.
En los emplazamientos en que se manipulen corrientemente objetos conductores de gran longitud o voluminosos, las distancias prescritas anteriormente deben aumentarse teniendo en cuenta las dimensiones de estos objetos.
3.5 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de pro- tección contra los contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de pro- tección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejem- plo en salas de radiología intervencionista), los dispositivos de corriente diferencial-residual utilizados serán de clase A que aseguran la desconexión para corrientes alternas senoidales así como para corrientes continuas pulsantes.
La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa y requiere el empleo de una de las medidas de protección enunciadas en los apar- tados 3.1 a 3.4 de la presente instrucción.
- 207 -
Límite de volumen de accesibilidad
S
1,25 m
2,50 m
1,2
5
m
0,75 m
S

## Slide 209
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 24
Tabla 24.1.
- 208 -
4. Protección contra los contactos indirectos
Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las medidas siguientes:
4.1 Protección por corte automático de la alimentación
El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la insta- lación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección.
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peli- groso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la Norma UNE 20 572-1.
La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condicio- nes normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10.
Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos que deben reunir los siste- mas de protección en función de los distintos esquemas de conexión de la instalación, según la ITC-BT-08 y que la Norma UNE 20 460-4-41 define cada caso.
4.1.1 Esquemas TN. Características y prescripciones de los dispositivos de protección
Una puesta a tierra múltiple, en puntos repartidos con regularidad, puede ser necesaria para asegurarse de que el potencial del conductor de protección se mantiene, en caso de fallo, lo más próximo posible al de tierra. Por la misma razón, se recomienda conectar el conductor de protección a tierra en el punto de entrada de cada edificio o establecimiento.
Las características de los dispositivos de protección y las secciones de los conductores se eligen de manera que, si se produce en un lugar cualquiera un fallo, de impedancia despreciable, entre un conductor de fase y el conductor de protección o una masa, el corte automático se efectúe en un tiempo igual, como máximo, al valor especificado, y se cumpla la condición siguiente:
Zs Ia # U0
Donde:
Zs Es la impedancia del bucle de defecto, incluyendo la de la fuente, la del conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de protección, desde el punto de defecto hasta la fuente.
Ia Es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de corte automático en un tiempo como máximo igual al definido en la Tabla 24.1 para tensión nominal igual a U0. En caso de utilización de un dispositivo de corriente diferencial-residual, Ia es la corriente diferencial asignada.
U0 Es la tensión nominal entre fase y tierra, valor eficaz en corriente alterna.
U0 (V) | Tiempos de interrupción (s)
230 | 0,4
400 | 0,2
400 | 0,1

## Slide 210
ITC-BT-24: Protección contra contactos directos e indirectos
ITC 24
- 209 -
En la Norma UNE 20 460-4-41 se indican las condiciones especiales que deben cumplirse para permitir tiempos de interrupción mayores o condiciones especiales de instalación.
En el esquema TN pueden utilizarse los dispositivos de protección siguientes:
Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores auto- máticos.
Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
Cuando el conductor neutro y el conductor de protección sean comunes (esquemas TN-C), no podrá utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
Cuando se utilice un dispositivo de protección de corriente diferencial-residual en esquemas TN-C-S, no debe utilizarse un conductor CPN aguas abajo. La conexión del conductor de protección al conductor CPN debe efectuarse aguas arriba del dispositivo de protección de corriente diferencial-residual.
Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-re- sidual temporizada (por ejemplo del tipo «S») en serie con dispositivos de protección diferencial-residual de tipo general.
Figura 24.2. Esquema TN-C.
Figura 24.3. Esquema TN-S.
CPN
Id
N CP
Id

## Slide 211
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 24
Figura 24.4. Esquema TT.
- 210 -
4.1.2 Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas protegidas por cada dispositivo.
El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un conductor de fase de cada generador o transformador, debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
RA Ia # U
Donde:
RA Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
Ia Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
U Es la tensión de contacto límite convencional (50, 24 V u otras, según los casos). En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes:
Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos. Estos dispositivos solamente son aplicables cuando la resistencia RA tiene un valor muy bajo.
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de protección contra las sobreintensi- dades, debe ser:
Dispositivo que posea una característica de funcionamiento de tiempo inverso e Ia debe ser la corriente que asegure el funcionamiento automático en 5 s como máximo.
Dispositivo que posea una característica de funcionamiento instantánea e Ia debe ser la corriente que asegura el funcionamiento instantáneo.
La utilización de dispositivos de protección de tensión de defecto no está excluida para aplica- ciones especiales cuando no puedan utilizarse los dispositivos de protección antes señalados.
Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-residual temporizada (por ejemplo del tipo «S») en serie con dispositivos de protección diferencial- residual de tipo general, con un tiempo de funcionamiento como máximo igual a 1 s.
L 1
L 2
L 3
N
M
RA
Rc
Id

## Slide 212
ITC-BT-24: Protección contra contactos directos e indirectos
ITC 24
- 211 -
4.1.3 Esquemas IT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección
En el esquema IT, la instalación debe estar aislada de tierra o conectada a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente alto. Esta conexión se efectúa bien sea en el punto neutro de la instalación, si está montada en estrella, o en un punto neutro artificial. Cuando no exista ningún punto de neutro, un conductor de fase puede conectarse a tierra a través de una impedancia.
En caso de que exista un solo defecto a masa o a tierra, la corriente de fallo es de poca inten- sidad y no es imperativo el corte. Sin embargo, se deben tomar medidas para evitar cualquier peligro en caso de aparición de dos fallos simultáneos.
Ningún conductor activo debe conectarse directamente a tierra en la instalación. Las masas deben conectarse a tierra, bien sea individualmente o por grupos.
Debe ser satisfecha la condición siguiente:
RA Id # UL
Donde:
RA Es la suma de las resistencias de toma de tierra y de los conductores de protección de las masas.
Id Es la corriente de defecto en caso de un primer defecto franco de baja impedancia entre un conductor de fase y una masa. Este valor tiene en cuenta las corrientes de fuga y la impedancia global de puesta a tierra de la instalación eléctrica.
UL Es la tensión de contacto límite convencional (50, 24 V u otras, según los casos). C1; C2; C3
Capacidad homopolar de los conductores respecto de tierra.
Figura 24.5. Esquema IT aislado de tierra.
L 1
L 2
L 3
O
M
R c
Id
C3 C2 C1

## Slide 213
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 24
Figura 24.6. Esquema IT unido a tierra por impedancia Z y con las puestas a tierra de la alimentación y de las masas separadas.
En el esquema IT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes:
Controladores permanentes de aislamiento.
Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores auto- máticos.
Si se ha previsto un controlador permanente de primer defecto para indicar la aparición de un primer defecto de una parte activa a masa o a tierra, debe activar una señal acústica o visual.
Después de la aparición de un primer defecto, las condiciones de interrupción de la alimenta- ción en un segundo defecto deben ser las siguientes:
Cuando se pongan a tierra masas por grupos o individualmente, las condiciones de protec- ción son las del esquema TT, salvo que el neutro no debe ponerse a tierra.
Cuando las masas estén interconectadas mediante un conductor de protección, colecti- vamente a tierra, se aplican las condiciones del esquema TN, con protección mediante un dispositivo contra sobreintensidades de forma que se cumplan las condiciones siguientes:
Si el neutro no esta distribuido: 2 Zs Ia # U.
Si el neutro esta distribuido: 2 Zs’ Ia # U0. Donde:
Zs Es la impedancia del bucle de defecto constituido por el conductor de fase y el conductor de protección.
Zs’ Es la impedancia del bucle de defecto constituido por el conductor neutro, el conductor de protección y el de fase.
Ia Es la corriente que garantiza el funcionamiento del dispositivo de protección de la insta- lación en un tiempo t, según la Tabla 24.2, o tiempos superiores, con 5 segundos como máximo, para aquellos casos especiales contemplados en la Norma UNE 20 460-4-41.
U Es la tensión entre fases, valor eficaz en corriente alterna.
U0 es la tensión entre fase y neutro, valor eficaz en corriente alterna.
- 212 -
L 1
L 2
L 3
M
Rc
Id
C3 C2 C1
RH
Z

## Slide 214
ITC-BT-24: Protección contra contactos directos e indirectos
ITC 24
Figura 24.8. Corriente de segundo defecto en el esquema IT con masa conectadas a la misma toma de tierra y neutro distribuido.
- 213 -
Tensión nominal | Tiempo de interrupción (s) | 
de la instalación (U0/U) | Neutro no distribuido | Neutro distribuido
230/400 | 0,4 | 0,8
400/690 | 0,2 | 0,4
580/1000 | 0,1 | 0,2
Tabla 24.2. Falta pie tabla.
L 1
L 2
L 3
CPN
B
A
O
Corriente
de doble fallo
B
A
Corriente
de doble fallo
Figura 24.7. Corriente de segundo defecto en el esquema IT con masa conectadas a la misma toma de tierra y neutro no distribuido.
Si no es posible utilizar dispositivos de protección contra sobreintensidades de forma que se cumpla lo anterior, se utilizarán dispositivos de protección de corriente diferencial-residual para cada aparato de utilización o se realizará una conexión equipotencial complementaria según lo dispuesto en la Norma UNE 20 460-4-41.
O
L 1
L 2
L 3
N
CP

## Slide 215
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 24
4.2 Protección por empleo de equipos de la Clase II o por aislamiento equivalente
Se asegura esta protección por:
Utilización de equipos con un aislamiento doble o reforzado (Clase II).
Conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento equivalente (doble o reforzado).
Aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal.
Aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen las partes activas descubiertas, cuando por construcción no sea posible la utilización de un doble aislamiento.
La Norma UNE 20 460-4-41 describe el resto de características y revestimiento que deben cumplir las envolventes de estos equipos.
4.3 Protección en los locales o emplazamientos no conductores
La Norma UNE 20 460-4-41 indica las características de las protecciones y medios para estos casos.
Esta medida de protección está destinada a impedir en caso de fallo del aislamiento principal de las partes activas, el contacto simultáneo con partes que pueden ser puestas a tensiones diferentes. Se admite la utilización de materiales de la Clase 0 condición que se respete el conjunto de las condiciones siguientes:
Las masas deben estar dispuestas de manera que, en condiciones normales, las personas no hagan contacto simultáneo: bien con dos masas, bien con una masa y cualquier elemento conductor, si estos elementos pueden encontrarse a tensiones diferentes en caso de un fallo del aislamiento principal de las partes activas
En estos locales (o emplazamientos), no debe estar previsto ningún conductor de protección.
Las prescripciones del apartado anterior se consideran satisfechas si el emplazamiento posee paredes aislantes y si se cumplen una o varias de las condiciones siguientes:
Alejamiento respectivo de las masas y de los elementos conductores, así como de las ma- sas entre sí. Este alejamiento se considera suficiente si la distancia entre dos elementos es de 2 m como mínimo, pudiendo ser reducida esta distancia a 1,25 m por fuera del volumen de accesibilidad.
Interposición de obstáculos eficaces entre las masas o entre las masas y los elementos conductores. Estos obstáculos son considerados como suficientemente eficaces si dejan la distancia a franquear en los valores indicados en el punto a). No deben conectarse ni a tierra ni a las masas y, en la medida de lo posible, deben ser de material aislante.
Aislamiento o disposición aislada de los elementos conductores. El aislamiento debe tener una rigidez mecánica suficiente y poder soportar una tensión de ensayo de un mínimo de 2 000 V. La corriente de fuga no debe ser superior a 1 mA en las condiciones normales de empleo.
La Figura 24.9 y Figura 24.10 contienen ejemplos explicativos de las disposiciones anteriores. Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia no inferior a:
50 k, si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V.
100 k, si la tensión nominal de la instalación es superior a 500 V.
- 214 -

## Slide 216
ITC-BT-24: Protección contra contactos directos e indirectos
ITC 24
- 215 -
Elemento conductor
Pared no aislante pero aislada
Si la resistencia no es superior o igual, en todo punto, al valor prescrito, estas paredes y suelos se considerarán como elementos conductores desde el punto de vista de la protección contra las descargas eléctricas.
Las disposiciones adoptadas deben ser duraderas y no deben poder inutilizarse. Igualmente deben garantizar la protección de los equipos móviles cuando esté prevista la utilización de éstos.
Deberá evitarse la colocación posterior, en las instalaciones eléctricas no vigiladas continua- mente, de otras partes (por ejemplo, materiales móviles de la Clase I o elementos conduc- tores, tales como conductos de agua metálicos), que puedan anular la conformidad con el apartado anterior.
Deberá evitarse que la humedad pueda comprometer el aislamiento de las paredes y de los suelos.
Deben adoptarse medidas adecuadas para evitar que los elementos conductores puedan transferir tensiones fuera del emplazamiento considerado.
1,25 m
a1
2,5 m
2 m
Suelo aislante
2 m
Suelo aislante
2,5 m
a2
Obstáculo (partición aislante o aislada)
b
2,5 m
< 2 m
Suelo aislante
< 2 m
c
Parte aislante
Elemento conductor
Figura 24.9.
Figura 24.10.

## Slide 217
Cap. IV: Instalaciones interiores o receptoras
ITC 24
- 216 -
  Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra
Los conductores de equipotencialidad deben conectar todas las masas y todos los elementos conductores que sean simultáneamente accesibles.
La conexión equipotencial local así realizada no debe estar conectada a tierra, ni directamen- te ni a través de masas o de elementos conductores.
Deben adoptarse disposiciones para asegurar el acceso de personas al emplazamiento con- siderado sin que éstas puedan ser sometidas a una diferencia de potencial peligrosa. Esto se aplica concretamente en el caso en que un suelo conductor, aunque aislado del terreno, está conectado a la conexión equipotencial local.
  Protección por separación eléctrica
El circuito debe alimentarse a través de una fuente de separación, es decir:
Un transformador de aislamiento.
Una fuente que asegure un grado de seguridad equivalente al transformador de aislamiento anterior, por ejemplo un grupo motor generador que posea una separación equivalente.
La Norma UNE 20 460-4-41 enuncia el conjunto de prescripciones que debe garantizar esta protección.
En el caso de que el circuito separado no alimente más que un solo aparato, las masas del circuito no deben ser conectadas a un conductor de protección.
En el caso de un circuito separado que alimente muchos aparatos, se satisfarán las siguientes prescripciones:
Las masas del circuito separado deben conectarse entre sí mediante conductores de equi- potencialidad aislados, no conectados a tierra. Tales conductores, no deben conectarse ni a conductores de protección, ni a masas de otros circuitos ni a elementos conductores.
Todas las bases de tomas de corriente deben estar previstas de un contacto de tierra que debe estar conectado al conductor de equipotencialidad descrito en el apartado anterior.
Todos los cables flexibles de equipos que no sean de Clase II, deben tener un conductor de protección utilizado como conductor de equipotencialidad.
En el caso de dos fallos francos que afecten a dos masas y alimentados por dos conducto- res de polaridad diferente, debe existir un dispositivo de protección que garantice el corte en un tiempo como máximo igual al indicado en la Tabla 24.1 incluida en el apartado 4.1.1, para esquemas TN.

## Slide 218: Capítulo
Instalaciones interiores en viviendas
V

## Slide 220
25
Número de circuitos y características
Índice
1. Grado de electrificación básico ...................................................................................... 220
2. Circuitos interiores............................................................................................................ 220
2.1 Protección general.................................................................................................................................... 220
2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización,
gestión técnica de la energía y seguridad ........................................................................................... 220
2.3 Derivaciones .............................................................................................................................................. 221
2.3.1 Electrificación básica ................................................................................................................................. 221
2.3.2 Electrificación elevada .............................................................................................................................. 221
3. Determinación del número de circuitos, sección de los conductores
y de las caídas de tensión ................................................................................................ 222
4. Puntos de utilización......................................................................................................... 224

## Slide 221
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 25
2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad
En el caso de instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, que se desarrolla en la ITC-BT-51, la alimentación a los dispositivos de control y mando centralizado de los sistemas electrónicos se hará mediante un interruptor automático de corte omnipolar con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos que se podrá situar aguas arriba de cualquier interruptor diferencial, siempre que su alimentación se realice a través de una fuente de MBTS o MBTP, según ITC-BT-36.
- 220 -
1. Grado de electrificación básico
El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de la instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC-BT-10. Su objeto es permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin nece- sidad de obras posteriores de adecuación.
La capacidad de instalación se corresponderá como mínimo al valor de la intensidad asignada determinada para el interruptor general automático. Igualmente se cumplirá esta condición para la derivación individual.
2. Circuitos interiores
2.1 Protección general
Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y cons- tarán como mínimo de:
Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste.
Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra con- tactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garanti- zar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferencia- les-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior.
Para instalaciones de viviendas alimentadas con redes diferentes a las de tipo TT, que eventualmente pudieran autorizarse, la protección contra contactos indirectos se realizará según se indica en el apartado 4.1 de la ITC-BT-24.
Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-23.

## Slide 222
ITC-BT-25: Número de circuitos y características
ITC 25
2.3 Derivaciones
Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán prote- gidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su aplicación e indicada en el apartado 3.
    Electrificación básica
Circuitos independientes:
C1: circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación.
C2: circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. C3: circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.
C4: circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
C5: circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.
    Electrificación elevada
Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, auto- matización, gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalará, además de los correspondientes a la electrifi- cación básica, los siguientes circuitos:
C6: circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz.
C7: circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la super- ficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2.
C8: circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta.
C9: circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de éste.
C10: circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente. C11: circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatiza-
ción, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste.
C12: circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adi- cional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6.
Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un inte- rruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 2.1 por cada cinco circuitos instalados.
- 221 -

## Slide 223
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 25
- 222 -
3. Determinación del número de circuitos, sección de los conducto-
res y de las caídas de tensión
En la Tabla 25.1 se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus características eléctricas.
La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de circuitos adicionales correspondientes.
Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar.
El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la fórmula:
I 5 n Ia Fs Fu
n
Número de tomas o receptores.
Ia
Intensidad prevista por toma o receptor.
Fs (factor de simultaneidad)
Relación de receptores conectados simultáneamente so- bre el total.
Fu (factor de utilización)
Factor medio de utilización de la potencia máxima del re- ceptor.
Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como para la Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisi- ble del circuito y la de cortocircuito en ese punto respectivamente.
Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la Tabla 25.1, y además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización mas alejado del origen de la instalación interior. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límite especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.

## Slide 224
ITC-BT-25: Número de circuitos y características
ITC 25
- 223 -
Circuito de utilización | Potencia prevista por toma (W) | Factor simultaneidad Fs | Factor utilización Fu | Tipo de toma (7) | Interruptor automático (A) | Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito | Conductores sección mínima mm2 (5) | Tubo o conducto Diámetro mm (3)
C1 Iluminación | 200 | 0,75 | 0,5 | Punto de luz (9) | 10 | 30 | 1,5 | 16
C2 Tomas de uso general | 3 450 | 0,2 | 0,25 | Base 16 A 2p+T | 16 | 20 | 2,5 | 20
C3 Cocina y horno | 5 400 | 0,5 | 0,75 | Base 25 A 2p+T | 25 | 2 | 6 | 25
C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico | 3 450 | 0,66 | 0,75 | Base 16 A 2p+T combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A(8) | 20 | 3 | 4(6) | 20
C5 Baño, cuarto de cocina | 3 450 | 0,4 | 0,5 | Base 16 A 2p+T | 16 | 6 | 2,5 | 20
C8 Calefacción | (2) | - | - | - | 25 | - | 6 | 25
C9 Aire acondicionado | (2) | - | - | - | 25 | - | 6 | 25
C10 Secadora | 3 450 | 1 | 0,75 | Base 16 A 2p+T | 16 | 1 | 2,5 | 20
C11 Automatización | (4) | - | - | - | 10 | - | 1,5 | 16
(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. (2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5 750 W. (3) Diámetros externos según ITC-BT 19. (4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2 300 W. (5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación. (6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2. (7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la Norma UNE 20 315. (8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. El desdo- blamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional. (9) El punto de luz incluirá conductor de protección. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla 25.1. Características eléctricas de los circuitos.

## Slide 225
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 25
- 224 -
4. Puntos de utilización
En cada estancia se utilizarán como mínimo los siguientes puntos de utilización.
Estancia | Circuito | Mecanismo | N.º mínimo | Superficie/Longitud
Acceso | C1 | Pulsador timbre | 1 | 
Vestíbulo | C1 | Punto de luz Interruptor 10 A | 1 1 | 2 -
 | C2 | Base 16 A 2p+T | 1 | -
Sala de estar o salón | C1 | Punto de luz Interruptor 10 A | 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2) uno por cada punto de luz
 | C2 | Base 16 A 2p+T | 3(1) | Una por cada 6 m2, redondeado al entero superior
 | C8 | Toma de calefacción | 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2)
 | C9 | Toma de aire acondicionado | 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2)
Dormitorios | C1 | Puntos de luz Interruptor 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2) uno por cada punto de luz
 | C2 | Base 16 A 2p+T | 3(1) | Una por cada 6 m2, redon- deado al entero superior
 | C8 | Toma de calefacción | 1 | -
 | C9 | Toma de aire acondicionado | 1 | -
Baños | C1 | Puntos de luz Interruptor 10 A | 1 1 | -
 | C5 | Base 16 A 2p+T | 1 | -
 | C8 | Toma de calefacción | 1 | -
Pasillos o distribuidores | C1 | Puntos de luz Interruptor/Conmutador 10 A | 1 1 | Uno cada 5 m de longitud Uno en cada acceso
 | C2 | Base 16 A 2p+T | 1 | Hasta 5 m (dos si L > 5 m)
 | C8 | Toma de calefacción | 1 | -
Tabla 25.2.

## Slide 226
ITC-BT-25: Número de circuitos y características
ITC 25
- 225 -
Estancia | Circuito | Mecanismo | N.º mínimo | Superficie/Longitud
Cocina | C1 | Puntos de luz Interruptor 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2) uno por cada punto de luz
 | C2 | Base 16 A 2p+T | 2 | Extractor y frigorífico
 | C3 | Base 25 A 2p+T | 1 | Cocina/horno
 | C4 | Base 16 A 2p+T | 3 | Lavadora, lavavajillas y termo
 | C5 | Base 16 A 2p+T | 3(2) | Encima del plano de trabajo
 | C8 | Toma de calefacción | 1 | -
 | C10 | Base 16 A 2p+T | 1 | Secadora
Terrazas y vestidores | C1 | Puntos de luz Interruptor 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2) uno por cada punto de luz
Garajes unifamiliares y otros | C1 | Puntos de luz Interruptor 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2) uno por cada punto de luz
 | C2 | Base 16 A 2p+T | 1 | Hasta 10 m2 (dos si S . 10 m2)
(1) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización de la Tabla 25.1. (2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la enci- mera de cocción o cocina. |  |  |  | 
Tabla 25.2.

## Slide 227
26
Prescripciones generales de instalación
Índice
1. Ámbito de aplicación ........................................................................................................ 227
2. Tensiones de utilización y esquema de conexión ....................................................... 227
3. Tomas de tierra .................................................................................................................. 227
3.1 Instalación.................................................................................................................................................. 227
3.2 Elementos a conectar a tierra ................................................................................................................ 227
3.3 Puntos de puesta a tierra ........................................................................................................................ 228
3.4 Líneas principales de tierra. Derivaciones ........................................................................................... 228
3.5 Conductores de protección .................................................................................................................... 228
4. Protección contra contactos indirectos........................................................................ 229
5. Cuadro general de distribución....................................................................................... 229
6. Conductores........................................................................................................................ 229
6.1 Naturaleza y Secciones ........................................................................................................................... 229
6.1.1 Conductores activos .................................................................................................................................. 229
6.1.2 Conductores de protección ..................................................................................................................... 229
6.2 Identificación de los conductores ......................................................................................................... 229
6.3 Conexiones................................................................................................................................................. 229
7. Ejecución de las instalaciones......................................................................................... 230
7.1 Sistema de instalación............................................................................................................................. 230
7.2 Condiciones generales ............................................................................................................................. 230

## Slide 228
ITC-BT-26: Prescripciones generales de instalación
ITC 26
1. Ámbito de aplicación
Las prescripciones objeto de esta Instrucción son complementarias de las expuestas en la ITC-BT-19 y aplicables a las instalaciones interiores de las viviendas, así como en la medida que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos.
2. Tensiones de utilización y esquema de conexión
Las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por una red de distri- bución pública de baja tensión según el esquema de distribución «TT» (ITC-BT-08) y a una tensión de 230 V en alimentación monofásica y 230/400 V en alimentación trifásica.
3. Tomas de tierra
  Instalación
En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema:
Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible.
En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de características adecuadas.
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metáli- ca del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata.
Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotér- mica o autógena.
Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la instrucción ITC-BT-18.
  Elementos a conectar a tierra
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan.
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las insta- laciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión.
- 227 -

## Slide 229
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 26
3.3 Puntos de puesta a tierra
Los puntos de puesta a tierra se situarán:
En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o re- forma de edificios existentes.
En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere.
En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere.
En el punto de ubicación de la caja general de protección.
En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios ge- nerales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra.
  Líneas principales de tierra. Derivaciones
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los apara- tos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada local o vivienda.
Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 mm2. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etcétera.
La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será la señalada en la instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección.
No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio si- milar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas.
Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tor- nillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquellos.
  Conductores de protección
Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización.
- 228 -

## Slide 230
ITC-BT-26: Prescripciones generales de instalación
ITC 26
4. Protección contra contactos indirectos
La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de las masas y empleo de los dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25.
5. Cuadro general de distribución
El cuadro general de distribución estará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-17. En este mismo cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra.
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático, que de acuerdo con lo señalado en las instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda a la vivienda.
6. Conductores
6.1 Naturaleza y Secciones
    Conductores activos
Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V, como mínimo.
Los circuitos y las secciones utilizadas serán, los indicados en la ITC-BT-25.
    Conductores de protección
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC-BT-19.
  Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta a los conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se consi- dere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris.
  Conexiones
Se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC-BT-19.
Se admitirá no obstante, las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando estas estén juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para la conexión de varios conductores.
- 229 -

## Slide 231
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 26
- 230 -
7. Ejecución de las instalaciones
7.1 Sistema de instalación
Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: Instalaciones empotradas:
Cables aislados bajo tubo flexible.
Cables aislados bajo tubo curvable. Instalaciones superficiales:
Cables aislados bajo tubo curvable.
Cables aislados bajo tubo rígido.
Cables aislados bajo canal protectora cerrada.
Canalizaciones prefabricadas.
Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21.
7.2 Condiciones generales
En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta:
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación.
Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.
La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a tierra.
La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los apa- ratos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del marco metálico, conectándose éste al sistema de tierras.
La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro material aislante, cumplirá lo indicado en la ITC-BT-49.

## Slide 232
27
Locales que contienen una bañera o ducha
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 232
2. Ejecución de las instalaciones......................................................................................... 232
2.1 Clasificación de los volúmenes.............................................................................................................. 232
2.1.1 Volumen 0 .................................................................................................................................................... 232
2.1.2 Volumen 1 .................................................................................................................................................... 232
2.1.3 Volumen 2 .................................................................................................................................................... 233
2.1.4 Volumen 3 .................................................................................................................................................... 233
2.2 Protección para garantizar la seguridad .............................................................................................. 233
2.3 Elección e instalación de los materiales eléctricos ........................................................................... 234
3. Requisitos particulares para la instalación de bañeras de hidromasaje,
cabinas de ducha con circuitos eléctricos y aparatos análogos .............................. 235
4. Figuras de la clasificación de los volúmenes................................................................ 235

## Slide 233
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 27
1. Campo de aplicación
Las prescripciones objeto de esta instrucción son aplicables a las instalaciones interiores de viviendas, así como en la medida que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de ofici- nas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos que contengan una bañera o una ducha o una ducha prefabricada o una bañera de hidromasaje o aparato para uso análogo.
Para lugares que contengan baños o duchas para tratamiento médico o para minusválidos, pueden ser necesarios requisitos adicionales.
Para duchas de emergencia en zonas industriales, son de aplicación las reglas generales.
2. Ejecución de las instalaciones
2.1 Clasificación de los volúmenes
Para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3 que se definen a continuación. En el apartado 5 de la presente instrucción se presentan fi- guras aclaratorias para la clasificación de los volúmenes, teniendo en cuenta la influencia de las paredes y del tipo de baño o ducha. Los falsos techos y las mamparas no se consideran barreras a los efectos de la separación de volúmenes.
2.1.1 Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha.
En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:
Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha.
Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.
2.1.2 Volumen 1
Está limitado por:
El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta.
  Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volu- men 1 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupa- da por la persona que se ducha.
  Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la su- perficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.
- 232 -

## Slide 234
ITC-BT-27: Locales que contienen una bañera o ducha
ITC 27
2.1.3 Volumen 2
Está limitado por:
El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m.
El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio com- prendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cual- quiera que sea el valor menor, se considera volumen 2.
2.1.4 Volumen 3
Está limitado por:
El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 m.
El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio com- prendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cual- quiera que sea el valor menor, se considera volumen 3.
El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible solo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas.
2.2 Protección para garantizar la seguridad
Cuando se utiliza MBTS, cualquiera que sea su tensión asignada, la protección contra contac- tos directos debe estar proporcionada por:
Barreras o envolventes con un grado de protección mínimo IP 2X o IP XXB, según UNE 20 324.
Aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V en valor eficaz en alterna durante 1 minuto.
Una conexión equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de Clase I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3:
Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües (por ejemplo agua, gas).
Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire acondicionado.
Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos de puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser que estén conec- tadas a la estructura metálica del edificio.
Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de transferir tensiones.
Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una cabina de ducha prefabricada con sus propios sistemas de drenaje, distintos de un cuarto de baño, por ejemplo un dormitorio.
Las bañeras y duchas metálicas deben considerarse partes conductoras externas susceptibles de transferir tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas de la estructura y de otras partes metálicas del edificio. Las bañeras y duchas metálicas pueden considerarse aisladas del edificio, si la resistencia de aislamiento entre el área de los baños y duchas y la estructura del edi- ficio, medido de acuerdo con la Norma UNE 20 460-6-61, anexo A, es de cómo mínimo 100 kV.
- 233 -

## Slide 235
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 27
- 234 -
2.3 Elección e instalación de los materiales eléctricos
 | Grado de protección | Cableado | Mecanismos(2) | Otros aparatos fijos(3)
Volumen 0 | IP X7 | Limitado al necesario para ali- mentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. | No permitida | Aparatos que únicamente pueden ser insta- lados en el volumen 0 y deben ser adecua- dos a las condiciones de este volumen.
Volumen 1 | IP X4 IP X2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo. IP X5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos(1). | Limitado al necesario para ali- mentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1. | No permitida, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal de 12V de valor eficaz en alterna o de 30V en con- tinua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. | Aparatos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca o 30 V cc. Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidroma- saje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicional- mente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, según la Norma UNE 20 460-4-41.
Volumen 2 | IP X4 IP X2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo. IP X5, en los baños comu- nes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos(1). | Limitado al necesario para ali- mentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. | No permitida, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimenta- ción este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Se permiten también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE-EN 60 742 o UNE-EN 61 558-2-5. | Todos los permitidos para el volumen 1. Luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles para bañeras de hidroma- saje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicional- mente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, según la Norma UNE 20 460-4-41.
Volumen 3 | IP X5, en los baños comu- nes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. | Limitado al necesario para ali- mentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. | Se permiten las bases solo si están protegidas bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente dife- rencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos de la Norma UNE 20 460-4-41. | Se permiten los aparatos solo si están pro- tegidos bien por un transformador de aisla- miento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos de la Norma UNE 20 460-4-41.
(1): Los baños comunes comprenden los baños que se encuentran en escuelas, fábricas, centros deportivos, etc., e incluyen todos los utilizados por el público en general. (2): Los cordones aislantes de interruptores de tirador están permitidos en los volúmenes 1 y 2, siempre que cumplan con los requisitos de la Norma UNE-EN 60 669-1. (3): Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos volúmenes estén cubiertos por una malla metálica puesta a tierra o por una cubierta metálica conectada a una conexión equipotencial local suplementaria según el apartado 2.2. |  |  |  | 
Tabla 27.1.

## Slide 236
ITC-BT-27: Locales que contienen una bañera o ducha
ITC 27
- 235 -
3. Requisitos particulares para la instalación de bañeras de hidroma-
saje, cabinas de ducha con circuitos eléctricos y aparatos análogos
El hecho de que en estos aparatos, en los espacios comprendidos entre la bañera y el suelo y las paredes y el techo de las cabinas y las paredes y techos del local donde s e instalan, coexis- ta equipo eléctrico tanto de baja tensión como de Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) con tuberías o depósitos de agua u otros líquidos , hace necesario que s e requieran condiciones especiales de instalación.
En general todo equipo eléctrico, electrónico, telefónico o de telecomunicación incorporado en la cabina o bañera, incluyendo los alimentados a MBTS, deberán cumplir los requisitos de la Norma UNE-EN 60 335-2-60.
La conexión de las bañeras y cabinas se efectuará con cable con cubierta de características no menores que el de designación H05VV-F o mediante cable bajo tubo aislante con con- ductores aislados de tensión asignada 450/750 V. Debe garantizarse que, una vez instalado el cable o tubo en la caja de conexiones de la bañera o cabina, el grado de protección mínimo que se obtiene sea IP X5.
Todas las cajas de conexión localizadas en paredes y suelo del local bajo la bañera o plato de ducha, o en las paredes o techos del local, situadas detrás de paredes o techos de una cabina por donde discurren tubos o depósitos de agua, vapor u otros líquidos, deben garantizar, junto con s u unión a los cables o tubos de la instalación eléctrica, un grado de protección mínimo IP X5. Para su apertura será necesario el uso de una herramienta.
No se admiten empalmes en los cables y canalizaciones que discurran por los volúmenes de- terminados por dichas superficies salvo si estos se realizan con cajas que cumplan el requisito anterior.
4. Figuras de la clasificación de los volúmenes
Volumen 2
Volumen 3
0,50 m
2 ,40 m
 | Volumen 1 Vol 1 | Volumen Volumen 2 3 0,6 m 2 ,40 m
 | Vol 0 | 
2,25 m
Volumen 0 Volumen
1
Figura 27.1. Bañera.

## Slide 237
Cap. V: Instalaciones interiores en viviendas
ITC 27
Figura 27.5. Ducha sin plato.
- 236 -
Figura 27.2. Bañera con pared fija.
Figura 27.3. Ducha.
Figura 27.4. Ducha con pared fija.
Volumen 2
Volumen 3
0,50 m
2,40 m
Volumen 0 Volumen 1
Volumen 2
Volumen 3
0,60 m
2 ,40 m
Vo l 0
Vo l 1
Volumen 1
Volumen 2
Volumen 3
Vol 1
Vol 0
0,6 m
2 ,40 m
2,25 m
Volumen 2
Volumen 3
0,80 m
2,40 m
Vo l 0
Vo l 1
Vol 0
Volumen 1
Volumen 3
0 , 6 0 m
Difusor
Volumen 2
0 ,60 m
2, 4 0 m

## Slide 238
ITC-BT-27: Locales que contienen una bañera o ducha
ITC 27
- 237 -
Figura 27.6. Ducha sin plato pero con pared fija. Difusor fijo.
Figura 27.7. Cabina de ducha prefabricada.
Vol 0
Vol 1
Volumen 3
Difusor
Volumen 2
0, 60 m
0, 60 m
2,4 0 m
Difusor
Volumen 1
Vol 1
Vol 0
0,50 m
Vol 2
Volumen 3
Pared fija
2,25 m
Volumen exterior
Exterior vivienda
Vol 3
Vol 0
Vol 1
Vol 2
Cabina
de ducha prefabricada
Volumen
3
Abetura
sin puerta
2,40 m
0 ,60 m
2,4 0 m
Volumen
3
Puerta
Volumen exterior
Interior vivienda
Volumen
3
2,40 m
Volumen exterior
Exterior vivienda

## Slide 240: Capítulo
Instalaciones en locales
VI

## Slide 242
28
Instalaciones en locales de pública concurrencia
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 242
2. Alimentación de los servicios de seguridad ................................................................. 242
2.1 Generalidades y fuentes de alimentación........................................................................................... 243
2.2 Fuentes propias de energía ..................................................................................................................... 243
2.3 Suministros complementarios o de seguridad ................................................................................... 244
3. Alumbrado de emergencia............................................................................................... 244
3.1 Alumbrado de seguridad ......................................................................................................................... 244
3.1.1 Alumbrado de evacuación ....................................................................................................................... 245
3.1.2 Alumbrado ambiente o anti-pánico ..................................................................................................... 245
3.1.3 Alumbrado de zonas de alto riesgo....................................................................................................... 245
3.2 Alumbrado de reemplazamiento........................................................................................................... 245
3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia ....................................................... 246
3.3.1 Con alumbrado de seguridad .................................................................................................................. 246
3.3.2 Con alumbrado de reemplazamiento................................................................................................... 246
3.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia ..................................................... 247
3.4.1 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia.................................................................... 247
3.4.2 Luminaria alimentada por fuente central ........................................................................................... 247
4. Prescripciones de carácter general................................................................................. 247
Prescripciones complementarias para locales de espectáculos
y actividades recreativas.................................................................................................. 249
Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo....................... 250

## Slide 243
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 28
1. Campo de aplicación
La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como:
Locales de espectáculos y actividades recreativas:
  Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, audito- rios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar.
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:
  Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: templos, museos, salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, am- bulatorios y sanatorios, asilos y guarderías.
  Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos.
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.
Para las instalaciones en quirófanos y salas de intervención se establecen requisitos particu- lares en la ITC-BT-38.
Igualmente se aplican a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la Norma UNE 20 460-3 y a todos aquellos locales no contemplados en los apartados ante- riores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas.
Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios.
2. Alimentación de los servicios de seguridad
En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los servicios de seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las diferentes autoridades competentes en materia de seguridad.
La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las regla- mentaciones específicas, puede ser automática o no automática.
En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la intervención de un operador.
Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguien- tes categorías:
Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia.
Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 s como máximo.
Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo.
Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 s como máximo.
Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 s.
- 242 -

## Slide 244
ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia
ITC 28
2.1 Generalidades y fuentes de alimentación
Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimen- tación esté asegurada durante un tiempo apropiado.
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada.
Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual.
Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento.
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación:
Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no satis- facen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad.
Generadores independientes.
Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la ali- mentación normal.
Las fuentes para servicios para servicios complementarios o de seguridad deben estar instala- das en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Ade- más, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones:
Se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.
El emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas.
No se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribu- ción pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente.
Cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igual- mente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en fun- cionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad.
2.2 Fuentes propias de energía
Fuente propia de energía es la que está constituida por baterías de acumuladores, aparatos autónomos o grupos electrógenos.
La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la empresa o empresas distribui- doras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70 % de su valor nominal.
La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones señaladas en el apartado 3.1. de esta instrucción.
- 243 -

## Slide 245
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 28
2.3 Suministros complementarios o de seguridad
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia.
Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recrea- tivas, cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas.
Deberán disponer de suministro de reserva:
Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud.
Estaciones de viajeros y aeropuertos.
Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos.
Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2 000 m2 de superficie.
Estadios y pabellones deportivos.
Cuando un local se pueda considerar tanto en el grupo de locales que requieren suministro de socorro como en el grupo que requieren suministro de reserva, se instalará suministro de reserva.
En aquellos locales singulares, tales como los establecimientos sanitarios, grandes hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculos con capacidad para mas de 1 000 es- pectadores, estaciones de viajeros, estacionamientos subterráneos con más de 100 plazas, aeropuertos y establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2 000 m2 de superficie, las fuentes propias de energía deberán poder suministrar, con independencia de los alumbrados especiales, la potencia necesaria para atender servicios urgentes indispensables cuando sean requeridos por la autoridad competente.
3. Alumbrado de emergencia
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve.
Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reem- plazamiento.
3.1 Alumbrado de seguridad
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje a menos del 70 % de su valor nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Solo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
- 244 -

## Slide 246
ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia
ITC 28
    Alumbrado de evacuación
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la uti- lización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocu- pados.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia pre- vista.
    Alumbrado ambiente o anti-pánico
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y propor- cionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40.
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
    Alumbrado de zonas de alto riesgo
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocu- pantes del local.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10 % de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10.
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
3.2 Alumbrado de reemplazamiento
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.
- 245 -

## Slide 247
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 28
3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia
3.3.1 Con alumbrado de seguridad
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pú- blica concurrencia:
En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospita- lario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas.
En los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pa- sillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.
En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.
En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.
En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.
Cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.
Cerca(1) de cada cambio de nivel.
Cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios.
Cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas an- teriormente.
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.
Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, según lo establecido en 3.1.3.
También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de pública concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de edificios para uso de viviendas excepto las unifamiliares; así como toda zona clasificada como de riesgo especial en el articulo 19 de la Norma básica de edificación NBE-CPI-96.
3.3.2 Con alumbrado de reemplazamiento
En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 h como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 h como mínimo.
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 m, medida horizontalmente.
- 246 -

## Slide 248
ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia
ITC 28
3.4 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia
    Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las Normas UNE-EN 60 598-2-22 y la Norma UNE 20 392 o UNE 20 062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.
    Luminaria alimentada por fuente central
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria.
Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la Norma UNE-EN 60 598-2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alum- brado de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos, se dispondrán en un cuadro único, situado fuera de la posible intervención del público.
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emer- gencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a 12.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente cen- tral se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos.
4. Prescripciones de carácter general
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan.
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispo- sitivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección.
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos re- ceptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 A se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.
- 247 -

## Slide 249
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 28
El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimen- tación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.
En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.
Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas por:
  Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tu- bos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas acce- sibles al público.
  Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de pro- tección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo.
  Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colo- cados directamente sobre las paredes.
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la Norma UNE 21 123 parte 4 o 5; o a la Norma UNE 211 002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como «no propagadores de la llama» de acuerdo con las Normas UNE-EN 50 085-1 y UNE-EN 50 086-1, cumplen con esta prescripción.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la Norma UNE-EN 50 200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con carac- terísticas equivalentes a la Norma UNE 21 123 partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.
Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de baja tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.
- 248 -

## Slide 250
ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia
ITC 28
5. Prescripciones complementarias para locales de espectáculos y
actividades recreativas
Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo anterior, se cumplirán en los locales de espectáculos las siguientes prescripciones complementarias:
A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares con la debida protección al menos, para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:
  Sala de público.
  Vestíbulo, escaleras y pasillos de acceso a la sala desde la calle, y dependencias anexas a ellos.
  Escenario y dependencias anexas a él, tales como camerinos, pasillos de acceso a estos, almacenes, etcétera.
  Cabinas cinematográficas o de proyectores para alumbrado.
Cada uno de los grupos señalados dispondrá de su correspondiente cuadro secundario de distribución, que deberá contener todos los dispositivos de protección. En otros cuadros se ubicarán los interruptores, conmutadores, combinadores, etc. que sean precisos para las distintas líneas, baterías, combinaciones de luz y demás efectos obtenidos en escena.
En las cabinas cinematográficas y en los escenarios así como en los almacenes y talle- res anexos a éstos, se utilizarán únicamente canalizaciones constituidas por conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados. Los dispositivos de protección contra sobrein- tensidades estarán constituidos siempre por interruptores automáticos magnetotérmicos; las canalizaciones móviles estarán constituidas por conductores con aislamiento del tipo doble o reforzado y los receptores portátiles tendrán un aislamiento de la Clase II.
Los cuadros secundarios de distribución deberán estar colocados en locales independien- tes o en el interior de un recinto construido con material no combustible.
Será posible cortar, mediante interruptores omnipolares, cada una de las instalaciones eléctricas correspondientes a:
  Camerinos.
  Almacenes.
  Talleres.
  Otros locales con peligro de incendio.
  Los reostatos, resistencias y receptores móviles del equipo escénico.
Las resistencias empleadas para efectos o juegos de luz o para otros usos, estarán monta- das a suficiente distancia de los telones, bambalinas y demás material del decorado y pro- tegidas suficientemente para que una anomalía en su funcionamiento no pueda producir daños. Estas precauciones se hacen extensivas a cuantos dispositivos eléctricos se utilicen y especialmente a las linternas de proyección y a las lámparas de arco de las mismas.
El alumbrado general deberá ser completado por un alumbrado de evacuación, conforme a las disposiciones del apartado 3.1.1, el cual funcionará permanentemente durante el espectáculo y hasta que el local sea evacuado por el público.
- 249 -

## Slide 251
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 28
- 250 -
g) Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños o rampas con una inclinación superior al 8 % del local con la suficiente intensidad para que puedan iluminar la huella. En el caso de pilotos de balizado, se instalará a razón de 1 por cada metro lineal de la anchura o fracción.
La instalación de balizamiento debe estar construida de forma que el paso de alerta al de funcionamiento de emergencia se produzca cuando el valor de la tensión de alimentación descienda por debajo del 70 % de su valor nominal.
6. Prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo
Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 5, se cumplirán en los locales de reunión las siguientes prescripciones complementarias:
A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, ac- cionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:
Salas de venta o reunión, por planta del edificio.
Escaparates.
Almacenes.
Talleres.
Pasillos, escaleras y vestíbulos.

## Slide 252: Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
29
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 252
2. Terminología....................................................................................................................... 252
3. Fundamentos para alcanzar la seguridad ..................................................................... 253
4. Clasificación de emplazamientos................................................................................... 253
4.1 Clases de emplazamientos ..................................................................................................................... 254
4.1.1 Zonas de emplazamientos Clase I ........................................................................................................ 254
4.1.2 Zonas de emplazamiento Clase II ......................................................................................................... 254
4.2 Ejemplos de emplazamientos peligrosos............................................................................................. 255
5. Requisitos de los equipos................................................................................................. 256
6. Prescripciones generales .................................................................................................. 256
6.1 Condiciones generales ............................................................................................................................. 256
6.2 Documentación......................................................................................................................................... 256
6.3 Mantenimiento y reparación.................................................................................................................. 257
7. Emplazamientos de Clase I .............................................................................................. 257
7.1 Generalidades............................................................................................................................................ 257
7.2 Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos).................................................... 257
7.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos........................................................................................ 258
8. Emplazamientos de Clase II ............................................................................................. 258
8.1 Generalidades............................................................................................................................................ 258
8.2 Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos).................................................... 258
8.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos........................................................................................ 258
9. Sistemas de cableado ....................................................................................................... 259
9.1 Generalidades............................................................................................................................................ 259
9.2 Requisitos de los cables........................................................................................................................... 259
9.3 Requisitos de los conductos ................................................................................................................... 260

## Slide 253
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 29
1. Campo de aplicación(1)
La presente instrucción tiene por objeto especificar las reglas esenciales para el diseño, eje- cución, explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en emplaza- mientos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de sustan- cias inflamables para que dichas instalaciones y sus equipos no puedan ser, dentro de límites razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias.
Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran aquellos empla- zamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen sustan- cias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, deflagrar, o explosionar, siendo sos- tenida la reacción por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en que se encuentran.
Debido a que son objeto de normativas específicas no se consideran incluidos en esta instruc- ción las instalaciones eléctricas siguientes:
Las instalaciones correspondientes a los equipos excluidos del campo de aplicación del
R.D. 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Cualquier otro entorno que disponga de una reglamentación particular.
En esta instrucción solo se consideran los riesgos asociados a la coexistencia en el espacio y tiempo de equipos e instalaciones eléctricas con atmósferas explosivas; para otras eventuales fuentes de ignición se aplicará lo dispuesto en las reglamentaciones pertinentes.
Las instalaciones y equipos eléctricos en emplazamientos en los que hay riesgo simultáneo por sustancias inflamables de tipo gaseoso y pulverulento cumplirán los requisitos particula- res de cada caso.
Además de la situación anterior, así como en atmósferas enriquecidas en oxígeno, se pueden requerir medidas especiales en relación con lo aquí prescrito; estas medidas se justificarán en el proyecto de la instalación.
2. Terminología
A los efectos de la presente instrucción se entenderá:
Modo de protección. Conjunto de medidas específicas aplicadas a un equipo eléctrico para impedir la inflamación de una atmósfera explosiva que lo circunde.
Envolvente antideflagrante «d». Modo de protección en el que las partes que pueden in- flamar una atmósfera explosiva están situadas dentro de una envolvente que puede soportar los efectos de la presión derivada de una explosión interna de la mezcla y que impide la transmisión de la explosión a la atmósfera explosiva circundante. Las reglas de este modo de protección se definen en la Norma UNE-EN 50 018.
Inmersión en aceite «o». Modo de protección en el que el equipo eléctrico o partes de este, se sumergen en un líquido de protección de modo que la atmósfera explosiva que pueda encontrarse sobre la superficie del líquido o en el entorno de la envolvente, no resulta infla- mado. Las reglas de este modo de protección se definen en la Norma UNE-EN 50 015.
(1) El alcance de esta Instrucción, en el marco del Reglamento electrotécnico para baja tensión, se limita a los equi- pos e instalaciones eléctricas de baja tensión, en atmósferas potencialmente explosivas. Se llama la atención sobre el hecho de que el R.D. 400/1996, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 94/9/CE, sobre apa- ratos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, afecta a todo tipo de instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas, incluyendo aquellas manifestaciones energéticas de origen no eléctrico.
- 252 -

## Slide 254
ITC-BT-29: Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
ITC 29
Seguridad intrínseca «i». Modo de protección que aplicado a un circuito o a los circuitos de un equipo hace que cualquier chispa o cualquier efecto térmico producido en condiciones normalizadas, lo que incluye funcionamiento normal y funcionamiento en condiciones de fallo especificadas, no sea capaz de provocar la inflamación de una determinada atmósfera explosiva. Las reglas de este modo de protección se definen en la Norma UNE-EN 50 020.
Sistema de seguridad intrínseca. Conjunto de materiales y equipos eléctricos interconecta- dos entre sí, descritos en un documento, en el que los circuitos o partes de circuitos destina- dos a ser empleados en atmósferas con riesgo de explosión, son de seguridad intrínseca. Las reglas a que deben someterse estos sistemas se encuentran en la Norma UNE-EN 50 039.
Categoría de aparatos. Clasificación de los equipos eléctricos o no eléctricos establecida por la Directiva 94/9/CE en función de la peligrosidad del emplazamiento en que se van a utilizar. Dentro del grupo II(2)de aparatos se distinguen:
Categoría 1. Aparatos diseñados para que puedan funcionar dentro de los parámetros ope- rativos determinados por el fabricante y asegurar un nivel de protección muy alto.
Categoría 2. Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un alto nivel de protección.
Categoría 3. Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un nivel normal de protección.
Declaración CE de conformidad. Documento emitido por el fabricante, o por su repre- sentante legal, por el que se afirma que un determinado aparato, sistema o componente cumple todas las prescripciones de la directiva o directivas aplicables.
3. Fundamentos para alcanzar la seguridad
El procedimiento para alcanzar un nivel de seguridad aceptable se fundamenta en el empleo de equipamiento construido y seleccionado de acuerdo a ciertas reglas así como en la adop- ción de medidas de seguridad especiales de instalación, inspección, mantenimiento y repa- ración, en relación con la acotación del riesgo de presencia de atmósfera explosiva mediante una clasificación de los emplazamientos en los que se pueden producir atmósferas explosivas.
Según la clasificación en que se incluye el emplazamiento, es necesario recurrir a un tipo determinado de medidas constructivas de los equipos, de instalación, supervisión o interven- ción, como se detalla en la presente instrucción y normas que en ella se citan.
Adicionalmente, es preciso llevar a cabo la explotación, conservación y mantenimiento de la instalación y sus componentes, dentro de unos límites estrictos, para que las condiciones de seguridad no se vean comprometidas durante su vida útil.
4. Clasificación de emplazamientos
Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos constitutivos de la instalación eléctrica en emplazamientos con atmósferas potencialmente explosivas, estos emplazamientos se agrupan en dos clases según la naturaleza de la sustancia inflamable, denominadas como Clase I si el riesgo es debido a gases, vapores o nieblas y como Clase II si el riesgo es debido a polvo.
En las anteriores clases se establece una subdivisión en zonas según la probabilidad de pre- sencia de la atmósfera potencialmente explosiva.
La clasificación de emplazamientos se llevará a cabo por un técnico competente que justi- ficarán los criterios y procedimientos aplicados. Esta decisión tendrá preferencia sobre las interpretaciones literales o ejemplos que figuran en los textos y figuras de los documentos de referencia que se citan para establecer esta clasificación.
(2) No se consideran las categorías del grupo I por pertenecer a un entorno reglamentario-minas-distinto a este.
- 253 -

## Slide 255
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 29
4.1 Clases de emplazamientos
Los emplazamientos se agrupan como sigue:
Clase I. Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o nie- blas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables; se incluyen en esta clase los lugares en los que hay o puede haber líquidos inflamables.
Clase II. Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo inflamable.
    Zonas de emplazamientos Clase I
Se distinguen:
Zona 0. Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva construida por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor, o niebla, está presente de modo permanen- te, o por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente.
Zona 1. Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
Zona 2. Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamien- to, con la formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o, en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva solo subsiste por espacios de tiempo muy breves.
En la Norma UNE-EN 60 079-10 se recogen reglas precisas para establecer zonas en empla- zamientos de Clase I.
    Zonas de emplazamiento Clase II
Se distinguen:
Zona 20. Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva en forma de nube de polvo infla- mable en el aire está presente de forma permanente, o por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente.
Las capas en sí mismas no constituyen una zona 20. En general estas condiciones se dan en el interior de conducciones, recipientes, etc. Los emplazamientos en los que hay capas de polvo pero no hay nubes de forma continua o durante largos períodos de tiempo, no entran en este concepto.
Zona 21. Emplazamientos en los que cabe contar con la formación ocasional, en condiciones normales de funcionamiento, de una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo infla- mable en el aire.
Esta zona puede incluir entre otros, los emplazamientos en la inmediata vecindad de, por ejemplo, lugares de vaciado o llenado de polvo.
Zona 22. Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de funciona- miento, con la formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de nube de polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera explosiva, solo subsiste por breve espacio de tiempo.
Esta zona puede incluir, entre otros, entornos próximos de sistemas conteniendo polvo de los que puede haber fugas y formar depósitos de polvo.
En la Norma CEI 61 241-3 se recogen reglas para establecer zonas en emplazamientos de Clase II.
- 254 -

## Slide 256
ITC-BT-29: Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
ITC 29
4.2 Ejemplos de emplazamientos peligrosos
A título orientativo, sin que esta lista sea exhaustiva, y salvo que el proyectista pueda jus- tificar que no existe el correspondiente riesgo, son ejemplos de emplazamientos peligrosos:
De Clase I
  Lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro.
  Garajes y talleres de reparación de vehículos. Se excluyen los garajes de uso privado para estacionamiento de 5 vehículos o menos.
  Interior de cabinas de pintura donde se usen sistemas de pulverización y su entorno cer- cano cuando se utilicen disolventes.
  Secaderos de material con disolventes inflamables.
  Locales de extracción de grasas y aceites que utilicen disolventes inflamables.
  Locales con depósitos de líquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir.
  Zonas de lavanderías y tintorerías en las que se empleen líquidos inflamables.
  Salas de gasógenos.
  Instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases inflamables.
  Salas de bombas y/o de compresores de líquidos y gases inflamables.
  Interiores de refrigeradores y congeladores en los que se almacenen materias inflamables en recipientes abiertos, fácilmente perforables o con cierres poco consistentes.
De Clase II
  Zonas de trabajo, manipulación y almacenamiento de la industria alimentaria que mane- ja granos y derivados.
  Zonas de trabajo y manipulación de industrias químicas y farmacéuticas en las que se produce polvo.
  Emplazamientos de pulverización de carbón y de su utilización subsiguiente.
  Plantas de coquización.
  Plantas de producción y manipulación de azufre.
  Zonas en las que se producen, procesan, manipulan o empaquetan polvos metálicos de materiales ligeros (Al, Mg, etcétera).
  Almacenes y muelles de expedición donde los materiales pulverulentos se almacenan o manipulan en sacos y contenedores.
  Zonas de tratamiento de textiles como algodón, etcétera.
  Plantas de fabricación y procesado de fibras.
  Plantas desmotadoras de algodón.
  Plantas de procesado de lino.
  Talleres de confección.
  Industria de procesado de madera tales como carpinterías, etcétera.
- 255 -

## Slide 257
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 29
5. Requisitos de los equipos
Los equipos eléctricos y los sistemas de protección y sus componentes, destinados a su em- pleo en emplazamientos comprendidos en el ámbito de ésta instrucción, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el R.D. 400/1996 de 1 de Marzo.
Para aquellos elementos que no entran en el ámbito del mencionado R.D. 400/1996 y para los que se estipule el cumplimiento de una norma, se considerarán conformes con las pres- cripciones de la presente instrucción aquellos que estén amparados por las correspondientes certificaciones de conformidad otorgadas por organismos de control autorizados según lo dispuesto en el R.D. 2 200/1995, de 28 de diciembre.
6. Prescripciones generales
En todo lo que aquí no se indique explícitamente son de aplicación, en lo que corresponda, las demás instrucciones de este reglamento; caso de conflicto predominará la interpretación correspondiente a esta instrucción.
6.1 Condiciones generales
En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo.
Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las condiciones de su documentación par- ticular, se pondrá especial cuidado en asegurar que las partes recambiables, tales como lám- paras, sean del tipo y características asignadas correctas. Las inspecciones de las instalaciones objeto de esta instrucción se realizarán según lo establecido en la Norma UNE-EN 60 079-17.
En el caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo, ciertas tareas de reparación que precisan soldadura, trabajos de investigación y desarrollo (operación en plantas piloto, realización de trabajos experimentales etc.) no será necesario que se reúnan todos los requi- sitos de los capítulos 6, 7 y 8 siguientes, supuesto que la instalación va a estar en operación solo durante un periodo limitado, está bajo la supervisión de personal especialmente forma- do, y se reúnen las siguientes condiciones:
Se han tomado medidas para prevenir la aparición de atmósferas explosivas peligrosas.
Se han tomado medidas para asegurar que el equipo eléctrico se desconecta en caso de formación de una atmósfera peligrosa.
Se han tomado medidas para asegurar que las personas no van a resultar dañadas por in- cendios o explosiones.
Y adicionalmente, estas medidas se han comunicado por escrito a personal que está familia- rizado con los requisitos de esta instrucción y con las normas que tratan de equipos e insta- laciones en lugares con riesgo de explosión y tienen acceso a toda la información necesaria para llevar a cabo la actuación.
Para llevar a cabo estas operaciones será necesaria la previa elaboración de un permiso espe- cial de trabajo autorizado por el responsable de la planta o instalación.
6.2 Documentación
Para instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, en el ámbito de aplicación de la presente ITC, se incluirá la siguiente información (según corresponda) en el proyecto de la instalación:
- 256 -

## Slide 258
ITC-BT-29: Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
ITC 29
- 257 -
Clasificación de emplazamientos y plano representativo.
Adecuación de la categoría de los equipos a los diferentes emplazamientos y zonas.
Instrucciones de implantación, instalación y conexión de los aparatos y equipos.
Condiciones especiales de instalación y utilización. El propietario deberá conservar:
Copia del proyecto en su forma definitiva.
Manual de instrucciones de los equipos.
Declaraciones de Conformidad de los equipos.
Documentos descriptivos del sistema para los de seguridad intrínseca.
Todo documento que pueda ser relevante para las condiciones de seguridad.
6.3 Mantenimiento y reparación
Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un mantenimiento que garantice la conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo esta- blecido en la Norma UNE-EN 60 079-17.
La reparación de equipos y sistemas de protección deberán ser llevados a cabo de forma que no comprometa la seguridad. Como criterio técnico se seguirá lo establecido en la Norma CEI 60 079-19.
7. Emplazamientos de Clase I
  Generalidades
Estas instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE-EN 60 079–14, salvo que se contradiga con lo indicado en la presente instrucción, la cual prevalecerá sobre la norma.
  Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos)
Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las siguientes fases:
Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso.
Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo.
Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de acuerdo a las limitaciones de la Tabla 29.1 y que éstos cumplan con los requisitos que les sea de aplica- ción, establecidos en la Norma UNE-EN 60 079-14. Si la temperatura ambiente prevista no está en el rango comprendido entre 220 ºC y 140 ºC el equipo deberá estar marcado para trabajar en el rango de temperatura correspondiente.
Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Categoría del equipo | Zonas en que se admiten
Categoría 1 | 0, 1 y 2
Categoría 2 | 1 y 2
Categoría 3 | 2
Tabla 29.1. Categorías de equipos admisibles para atmósfera de gases y vapores.

## Slide 259
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 29
Tabla 29.2. Categorías de equipos admisibles para atmósferas con polvo explosivo.
8.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos
La instalación de los equipos eléctricos destinados a emplazamientos de Clase II se hará de acuerdo con lo especificado en la Norma EN 50 281-1-2.
Es necesario tener presente que si un equipo eléctrico dispone de un modo de protección para gases, no garantiza que su protección sea adecuada contra el riesgo de inflamación de polvo.
- 258 -
7.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos
La instalación de los equipos eléctricos se realizará de acuerdo a lo especificado en la Norma
UNE-EN 60 079-14.
Adicionalmente se tendrá en cuenta que la utilización de equipos con modo de protección por inmersión en aceite «o» queda restringida a equipos de instalación fija y que no tengan elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección. Para la instalación de sistemas de seguridad intrínseca, se tendrá en cuenta también, lo indicado en la Norma UNE-EN 50 039.
8. Emplazamientos de Clase II
  Generalidades
Estas instalaciones se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la Norma EN 50 281-1-2, salvo que contradiga con lo indicado en la presente instrucción, la cual prevalecerá sobre la norma.
  Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos)
Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las siguientes fases:
Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso.
Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo.
Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de acuerdo a las limi- taciones de la Tabla 29.2 y que estos cumplan con los requisitos que les sea de aplicación, establecidos en la Norma EN 50 281-1-2.
Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Categoría del equipo | Zonas en que se admiten
Categoría 1 | 20, 21 y 22
Categoría 2 | 21 y 22
Categoría 3 | 22

## Slide 260
ITC-BT-29: Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
ITC 29
9. Sistemas de cableado
  Generalidades
Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos de la Norma UNE-EN 60 079-14 y de la Norma UNE-EN 50 039.
Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 450/750 V.
Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos.
Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido en la instruc- ción ITC MIE-BT 21.
La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15 % respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable.
En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un emplaza- miento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena.
  Requisitos de los cables
Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de Clase I y Clase II serán:
En instalaciones fijas:
  Cables de tensión asignada mínima 450/750 V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico rígido o flexible conforme a Norma UNE-EN 50 086-1.
  Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como tales:
Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21 157 parte 1.
Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metá- lica, según la serie UNE 21 123.
Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la Norma UNE 20 432-3.
b) En alimentación de equipos portátiles o móviles. Se utilizaran cables con cubierta de policloropreno según UNE 21 027 parte 4 o UNE 21 150, que sean aptos para servicios móviles, de tensión asignada mínima 450/750 V, flexibles y de sección mínima 1,5 mm2. La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario y como máximo a una longitud de 30 m.
- 259 -

## Slide 261
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 29
Tabla 29.4. Características mínimas para canales protectoras.
Esto no es aplicable en el caso de canalizaciones bajo tubo que se conecten a aparatos eléc- tricos con modo de protección antideflagrante provistos de cortafuegos, en donde el tubo resistirá una presión interna mínima de 3 MPa durante 1 minuto y será, o bien de acero sin soldadura, galvanizado interior y exteriormente, conforme a la Norma UNE 36 582, o bien conforme a la Norma UNE EN 50 086, con el grado de resistencia de la Tabla 29.5.
- 260 -
9.3 Requisitos de los conductos
Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante tubo o canal protector, éstos serán conformes a las especificaciones dadas en la Tabla 29.3 y Tabla 29.4.
Característica | Código | Grado
Resistencia a la compresión | 4 | Fuerte
Resistencia al impacto | 4 | Fuerte
Temperatura mínima de instalación y servicio | 2 | 25 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 1 | 160 ºC
Resistencia al curvado | 1-2 | Rígido/curvable
Propiedades eléctricas | 1-2 | Continuidad eléctrica/aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | Contra objetos D • 1 mm
Resistencia a la penetración del agua | 2 | Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 2 | Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción | 0 | No declarada
Resistencia a la propagación de la llama | 1 | No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas | 0 | No declarada
Tabla 29.3. Características mínimas para tubos.
Característica | Grado | 
Dimensión del lado mayor de la sección transversal | # 16 mm | 16 mm
Resistencia al impacto | Fuerte | Fuerte
Temperatura mínima de instalación y servicio | 115 ºC | 25 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 160 ºC | 160 ºC
Propiedades eléctricas | Aislante | Continuidad eléctrica/aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | No inferior a 2
Resistencia a la penetración de agua | No declarada | 
Resistencia a la propagación de la llama | No propagador | 

## Slide 262
ITC-BT-29: Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
ITC 29
- 261 -
Tabla 29.5. Características mínimas para tubos que se conectan a aparatos eléctricos con modo de protección antideflagrante provistos de cortafuegos.
Cuando por exigencias de la instalación, se precisen tubos flexibles (por ejemplo, por existir vibraciones en la conexión del cableado bajo tubo), estos serán metálicos corrugados de ma- terial resistente a la oxidación y características semejantes a los rígidos.
Los tubos con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexi- bles, es necesario que la distancia entre dos puesta a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
Característica | Código | Grado
Resistencia a la compresión | 5 | Muy Fuerte
Resistencia al impacto | 5 | Muy Fuerte
Temperatura mínima de instalación y servicio | 3 | 215 ºC
Temperatura máxima de instalación y servicio | 2 | 190 ºC
Resistencia al curvado | 1 | Rígido
Propiedades eléctricas | 1 | Continuidad eléctrica
Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 5 | Contra el polvo
Resistencia a la penetración del agua | 2 | Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 4 | Protección interior y exterior elevada
Resistencia a la tracción | 2 | Ligera
Resistencia a la propagación de la llama | 1 | No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas | 2 | Ligero

## Slide 263
30
Instalaciones en locales de características especiales
Índice
1. Instalaciones en locales húmedos.................................................................................. 263
1.1 Canalizaciones eléctricas ........................................................................................................................ 263
    Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos ........................................ 263
    Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes...................... 263
    Instalación de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo protector .. 263 1.2 Aparamenta ............................................................................................................................................... 263 1.3 Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado...................................................... 263
2. Instalaciones en locales mojados................................................................................... 264
2.1 Canalizaciones........................................................................................................................................... 264
    Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos ........................................ 264
    Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes...................... 264 2.2 Aparamenta ............................................................................................................................................... 264 2.3 Dispositivos de protección ..................................................................................................................... 264 2.4 Aparatos móviles o portátiles................................................................................................................ 264 2.5 Receptores de alumbrado ....................................................................................................................... 264
3. Instalaciones en locales con riesgo de corrosión ........................................................ 265
4. Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión............. 265 5. Instalaciones en locales a temperatura elevada ......................................................... 265 6. Instalaciones en locales a muy baja temperatura ...................................................... 266
Instalaciones en locales en que existan baterías de acumuladores........................ 266
Instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico ............................................ 267
Instalaciones en otros locales de características especiales .................................... 267
9.1 Clasificación de las influencias externas ............................................................................................. 268

## Slide 264
ITC-BT-30: Instalaciones en locales de características especiales
ITC 30
1. Instalaciones en locales húmedos
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se mani- fiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y pa- redes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua.
En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas ten- siones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones:
1.1 Canalizaciones eléctricas
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IP X1). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones prefabricadas.
    Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de tubos:
Empotrados: según lo especificado en la instrucción ITC-BT-21.
En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 3.
    Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes
Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el in- terior de cajas.
    Instalación de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo pro- tector
Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por:
En el interior de huecos de la construcción.
Fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y aislantes.
  Aparamenta
Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IP X1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos.
  Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IP X1 y no serán de Clase 0.
Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la instrucción ITC-BT-43.
- 263 -

## Slide 265
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 30
2. Instalaciones en locales mojados
Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén o puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque solo sea tempo- ralmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos períodos.
Se considerarán como locales o emplazamientos mojados los lavaderos públicos, las fábricas de apresto, tintorerías, etc., así como las instalaciones a la intemperie.
En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones para locales hú- medos del apartado 1, las siguientes:
2.1 Canalizaciones
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, IP X4. Las canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de protección IP X4.
2.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de tubos:
Empotrados: según lo especificado en la ITC-BT-21.
En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 4.
2.1.2 Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de canales que se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realiza- rán en el interior de cajas.
  Aparamenta
Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido contra las proyecciones de agua, IP X4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente.
  Dispositivos de protección
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el local mojado.
  Aparatos móviles o portátiles
Queda prohibida en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la instrucción ITC-BT-36.
  Receptores de alumbrado
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IP X4. No serán de Clase 0.
- 264 -

## Slide 266
ITC-BT-30: Instalaciones en locales de características especiales
ITC 30
3. Instalaciones en locales con riesgo de corrosión
Locales o emplazamientos con riesgo de corrosión son aquellos en los que existan gases o vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos utilizados en la instalación.
Se considerarán como locales con riesgo de corrosión: las fábricas de productos químicos, depósitos de éstos, etcétera.
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las prescripciones señaladas para las insta- laciones en locales mojados, debiendo protegerse además, la parte exterior de los aparatos y canalizaciones con un revestimiento inalterable a la acción de dichos gases o vapores.
4. Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio
o explosión
Los locales o emplazamientos polvorientos son aquellos en que los equipos eléctricos están expuestos al contacto con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o un defecto de aislamiento.
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones:
Las canalizaciones eléctricas prefabricadas o no, tendrán un grado de protec- ción mínimo IP 5X (considerando la envolvente como categoría 1 según la Norma UNE 20 324), salvo que las características del local exijan uno más elevado.
Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo IP 5X (considerando la envolvente como categoría 1 según la Norma UNE 20 324) o estará en el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado de pro-
tección IP 5X, salvo que las características del local exijan uno más elevado.
5. Instalaciones en locales a temperatura elevada
Locales o emplazamientos a temperatura elevada son aquellos donde la temperatura del aire ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 40 ºC, o bien se mantiene perma- nentemente por encima de los 35 ºC.
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones:
Los cables aislados con materias plásticas o elastómeras podrán utilizarse para una tem- peratura ambiente de hasta 50 ºC aplicando el factor de reducción, para los valores de la intensidad máxima admisible, señalados en la Norma UNE 20 460-5-523.
Para temperaturas ambientes superiores a 50 ºC se utilizarán cables especiales con un ais- lamiento que presente una mayor estabilidad térmica.
En estos locales son admisibles las canalizaciones con conductores desnudos sobre sopor- tes aislantes. Los soportes estarán construidos con un material cuyas propiedades y estabi- lidad queden garantizadas a la temperatura de utilización.
Los aparatos utilizados deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que se verán so- metidos debido a las condiciones ambientales. Su temperatura de funcionamiento a plena carga no deberá sobrepasar el valor máximo fijado en la especificación del material.
- 265 -

## Slide 267
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 30
7. Instalaciones en locales en que existan baterías de acumuladores
Los locales en que deban disponerse baterías de acumuladores con posibilidad de despren- dimiento de gases, se considerarán como locales o emplazamientos con riesgo de corrosión debiendo cumplir, además de las prescripciones señaladas para estos locales, las siguientes:
El equipo eléctrico utilizado estará protegido contra los efectos de vapores y gases despren- didos por el electrolito.
Los locales deberán estar provistos de una ventilación natural o forzada que garantice una renovación perfecta y rápida del aire. Los vapores evacuados no deben penetrar en locales contiguos.
La iluminación artificial se realizará únicamente mediante lámparas eléctricas de incandes- cencia o de descarga.
Las luminarias serán de material apropiado para soportar el ambiente corrosivo y evitar la penetración de gases en su interior.
Los acumuladores que no aseguren por sí mismos y permanentemente un aislamiento suficiente entre partes en tensión y tierra, deberán ser instalados con un aislamiento suple- mentario. Este aislamiento no podrá ser afectado por la humedad.
Los acumuladores estarán dispuestos de manera que pueda realizarse fácilmente la susti- tución y el mantenimiento de cada elemento. Los pasillos de servicio tendrán una anchura mínima de 0,75 m.
Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 75 V con relación a tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse inadvertidamente, el suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante.
Las piezas desnudas bajo tensión, cuando entre éstas existan tensiones superiores a 75 V en corriente continua, deberán instalarse de manera que sea imposible tocarlas simultánea e inadvertidamente.
- 266 -
6. Instalaciones en locales a muy baja temperatura
Locales o emplazamientos a muy baja temperatura son aquellos donde pueden presentarse y mantenerse temperaturas ambientales inferiores a 220 ºC.
Se considerarán como locales a temperatura muy baja las cámaras de congelación de las plantas frigoríficas.
En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones:
Los aparatos eléctricos deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que se verán sometidos debido a las condiciones ambientales.
El aislamiento y demás elementos de protección del material eléctrico utilizado, deberá ser tal que no sufra deterioro alguno a la temperatura de utilización.

## Slide 268
ITC-BT-30: Instalaciones en locales de características especiales
ITC 30
8. Instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico
Locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico son aquellos que se destinan a la explotación de instalaciones eléctricas y, en general, solo tienen acceso a las mismas personas cualificadas para ello. Se considerarán como locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico: los laboratorios de ensayos, las salas de mando y distribución instaladas en locales independientes de las salas de máquinas de centrales, centros de transformación, etcétera.
En estos locales se cumplirán las siguientes condiciones:
Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de servicio.
El acceso a estos locales deberá tener al menos una altura libre de 2 m y una anchura mí- nima de 0,7 m. Las puertas se abrirán hacia el exterior.
Si la instalación contiene instrumentos de medida que deban ser observados o aparatos que haya que manipular constante o habitualmente, tendrá un pasillo de servicio de una anchura mínima de 1,10 m. No obstante, ciertas partes del local o de la instalación que no estén bajo tensión podrán sobresalir en el pasillo de servicio, siempre que su anchura no quede reducida en esos lugares a menos de 0,80 m. Cuando existan a los lados del pasillo de servicio piezas desnudas bajo tensión, no protegidas, aparatos a manipular o instrumen- tos a observar, la distancia entre equipos eléctricos instalados enfrente unos de otros, será como mínimo de 1,30 m.
El pasillo de servicio tendrá una altura de 1,90 m, como mínimo. Si existen en su parte superior piezas no protegidas bajo tensión, la altura libre hasta esas piezas no será inferior a 2,30 m.
Solo se permitirá colocar en el pasillo de servicio los objetos necesarios para el empleo de aparatos instalados.
Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un alumbrado de seguridad.
Los locales que estén bajo rasante deberán disponer de un sumidero.
9. Instalaciones en otros locales de características especiales
Cuando en los locales o emplazamientos donde se tengan que establecer instalaciones eléc- tricas concurran circunstancias especiales no especificadas en estas instrucciones y que pue- dan originar peligro para las personas o cosas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Los equipos eléctricos deberán seleccionarse e instalarse en función de las influencias ex- ternas definidas en la Norma UNE 20 460-3, a las que dichos materiales pueden estar sometidos de forma que garanticen su funcionamiento y la fiabilidad de las medidas de protección.
Cuando un equipo no posea por su construcción, las características correspondientes a las influencias externas del local (o las derivadas de su ubicación), podrá utilizarse a condición de que se le proporcione, durante la realización de la instalación, una protección comple- mentaria adecuada. Esta protección no deberá perjudicar las condiciones de funcionamien- to del material así protegido.
Cuando se produzcan simultáneamente diferentes influencias externas, sus efectos podrá ser independientes o influirse mutuamente, y los grados de protección deberán seleccio- narse en consecuencia.
- 267 -

## Slide 269
Cap. VI: Instalaciones en locales
ITC 30
- 268 -
9.1 Clasificación de las influencias externas
La Norma UNE 20 460-3 establece una clasificación y una codificación de las influencias que deben ser tenidas en cuenta para el proyecto y la ejecución de las instalaciones eléctricas.
Esta codificación no está prevista para su utilización el marcado de los equipos.

## Slide 270: Capítulo
Instalaciones con fines especiales
VII

## Slide 272
31
Piscinas y fuentes
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 272
2. Piscinas y pediluvios ......................................................................................................... 272
2.1 Clasificación de los volúmenes.............................................................................................................. 272
2.2 Prescripciones generales ......................................................................................................................... 273
2.2.1 Canalizaciones............................................................................................................................................. 274
2.2.2 Cajas de conexión ...................................................................................................................................... 274
2.2.3 Luminarias .................................................................................................................................................... 274
2.2.4 Aparamenta y otros equipos .................................................................................................................. 274
3. Fuentes................................................................................................................................. 275
3.1 Requisitos del volumen 0 y 1 de las fuentes....................................................................................... 275
3.2 Conexión equipotencial suplementaria ............................................................................................... 276
3.3 Protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos ........................................... 276
3.4 Canalizaciones........................................................................................................................................... 276
4. Prescripciones particulares de equipos eléctricos de baja tensión
instalados en el volumen 1 de las piscinas y otros baños......................................... 276

## Slide 273
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 31
1. Campo de aplicación
Esta ITC trata de las prescripciones de las instalaciones eléctricas de las piscinas, pediluvios y fuentes ornamentales.
2. Piscinas y pediluvios
2.1 Clasificación de los volúmenes
Se definen los volúmenes sobre los cuales se indican las medidas de protección que se enu- meran en los apartados siguientes, como:
Zona 0: Esta zona comprende el interior de los recipientes, incluyendo cualquier canal en las paredes o suelos, y los pediluvios o el interior de los inyectores de agua o cas- cadas.
Zona 1: Esta zona esta limitada por:
  Zona 0.
  Un plano vertical a 2 m del borde del recipiente.
  El suelo o la superficie susceptible de ser ocupada por personas.
  El plano horizontal a 2,5 m por encima del suelo o la superficie.
Cuando la piscina contiene trampolines, bloques de salida de competición, toboganes u otros componentes susceptibles de ser ocupados por personas, la Zona 1 comprende la zona limitada por:
  Un plano vertical situado a 1,5 m alrededor de los trampolines, bloques de salida de competición, toboganes y otros componentes tales como esculturas, recipientes deco- rativos.
  El plano horizontal situado 2,5 m por encima de la superficie más alta destinada a ser ocupada por personas.
Zona 2: Esta zona está limitada por:
  El plano vertical externo a la Zona 1 y el plano paralelo a 1,5 m del anterior.
  El suelo o superficie destinada a ser ocupada por personas y el plano horizontal situado a 2,5 m por encima del suelo o superficie.
No existe Zona 2 para fuentes. Ejemplos de estos volúmenes se indican en las Figuras 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 y 31.5.
En las Figura 31.3 y Figura 31.4 se presentan dos ejemplos de cómo los paramentos o muros aislantes modifican los volúmenes definidos en las Figura 31.1 y Figura 31.2.
Los cuartos de máquinas, definidos como aquellos locales que tengan como mínimo un equi- po eléctrico para el uso de la piscina, podrán estar ubicados en cualquier lugar, siempre y cuando sean inaccesibles para todas las personas no autorizadas.
Dichos locales cumplirán lo indicado en la ITC-BT-30 para locales húmedos o mojados, según corresponda.
- 272 -

## Slide 274
ITC-BT-31: Piscinas y fuentes
ITC 31
2.2 Prescripciones generales
Los equipos eléctricos (incluyendo canalizaciones, empalmes, conexiones, etc.) presentarán el grado de protección siguiente, de acuerdo con la UNE 20 324:
Zona 0:
IP X8.
Zona 1:
IP X5.
IP X4, para piscinas en el interior de edificios que normalmente no se limpian con chorros de agua.
Zona 2:
IP X2, para ubicaciones interiores.
IP X4, para ubicaciones en el exterior.
IP X5, en aquellas localizaciones que puedan ser alcanzadas por los chorros de agua durante las operaciones de limpieza.
Cuando se usa MBTS, cualquiera que sea su tensión asignada, la protección contra los contac- tos directos debe proporcionarse mediante:
Barreras o cubiertas que proporcionen un grado de protección mínimo IP 2X o IP XXB, según
UNE 20 324.
Un aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V en corriente alterna, durante 1 minuto.
Las medidas de protección contra los contactos directos por medio de obstáculos o por pues- ta fuera de alcance por alejamiento, no son admisibles.
No se admitirán las medidas de protección contra contactos indirectos mediante locales no conductores ni por conexiones equipotenciales no conectadas a tierra.
Todos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2, y los conductores de protección de todos los equipos con partes conductoras accesibles situados en estos volúmenes, deben conectarse a una conexión equipotencial suplementaria local. Las partes conductoras inclu- yen los suelos no aislados.
Con la excepción de las fuentes mencionadas en el capítulo siguiente, en las zonas 0 y 1, solo se admite protección mediante MBTS a tensiones asignadas no superiores a 12 V en corrien- te alterna o 30 V en corriente continua. La fuente de alimentación de seguridad se instalará fuera de las Zonas 0, 1 y 2.
En la Zona 2 y los equipos para uso en el interior de recipientes que solo estén destinados a funcionar cuando las personas están fuera de la Zona 0, deben alimentarse por circuitos protegidos:
Bien por MBTS, con la fuente de alimentación de seguridad instalada fuera de las Zonas 0, 1 y 2.
Bien por desconexión automática de la alimentación, mediante un interruptor diferencial de corriente máxima 30 mA.
Por separación eléctrica cuya fuente de separación alimente un único elemento del equipo y que esté instalada fuera de la Zona 0, 1 y 2.
Las tomas de corriente de los circuitos que alimentan los equipos para uso en el interior de reci- pientes que solo estén destinados a funcionar cuando las personas están fuera de la zona 0, así como el dispositivo de control de dichos equipos deben incorporar una señal de advertencia al usuario de que dicho equipo solo debe usarse cuando la piscina no está ocupada por personas.
- 273 -

## Slide 275
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 31
    Canalizaciones
En el volumen 0 ninguna canalización se encontrará en el interior de la piscina al alcance de los bañistas. No se instalarán líneas aéreas por encima de los volúmenes 0, 1 y 2 o de cual- quier estructura comprendida dentro de dichos volúmenes.
En los volúmenes 0, 1 y 2, las canalizaciones no tendrán cubiertas metálicas accesibles. Las cubiertas metálicas no accesibles estarán unidas a una línea equipotencial suplementaria.
Los cables y su instalación en los volúmenes 0, 1, y 2 serán de las características indicadas en la ITC-BT-30, para los locales mojados.
    Cajas de conexión
En los volúmenes 0 y 1 no se admitirán cajas de conexión, salvo que en el volumen 1 se admitirán cajas para muy baja tensión de seguridad (MBTS) que deberán poseer un grado de protección IP X5 y ser de material aislante. Para su apertura será necesario el empleo de un útil o herramienta; su unión con los tubos de las canalizaciones debe conservar el grado de protección IP X5.
    Luminarias
Las luminarias para uso en el agua o en contacto con el agua deben cumplir con la Norma
UNE-EN 60 598-2-18.
Las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas o huecos detrás de una mirilla estanca y cuyo acceso solo sea posible por detrás deberán cumplir con la parte correspondiente de Norma UNE-EN 60 598 y se instalarán de manera que no pueda haber ningún contacto intencionado o no entre partes conductoras accesibles de la mirilla y partes metálicas de la luminaria, incluyendo su fijación.
    Aparamenta y otros equipos
Elementos tales como interruptores, programadores, y bases de toma de corriente no deben instalarse en los volúmenes 0 y 1.
No obstante, para las piscinas pequeñas, en las que la instalación de bases de toma de co- rriente fuera del volumen 1 no sea posible, se admitirán bases de toma de corriente, preferen- temente no metálicas, si se instalan fuera del alcance de la mano (al menos 1,25 m) a partir del límite del volumen 0 y al menos 0,3 m por encima del suelo, estando protegidas, además por una de las medidas siguientes:
Protegidas por MBTS, de tensión nominal no superior a 25 V en corriente alterna o 60 V en corriente continua, estando instalada la fuente de seguridad fuera de los volúmenes 0 y 1.
Protegidas por corte automático de la alimentación mediante un dispositivo de protección por corte diferencial-residual de corriente nominal como máximo igual a 30 mA.
Alimentación individual por separación eléctrica, estando la fuente de separación fuera de los volúmenes 0 y 1.
En el volumen 2 se podrán instalar base de toma de corriente e interruptores siempre que estén protegidos por una de las siguientes medidas:
MBTS, con la fuente de seguridad instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2 protegidas por corte automático de la alimentación mediante un dispositivo de protección por corte diferencial-residual de corriente nominal como máximo igual a 30 mA.
Alimentación individual por separación eléctrica, estando la fuente de separación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
- 274 -

## Slide 276
ITC-BT-31: Piscinas y fuentes
ITC 31
En los volúmenes 0 y 1 solo se podrán instalar equipos de uso específico en piscinas, si cum- plen las prescripciones del capitulo 3 siguiente.
Los equipos destinados a utilizarse únicamente cuando las personas están fuera del volumen 0 se podrán colocar en cualquier volumen si se alimentan por circuitos protegidos por una de las siguientes formas:
Bien por MBTS, con la fuente de alimentación de seguridad instalada fuera de las zonas 0,1 y 2.
Bien por desconexión automática de la alimentación, mediante un interruptor diferencial de corriente máxima 30 mA.
Por separación eléctrica cuya fuente de separación alimente un único elemento del equipo y que esté instalada fuera de la zona 0, 1 y 2.
Las bombas eléctricas deberán cumplir lo indicado en UNE-EN 60 335-2-41.
Los eventuales elementos calefactores eléctricos instalados debajo del suelo de la piscina se admiten si cumplen una de las siguientes condiciones:
Estén protegidos por MBTS, estando la fuente de seguridad instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
Están blindados por una malla o cubierta metálica puesta a tierra o unida a la línea equipotencial suplementaria mencionada en el apartado 2.2.1 y que sus circuitos de alimentación estén protegidos por un dispositivo de corriente
diferencia-residual de corriente nominal como máximo de 30 mA.
3. Fuentes
En las fuentes se diferencian solo dos volúmenes 0 y 1 tal como se describe en la Figura 31.5.
3.1 Requisitos del volumen 0 y 1 de las fuentes
Se deberán emplear una de las siguientes medidas de protección:
Protección mediante (MBTS) muy baja tensión de seguridad hasta un valor de 12 V en co- rriente alterna o 30 V en corriente continua. La protección contra el contacto directo debe estar asegurada.
Corte automático mediante dispositivo de protección por corriente diferencial-residual asignada no superior a 30 mA.
Separación eléctrica mediante fuente situada fuera del volumen 0.
Para poder cumplir las medidas de protección anteriores, se requiere además que:
El equipo eléctrico sea inaccesible, por ejemplo, por rejillas que solo puedan retirarse me- diante herramientas apropiadas.
Se utilicen solo equipos de Clase I o III o especialmente diseñados para fuentes.
Las luminarias cumplan lo indicado en la Norma UNE-EN 60 598-2-18.
Las bases de enchufe no están permitidas en estos volúmenes.
Las bombas eléctricas cumplan lo indicado en la Norma UNE-EN 60 335-2-41.
- 275 -

## Slide 277
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 31
3.4 Canalizaciones
Los cables resistirán permanentemente los efectos ambientales en el lugar de la instalación.
En los volúmenes 0 y 1 solo se permiten aquellos cables necesarios para alimentar al equipo receptor permanentemente instalado en estas zonas.
Los cables para el equipo eléctrico en el volumen 0 deben instalarse lo más lejos posible del borde de la pileta.
En los volúmenes 0 y 1 los cables y su instalación serán de las características indicadas en la ITC-BT-30, para locales mojados y los cables deberán colocarse mecánicamente protegi- dos en el interior de canalizaciones que cumplan la resistencia al impacto, código 5, según UNE-EN 50 086-1.
4. Prescripciones particulares de equipos eléctricos de baja tensión
instalados en el volumen 1 de las piscinas y otros baños
Los equipos eléctricos fijos especialmente destinados a ser utilizados en las piscinas y otros baños (por ejemplo equipo de filtrado, contracorrientes, etc.) alimentados en baja tensión, que no sea MBTS, limitada a 12 V en corriente alterna o 30 V en corriente continua, se admi- ten en el volumen 1, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Los equipos eléctricos deberán estar situados en un recinto cuyo aislamiento sea equi- valente a un aislamiento suplementario y con una protección mecánica AG2 (choques medios), según UNE 20 460-3.
Los equipos eléctricos no deben ser accesibles más que por un registro (o puerta), por medio de una llave o un útil. La apertura del registro (o de la puerta) debe cortar todos los conductores activos de los equipos. La instalación del dispositivo de seccionamiento y la entrada del cable debe ser de Clase II o tener una protección equivalente.
Cuando el registro (o puerta) esté abierta, el grado de protección para los equipos eléctri- cos debe ser al menos IP XXB según UNE 20 324.
La alimentación de estos equipos estará protegida:
  Bien por MBTS con una tensión asignada no superior a 25 V en corriente alterna o 60 V en corriente continua, siempre que la fuente de alimentación de seguridad esté situada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
  Bien por un dispositivo de corte diferencial como máximo de 30 mA.
  Por separación eléctrica, cuya fuente de separación esté instalada fuera de los volúme- nes 0, 1 y 2.
- 276 -
  Conexión equipotencial suplementaria
En los volúmenes 0 y 1 debe instalarse una conexión equipotencial suplementaria local. Todas las partes conductoras accesibles de tamaño apreciable, por ejemplo: surtidores, elementos metálicos y sistemas de tuberías metálicas deberán estar interconectadas conductivamente por un conductor de conexión equipotencial.
  Protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos
Los equipos eléctricos deberán tener un grado de protección mínimo contra la penetración del agua, según:
Volumen 0
Volumen 1
IP X8. IP X5.

## Slide 278
ITC-BT-31: Piscinas y fuentes
ITC 31
- 277 -
Para las piscinas pequeñas donde no es posible instalar luminarias fuera del volumen 1, su instalación se admite a 1,25 m a partir del borde del volumen 0 y estarán protegidas:
Bien por MBTS.
Bien por un dispositivo de corte diferencial como máximo de 30 mA.
Bien por separación eléctrica, cuya fuente de separación esté instalada fuera de los volú- menes 0 y 1.
Además las luminarias deben poseer una envolvente con un aislamiento de Clase II o similar y protección a los choques AG2 (choques medios) según UNE 20 460-3.
Figura 31.1. Dimensiones de los volúmenes para depósitos de piscinas y pediluvios.
Volumen 1
Volumen 0
Volumen 1
Volumen 2
1,5 m
2,0 m
1,5 m
1,5 m
2,5 m
2,5 m
Volumen 2
Volumen 0
Volumen 0
1,5 m
2,0 m
Volumen 1
Volumen 2
1,5 m
2,0 m
2,5 m
2,5 m
Volumen 2
Volumen 0
Volumen 0
1,5 m 2,0 m
Figura 31.2. Dimensiones de los volúmenes para depósitos por encima del suelo.
h
h

## Slide 279
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 31
- 278 -
Figura 31.3. Dimensiones de protección en piscinas con paredes de altura mínima 2,5 m.
Volumen 1
Volumen 2
Volumen 0
1,5
2,0
r3
r1
r3
r3
r4
r5
r
1
r3
r1
r1
r1 = 2
r2 = r1 - S1 - S2 r3 = 3,5
r4 = r3 - S1 - S2
r5 = r3 - S3 - S4
Dimensiones en metros
Figura 31.4. Volúmenes de protección en piscinas con paredes.
r1 = 2
r2 = r1 - a r3 = r2 - S2 r4 = 3,5
r5 = r4 - a r6 = r5 - S2
r7 = r4 - b r8 = r7 - S4
Volumen 1
Volumen 2
Volumen 0
1,5
2,0
r3
r2
r
3
r3
r4
r5
r1
2
r1
r4
r Dimensiones en metros
r2
r1
r2
r2
b
r
5

## Slide 280
ITC-BT-31: Piscinas y fuentes
ITC 31
- 279 -
Dimensiones en metros
Leyenda
Volumen 0
Volumen 1
Volumen 2
Figura 31.5. Volúmenes de protección en fuentes.

## Slide 281
32
Máquinas de elevación y transporte
Índice
1. Ámbito de aplicación ........................................................................................................ 281
2. Requisitos generales ......................................................................................................... 281
3. Protección para garantizar la seguridad ....................................................................... 282
3.1 Protección contra los contactos directos ............................................................................................ 282
3.2 Protección contra sobreintensidades ................................................................................................... 282
4. Seccionamiento y corte ................................................................................................... 282
4.1 Corte por mantenimiento mecánico .................................................................................................... 282
4.2 Corte y parada de emergencia ............................................................................................................... 283
5. Aparamenta ........................................................................................................................ 283
5.1 Interruptores ............................................................................................................................................. 283
5.2 Interruptores en el lado de la alimentación de la instalación......................................................... 284
6. Disposición de la toma de tierra y conductores de protección ............................... 284

## Slide 282
ITC-BT-32: Máquinas de elevación y transporte
ITC 32
1. Ámbito de aplicación
Esta instrucción trata de los requisitos particulares de los sistemas de instalación del equipo eléc- trico de grúas, aparatos de elevación y transporte y otros equipos similares tales como escaleras mecánicas, cintas transportadoras, puentes rodantes, cabrestantes, andamios eléctricos, etcétera.
2. Requisitos generales
La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor omni- polar general de accionamiento manual, colocado en el circuito principal. Este interruptor de- berá estar situado en lugares fácilmente accesibles desde el suelo, en el mismo local o recinto en el que esté situado el equipo eléctrico de accionamiento y será fácilmente identificable mediante un rótulo indeleble.
Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al equipo eléctrico de elevación o de accionamiento deberán estar dimensionadas de manera que el arranque del motor no provoque una caída de tensión superior al 5 %.
Únicamente en el caso de que las máquinas destinadas exclusivamente al transporte de mer- cancías no dispongan de jaulas para el transporte, se permitirá la instalación de interruptores suspendidos de la extremidad de la canalización móvil.
Las canalizaciones móviles de mando y señalización se podrán colocar bajo la misma envol- vente protectora de las demás líneas móviles, incluso si pertenecen a circuitos diferentes, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la instrucción ITC-BT-20.
En las instalaciones en el exterior para servicios móviles se utilizarán cables flexibles con cu- bierta de policloropeno o similar según UNE 21 027 o UNE 21 150.
Los ascensores, las estructuras de todos los motores, máquinas elevadoras, combinadores y cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de las cajas o sobre ellas y en el hueco, se conectarán a tierra.
Se considerarán conectados a tierra los equipos montados sobre elementos de estructura metálica del edificio si dicha estructura ha sido conectada previamente a tierra y satisface las siguientes prescripciones:
Su continuidad eléctrica está asegurada, ya sea por construcción, ya sea por medio de conexiones apropiadas, de manera que estén protegidas contra deterioros mecánicos, quí- micos o electroquímicos.
Su conductibilidad debe ser adecuada a este uso.
Solo podrá ser desmontada si se han previsto medidas compensatorias.
Ha sido estudiada y adaptada para este uso.
La estructura metálica de la caja soportada por los cables elevadores metálicos que pasen por poleas o tambores de la máquina elevadora se considerarán conectados a tierra con la condición de ofrecer toda garantía en las conexiones eléctricas entre ellos y tierra. Si esto no se cumpliera se instalará un conductor especial de protección.
Las vías de rodadura de toda grúa de taller estarán unidas a un conductor de protección.
Los locales, recintos, etc. en los que esté instalado el equipo eléctrico de accionamiento, solo deberán ser accesibles a personas cualificadas. Cuando sus dimensiones permitan penetrar en él, deberán adoptarse las disposiciones relativas a las instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico según lo establecido en la ITC-BT-30. En estos lugares se colocará un esquema eléctrico de la instalación.
- 281 -

## Slide 283
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 32
3. Protección para garantizar la seguridad
  Protección contra los contactos directos
En los sistemas colectores y conjunto de anillos colectores, los cables y barras colectoras, así como los montajes de las vías de rodadura deben estar encerrados o alejados, de forma que cualquiera que tenga acceso a las zonas correspondientes de la instalación, por ejemplo, los pasillos de las guías de deslizamiento o los pasillos de la viga portagrúa, incluyendo los puntos de acceso, tenga protección frente al contacto directo con las partes en tensión, de acuerdo con el apartado 2 de la ITC-BT-24.
En las áreas donde solo se admite el acceso de personas con formación específica, debe existir una protección por puesta fuera de alcance por alejamiento, para el caso de los cables o barras colectoras, de acuerdo con el apartado 2.4 de la ITC-BT-24. En este caso, el límite del volumen de accesibilidad inferior a la superficie susceptible de ocupación por personas, finaliza en los límites de dicha superficie.
La protección mediante la colocación fuera del alcance está pensada únicamente para evitar el contacto accidental con las partes en tensión.
Los cables y barras colectoras deben estar dispuestos o protegidos de forma que incluso con una carga oscilante no puedan entrar en contacto con el aparejo de izar ni con ningún cable de control, cadenas de accionamiento, elementos similares que sean conductores eléctricos.
  Protección contra sobreintensidades
El equipo eléctrico se protegerá mediante uno o más dispositivos automáticos de protección que actúen en caso de una sobreintensidad provocada por sobrecarga o cortocircuito. Este requisito no es aplicable a equipos diseñados para resistir sobreintensidades por sí mismos.
El funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobreintensidades para los accio- nadores de los frenos mecánicos producirá la desconexión simultánea de los accionadores del movimiento correspondiente.
Los dispositivos protectores contra temperatura excesiva que incluyen elementos sensibles a la temperatura (por ejemplo, resistencias dependientes de la temperatura o contactos bi- metálicos) y que están montados en o sobre los devanados del motor en combinación con un contacto, no pueden considerarse como una protección suficiente contra una corriente de cortocircuito.
4. Seccionamiento y corte
4.1 Corte por mantenimiento mecánico
Los interruptores deben ser de corte omnipolar y deberá tener los medios necesarios para impedir toda puesta en tensión de las instalaciones de forma imprevista.
En el lado de la alimentación de los anillos colectores o barras, debe instalarse un interruptor que permita el aislamiento y desconexión de todos los conductores de línea de la instalación y el conductor neutro.
Las instalaciones eléctricas de grúas y aparatos de elevación y transporte, deben estar equi- padas con un interruptor de desconexión que permita que la instalación eléctrica quede desconectada durante el mantenimiento y reparación.
- 282 -

## Slide 284
ITC-BT-32: Máquinas de elevación y transporte
ITC 32
Los conjuntos de aparamenta deben ser capaces de quedar desconectados. Esta desconexión debe incluir circuitos de potencia y control.
Los medios de corte deben estar situados en las proximidades de los conjuntos de apara- menta.
Las partes activas de los conjuntos de aparamenta que por motivos de seguridad o mante- nimiento deben permanecer en servicio después de la apertura, deben estar marcadas con una etiqueta que indique que están con tensión y protegidas contra un contacto directo no intencionado.
Si los circuitos después de los interruptores de desconexión pasan a través de los anillos o barras colectoras, éstos deben estar protegidos contra el contacto directo con un grado de protección de al menos IP 2X.
Puede prescindirse de los interruptores de desconexión de mantenimiento si los interruptores de emergencia especificados en el apartado 4.2 están conectados a la entrada de la alimen- tación de la instalación.
En el caso de una única grúa puede prescindirse del interruptor de desconexión al cumplir esta función el interruptor situado en la alimentación de la instalación de la grúa.
4.2 Corte y parada de emergencia
Cada grúa, aparato de elevación o transporte debe tener uno o más mecanismos de parada de emergencia, en todos los puestos de mando de movimiento. Cuando existen varios circuitos, los mecanismos de parada de emergencia deben ser tales que, con una sola acción, provo- quen el corte de toda alimentación apropiada.
Los medios de corte de emergencia deben actuar lo más directamente posible sobre los con- ductores de alimentación apropiados.
Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia mediante en- clavamientos mecánicos o eléctricos. La reconexión solamente puede ser posible desde el dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia.
Cada grúa debe tener un dispositivo para la parada de emergencia accionado desde el suelo.
Cuando la parada de emergencia así lo permita, el corte de emergencia puede realizarse me- diante el accionamiento de un interruptor situado en el punto de alimentación de la instala- ción, si es de corte en carga y está situado en una posición donde quede fácilmente accesible.
Las grúas controladas desde el suelo y los aparatos de elevación deben pararse automática- mente cuando esté desconectado el mecanismo de control de funcionamiento.
5. Aparamenta
5.1 Interruptores
Los interruptores deberán cumplir la UNE-EN 60 947-2 e instalarse en posiciones que permi- tan que los ensayos funcionales, se realicen sin peligro.
Están también permitidos los contactores como interruptores. Los contactores no deben uti- lizarse para seccionamiento.
- 283 -

## Slide 285
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 32
- 284 -
5.2 Interruptores en el lado de la alimentación de la instalación
Debe ser posible aislar los anillos del colector y las barras o cables del suministro principal antes del punto de conexión de la grúa, mediante interruptores en el lado del suministro de la instalación para reparaciones y mantenimientos.
Los conectores y tomas de corriente conformes a UNE-EN 60 309-1 pueden usarse para este fin.
Cuando un anillo colector o barra está alimentado a través de varios interruptores en paralelo por el lado de la alimentación de la instalación, éstos deben estar enclavados de manera que se desconecten todos simultáneamente aún cuando solamente uno de ellos esté funcionando.
Solamente debe ser posible poner en servicio un anillo colector accesible o barra desde un lugar tal que el anillo colector o barra quede a la vista.
Los interruptores en el lado de la alimentación de la instalación o sus mecanismos de control deben tener un dispositivo de protección contra el cierre intempestivo o no autorizado.
En el caso de grúas y aparatos de elevación en lugares de edificación, el interruptor principal de la máquina puede ser utilizado como interruptor del lado de la alimentación de la instala- ción. El requisito de que este interruptor pueda tener protección contra el cierre intempestivo o no autorizado se considera como satisfecho si hay otras medidas que prevengan la puesta en servicio del aparato de elevación, por ejemplo, bloqueo por llave o candado.
6. Disposición de la toma de tierra y conductores de protección
Cuando la alimentación se suministra a través de cables colectores, barras colectoras o con- juntos de anillos colectores, el conductor de protección debe tener un anillo colector in- dividual o una barra colectora, cuyos soportes sean claramente visibles y distinguibles de aquellos de los anillos o barras colectoras activos.
En lugares donde haya gases corrosivos, humedad o polvo, deben tomarse medidas especiales en los anillos, barras o carriles colectores utilizados como conductores de protección.
Los conductores de protección no deben transportar ninguna corriente cuando funcionen normalmente. No tienen que instalarse mediante soportes deslizantes sobre aislantes. Los aparatos de elevación deben conectarse a los conductores de protección no admitiéndose ruedas o rodillos para su conexión. Los colectores para conductores de protección que no serán intercambiables con los demás colectores.

## Slide 286
33
Instalaciones provisionales y temporales de obras
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 286
2. Características generales ................................................................................................. 286
2.1 Alimentación ............................................................................................................................................. 286
3. Instalaciones de seguridad .............................................................................................. 286
3.1 Alumbrado de seguridad ......................................................................................................................... 286
3.2 Otros circuitos de seguridad .................................................................................................................. 286
4. Protección contra los choques eléctricos ..................................................................... 287
4.1 Medidas de protección contra contactos directos ............................................................................ 287
4.2 Medidas de protección contra contactos indirectos ......................................................................... 287
5. Elección e instalación de los equipos ............................................................................ 287
5.1 Reglas comunes......................................................................................................................................... 287
5.2 Canalizaciones........................................................................................................................................... 287
5.3 Cables eléctricos....................................................................................................................................... 288
6. Aparamenta ........................................................................................................................ 288
6.1 Aparamenta de mando y seccionamiento........................................................................................... 288

## Slide 287
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 33
1. Campo de aplicación
Las prescripciones particulares de esta instrucción se aplican a las instalaciones temporales destinadas:
A la construcción de nuevos edificios.
A trabajos de reparación, modificación, extensión o demolición de edificios existentes.
A trabajos públicos.
A trabajos de excavación.
A trabajos similares.
Las partes de edificios que sufran transformaciones tales como ampliaciones, reparaciones importantes o demoliciones serán consideradas como obras durante el tiempo que duren los trabajos correspondientes, en la medida que esos trabajos necesitan la realización de una instalación eléctrica temporal.
En los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, restaurantes, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.
En las instalaciones de obras, las instalaciones fijas están limitadas al conjunto que compren- de el cuadro general de mando y los dispositivos de protección principales.
2. Características generales
2.1 Alimentación
Toda instalación deberá estar identificada según la fuente que la alimente y solo debe incluir elementos alimentados por ella, excepto circuitos de alimentación complementaria de seña- lización o control.
Una misma obra puede ser alimentada a partir de varias fuentes de alimentación incluidos los generadores fijos o móviles.
Las distintas alimentaciones deben ser conectadas mediante dispositivos diseñados de modo que impidan la interconexión entre ellas.
3. Instalaciones de seguridad
Cuando debido al posible fallo de la alimentación normal de un circuito o aparato existan riesgos para la seguridad de las personas, deberán preverse instalaciones de seguridad.
  Alumbrado de seguridad
Según el tipo de obra o la reglamentación existente, el alumbrado de seguridad permitirá, en caso de fallo del alumbrado normal, la evacuación del personal y la puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas.
  Otros circuitos de seguridad
Otros circuitos como los que alimentan bombas de elevación, ventiladores y elevadores o montacargas para personas, cuya continuidad de servicio sea esencial, deberán preverse de tal forma que la protección contra los contactos indirectos quede asegurada sin corte auto- mático de la alimentación. Dichos circuitos estarán alimentados por un sistema automático con corte breve que podrá ser de uno de los tipos siguientes:
Grupos generadores con motores térmicos.
Baterías de acumuladores asociadas a un rectificador o un ondulador.
- 286 -

## Slide 288
ITC-BT-33: Instalaciones provisionales y temporales de obras
ITC 33
4. Protección contra los choques eléctricos
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta lo indicado a continuación:
4.1 Medidas de protección contra contactos directos
Las medidas de protección contra los contactos directos serán preferentemente:
Protección por aislamiento de partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
4.2 Medidas de protección contra contactos indirectos
Además de las medidas generales señaladas en la ITC-BT-24, serán aplicables las siguientes:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna, o 60 V en co- rriente continua.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctri- ca de los circuitos mediante un transformador individual.
5. Elección e instalación de los equipos
  Reglas comunes
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la Norma UNE-EN 60 439-4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP 45, según UNE 20 324.
El resto de los equipos tendrán los grados de protección adecuados, según las influencias externas determinadas por las condiciones de instalación.
  Canalizaciones
Las canalizaciones deben estar dispuestas de manera que no se ejerza ningún esfuerzo sobre las conexiones de los cables, a menos que estén previstas especialmente a este efecto.
Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos en pasos para peatones o vehículos. Si tal tendido es necesario, debe disponerse protección especial contra los daños mecánicos y contra contactos con elementos de la construcción.
En caso de cables enterrados su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21.
El grado de protección mínimo suministrado por las canalizaciones será el siguiente:
Para tubos, según UNE-EN 50 086-1:
  Resistencia a la compresión «muy fuerte».
  Resistencia al impacto «muy fuerte».
Para otros tipos de canalización:
  Resistencia a la compresión y resistencia al impacto, equivalentes a las definidas para tubos.
- 287 -

## Slide 289
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 33
- 288 -
5.3 Cables eléctricos
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mí- nima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21 027 o UNE 21 150 y aptos para servicios móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según
UNE 21 027 o UNE 21 031, y aptos para servicios móviles.
6. Aparamenta
6.1 Aparamenta de mando y seccionamiento
En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y los dispositivos de protección principales.
En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de secciona- miento y corte omnipolar en carga.
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave).
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribu- ción, en los que se integren:
Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.
Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
Bases de toma de corriente.

## Slide 290
34
Ferias y stands
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 290
2. Características generales ................................................................................................. 290
2.1 Alimentación ............................................................................................................................................. 290
2.2 Influencias externas ................................................................................................................................. 290
3. Protección para garantizar la seguridad ....................................................................... 290
3.1 Protección contra contactos directos e indirectos............................................................................ 290
3.2 Medidas de protección en función de las influencias externas ...................................................... 291
3.3 Medidas de protección contra sobreintensidades ............................................................................. 291
4. Protección contra el fuego............................................................................................... 291
5. Protección contra altas temperaturas .......................................................................... 291
6. Aparamenta y montaje de equipos................................................................................ 292
6.1 Reglas comunes......................................................................................................................................... 292
6.2 Cables eléctricos....................................................................................................................................... 292
6.3 Canalizaciones........................................................................................................................................... 292
6.4 Otros equipos ............................................................................................................................................ 292
6.4.1 Luminarias .................................................................................................................................................... 292
6.4.2 Alumbrado de emergencia....................................................................................................................... 292
6.4.3 Interruptores de emergencia................................................................................................................... 292
6.4.4 Bases y tomas de corriente ..................................................................................................................... 292
6.5 Conexiones a tierra .................................................................................................................................. 293
6.6 Conductores de protección .................................................................................................................... 293
6.7 Cajas, cuadros y armarios de control ................................................................................................... 293

## Slide 291
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 34
1. Campo de aplicación
Las prescripciones de la presente instrucción se aplican a las instalaciones eléctricas tem- porales de ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas.
Para los efectos de esta instrucción se aplican las siguientes definiciones:
Exposición. Es un acontecimiento destinado a la exposición o venta de productos que puede tener lugar en un emplazamiento adecuado, ya sea edificio, estructura temporal o bien al aire libre.
Muestra. Es una presentación o espectáculo realizado en cualquier emplazamiento apropia- do ya sea una estancia, edificio, estructura temporal o al aire libre.
Stand. Es un área o estructura temporal utilizada para presentación, marketing, ventas, ocio, etcétera.
Parque de atracciones. Es un lugar o área en el que se incluyen tiovivos, barracas de feria, casetas, atracciones, etc., que tienen la finalidad específica de la diversión del público.
Estructura temporal. Es una unidad o parte de ella situada en interior o exterior diseñada o concebida para su fácil instalación, retiro y transporte. Se incluyen las unidades móviles y portátiles.
Instalación eléctrica temporal. Es una instalación eléctrica destinada a ser montada y des- montada al mismo tiempo que la exposición, muestra, stand, etc., con la que está asociada.
Origen de una instalación eléctrica temporal. Es el punto de la instalación permanente o de otra fuente de suministro desde la que se alimenta a las instalaciones eléctricas tempo- rales.
2. Características generales
  Alimentación
La tensión nominal de las instalaciones eléctricas temporales en exposiciones, muestras,
stands y parques de atracciones no será superior a 230/400 V en corriente alterna.
  Influencias externas
Las condiciones de influencias externas son las de los emplazamientos particulares, donde se realizan estas instalaciones, por ejemplo choques mecánicos, agua, temperaturas extremas, etcétera.
3. Protección para garantizar la seguridad
3.1 Protección contra contactos directos e indirectos
No se aceptan las medidas protectoras contra el contacto directo por medio de obstáculos ni por su colocación fuera del alcance.
No se aceptan medidas protectoras contra el contacto indirecto mediante un emplazamiento no conductivo ni mediante uniones equipotenciales sin conexión a tierra. Cualquiera que sea
- 290 -

## Slide 292
ITC-BT-34: Ferias y stands
ITC 34
el esquema de distribución utilizado, la protección de las instalaciones de los equipos eléc- tricos accesibles al público debe asegurarse mediante dispositivos diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA.
Cuando se utilice una MBTS, la protección contra contactos directos debe ser asegurada cualquiera que sea la tensión nominal asignada, mediante un aislamiento capaz de resistir un ensayo dieléctrico de 500 V durante un minuto.
  Medidas de protección en función de las influencias externas
Es recomendable que el corte automático de cables destinados a alimentar instalaciones temporales se realice mediante dispositivo diferencial cuya corriente diferencial residual asig- nada no supere 500 mA.
Estos dispositivos serán selectivos con los dispositivos diferenciales de los circuitos termi- nales.
Todos los circuitos de alumbrado además de las luminarias de emergencia y las tomas de co- rriente de valor asignado inferior a 32 A, deberán ser protegidos por un dispositivo diferencial cuya corriente asignada no supere los 30 mA.
  Medidas de protección contra sobreintensidades
Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobreintensidades mediante un dispositivo de protección apropiado, situado en el origen del circuito.
4. Protección contra el fuego
El riesgo de incendio es superior debido a la naturaleza temporal de las instalaciones y a la presencia de público. Esto debe tenerse en cuanta cuando se valoren las influencias externas, de acuerdo con la «naturaleza del material procesado o almacenado».
El equipo eléctrico debe seleccionarse y construirse de forma que el aumento de su tempera- tura normal y el aumento de temperatura previsible, en el caso de que se produzca un posible fallo, no den lugar a una situación peligrosa.
5. Protección contra altas temperaturas
El equipo de iluminación, como por ejemplo, las lámparas incandescentes, focos, pequeños proyectores y otros aparatos o dispositivos con superficies que alcanzan altas temperaturas, además de protegerse adecuadamente, deben disponerse suficientemente apartados de los materiales combustibles.
Los escaparates y los rótulos con iluminación interna se construirán con materiales que ten- gan una resistencia al calor apropiada, sean mecánicamente resistentes y tengan aislamiento eléctrico, al tiempo que contarán con una ventilación adecuada.
A menos que los artículos expuestos sean de naturaleza incombustible, los escaparates se iluminarán solamente desde el exterior, o con lámparas de poca emisión de calor, en su fun- cionamiento.
Los stands que contengan una concentración de aparatos eléctricos, accesorios de ilumina- ción o lámparas, propensos a generar un calor superior al normal, tendrán una cubierta bien ventilada, construida con materiales incombustibles.
- 291 -

## Slide 293
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 34
6. Aparamenta y montaje de equipos
  Reglas comunes
La aparamenta de mando y protección deberá estar situada en envolventes cerradas que no puedan abrirse o desmontarse más que con la ayuda de un útil o una llave, a excepción de sus accionamientos manuales. Los grados de protección para las canalizaciones y envolventes será IP 4X para instalaciones de interior e IP 45 para instalaciones de exterior, según UNE 20 324.
  Cables eléctricos
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V según
UNE 21 027 o UNE 21 031 y aptos para servicios móviles.
En instalaciones exteriores los cables serán de tensión asignada mínima 450/750 V con cubier- ta de policloropeno o similar, según UNE 21 027 o UNE 21 150 y aptos para servicios móviles.
Para alumbrados festivos se utilizan cables flexibles de características constructivas según
UNE 21 027 o UNE 21 031.
La longitud de los cables de conexión flexibles o cordones no sobrepasará los 2 m.
  Canalizaciones
Las canalizaciones se realizarán mediante tubos o canales según lo dispuesto en la ITC-BT-20
y ITC-BT-21.
Las canalizaciones metálicas o no metálicas deberán tener un grado de protección IP 4X se- gún UNE 20 324.
  Otros equipos
    Luminarias
Las luminarias fijas situadas a menos de 2,5 m del suelo o en lugares accesibles a las personas, deberán estar firmemente fijadas y situadas de forma que se impida todo riesgo de peligro para las personas o inflamación de materiales. El acceso al interior de las luminarias solo po- drá realizarse mediante el empleo de una herramienta.
    Alumbrado de emergencia
Se instalará alumbrado de seguridad siguiendo lo estipulado en la ITC-BT-28 en aquellas instalaciones temporales interiores que puedan albergar más de 100 personas.
    Interruptores de emergencia
Un circuito independiente alimentará a las luminarias, alumbrado de vitrinas, etc., los cuales deberán ser controlados por un interruptor de emergencia.
    Bases y tomas de corriente
Un número apropiado de tomas de corriente deberán ser instaladas a fin de permitir a los usuarios cumplir las reglas de seguridad.
Las tomas de corriente instaladas en el suelo irán dentro de envolventes protegidas contra la penetración del agua. Adicionalmente a los grados de protección indicados en 6.1, deberán tener un grado de protección contra el impacto IK10, según UNE EN 50 102.
Un solo cable o cordón debe ser unido a una toma. No se deben utilizar adaptadores multivía. No se deben utilizar las bases múltiples, excepto las bases múltiples móviles, que se alimen- taran desde una base fija con un cable de longitud máxima 2 m.
- 292 -

## Slide 294
ITC-BT-34: Ferias y stands
ITC 34
- 293 -
  Conexiones a tierra
Cuando se instale un generador para suministrar alimentación a una instalación temporal, utilizando un sistema TN, TT o IT, debe tenerse cuidado para garantizar que la instalación está correctamente conectada a tierra.
El conductor neutro o punto neutro del generador debe conectarse a las partes conductoras accesibles del generador.
  Conductores de protección
Los conductores de protección tendrán una sección de acuerdo con el apartado 2.3 de la
ITC-BT-19.
  Cajas, cuadros y armarios de control
Las cajas destinadas a las conexiones eléctricas, cuadros y armarios deberán tener un grado de protección mínimo igual al indicado en 6.1.

## Slide 295
35
Establecimientos hortícolas y agrícolas
Índice
1. Campo de aplicación......................................................................................................... 295
2. Requisitos generales ......................................................................................................... 295

## Slide 296
ITC-BT-35: Establecimientos hortícolas y agrícolas
ITC 35
- 295 -
1. Campo de aplicación
La presente instrucción se aplica a las instalaciones fijas de los establecimientos agrícolas y hortícolas en los cuales se hallan los animales (tales como cuadras, establos, gallineros, porquerizas, locales para la preparación de piensos de animales, graneros, granjas para el heno, la paja y los fertilizantes) o que estén situados al exterior, estando excluidos los locales habitables.
2. Requisitos generales
Las prescripciones particulares para este tipo de establecimientos quedan recogidas en la Norma UNE 20 460-7-705.
Para aquellos apartados que en esta citada norma se encuentran en estudio, se aplicará lo dispuesto para estos apartados en la instrucción ITC-BT-33.

## Slide 297
36
Instalaciones a muy baja tensión
Índice
1. Generalidades..................................................................................................................... 297
Requisitos generales para las instalaciones a muy baja tensión
de seguridad (MBTS) y muy baja tensión de protección (MBTP)............................. 297
2.1 Fuentes de alimentación ......................................................................................................................... 297
2.2 Condiciones de instalación de los circuitos ........................................................................................ 298
Requisitos particulares para las instalaciones a muy baja tensión
de seguridad (MBTS) ......................................................................................................... 298
Requisitos particulares para las instalaciones a muy baja tensión
de protección (MBTP) ....................................................................................................... 299

## Slide 298
ITC-BT-36: Instalaciones a muy baja tensión
ITC 36
1. Generalidades
A los efectos de la presente instrucción se consideran tres tipos de instalaciones a muy baja tensión: muy baja tensión de seguridad (MBTS); muy baja tensión de protección (MBTP) y muy baja tensión funcional (MBTF).
Las instalaciones a muy baja tensión de seguridad comprenden aquellas cuya tensión no- minal no excede de 50 V en c.a. o 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con ais- lamiento de protección, tales como un transformador de seguridad conforme a la Norma UNE-EN 60 742 o UNE-EN 61 558-2-4 o fuentes equivalentes, cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra. Las masas no deben estar conecta- das intencionadamente a tierra o a un conductor de protección.
Las instalaciones a muy baja tensión de protección comprenden aquellas cuya tensión nomi- nal no excede de 50 V en c.a. o 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad conforme a la Norma UNE-EN 60 742 o UNE-EN 61 558-2-4 o fuentes equivalentes, cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y, por razones funcionales, los circuitos y/o las masas están conectados a tierra o a un conductor de protección. La puesta a tierra de los circuitos puede ser realizada por una conexión adecuada al conductor de protección del circuito primario de la instalación.
Las instalaciones a muy baja tensión funcional comprenden aquellas cuya tensión nominal no excede de 50 V en c.a. o 75 V en c.c, y que no cumplen los requisitos de MBTS ni de MBTP. Este tipo de instalaciones bien están alimentadas por una fuente sin aislamiento de protec- ción, tal como fuentes con aislamiento principal, o bien sus circuitos no tienen aislamiento de protección frente a otros circuitos. La protección contra los choques eléctricos de este tipo de instalaciones deberá realizarse conforme a lo establecido en la ITC-BT-24, para circuitos distintos de MBTS o MBTP.
Requisitos generales para las instalaciones a muy baja tensión
de seguridad (MBTS) y muy baja tensión de protección (MBTP)
  Fuentes de alimentación
Estas instalaciones deben estar alimentadas mediante una fuente que incorpore:
Un transformador de aislamiento de seguridad conforme a la UNE-EN 60 742. Para el caso de la MBTP, el transformador puede ser con aislamiento principal con pantalla de separación entre primario y secundario puesta a tierra, siempre que exista un sistema de protección en el circuito primario por corte automático de la alimentación.
Una fuente corriente que asegure un grado de protección equivalente al del transformador de seguridad anterior (por ejemplo, un motor-generador con devanados con separación equivalente).
Una fuente electroquímica (pilas o acumuladores), que no dependa o que esté separada con aislamiento de protección de circuitos a MBTF o de circuitos de tensión más elevada.
Otras fuentes que no dependan de la MBTF o circuitos de tensión más elevada, por ejemplo grupo electrógeno.
Determinados dispositivos electrónicos en los cuales se han adoptado medidas para que, en caso de primer defecto, la tensión de salida no supere los valores correspondientes a muy baja tensión.
Cuando la intensidad de cortocircuito en los bornes del circuito de utilización de la fuente de energía sea inferior a la intensidad admisible en los conductores que forman este circuito, no será necesario instalar en su origen dispositivos de protección contra sobreintensidades.
- 297 -

## Slide 299
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 36
2.2 Condiciones de instalación de los circuitos
La separación de protección entre los conductores de cada circuito MBTS o MBTP y los de cualquier otro circuito, incluidos los de MBTF, debe ser realizada por una de las disposiciones siguientes:
La separación física de los conductores.
Los conductores de los circuitos de muy baja tensión MBTS o MBTP deben estar provistos, además de su aislamiento principal, de una cubierta no metálica.
Los conductores de los circuitos a tensiones diferentes, deben estar separados entre sí por una pantalla metálica conectada a tierra o por una vaina metálica conectada a tierra.
Un cable multiconductor o un agrupamiento de conductores, pueden contener circuitos a tensiones diferentes, siempre que los conductores de los circuitos MBTS o MBTP estén aislados, individual o colectivamente, para la tensión más alta que tienen que soportar.
Las tomas de corriente de los circuitos de MBTS y MBTP deben satisfacer las prescripciones siguientes:
Los conectores no deben poder entrar en las bases de toma de corriente alimentadas por otras tensiones.
Las bases deben impedir la introducción de conectores concebidos para otras tensiones.
Las bases de enchufe de los circuitos MBTS no deben llevar contacto de protección, las de los circuitos MBTP si pueden llevarlo.
Los conectores de los circuitos MBTS no deben poder entrar en las bases de enchufe MBTP.
Los conectores de los circuitos MBTP no deben poder entrar en las bases de enchufe MBTS. A todos los efectos, un circuito MBTF se considera siempre como circuito de tensión diferente.
No es necesario en este tipo de instalaciones seguir las prescripciones fijadas en la instruc- ción ITC-BT-19 para identificación de los conductores ni seguir las prescripciones de la ins- trucción ITC-BT-06 para los requisitos de distancia de conductores al suelo y la separación mínima entre ellos.
Los cables enterrados se situarán entre dos capas de arena o de tierra fina cribada, de 10 a 15 cm de espesor.
Cuando los cables no presenten una resistencia mecánica suficiente, se colocarán en el inte- rior de conductos que los protejan convenientemente.
Para las instalaciones de alumbrado, la caída de tensión entre la fuente de energía y los pun- tos de utilización, no será superior al 5 %.
3. Requisitos particulares para las instalaciones a muy baja tensión
de seguridad (MBTS)
Las partes activas de los circuitos de MBTS no deben ser conectadas eléctricamente a tierra, ni a partes activas, ni a conductores de protección que pertenezcan a circuitos diferentes.
Las masas no deben conectarse intencionadamente ni a tierra, ni a conductores de protección o masas de circuitos diferentes, ni a elementos conductores. No obstante, para los equipos que, por su disposición, tengan conexiones francas a elementos conductores, la presente me- dida sigue siendo válida si puede asegurarse que estas partes no pueden conectarse a un potencial superior a 50 V en corriente alterna o 75 V en corriente continua.
- 298 -

## Slide 300
ITC-BT-36: Instalaciones a muy baja tensión
ITC 36
- 299 -
Por otro lado, si hay masas de circuitos MBTS que son susceptibles de ponerse en contacto con masas de otros circuitos, la protección contra los choques eléctricos ya no se basa en la medida exclusiva de protección para MBTS, sino en las medidas de protección correspondien- tes a estas últimas masas.
Cuando la tensión nominal del circuito es superior a 25 V en corriente alterna o 60 V en co- rriente continua sin ondulación, debe asegurarse la protección contra los contactos directos mediante uno de los métodos siguientes:
Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección IP 2X; o IP XXB según UNE 20 324.
Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 V durante un minuto.
Para tensiones inferiores a las anteriores no se requiere protección alguna contra contactos directos, salvo para determinadas condiciones de influencias externas.
La corriente continua sin ondulación es aquella en la que el porcentaje de ondulación no supera el 10 % del valor eficaz.
4. Requisitos particulares para las instalaciones a muy baja tensión
de protección (MBTP)
La protección contra los contactos directos debe quedar garantizada:
Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección IP 2X; o IP XXB según UNE 20 324.
Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 V durante un minuto.
No obstante, no se requiere protección contra los contactos directos para equipos situados en el interior de un edificio en el cual las masas y los elementos conductores, simultánea- mente accesibles, estén conectados a la misma toma de tierra y si la tensión nominal no es superior a:
25 V eficaces en corriente alterna o 60 V en corriente continua sin ondulación, siempre y cuando el equipo se utilice únicamente en emplazamientos secos, y no se prevean contac- tos francos entre partes activas y el cuerpo humano o de un animal.
6 V eficaces en corriente alterna o 15 V en corriente continua sin ondulación, en los demás casos.

## Slide 301
37
Instalaciones a tensiones especiales
Índice
1. Prescripciones particulares.............................................................................................. 301

## Slide 302
ITC-BT-37: Instalaciones a tensiones especiales
ITC 37
- 301 -
1. Prescripciones particulares
Las instalaciones a tensiones especiales son aquellas en las que la tensión nominal es superior a 500 V de valor eficaz en corriente alterna o 750 V de valor medio aritmético en corriente continua, dentro del campo de aplicación del presente reglamento.
Estas instalaciones, además de cumplir con las prescripciones establecidas para las instala- ciones a tensiones usuales y las prescripciones complementarias según su emplazamiento, cumplirán las siguientes:
Se aplicará obligatoriamente uno de los sistemas de protección para contactos indirectos indicada en la ITC-BT-24, tanto a las envolventes conductoras de las canalizaciones como a las masas de los aparatos que no posean aislamiento reforzado o doble aislamiento.
Los cables empleados serán siempre de tensión nominal no inferior a 1 000 V. Cuando estos cables se instalen sobre soportes aislantes, deberán poseer una envolvente que los proteja contra el deterioro mecánico.
La presencia de piezas desnudas bajo tensión que no estén completamente protegidas contra los contactos directos, de acuerdo a lo establecido en la instrucción ITC-BT-24, se permitirá únicamente en locales afectos a un servicio eléctrico, siempre que solo personal cualificado tenga acceso al mismo.
Las canalizaciones deberán ser fácilmente identificables, sobre todo cuando existan en sus proximidades otras canalizaciones a tensiones usuales o pequeñas tensiones.
La instalación a tensión usual, a partir de sus aparatos de protección, estará aislada igual que la instalación a tensión especial en el caso excepcional de empleo de un autotransfor- mador para la elevación de la tensión usual a la tensión especial.

## Slide 303: Instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
38
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 303
2. Condiciones generales de seguridad e instalación ..................................................... 303
2.1 Medidas de protección ............................................................................................................................ 303
2.1.1 Puesta a tierra de protección.................................................................................................................. 303
2.1.2 Conexión de equipotencialidad.............................................................................................................. 303
2.1.3 Suministro a través de un transformador de aislamiento ............................................................. 304
2.1.4 Protección diferencial y contra sobreintensidades .......................................................................... 304
2.1.5 Empleo de muy baja tensión de seguridad......................................................................................... 304
2.2 Suministros complementarios............................................................................................................... 304
2.3 Medidas contra el riesgo de incendio o explosión ............................................................................. 305
2.4 Control y mantenimiento ....................................................................................................................... 306
2.4.1 Antes de la puesta en servicio de la instalación ............................................................................... 306
2.4.2 Después de su puesta en servicio.......................................................................................................... 306
2.4.3 Libro de mantenimiento........................................................................................................................... 307
3. Condiciones especiales de instalación de receptores
en quirófanos y salas de intervención........................................................................... 307

## Slide 304
ITC-BT-38: Instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
ITC 38
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos particulares para las instala- ciones eléctricas en quirófanos y salas de intervención así como las condiciones de instala- ción de los receptores utilizados en ellas.
Los receptores objeto de esta instrucción cumplirán los requisitos de las directivas europeas aplica- bles conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Además de las prescripciones generales para locales de usos sanitarios señaladas en la
ITC-BT-28, se cumplirán las prescripciones particulares incluidas en la presente instrucción.
2. Condiciones generales de seguridad e instalación
Las salas de anestesia y demás dependencias donde puedan utilizarse anestésicos u otros productos inflamables, serán considerados como locales con riesgo de incendio o explosión Clase I, Zona 1, salvo indicación en contra, y como tales las instalaciones deberán satisfacer las indicaciones para ellas establecidas en la ITC-BT-29.
Las bases de toma de corriente para diferentes tensiones, tendrán separaciones o formas distintas para las espigas de las clavijas correspondientes.
Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo inferior a 2,5 m, o cuan- do sus interruptores presenten partes metálicas accesibles, deberá ser protegida contra los con- tactos indirectos mediante un dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24.
Las características de aislamiento de los conductores, responderán a lo dispuesto en la ITC-BT-19
y, en su caso, la ITC-BT-29.
2.1 Medidas de protección
    Puesta a tierra de protección
La instalación eléctrica de los edificios con locales para la práctica médica y en concreto para quirófanos o salas de intervención, deberán disponer de un suministro trifásico con neutro y conductor de protección. Tanto el neutro como el conductor de protección serán conductores de cobre, tipo aislado, a lo largo de toda la instalación.
La impedancia entre el embarrado común de puesta a tierra de cada quirófano o sala de inter- vención y las conexiones a masa, o los contactos de tierra de las bases de toma de corriente, no deberá exceder de 0,2 ohmios.
    Conexión de equipotencialidad
Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas al embarrado de equipotencialidad (EE en la Figura 38.1), mediante conductores de cobre aislados e independientes. La impedan- cia entre estas partes y el embarrado (EE) no deberá exceder de 0,1 ohmios.
Se deberá emplear la identificación verde-amarillo para los conductores de equipotencialidad y para los de protección.
El embarrado de equipotencialidad (EE) estará unido al de puesta a tierra de protección (PT en la Figura 38.1) por un conductor aislado con la identificación verde-amarillo, y de sección no inferior a 16 mm2 de cobre.
La diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado de equipoten- cialidad (EE) no deberán exceder de 10 mV eficaces en condiciones normales.
- 303 -

## Slide 305
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 38
    Suministro a través de un transformador de aislamiento
Es obligatorio el empleo de transformadores de aislamiento o de separación de circuitos, como mínimo uno por cada quirófano o sala de intervención, para aumentar la fiabilidad de la alimentación eléctrica a aquellos equipos en los que una interrupción del suministro puede poner en peligro, directa o indirectamente, al paciente o al personal implicado y para limitar las corrientes de fuga que pudieran producirse (véase Figura 38.1).
Se realizará una adecuada protección contra sobreintensidades del propio transformador y de los circuitos por él alimentados. Se concede importancia muy especial a la coordinación de las protecciones contra sobreintensidades de todos los circuitos y equipos alimentados a través de un transformador de aislamiento, con objeto de evitar que una falta en uno de los circuitos pueda dejar fuera de servicio la totalidad de los sistemas alimentados a través del citado transformador.
El transformador de aislamiento y el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento, cum- plirán la Norma UNE 20 615.
Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano o sala de intervención, situado fuera del mismo, fácilmente accesible y en sus inmediaciones. Este deberá incluir la protección contra sobreintensidades, el transformador de aislamiento y el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento. Es muy importante que en el cuadro de mando y panel indicador del estado del aislamiento, todos los mandos queden perfectamente identificados y sean de fácil acceso. El cuadro de alarma del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento deberá estar en el interior del quirófano o sala de intervención y ser fácilmente visible y ac- cesible, con posibilidad de sustitución fácil de sus elementos.
    Protección diferencial y contra sobreintensidades
Se emplearán dispositivos de protección diferencial de alta sensibilidad (# 30 mA) y de clase A, para la protección individual de aquellos equipos que no estén alimentados a través de un transformador de aislamiento, aunque el empleo de los mismos no exime de la necesidad de puesta a tierra y equipotencialidad.
Se dispondrán las correspondientes protecciones contra sobreintensidades.
Los dispositivos alimentados a través de un transformador de aislamiento no deben proteger- se con diferenciales en el primario ni en el secundario del transformador.
    Empleo de muy baja tensión de seguridad
Las instalaciones con muy baja tensión de seguridad (MBTS) tendrán una tensión asignada no superior a 24 V en corriente alterna y 50 V en corriente continua y cumplirá lo establecido en la ITC-BT-36.
2.2 Suministros complementarios
Además del suministro complementario de reserva requerido en la ITC-BT-28 será obligato- rio disponer de un suministro especial complementario, por ejemplo con baterías, para hacer frente a las necesidades de la lámpara de quirófano o sala de intervención y equipos de asis- tencia vital, debiendo entrar en servicio automáticamente en menos de 0,5 s (corte breve) y con una autonomía no inferior a 2 h. La lámpara de quirófano o sala de intervención siempre estará alimentada a través de un transformador de aislamiento (véase Figura 38.1).
Todo el sistema de protección deberá funcionar con idéntica fiabilidad tanto si la alimenta- ción es realizada por el suministro normal como por el complementario.
- 304 -

## Slide 306
ITC-BT-38: Instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
ITC 38
Figura 38.1. Ejemplo de un esquema general de la instalación eléctrica de un quirófano.
2.3 Medidas contra el riesgo de incendio o explosión
Para los quirófanos o salas de intervención en los que se empleen mezclas anestésicas gaseo- sas o agentes desinfectantes inflamables, la Figura 38.2 muestra las zonas G y M, que deberán ser consideradas como zonas de la Clase I; Zona 1 y Clase I; Zona 2, respectivamente, confor- me a lo establecido en la ITC-BT-29. La zona M, situada debajo de la mesa de operaciones (véase Figura 38.2), podrá considerarse como zona sin riesgo de incendio o explosión cuando se asegure una ventilación de 15 renovaciones de aire/hora.
Los suelos de los quirófanos o salas de intervención serán del tipo antielectrostático y su resis- tencia de aislamiento no deberá exceder de 1 M, salvo que se asegure que un valor superior, pero siempre inferior a 100 M, no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.
En general, se prescribe un sistema de ventilación adecuado que evite las concentraciones de los gases empleados para la anestesia y desinfección.
- 305 -
2
3
R
S
T
N CP
5
6
7
R’
S’
CP’
19 19
4
18
17
16
15
PT
20
14
21
EE
10
11
13
12
9
8
1
Alimentación general o línea general de alimen- tación.
Distribución en la planta o derivación individual.
Cuadro de distribución en la sala de opera- ciones.
Suministro complementario.
Transformador de aislamiento tipo médico.
Dispositivo de vigilancia de aislamiento o moni- tor de detección de fugas.
Suministro normal y especial complementario para alumbrado de lámpara de quirófano.
Radiadores de calefacción central.
Marco metálico de ventanas.
Armario metálico para instrumentos.
Partes metálicas de lavabos y suministro de agua.
Torreta aérea de tomas de suministro de gas.
Torreta aérea de tomas de corriente (con termina- les para conexión equipotencial envolvente co- nectada al embarrado conductor de protección).
Cuadro de alarmas del dispositivo de vigilancia de aislamiento.
Mesa de operaciones (de mando eléctrico).
Lámpara de quirófano.
Equipos de rayos X.
Esterilizador.
Interruptor de protección diferencial.
Embarrado de puesta a tierra.
Embarrado de equipotencialidad.

## Slide 307
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 38
Figura 38.2. Zonas con riesgo de incendio y explosión en el quirófano, cuando se empleen mezclas anestésicas gaseosas o agentes desinfectantes inflamables.
2.4 Control y mantenimiento
2.4.1 Antes de la puesta en servicio de la instalación
La empresa instaladora autorizada deberá proporcionar un informe escrito sobre los resulta- dos de los controles realizados al término de la ejecución de la instalación, que comprenderá, al menos:
El funcionamiento de las medidas de protección.
La continuidad de los conductores activos y de los conductores de protección y puesta a tierra.
La resistencia de las conexiones de los conductores de protección y de las conexiones de equipotencialidad.
La resistencia de aislamiento entre conductores activos y tierra en cada circuito.
La resistencia de puesta a tierra.
La resistencia de aislamiento de suelos antielectrostáticos.
El funcionamiento de todos los suministros complementarios.
2.4.2 Después de su puesta en servicio
Se realizará un control, al menos semanal, del correcto funcionamiento del dispositivo de vigilancia de aislamiento y de los dispositivos de protección.
Así mismo, se realizarán medidas de continuidad y de resistencia de aislamiento, de los di- versos circuitos en el interior de los quirófanos o salas de intervención, como mínimo men- sualmente.
- 306 -
Ventilación
Lámpara quirófano
Equipo
5 cm
25 cm
5 cm
Equipo de anestesia
25 cm
Interruptor pie
Zona G. Sistema gases anestesia
Zona M. Ambiente médico
Zona M. Adicional, debida al empleo de productos inflamables
Sistema de escape de gases de anestesia
Salida de ventilación
Partes desprotegidas
Torreta suministros diversos (eléctrico, gases, etc.)
Mesa de operaciones

## Slide 308
ITC-BT-38: Instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
ITC 38
- 307 -
El mantenimiento de los diversos equipos deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones de sus fabricantes. La revisión periódica de las instalaciones, en general, deberá realizarse conforme a lo establecido en la ITC-BT-05, incluyendo en cualquier caso, las verificaciones indicadas en el apartado 2.4.1.
Además de las inspecciones periódicas establecidas en la ITC-BT-05, se realizará una revisión anual de la instalación por una empresa instaladora autorizada, incluyendo, en ambos casos, las verificaciones indicadas en el apartado 2.4.1.
2.4.3 Libro de mantenimiento
Todos los controles realizados serán recogidos en un «Libro de mantenimiento» de cada qui- rófano o sala de intervención, en el que se expresen los resultados obtenidos y las fechas en que se efectuaron, con firma del técnico que los realizó. En el mismo, deberán reflejarse con detalle las anomalías observadas, para disponer de antecedentes que puedan servir de base a la corrección de deficiencias.
3. Condiciones especiales de instalación de receptores en quirófanos
y salas de intervención
Todas las masas metálicas de los receptores invasivos eléctricamente deben conectarse a través de un conductor de protección a un embarrado común de puesta a tierra de protección (PT en la Figura 38.1) y éste, a su vez, a la puesta a tierra general del edificio.
Se entiende por receptor invasivo eléctricamente aquel que desde el punto de vista eléctrico penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. Esto es, aquellos productos que por su utilización endocavi- taria pudieran presentar riesgo de microchoque sobre el paciente. A título de ejemplo pueden citarse, electrobisturíes, equipos radiológicos de aplicación cardiovascular de intervención, ciertos equipos de monitorización, etc. Los receptores invasivos deberán conectarse a la red de alimentación a través de un transformador de aislamiento.
La instalación de receptores no invasivos eléctricamente, tales como, resonancia magnética, ultrasonidos, equipos analíticos, equipos radiológicos no de intervención, se atendrán a las reglas generales de instalación de receptores indicadas en la ITC-BT-43.

## Slide 309
39
Cercas eléctricas para ganado
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 309
2. Alimentación ...................................................................................................................... 309
3. Prescripciones particulares.............................................................................................. 309

## Slide 310
ITC-BT-39: Cercas eléctricas para ganado
ITC 39
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos particulares de las cercas eléctricas para ganado, su alimentador y su instalación.
Se entiende por cerca eléctrica para ganado, a una barrera para animales que comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos, barrotes o alambradas.
Se entiende por alimentador de cerca eléctrica, al aparato destinado a suministrar regular- mente impulsos de tensión a la cerca a la que está conectado.
2. Alimentación
El alimentador de cerca eléctrica puede estar alimentada a su vez mediante una de las si- guientes formas:
Conectado a una red de distribución de energía eléctrica.
Conectado a baterías o acumuladores cuya carga se realiza mediante una red de distribu- ción de energía eléctrica.
Conectados a baterías o acumuladores autónomos, es decir que no están destinados a ser conectados a una red de distribución de energía eléctrica.
3. Prescripciones particulares
Los alimentadores de cercas eléctricas conectados a una red de distribución de energía eléc- trica, deberán cumplir la Norma UNE-EN 60 335-2-76 y su circuito de alimentación las prescripciones de las ITC-BT-22, ITC-BT-23 e ITC-BT-24.
Los alimentadores se colocarán en lugares donde no puedan quedar cubiertos por paja, heno, etc., y estarán próximos a la cerca que alimentan.
Los conductores de la cerca estarán separados de cualquier objeto metálico no perteneciente a la misma, de manera que no haya riesgo de contacto entre ellos.
Los conductores de la cerca y los de conexión de ésta a su alimentador no se sujetarán en apoyos correspondientes a otra canalización, sea de alta o baja tensión, de telecomunicación, etcétera.
Los elementos de maniobra de las puertas de la cerca estarán aislados convenientemente de los conductores de la misma y su maniobra tendrá por efecto la puesta fuera de tensión de los conductores comprendidos entre los soportes laterales de la puerta.
Entre cercas que no estén alimentadas por un mismo alimentador, se tomarán medidas conve- nientes para evitar que una persona o animal pueda tocarlas simultáneamente. Normalmente se considera suficiente una separación de 2 m, entre los conductores de unas y otras cercas.
Se colocarán carteles de aviso cuando las cercas puedan estar al alcance de personas no pre- venidas de su presencia y, en todo caso, cuando estén junto a una vía pública.
El mínimo de carteles será de uno por cada alineación recta de la cerca y, en todo caso, a distancias máximas de 50 m.
Los carteles se colocarán en lugares bien visibles y preferentemente sujetos al conductor su- perior de la cerca si la altura de éste sobre el suelo asegura esa visibilidad; en caso contrario, se colocarán sobre los apoyos de los conductores, de manera que sean visibles tanto desde el exterior como desde el interior del cercado.
- 309 -

## Slide 311
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 39
- 310 -
Los carteles llevarán la indicación «cerca eléctrica» escrito sobre un triángulo equilátero de base horizontal con letras negras sobre fondo amarillo. El cartel tendrá unas dimensiones mínimas de 105 3 210 mm y las letras 25 mm de altura.
La toma de tierra del alimentador de la cerca tendrá las características de «tierra separada» de cualquier otra, incluso de la tierra de masa del mismo aparato.
Cuando una cerca eléctrica esté situada en una zona particularmente expuesta a los efectos de descargas atmosféricas, el alimentador estará situado en el exterior de los edificios o en un local destinado expresamente a él y se tomarán las medidas de protección apropiadas.

## Slide 312
40
Instalaciones generadoras de baja tensión
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 313
2. Clasificación ....................................................................................................................... 313
3. Condiciones generales ...................................................................................................... 313
4. Condiciones para la conexión ......................................................................................... 313
4.1 Instalaciones generadoras aisladas....................................................................................................... 313
4.2 Instalaciones generadoras asistidas ..................................................................................................... 314
4.3 Instalaciones generadoras interconectadas........................................................................................ 314
    Potencias máximas de las centrales interconectadas en baja tensión ...................................... 314
    Condiciones específicas para el arranque y acoplamiento
de la instalación generadora a la red de distribución pública....................................................... 315
    Equipos de maniobra y medida a disponer en el punto de interconexión................................ 315
4.3.4 Control de la energía reactiva................................................................................................................. 316
5. Cables de conexión............................................................................................................ 316
6. Forma de la onda ............................................................................................................... 316
7. Protecciones ....................................................................................................................... 317
8. Instalaciones de puesta a tierra...................................................................................... 317
8.1 Generalidades............................................................................................................................................ 317
  Características de la puesta a tierra según el funcionamiento
de la instalación generadora respecto a la red de distribución pública ........................................ 317
    Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones receptoras
que son alimentadas de forma exclusiva por dichos grupos ........................................................ 317

## Slide 313
Índice
    Instalaciones generadoras asistidas, conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de forma independiente, por dichos grupos
o por la red de distribución pública ...................................................................................................... 318
    Instalaciones generadoras interconectadas, conectadas a instalaciones receptoras
que pueden ser alimentadas, de forma simultánea o independiente, por dichos grupos
o por la red de distribución pública ...................................................................................................... 318
8.3 Generadores eólicos................................................................................................................................. 318
9. Puesta en marcha .............................................................................................................. 318
10. Otras disposiciones ........................................................................................................... 319

## Slide 314
ITC-BT-40: Instalaciones generadoras de baja tensión
ITC 40
1. Objeto y campo de aplicación
La presente instrucción se aplica a las instalaciones generadoras, entendiendo como tales, las destinadas a transformar cualquier tipo de energía no eléctrica en energía eléctrica.
A los efectos de esta Instrucción se entiende por «redes de distribución pública» a las redes eléctricas que pertenecen o son explotadas por empresas cuyo fin principal es la distribución de energía eléctrica para su venta a terceros. Asimismo, se entiende por «autogenerador» a la empresa que, subsidiariamente a sus actividades principales, produce, individualmente o en común, la energía eléctrica destinada en su totalidad o en parte, a sus necesidades propias.
2. Clasificación
Las instalaciones generadoras se clasifican, atendiendo a su funcionamiento respecto a la red de distribución pública, en:
Instalaciones generadoras aisladas: aquellas en las que no puede existir conexión eléctrica alguna con la red de distribución pública.
Instalaciones generadoras asistidas: aquellas en las que existe una conexión con la red de distribución pública, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella. La fuente preferente de suministro podrá ser tanto los grupos generadores como la red de distribución pública, quedando la otra fuente como socorro o apoyo. Para impedir la conexión simultánea de ambas, se deben instalar los correspondientes sistemas de con- mutación. Será posible no obstante, la realización de maniobras de transferencia de carga sin corte, siempre que se cumplan los requisitos técnicos descritos en el apartado 4.2.
Instalaciones generadoras interconectadas: aquellas que están, normalmente, trabajando en paralelo con la red de distribución pública.
3. Condiciones generales
Los generadores y las instalaciones complementarias de las instalaciones generadoras, como los depósitos de combustibles, canalizaciones de líquidos o gases, etc., deberán cumplir, además, las disposiciones que establecen los reglamentos y directivas específicos que les sean aplicables.
Cuando las instalaciones generadoras estén alojadas en edificios o establecimientos indus- triales, sus locales, que serán de usos exclusivos, cumplirán con las disposiciones reguladoras de protección contra incendios correspondientes.
Los locales donde estén instalados los motores térmicos, cualquiera que sea su potencia, deberán estar suficientemente ventilados.
Los conductos de salida de los gases de combustión serán de material incombustible y eva- cuarán directamente al exterior o a través de un sistema de aprovechamiento energético.
4. Condiciones para la conexión
4.1 Instalaciones generadoras aisladas
La conexión a los receptores, en las instalaciones donde no pueda darse la posibilidad del aco- plamiento con la red de distribución pública o con otro generador, precisará la instalación de un dispositivo que permita conectar y desconectar la carga en los circuitos de salida del generador.
Cuando exista más de un generador y su conexión exija la sincronización, se deberá disponer de un equipo manual o automático para realizar dicha operación.
Los generadores portátiles deberán incorporar las protecciones generales contra sobreintensi- dades y contactos directos e indirectos necesarios para la instalación que alimenten.
- 313 -

## Slide 315
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 40
4.2 Instalaciones generadoras asistidas
En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) podrá hacerse en varios puntos que irán provistos de un sistema de conmutación para todos los conductores activos y el neutro, que impida el acoplamiento simultáneo a ambas fuentes de alimentación.
En el caso en el que esté previsto realizar maniobras de transferencia de carga sin corte, la conexión de la instalación generadora asistida con la red de distribución pública se hará en un punto único y deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Solo podrán realizar maniobras de transferencia de carga sin corte los generadores de po- tencia superior a 100 kVA.
En el momento de interconexión entre el generador y la red de distribución pública se des- conectará el neutro del generador de tierra.
El sistema de conmutación deberá instalarse junto a los aparatos de medida de la red de distribución pública, con accesibilidad para la empresa distribuidora.
Deberá incluirse un sistema de protección que imposibilite el envío de potencia del gene- rador a la red.
Deberán incluirse sistemas de protección por tensión del generador fuera de límites, fre- cuencia fuera de límites, sobrecarga y cortocircuito, enclavamiento para no poder energizar la línea sin tensión y protección por fuera de sincronismo.
Dispondrá de un equipo de sincronización y no se podrá mantener la interconexión más de 5 s.
El conmutador llevará un contacto auxiliar que permita conectar a una tierra propia el neutro de la generación, en los casos que se prevea la transferencia de carga sin corte.
Los elementos de protección y sus conexiones al conmutador serán precintables o se garan- tizará mediante método alternativo que no se pueden modificar los parámetros de conmuta- ción iniciales y la empresa distribuidora de energía eléctrica, deberá poder acceder de forma permanente a dicho elemento, en los casos en que se prevea la transferencia de carga sin corte. El dispositivo de maniobra del conmutador será accesible al autogenerador.
4.3 Instalaciones generadoras interconectadas
La potencia máxima de las centrales interconectadas a una red de distribución pública, estará condicionada por las características de ésta: tensión de servicio, potencia de cortocircuito, capacidad de transporte de línea, potencia consumida en la red de baja tensión, etcétera.
4.3.1 Potencias máximas de las centrales interconectadas en baja tensión
Con carácter general la interconexión de centrales generadoras a las redes de baja tensión de 3 3 400/230 V será admisible cuando la suma de las potencias nominales de los generadores no exceda de 100 kVA, ni de la mitad de la capacidad de la salida del centro de transforma- ción correspondiente a la línea de la red de distribución pública a la que se conecte la central.
En redes trifásicas a 3 3 220/127 V, se podrán conectar centrales de potencia total no superior a 60 kVA ni de la mitad de la capacidad de la salida del centro de transformación correspon- diente a la línea de la red de distribución pública a la que se conecte la central. En estos casos toda la instalación deberá estar preparada para un funcionamiento futuro a 3 3 400/230 V.
En los generadores eólicos, para evitar fluctuaciones en la red, la potencia de los generadores no será superior al 5 % de la potencia de cortocircuito en el punto de conexión a la red de distribución pública.
- 314 -

## Slide 316
ITC-BT-40: Instalaciones generadoras de baja tensión
ITC 40
    Condiciones específicas para el arranque y acoplamiento de la instalación generadora a la red de distribución pública
      Generadores asíncronos
La caída de tensión que puede producirse en la conexión de los generadores no será superior al 3 % de la tensión asignada de la red.
En el caso de generadores eólicos la frecuencia de las conexiones será como máximo de 3 por minuto, siendo el límite de la caída de tensión del 2 % de la tensión asignada durante 1 s.
Para limitar la intensidad en el momento de la conexión y las caídas de tensión, a los valores anteriormente indicados, se emplearán dispositivos adecuados.
La conexión de un generador asíncrono a la red no se realizará hasta que, accionados por la turbina o el motor, éste haya adquirido una velocidad entre el 90 % y el 100 % de la velocidad de sincronismo.
      Generadores síncronos
La utilización de generadores síncronos en instalaciones, que deben interconectarse a redes de distribución pública, deberá ser acordada con la empresa distribuidora de energía eléctrica, atendiendo a la necesidad de funcionamiento independiente de la red y a las condiciones de explotación de ésta.
La central deberá poseer un equipo de sincronización, automático o manual.
Podrá prescindirse de este equipo si la conexión pudiera efectuarse como generador asíncro- no. En este caso las características del arranque deberán cumplir lo indicado para este tipo de generadores.
La conexión de la central a la red de distribución pública deberá efectuarse cuando en la ope- ración de sincronización las diferencias entre las magnitudes eléctricas del generador y la red no sean superiores a las siguientes:
Diferencia de tensiones: 6 8 %
Diferencia de frecuencia: 6 0,1Hz
Diferencia de fase: 6 10º
Los puntos donde no exista equipo de sincronismo y sea posible la puesta en paralelo, entre la generación y la red de distribución pública, dispondrán de un enclavamiento que impida la puesta en paralelo.
4.3.3 Equipos de maniobra y medida a disponer en el punto de interconexión
En el origen de la instalación interior, y en un punto único y accesible de forma permanente a la empresa distribuidora de energía eléctrica, se instalará un interruptor automático sobre el que actuarán un conjunto de protecciones. Éstas deben garantizar que las faltas internas de la instalación no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas y en caso de defecto de éstas, debe desconectar el interruptor de la interconexión que no podrá reponerse hasta que exista tensión estable en la red de distribución pública.
Las protecciones y el conexionado del interruptor serán precintables y el dispositivo de ma- niobra será accesible al autogenerador.
El interruptor de acoplamiento llevará un contacto auxiliar que permita desconectar el neutro de la red de distribución pública y conectar a tierra el neutro de la generación cuando ésta deba trabajar independiente de aquella.
- 315 -

## Slide 317
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 40
Cuando se prevea la entrega de energía de la instalación generadora a la red de distribución pública, se dispondrá, al final de la instalación de enlace, un equipo de medida que registre la energía suministrada por el autogenerador. Este equipo de medida podrá tener elementos comunes con el equipo que registre la energía aportada por la red de distribución pública, siempre que los registros de la energía en ambos sentidos se contabilicen de forma indepen- diente.
Los elementos a disponer en el equipo de medida serán los que correspondan al tipo de dis- criminación horaria que se establezca.
En las instalaciones generadoras con generadores asíncronos se dispondrá siempre un conta- dor que registre la energía reactiva absorbida por éste.
Cuando deba verificarse el cumplimiento de programas de entrega de energía tendrán que disponerse los elementos de medida o registro necesarios.
4.3.4 Control de la energía reactiva
En las instalaciones con generadores asíncronos, el factor de potencia de la instalación no será inferior a 0,86 a la potencia nominal y para ello, cuando sea necesario, se instalarán las baterías de condensadores precisas.
Las instalaciones anteriores dispondrán de dispositivos de protección adecuados que asegu- ren la desconexión en un tiempo inferior a 1 s cuando se produzca una interrupción en la red de distribución pública.
La empresa distribuidora de energía eléctrica podrá eximir de la compensación del factor de potencia en el caso de que pueda suministrar la energía reactiva.
Los generadores síncronos deberán tener una capacidad de generación de energía reactiva suficiente para mantener el factor de potencia entre 0,8 y 1 en adelanto o retraso. Con objeto de mantener estable la energía reactiva suministrada se instalará un control de la excitación que permita regular la misma.
5. Cables de conexión
Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la red de distribución pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad nominal.
6. Forma de la onda
La tensión generada será prácticamente senoidal, con una tasa máxima de armónicos, en cualquier condición de funcionamiento de:
Armónicos de orden par: 4/n
Armónicos de orden 3: 5
Armónicos de orden impar ($5): 25/n
La tasa de armónicos es la relación, en porcentaje, entre el valor eficaz del armónico de or- den n y el valor eficaz del fundamental.
- 316 -

## Slide 318
ITC-BT-40: Instalaciones generadoras de baja tensión
ITC 40
7. Protecciones
La máquina motriz y los generadores dispondrán de las protecciones específicas que el fabrican- te aconseje para reducir los daños como consecuencia de defectos internos o externos a ellos.
Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones establecidas en las correspondientes ITC que les sean aplicables.
En las instalaciones de generación que puedan estar interconectadas con la red de distribución pública, se dispondrá un conjunto de protecciones que actúen sobre el interruptor de interco- nexión, situadas en el origen de la instalación interior. Éstas corresponderán a un modelo homo- logado y deberán estar debidamente verificadas y precintadas por un laboratorio reconocido.
Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes:
De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución equivalente.
De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y neutro y que actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 s, a partir de que la tensión llegue al 85 % de su valor asignado.
De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe producirse en un tiempo inferior a 0,5 s, a partir de que la tensión llegue al 110 % de su valor asignado.
De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases, y cuya actuación debe producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durante más de 5 períodos.
8. Instalaciones de puesta a tierra
  Generalidades
Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctri- cas, subestaciones y centros de transformación.
Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras deberán tener las condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución pública ni a las instalaciones privadas, cualquiera que sea su funcionamiento respecto a ésta: aisladas, asistidas o interconectadas.
  Características de la puesta a tierra según el funcionamiento de la instala- ción generadora respecto a la red de distribución pública
8.2.1 Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones receptoras que son alimentadas de forma exclusiva por dichos grupos
La red de tierras de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier otra red de tierras. Se considerará que las redes de tierra son independientes cuando el paso de la corriente máxima de defecto por una de ellas, no provoca en la otra diferencias de ten- sión, respecto a la tierra de referencia, superiores a 50 V.
En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de las masas de la instalación conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT-08.
Cuando el generador no tenga el neutro accesible se podrá poner a tierra el sistema mediante un transformador trifásico en estrella, utilizable para otras funciones auxiliares.
En el caso de que trabajen varios generadores en paralelo se deberá conectar a tierra, en un solo punto, la unión de los neutros de los generadores.
- 317 -

## Slide 319
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 40
    Instalaciones generadoras asistidas, conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de forma independiente, por dichos grupos o por la red de distribución pública
Cuando la red de distribución pública tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra indepen- diente de la del neutro de la red de distribución pública.
En caso de imposibilidad técnica de realizar una tierra independiente para el neutro del gene- rador, y previa autorización específica del órgano competente de la Comunidad Autónoma, se podrá utilizar la misma tierra para el neutro y las masas.
Para alimentar la instalación desde la generación propia en los casos en que se prevea trans- ferencia de carga sin corte, se dispondrá, en el conmutador de interconexión, un polo auxiliar que cuando pase a alimentar la instalación desde la generación propia conecte a tierra el neutro de la generación.
    Instalaciones generadoras interconectadas, conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de forma simultánea o independiente, por dichos grupos o por la red de distribución pública
Cuando la instalación receptora esté acoplada a una red de distribución pública que tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la red de distribución pública.
Cuando la instalación receptora no esté acoplada a la red de distribución pública y se alimen- te de forma exclusiva desde la instalación generadora, existirá en el interruptor automático de interconexión, un polo auxiliar que desconectará el neutro de la red de distribución pública y conectará a tierra el neutro de la generación.
Para la protección de las instalaciones generadoras se establecerá un dispositivo de detección de la corriente que circula por la conexión de los neutros de los generadores al neutro de la red de distribución pública, que desconectará la instalación si se sobrepasa el 50 % de la intensidad nominal.
8.3 Generadores eólicos
La puesta a tierra de protección de la torre y del equipo en ella montado contra descargas atmosféricas será independiente del resto de las tierras de la instalación.
9. Puesta en marcha
Para la puesta en marcha de las instalaciones generadoras asistidas o interconectadas, ade- más de los trámites y gestiones que corresponda realizar, de acuerdo con la legislación vi- gente ante los organismos competentes se deberá presentar el oportuno proyecto a la em- presa distribuidora de energía eléctrica de aquellas partes que afecten a las condiciones de acoplamiento y seguridad del suministro eléctrico. Esta podrá verificar, antes de realizar la puesta en servicio, que las instalaciones de interconexión y demás elementos que afecten a la regularidad del suministro están realizadas de acuerdo con los reglamentos en vigor. En caso de desacuerdo se comunicará a los órganos competentes de la Administración, para su resolución.
Este trámite ante la empresa distribuidora de energía eléctrica, no será preciso en las instala- ciones generadoras aisladas.
- 318 -

## Slide 320
ITC-BT-40: Instalaciones generadoras de baja tensión
ITC 40
- 319 -
10. Otras disposiciones
Todas las actuaciones relacionadas con la fijación del punto de conexión, el proyecto, la pues- ta en marcha y explotación de las instalaciones generadoras seguirán los criterios que esta- blece la legislación en vigor.
La empresa distribuidora de energía eléctrica podrá, cuando detecte riesgo inmediato para las personas, animales y bienes, desconectar las instalaciones generadoras interconectadas, comunicándolo posteriormente, al órgano competente de la Administración.

## Slide 321: Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas
41
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 321
2. Condiciones generales de instalación ........................................................................... 321

## Slide 322
ITC-BT-41: Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas
ITC 41
- 321 -
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos de instalación de las carava- nas y los parques de caravanas.
Los receptores que se utilicen en dichas instalaciones cumplirán los requisitos de las directi- vas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electro- técnico para baja tensión.
2. Condiciones generales de instalación
Las prescripciones particulares para este tipo de establecimientos o instalaciones son las es- tablecidas en la Norma UNE 20 460-7-708.

## Slide 323: Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo
42
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 323
2. Características generales ................................................................................................. 323
3. Protecciones de seguridad ............................................................................................... 323
3.1 Protección por muy baja tensión de seguridad (MBTS).................................................................... 323
3.2 Protección por corte automático de la alimentación ....................................................................... 323
3.3 Aplicación de las medidas de protección contra los choques eléctricos ...................................... 323 3.3.1 Protección por obstáculos ....................................................................................................................... 323 3.3.2 Protección contra contactos indirectos............................................................................................... 323
4. Selección e instalación de equipos eléctricos ............................................................. 324
4.1 Generalidades............................................................................................................................................ 324
4.2 Canalizaciones........................................................................................................................................... 324
4.3 Aparamenta ............................................................................................................................................... 324
4.3.1 Cuadros de distribución............................................................................................................................ 324
4.3.2 Bases de toma de corriente..................................................................................................................... 324
4.3.3 Conexión a los barcos de recreo ............................................................................................................ 325

## Slide 324
ITC-BT-42: Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo
ITC 42
1. Objeto y campo de aplicación
Las prescripciones de la presente instrucción se aplicarán a las instalaciones eléctricas de puertos y marinas, para la alimentación de los barcos de recreo.
Los receptores que se utilicen en dichas instalaciones cumplirán los requisitos de las directi- vas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electro- técnico para baja tensión.
Se excluyen de este campo de aplicación aquellas embarcaciones afectadas por la Directiva 94/25/CEE.
A los efectos de la presente instrucción se entiende como barco de recreo toda unidad flo- tante utilizada exclusivamente para los deportes y el ocio, tales como barcos, yates, casas flotantes, etc. Así mismo se entiende como puerto marino, todo aquel malecón escollera o pontón flotante apropiado para el fondeo o amarre de barcos de recreo.
2. Características generales
Las instalaciones eléctricas de puertos y barcos de recreo deben estar dispuestas y los mate- riales seleccionados, de manera que ninguna persona pueda estar expuesta a peligros y que no exista riesgo de incendio ni explosión.
Con carácter general, la tensión asignada de las instalaciones que alimentan a los barcos de recreo no debe ser superior a 230 V en corriente alterna monofásica. Excepcionalmente se podrán alimentar con corriente alterna trifásica a 400 V aquellos barcos o yates de gran consumo eléctrico.
3. Protecciones de seguridad
Las protecciones contra contactos directos e indirectos serán conformes a lo establecido en la ITC-BT-24, con las siguientes consideraciones:
  Protección por muy baja tensión de seguridad (MBTS)
Cuando se utilice muy baja tensión de seguridad (MBTS), la protección contra los contactos directos debe estar asegurada, cualquiera que sea la tensión asignada, por un aislamiento que pueda soportar un ensayo dieléctrico de 500 V durante un minuto.
  Protección por corte automático de la alimentación
Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección debe estar asegurada por un dispositivo de corte diferencial-residual. En el caso de un esquema TN, se utilizará solo la variante TN-S.
  Aplicación de las medidas de protección contra los choques eléctricos
    Protección por obstáculos
No se admiten las medidas de protección por obstáculos ni por puesta fuera del alcance.
    Protección contra contactos indirectos
Contra los contactos indirectos en locales no conductores no son admitidas las conexiones equipotenciales no unidas a tierra.
- 323 -

## Slide 325
Cap. VII: Instalaciones con fines especiales
ITC 42
4. Selección e instalación de equipos eléctricos
  Generalidades
Los equipos eléctricos deberán poseer al menos, el grado de protección IP X6, según UNE 20 324, salvo si están encerrados en un armario que tenga este grado de protección y no pueda abrirse sin el empleo de herramientas o útiles específicos.
  Canalizaciones
En los puertos y marinas deben utilizarse alguna de las canalizaciones siguientes:
Cables con conductores de cobre con aislamiento y cubierta dentro de:
  Conductos flexibles no metálicos.
  Conductos no metálicos rígidos de resistencia elevada.
  Conductos galvanizados de resistencia media o elevada.
Cables con aislamiento mineral y cubierta de protección en PVC.
Cables con armadura y cubierta de material termoplástico o elastómero.
Otros cables y materiales, con protecciones mecánicas superiores a los citados.
No se utilizará ningún tipo de línea aérea para la alimentación de las instalaciones flotantes o escolleras.
En canalizaciones que se prevea que puedan estar en contacto con el agua, los cables a utilizar serán conformes a la Norma UNE 21 166 o UNE 21 027-16, según la tensión asignada del cable.
4.3 Aparamenta
    Cuadros de distribución
Los cuadros de distribución de los puertos y marinas estarán situados lo más cerca posible de los amarres a alimentar.
Los cuadros de distribución y las bases de toma de corriente asociadas colocadas sobre las instalaciones flotantes o escolleras (pantalanes) estarán fijados a 1 m por encima de las aceras o pasarelas. Esta distancia puede ser reducida a 0,3 m si se toman medidas comple- mentarias de protección.
Los cuadros de distribución deberán incorporar, para cada punto de amarre, una base de toma de corriente.
    Bases de toma de corriente
Salvo para los casos excepcionales referidos en el apartado 2, las bases de toma de corriente deberán ser de uno de los tipos establecidos en la Norma UNE-EN 60 309, con las caracte- rísticas siguientes:
Tensión asignada:
Intensidad asignada:
Número de polos:
Grado de protección:
- 324 -
230 V.
16 A.
2 y toma tierra. IP X6.

## Slide 326
ITC-BT-42: Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo
ITC 42
- 325 -
Cada base de toma de corriente debe estar protegida con un dispositivo individual contra sobreintensidades mayores o igual a 16 A.
Las bases de toma de corriente deberán estar protegidas por un dispositivo de corriente diferencial-residual no mayor a 30 mA. Un mismo dispositivo no debe proteger más de una base de toma de corriente.
Las tomas de corriente dispuestas sobre la misma escollera o pantalán deberán estar realiza- das sobre la misma fase, a menos que estén alimentadas por medio de transformadores de separación.
4.3.3 Conexión a los barcos de recreo
El dispositivo de conexión a los barcos de recreo estará compuesto por:
Una clavija con contacto unido al conductor de protección y de acuerdo con las caracterís- ticas indicadas en el apartado 4.3.2.
Un cable flexible tipo H07RN-F, unido de manera estable al barco de recreo mediante un conector, de acuerdo con las características indicadas en el apartado 4.3.2.
La longitud de los cables no debe ser superior a 25 m. El cable no debe tener ninguna co- nexión intermedia o empalme en toda su longitud.

## Slide 328: CapítuVloIII
Instalaciones en locales

## Slide 330
43
Prescripciones generales
Índice
1. Introducción........................................................................................................................ 330
2. Generalidades..................................................................................................................... 330
2.1 Condiciones generales de instalación .................................................................................................. 330
2.2 Clasificación de los receptores .............................................................................................................. 330
2.3 Condiciones de utilización ...................................................................................................................... 331
2.4 Tensiones de alimentación ..................................................................................................................... 331
2.5 Conexión de receptores........................................................................................................................... 331
2.6 Utilización de receptores que desequilibren las fases o produzcan fuertes oscilaciones
de la potencia absorbida ......................................................................................................................... 332
2.7 Compensación del factor de potencia.................................................................................................. 332

## Slide 331
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 43
Tabla 43.1. Clasificación de los receptores.
Esta clasificación no implica que los receptores puedan ser de cualquiera de los tipos des- critos anteriormente. Las condiciones de seguridad del receptor tanto en su uso como en su instalación, de conformidad a lo requerido en la Directiva de baja tensión, pueden imponer restricciones al uso de receptores de alguno de los tipos anteriores.
- 330 -
1. Introducción
La presente instrucción establece los requisitos generales de instalación de receptores, depen- diendo de su clasificación y utilización, que estén destinados a ser alimentados por una red de suministro exterior con tensiones que no excedan de 440 V en valor eficaz entre fases (254 V en valor eficaz entre fase y tierra).
De acuerdo al articulo 6 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, los requisitos de todas las instrucciones relativas a receptores no sustituyen ni eximen el cumplimiento de lo establecido en la Directiva de baja tensión (73/23/CEE) y en la Directiva de compatibili- dad electromagnética (89/336/CEE) para dichos receptores y sus elementos constitutivos, aun cuando los receptores no se suministren totalmente montados y el montaje final se rea- lice durante la instalación, como por ejemplo algunos tipos de luminarias o equipos eléctricos de maquinas industriales, etcétera.
2. Generalidades
  Condiciones generales de instalación
Los receptores se instalarán de acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento, uti- lización, etc.), teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos previsibles y las condiciones de ventilación, necesarias para que en funcionamiento no pueda producirse ninguna tempera- tura peligrosa, tanto para la propia instalación como para objetos próximos. Soportarán la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en servicio, por ejemplo, polvo, humedad, gases y vapores.
Los circuitos que formen parte de los receptores, salvo las excepciones que para cada caso puedan señalar las prescripciones de carácter particular, deberán estar protegidos contra so- breintensidades, siendo de aplicación, para ello, lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-22. Se adoptarán las características intensidad-tiempo de los dispositivos, de acuerdo con las carac- terísticas y condiciones de utilización de los receptores a proteger.
  Clasificación de los receptores
La clasificación de los receptores en lo relativo a la protección contra los choques eléctricos es la siguiente:
 | Clase 0 | Clase I | Clase II | Clase III
Características principales de los aparatos | Sin medios de pro- tección por puesta a tierra | Previstos medios de conexión a tierra | Aislamiento suplementario pero sin medios de protección por puesta a tierra | Previstos para ser alimentados con baja tensión de seguridad (MBTS)
Precauciones de seguridad | Entorno aislado de tierra | Conexión a la toma de tierra de protec- ción | No es necesaria nin- guna protección | Conexión a muy baja tensión de seguridad

## Slide 332
ITC-BT-43: Prescripciones generales
ITC 43
El empleo de aparatos previstos para ser alimentados a muy baja tensión de seguridad (según ITC-BT-36), pero que incorporan circuitos que funcionan a una tensión superior a esta, no se considerarán de Clase III a menos que las disposiciones constructivas aseguren entre los circuitos a distintas tensiones, un aislamiento equivalente al correspondiente a un transfor- mador de seguridad según UNE-EN 60 742 o UNE-EN 61 558-2-4.
  Condiciones de utilización
Las condiciones de utilización de los receptores dependerán de su clase y de las caracterís- ticas de los locales donde sean instalados. A este respecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-24. Los receptores de la Clase II y los de la Clase III se podrán utilizar sin tomar medida de protección adicional contra los contactos indirectos.
  Tensiones de alimentación
Los receptores no deberán, en general, conectarse a instalaciones cuya tensión asignada sea diferente a la indicada en el mismo. Sobre éstos podrá señalarse una única tensión asignada o una gama de tensiones que señale con sus límites inferior o superior las tensiones para su funcionamiento asignadas por el fabricante del aparato.
Los receptores de tensión asignada única, podrán funcionar en relación con ésta, dentro de los límites de variación de tensión admitidos por el reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Los receptores podrán estar previstos para el cambio de su tensión asignada de alimentación, y cuando este cambio se realice por medio de dispositivos conmutadores, estarán dispuestos de manera que no pueda producirse una modificación accidental de los mismos.
  Conexión de receptores
Todo receptor será accionado por un dispositivo que puede ir incorporado al mismo o a la instalación alimentadora. Para este accionamiento se utilizará alguno de los dispositivos in- dicados en la ITC-BT-19.
Se admitirá, cuando las prescripciones particulares no señalen lo contrario, que el acciona- miento afecte a un conjunto de receptores.
Los receptores podrán conectarse a las canalizaciones directamente o por intermedio de un cable apto para usos móviles, que podrá incorporar una clavija de toma de corriente. Cuando esta conexión se efectúe directamente a una canalización fija, los receptores se situarán de manera que se pueda verificar su funcionamiento, proceder a su mantenimiento y controlar esta conexión. Si la conexión se efectúa por intermedio de un cable movible, éste incluirá el número de conductores necesarios y, si procede, el conductor de protección.
En cualquier caso, los cables en la entrada al aparato estarán protegidos contra los riesgos de tracción, torsión, cizallamiento, abrasión, plegados excesivos, etc., por medio de dispositivos apropiados constituidos por materiales aislantes. No se permitirá anudar los cables o atarlos al receptor. Los conductores de protección tendrán una longitud tal que, en caso de fallar el dispositivo impeditivo de tracción, queden únicamente sometidos a ésta después de que la hayan soportado los conductores de alimentación.
En los receptores que produzcan calor, si las partes del mismo que puedan tocar a su cable de alimentación alcanzan más de 85 ºC de temperatura, los aislamientos y cubierta del cable no serán de material termoplástico.
- 331 -

## Slide 333
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 43
La conexión de los cables aptos para usos móviles a la instalación alimentadora se realizará utilizando:
Clavija y toma de corriente.
Cajas de conexión.
Trole para el caso de vehículos a tracción eléctrica o aparatos movibles.
La conexión de cables aptos para usos móviles a los aparatos destinados a usos domésticos o análogos se realizará utilizando:
Cable flexible, con cubierta de protección, fijado permanentemente al aparato.
Cable flexible, con cubierta de protección, fijado al aparato por medio de un conector, de manera que las partes activas del mismo no sean accesibles cuando estén bajo tensión.
La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V. Sus secciones no serán inferiores a 0,5 mm2. Las características del cable a emplear serán coherentes con su utilización prevista.
Las clavijas utilizadas para la conexión de los receptores a las base de toma de corriente de la instalación de alimentación serán de los tipos indicados en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b, de la Norma UNE 20 315 o clavija conforme a la Norma UNE EN 50 075. Adicionalmente, los receptores no destinados a uso en viviendas podrán incorporar clavijas conforme a la serie de Normas UNE EN 60 309.
  Utilización de receptores que desequilibren las fases o produzcan fuertes oscilaciones de la potencia absorbida
No se podrán instalar sin consentimiento expreso de la empresa que suministra la energía, aparatos receptores que produzcan desequilibrios importantes en las distribuciones polifásicas.
En los motores que accionan máquinas de par resistente muy variable y en otros receptores como hornos, aparatos de soldadura y similares, que puedan producir fuertes oscilaciones por la potencia por ellos absorbida, se tomarán medidas oportunas para que la misma no pueda ser mayor del 200 % de la potencia asignada del receptor.
Cuando se compruebe que tales receptores no cumplen la condición indicada, o que pro- ducen perturbaciones en la red de distribución de energía de la empresa distribuidora, ésta podrá, previa autorización del organismo competente, negar el suministro a tales receptores y solicitar que se instalen los sistemas de corrección apropiados.
  Compensación del factor de potencia
Las instalaciones que suministren energía a receptores de los que resulte un factor de poten- cia inferior a 1, podrán ser compensadas, pero sin que en ningún momento la energía absor- bida por la red pueda ser capacitiva.
La compensación del factor de potencia podrá hacerse de una de las dos formas siguientes:
Por cada receptor o grupo de receptores que funcionen simultáneamente y se conecten por medio de un solo interruptor. En este caso el interruptor debe cortar la alimentación simultáneamente al receptor o grupo de receptores y al condensador.
Para la totalidad de la instalación. En este caso, la instalación de compensación ha de estar dispuesta para que, de forma automática, asegure que la variación del factor de potencia no sea mayor de un 6 10 % del valor medio obtenido durante un prolongado período de funcionamiento.
- 332 -

## Slide 334
ITC-BT-43: Prescripciones generales
ITC 43
- 333 -
Cuando se instalen condensadores y la conexión de éstos con los receptores pueda ser corta- da por medio de interruptores, los condensadores irán provistos de resistencias o reactancias de descarga a tierra.
Los condensadores utilizados para la mejora del factor de potencia en los motores asíncronos, se instalarán de forma que, al cortar la alimentación de energía eléctrica al motor, queden simultáneamente desconectados los indicados condensadores.
Las características de los condensadores y su instalación deberán ser conformes a lo estable- cido en la Norma UNE-EN 60 831-1 y UNE-EN 60 831-2.

## Slide 335
44
Prescripciones generales
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 335
Condiciones particulares para los receptores para alumbrado
y sus componentes............................................................................................................ 335
2.1 Luminarias .................................................................................................................................................. 335
2.1.1 Suspensiones y dispositivos de regulación ......................................................................................... 335
2.1.2 Cableado interno ........................................................................................................................................ 335
2.1.3 Cableado externo ....................................................................................................................................... 335
2.1.4 Puesta a tierra ............................................................................................................................................. 335
2.2 Lámparas .................................................................................................................................................... 335
2.3 Portalámparas ........................................................................................................................................... 336
Condiciones de instalación de los receptores para alumbrado................................ 336 3.1 Condiciones generales ............................................................................................................................. 336 3.2 Condiciones específicas .......................................................................................................................... 336
4. Utilización de muy bajas tensiones para alumbrado ................................................. 337
5. Rótulos luminosos ............................................................................................................. 337

## Slide 336
ITC-BT-44: Prescripciones generales
ITC 44
1. Objeto y campo de aplicación
La presente instrucción se aplica a las instalaciones de receptores para alumbrado (lumina- rias). Se entiende como receptor para alumbrado, el equipo o dispositivo que utiliza la energía eléctrica para la iluminación de espacios interiores o exteriores.
En esta instrucción no se incluyen prescripciones relativas al alumbrado exterior recogido en la ITC-BT-09 ni al alumbrado de emergencia en locales de pública concurrencia recogi- do en la ITC-BT-28.
Condiciones particulares para los receptores para alumbrado y
sus componentes
  Luminarias
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las Normas de la serie
UNE-EN 60 598.
    Suspensiones y dispositivos de regulación
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exce- der de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. La sección nominal total de los conductores de los que la luminaria esta suspen- dida será tal que la tracción máxima a la que estén sometidos los conductores sea inferior a 15 N/mm2.
    Cableado interno
La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V.
Además los cables serán de características adecuadas a la utilización prevista, siendo capaces de soportar la temperatura a la que puedan estar sometidas.
    Cableado externo
Cuando la luminaria tiene la conexión a la red en su interior, es necesario que el cableado externo que penetra en ella tenga el adecuado aislamiento eléctrico y térmico.
    Puesta a tierra
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra. Se entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad definido en la ITC-BT-24.
2.2 Lámparas
Queda prohibido el uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (como por ejemplo neón) en el interior de las viviendas.
En el interior de locales comerciales y en el interior de edificios, se permitirá su instalación cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras, tal como se define en la ITC-BT-24.
- 335 -

## Slide 337
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 44
2.3 Portalámparas
Deberán ser de alguno de los tipos, formas y dimensiones especificados en la Norma
UNE-EN 60 061-2.
Cuando en la misma instalación existan lámparas que han de ser alimentadas a distintas tensiones, se recomienda que los portalámparas respectivos sean diferentes entre sí, según el circuito al que deban ser conectados.
Cuando se empleen portalámparas con contacto central, debe conectarse a éste el conductor de fase o polar, y el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior.
3. Condiciones de instalación de los receptores para alumbrado
  Condiciones generales
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo, o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica origi- nada por el efecto estroboscópico.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. Se entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de acce- sibilidad definido en la ITC-BT-24.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque.
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de po- tencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquellos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de un siste- ma de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga.
  Condiciones específicas
Para instalaciones que alimenten tubos luminosos de descarga con tensiones asignadas de sa- lida en vacío comprendidas entre 1 kV y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la UNE-EN 50 107. No obstante, se considerarán como instalaciones de baja tensión las destinadas a lámparas o tubos de descarga, cualquiera que sean las tensiones de funcionamiento de éstas, siempre que constituyan un conjunto o unidad con los transformadores de alimentación y demás elementos, no presenten al exterior más que conductores de conexión en baja tensión y dispongan de barreras o envolventes con sistemas de enclavamiento adecuados, que impidan alcanzar partes interiores del conjunto sin que sea cortada automáticamente la tensión de alimentación al mismo.
La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los requi- sitos indicados en la instrucción ITC-BT-24.
- 336 -

## Slide 338
ITC-BT-44: Prescripciones generales
ITC 44
- 337 -
La instalación irá provista de un interruptor de corte omnipolar, situado en la parte de baja tensión. Queda prohibido colocar interruptor, conmutador, seccionador o cortacircuito en la parte de instalación comprendida entre las lámparas y su dispositivo de alimentación.
Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
4. Utilización de muy bajas tensiones para alumbrado
En las caldererías, grandes depósitos metálicos, cascos navales, etc. y, en general, en luga- res análogos, los aparatos de iluminación portátiles serán alimentados con una tensión de seguridad no superior a 24 V, excepto si son alimentados por medio de transformadores de separación.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (por ejemplo 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.
5. Rótulos luminosos
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 kV y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE-EN 50 107.

## Slide 339
45
Aparatos de caldeo
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 339
2. Aparatos para usos doméstico y comercial ................................................................. 339
2.1 Aparatos para el calentamiento de líquidos ....................................................................................... 339
2.2 Aparatos para el calentamiento de locales ........................................................................................ 339
2.3 Cocinas, hornos, hornillos y encimeras ................................................................................................ 339
3. Aparatos para usos industriales ..................................................................................... 339
3.1 Aparatos de calentamiento de líquidos ............................................................................................... 339
    Calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico ................................ 340
    Calentadores provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en el agua .............. 340
3.2 Aparatos de cocción y hornos industriales ......................................................................................... 340
3.3 Aparatos para soldadura eléctrica por arco ........................................................................................ 341

## Slide 340
ITC-BT-45: Aparatos de caldeo
ITC 45
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos de instalación de los aparatos eléctricos de caldeo, entendiendo como tales aquellos que transforman la energía eléctrica en calor.
Los aparatos de caldeo objeto de esta instrucción cumplirán los requisitos de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electrotéc- nico para baja tensión.
2. Aparatos para usos doméstico y comercial
  Aparatos para el calentamiento de líquidos
Queda prohibido el empleo para usos domésticos de aparatos provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en agua, así como aquellos en los que ésta forme parte del circuito eléctrico.
  Aparatos para el calentamiento de locales
No deberán instalarse en nichos o cajas construidas o revestidas de materiales combustibles.
Deberán instalarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante en lo relativo a la distancia mínima a las paredes, suelos u otras superficies u objetos combustibles. En ausencia de tales instrucciones deberán instalarse manteniendo una distancia mínima de 8 cm a las partes anteriores, salvo en el caso de aparatos de calefacción con elementos calefactores luminosos colocados detrás de aberturas o rejillas, en los cuales la distancia entre dichas aberturas y elementos combustibles será como mínimo de 50 cm.
  Cocinas, hornos, hornillos y encimeras
Estos aparatos estarán conectados a su fuente de alimentación por medio de interruptores de corte omnipolar, tomas de corriente u otro dispositivo de igual característica destinados únicamente a los mismos.
Los aparatos de cocción y hornos que incorporen elementos incandescentes no cerrados no se instalarán en locales que presenten riesgo de explosión.
3. Aparatos para usos industriales
Los aparatos de caldeo industrial destinados a estar en contacto con materias combustibles o inflamables estarán provistos de un limitador de temperatura que interrumpa o reduzca el caldeo antes de que se alcance una temperatura peligrosa incluso en condiciones de avería o mal uso.
3.1 Aparatos de calentamiento de líquidos
Los aparatos de calentamiento o recalentamiento de líquidos combustibles o inflamables, deberán estar dotados de un limitador de temperaturas que interrumpa o reduzca el calen- tamiento antes de que se pueda alcanzar una temperatura peligrosa incluso en condiciones de avería o mal uso.
- 339 -

## Slide 341
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 45
3.1.1 Calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico
Los calentadores de agua, en los que ésta forma parte del circuito eléctrico, no serán utiliza- dos en instalaciones para uso doméstico ni cuando hayan de ser utilizados por personal no especializado.
Para la instalación de estos aparatos, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
Estos aparatos se alimentarán solamente con corriente alterna a frecuencia igual o supe- rior a 50 Hz.
La alimentación estará controlada por medio de un interruptor automático construido e instalado de acuerdo con las siguientes condiciones:
  Será de corte omnipolar simultáneo.
  Estará provisto de dispositivos de protección contra sobrecargas en cada conductor que conecte con un electrodo.
  Estará colocado de manera que pueda ser accionado fácilmente desde el mismo em- plazamiento donde se instale, bien directamente o bien por medio de un dispositivo de mando a distancia. En este caso se instalarán lámparas de señalización que indiquen la posición de abierto o cerrado del interruptor.
La cuba o caldera metálica se pondrá a tierra y, a la vez, se conectará a la cubierta y arma- dura metálica, si existen, del cable de alimentación. La sección del conductor de puesta a tierra de la cuba, no será inferior a la del conductor de mayor sección de la alimentación, con un mínimo de 4 mm2.
Según el tipo de aparato se satisfarán, además, los requisitos siguientes:
  Si los electrodos están conectados directamente a una instalación trifásica a más de 440 V, debe instalarse un interruptor diferencial que desconecte la alimentación a los electrodos cuando se produzca una corriente de fuga a tierra superior al 10 % de la intensidad nominal de la caldera en condiciones normales de funcionamiento. Podrá admitirse hasta un 15 % en dicho valor si en algún caso fuera necesario para asegurar la estabilidad del funcionamiento de la misma. El dispositivo mencionado debe actuar con retardo para evitar su funcionamiento innecesario en el caso de un desequilibrio de corta duración.
  Si los electrodos están conectados a una alimentación con tensiones de 50 V a 440 V, la cuba de la caldera estará conectada al neutro de la alimentación y a tierra. La capacidad no- minal del conductor neutro no debe ser inferior a la del mayor conductor de alimentación.
3.1.2 Calentadores provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en el agua
Se admiten en instalaciones industriales siempre que no pueda existir una diferencia de po- tencial superior a 24 V entre el agua accesible o partes metálicas accesibles en contacto con ella y los elementos conductores situados en su proximidad, que no conste que estén aislados de tierra.
3.2 Aparatos de cocción y hornos industriales
Las partes accesibles de los hornos que pueden alcanzar una temperatura peligrosa deben estar dotadas de un dispositivo de protección o de visibles señales de atención con una inscripción.
Cuando los hornos presenten corrientes de fuga importantes, como en los hornos de resisten- cias, deberán ser alimentados según esquema TN-C.
Los aparatos de cocción y los hornos que incorporen elementos incandescentes no cerrados no se instalarán en locales que presenten riesgos de explosión.
- 340 -

## Slide 342
ITC-BT-45: Aparatos de caldeo
ITC 45
- 341 -
3.3 Aparatos para soldadura eléctrica por arco
Los aparatos destinados a la soldadura eléctrica cumplirán en su instalación y utilización las siguientes prescripciones:
Las masas de estos aparatos estarán puestas a tierra. Será admisible la conexión de uno de los polos del circuito de soldadura a estas masas, cuando, por su puesta a tierra, no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa. En caso contrario, el circuito de soldadura estará puesto a tierra únicamente en el lugar de trabajo.
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldar estarán cuidadosamente aislados.
Cuando existan en los aparatos ranuras de ventilación estarán dispuestas de forma que no se pueda alcanzar partes bajo tensión en su interior.
Cada aparato llevará incorporado un interruptor de corte omnipolar que interrumpa el cir- cuito de alimentación, así como un dispositivo de protección contra sobrecargas, regulado, como máximo, al 200 % de la intensidad nominal de su alimentación, excepto en aquellos casos en que los conductores de este circuito estén protegidos en la instalación por un dispositivo igualmente contra sobrecargas, regulado a la misma intensidad.
Las superficies exteriores de los porta-electrodos a mano, y en todo lo posible sus mandíbu- las, estarán completamente aisladas. Estos porta-electrodos estarán provistos de discos o pantallas que protejan la mano de los operarios contra el calor proporcionado por los arcos.
Las personas que utilicen estos aparatos recibirán las consignas apropiadas para:
  Hacer inaccesibles las partes bajo tensión de los porta-electrodos cuando no sean utili- zados.
  Evitar que los porta-electrodos entren en contacto con objetos metálicos.
  Unir al conductor de retorno del circuito de soldadura las piezas metálicas que se en- cuentren en su proximidad inmediata.
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, se recomienda la utilización de pequeñas tensiones. En otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar, no será superior a 90 V, valor eficaz para corriente alterna, y 150 V en corriente continua.

## Slide 343
46
Cables y folios radiantes en viviendas
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 343
2. Limitaciones de empleo ................................................................................................... 343
3. Instalación........................................................................................................................... 343
3.1 Circuito de alimentación......................................................................................................................... 343
3.2 Instalación eléctrica ................................................................................................................................. 343
3.2.1 Uniones frías ................................................................................................................................................ 344
3.3 Colocación de los cables calefactores.................................................................................................. 344
3.4 Fijación de los cables calefactores ........................................................................................................ 344
3.5 Relación con otras instalaciones ........................................................................................................... 344
Particularidades para instalaciones en el suelo de los cables calefactores........... 345
4.1 Colocación.................................................................................................................................................. 345
Particularidades para instalaciones de cables calefactores en el techo ................ 345
5.1 Colocación.................................................................................................................................................. 345
6. Control ................................................................................................................................. 346

## Slide 344
ITC-BT-46: Cables y folios radiantes en viviendas
ITC 46
1. Objeto y campo de aplicación
La presente instrucción se aplica a las instalaciones de cables eléctricos y folios radiantes calefactores a tensiones nominales de 300/500 V, empotrados en los suelos forjados y techos.
La Norma UNE 21 155-1, indica las clases de cables calefactores que se pueden utilizar. En cualquier caso tanto estos como los folios radiantes deberán ser conformes a los requisitos de las directivas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento elec- trotécnico para baja tensión.
2. Limitaciones de empleo
Estas instalaciones no deben realizarse dentro de los volúmenes de prohibición de los cuartos de baño y las uniones frías no deberán encontrarse en el volumen de prohibición ni en el de protección.
El elemento calefactor no podrá instalarse por debajo de ninguna unión de las tuberías de distribución de agua o desagües.
3. Instalación
3.1 Circuito de alimentación
El circuito de alimentación debe responder a las prescripciones que se establecen en el pre- sente reglamento, especialmente las concernientes a:
Canalizaciones y secciones mínimas de conductores.
Protección contra sobreintensidades, contactos indirectos y sobretensiones.
Además, los dispositivos de mando y maniobra deben ser de corte omnipolar aunque se per- mite que los dispositivos de control, como termostatos, no lo sean.
3.2 Instalación eléctrica
El circuito de calefacción se subdividirá en circuitos según los criterios de ITC-BT-25, en fun- ción de la simultaneidad de uso, distancia y otros criterios de seguridad etc., con un máximo de 25 A por fase y circuito. Cada circuito estará protegido por un interruptor automático de corte omnipolar.
Es obligatoria una protección diferencial de alta sensibilidad (30 mA) para cada circuito de calefacción por cables calefactores o folio radiante.
Cuando el cable calefactor tenga una armadura o cuando el termostato tenga una envoltura metálica, ambas deberán conectarse a tierra mediante un conductor de protección de sección igual al conductor de fase.
El cable de alimentación al termostato (la fase) tendrá la misma sección que el de la unión fría y se alojará en un tubo de diámetro adecuado.
Antes de cubrir el elemento calefactor, se comprobará la continuidad del circuito. Una vez cubierto el cable, y con anterioridad a la colocación del pavimento se comprobará el aisla- miento eléctrico respecto a tierra que deberá ser igual o superior a 250 000 ohmios.
- 343 -

## Slide 345
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 46
3.2.1 Uniones frías
Las conexiones de los cables calefactores o de los paneles de folio radiante con las uniones frías se deberán realizar y disponer de manera que la transmisión del calor producido por aquellos a las citadas uniones, y al cable de alimentación, permanezca dentro de límites com- patibles con las temperaturas máximas admisibles en servicio continuo, fijadas en la Norma UNE 20 460-5-523; para ello, y salvo en caso de avería, las uniones frías deberán venir reali- zadas de fábrica, no autorizándose su ejecución en obra.
Las secciones de las uniones frías estarán determinadas por las intensidades de corriente máximas admisibles fijadas para servicio permanente en la ITC-BT-19.
La canalización o tubo deberá terminar a 0,20 m como mínimo de la conexión con el cable calefactor, debiendo estar esta unión completamente embebida dentro de la masa de hor- migón.
  Colocación de los cables calefactores
En la colocación de un elemento o unidad de cable calefactor en el techo o en el suelo, se recomienda que las espiras estén dispuestas paralelamente a la pared que tenga mayores pérdidas.
De esta manera, podrá reforzarse la franja de 0,5 m a 0,6 m de panel más cercano al cerra- miento exterior disminuyendo el paso entre espiras cuidando que no se supere la temperatu- ra máxima admisible por cable.
Se recomienda, cuando sea posible, alejar el cable calefactor, particularmente los del suelo, 0,6 m de las paredes interiores donde pueda preverse la instalación de muebles.
El cable calefactor deberá estar recubierto en toda su extensión por un material que sea un conductor térmico relativamente bueno como yeso, hormigón, cal, etc., para favorecer la transmisión del calor.
  Fijación de los cables calefactores
El cable calefactor se fijará por medio de distanciadores no metálicos, colocados en las extre- midades donde el cable cambia de dirección.
El distanciador será de material resistente a la corrosión y que no pueda producir daños al aislamiento del cable.
El radio de curvatura de los cables no deberá ser inferior a 6 veces el diámetro exterior de los mismos, cuando estos no tengan armadura, y a 10 veces cuando tengan armadura.
  Relación con otras instalaciones
El elemento calefactor deberá instalarse lo más lejos posible de los cables eléctricos de distri- bución para fuerza y alumbrado, para que estos no reciban calor. En otro caso debe calcularse la temperatura de servicio de los circuitos de fuerza y alumbrado teniendo en cuenta el calor emitido por los elementos calefactores, y adoptar la sección adecuada en función del tipo de cable y de lo indicado en la UNE 20 460-5-523.
- 344 -

## Slide 346
ITC-BT-46: Cables y folios radiantes en viviendas
ITC 46
Particularidades para instalaciones en el suelo de los cables
calefactores
La temperatura de los cables calefactores no deberá ser superior, en las condiciones de utilización previstas, a los límites fijados en las normas del cable aislado de que se trate UNE 21 155-1.
La capacidad térmica de los materiales situados en la superficie del aislamiento térmico y la superficie emisora será inferior a 120 kJ/m2 K, (29 kcal/m2 ºC).
  Colocación
Los cables colocados en el suelo, estarán embebidos en el mortero u hormigón. De existir una primera capa de hormigón esta podrá ser del tipo aislante. La segunda capa de hormigón, de tipo no aislante, deberá tener un espesor mínimo de 30 mm y será en la que se empotrarán los cables calefactores.
El fraguado del hormigón no podrá acelerarse con el elemento calefactor, aunque sí su secado.
Además del material aislante que se instale sobre el forjado, deberá colocarse, en todo el pe- rímetro del local, un zócalo aislante de espesor igual o superior a 1 cm, con una altura igual a la capa de mortero u hormigón en la que esté embebido el elemento calefactor.
En caso de posible humedad, el material aislante deberá ir provisto de una barrera contra la humedad en su parte inferior; si existiese peligro de condensaciones también de una barrera anti-vapor.
El contorno de los cables estará situado a una distancia mínima de 0,2 m de todas las paredes exteriores del local.
Particularidades para instalaciones de cables calefactores en
el techo
Tratándose de sistemas de calefacción directa, es necesario reducir la masa de materiales de construcción calentada por el cable.
La capacidad térmica de los materiales situados entre la superficie del aislamiento térmico y la superficie emisora será inferior a 180 kJ/m2 K, (43 kcal/m2 ºC).
  Colocación
La altura mínima de los locales acondicionados por este sistema será de 3,5 m.
El contorno de los cables calefactores instalados en el techo tendrá una distancia mínima de 0,4 m respecto a las paredes exteriores y de 0,2 m respecto a las paredes interiores.
Los eventuales puntos de luz en el techo, incluida la luminaria si es encastrable, deberá tener a su alrededor un espacio libre de 0,1 m por lo menos.
Los elementos colocados en el techo estarán embebidos en la capa de recubrimiento que será como mínimo de 15 mm a 20 mm de espesor, y se aplicará en sentido paralelo a los cables. Se cuidará mucho que no se formen bolsas de aire en el recubrimiento en contacto con el cable.
- 345 -

## Slide 347
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 46
- 346 -
6. Control
El termostato de control de las condiciones ambientales se situará preferentemente sobre una pared interior, a 1,5 m del suelo y no deberá estar expuesto a la radiación bien sea so- lar, de lámparas, de electrodomésticos, etc., ni a corriente de aire procedentes de puertas, ventanas o ventiladores. El diferencial de temperatura del termostato no deberá ser superior a 1,5 K.
Si la intensidad de corriente del elemento calefactor fuera superior al poder de corte del ter- mostato o si el circuito fuera trifásico, el termostato actuará sobre la bobina de un contactor de poder de corte suficiente situado en el cuadro de distribución aguas abajo del interruptor automático.
En locales de grandes dimensiones el proyectista justificará la colocación de más de un ter- mostato tratando, en cualquier caso de optimizar el consumo energético.

## Slide 348
47
Motores
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 348
2. Condiciones generales de instalación ........................................................................... 348
3. Conductores de conexión ................................................................................................ 348
3.1 Un solo motor ........................................................................................................................................... 348
3.2 Varios motores .......................................................................................................................................... 348
3.3 Carga combinada ...................................................................................................................................... 348
4. Protección contra sobreintensidades ............................................................................ 348
5. Protección contra la falta de tensión ............................................................................ 349
6. Sobreintensidad de arranque .......................................................................................... 349
7. Instalación de reóstatos y resistencias ......................................................................... 350
8. Herramientas portátiles................................................................................................... 350

## Slide 349
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 47
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos de instalación de los motores y herramientas portátiles de uso exclusivamente profesionales.
Los receptores objeto de esta instrucción cumplirán los requisitos de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
2. Condiciones generales de instalación
La instalación de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la Norma UNE 20 460
y las especificaciones aplicables a los locales (o emplazamientos) donde hayan de ser instalados.
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente.
Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.
3. Conductores de conexión
Las secciones mínimas que deben tener los conductores de conexión con objeto de que no se produzca en ellos un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes:
  Un solo motor
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. En los motores de rotor de- vanado, los conductores que conectan el rotor con el dispositivo de arranque -conductores se- cundarios- deben estar dimensionados, asimismo, para el 125 % de la intensidad a plena carga del rotor. Si el motor es para servicio intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor sección según el tiempo de funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán una sección inferior a la que corresponde al 85 % de la intensidad a plena carga en el rotor.
  Varios motores
Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
  Carga combinada
Los conductores de conexión que alimentan a motores y otros receptores, deben estar pre- vistos para la intensidad total requerida por los receptores, más la requerida por los motores, calculada como antes se ha indicado.
4. Protección contra sobreintensidades
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifási- cos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.
En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Las características de los dispositivos de protección deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para estos, debiendo seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos.
- 348 -

## Slide 350
ITC-BT-47: Motores
ITC 47
- 349 -
5. Protección contra la falta de tensión
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuen- cia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la Norma UNE 20 460-4-45.
Dicho dispositivo puede formar parte del de protección contra las sobrecargas o del de arran- que, y puede proteger a más de un motor si se da una de las circunstancias siguientes:
Los motores a proteger estén instalados en un mismo local y la suma de potencias absor- bidas no es superior a 10 kW.
Los motores a proteger estén instalados en un mismo local y cada uno de ellos queda au- tomáticamente en el estado inicial de arranque después de una falta de tensión.
Cuando el motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas, no se exigirá el dispositivo de protección contra la falta de tensión, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso de arranque espontáneo. Si el motor tuviera que llevar dispositivos limitadores de la potencia absorbida en el arranque, es obligatorio, para quedar incluidos en la anterior excepción, que los dispositivos de arranque vuelvan automáticamente a la posición inicial al originarse una falta de tensión y parada del motor.
6. Sobreintensidad de arranque
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.
Cuando los motores vayan a ser alimentados por una red de distribución pública, se necesita- rá la conformidad de la empresa distribuidora respecto a la utilización de los mismos, cuando se trate de:
Motores de gran inercia.
Motores de arranque lento en carga.
Motores de arranque o aumentos de carga repetida o frecuente.
Motores para frenado.
Motores con inversión de marcha.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kW deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en la Tabla 47.1:
Motores de corriente continua |  | Motores de corriente alterna | 
Potencia nominal del motor | Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga | Potencia nominal del motor | Constante máxima de propor- cionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y de la de plena carga
De 0,75 (kW) a 1,5 (kW) De 1,5 (kW) a 5,0 (kW) De más de 5,0 (kW) | 2,5 2,0 1,5 | De 0,75 (kW) a 1,5 (kW) De 1,5 (kW) a 5,0 (kW) De 5,0 (kW) a 15,0 (kW) De más de 15,0 (kW) | 4,5 3,0 2,0 1,5
Tabla 47.1.

## Slide 351
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 47
- 350 -
En los motores de ascensores, grúas y aparatos de elevación en general, tanto de corriente continua como de alterna, se computará como intensidad normal a plena carga, a los efectos de las constantes señaladas en la tabla Tabla 47.1, la necesaria para elevar las cargas fijadas como normales a la velocidad de régimen una vez pasado el período de arranque, multiplica- da por el coeficiente 1,3.
No obstante lo expuesto, y en casos particulares, podrán las empresas prescindir de las limi- taciones impuestas, cuando las corrientes de arranque no perturben el funcionamiento de sus redes de distribución.
7. Instalación de reóstatos y resistencias
Los reóstatos de arranque y regulación de velocidad y las resistencias adicionales de los mo- tores, se colocarán de modo que estén separados de los muros 5 cm como mínimo.
Deben estar dispuestos de manera que no puedan causar deterioros como consecuencia de la radiación térmica o por acumulación de polvo, tanto en servicio normal como en caso de avería. Se montarán de manera que no puedan quemar las partes combustibles del edificio ni otros objetos combustibles; si esto no fuera posible los elementos combustibles llevarán un revestimiento ignífugo.
Los reóstatos y las resistencias deberán poder ser separadas de la instalación por dispositivos de corte omnipolar, que podrán ser los interruptores generales del receptor correspondiente.
8. Herramientas portátiles
Las herramientas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios, canteras y, en general, en el exterior, deberán ser de Clase II o de Clase III. Las herramientas de Clase I pue- den ser utilizadas en los emplazamientos citados, debiendo, en este caso, ser alimentadas por intermedio de un transformador de separación de circuitos.
Cuando estas herramientas se utilicen en obras o emplazamientos muy conductores, tales como en trabajos de hormigonado, en el interior de calderas o de tuberías metálicas u otros análogos, las herramientas portátiles a mano deben ser de Clase III.

## Slide 352: Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores
48
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 352
2. Condiciones generales de instalación ........................................................................... 352
2.1 Transformadores y autotransformadores ........................................................................................... 352
2.2 Reactancias y rectificadores................................................................................................................... 352
2.3 Condensadores.......................................................................................................................................... 353
3. Protección de los transformadores contra sobreintensidad .................................... 353

## Slide 353
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 48
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos de instalación de los transfor- madores, autotransformadores, reactancias, rectificadores y condensadores.
Los receptores objeto de esta Instrucción cumplirán los requisitos de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
2. Condiciones generales de instalación
La instalación de los receptores incluidos en la presente instrucción satisfarán, según los casos, las especificaciones aplicables a los locales (o emplazamientos) donde hayan de ser instalados.
Las conexiones de estos receptores se realizarán con los elementos de conexión adecuados a los materiales a unir, es decir, en el caso de bobinados de aluminio, con piezas de conexión bimetálicas.
Estos receptores serán instalados de forma que dispongan de ventilación suficiente para su refrigeración correcta.
  Transformadores y autotransformadores
Los transformadores que puedan estar al alcance de personas no especializadas, estarán cons- truidos o situados de manera, que sus arrollamientos y elementos bajo tensión, si ésta es superior a 50 V, sean inaccesibles.
Los transformadores en instalación fija no se montarán directamente sobre partes combus- tibles de un edificio, y cuando sea necesario instalarlos próximos a los mismos, se emplearán pantallas incombustibles como elemento de separación.
La separación entre los transformadores y estas pantallas será de 1 cm cuando la potencia del transformador sea inferior o igual a 3 000 VA. Esta distancia se aumentará proporcionalmen- te a la potencia cuando ésta sea mayor. Los transformadores en instalación fija, cuando su potencia no exceda de 3 000 VA, provistos de un limitador de temperatura apropiado, podrán montarse directamente sobre partes combustibles.
El empleo de autotransformadores no será admitido si los dos circuitos conectados a ellos no tienen un aislamiento previsto para la tensión mayor.
En la conexión de un autotransformador a una fuente de alimentación con conductor neutro, el borne del extremo del arrollamiento común al primario y al secundario, se unirá al con- ductor neutro.
  Reactancias y rectificadores
La instalación de reactancias y rectificadores responderán a los mismos requisitos generales que los señalados para los transformadores.
En relación con los rectificadores, se tendrá en cuenta, además:
Cuando los rectificadores no se opongan, de por sí, al paso accidental de la corriente alterna al circuito que alimentan en corriente continua o al retorno de ésta al circuito de corriente alterna, se instalarán asociados a un dispositivo adecuado que impida esta eventualidad.
Las canalizaciones correspondientes a las corrientes de diferente naturaleza serán distintas y estarán convenientemente señalizadas o separadas entre sí.
Los circuitos correspondientes a la corriente continua se instalarán siguiendo las prescrip- ciones que correspondan a su tensión asignada.
- 352 -

## Slide 354
ITC-BT-48: Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores ITC 48
2.3 Condensadores
Los condensadores que no lleven alguna indicación de temperatura máxima admisible no se podrán utilizar en lugares donde la temperatura ambiente sea 50 ºC o mayor.
Si la carga residual de los condensadores pudiera poner en peligro a las personas, llevarán un dispositivo automático de descarga o se colocará una inscripción que advierta este peligro. Los condensadores con dieléctrico líquido combustible cumplirán los mismos requisitos que los reostatos y reactancias.
Para la utilización de condensadores por encima de los 2 000 m de altitud sobre el nivel del mar, deberán tomarse precauciones de acuerdo con el fabricante, según especifica la Norma UNE-EN 60 831-1.
Los condensadores deberán estar adecuadamente protegidos, cuando se vayan a utilizar con sobreintensidades superiores a 1,3 veces la intensidad correspondiente a la tensión asignada a frecuencia de red, excluidos los transitorios.
Los aparatos de mando y protección de los condensadores deberán soportar en régimen per- manente, de 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del condensador, a fin de tener en cuenta los armónicos y las tolerancias sobre las capacidades.
3. Protección de los transformadores contra sobreintensidad
Todo transformador estará protegido por un dispositivo de corte por sobreintensidad u otro sistema equivalente. Este dispositivo estará de acuerdo con las características que figuran en la placa del transformador, y con la utilización de dicho transformador.
- 353 -

## Slide 355
49
Instalaciones eléctricas en muebles
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 355
2. Muebles no destinados a instalarse en cuartos de baño........................................... 355
2.1 Aspectos generales................................................................................................................................... 355
2.2 Canalizaciones........................................................................................................................................... 355
2.3 Sección de los conductores .................................................................................................................... 356
2.4 Protección mecánica de los cables........................................................................................................ 356
2.5 Conexiones................................................................................................................................................. 356
3. Muebles en cuarto de baño ............................................................................................. 356

## Slide 356
ITC-BT-49: Instalaciones eléctricas en muebles
ITC 49
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos de las instalaciones eléctricas en los muebles y elementos de mobiliario.
Las prescripciones de esta instrucción son aplicables a:
Muebles de toda clase, incluidos los muebles de despacho, mostradores, expositores, pane- les fijos o móviles y análogos.
Muebles, espejos y elementos de cuarto de baño en locales que contengan una bañera o ducha.
Los receptores que se utilicen en dichas instalaciones cumplirán los requisitos de las directi- vas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electro- técnico para baja tensión. A estos efectos cualquier mueble comercializado con un equipo eléctrico montado en él (por ejemplo, luminaria, interruptor, base de toma de corriente, etc.) se considerará como un receptor.
2. Muebles no destinados a instalarse en cuartos de baño
Se incluyen en este apartado las mesas, camas, armarios, aparadores, muebles de televisión, muebles de cocina, paneles de despacho (incluidos los tabiques movibles y amovibles), y en general muebles no situados en cuartos de baño o locales que contengan una bañera o ducha en los cuales se colocan equipos eléctricos, tales como luminarias, bases de toma de corrien- te, dispositivos de mando, interruptores, etcétera.
  Aspectos generales
Los equipos y accesorios eléctricos que se coloquen en los elementos de mobiliario, estarán situados teniendo en cuenta las solicitaciones mecánicas y térmicas a las que puedan estar sometidos así como a los riesgos de incendio que puedan provocar. En particular las lumina- rias para instalaciones en superficies inflamables (madera, tela, etc.) deben estar marcadas con el símbolo F, según la Norma UNE EN 60 598-1.
Cuando la potencia disipada por los equipos eléctricos pueda producir temperaturas exce- sivas en un espacio cerrado, deberá instalarse un interruptor accionado por el cierre de la puerta de tal manera que los equipos queden fuera de servicio cuando la puerta esté cerrada (por ejemplo, las luminarias instaladas en las camas plegables).
  Canalizaciones
Los cables se podrán colocar en tubos, canales protectoras o bien podrán ser conducidos den- tro de un canal realizado durante la construcción del elemento de mobiliario. La instalación de tubos y canales tiene que ser conforma a lo indicado en la ITC-BT-21.
Los cables a instalar dentro de un mueble y hasta su conexión con la instalación interior del local o vivienda serán:
Cables flexibles aislados con goma (equivalente, como mínimo, al tipo H05RR-F).
Cables flexibles aislados con policlururo de vinilo (PVC) (equivalentes como mínimo, al tipo H05VV-F).
- 355 -

## Slide 357
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 49
- 356 -
2.3 Sección de los conductores
La mínima sección de los conductores será de:
0,75 mm2 de cobre para instalación de alumbrado exclusivamente y con conductores flexi- bles si la longitud entre la conexión en la instalación fija del local o vivienda y el aparato más alejado contenido en el mueble no es superior a 10 m y si éste no lleva ninguna base de toma de corriente.
1,5 mm2 de cobre, flexible o rígido, en los demás casos si no hay bases de toma de corriente.
2,5 mm2 de cobre, flexible o rígido, en cualquier caso, si hay bases de toma de corriente.
  Protección mecánica de los cables
Los cables deben estar convenientemente protegidos contra todo daño y en especial contra la tracción y torsión, para lo cual se colocarán dispositivos antitracción en los puntos de pe- netración de los aparatos y próximos a las conexiones.
Los cables estarán fijados a las paredes de los muebles y en los extremos de los vanos exis- tentes.
  Conexiones
Las conexiones deben efectuarse mediante tomas de corriente o bornes situados en cajas con grado de protección mínimo IP3X y cuya tapa solo pueda ser abierta con la ayuda de una llave o de un útil.
Las cajas deben estar colocadas de tal manera que estén protegidas contra todo daño me- cánico.
3. Muebles en cuarto de baño
Para las instalaciones de muebles con equipo eléctrico en cuartos de baño o aseo o locales que contengan una bañera o ducha, se tendrán en cuenta los volúmenes y prescripciones definidas en la ITC-BT-27.
Para la conexión a la instalación fija, los muebles deben llevar una caja de conexión con bor- nes fija, independientemente de cual sea su equipo eléctrico. Los dispositivos de conexión de los conductores exteriores de la instalación de la edificación no deberán usarse para la conexión de conductores internos. Dicha caja de conexión con bornes debe ser accesible únicamente después de retirar una tapa o cubierta con la ayuda de una herramienta. El borne de tierra, si existe, estará identificado con su símbolo normalizado correspondiente y se co- nectará a la instalación de tierra del edificio.
Los muebles con equipo eléctrico para instalarse en cuartos de baño o aseo deberán ser fijos.

## Slide 358: Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas
50
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 358
2. Condiciones generales de instalación ........................................................................... 358

## Slide 359
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 50
- 358 -
1. Objeto y campo de aplicación
El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos de instalación de los equipos eléctricos en locales que contienen radiadores para saunas.
2. Condiciones generales de instalación
Las prescripciones particulares para la instalación de los equipos eléctricos en locales que contienen radiadores para saunas son las establecidas en la Norma UNE 20 460-7-703.

## Slide 360: Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores
51
Índice
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 360
2. Terminología....................................................................................................................... 360
3. Tipos de sistemas .............................................................................................................. 361
4. Requisitos generales de la instalación .......................................................................... 361
5. Condiciones particulares de instalación ....................................................................... 362
  Requisitos para sistemas que usan señales que se acoplan
y transmiten por la instalación eléctrica de baja tensión................................................................ 362
  Requisitos para sistemas que usan señales transmitidas
por cables específicos para dicha función ........................................................................................... 362
5.3 Requisitos para sistemas que usan señales radiadas ........................................................................ 362

## Slide 361
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 51
1. Objeto y campo de aplicación
Esta instrucción establece los requisitos específicos de la instalación de los sistemas de au- tomatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios, también conocidos como sistemas domóticos.
El campo de aplicación comprende las instalaciones de aquellos sistemas que realizan una fun- ción de automatización para diversos fines, como gestión de la energía, control y accionamien- to de receptores de forma centralizada o remota, sistemas de emergencia y seguridad en edi- ficios, entre otros, con excepción de aquellos sistemas independientes e instalados como tales, que puedan ser considerados en su conjunto como aparatos, por ejemplo, los sistemas auto- máticos de elevación de puertas, persianas, toldos, cierres comerciales, sistemas de regulación de climatización, redes privadas independientes para transmisión de datos exclusivamente y otros aparatos, que tienen requisitos específicos recogidos en las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Quedan excluidas también las instalaciones de redes comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios y la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones a los que se refiere el Reglamento de infraestructura común de telecomunicaciones (I.C.T.), aprobado por el R.D. 279/1999.
Igualmente están excluidos los sistemas de seguridad reglamentados por el Ministerio del In- terior y sistemas de protección contra incendios, reglamentados por el Ministerio de Fomento (NBE-CPI) y el Ministerio de Industria y Energía (RIPCI).
No obstante, a las instalaciones excluidas anteriormente, cuando formen parte de un sistema más complejo de automatización, gestión de la energía o seguridad de viviendas o edificios, se les aplicarán los requisitos de la presente instrucción además los requisitos específicos reglamentarios correspondientes.
2. Terminología
Sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad para viviendas y edifi- cios. Son aquellos sistemas centralizados o descentralizados, capaces de recoger información proveniente de unos entradas (sensores o mandos), procesarla y emitir ordenes a unos actua- dores o salidas, con el objeto de conseguir confort, gestión de la energía o la protección de personas animales y bienes.
Estos sistemas pueden tener la posibilidad de accesos a redes exteriores de comunicación, in- formación o servicios, como por ejemplo, red telefónica conmutada, servicios Internet, etcétera.
Nodo. Cada una de las unidades del sistema capaces de recibir y procesar información comu- nicando, cuando proceda con otras unidades o nodos, dentro del mismo sistema.
Actuador. Es el dispositivo encargado de realizar el control de algún elemento del sistema, como por ejemplo, electroválvulas (suministro de agua, gas, etc.), motores (persianas, puertas, etc.), sirenas de alarma, reguladores de luz, etcétera.
Dispositivo de entrada. Sensor, mando a distancia, teclado u otro dispositivo que envía información al nodo.
Los elementos definidos anteriormente pueden ser independientes o estar combinados en una o varias unidades distribuidas.
Sistemas centralizados. Sistema en el cual todos los componentes se unen a un nodo cen- tral que dispone de funciones de control y mando.
Sistema descentralizado. Sistema en que todos sus componentes comparten la misma lí- nea de comunicación, disponiendo cada uno de ellos de funciones de control y mando.
- 360 -

## Slide 362
ITC-BT-51: Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores ITC 51
3. Tipos de sistemas
Los sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad considerados en la presen- te instrucción, se clasifican en los siguientes grupos:
Sistemas que usan en todo o en parte señales que se acoplan y transmiten por la instala- ción eléctrica de baja tensión, tales como sistemas de corrientes portadoras.
Sistemas que usan en todo o en parte señales transmitidas por cables específicos para dicha función, tales como cables de pares trenzados, paralelo, coaxial, fibra óptica, etcétera.
Sistemas que usan señales radiadas, tales como ondas de infrarrojo, radiofrecuencia, ultra- sonidos, o sistemas que se conectan a la red de telecomunicaciones.
Un sistema domótico puede combinar varios de los sistemas anteriores, debiendo cumplir los requisitos aplicables en cada parte del sistema. La topología de la instalación puede ser de distintos tipos, tales como, anillo, árbol, bus o lineal, estrella o combinaciones de éstas.
4. Requisitos generales de la instalación
Todos los nodos, actuadores y dispositivos de entrada deben cumplir, una vez instalados, los requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética que le sean de aplicación, confor- me a lo establecido en la legislación nacional que desarrolla la Directiva de baja tensión (73/23/CEE) y la Directiva de compatibilidad electromagnética (89/336/CEE). En el caso de que estén incorporados en otros aparatos se atendrán, en lo que sea aplicable, a lo requisi- tos establecidos para el producto o productos en los que vayan a ser integrados.
Todos los nodos, actuadores y dispositivos de entrada que se instalen en el sistema, debe- rán incorporar instrucciones o referencias a las condiciones de instalación y uso que deban cumplirse para garantizar la seguridad y compatibilidad electromagnética de la instalación, como por ejemplo, tipos de cable a utilizar, aislamiento mínimo, apantallamientos, filtros y otras informaciones relevantes para realizar la instalación. En el caso de que no se requieran condiciones especiales de instalación, esta circunstancia deberá indicarse expresamente en las instrucciones.
Dichas instrucciones se incorporarán en el proyecto o memoria técnica de diseño, según lo establecido en la ITC-BT-04.
Toda instalación nueva, modificada o ampliada de un sistema de automatización, gestión de la energía y seguridad deberá realizarse conforme a lo establecido en la presente instrucción y lo especificado en las instrucciones del fabricante, anteriormente citadas.
En lo relativo a la compatibilidad electromagnética, las emisiones voluntarias de señal, con- ducidas o radiadas, producidas por las instalaciones domóticas para su funcionamiento, serán conformes a las normas armonizadas aplicables y, en ausencia de tales normas, las señales voluntarias emitidas en ningún caso superarán los niveles de inmunidad establecidos en las normas aplicables a los aparatos que se prevea puedan ser instalados en el entorno del siste- ma, según el ambiente electromagnético previsto.
Cuando el sistema domótico esté alimentado por muy baja tensión o la interconexión entre nodos y dispositivos de entrada este realizada en muy baja tensión, las instalaciones e inter- conexiones entre dichos elementos seguirán lo indicado en la ITC-BT-36.
Para el resto de los casos, se seguirán los requisitos de instalación aplicables a las tensiones ordinarias.
- 361 -

## Slide 363
Cap. VIII: Instalaciones en locales
ITC 51
- 362 -
5. Condiciones particulares de instalación
Además de las condiciones generales establecidas en el apartado anterior, se establecen los siguientes requisitos particulares.
  Requisitos para sistemas que usan señales que se acoplan y transmiten por la instalación eléctrica de baja tensión
Los nodos que inyectan en la instalación de baja tensión señales de 3 kHz hasta 148,5 kHz cumplirán lo establecido en la Norma UNE-EN 50 065-1 en lo relativo a compatibilidad electromagnética. Para el resto de frecuencias se aplicará la norma armonizada en vigor y en su defecto se aplicará lo establecido en el apartado 4.
  Requisitos para sistemas que usan señales transmitidas por cables específi- cos para dicha función
Sin perjuicio de los requisitos que los fabricantes de nodos, actuadores o dispositivos de entrada establezcan para la instalación, cuando el circuito que transmite la señal transcurra por la misma canalización que otro de baja tensión, el nivel de aislamiento de los cables del circuito de señal será equivalente a la de los cables del circuito de baja tensión adyacente, bien en un único o en varios aislamientos.
Los cables coaxiales y los pares trenzados usados en la instalación serán de características equivalentes a los cables de las Normas de la serie EN 61 196 y CEI 60 189-2.
  Requisitos para sistemas que usan señales radiadas
Adicionalmente, los emisores de los sistemas que usan señales de radiofrecuencia o señales de telecomunicación, deberán cumplir la legislación nacional vigente del cuadro nacional de atribución de frecuencias de ordenación de las telecomunicaciones.

## Slide 364: Capítulo
IX
Proyectos de aplicación del
Reglamento electrotécnico para baja tensión

## Slide 366
Según la ITC-BT-03 punto 3 se pueden clasificar por las siguientes categorías:
Categoría básica (IBTB).
Categoría especialista (IBTE).
Y las empresas instaladoras de categoría básica pueden realizar, mantener y reparar las insta- laciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en general, to- das las comprendidas en el ámbito del REBT que no se reserven a la categoría de especialista.
- 365 -
Indica el margen de aplicación de las prescripciones del REBT según las tensiones asignadas.
Solución:
Todas las prescripciones del presente reglamento son aplicables hasta tensiones nominales de 1 000 V en corriente alterna y 1 500 V en corriente continua según su artículo cuarto.
¿Cómo se denomina al aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas hacen que pueda considerarse equivalente a un doble aislamiento?
Solución:
Debemos buscar en las distintas definiciones de aislamientos de la ITC-BT-01, donde encon- tramos que la definición dada en la cuestión se corresponde con un aislamiento reforzado.
3. ¿Cuál es la clasificación existente para las empresas instaladoras en baja tensión?
¿Qué funciones pueden realizar las empresas instaladoras de la categoría inferior?
Solución:
ITC-BT-01
Terminología.
ITC-BT-03
Empresas instaladoras en baja tensión.
A
Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias

## Slide 367
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
Según la ITC-BT-05 en el apartado 4.1 serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las ins- talaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documen- tadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:
Instalaciones industriales que precisen proyecto con P . 100 kW.
Locales de pública concurrencia.
Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.
Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.
Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
Quirófanos y salas de intervención.
Instalaciones de alumbrado exterior con P . 5 kW.
- 366 -
4. ¿Qué instalaciones requieren de proyecto? Solución:
Todas las instalaciones nuevas que precisan de proyecto, y por tanto requieren de ingenieros, son las especificadas en el punto 3 de la ITC-BT-04, donde destacan, entre otras:
Las correspondientes a industria cuando su potencia prevista es superior a 20 000 W.
Las correspondientes a locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión con poten- cias previstas superiores a 10 000 W.
Las bombas de extracción o elevación de agua con potencia superior a 10 000 W.
Las viviendas unifamiliares de más de 50 000 W de previsión.
Los edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia y cuya potencia prevista sea superior a 100 000 W.
Los garajes que requieran ventilación forzada o de ventilación natural con más de cinco plazas.
Redes aéreas o subterráneas de distribución.
Potencias menores de las indicadas no precisan de proyecto, por lo que pueden ser realizadas por instaladores mediante la correspondiente memoria técnica de diseño.
Así mismo, requerirán de elaboración de proyecto:
Las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones que no requerían proyecto en su ejecu- ción inicial, que demanden potencias superiores a las necesarias para la realización del proyecto.
Las ampliaciones de proyectos que superen el 50 % de la potencia prevista del proyecto originario.
Ampliaciones de los tipos (b, c, g, i, j, l, m) y modificaciones de importancia de las instala- ciones señaladas en el punto 3.1 de la ITC-BT-04.
5. ¿Una fuente pública de 12 kW de potencia instalada requiere inspección inicial por un organismo de control autorizado? ¿Qué medidas de protección eléctrica se deberán emplear en la fuente?
Solución:
ITC-BT-04
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.
ITC-BT-05 | Verificaciones e inspecciones.
ITC-BT-31 | Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes.

## Slide 368
A: Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias
A
Según la ITC-BT-06 punto 3.9, condiciones generales para cruzamientos y paralelismos, se indica que para este tipo de cruzamientos la distancia mínima vertical, d, entre los conducto- res de ambas líneas en las condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a la indicada por la siguiente expresión:
d 2 1, 5 + U + L1 + L2
100
Siendo:
U la tensión nominal, en kV, de la línea de alta tensión.
L1 la longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de alta tensión.
L2 la longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de baja tensión.
d 2 1, 5 + U + L1 + L2 = 1, 5 + 20 + 55 + 35 = 2, 6 m
100 100
- 367 -
El caso indicado, una fuente de potencia 12 kW, vemos que no se encuentra dentro de ningu- na de las especificaciones descritas. No requiere inspección inicial.
El REBT, en la ITC-BT-31 punto 3 referido a fuentes, indica: las medidas de protección para los volúmenes 0 y 1; la obligatoriedad de instalar una conexión equipotencial suplementa- ria local en los dos volúmenes; la protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos (IP X8 para el volumen 0 e IP X5 para el volumen 1); y las características para cana- lizaciones haciendo referencia a la instrucción técnica complementaria para locales mojados.
6. En un cable perteneciente a una línea aérea de baja tensión cuya carga de rotura es de 350 daN, se ha realizado un empalme. ¿Cuál es la carga que debe soportar dicho empalme sin rotura ni deslizamiento del conductor?
Solución:
Según el punto 3.3 de la ITC-BT-06, los empalmes deben soportar el 90 % de su carga de rotura. No será admisible realizar empalmes por soldadura o por torsión directa de los con- ductores.
Por lo tanto, el empalme deberá soportar 350 • 0,9 5 315 daN.
7. Una línea de alta tensión de 20 000 V se cruza con otra de baja tensión de 400 V.
¿Cuál será la separación mínima de los conductores de ambas líneas en el lugar de cruzamiento?
Datos:
Los apoyos más cercanos de la línea de alta tensión al punto de cruce están a 55 m y 75 m respectivamente.
Los apoyos más cercanos de la línea de baja tensión al punto de cruce están a 35 m y 70 m respectivamente.
Solución:
ITC-BT-06
Redes aéreas para distribución en baja tensión.
ITC-BT-06
Redes aéreas para distribución en baja tensión.

## Slide 369
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
- 368 -
8. Se quiere dimensionar una línea de distribución aérea, a 900 m de altura, compues- ta por conductores desnudos. Sabiendo que los conductores serán sometidos, como máximo, a unas sobrecargas de manguitos de hielo de 900 gramos por metro lineal, determinad el diámetro mínimo del conductor en mm.
Solución:
Según la ITC-BT-06 punto 2.1 en los efectos de las sobrecargas motivadas por hielo, nos encontramos en la zona B, entre 500 y 100 m de altitud.
Para conductores desnudos, la sobrecarga del hielo se calcula con la expresión:
Sobrecarga 5 180 d
Siendo d el diámetro del conductor en mm.
Por tanto el diámetro mínimo de los conductores será:
sobrecarga 180
d = a
k2
= 25 mm
9. En una línea subterránea de distribución, en baja tensión, con conductores de aisla- miento de policloruro de vinilo, se desea calcular el factor de corrección F de la inten- sidad máxima admisible, debido a cables enterrados en un terreno cuya temperatura es de 42,5 ºC.
Solución:
Para determinar la sección de los conductores de una línea de distribución subterránea me- diante la intensidad máxima admisible de la instalación debemos tener en cuenta los factores de corrección indicados en la ITC-BT-07.
En este caso es necesario determinar el factor de corrección F debido a la temperatura del terreno; para ello, se nos presenta en el punto 3.1.2.2.1 una tabla de valores para distintas temperaturas del terreno. La temperatura a considerar no se encuentra en dicha tabla y se tiene que aplicar la formula:
F =
is - it is - 25
Siendo:
us la temperatura de servicio en ºC.
ut la temperatura del terreno en ºC.
Para determinar la temperatura de servicio debemos ir a la tabla 7.2 de la ITC-BT-07, donde se indica que para un aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) le corresponde una tempera- tura máxima de 70 ºC en servicio permanente.
Sabiendo la temperatura del terreno, 42,5 ºC, solo nos queda aplicar la fórmula para obtener el factor de corrección:
F =
is - 25
70 - 25
is - it =
70 - 42, 5 = 0, 7817
ITC-BT-06
Redes aéreas para distribución en baja tensión.
ITC-BT-07
Redes subterráneas para distribución en baja tensión.

## Slide 370
A: Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias
A
- 369 -
10. ¿Qué coeficiente de simultaneidad tomaremos para un edificio de 52 viviendas? Solución:
Para calcular el coeficiente de simultaneidad del edificio tenemos que ir al punto 3.1 de la ITC-BT-10, donde está la tabla 10.1 que presenta el coeficiente de simultaneidad en función del número de viviendas. Al excederse el número de viviendas de 21 debemos aplicar la fórmula:
Coeficiente de simultaneidad 5 15,3 1 (n 2 21) • 0,5 Siendo n el número de viviendas.
Coeficiente de simultaneidad 5 15,3 1 (52 2 21) • 0,5 5 30,8
11. ¿Cómo se denomina al esquema en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor en una parte del esquema en redes de distri- bución?
Solución:
Según la ITC-BT-08, los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de la red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la insta- lación receptora, por otro.
Con esto, buscamos en la ITC el esquema que cumpla con lo descrito en la cuestión viendo que los esquemas TN son los únicos que tienen distintas configuraciones con los conductores neutros y de protección. El esquema TN-C-S es el único que en una de las partes tiene com- binadas las funciones de neutro y protección en un solo conductor.
12. En las canalizaciones empotradas, ¿cómo podrán ser los tubos protectores? Solución:
Según la ITC-BT-21 punto 1.2.2, en las canalizaciones empotradas los tubos protectores podrán ser:
Rígidos.
Curvables.
Flexibles.
Y tendrán que cumplir las características mínimas que se describen en las tablas 21.3 y 21.4 de la citada ITC.
13. Indica cuántos puntos de utilización, como mínimo, se deberían usar en un salón comedor de forma rectangular de 7 3 7 metros con calefacción, aire acondicionado y receptor de TV:
Solución:
ITC-BT-10
Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
ITC-BT-08
Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica.
ITC-BT-21
Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales de protección.
ITC-BT-25
Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.

## Slide 371
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
Es recomendable que el corte automático de cables destinados a alimentar instalaciones temporales se realice mediante dispositivo diferencial, cuya corriente diferencial residual asignada no supere los 500 mA.
En el caso de circuitos de alumbrado, además de las luminarias de emergencia y las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A, deberán ser protegidos por un dispositivo diferen- cial cuya corriente asignada no supere los 30 mA (ITC-BT-34 punto 3.2).
- 370 -
Según la tabla 25.2 de la ITC-BT-25, se necesitan dos puntos de utilización para el circuito de calefacción y otros dos puntos para el circuito de aire acondicionado, ya que la superficie de la vivienda es mayor de 10 m2. Por la misma razón, además, se necesitan otros dos para los puntos de luz y un interruptor de 10 A por cada uno de estos puntos de luz. Finalmente, hay que disponer una base de 16 A por cada 6 m2 con un mínimo de tres bases, por lo que habrá como mínimo otros tres puntos de utilización adicionales.
Hay que tener en cuenta que si se prevé la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a efectos del número de puntos de utilización.
Se deberían usar como mínimo:
2 de calefacción 1 2 A/A 1 2 puntos de luz 1 2 interruptores 1 9 tomas de corriente
1 1 tv 5 18 puntos de utilización.
14. Razona si es correcta o incorrecta la siguiente afirmación: «En locales de pública concurrencia, el alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce un fallo del alumbrado general o cuando la ten- sión de este baje al menos del 80 % de su valor nominal».
Solución:
Según el punto 3.1 de la ITC-BT-28: «El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje al menos del 70 % de su valor nominal»
Por tanto, la afirmación es incorrecta, ya que indica que entre en funcionamiento más tarde de lo exigido por el REBT.
15. En las instalaciones eléctricas de máquinas de elevación, ¿cómo tienen que estar dimensionadas las canalizaciones en función de la caída de tensión generada en el arranque del motor?
Solución:
Según el punto 2 de la ITC-BT-32: «Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al equipo eléctrico de elevación o de accionamiento deberán estar dimensiona- das de manera que el arranque del motor no provoque una caída de tensión superior al 5 %».
16. ¿Qué protección diferencial deberán tener en instalaciones eléctricas temporales de un parque de atracciones los circuitos de alumbrado, las luminarias de emergencia y las tomas de corriente inferiores a 32 A?
Solución:
ITC-BT-28
Instalaciones en locales de pública concurrencia.
ITC-BT-32
Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte.
ITC-BT-34
Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands.

## Slide 372
A: Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias
A
17. En toda instalación de puesta a tierra: «la sección mínima de los conductores de protección de Cu no protegidos contra corrosión será de 25 mm2». Justifica la afirma- ción indicando si es cierta o falsa.
Solución:
La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 18.2 de la ITC-BT-18, y se cita en ella que la sección del conductor de protección está relacionada con el conductor de fase de la instalación, la cual puede ser inferior a 25 mm2.
En los casos en los cuales el conductor de protección no forme parte de la canalización de alimentación, será de cobre con una sección mínima de 2,5 mm2, si los conductores disponen de protección mecánica, o 4 mm2 si no disponen de dicha protección.
La afirmación es, por tanto, falsa.
La respuesta sería correcta si preguntaran por la sección mínima de conductores de tierra no protegidos contra la corrosión (siempre que la sección no sea inferior a la mínima exigida para los conductores de protección), según el punto 3.2 de la ITC-BT-18.
18. Calcula la distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización para un terreno de granito y gres muy alterados.
Dato: la intensidad de defecto a tierra para el lado de alta tensión, facilitada por la empresa suministradora, es de 500 A. Se utiliza una distribución tipo TT. El tiempo de eliminación del defecto en la instalación de alta tensión es menor o igual a 5 s.
Solución:
La distancia D se calcula siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-18 punto 11 aplicando la fórmula:
D = tId
2rU
Siendo:
r la resistividad del terreno; en este caso es de 600 m (tabla 18.3, ITC-BT-18).
Id la intensidad de defecto a tierra para alta tensión; en este caso, 500 A.
U son 1 200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de eliminación del defecto en la instalación de alta tensión sea menor o igual a 5 s.
Solo queda aplicar la fórmula dada para obtener D:
D = tId = 600 • 500 = 39, 78 m
2rU 2r • 1200
19. Se desea calcular la sección de los conductores en una instalación receptora mo- nofásica cuya potencia prevista es de 5 600 W. Sabemos que utiliza dos sistemas de ins- talación distintos: en la primera parte la instalación se realiza en bandeja sin perforar para pasar después a tubo en montaje superficial. Se utilizarán cables multiconducto- res de cobre con aislamiento de PVC. La caída de tensión máxima admisible es del 5 %.
- 371 -
ITC-BT-18
Instalaciones de puesta a tierra.
ITC-BT-18
Instalaciones de puesta a tierra.

## Slide 373
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
Para dicha intensidad prevista acudimos a la tabla de intensidades máximas admisibles (UNE 20 460-5-523:2 004, al estar más actualizada que la tabla 19.1 de la ITC-BT-19) y, según el tipo de instalación, seleccionamos la sección más desfavorable entre los dos tipos.
Caso 1: Cables multiconductores en bandeja sin perforar 2PVC. Corresponde al tipo C co- lumna 8. La intensidad máxima admisible inmediatamente superior a la prevista es de 31 A correspondiente con una sección de 4 mm2.
Caso 2: Cables multiconductores en tubo en montaje superficial 2PVC. Corresponde al tipo de instalación B2 columna 5. La intensidad máxima admisible inmediatamente superior a la prevista es de 32 A correspondiente con una sección de 6 mm2.
El caso más desfavorable es el segundo, por lo que asumimos la sección de 6 mm2; nos falta comprobar que la sección es la adecuada por caída de tensión máxima admisible:
S = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 5 600 • 25 = 2, 27 mm2
6U 11, 5 • 230
6 mm2 . 2,27 mm2, es decir, la sección de los conductores será de 6 mm2.
20. La línea de alimentación a un cuadro eléctrico que suministra energía a los siguien- tes receptores:
Motor trifásico M1: 20 kW, cosw 5 0,9.
Motor trifásico M2: 8 kW, cosw 5 0,8.
Lámparas de descarga 10 kW, cosw 5 0,9.
- 372 -
Dato: la longitud de la línea es de 25 m, los receptores son resistivos puros. Solución:
El circuito receptor utiliza dos tipos de instalaciones, por lo que se deberá calcular la sección para el caso más desfavorable de los dos:
S =
2pPL
6U
; I =
P
Ucosφ
Siendo:
I la intensidad prevista en la instalación (A).
L la longitud de la línea (m).
P la potencia prevista en la instalación (W).
U la tensión alimentación (V).
S la sección de la línea (mm2).
cosw el factor de potencia del circuito.
r la resistividad en V mm2
m
d máxima caída de tensión permitida (V).
hh = 0, 0215Ω
pCu a 70 ºC = p20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20
Calculamos primero la intensidad prevista para el circuito:
mm m
2
I =
P 5 600
U • cosφ 230 • 1
= = 24, 35A
ITC-BT-19
Instalaciones interiores o receptoras. (UNE 20 460-5-523:2 004).

## Slide 374
A: Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias
A
Cálculo de la potencia:
Según la ITC-BT-44 punto 3.1, para las lámparas de descarga la carga mínima en voltiampe- rios será de 1,8 veces la potencia de las lámparas. Por lo tanto, la potencia a considerar para el cálculo de la sección de la línea de alimentación será:
S 5 1,8P 5 18 000 VA
Potencia de las lámparas 5 Scosw 5 16 200 W
Según la ITC-BT-47 punto 3.2, cuando existen varios motores, estos deben estar dimensio- nados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás, es decir:
Potencia de los motores 5 1,25 PM1 1 PM2 5 33 000 W
La potencia a considerar para el cálculo de la sección de la línea de alimentación al cuadro eléctrico será la suma de las potencias de cálculo de los motores y del alumbrado.
PT 5 16 200 1 33 000 5 49 200 W
Cálculo del factor de potencia de la instalación:
Primero se calculan todas las potencias reactivas de los receptores a partir de sus potencias activas y sus factores de potencia:
Q 5 Ptan w
QM1 5 1,25 • 20 000 • tan (cos 0,9) 5 12 108,05 VAr
-1
QM2 5 8 000 • tan (cos 0,8) 5 6 000 VAr
-1
QL 5 1,8 • 10 000 • tan (cos 0,9) 5 8 717,79 VAr
-1
QT 5 QM1 + QM2 + QL 5 26 825,84 VAr
- 373 -
Sabiendo que tiene una alimentación trifásica de 400/230 V, una longitud de 25 m y que se usan conductores de cobre aislados con PVC 0,6/1 kV en tubo en montaje su- perficial, calcula la sección de los conductores y el diámetro de los tubos de la línea de alimentación al cuadro eléctrico.
Solución:
M1
M2
Cuadro Eléctrico
Figura A.1. Cuadro eléctrico y línea de alimentación.
ITC-BT-19 | Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales (UNE 20 460-5-523:2 004).
ITC-BT-21 | Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
ITC-BT-44 | Instalación de receptores. Receptores para alumbrado.
ITC-BT-47 | Instalación de receptores. Motores.

## Slide 375
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mí- nima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21 027 o UNE 21 150, y aptos para servicios móviles según el punto 5.3 de la ITC-BT-33.
- 374 -
El factor de potencia de la instalación se puede calcular a partir de la siguiente fórmula:
tanφt = Qt = 26 825, 84 = 0, 5452
Pt 49 200
coswt 5 cos(tan 0,545) 5 0,8779
-1
Cálculo de la sección por intensidad máxima admisible: Al ser la línea trifásica, su intensidad valdrá:
I = P = 49 200 = 80, 89A
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 8779
En la norma UNE 20 460-5-523:2 004 se puede ver que para una sección de 35 mm2 la intensidad máxima admisible es de 96 A (Fila B1, columna 5).
Cálculo de la sección por el criterio de caída de tensión.
Según la ITC-BT-19 punto 2.2.2 la máxima caída de tensión será del 3 % para instalaciones con receptores de alumbrado. Se puede calcular la sección según este criterio con la siguiente fórmula:
S = pPL
6U
Como los conductores están aislados con PVC, el valor de la resistividad del cobre se tomará a 70 ºC, que es la máxima temperatura que aguanta este aislante.
p70 = p20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215Ω
d es la máxima caída de tensión permitida, d 5 0,03 • 400 5 12V
U es la tensión de suministro, es decir 400 V.
mm m
2
S = pPL = 0, 0215 • 48 300 • 25 = 5, 40 mm2
6U 12 • 400
Al ser este valor inferior a la sección de 35 mm2 calculada mediante el criterio de intensidad máxima admisible, se elegirán para la línea de alimentación tres conductores de fase y un neutro unipolares de sección 35 mm2 y un conductor de protección de sección 16 mm2, se- gún la tabla 19.2 de la ITC-BT-19.
Para el cálculo del diámetro de los tubos se utiliza la tabla 21.2 de la ITC-BT-21, al ser la instalación en tubo de montaje superficial. Para conductores unipolares de 35 mm2 y cinco conductores el diámetro de los tubos debe ser 50 mm.
Conductor: RV-K 4 3 1 3 35 1 16TT
Tubo:[ext 5 50 mm
21. ¿Cuál será la tensión asignada mínima en acometidas e instalaciones exteriores en el caso de ser provisionales y temporales de obra?
Solución:
ITC-BT-33
Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras.

## Slide 376
A: Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias
A
- 375 -
22. En instalaciones de alumbrado de exterior, ¿se debe corregir el factor de potencia?
¿Cómo se corrige si, por ejemplo, queremos conectar 80 tubos de descarga de 20 W cuyo factor de potencia es 0,8?
Solución:
Según la ITC-BT-09 el factor de potencia de cada punto de luz deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,9.
Se considera la potencia aparente mínima 1,8 veces la potencia en vatios de los tubos:
S 5 1,8P • número de tubos 5 2 880 VA
P cálculo lámparas 5 S cosw 5 2 304 W
*Nota: La utilización del factor de multiplicación 1,8 para dimensionar la sección de los conductores es una forma de tener en cuenta las corrientes armónicas de arranque y des- equilibrio de fases, además de transportar la carga debida a los propios receptores. Pero para calcular la batería de condensadores que compense ese exceso de consumo se deben usar los datos reales para no realizar correcciones erróneas del factor de potencia.
Para compensar el factor de potencia de carácter inductivo se tienen que colocar baterías de condensadores en paralelo, que presentan un factor de potencia capacitivo.
Los 80 tubos de descarga se conectan en paralelo en una línea monofásica de 230 V; si quere- mos compensar el factor de potencia al mínimo permitido, tendremos que calcular la poten- cia reactiva que tendrá la instalación para un factor de potencia 0,9, y la diferencia entre la po- tencia reactiva actual y la deseada nos proporcionará la que deben aportar los condensadores.
Pcálc. lámp. 5 P1lamp • unidades 5 20 • 80 5 1 600W
Qdeseada 5 P tan w deseado 5 1 600 • tan(cos wdeseado) 5 1 600 • (cos 0,9) 5 774,91VAr
-1 -1
Qactual 5 P tan w actual 5 1 600 • tan(cos wactual)5 1 600 • (cos 0,8) 5 1 200VAr
-1 -1
Qcondensador 5 Qactual 2 Qdeseada 5 425,09VAr
Una vez calculada la potencia reactiva de carácter capacitivo necesaria basta con calcular la capacidad que debe tener la batería de condensadores.
C = Qcondensador = P • ^tanφactual - tanφdeseadoh U2 * U2 *
Donde:
C es la capacidad de la batería de condensadores en faradios.
U es la tensión en la instalación, 230 V.
v es la velocidad angular en radianes por segundo, v 5 2pf, siendo f la frecuencia en Hz, en España 50Hz.
C = P • ^tanφactual - tanφdeseadoh = 1600 • 0, 2656 = 25, 57µF
U2 * 2302 • 2 • u • 50
Si el régimen de carga de los receptores fuera variable, sería necesario instalar un sistema de
compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga.
23. Se desea instalar una centralización de 15 contadores en un edificio destinado a viviendas. ¿Qué requisitos debe reunir?
Solución:
ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.
ITC-BT-16
Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación.

## Slide 377
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión re- sidual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar posibles daños a los equipos (punto 2.1 ITC-BT-23).
Para saber qué categoría tiene un equipo y materiales de una instalación trifásica de 400/690 V que soporta una tensión a impulsos de 7 kV, debemos ir a la tabla 23.1 de la ITC-BT-23 y observar que la única categoría que soporta 7 kV es la categoría IV.
La categoría IV se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución. Por ejemplo, los contadores de energía (punto 2.2 ITC-BT-23).
- 376 -
Según la ITC-BT-16 punto 2.2, en caso de instalar un número de contadores superior a 16 es obligatorio la ubicación en un local acondicionado para tal efecto. En este caso, en que el número es inferior a 16, se permite realizar la centralización también en un armario que debe reunir los requisitos indicados en el punto 2.2.2 de la ITC indicada.
Dicha instrucción, en el punto 4, resalta que será la empresa suministradora, junto con la propiedad, la que elegirá entre las soluciones propuestas en busca de homogeneizar estas ins- talaciones. En caso de discrepancia resolverá el organismo competente de la Administración.
24. Indica la tensión asignada mínima en instalaciones receptoras para:
Conductores aislados bajo tubos protectores.
Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.
Conductores aislados bajo canales protectores. Solución:
Para responder, debemos acudir a distintos puntos de la ITC-BT-20.
Conductores aislados bajo tubos protectores. 450/750 V (punto 2.2.1).
Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 0,6/1 kV (punto 2.2.2).
Conductores aislados bajo canales protectores. 450/750 V o 300/500 V para protecciones superiores e inferiores a IP 4X respectivamente (punto 2.2.7).
25. ¿Cuáles son las causas que pueden desencadenar sobreintensidades en un circuito? Solución:
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por sobrecargas debidas a los aparatos de uti- lización o defectos de aislamiento de gran impedancia, cortocircuitos y descargas eléctricas atmosféricas (punto 1.1. ITC-BT-22).
26. ¿Qué es una categoría de sobretensión? Indica qué categoría tiene un equipo y ma- teriales que forman una instalación eléctrica trifásica de 400/690 V que soporta una tensión a impulsos de 7 kV.
Solución:
ITC-BT-20
Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
ITC-BT-22
Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.
ITC-BT-23
Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.

## Slide 378
A: Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias
A
- 377 -
27. ¿Qué grado de protección debe garantizarse en las uniones del cable o tubo en la caja de conexiones de una bañera?
Solución:
La respuesta la encontramos en los requisitos particulares para instalaciones en bañeras de hidromasaje, cabinas de ducha con circuitos eléctricos y aparatos analógicos: punto 3 de la ITC-BT-27. Se indica que se deben garantizar, junto con su unión a los cables o tubos de la instalación eléctrica, un grado de protección mínimo IP X5.
No se admiten empalmes de los cables y canalizaciones que discurran por los volúmenes determinados por dichas superficies, salvo si estos se realizan con cajas que cumplan el requi- sito anterior. Los equipos eléctricos son de baja tensión o de muy baja tensión de seguridad.
28. Cuando se indica que en un emplazamiento nos encontramos en una zona 20, ¿a qué se refiere? ¿Influye el emplazamiento en la selección de equipos eléctricos?
Solución:
Según el punto 4.1.2 de la ITC-BT-29 nos encontramos en una zona de emplazamiento clase II. Cuando se indica zona 20, nos encontramos en emplazamientos en el que la atmósfera ex- plosiva en forma de nube de polvo inflamable en el aire está presente de forma permanente, o por un espacio de tiempo prolongado o frecuente.
Los emplazamientos en los que hay capas de polvo pero no hay nubes de forma continua durante largos períodos de tiempo no entran en este concepto.
Por último, sí influye en la selección de equipos eléctricos; tanto es así, que existe un procedi- miento para la selección de equipos donde se deben indicar las características de las sustan- cias implicadas en el proceso, la clasificación del emplazamiento, la selección de la categoría del equipo en función de dicho emplazamiento, según la tabla 29.2 de la ITC-BT-29, y la instalación del equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Para una zona 20 le corresponde una categoría 1.
29. ¿Qué se considera como una instalación a tensión especial? Solución:
Según la ITC-BT-37, en su único punto, las instalaciones a tensiones especiales son aquellas en las que las tensiones nominales son superiores a 500 V de valor eficaz en corriente alterna o 750 V de valor medio aritmético en corriente continua, dentro del campo de aplicación del REBT.
30. ¿Cómo se realiza el suministro eléctrico en quirófanos? Solución:
ITC-BT-27
Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha.
ITC-BT-29
Prescripciones particulares para instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión.
ITC-BT-37
Instalaciones a tensiones especiales.
ITC-BT-38
Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quiró- fanos y salas de intervención.

## Slide 379
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
Según el punto 3.3. de la ITC-BT-45 las personas que utilicen estos aparatos recibirán las consignas apropiadas para:
Hacer inaccesibles las partes bajo tensión de los porta-electrodos cuando no sean utilizados.
Evitar que los porta-electrodos entren en contacto con objetos metálicos.
Unir al conductor de retorno del circuito de soldadura las piezas metálicas que se encuen- tren en su proximidad inmediata.
- 378 -
Es obligatorio el empleo de transformadores de aislamiento o de separación de circuitos, como mínimo uno por cada quirófano o sala de intervención, para aumentar la fiabilidad de la alimentación eléctrica a aquellos equipos en los que una interrupción del suministro puede poner en peligro, directa o indirectamente, al paciente o al personal implicado y para limitar las corrientes de fuga que puedan producirse (punto 2.1.3 de la ITC-BT-38).
El transformador de aislamiento y el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento cum- plirán la norma UNE 20 614.
Además del suministro complementario de reserva será obligatorio disponer de un suministro especial complementario, según lo establecido en la ITC-BT-28; por ejemplo, baterías, para hacer frente a las necesidades de la lámpara de quirófano o sala de intervención y equipos de asistencia vital, debiendo entrar en servicio automáticamente en menos de 0,5 s y con una autonomía no inferior a 2 h (punto 2.2 ITC-BT-38).
31. ¿Cuándo se puede realizar la conexión de un generador asíncrono a la red? ¿Qué caída de tensión puede producirse en la conexión?
Solución:
La conexión de un generador asíncrono a la red no se realiza hasta que, accionado por la turbina o el motor, este haya adquirido una velocidad entre el 90 % y 100 % de la velocidad de sincronismo.
La caída de tensión que puede producirse en la conexión de los generadores no será superior al 3 % de la tensión asignada de la red. En caso de generadores eólicos, el límite de la caída de tensión será del 2 % de la tensión asignada durante un segundo, y la frecuencia de conexiones será como máximo de 3 por minuto (punto 4.3.2.1. de la ITC-BT-40).
32. ¿De qué manera se puede realizar la compensación del factor de potencia? Solución:
Se podrá hacer de dos maneras:
Por cada receptor o grupo de receptores que funcionen simultáneamente y se conecten por medio de un solo interruptor. En este caso, el interruptor debe cortar la alimentación simultáneamente al receptor o grupo de receptores y al condensador.
Para la totalidad de la instalación. En este caso, la instalación de compensación ha de estar dispuesta para que, de forma automática, asegure que la variación del factor de potencia no sea mayor de un ± 10 % del valor medio obtenido durante un prolongado periodo de funcionamiento (punto 2.7 de la ITC-BT-40).
33. Las personas que utilicen aparatos para soldadura eléctrica por arco, ¿qué consig- nas deberán recibir?
Solución:
ITC-BT-40
Instalaciones generadoras de baja tensión.
ITC-BT-43
Instalaciones de receptores. Prescripciones Generales.
ITC-BT-45
Instalación de receptores. Aparatos de caldeo.

## Slide 380
A: Cuestionario de aplicación de instrucciones técnicas complementarias
A
Según la ITC-BT-49 punto 2.3, los cables serán de cobre con una sección mínima de 2,5 mm2.
Según el punto 2.2, los cables se podrán colocar en tubos, canales o bien conducidos dentro de un canal realizado durante la construcción.
Los cables a instalar dentro del mueble, y hasta su conexión con la instalación interior del local o vivienda, serán flexibles y aislados con goma, con policloruro de vinilo o equivalentes (como mínimo al tipo H05RR-F o al tipo H05VV-F, respectivamente).
- 379 -
34. ¿Cómo se realiza la colocación de cables calefactores en el suelo? Solución:
Según la ITC-BT-46 punto 4.1, seguirán el siguiente proceso de colocación: Podrá existir una primera capa de hormigón (esta podrá ser del tipo aislante).
Una segunda capa de hormigón de tipo no aislante de espesor mínimo 30 mm, donde se empotrarán los cables calefactores.
El fraguado del hormigón no podrá acelerarse con el elemento calefactor, aunque sí su secado.
Además del material aislante que se instale sobre el forjado, deberá colocarse, en todo el perímetro del local, un zócalo aislante de espesor igual o superior a 1 cm, con una altura igual a la capa de mortero u hormigón en la que esté embebido el elemento calefactor.
En caso de humedad o peligro de condensación, el material aislante deberá ir provisto de una barrera contra humedad o una barrera anti-vapor respectivamente.
El contorno de los cables estará situado a una distancia mínima de 0,2 m de todas las paredes exteriores del local.
35. En partes combustibles de un edificio, ¿qué separación mínima debe tener un trans- formador en instalación fija de 9 000 VA con respecto a las pantallas incombustibles?
¿Y en el caso de un transformador de 2 500 VA con limitador de temperatura apropiado?
Solución:
Según la ITC-BT-48 punto 2.1, los transformadores de instalación fija no se montarán direc- tamente sobre partes combustibles de un edificio. Y se utilizarán como elemento de separa- ción pantallas incombustibles.
La separación entre el transformador y la pantalla será de 1 cm para potencias aparentes menores o iguales a 3 000 VA aumentando proporcionalmente la distancia con respecto a la potencia. Para 9 000 VA la distancia será 3 cm.
En el caso de un transformador de 2 500 VA con limitador de temperatura no será necesaria la utilización de pantalla. Se puede colocar directamente sobre partes combustibles.
36. En muebles que no son destinados a instalarse en cuartos de baño, ¿qué caracterís- ticas deben cumplir los conductores si hay bases de toma de corriente?
Solución:
ITC-BT-46
Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas.
ITC-BT-48
Instalaciones de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificado- res. Condensadores.
ITC-BT-49
Instalaciones eléctricas en muebles.

## Slide 381
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
A
- 380 -
Los cables deben estar protegidos con dispositivos antitracción en los puntos de penetración de los aparatos y próximos a conexiones, y estarán fijados a las paredes de los muebles y extremos de los vanos existentes (punto 2.4 de la ITC-BT-49).
Las conexiones se realizan mediante tomas de corriente o bornes situadas en cajas, con grado de protección mínimo de IP 3X, protegidas contra daño mecánico y cuya tapa solo pueda ser abierta con una llave o útil (punto 2.5 de la ITC-BT-49).
37. Para domotizar una vivienda se han utilizado corrientes portadoras, ¿en qué se basa su funcionamiento?
Solución:
Según la ITC-BT-51 punto 3, las corrientes portadoras se basan en sistemas que usan en todo o en parte señales que se acoplan y transmiten por la instalación eléctrica de baja tensión.
ITC-BT-51
Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

## Slide 382
B
Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
Índice
1. Descripción del proyecto ................................................................................................. 382
2. Datos generales de la instalación .................................................................................. 382
3. Previsión de cargas ............................................................................................................ 384
3.1 Previsión de carga de las viviendas ....................................................................................................... 384
3.2 Previsión de carga de los garajes ........................................................................................................... 386
3.3 Previsión de carga del local comercial ................................................................................................. 386
3.4 Previsión de carga de usos generales.................................................................................................... 386
4. Determinación de las secciones de los conductores, diámetro de los tubos y elementos de protección ................................................................................................. 387 4.1 Acometidas ................................................................................................................................................ 389
4.2 Caja general de protección ..................................................................................................................... 391
4.3 Línea general de alimentación ............................................................................................................... 391
4.4 Interruptor general de maniobra........................................................................................................... 392
4.5 Derivaciones individuales ....................................................................................................................... 392
4.6 Cálculo de los fusibles de seguridad frente a sobrecargas y cortocircuitos ................................ 394 4.7 Instalaciones de interior ......................................................................................................................... 397 4.8 Puesta a tierra ........................................................................................................................................... 404
Esquemas unifilares .......................................................................................................... 405

## Slide 383
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
Tabla B.2. Datos del terreno y distribución de dimensiones en las viviendas.
2. Datos generales de la instalación
Los contadores se encuentran centralizados en un lugar.
Toda la instalación, excepto la acometida, utilizará cables de cobre multiconductores en el interior de tubos empotrados en obra.
La acometida será subterránea con conductores de aluminio, unipolares con aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC. Profundidad 0,80 m y longitud de 9 m. Intensidad de cortocircuito de 10 kA y tiempo de actuación de las protecciones de 0,3 s.
Línea general de alimentación: 11 m, aislamiento de polietileno reticulado.
Derivaciones individuales: distintas longitudes dependiendo de la agrupación de cargas. En este caso:
- 382 -
1. Descripción del proyecto
Se desea calcular la instalación eléctrica de un edificio de tres alturas.
Planta baja. Dividida en cuatro secciones: un recibidor que da acceso al edificio, a las esca- leras y al ascensor; un garaje de cuatro plazas; una sección destinada a seis trasteros; y un local comercial cuyo acceso es directo desde la calle.
Planta primera y segunda. Dos viviendas por planta cuyos accesos están habilitados por un rellano distribuidor accesible desde las escaleras o ascensor.
Planta tercera. Dos viviendas y un tendedero comunitario que da acceso al tejado. Habili- tados por un rellano distribuidor.
Planta | Uso | Superficie
Baja | Recibidor, pasillos y cuarto de máquinas Garajes Trasteros Local | 76 m2 45 m2 12 m2 130 m2
Primera | Distribuidor Vivienda 1 Vivienda 2 | 4 m2 110 m2 127 m2
Segunda | Distribuidor Vivienda 3 Vivienda 4 | 4 m2 127 m2 110 m2
Tercera | Distribuidor Tendedero Vivienda 5 Vivienda 6 | 4 m2 35 m2 73 m2 68 m2
Tabla B.1. Distribución de uso y dimensiones del edificio.
Datos del terreno | Vivienda 4 | Vivienda 5
 | Acceso | Acceso
Temperatura del terreno 30 ºC Resistividad del terreno 1,20 km/W Naturaleza del terreno: caliza blanda (200 m) | Vestíbulo (5 m2) Salón (24 m2) Dormitorio 1 (18 m2) Dormitorio 2 (12 m2) Dormitorio 3 (18 m2) Cocina (23 m2) | Vestíbulo (3 m2) Salón (23 m2) Dormitorio 1 (15 m2) Dormitorio 2 (15 m2) Cocina (12 m2) Baño (5 m2)
 | Baño (10 m2) | Se prevé aire acondicionado
 | Vivienda 1 5 Vivienda 2 5 Vivienda 3: se prevén con aire acondicionado. | 

## Slide 384
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
- 383 -
Tabla B.3. Líneas generales de alimentación y derivaciones.
Instalaciones de interior: longitudes menores de las permitidas para las secciones mínimas según REBT en viviendas. Instalaciones de uso general, distancias: 10,15 y 30 m para má- quinas, alumbrado, alumbrado emergencias, y 15 m para garajes. No sabemos la utilización que se le dará al local comercial, al quedar únicamente dentro de este proyecto el dimen- sionamiento de su derivación individual hasta el cuadro secundario del local comercial.
Solución
Resumen de ITC necesarias:
Derivación individual | L (m) | Derivación individual | L (m) | Derivación individual | L (m) | Derivación individual | L (m)
Vivienda 1 | 8 | Vivienda 3 | 12 | Vivienda 5 | 16 | Garajes | 12
Vivienda 2 | 8 | Vivienda 4 | 12 | Vivienda 6 | 16 | Local comercial | 6
 |  |  |  |  |  | Usos generales | 6
ITC-BT | Uso
25 | Previsión de demanda por circuito según los puntos mínimos de utilización por estancia de la vivienda. Tablas utilizadas: 25.1 y 25.2 y protecciones
10 | Previsión de cargas para suministros en baja tensión. Tablas utilizadas: 10.1
44 | Condiciones de instalación de los receptores de alumbrado
28 | Iluminación general y de emergencia
47 | Dimensionado de la potencia de un solo motor
12 | Instalaciones de enlace. Esquema
11 | Acometidas. Caídas de tensión
14 | Línea general de alimentación. Caídas de tensión
15 | Derivaciones individuales. Caídas de tensión
19 | Instalaciones de interiores. Caídas de tensión
07 | Redes subterráneas para distribución en baja tensión
21 | Tubos y canales protectores
13 | Caja general de protección
16 | Interruptor general de maniobra
22 | Protección contra sobreintensidades. Instalaciones de interior o receptoras
17 | Interruptor de control de potencia
24 | Protección contra contactos directos e indirectos
18 | Instalaciones de puesta a tierra
26 | Instalaciones de interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación
Tabla B.4. ITC aplicadas en el proyecto.

## Slide 385
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
Tabla B.5. Receptores mínimos (ITC-BT-25, tabla 25.2) y receptores seleccionados para la instalación bajo el criterio de la experiencia. Dicho criterio se basa en la solicitud habitual de los clientes de requerir en determinadas ubicaciones de las casas más puntos de luz o tomas de las mínimas recomendadas por el REBT.
- 384 -
3. Previsión de cargas
Para poder dimensionar las instalaciones eléctricas debemos realizar una previsión del con- sumo eléctrico del edificio.
3.1 Previsión de carga de las viviendas
El edificio dispone de seis viviendas. Calcularemos la demanda pormenorizada de las dos viviendas detalladas por estancias, e indicaremos directamente la previsión de las restantes viviendas al no saber su distribución.
El REBT en la ITC-BT-25 indica los circuitos mínimos que debe tener una vivienda en función de los receptores previstos. En nuestro caso:
C1: para puntos de luz; C2: para tomas de corriente de uso general y frigoríficos; C3: vitroce- rámica y horno; C4: lavadora, lavavajillas y termo; C5: tomas de corriente en baños y cocina; C9: aire acondicionado.
Aparte de los circuitos indicados, se disponen de circuitos duplicados para repartir los recep- tores cuando su número excede el máximo permitido para la sección mínima del conductor según la ITC-BT-25. En este ejemplo no será necesario utilizarlos.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  |  | 
Estancia | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C9
Vivienda 4 totales | 15 | 16 | 1 | 3 | 4 | 
Acceso | 1/1 |  |  |  |  | 
Vestíbulo | 1/1 | 1/1 |  |  |  | 
Salón | 2/3 | 4/4 |  |  |  | 
Dormitorio 1 | 2/2 | 3/3 |  |  |  | 
Dormitorio 2 | 2/2 | 2/3 |  |  |  | 
Dormitorio 3 | 2/2 | 3/3 |  |  |  | 
Cocina | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 
Baño | 2/2 |  |  |  | 1/1 | 
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  |  | 
Estancia | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C9
Vivienda 5 totales | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4
Acceso | 1/1 |  |  |  |  | 
Vestíbulo | 1/1 | 1/1 |  |  |  | 
Salón | 2/3 | 4/4 |  |  |  | 2/2
Dormitorio 1 | 2/2 | 3/3 |  |  |  | 1/1
Dormitorio 2 | 2/2 | 3/3 |  |  |  | 1/1
Cocina | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 
Baño | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 

## Slide 386
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
- 385 -
Una vez determinado el número de receptores podemos calcular la potencia demanda por cada circuito aplicando las expresiones: I 5 nIaFsFu  P 5 nPaFsFu
La segunda expresión se deduce de la primera, ya que P = UIcosw. La tensión U es 230 V para todos los receptores, y el cosw se considera la unidad en el caso de instalaciones en el interior de viviendas, siguiendo el procedimiento en el que se basa el REBT para el cálculo de los datos de las tablas de la instrucción técnica correspondiente (ITC-BT-25).
I = U P
cosφ
Siendo:
n el número de receptores.
Ia la intensidad prevista por receptor (A).
Fs el factor de simultaneidad.
Fu el factor de utilización.
U la tensión alimentación receptor (V).
Pa la potencia prevista por toma (W).
I la intensidad de corriente prevista en cada circuito (A).
P la potencia prevista en cada circuito (W).
cosw el factor de potencia del circuito.
Cx | n | Pa (W) | Fs | Fu | P (W) | U (V) | cosw | I (A)
Vivienda 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
C1 | 15 | 200 | 0,75 | 0,5 | 1 125 | 230 | 1 | 4,89
C2 | 16 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 2 760 | 230 | 1 | 12
C3 | 1 | 5 400 | 0,5 | 0,75 | 2 025 | 230 | 1 | 8,80
C4 | 3 | 3 450 | 0,66 | 0,75 | 5 123,25 | 230 | 1 | 7,42*
C5 | 4 | 3 450 | 0,4 | 0,5 | 2 760 | 230 | 1 | 12
Potencia prevista vivienda 4 513 793,25W * Según la nota (8) de la tabla 25.1 (ITC-BT-25) se pueden alimentar en circuitos independientes protegidos por interruptores automáticos de 16A,7,42 A. |  |  |  |  |  |  |  | 
Vivienda 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
C1 | 12 | 200 | 0,75 | 0,5 | 900 | 230 | 1 | 3,91
C2 | 13 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 2 242,5 | 230 | 1 | 9,75
C3 | 1 | 5 400 | 0,5 | 0,75 | 2 025 | 230 | 1 | 8,80
C4 | 3 | 3 450 | 0,66 | 0,75 | 5 123,25 | 230 | 1 | 7,42*
C5 | 4 | 3 450 | 0,4 | 0,5 | 2 760 | 230 | 1 | 12
C9 | 4 | - | - | - | 1 300,5 750** | 230 | 1 | 5,65
Potencia prevista vivienda 5 5 14 350,75W ** Según la nota (2) de la tabla 25.1 (ITC-BT-25) la potencia máxima por circuito C9 será de 5 750 W. Seleccionamos un MULTI SPLIT 431 (de cuatro unidades interiores y una exterior) cuyo consumo nominal sea aproximadamente 1 300 W. |  |  |  |  |  |  |  | 
Tabla B.6. Potencias previstas en las viviendas 4 y 5.

## Slide 387
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
= 5, 4 • ^14 490 + 14 490 + 5 750 + 9 200 • 3h = 56 097W . 56, 1kW
6
  Previsión de carga de los garajes
Según la ITC-BT-10 punto 3.4, se calcula considerando un mínimo de 10 W/m2 y planta para garajes de ventilación natural, y es este nuestro caso al encontrase por encima del nivel del suelo, con un mínimo de 3 450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
Pgarajes 5 coeficiente de simultaneidad • 10 • m de superficie destinada
2
Pgarajes 5 1 • 10 • 45 5 450 , 3 450 W  Pgarajes 5 3 450 W
  Previsión de carga del local comercial
Según la ITC-BT-10, punto 3.3, se calcula considerando un mínimo de 100 W/m2 con un mínimo de 3 450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
Plocal 5 coeficiente de simultaneidad • 100 • m de superficie destinada
2
Plocal 5 1 • 100 • 130 5 13 000 W . 3 450 W  Plocal 5 13 000 W
  Previsión de carga de usos generales
En este punto entran todos los servicios comentados. En nuestro caso: ascensor, alumbrado de portal, escalera y usos comunes (trasteros y tendedero).
    Ascensor
Para un edificio de dimensiones reducidas es más que suficiente uno de capacidad máxima 400 kg. El Ministerio de Fomento ofrece unas tablas de previsión de carga para ascensores NTE ITA, la cual indica que para un ascensor de nuestras condiciones el consumo del motor es 4 500 W y además hay que utilizar un factor multiplicativo del 130 % según ITC-BT-47 punto 6.
Pascensor 5 4 500 • 1,3 5 5 850 W
    Alumbrado de portal, escalera, usos comunes (trasteros y tendedero)
En el caso de alumbrado de uso general, al desconocer la distribución pormenorizada del edi- ficio, se recomienda por la guía técnica de aplicación de la ITC-BT-10 estimar una potencia de 15 W/m2 si las lámparas son incandescentes, y de 8 W/m2 si son fluorescentes. Para el alumbra- do de la caja de escalera, 7 W/m2 para lámparas incandescentes y 4 W/m2 para fluorescencia.
- 386 -
Al no disponer de la distribución del resto de viviendas, debemos atribuir una potencia según las consideraciones de la ITC-BT-10. La previsión de potencia en viviendas con grado de electri- ficación básica no será inferior a 5 750 W. En el caso de grado de electrificación elevada no será inferior a 9 200 W. En la ITC-BT-25 se indica qué circuitos requiere una vivienda de electrifica- ción elevada; siendo uno de ellos el circuito destinado a la instalación de aire acondicionado.
Por tanto, todas las viviendas del edificio, excepto la vivienda 6, son de electrificación elevada.
Solo queda calcular la demanda conjunta de todas las viviendas aplicando el coeficiente de simultaneidad de la tabla 10.1, ITC-BT-10. Teniendo en cuenta la potencia por vivienda, será la máxima permitida por el Interruptor General Magnetotérmico en cada caso.
P
número de viviendas
total viviendas
= coeficiente simultaneidad • / potencias =

## Slide 388
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
Fusible de seguridad
Contador.
Derivación individual. Suministra energía al usuario partiendo de la LGA.
Caja para ICP. Interruptor de control de potencia.
Dispositivos generales de mando y protección.
Instalación de interior.
- 387 -
Además, si se utilizan lámparas fluorescentes se aplicará un factor multiplicativo del 180 % según la ITC-BT-44.
En nuestro caso la superficie de zonas comunes es de 135 m2.
S 5 76 1 12 1 (4 • 3) 1 35 5 135 m2  P 5 1,8 • 8 • 135 5 1 944 W
alumbrado
También debemos considerar en este tipo de instalaciones los sistemas de prevención de acci- dentes, así al igual que en locales de pública concurrencia, ITC-BT-28 punto 3.3.1, se instalará alumbrado de emergencia en toda la escalera de evacuación de edificios para uso de viviendas.
Consideraremos la instalación de 15 puntos para alumbrado de emergencia, próximos a es- caleras, accesos de uso general, salidas del edificio, garaje y cuadros eléctricos. Se utilizarán lámparas compactas autónomas de fluorescencia de duración mínima de una hora, según norma UNE-EN-60 598.
Pemergencia 5 15 • 11,5 5 172,5 W
Ptotal demanda 5 56 097 1 3 450 1 13 000 1 5 850 1 1 944 1 172,5 5 80 515 W
4. Determinación de las secciones de los conductores, diámetro de
los tubos y elementos de protección
Para poder determinar las secciones de toda instalación necesitamos saber las distintas partes que la componen y cumplir las restricciones que el REBT impone de obligado cumplimiento.
1. RED DE DISTRIBUCIÓN
L=9 m
2. ACOMETIDA
3. CGP
L=11 m
4. LGA
5. IGM
6. F. DE SEGURIDAD
7. CONTADOR
8. DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Figura B.1. Esquema del tipo de instalación utilizada. (ITC-BT-12 punto 2.2.2).
Wh
Wh
Wh
9
10
11. I. INTERIOR
Red de distribución.
Acometida. Alimenta a la caja general de protección desde la red de distribución.
Caja general de protección.
Línea general de alimentación. Une la caja general de protección con la centralización de contadores.
Interruptor general de maniobra.

## Slide 389
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
- 388 -
Para calcular la sección de los conductores se utilizarán distintos métodos tomándose siem- pre el valor más restrictivo.
El REBT nos indica las caídas de tensión permitidas para este tipo de instalación con contado- res totalmente concentrados en un mismo punto, como se puede ver en la figura B.2.
Figura B.2. Esquema de las caídas de tensiones máximas admisibles en instalaciones de enlace: a) con concentración de contadores en el mismo punto; b) Concentración en más de un lugar.

## Slide 390
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
- 389 -
4.1 Acometida
La acometida será subterránea con conductores de aluminio, unipolares con aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC de tensión asignada 0,6/1 kV, y se escoge según la tabla 7.4 de la ITC-BT-07.
En la ITC-BT-11 se explica que para el cálculo de la sección se tendrá en cuenta:
Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10.
Tensión de suministro.
Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor.
La caída de tensión máxima admisible.
La caída de tensión según la ITC-BT-11 será la impuesta por la compañía distribuidora. La caja general de protección, CGP, tiene que estar dentro de los límites establecidos de caída de tensión, ±7 %. Es decir, la caída de tensión en la línea general de alimentación, 0,5 %, más la caída de tensión de la derivación individual, 1 %, más la caída máxima en instalaciones de interior, 5 %, da un total de 6,5 %, lo que implica que la caída de tensión de la acometida impuesta por la compañía suministradora no excede en más de 0,5 % el límite máximo del 7 %, como se indica en la figura B.2.
La temperatura máxima en servicio permanente para aislamiento de XLPE es de 90 ºC según la tabla 7.2 de la ITC-BT-07.
Datos del terreno:
Temperatura del terreno, 30 ºC; profundidad de la instalación, 0,80 m; resistividad del te- rreno, 1,20 km/W; terna de cables unipolares en contacto mutuo.
Factor de corrección para la temperatura del terreno: 0,96 (Tabla 7.6 ITC-BT-7).
Factor de corrección para profundidad de la instalación: 0,90 (Tabla 7.9 ITC-BT-7).
Factor de corrección para resistividad del terreno: 0,93 (Tabla 7.7 ITC-BT-07).
Factor de corrección para una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo: 0,8 (Punto 3.1.3 de la ITC-BT-07).
4.1.1 Cálculo de la sección del conductor por intensidad máxima admisible y caída de tensión
Tomaremos las ecuaciones siguientes:
I =
P
3 Ucosφ
σSU
; TV^%h = PL 2 • 100
Siendo:
I la intensidad prevista en la instalación (A).
U la tensión alimentación (V).
L la longitud de la línea (m).
cosw el factor de potencia del circuito.
P la potencia prevista en la instalación (W).
S la sección de la línea (mm2).
s
mm2
la conductividad en ( Ω-1 m ).

## Slide 391
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
*Nota: Para el conjunto de toda la instalación consideramos un factor de potencia de 0,85, ya que el edificio consta de local comercial e instalaciones de uso general donde los receptores no son resistivos puros.
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 85
I = P = 80 513, 5 = 136, 72A
max
Según la tabla 7.4 de la ITC-BT-07 para una I , I le corresponde una sección de 35 mm2.
Falta comprobar que la sección es válida considerando los factores de corrección:
I , Imax • Factores de corrección  136,72 , 150 • 0,96 • 0,90 • 0,8  NO
p90 = p20 ^1 + aTT h = 0, 0286 • ^1 + 0, 0044 • ^90 - 20hh = 0, 0374Ω
mm m
2
mm2
v90 = 26, 67Ω-1 m
PL
vSU2 26, 67 • 70 • 4002
TU^%h =
• 100 = 80 513, 5 • 9 • 100 = 0, 2425%  Sección correcta
Tenemos que aumentar la sección hasta que se cumpla la relación:
I , Imax • Factores de corrección  136,72 , 220 • 0,96 • 0,90 • 0,8  SÍ
La sección de los conductores activos será de 70 mm2.
El conductor neutro será como mínimo de 35 mm2 (según tabla 7.1 de ITC-BT-7)
Comprobamos que su caída de tensión es menor del 0,5 %, para lo que necesitamos saber la conductividad del aluminio a 90 ºC. Sabiendo que la resistividad del aluminio a 20 ºC es de 0,0286 mm2/m y que el coeficiente de temperatura del aluminio a 20 ºC es a 5 0,0044, calculamos la conductividad como la inversa de la resistividad:
4.1.2 Comprobación de la sección de los conductores frente a cortocircuitos
Para poder realizar esta comprobación necesitamos que la compañía suministradora nos pro- porcione los siguientes datos:
Intensidad de cortocircuito de 10 kA.
Tiempo de actuación de las protecciones de 0,3 s.
La intensidad de corriente que soportan los conductores de sección 70 mm2 durante un cor- tocircuito de 0,3 s de duración es, según la tabla 7.16 de la ITC-BT-07:
Icc 5 170 • 70 5 11 900 A . Icc permitida por la compañía  Sección correcta
Especificación de los conductores: RV 0,6/1kV 331370 Al 1 1335 Al
4.1.2.1 Diámetro del tubo
En las canalizaciones enterradas cumplirán las características mínimas para instalacio- nes ordinarias, según la ITC-BT-21 tabla 21.8. Y cumplirán lo establecido por la norma UNE-EN 50 086-2-4. El diámetro del tubo se calcula mediante la tabla 21.9 de la ITC-BT-21. Para una sección de 70 mm2 y menos de 6 conductores el diámetro exterior es de 125 mm.
Diámetro del tubo 5 125 mm
- 390 -

## Slide 392
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la norma UNE 20 460-5-523 con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje. En el caso de nuestra instalación, no coincide con la intensidad máxima admisible indicada en la tabla19.1 de la ITC-BT-19 (nota: debe consultarse dicha norma UNE, al ser más actualizada que la tabla de la ITC, ya que pueden variar valores de intensidades máximas admisibles).
Para nuestro caso, cables multiconductores en tubos empotrados en obra para 3 • XLPE, la sec- ción será 70 mm2. Según tabla UNE 20 460-523 instalación tipo B2, columna 7, I 5 185A.
max
- 391 -
I =
P
3 Ucosφ
σSU
; TV^%h = PL 2 • 100
Siendo:
I la intensidad prevista en la instalación (A).
U la tensión alimentación (V).
L la longitud de la línea (m).
cosw el factor de potencia del circuito.
P la potencia prevista en la instalación (W).
S la sección de la línea (mm2).
s
mm2
la conductividad en ( Ω-1 m ).
80 513, 5
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 85
I = P =
= 136, 72A
  Caja general de protección
Según la ITC-BT-13, las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora.
Este documento tiene como finalidad aplicar las especificaciones incorporadas en el REBT y no las recogidas por la empresa suministradora, pero a modo de ejemplo, de forma excep- cional, indicaremos cómo se calculará siguiendo las especificaciones de la compañía Endesa.
Es necesario saber la intensidad total prevista para toda la instalación (I 5 136,72 A) y acu- dir a la norma técnica particular para acometidas e instalaciones de enlace de la compañía (NTO-IEBT punto 9.3 tabla 6).
Para una corriente máxima prevista de 160A le corresponde la siguiente CGP para acometida subterránea: CGP-9-160
  Línea general de alimentación
Utilizará cables de cobre y se realizará por cables multiconductores en el interior de tubos empotrados en obra. La longitud del cable será de 11 m y aislante polietileno reticulado XLPE.
Tensión asignada, 0,6/1 kV, será lo más corta posible y seguirá lo establecido en la ITC-BT-14.
Caída de tensión máxima admisible, 0,5 %.
4.3.1 Cálculo de la sección del conductor por intensidad máxima admisible y caída de tensión

## Slide 393
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
Nos queda comprobar que su caída de tensión es inferior al 0,5 %; para ello necesitamos saber la conductividad del cobre a 90 ºC. Sabiendo que la resistividad del cobre a 20 ºC es de 0,018 mm2/m y que el coeficiente de temperatura del cobre a 20 ºC es a 5 0,0039, la resistividad es:
p90 = p20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^90 - 20hh = 0, 0229Ω
Así, la conductividad es:
mm m
2
mm2
v90 = 43, 59Ω-1 m
TU^%h =
PL • 100 = 80 513, 5 • 11 • 100 = 0, 18%  Sección correcta
vSU2 43, 59 • 70 • 4002
4.3.2 Diámetro del tubo y sección del neutro
Según ITC-BT-14 punto 2, cuando se instalen cables en el interior de tubos, su diámetro en función a la sección del cable a instalar será el indicado en la tabla 14.1 de dicha ITC.
Para un conductor de fase de 70 mm2 corresponde una sección de neutro, y de conductor de protección de 35 mm2 y un diámetro del tubo de 140 mm.
Cable: RZ1-K (AS) 3 3 1 3 70 1 1 3 35 1 1 3 35 1 1 3 35
  Interruptor general de maniobra
Según la ITC-BT-16, los contadores en forma concentrada con un número inferior a 16 se po- drán instalar en local o armario, cumpliéndose todas las indicaciones para tal caso descritas.
La unidad funcional de interruptor general de maniobra dejará sin servicio, en caso de nece- sidad, toda la concentración de contadores. El interruptor será como mínimo de 160 A para previsiones de carga de hasta 90 kW, y de 250 A para superiores a esta, hasta 150 kW.
En nuestro caso la potencia demanda es de:
P total demanda 5 80 513,5 W , 90 000 W  Interruptor de 160 A
Será de corte omnipolar, de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos.
El cálculo de los fusibles de seguridad correspondiente a todos los suministros se hará en el apar- tado de las derivaciones individuales. Dichos fusibles estarán ubicados delante de los contadores.
  Derivaciones individuales
El edificio dispone de seis viviendas, un local comercial, una derivación individual destinada a usos generales y los garajes. Un total de nueve derivaciones individuales. Utilizarán cables multiconductores de cobre en el interior de tubos empotrados en obra. Aislante PVC y con emisión de humos y opacidad reducida*.
Para el tipo de instalación, contadores totalmente centralizados, la caída de tensión máxima admisible es del 1 %. Se aplicarán todas las consideraciones indicadas en la ITB-BT-15, sien- do una de esas consideraciones que los conductores serán aislados, unipolares y su tensión asignada de 450/750 V. Para efectos de intensidades admisibles por sección se tendrá en cuenta lo que se indica en la ITC-BT-19 (recordar que la norma UNE 20 460-5-523 actualiza algunos valores de intensidad máxima admisible, por tanto debe ser consultada).
- 392 -

## Slide 394
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
Tabla B.7.
* Según la tabla de la norma UNE 20 460-5-523 de intensidades admisibles para una ins- talación B2 (cables multiconductores en el interior de tubos empotrados) para PVC2, una intensidad de 40A , 44A es admisible con una sección de 10 mm2.
**Nota: En sección obtenida (Sobtenida), en la columna de la izquierda se indica el valor por intensidad máxima admisible, y en la columna de la derecha por caída de tensión. La sección asignada (Sasignada) será la más desfavorable, la mayor, teniendo en cuenta que la sección míni- ma para este tipo de instalaciones, según ITC-BT-15 punto 3, será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección, y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será rojo.
La sección del conductor neutro será igual que la sección del conductor de fase.
- 393 -
Las líneas de derivaciones individuales son todas monofásicas y se aplican a ellas las siguien- tes expresiones:
S = 2pPL I = P
6U Ucosφ
Donde:
I es la intensidad prevista en la instalación (A).
U es la tensión alimentación (V).
L es la longitud de la línea (m).
cosw es el factor de potencia del circuito.
es la resistividad ( Ω mm2 ).
P es la potencia prevista en la instalación (W).
S es la sección de la línea (mm2).
r d
m
es la máxima caída de tensión permitida (V).
^70 - 20
t70 = t20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 •
hh = 0, 0215Ω
mm m
2
Derivaciones individuales | r70 | P | L | V | d | cosw | I | Sobtenida |  | Sasignada
Vivienda 1 | 0,0215 | 9 200 | 8 | 230 | 2,3 | 1 | 40 | 10* | 5,98 | 10
Vivienda 2 | 0,0215 | 9 200 | 8 | 230 | 2,3 | 1 | 40 | 10* | 5,98 | 10
Vivienda 3 | 0,0215 | 9 200 | 12 | 230 | 2,3 | 1 | 40 | 10* | 8,97 | 10
Vivienda 4 | 0,0215 | 14 490 | 12 | 230 | 2,3 | 1 | 63 | 25 | 14,13 | 25
Vivienda 5 | 0,0215 | 14 490 | 16 | 230 | 2,3 | 1 | 63 | 25 | 18,84 | 25
Vivienda 6 | 0,0215 | 5 750 | 16 | 230 | 2,3 | 1 | 25 | 6 | 7,47 | 10
Local comercial | 0,0215 | 13 000 | 6 | 230 | 2,3 | 0,85 | 66,49 | 25 | 6,34 | 25
Usos generales | 0,0215 | 7 966,5 | 6 | 230 | 2,3 | 0,85 | 40,74 | 10** | 3,88 | 10
Garajes | 0,0215 | 3 450 | 12 | 230 | 2,3 | 0,85 | 17,64 | 4 | 3,36 | 6

## Slide 395
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
Tabla B.8. Diámetros de tubo de las derivaciones individuales.
4.6 Cálculo de los fusibles de seguridad frente a sobrecargas y cortocircuitos
4.6.1 Protección contra sobrecargas
En la ITC-BT-22 se detalla la protección contra sobreintensidades en las instalaciones de baja tensión. Se elegirá como protección de las derivaciones individuales un fusible de tipo gG, es decir, un cartucho fusible de uso general limitador de corriente que es capaz de interrumpir todas las corrientes desde su intensidad asignada, In, hasta su poder de corte asignado. Sirven para sobrecargas y cortocircuitos. En la norma UNE-60 269 se indica que un fusible con curva de fusión tipo gG cumple:
Ib # In # Iz I2 # 1,45Iz
Siendo:
Ib la intensidad del circuito según la previsión de cargas.
In la intensidad nominal del circuito de protección (el calibre asignado).
- 394 -
La sección del conductor de protección será igual al conductor de fase si es menor de 16 mm2. Será de 16 mm2 cuando la sección de los conductores de fase esté comprendida entre 16 y 35 mm2. Y para mayor sección de los conductores de fase la sección del conductor de protec- ción será la mitad (según tabla 19.2 de la ITC-BT-19).
Se utilizarán cables no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad re- ducida. En nuestro caso seleccionamos cables del tipo RZ1-K(AS): multiconductor flexible de tensión asignada 0,6/1kV, aislamiento termoplástico a base de poliolefina (Z1)*.
*Nota: A efectos prácticos se calcula igual que si fuera aislamiento de PVC, tanto para la temperatura máxima de trabajo como para la utilización de tablas del REBT.
4.5.1 Tubos
Cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21. Los tubos empotrados serán flexibles o curvables y sus características mínimas se establecen en la tabla 21.3 de la ITC-BT-21. Además, cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 50 086-2-2 y UNE-EN 50 086-2-3 respectivamente.
Sus diámetros se asignan según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21, siendo el diámetro mínimo 32 mm.
Derivaciones individuales | S | Diámetro tubo (mm) | Derivaciones individuales | S | Diámetro tubo (mm)
Vivienda 1 | 10 | 32 | Vivienda 5 | 25 | 50
Vivienda 2 | 10 | 32 | Vivienda 6 | 10 | 32
Vivienda 3 | 10 | 32 | Local comercial | 25 | 50
Vivienda 4 | 25 | 50 | Usos generales | 10 | 32
 |  |  | Garajes | 6 | 32

## Slide 396
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
Tabla B.11. Intensidades nominales asignadas a las derivaciones individuales.
4.6.2 Protección contra cortocircuitos
Hay que calcular las corrientes máximas y mínimas de cortocircuito de la instalación. La corrien- te máxima de cortocircuito es la que ha proporcionado la compañía al principio de la instalación:
Iccmx=10 kA
Se ha de elegir un fusible con un poder de corte superior a 10 kA. Según la norma UNE-HD 60269-3-1:2005, el poder de corte mínimo con el que debe fabricarse un fusible de baja tensión es de 50 kA, por lo que cualquier fusible valdría en este caso particular.
- 395 -
I2 la intensidad de disparo en tiempo convencional (1 o 2 h) para fusibles; If es la intensidad de funcionamiento del fusible; If5s es la intensidad de funcionamiento del fusible en 5 s.
Iz la intensidad máxima admisible del conductor.
En fusibles se cumple que I2 5 If y en este caso If 5 1,60 In
Por tanto:
Ib # In # 0,9 Iz
Tabla B.9. Intensidades nominales de las derivaciones individuales.
En el caso en que no cumple debemos aumentar la sección para dicha derivación individual; así:
Derivaciones individuales | Ib | In (asignado) | 0,9Iz
Vivienda 1 | 40 | No cumple | 0,9 • 44 5 39,6
Vivienda 2 | 40 | No cumple | 0,9 • 44 5 39,6
Vivienda 3 | 40 | No cumple | 0,9 • 44 5 39,6
Vivienda 4 | 63 | 63A | 0,9 • 77 5 69,3
Vivienda 5 | 63 | 63A | 0,9 • 77 5 69,3
Vivienda 6 | 25 | 32A | 0,9 • 44 5 39,6
Local comercial | 66,49 | No cumple | 0,9 • 77 5 69,3
Usos generales | 40,74 | No cumple | 0,9 • 0,44 5 39,6
Garajes | 17,64 | 20 A | 0,9 • 32 5 28,8
Derivaciones individuales | S | Diámetro tubo (mm)
Vivienda 1 | 16 | 40
Vivienda 2 | 16 | 40
Vivienda 3 | 16 | 40
Local comercial | 50 | 63
Usos generales | 16 | 40
Tabla B.10. Aumento de sección para derivaciones individuales.
Derivaciones individuales | Ib | In (asignado) | 0,9Iz
Vivienda 1 | 40 | 50A | 0,9 • 59 5 53
Vivienda 2 | 40 | 50A | 0,9 • 59 5 53
Vivienda 3 | 40 | 50A | 0,9 • 59 5 53
Local comercial | 66,49 | 100A | 0,9 • 117 5 105,3
Usos generales | 40,74 | 50A | 0,9 • 59 5 53

## Slide 397
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
t
RRL
Por otro lado, la intensidad de fusión del fusible en 5 s, If , debe ser soportada por el conductor. Y la intensidad de fusión en 5 s debe ser menor que la intensidad de cortocircuito mínima:
If 5 s , Is 5 s
If 5 s , Iccmin
Is = KS Iccmin = 0, 8 :UFASE
Donde:
S es la sección del conductor en mm2.
K es el coeficiente que depende del tipo de aislamiento del cable y de la sección según la norma UNE 20 460-4-43.
t es el tiempo de duración del cortocircuito en segundos (s).
Is es la intensidad de cortocircuito efectiva.
UFASE es la tensión entre un conductor activo y neutro.
RL es la resistencia desde el punto donde se produce el cortocircuito hasta la CGP a 20 ºC
Iccmin es la intensidad mínima de cortocircuito para el caso de encontrarse el centro de trans- formación fuera del edificio.
K 5 115, según la norma UNE 20 460-4-43. Eligiendo t 5 5s, en fusibles se cumple If5s 5 320 A
La primera condición obliga, entonces, a estos valores:
Tabla B.12. Derivaciones individuales. Requisito If5s , Is5s
La condición If5s , Is5s se cumple en todos los casos.
La segunda condición:
Veamos un ejemplo de cálculo de RL para la derivación individual de la vivienda:
RL = RLGA + RDI = t LLGA + t LDI = 0, 018 :11 + 0, 018 : 8 = 0, 0129X
SLGA SDI 50 16
- 396 -
Derivaciones individuales | If5s | Is5s
Vivienda 1 | 320 | 822,9
Vivienda 2 | 320 | 822,9
Vivienda 3 | 320 | 822,9
Vivienda 4 | 320 | 1 285,74
Vivienda 5 | 320 | 1 285,74
Vivienda 6 | 320 | 514,29
Local comercial | 320 | 2 571,47
Usos generales | 320 | 822,9
Garajes | 320 | 308,7

## Slide 398
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
- 397 -
r la resistividad ( X m 2 ). I
P
mm
la intensidad automático (A).
la potencia máxima prevista por circuito (W).
Tabla B.13. Derivaciones individuales. Requisito If5s , Iccmin
Como podemos observar se cumplen las dos condiciones sobradamente, por lo cual nuestra instalación hasta este punto está bien dimensionada.
4.7 Instalaciones de interior
En este caso debemos diferenciar las instalaciones de interior de las viviendas con las insta- laciones de interior que utilicemos en usos generales y en los garajes.
4.7.1 En las viviendas
Siempre que la longitud de los conductores no exceda de la permitida para los cálculos de la previsión de carga de cada uno de los circuitos, utilizaremos las secciones y diámetros de los tubos indicados en la tabla 25.1 de la ITC-BT-25.
Para tener la certeza de que la sección seleccionada es la adecuada, calculamos las longitudes máximas que puede tener cada circuito para una vivienda de grado de electrificación básica y elevada genérica. A pesar de que en algunas viviendas tenemos calculadas las potencias previstas por circuito (viviendas 4 y 5) tenemos que considerar dar flexibilidad de adaptación de las instalaciones al usuario final, para que pueda ampliar el consumo de potencia prevista inicialmente sin realizar nuevas instalaciones, siempre y cuando no supere la máxima poten- cia prevista para cada circuito en el REBT.
S = 2tPL  L = SdU  L = Sd dU 2tP 2tlcos{
Siendo:
U la tensión alimentación (V).
S la sección mínima del circuito (mm2).
L la longitud de la línea (m).
d la máxima caída de tensión permitida (V). cosw el factor de potencia del circuito.
Derivaciones individuales | 0,8VFASE | SRL | Iccmin | IF 5s
Vivienda 1 | 184 | 0,0129 | 14 263,5 | 320
Vivienda 2 | 184 | 0,0129 | 14 263,5 | 320
Vivienda 3 | 184 | 0,0174 | 10 574,7 | 320
Vivienda 4 | 184 | 0,0126 | 11 682,539 | 320
Vivienda 5 | 184 | 0,0154 | 9 558,441 | 320
Vivienda 6 | 184 | 0,0219 | 8 401,82 | 320
Local comercial | 184 | 0,0061 | 30 163,93 | 320
Usos generales | 184 | 0,0107 | 17 196,26 | 320
Garajes | 184 | 0,0399 | 4 717,94 | 320

## Slide 399
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
Tabla B.15. Sección y diámetro del tubo.
Los conductores de protección y neutro serán de la misma sección.
- 398 -
Teniendo en cuenta los factores de simultaneidad y utilización para cada circuito y el número de receptores máximos.
Calculamos la resistividad del cobre a 70 ºC por la utilización de aislante termoplástico tipo PVC.
p70 = p20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215Ω
mm m
2
La máxima caída de tensión permitida es un 3 % según el punto 2.2.2 de la ITC-BT-19.
Ejemplo de cálculo de una de las potencias:
pc1 = nº de receptores • Pprevista por receptor • Fs • Fu = 30 • 200 • 0, 75 • 0, 5 = 2 250W
Tabla B.14. (*)Circuito C4 independiente por aparato.
*Nota: La longitud asignada hasta el último receptor será la más restrictiva de las dos ma- neras calculadas. Aparecen sombreados los circuitos que pertenecen únicamente a electrifi- cación elevada.
Sin exceder la longitud asignada, las secciones y los diámetros de los tubos serán (según tabla 25.1 de la ITC-BT-25).
Circuito | r70 | P | S | V | d | I | cosw | Lobtenida |  | Lasignada
C1 | 0,0215 | 2 250 | 1,5 | 230 | 6,9 | 10 | 1 | 24,6 | 24,06 | 24,06
C2 | 0,0215 | 3 450 | 2,5 | 230 | 6,9 | 16 | 1 | 26,74 | 25,07 | 25,07
C3 | 0,0215 | 4 050 | 6 | 230 | 6,9 | 25 | 1 | 54,67 | 38,81 | 38,81
C4 | 0,0215 | 5 123,25 | 4 | 230 | 6,9 | 20 | 1 | 28,81 | 32,09 | 28,81
C4* | 0,0215 | 1 707,75 | 4 | 230 | 6,9 | 16 | 1 | 86,44 | 40,11 | 40,11
C5 | 0,0215 | 4 140 | 2,5 | 230 | 6,9 | 16 | 1 | 22,28 | 25,07 | 22,28
C8 | 0,0215 | 5 750 | 6 | 230 | 6,9 | 25 | 1 | 38,51 | 38,51 | 38,51
C9 | 0,0215 | 5 750 | 6 | 230 | 6,9 | 25 | 1 | 38,51 | 38,51 | 38,51
C10 | 0,0215 | 2 587,5 | 2,5 | 230 | 6,9 | 16 | 1 | 35,65 | 25,07 | 25,07
C11 | 0,0215 | 2 300 | 1,5 | 230 | 6,9 | 10 | 1 | 24,06 | 24,06 | 24,06
Circuito | S (mm2) | Diámetro del tubo (mm)
C1 | 1,5 | 16
C2 | 2,5 | 20
C3 | 6 | 25
C4 | 4 | 20
C5 | 2,5 | 20
C8 | 6 | 25
C9 | 6 | 25
C10 | 2,5 | 20
C11 | 1,5 | 16

## Slide 400
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
- 399 -
4.7.1.1 Dispositivos generales de mando y protección en viviendas
Los elementos de protección serán los marcados por el REBT en la ITC-BT-25 para grado de electrificación básico y elevado dependiendo de la vivienda tratada. Cada vivienda dispondrá de:
Un ICP, interruptor de control de potencia, potestad de la compañía suministradora.
Un interruptor general automático IGA, de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad mínima de 25A.
Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indi- rectos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA. Un interruptor diferencial por cada cinco circuitos, repartiendo la carga equilibradamente. Tendrán, al menos, la mis- ma intensidad asignada que el IGA.
Tabla B.16. Interruptores diferenciales de las derivaciones individuales.
Cada circuito estará protegido por un interruptor automático de corte omnipolar con accio- namiento manual, con una intensidad asignada según indica la tabla B.17:
Derivaciones individuales | Pprevista | IGA | Interruptores diferenciales | 
Vivienda 1 | 9 200W | 40A | 40A | 40A
Vivienda 2 | 9 200W | 40A | 40A | 40A
Vivienda 3 | 9 200W | 40A | 40A | 40A
Vivienda 4 | 14 490W | 63A | 63A | 63A
Vivienda 5 | 14 490W | 63A | 63A | 63A
Vivienda 6 | 5 750W | 25A | 25A | 
Circuito | Interruptor automático
C1 | 10A
C2 | 16A
C3 | 25A
C4 | 20A
C4* | 16A
C5 | 16A
C8 | 25A
C9 | 25A
C10 | 16A
C11 | 10A
Tabla B.17. Interruptor automático de cada circuito.

## Slide 401
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
4.7.2 En usos generales
Tendremos un cuadro general de distribución que alimenta a tres líneas:
Sala de máquinas (C1).
Alumbrado general y trasteros (C2).
Alumbrado de emergencia (C3).
La potencia asignada para dicho cuadro es, por tanto:
Pusos generales 5 5 850 1 1 944 1 172,5 5 7 966,5 W
Se instalarán líneas monofásicas a la sala de máquinas, al alumbrado general y al alumbrado de emergencia. La fórmula que da la sección necesaria en función de la caída de tensión máxima permisible es, para una línea monofásica con caídas de tensión para fuerza 5 % y alumbrado 3 %:
S = 2pPL I = P
6U Ucosφ
Circuito | r70 | P | L | V | d | I | cosw | Sobtenida |  | Sasignada
C1 | 0,0215 | 5 850 | 10 | 230 | 11,5 | 29,92 | 0,85 | 6 | 0,9510 | 10*
C2 | 0,0215 | 1 944 | 15 | 230 | 6,9 | 9,94 | 0,85 | 1,5 | 0,7900 | 1,5
C3 | 0,0215 | 172,5 | 30 | 230 | 6,9 | 0,823 | 0,85 | 1,5 | 0,1402 | 1,5
Tabla B.18. Valores en usos generales.
Así, los diámetros de los tubos serán 25 mm para la sala de máquinas y 16 mm para los dos circuitos de alumbrado. Los conductores de protección y neutro serán de la misma sección.
      Dispositivos generales de mando y protección en usos generales
        Protección contra sobrecargas
Un interruptor general automático IGA, de corte omnipolar con accionamiento manual. Para el cálculo del IGA se deberá cumplir:
Ib # In # Iz
Siendo:
Ib la intensidad del circuito según la previsión de cargas.
In la intensidad nominal del circuito de protección (el calibre asignado).
Iz la intensidad máxima admisible del conductor.
40,74 A # 50 A , 59 A
El IGA será de un calibre de 50A*
*Nota: en el mercado es más fácil encontrar de 63A que de 50A. En el caso de querer utilizar uno de 63A habría que aumentar las secciones de los conductores por tanto, no genera un ahorro visible directo. Será decisión de la empresa instaladora la medida aplicada.
Un Interruptor diferencial que garantice la protección contra contactos indirectos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA.
Pondremos un diferencial de 50A para la protección de ambos circuitos.
- 400 -

## Slide 402
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
Tabla B.20. Intensidad del cortocircuito en los circuitos de uso general.
Según la ITC-BT-17 punto 3, el interruptor general automático de corte omnipolar tendrá po- der de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4 500 A como mínimo.
- 401 -
Cada circuito estará protegido por un interruptor automático de corte omnipolar con ac- cionamiento manual, con una intensidad asignada según indica la tabla B.18:
Ib # In # Iz
I
cc
RRL
= 0, 8 • UFASE
Donde:
UFASE es la tensión entre un conductor activo y neutro.
RL es la resistencia desde el punto donde se produce el cortocircuito hasta la CGP a 20 ºC.
Icc es la intensidad de cortocircuito en ese punto para el caso de encontrarse el centro de transformación fuera del edificio.
Ejemplo de cálculo de RL para la línea de sala de máquinas.
S S S
L LGA DI RECEPTOR
LGA DI RECEPTOR
= p LLGA + p LDI + p LRECEPTOR =
R = R + R + R
= 0, 018 • 11 + 0, 018 • 6 + 0, 018 • 10 = 0, 0287Ω
50 16 10
Circuito | Ib | In | Iz
C1 | 29,92 | 32 | 44
C2 | 9,94 | 10 | 13,5
C3 | 0,823 | 10 | 13,5
Tabla B.19. Intensidad de protección de los circuitos de uso general.
Pondremos PIA de 32A y 10A respectivamente en cada circuito
*Nota: los PIA de 10A son de uso más frecuente y económico; por ello, se evita instalar me- nores si es posible.
4.7.2.1.2 Protección contra cortocircuitos
Como el tiempo del disparo magnético es muy rápido, basta con que el poder de corte del interruptor magnetotérmico sea superior a la intensidad de cortocircuito en el punto de ins- talación del mismo.
Circuito | 0,8VFASE | SRL | Icc
C1 | 184 | 0,0287 | 6 411,15
C2 | 184 | 0,1907 | 964,86
C3 | 184 | 0,3707 | 496,35

## Slide 403
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
4.7.3 En garajes
Tendremos un cuadro general de distribución que alimenta a una línea destinada a los garajes, un circuito de fuerza y otro de alumbrado.
La potencia asignada para dicho cuadro es, por tanto:
Pgarajes 5 3 450 W La ecuación para caídas de tensión para fuerza 5 % es:
S = 2pPL I = P
6U Ucosφ
Circuito | r70 | P | L | V | d | I | cosw | Sobtenida |  | Sasignada
C1g | 0,0215 | 3 000 | 15 | 230 | 11,5 | 15,34 | 0,85 | 2,5 | 0,7315 | 2,5
C2g | 0,0215 | 450 | 15 | 230 | 6,9 | 2,3 | 0,85 | 1,5 | 0,1829 | 1,5
Tabla B.21. Valores en garajes.
Diámetros del tubo: 20 mm y 16 mm. El conductor de protección y neutro serán de la misma sección.
      Dispositivos generales de mando y protección en garajes
        Protección contra sobrecargas
Un interruptor general automático IGA, de corte omnipolar con accionamiento manual que realiza también la función de PIA al ser un único circuito.
Para el cálculo del IGA se deberá cumplir:
Ib # In # Iz
Siendo:
Ib la intensidad del circuito según la previsión de cargas.
In la intensidad nominal del circuito de protección (el calibre asignado).
Iz la intensidad máxima admisible del conductor.
17,64 A # 20 A , 24 A
El IGA será de un calibre de 20A
Un Interruptor diferencial que garantice la protección contra contactos indirectos, con una, intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA para proteger los circuitos de alumbrado por si algún propietario realiza una operación inapropiada, evitándose riesgos.
Pondremos un diferencial de 25A para la protección del circuito.
Cada circuito estará protegido por un interruptor automático de corte omnipolar con ac- cionamiento manual, con una intensidad asignada según indica la siguiente tabla:
Ib # In# Iz
- 402 -

## Slide 404
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
Tabla B.23. Intensidad de cortocircuito en los circuitos del garaje.
Según la ITC-BT-17 punto 3, el interruptor general automático de corte omnipolar tendrá po- der de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4 500A como mínimo.
4.7.4 En local comercial
No sabemos ni la distribución ni el número de circuitos que partirán desde los dispositivos ge- nerales de mando y protección del cuadro secundario destinado al local comercial. Por tanto, se llevará su derivación individual hasta dicho punto, y se quedarán la instalación de interior y los dispositivos de mando y protección pendientes para una futura instalación.
- 403 -
I
cc
L
RR
= 0, 8 • UFASE
Donde:
UFASE es la tensión entre un conductor activo y el neutro.
RL es la resistencia desde el punto donde se produce el cortocircuito hasta la CGP a 20 ºC.
Icc es la intensidad de cortocircuito en ese punto para el caso de encontrarse el centro de transformación fuera del edificio.
Cálculo de RL para la línea de garajes.
S S S
L LGA DI RECEPTOR
LGA DI RECEPTOR
R = R + R + R
= p LLGA + p LDI + p LRECEPTOR =
= 0, 018 • 11 + 0, 018 • 12 + 0, 018 • 15 = 0, 1479Ω
50 6 2, 5
Circuito | Ib | In | Iz
C1g | 15,34 | 16 | 18,5
C2g | 2,3 | 10 | 13,5
Tabla B.22. Intensidad de protección de los circuitos del garaje.
Pondremos PIA de 16A y 10A respectivamente en cada circuito
4.7.3.1.2 Protección contra cortocircuitos
Como el tiempo del disparo magnético es muy rápido, basta con que el poder de corte del interruptor magnetotérmico sea superior a la intensidad de cortocircuito en el punto de ins- talación del mismo.
Circuito | 0,8VFASE | SRL | Icc
C1g | 184 | 0,1479 | 1 244,08
C2g | 184 | 0,2199 | 836,74

## Slide 405
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
4.8 Puesta a tierra
Según ITC-BT-24, ITC-BT-26 e ITC-BT-25 para este tipo de instalaciones vamos a utilizar un método de conexión de neutro TT. La puesta a tierra se establece con el objetivo de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metáli- cas, asegurar el funcionamiento de las protecciones y eliminar o disminuir riesgos que supone una avería en los materiales eléctricos usados, según ITC-BT-18.
El parámetro más importante es la resistencia en ohmios de la puesta a tierra del edificio.
El valor de la resistencia tiene que ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:
24 V en local o emplazamiento conductor.
50 V en los demás casos.
La resistencia de puesta a tierra del edificio, obtenida mediante la instalación de picas verti- cales enterradas, viene dada por la expresión:
L
R = p
Siendo:
R la resistencia de puesta a tierra en .
L la longitud de las picas en m.
r la resistividad media del terreno en m.
Según el punto 9 de la ITC-BT-18, a un edificio en terreno con una naturaleza de caliza blan- da le corresponde una resistividad de 200 m (de 100 a 300 m).
Utilizaremos electrodos con forma geométrica de pica vertical de Fe-Cu con diámetro nor- malizado de 14,6 y 2 m de longitud.
Fijando una Rmax de puesta a tierra de 15 , usual para edificios con pararrayos, obtenemos la cantidad de picas necesarias:
R = p  L = p = 200 = 16m
L R 15
Serían necesarias ocho picas de 2 m de longitud
Por último, debemos comprobar que en ningún caso se sobrepasa la tensión de contacto límite convencional:
U $ RaIa
Donde:
Ra es la suma de resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático de protección (corriente dife- rencial-residual asignada).
U $ RaIa 5 15 • 0,03 5 0,45V
Dicha tensión es mucho menor que las tensiones de contacto (24 V y 50 V), luego el dimen- sionado de la puesta a tierra es correcto.
El resto de elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra se realizarán según las especificaciones de la ITC-BT-18.
- 404 -

## Slide 406
B: Proyecto de instalaciones eléctricas de un edificio destinado principalmente a viviendas
B
- 405 -
VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4 VIVIENDA 5 VIVIENDA 6 LOCAL
Figura B.4. Esquema unifilar de la alimentación a contadores y derivaciones individuales.
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh
RV 0,6/1kV 3x1x70 Al + 1x35 Al
IGM-160A
ACOMETIDA
CGP-9-160
LGA
RZ1-K (AS) 3x1x70+ 1x35
FUSIBLES DE SEGURIDAD
50A
50A
50A
63A
63A
32A
100A
50A
20A
2x16+16TT
2x16+16TT
2x16+16TT
2x25+25TT
2x25+25TT
2x10+10TT
2x50+50TT
2x16+16TT
2x6+6TT
CUADROS E INST.
INTERIORES
USOS G.
GARAJE
Figura B.5. Esquema unifilar de una de las viviendas dimensionadas.
2x6+6TT
2x4+4TT
2x4+4TT
2x4+4TT
2P
230 V
63 A
30 mA
C1 ALUMBRADO | C4-1 LAVADORA | C4-2 LAVAVAJILLA | C4-3 TERMO | C9 A. ACONDICIONADO | C2 TOMAS U.GENERAL | C3 COCINA Y HORNO | C5 TOMAS BAÑO-COCINA
900W | 707,75W | 1707,75W | 1707,75W | 1300W | 2242,5W | 2025W | 2760W
VIVIENDA 5
ICP
IGA 63 A
2P
230 V
25 A
I>
I>
I>
I>
2P
230 V
16 A
2P
230 V
16 A
2P
230 V
16 A
2P
230 V
I> 63 A
I>
I> Protección contra sobretensiones
2x2,5+2,5TT
42x6+6TT
2x2,5+2,5TT
2P
230 V
63 A
30 mA
I>
I>
I>
2P
230 V
25A
2P
230 V
16 A
2x1,5+1,5TT
I>
2P
230 V
10 A
2P
230 V
16 A
2x25+25TT
Esquemas unifilares

## Slide 407
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
B
- 406 -
Figura B.6. Esquema unifilar del cuadro de usos generales.
2x1,5+1,5TT
2x2,5+2,5TT
Garaje
C_1g Fuerza 3000W
C_2g Iluminación 450W
2P
230 V
10 A
I>
I>
2P
230 V
16 A
Protección contra sobretensiones
2P
230 V
20 A
2P
230 V
25A
300 mA
IGA 20 A
I>
I>
2x6+6TT
Figura B.7. Esquema unifilar del cuadro del cuadro del garaje.
2x1,5+1,5TT
2x1,5+1,5TT
2x6+6TT
2P
230 V
50 A
2P
230 V
50 A
300 mA
C_1
FUERZA 5850W
C_2
ALUMBRADO 1944W
C_3
A. EMERGENCIA 172,5W
USOS GENERALES
IGA 50 A
I>
I>
I>
2P
230 V
10 A
2P
230 V
10 A
2P
230 V
16 A
I>
I> Protección contra sobretensiones
2x16+16TT

## Slide 408
C
Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
Índice
1. Descripción del proyecto ................................................................................................. 408
2. Datos adicionales .............................................................................................................. 408
3. Previsión de cargas ............................................................................................................ 409
4. Cálculo de la acometida subterránea............................................................................ 413
4.1 Cálculo de la sección por el criterio de intensidad máxima admisible ......................................... 413
4.2 Cálculo de la sección por el criterio de caída de tensión ................................................................. 413
5. Cálculo de las secciones y protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos... 414 5.1 Caja general de protección ..................................................................................................................... 415 5.2 Línea general de alimentación ............................................................................................................... 415 5.3 Derivaciones individuales ....................................................................................................................... 415 5.4 Instalaciones interiores ........................................................................................................................... 418 5.5 Cálculo de la puesta a tierra................................................................................................................... 425
Esquemas unifilares .......................................................................................................... 426

## Slide 409
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
Figura C.1. Longitudes de la acometida y la derivación individual.
- 408 -
1. Descripción del proyecto
Se desea calcular la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar de dos alturas con jardín, piscina y garaje. Se prevé la instalación de aire acondicionado, calefacción eléctrica por acu- muladores y sistema de automatización domótico. En la tabla C.1 se muestran las estancias de la vivienda y sus superficies:
Tabla C.1. Distribución de uso y dimensiones de la vivienda unifamiliar.
2. Datos adicionales
Acometida subterránea de 20 m de longitud realizada con cables unipolares de aluminio, con aislamiento etileno propileno (EPR) 0,6/1kV y cubierta de PVC, en tubos a 1 m de su- perficie. Datos de la compañía suministradora: caída de tensión máxima permitida 0,5 %. Intensidad de cortocircuito de 10 kA y tiempo de actuación de las protecciones de 0,3 s.
Derivación individual de 35 m de longitud realizada con cable multiconductor de cobre 0,6/1 kV aislado con polietileno reticulado en el interior de tubos empotrados.
Planta | Uso | Superficie
Baja | Garaje Cuarto trastero | 63 m2 (2 plazas, ventilación natural) 9 m2
 | Jardín | 600 m2
 | Piscina | 12 • 4 • 2
Primera | Acceso Vestíbulo Comedor Salón Cocina Baño 1 Pasillo 1 | 4 m2 6 m2 20 m2 15 m2 m2 m2 9 m2
Segunda | Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 Sala de estar Baño 2 Baño 3 Pasillo 2 Terraza | m2 m2 m2 m2 5 m2 5 m2 5 m2 12 m2
CPM
L=20 m
ACOMETIDA
DERIVACION INDIVIDUAL
Cuadro general
de Mando y Protección
L=35 m

## Slide 410
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
Tabla C.2. ITC aplicadas en el proyecto.
3. Previsión de cargas
Según la ITC-BT-10 apartado 3, la carga total correspondiente a un edificio destinado princi- palmente a viviendas resulta de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicios generales del edificio, de la correspondiente a los locales comerciales y de los garajes que forman parte del mismo.
Al disponer la vivienda de calefacción eléctrica y aire acondicionado hay que prever un grado de electrificación elevado con los siguientes puntos de utilización mínimos, según la tabla 25.2 de la ITC-BT-25. Es conveniente que en viviendas de más de una altura se instale un cuadro general de mando y protección en cada planta.
Además, en el caso de que una vivienda disponga de jardín, la instalación eléctrica debe ser de un circuito independiente del resto de la vivienda.
En la ITC-BT-25 se indican los circuitos mínimos que debe tener una vivienda en función de los receptores previstos. Según los datos del enunciado se deberán tener los siguientes circuitos:
C1: para puntos de luz; C2: para tomas de corriente de uso general y frigoríficos; C3: vitrocerámi- ca y horno; C4: lavadora, lavavajillas y termo; C5: tomas de corriente en baños y cocina; C8: ca- lefacción; C9: aire acondicionado; C10: secadora; C11: circuito de automatización de la vivienda.
Además, en la piscina se ha añadido un circuito ,C11, para el riego y otro, C12, para la depuradora.
En las tablas siguientes, a la denominación de cada circuito se le ha añadido un segundo subíndice que indica el cuadro eléctrico al que corresponde. Por ejemplo, el circuito C1.1 co- rresponde al circuito de puntos de luz de la planta baja; C1.2 es el circuito de iluminación del jardín; C1.3 y C1.4 designan los circuitos interiores para los puntos de luz de la primera y segun- da planta, respectivamente.
- 409 -
Para las instalaciones interiores se usarán tubos empotrados en obra y conductores uni- polares aislados con PVC. Se sabe que la distancia del cuadro eléctrico del jardín al cuadro general de protección es de unos 20 m, y en este caso se usan tubos en montaje superficial. La distancia del cuadro general de protección al resto de cuadros es inferior a 20 m. Las distancias de los receptores a los cuadros generales de protección son las que garantizan una caída de tensión inferior a la que dicta el REBT.
Solución
Resumen de ITC necesarias:
ITC-BT | Uso | ITC-BT | Uso
07 | Redes subterráneas para distribución en baja tensión. | 19 | Instalaciones de interiores. Caídas de tensión.
10 | Previsión de cargas para suministros en baja tensión. Tablas utilizadas: 1. | 21 | Tubos y canales protectores.
11 | Acometidas. Caídas de tensión. | 22 | Protección contra sobreintensidades. Instala- ciones de interior o receptoras.
12 | Instalaciones de enlace. Esquema. | 25 | Previsión de demanda por circuito según los puntos mínimos de utilización por estancia de la vivienda. Tablas utilizadas: 1 y 2, y pro- tecciones.
13 | Caja general de protección. |  | 
15 | Derivaciones individuales. Caídas de tensión. | 26 | Instalaciones de interiores en viviendas. Pres- cripciones generales de instalación.
16 | Interruptor general de maniobra. | 31 | Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes.
17 | Interruptor de control de potencia. | 47 | Instalaciones de receptores motores.
18 | Instalaciones de puesta a tierra. | 51 | Instalaciones de sistemas de automatización.

## Slide 411
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
Tabla C.6. Número mínimo de puntos de utilización en los circuitos interiores de la segunda planta según la tabla 25.2 de la ITC-BT-25.
- 410 -
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  | 
Estancia | C1.1 | C2.1
Totales | 2 | 2
Garaje | 2/2 | 1/2
Tabla C.3. Número mínimo de puntos de utilización en los circuitos interiores del garaje según la tabla 25.2 de la
ITC-BT-25.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  | 
Estancia | C1.2 | C2.1 | C12(Riego jardín) | C13 (Depuradora)
Totales | 6 | 3 | 1 | 1
Jardín | 2/6 | 2/3 | 2/1 | 
Piscina |  |  |  | 2/1
Tabla C.4. Número mínimo de puntos de utilización en los circuitos del jardín según la tabla 25.2 de la ITC-BT-25.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estancia | C1.3 | C2.3 | C3 | C4 | C5.1 | C8.1 | C9.1 | C10 | C11
Totales | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |  | 1
Acceso | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Vestíbulo | 1/1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 
Comedor | 2/2 | 3/4 |  |  |  | 1/2 | 1/2 |  | 
Salón | 2/2 | 3/3 |  |  |  | 1/2 | 1/2 |  | 
Cocina | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 1/1 |  | 1/1 | 
Baño 1 | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 1/1 |  |  | 
Pasillo 1 | 2/2 | 1/2 |  |  |  | 1/1 |  |  | 
Tabla C.5. Número mínimo de puntos de utilización en los circuitos interiores de la primera planta según la tabla 25.2 de la ITC-BT-25.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  | 
Estancia | C1.4 | C2.4 | C5.2 | C8.2 | C9.2
Totales | 11 | 13 | 2 | 9 | 6
Dormitorio 1 | 1/1 | 3/3 |  | 1/1 | 1/1
Dormitorio 2 | 1/1 | 3/3 |  | 1/1 | 1/1
Dormitorio 3 | 2/2 | 3/3 |  | 1/2 | 1/2
Sala de estar | 2/2 | 3/3 |  | 1/2 | 1/2
Baño 2 | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 
Baño 3 | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 
Pasillo 2 | 1/1 | 1/1 |  | 1/1 | 
Terraza | 2/2 |  |  |  | 

## Slide 412
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
Como se ha considerado un total de 15 puntos de utilización en los circuitos de calefacción eléctrica, se ha previsto una potencia en cada toma de los circuitos C8.1 y C8.2 de 650 W. Este es un valor adecuado de la potencia que consume un acumulador eléctrico nocturno.
Para el aire acondicionado se ha estimado una potencia de 100 W/m2. Las estancias con aire acondicionado son los dormitorios, el salón, el comedor y la sala de estar; por lo tanto, la potencia eléctrica estimada para el aire acondicionado será:
Paire acondicionado 5 100 W/m • (20 1 15 1 8 1 9 1 13 1 14) m 5 7 900 W
2 2
Como se ha considerado un total de diez puntos de utilización en los circuitos de aire acon- dicionado, se ha previsto una potencia en cada toma del circuito C9.1 y C9.2 de 987,5 W. Este también es un valor adecuado para unidades split de aire acondicionado de tipo inverter.
Para la piscina se ha estimado una potencia de 8 W/m3, es decir:
Ppiscina 5 12 3 4 3 2 m 3 8 W/m 5 768 W
3 2
Para la bomba de riego se ha estimado una potencia Priego5 1 400 W. Al ser la potencia de la bomba de riego mayor que la de la depuradora, se considerará para la previsión de po- tencias un valor 125 % mayor, según se explica en la ITC-BT-47.
Al ser el garaje una zona más de la vivienda, no es necesario considerar una potencia mí- nima de 3 450 W, como indica la ITC-BT-10, sino que se estimará una potencia de 790 W, correspondiente a los circuitos de alumbrado C1.1 y C2.1 de fuerza. En el jardín se han con- siderado seis receptores en el circuito de iluminación y tres receptores para el circuito de fuerza debido a sus dimensiones.
Una vez determinado el número de receptores podemos calcular la potencia demanda por cada circuito, aplicando las expresiones:
I 5 nIaFsFu  P 5 n PaFsFu
Siendo:
n el número de receptores.
Ia la intensidad prevista por receptor (A).
Fs el factor de simultaneidad.
Fu el factor de utilización.
Pa la potencia prevista por toma (W).
I la intensidad de corriente prevista en cada circuito (A).
P la potencia prevista en cada circuito (W).
- 411 -
Para la calefacción por acumuladores nocturnos se ha estimado una potencia de 80 W/m2. Las estancias que van a tener tomas de calefacción eléctrica son todas, exceptuando el garaje, el acceso, el vestíbulo, el cuarto trastero y la terraza. Por tanto, la potencia eléctrica estimada para la calefacción será de:
calefacción
P 5 80 W/m2 • ((20 1 15 1 9 1 10 1 9) 1 (8 1 9 1 13 1 14 1 5 1 5 1 5)) m2 5 9760 W

## Slide 413
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
Cx | n | Pa (W) | Fs | Fu | P (W)
Vivienda unifamiliar |  |  |  |  | 
C1.1 | 2 | 200 | 0,75 | 0,5 | 150
C1.2 | 6 | 200 | 1 | 0,5 | 600
C1.3 | 10 | 200 | 0,75 | 0,5 | 750
C1.4 | 11 | 200 | 0,75 | 0,5 | 825
C2.1 | 2 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 345
C2.2 | 3 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 517,5
C2.3 | 12 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 2 070
C2.4 | 11 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 2 242,5
C3 | 1 | 5 400 | 0,5 | 0,75 | 2 025
C4 | 3 | 3 450 | 0,66 | 0,75 | 5 123,25
C5.1 | 4 | 3 450 | 0,4 | 0,5 | 2 760
C5.2 | 2 | 3 450 | 0,4 | 0,5 | 1 380
C8.1 | 7 | 650 | 1 | 1 | 4 550
C8.2 | 7 | 650 | 1 | 1 | 5 850
C9.1 | 4 | 790 | 1 | 1 | 3 160
C9.2 | 4 | 790 | 1 | 1 | 4 740
C10 | 1 | 3 450 | 1 | 0,75 | 2 587,5
C11 | 1 | 2 300 | 1 | 1 | 2 300
C12 | 1 | 1 400 | 1 | 1 | 1 750
C13 | 1 | 768 | 1 | 1 | 768
Potencia prevista |  |  |  |  | 36 593,75 W
Tabla C.7. Potencia prevista en la vivienda unifamiliar.
En la tabla C.7, en la suma total se ha excluido la potencia estimada del circuito de aire acon- dicionado, ya que su demanda no va a tener lugar a la vez que la demanda de calefacción eléctrica, pues esta es superior.
Por tanto, la potencia prevista total para la vivienda será:
PT 5 36 593,75 W
Se ha considerado un factor de simultaneidad igual a uno, pues se trata de una vivienda uni- familiar en la que puede ser bastante factible que todos los receptores demanden potencia de forma simultánea.
- 412 -

## Slide 414
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
4.2 Cálculo de la sección por el criterio de caída de tensión
La caída de tensión según la ITC-BT-11 apartado 1.4 será la impuesta por la compañía distri- buidora, de tal forma que la caja general de protección esté dentro de los límites establecidos de ±7 %, lo que conlleva, teniendo en cuenta las caídas del resto de instalaciones en el peor de los casos, que sea como máximo el 0,5 %.
- 413 -
4. Cálculo de la acometida subterránea
La acometida es la línea eléctrica que enlaza la red de distribución de BT con la caja general de protección. Su diseño y cálculo se regirá por las instrucciones ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-11.
En la ITC-BT-11 se explica que para el cálculo de la sección se tendrá en cuenta:
Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10.
Tensión de suministro.
Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor.
La caída de tensión máxima admisible.
4.1 Cálculo de la sección por el criterio de intensidad máxima admisible
Para el cálculo de la intensidad de la acometida se empleará la siguiente fórmula:
I = P
3 U cosφ
Siendo:
I la intensidad prevista en la instalación (A).
U la tensión alimentación (V). cosw el factor de potencia del circuito.
P la potencia prevista en la instalación (W).
A falta de datos, se considerará un factor de potencia de 0,85, que es el caso más desfavo- rable, pues hoy en día en las instalaciones trifásicas de este tipo suele corregirse el factor de potencia para no tener penalización en la tarifa eléctrica.
I = P = 36 593, 75 = 62, 14A
3 U cosφ 3 • 400 • 0, 85
En la ITC-BT-07 tabla 7.9, se indica el factor de corrección para la intensidad máxima admi- sible cuando los cables van enterrados a profundidades diferentes de 0,7 m. Para una profun- didad de 1 m se tiene un factor de corrección de 0,97.
Asimismo se indica que para cables unipolares en el interior de tubos se aplicará un factor de corrección de 0,8.
En la tabla 7.4 de la ITC-BT-07 se muestran las intensidades máximas admisibles para cables con conductores de aluminio en instalación enterrada según la norma UNE 21 144-1-1:2002. Para una sección de 16 mm2 la intensidad máxima admisible valdrá (fila 1, columna 2):
Iz 5 94 • 0,97 • 0,8 5 72,94 A
Por lo tanto, los cables con esa sección admiten la corriente prevista de la instalación de 62,14 A.

## Slide 415
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
- 414 -
Para el cálculo de la caída de tensión en una línea trifásica inductiva se empleará la siguiente fórmula:
S = pPL
6U
Donde:
S es la sección de los conductores de la línea en mm2.
d es la máxima caída de tensión permitida en la línea en voltios.
U es la tensión de suministro trifásico (400 V).
r es la resistividad del conductor a la máxima temperatura en  mm2/m.
P es la potencia que circula por la línea en vatios.
L es la longitud de la acometidas en metros.
Para el cálculo de la sección se va a considerar el caso más desfavorable, que es cuando la temperatura de los conductores es máxima. Según la tabla 7.2 de la ITC-BT-07 para el EPR esta temperatura es de 90 ºC.
m
20
Tomando p = 0, 029Ω mm2 y a = 0, 0044 ºC-1; TT = 70 ºC
p90 = p20 ^1 + aTT h = 0, 029 • ^1 + 0, 0044 • 70h = 0, 0375X
mm m
2
cc
porcionado el dato I =10 kA, hay que tomar una sección superior de 70 mm2 y comprobar
de nuevo este criterio:
Icc 5 170 • 70 5 11 900 A
La sección de los conductores será, por tanto, de 70 mm2. En la Tabla 7.1 de la ITC-BT-07 para una sección de 70 mm2 la sección del neutro correspondiente es 35 mm2.
d = 0, 005 • 400 = 2V
S = pPL = 0, 0375 • 36 593, 75 • 20 = 34, 30 mm2
6U 2 • 400
Hay que elegir una sección superior a este valor de la tabla 7.4 de la ITC-BT-07, es decir, se escogerá una sección de 35 mm2.
En la tabla 7.1 de la ITC-BT-07, para una sección de 35 mm2 la sección del neutro correspon- diente es 16 mm2.
Datos de la acometida: DV 0,6/1 kV 3 3 35/16 Al
5. Cálculo de las secciones y protecciones frente a sobrecargas y
cortocircuitos
La intensidad de corriente que soportan los conductores de sección 35 mm2 durante un cor- tocircuito de 0,3 s de duración es, según la Tabla 7.16 de la ITC-BT-07:
Icc 5 170 • 35 5 5 950 A
Como la corriente de cortocircuito es mayor, ya que la compañía suministradora nos ha pro-
Datos de la acometida: DV 0,6/1 kV 3 3 70/35 Al

## Slide 416
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
  Caja general de protección
Según la ITC-BT-13, las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Según la ITC-BT-12 para suministros de un único usuario, como es este caso, podrá simplificarse la ins- talación colocando en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida. Este elemento se denomina caja de protección y medida (CPM). Dentro de la misma se ins- talarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores polares con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
Este documento tiene como finalidad aplicar las especificaciones incorporadas en el REBT y no las recogidas por la empresa suministradora, pero a modo de ejemplo, de forma excepcio- nal, indicaremos cómo se calculará si seguimos las especificaciones de la compañía Iberdrola.
Es necesario saber la potencia prevista de la instalación, es decir:
P 5 36 593,75 W
Acudir a la norma técnica particular para acometidas e instalaciones de enlace de la compañía Iberdrola. Para un suministro trifásico de un solo abonado y una caja de protección y medida con acometida subterránea de una potencia, se tiene la siguiente caja general de protección:
CPM2-D/E4-IBP
El cálculo de los fusibles se hará en el apartado siguiente, ya que es necesario conocer la sec- ción de la línea general de alimentación.
  Línea general de alimentación
En este caso, al existir la CPM no existe línea general de alimentación.
  Derivaciones individuales
En este caso, existe una única derivación individual que se inicia en la caja de protección y medida y comprende los fusibles y los dispositivos de mando y protección. Para el cálculo de la línea y diseño debe estar de acuerdo a lo que indica la ITC-BT-15. Las características de los dispositivos de corte y protección se indican en la ITC-BT-17.
5.3.1 Cálculo de la sección por el criterio de intensidad máxima admisible
Al ser el edificio una vivienda unifamiliar habrá una única derivación individual. Como la aco- metida es trifásica, la derivación individual también lo será.
En la ITC-BT-15 apartado 3, se dice que para el cálculo de la intensidad máxima admisible de las derivaciones individuales se tendrá en cuenta lo expuesto en la ITC-BT-19, es decir, los valores dados en la norma UNE 20 460-5-523:2004.
Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21 123, parte 4 o 5; o a la norma UNE 21 002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.
El cable multiconductor de sección 16 mm2 tiene una intensidad máxima admisible de 70 A. según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19. Al ser este valor superior a la intensidad máxima prevista, 62,14 A, se da por válido.
El conductor del neutro será en general de la misma sección que los conductores de fase, excepto cuando se justifique que no puedan existir desequilibrios o corrientes armónicas por cargas no lineales. La sección del conductor de protección se puede calcular mediante la ta- bla 19.2 de la ITC-BT-19.
Datos de la derivación individual: RZ12K(As) 0,6/1kV 4 3 16 1 16 TT
- 415 -

## Slide 417
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
5.3.2 Cálculo de la sección por el criterio de la caída de tensión
La caída de tensión máxima permitida es del 1,5 % como se explica en la ITC-BT-15, al ser un suministro para un único usuario.
d 5 0,015 • 400 5 6V
Centro de Transformación
3% Viviendas
5% Fuerza
3% Alumbrado
Figura C.2. Caídas de tensión máximas permisibles en la derivación individual y en los circuitos interiores según la ITC-BT-15.
Para el cálculo de la caída de tensión en una línea trifásica, despreciando los efectos inducti- vos, se empleará la siguiente fórmula:
S = tPL
dU
Como el cable está aislado con XLPE, la temperatura máxima que hay que considerar según la tabla 7.2 de la ITC-BT-07 es de 90 ºC.
mm m
90 20
t = t ^1 + aTTh = 0, 018 • ^10 + 0, 0039 • 70h • 0, 0229X
2
S = tPL = 0, 0229 • 36 593, 75 • 35 = 12, 24 mm2
dU 6 • 400
Por tanto, la sección de 16 mm2 cumple el criterio de caída de tensión.
    Cálculo de las protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos
      Protección contra sobrecargas
En la ITC-BT-22 apartado 1.1, se detalla la protección contra sobreintensidades en las insta- laciones de baja tensión. Se elegirá como protección de la derivación individual un fusible de tipo gG, es decir, un cartucho fusible de uso general limitador de corriente que es capaz de interrumpir todas las corrientes desde su intensidad asignada In hasta su poder de corte asig- nado. Sirven para sobrecargas y cortocircuitos. En la norma UNE-60 269:2008 se indica que un fusible con curva de fusión tipo gG de cumplir:
Ib#In,Iz I2#1,45Iz
Donde:
Ib es la intensidad del circuito según la previsión de cargas.
In es la intensidad nominal del circuito de protección.
I2 es la intensidad de disparo en tiempo convencional (1 o 2 h) para fusibles; If es la intensidad de funcionamiento del fusible; If5s es la intensidad de funcionamiento del fusible en 5 s.
Iz es la intensidad máxima admisible del conductor.
- 416 -
de Compañía
CPM
Derivación individual
Acometida
1,5%

## Slide 418
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
t I K
S =
Donde:
S es la sección del conductor en mm2.
K es un coeficiente que depende del tipo de aislamiento del cable y de la sección según la norma UNE 20 460-4-43:2003.
t es el tiempo de duración del cortocircuito en s.
I es la intensidad de cortocircuito efectiva.
K 5 143 según la norma UNE 20 460-4-43:2003.
Elegimos t 5 5 s. como según la UNE-EN 60269-1 para un fusible de 63A If5s = 320 A, se
tiene una sección de:
S = t I = 5 • 1, 6 • 63 = 1, 58 mm2,
K 143
por lo que el cable RZ1-K 0,6/1 kV 4 3 16 1 16 TT protegido con el fusible de In 5 63 A
soporta esta corriente durante 5 s.
Por último, la intensidad mínima de cortocircuito tiene que ser mayor que la intensidad de fusión del fusible en 5 s para que actúe la protección y se proteja al cable.
En instalaciones de baja tensión, la corriente de cortocircuito Icc se puede calcular con la siguiente fórmula, siempre y cuando el centro de transformación se encuentre fuera del edificio en cuestión:
Icc = 0, 8U
R
Donde U es la tensión monofásica fase-neutro (230 V) y R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación.
- 417 -
En fusibles, se cumple que I2 5 If y en este caso If 51,60In
Por tanto:
Ib#In#0,9Iz
Se debe buscar un fusible cuya intensidad nominal esté comprendida entre
62,14 A#In#63 A
Al cumplirse las desigualdades anteriores, se utilizará un calibre de 63 A para los fusibles.
Estos fusibles irán en las bases portafusibles de la CPM
5.3.3.2 Protección contra cortocircuitos
Hay que calcular las corrientes máximas y mínimas de cortocircuito de la instalación. La corriente máxima de cortocircuito es la que ha proporcionado la compañía suministradora al principio de la instalación:
Iccmx 5 10 kA
Se ha de elegir un fusible con un poder de corte superior a 10 kA. Según la norma UNE-HD 60 269-3-1:2005, el poder de corte mínimo con el que debe fabricarse un fusible de baja tensión es de 50 kA, por lo que cualquier fusible valdría en este caso particular.
Por otro lado, la intensidad de fusión del fusible en 5 s, If debe ser soportada por el conductor. La sección del conductor que aguanta esta corriente durante 5 s se calcula con la siguiente fórmula:

## Slide 419
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
Para una longitud de 35 m de derivación, su resistencia a 20 ºC será:
S 16
derivación
R = p20 L = 0, 018 • 35 = 0, 0394Ω
Iccmin = 0, 8U = 4 670, 05 A 2 1, 6 • 63 = 100, 8 A
5.3.4 Cálculo de los tubos
Según la ITC-BT-21 apartado 1.2.2, para más de 5 conductores por tubo, su sección interior será como mínimo igual a tres veces la sección ocupada por los conductores. La sección ocu- pada por los conductores es (5 3 16) 1 1,5 5 81,5 mm2.
3 • 81,5 mm2 5 244,5 mm2
D = 2 S = 17, 64 mm
u
Según la ITC-BT-15, el diámetro mínimo será de 32 mm y según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21,
el diámetro será como mínimo 40 mm.
Por tanto, se elige un diámetro mínimo de 40 mm.
R
Datos de la derivación individual: RZ1-K(As) 0,6/1kV 4 3 16 1 16 TT, fusible gG de In 5 63A El hilo de mando para el cambio de tarifa será de 1,5 mm2
Tubo[ext 5 40 mm para facilitar la instalación
5.4 Instalaciones interiores
5.4.1 Cálculo de las líneas a los cuadros del garaje, piscina, 1.ª planta y 2.ª planta
CPM
Cuadro Garaje
Cuadro Piscina
Figura C.3. Disposición del cuadro general y subcuadros eléctricos en la vivienda unifamiliar.
Previamente hay que calcular la sección de las líneas secundarias a los cuadros L1, L2, L3 y L4. Según los datos del enunciado se considerará una distancia de 20 m desde el cuadro general de mando y protección hasta el cuadro de la piscina. Para el resto de líneas se tomará una lon- gitud inferior a esta para el cálculo. Las líneas van en el interior de tubos empotrados en obra.
Desde el cuadro general de mando y protección hasta la depuradora y el sistema de riego se usan conductores monofásicos aislados con PVC en tubos en montaje superficial.
- 418 -
Cuadro 1.ª Planta
Cuadro 2.ª Planta
Cuadro General
L1
L2
L3
L4

## Slide 420
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
- 419 -
5.4.1.1 Línea L1
Se instalará una línea monofásica al garaje debido a su previsión de potencia. La fórmula que da la sección necesaria en función de la caída de tensión máxima permisible es para una línea monofásica es:
S = 2pPL
6U
m
20
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT 5 50ºC
t70 = t20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215X
mm m
2
Al ser el garaje una instalación receptora interior a la vivienda, la máxima caída de tensión permisible será del 3 %, tal y como indica la ITC-BT-19. Fijándonos en la tabla C.7:
PL1 5 495 W
S = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 495 • 20 = 0, 2682 mm2
6U 0, 03 • 230 • 230
La intensidad que circula por la línea L1, considerando un factor de potencia de 0,85 será:
P
L1
I =
L1
Ucosφ 230 • 0, 85
= 495 = 2, 53 A
= 18, 60 A
IL2 =
L2
Ucosφ 230 • 0, 85
P = 3 635, 5
De la tabla 19.1 de la ITC-BT-19 (fila 2, columna 5), con una sección de 1,5 mm2, la intensi- dad, máxima admisible del cable es 15 A, superior a los 2,53 A que se tienen previstos.
Para el cálculo del IGA se deberá cumplir:
Ib # In # Iz
Donde:
Ib es la intensidad del circuito según la previsión de cargas.
In es la intensidad nominal del circuito de protección (el calibre asignado).
Iz es la intensidad máxima admisible del conductor.
2,53 A # In # 15 A
Un IGA de 10 A nominales cumple la desigualdad anterior; no obstante,
como el circuito de fuerza C21 tendrá un automático de 16 A, se elegirá un IGA de 20 A.
5.4.1.2 Línea L2
Como en el caso anterior, esta será una línea monofásica debido a que la potencia prevista no es muy elevada. Al ser la bomba un motor, hay que considerar una potencia de cálculo del 125 % del valor nominal tal y como explica la ITC-BT-44. De las tablas C.2 y C.5 se obtiene la potencia prevista:
PL2 5 600 1 517,5 1 1 750 1 768 5 3 635,5 W
Al haber iluminación en el jardín se considerará una caída máxima del 3 %. Por lo que la sec- ción mínima de la línea L2 tendrá un valor:
S = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 3 635, 5 • 20 = 1, 97 mm2
6V 0, 03 • 230 • 230
La intensidad que circula por la línea L2, considerando un factor de potencia 0,85, será:

## Slide 421
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
m
20
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT 5 50ºC
mm m
70 20
t = t ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215X
2
De la tabla 1 de la ITC-BT-19 obtenida de la norma UNE-20 460-5-523:2004, para S 5 4 mm2 la intensidad máxima admisible del cable es 27 A (columna 5, fila 3), superior a los 18,6 A que demandan los receptores.
Para el cálculo del IGA de la línea L2 en el cuadro general de mando y protección se deberá cumplir: Ib # In # Iz
Un IGA de 20 A de valor nominal cumplirá, pues: 18,6 A , 20 A , 27 A
5.4.1.3 Línea L3
Se instalará una línea trifásica del cuadro general al cuadro de la primera planta debido a la gran potencia prevista. Al ser una línea interior a una vivienda, la caída máxima de tensión que fija la ITC-BT-19 es del 3 %. La fórmula que da la sección necesaria en función de la caída de tensión máxima permisible es, para una línea monofásica:
S = ρPL
6V
La potencia prevista es, fijándonos en las tablas C.5 y C.7:
PL3 5 750 1 2 070 1 2 025 1 5 123,25 1 2 760 1 4 550 1 2 587,5 1 2 300 5 22 165,75 W
S = ρPL = 0, 0215 • 22165, 75 • 20 = 1, 99 mm2
6V 0, 03 • 400 • 400
La corriente prevista, considerando un factor de potencia de 0,85, será:
I = P = 25 165, 75 = 37, 64 A
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 85
De la tabla 19.1 de la ITC-BT-19 obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 10 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 44 A, superior a los 37,64 A que se han previsto.
Para el cálculo del IGA se deberá cumplir:
Ib # In # Iz
37,64 A , 40 A , 44 A
El IGA de 40 A es el que protegerá a la línea trifásica de 16 mm2
5.4.1.4 Línea L4
Se instalarán líneas trifásicas del cuadro general al cuadro de la segunda planta debido a la previsión de ampliación de la instalación y a que las líneas trifásicas son más económicas al utilizar menos cantidad de cobre. La fórmula que da la sección necesaria en función de la caída de tensión máxima para una línea trifásica es:
S = pPL
6V
La potencia prevista es, según vimos en las tablas C.6 y C.7:
PL4 5 850 1 2 242,5 1 1 380 1 5 850 5 10 297,5 W
S = pPL = 0, 0215 • 10 297, 5 • 20 = 0, 9224 mm2
6V 0, 03 • 400 • 400
- 420 -

## Slide 422
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
- 421 -
La corriente prevista, considerando un factor de potencia 0,85, será:
I = P = 10 257, 5 = 17, 49 A
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 85
De la tabla 19.1 de la ITC-BT-19 obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 4 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 24 A, superior a los 17,49 A que se han previsto.
El IGA trifásico deberá cumplir que:
Ib # In # Iz
Un IGA de 16 A de corriente nominal satisfará las desigualdades anteriores, pues se cumple que: 17,49 A , 20 A , 24 A
Tabla C.8. Calibre y tipo de los interruptores automáticos generales.
Siempre que la longitud de los conductores no exceda de la permitida para los cálculos de la previsión de carga de cada uno de los circuitos, utilizaremos las secciones indicadas en la tabla 25.1 de la ITC-BT-25:
El IGA general de la instalación será trifásico de 63 A de corriente nominal para satisfacer la demanda prevista. El interruptor diferencial del cuadro general de mando y protección será trifásico de sensibili- dad 300 mA y de 63 A nominales.
Interruptores generales automáticos del cuadro general de mando y protección | In | Conductor | Tipo | Fase
General | 63 A |  | Trifásico | RST
L1 | 20 A | H07V-U 2X1X4 1 4TT | Monofásico | R
L2 | 20 A | H07V-U 2X1X4 1 4TT | Monofásico | S
L3 | 40 A | H07V-U 4X1X10 1 10TT | Trifásico | RST
L4 | 16 A | H07V-U 4X1X4 1 4TT | Trifásico | RST
Circuito | Sección (mm2) | Interruptor magnetotérmico (A)
C1.1 | 1,5 | 10
C1.2 | 1,5 | 10
C1.3 | 1,5 | 10
C1.4 | 1,5 | 10
C2.1 | 2,5 | 16
C2.2 | 2,5 | 16
C2.3 | 2,5 | 16
C2.4 | 2,5 | 16
C3 | 6 | 25
C4 | 4 | 20
C5.1 | 2,5 | 16
C5.2 | 2,5 | 16
C8.1 | 6 | 25
C8.2 | 6 | 25

## Slide 423
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
- 422 -
Tabla C.9. Calibre del interruptor automático de cada circuito interior a la vivienda según la tabla 25.1 de la ITC-BT-25.
Para el cálculo de las secciones y PIA de los circuitos C12 y C13 se tendrá en cuenta que se instalarán líneas monofásicas a la depuradora y a la bomba de riego debido a que su demanda prevista es reducida.
Al ser la bomba de riego un motor, hay que considerar una potencia de cálculo del 125 % del valor nominal, tal y como explica la ITC-BT-44. Se considerará un factor de potencia para la depuradora y la bomba de 0,85.
PC12 5 1,25 • 1 400 5 1 750 W
IC12 = PC12 = 1750 = 8, 95A
Ucosφ 230 • 0, 85
PC13 5 1,25 •768 5 960 W
P
C13
I =
C13
Ucosφ 230 • 0, 85
= 960 = 4, 91A
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19, obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, para una instalación en tubos en montaje superficial, con una sección de 1,5 mm2, se aguantan 15 A, por lo que esta será válida.
Para el cálculo de los PIA, se deberá cumplir lo siguiente:
Ib # In # Iz
En el circuito C12 se cumple: 8,95 A , 10 A , 15 A. En el circuito C13 se cumple: 4,91 A , 10 A , 15 A.
Así pues, se elegirán los PIA para ambos circuitos C12 y C13 de 10 A de valor nominal.
Tabla C.10. Calibre de los interruptores automáticos para los circuitos de la bomba de riego y de la depuradora.
En las líneas L1, L2, L3 y L4 se producirá una caída de tensión máxima cuando circule una corriente igual a la de la intensidad nominal del interruptor general automático de cada línea. La potencia en cada línea será máxima cuando circule esta corriente con un factor de potencia unitario. Así:
SU
6 = 2pPL en monofásica,
SU
y 6 = pPL en trifásica.
Circuito | Sección (mm2) | Interruptor magnetotérmico (A)
C9.1 | 6 | 25
C9.2 | 6 | 25
C10 | 2,5 | 16
C11 | 1,5 | 10
Circuito | Sección (mm2) | PIA (A)
C12 | 1,5 | 10
C13 | 1,5 | 10

## Slide 424
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
- 423 -
1
reglamento en la ITC-BT-25. Para la línea L se ha aumentado la sección a 4 mm2 para que la
2
caída de tensión sea menor. En la línea L también se ha aumentado su sección a 6 mm2 para
que la caída de tensión sea menor y permitir así una mayor longitud en los circuitos del jardín. Los interruptores generales automáticos y los conductores de las líneas serán ahora:
Tabla C.11. Caída de tensión máxima en la líneas que alimentan a los subcuadros de la vivienda.
Tal y como se había previsto, todas las caídas de tensión son muy inferiores al 3 % que fija el
la tensión de alimentación (V).
la sección mínima del circuito (mm2). la longitud de la línea (m).
la máxima caída de tensión permitida (V).
U S L
d
r la resistividad en ( Ω mm2 ).
I
m
la intensidad del automático (A).
Tabla C.12. Calibre y tipo de los interruptores automáticos generales.
Calculamos ahora las longitudes máximas que puede tener cada circuito interior que parte de los cuadros de cada planta cuando circula la corriente nominal del interruptor automático que los protege. Para ello, a la caída de tensión del 3 % o el 5 % para instalaciones interiores que fija el reglamento se le descontarán las caídas de tensión de las líneas L1, L2, L3 y L4 calcu- ladas de la tabla C.12, para así garantizar que en el conjunto de las instalaciones interiores se cumplen las caídas del reglamento.
S = 2pPL  L = S6U = S6
6U 2ρP 2ρI
Siendo:
Línea | IGA | Sección | Potencia | Caída de tensión máxima (V) | %
L1 | 20 | 4 | 4 600 W | 4,3 V | 1,86
L2 | 20 | 6 | 4 600 W | 2,87 V | 1,24
L3 | 40 | 10 | 27 712,81 W | 2,98 V | 0,745
L4 | 20 | 4 | 13 856,40 W | 3,72 V | 0,9309
Interruptores generales automáticos del cuadro general de mando y protección | In | Conductor | Tipo | Fase | Diámetro tubos (mm)
General | 63 A |  | Trifásico | RST | 
L1 | 20 A | H07V-U 2X1X4 1 4TT | Monofásico | R | 20
L2 | 20 A | H07V-U 2X1X6 1 6TT | Monofásico | S | 20
L3 | 40 A | H07V-U 4X1X10 1 10TT | Trifásico | RST | 32
L4 | 20 A | H07V-U 4X1X4 1 4TT | Trifásico | RST | 20

## Slide 425
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
Tabla C.13. Longitudes máximas de cada circuito interior a la vivienda. * Circuito C4 independiente por aparato.
- 424 -
La potencia será máxima cuando cosw 5 1 en cada uno de los circuitos. La resistividad del cobre a 70 ºC por la utilización de aislante termoplástico tipo PVC:
mm m
70 20
p = p ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215Ω
2
Por ejemplo, para el circuito C2.1, como es de fuerza y es interior a la vivienda, la caída máxima permisible que fija el reglamento en la ITC-BT-19 es del 3 %, es decir, 6,9 V. A ese valor hay que descontarle la máxima caída de tensión de la línea L1 reflejada en la tabla C.11, es decir, 4,3 V, con lo que se obtiene el valor de la máxima caída de tensión en ese circuito, necesaria para calcular a partir de él su longitud máxima, es decir:
d 5 6,9 2 4,3 5 2,6 V
L = S6 = 2, 5 • 2, 6 = 9, 45 m
2ρΙ 2 • 0, 0215 • 16
Para los circuitos de la planta 1.ª y 2.ª hay que dividir por 3 los valores de caída de tensión de la tabla C.11, pues se calcularon para líneas trifásicas y las líneas que parten de los cuadros son todas monofásicas.
Circuito | S (mm2) | U (V) | d (V) | I (A) | Longitud máxima (m)
C1.1 | 1,5 | 230 | 2,60 | 10 | 9,07
C1.2 | 1,5 | 230 | 4,03 | 10 | 14,06
C1.3 | 1,5 | 230 | 5,18 | 10 | 18,07
C1.4 | 1,5 | 230 | 4,75 | 10 | 16,58
C2.1 | 2,5 | 230 | 2,60 | 16 | 9,45
C2.2 | 2,5 | 230 | 8,63 | 16 | 31,36
C2.3 | 2,5 | 230 | 5,18 | 16 | 18,82
C2.4 | 2,5 | 230 | 4,75 | 16 | 16,58
C3 | 6 | 230 | 5,18 | 25 | 28,91
C4 | 4 | 230 | 5,18 | 20 | 24,09
C4* | 2,5 | 230 | 5,18 | 16 | 18,82
C5.1 | 2,5 | 230 | 5,18 | 16 | 18,82
C5.2 | 2,5 | 230 | 4,15 | 16 | 15,09
C8.1 | 6 | 230 | 5,18 | 25 | 28,91
C8.2 | 6 | 230 | 4,15 | 25 | 26,52
C9.1 | 6 | 230 | 5,18 | 25 | 28,91
C9.2 | 6 | 230 | 4,75 | 25 | 26,52
C10 | 2,5 | 230 | 5,18 | 16 | 18,82
C11 | 1,5 | 230 | 5,55 | 10 | 18,07
C12 | 1,5 | 230 | 8,63 | 10 | 30,10
C13 | 1,5 | 230 | 8,63 | 10 | 30,10

## Slide 426
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
- 425 -
Sin exceder la longitud asignada, las secciones y los diámetros de los tubos serán (según ta- bla 25.1 de la ITC-BT-25).
Tabla C.14. Diámetro de los tubos de los circuitos interiores a la vivienda. * Circuito C4 independiente por aparato.
5.4.2 Protección contra los contactos indirectos
Se protegerán los circuitos mediante los siguientes interruptores diferenciales:
Circuito | S (mm2) | Diámetro tubo (mm)
C1.1 | 1,5 | 16
C1.2 | 1,5 | 16
C1.3 | 1,5 | 16
C1.4 | 1,5 | 16
C2.1 | 2,5 | 20
C2.2 | 2,5 | 20
C2.3 | 2,5 | 20
C3 | 6 | 25
C4 | 4 | 20
C4* | 2,5 | 20
C5.1 | 2,5 | 20
C5.2 | 2,5 | 20
C8.1 | 6 | 25
C8.2 | 6 | 25
C9.1 | 6 | 25
C9.2 | 6 | 25
C10 | 2,5 | 20
C11 | 1,5 | 16
C12 | 1,5 | 16
C13 | 1,5 | 16
Diferencial | Cuadro | In | Tipo | Sensibilidad | Fase | Circuitos protegidos |  |  |  | 
Diferencial A | General | 63 A | Trifásico | 300 mA | RST | Toda la instalación |  |  |  | 
Diferencial B | Garaje | 25 A | Monofásico | 30 mA | R | C1.1 | C2.1 |  |  | 
Diferencial C | Piscina | 25 A | Monofásico | 30 mA | R | C1.2 | C2.2 | C12 | C13 | 
Diferencial D | 1.ª Planta | 40A | Monofásico | 30 mA | S | C1.3 | C2.3 | C3 | C4 | C5.1
Diferencial E | 1.ª Planta | 40 A | Monofásico | 30 mA | T | C8.1 | C9.1 | C10 |  | 
Diferencial E1 | 1.ª Planta | 25 A | Monofásico | 30 mA | T | C11 |  |  |  | 
Diferencial F | 2.ª Planta | 25 A | Trifásico | 30 mA | RST | C1.4 | C2.4 | C5.2 | C8.2 | C9.2
Tabla C.15. Corriente nominal de los interruptores diferenciales de la vivienda.

## Slide 427
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
Por último, debemos comprobar que en ningún caso se sobrepase la tensión de contacto límite convencional:
U $ RaIa
Ra Suma de resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
Ia Corriente que asegura el funcionamiento automático de protección (corriente diferencial- residual asignada).
U $ RaIa 5 15 • 0,03 5 0,45 V
La tensión es mucho menor que las tensiones de contacto (24 V y 50 V), es decir, el dimen- sionado de la puesta a tierra es correcto.
El resto de elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra se realizarán según las especificaciones de la ITC-BT-18.
- 426 -
P
5.5 Cálculo de la puesta a tierra
Según ITC-BT-24, ITC-BT-26 y ITC-BT-25, para este tipo de instalaciones vamos a utilizar un método de conexión de neutro TT. La puesta a tierra se establece con el objetivo de limi- tar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar el funcionamiento de las protecciones y eliminar o disminuir riesgos que supone una avería en los materiales eléctricos usados. Según la ITC-BT-18, el parámetro más importante es la resistencia en ohmios de la puesta a tierra del edificio.
El valor de la resistencia tiene que ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:
24 V en local o emplazamiento conductor.
50 V en los demás casos.
La resistencia de puesta a tierra del edificio obtenida mediante la instalación de placas enterradas verticalmente viene dada por la expresión:
R = 0, 8p
Siendo:
R la resistencia de puesta a tierra en .
P el perímetro de la placa en m.
r la resistividad media del terreno en m.
Según el punto 9 de la ITC-BT-18, para un edificio en terreno con una naturaleza de arena arcillosa corresponde una resistividad de 500 m (de 100 a 500 m).
Utilizaremos placas de cobre rectangulares de área 1 m 3 1 m. La resistencia de cada una de
ellas será:
0, 8 • 500
4
= 100 Ω
R =
Fijando una RT de puesta a tierra de 15 , usual para edificios con pararrayos, obtenemos la cantidad de picas necesarias.
Como las placas están conectadas en paralelo:
1 = n RT R
Siendo n el número de placas conectadas en paralelo.
n = 100 = 6, 67
15
Serían necesarias 7 placas rectangulares de cobre de 1m 3 1m de área

## Slide 428
C: Proyecto de instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
C
- 427 -
Esquemas unifilares
Figura C.4. Cuadro general y garaje.
2x1x4+4 TT
L1
4x16+16 TT
RZ1-K(As) 0,6/1kV
2x1x6+6 TT
4x1x10+10 TT
4x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x4+4 TT
4P
400 V
63 A
300 mA
L4
Planta 2.ª 8 927,50W
L3
Planta 1.ª 22 515,75
L2
Jardín
3 636,5W
L1
Garaje 495W
Cuadro General de Mando y Protección
ICP
IGA 63 A
2P
230 V
20 A
Garaje
2P
230 V
25 A
30 mA
C2.1 | C1.1
Fuerza | Iluminación
345W | 150W
63 A
CPM-D/E4-IBP
kW
kVAr
I>
I>
I>
I>
2P
230 V
20 A
4P
400 V
40 A
4P
400 V
16 A
2P
230 V
10 A
I>
I>
2P
230 V
16 A
4P
400 V
I> 63 A
I>
I> Protección contra sobretensiones
IGA 20 A
I>
2P
230 V
20 A
2x1x6+6 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2P
230 V
25 A
I>
I>
I>
I>
2P
230 V
16 A
2P
230 V
16 A
2P
230 V
10 A
4P
400 V
16 A
4P
400 V
25 A
30 mA
IGA 16 A
I>
L4
4x1x2,5+2,5 TT
2x1x6+6 TT
2P
230 V
25 A
I>
Cuadro 2.ª Planta
C8.2
C9.2
Calefacción
Aire aconidicionado
C1.4
Iluminación 750W
C2.4
Fuerza
1 897,5W
C5.2
Baños 1 380W
4 900W
3 952W
Figura C.5. Cuadro segunda planta.

## Slide 429
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
C
- 428 -
Figura C.6. Cuadro Jardín y primera planta.
2x1x4+4 TT
2x1x6+6 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
C1.3
C2.3
C3
C4
C5.1
Iluminación
Fuerza
Cocina
Lavadora, Termo
Baño
975W
2 070W
2 025W
5 123,25W
2 760W
2P
230 V
20 A
I>
I>
I>
I>
2P
230 V
25 A
2P
230 V
16 A
2P
230 V
10 A
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x6+6 TT
2x1x6+6 TT
C8.1
C9.1
C10
C11
Calefacción
Aire acondicionado
Secadora
Automatización
4 900W
3 952W
2 587,5W
2 300W
2P
230 V
10 A
I>
I>
I>
I>
2P
230 V
16 A
2P
230 V
25 A
2P
230 V
25 A
4P
400 V
40 A
IGA 40 A
I>
L3
4x1x10+10 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2P
230 V
16 A
I>
Cuadro 1.ª Planta |  | 
2P | 2P | 2P
230 V | 230 V | 230 V
40 A | 40 A | 25 A
30 mA | 30 mA | 30 mA
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2P
230 V
20 A
2P
230 V
25 A
30 mA
C1.2 Iluminación | C2.2 Fuerza | C12 Riego | C13 Depuradora
600W | 517,5W | 1 750W | 960W
Cuadro Jardín
IGA 20 A
2P |  | 2P |  | 2P |  | 2P
230 V |  | 230 V |  | 230 V |  | 230 V
10 A I> | I> | 16 A | I> | 10 A | I> | 10 A
I>
L2
2x1x6+6 TT

## Slide 430
D
Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
Índice
1. Descripción del proyecto ................................................................................................. 430
2. Datos adicionales .............................................................................................................. 430
3. Cálculo de la potencia prevista ...................................................................................... 431
3.1 Cálculo de la potencia prevista para el alumbrado de emergencia................................................ 431
3.2 Cálculo de la iluminación en el salón, pasillos y escaleras .............................................................. 435
3.3 Cálculo del número mínimo de puntos de utilización en cada circuito interior ......................... 435
4. Cálculo de la acometida aérea........................................................................................ 440
4.1 Cálculo de la sección por el criterio Intensidad máxima admisible............................................... 440
4.2 Cálculo de la sección por el criterio de caída de tensión ................................................................. 440
5. Cálculo de las secciones y protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos... 441 5.1 Caja general de protección ..................................................................................................................... 441 5.2 Linea general de alimentación ............................................................................................................... 442 5.3 Derivaciones individuales ....................................................................................................................... 442 5.4 Instalaciones interiores ........................................................................................................................... 445
6. Cálculo de la puesta a tierra............................................................................................ 457
Esquemas unifilares .......................................................................................................... 457

## Slide 431
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
Figura D.1. Longitudes de la acometida y la derivación individual.
- 430 -
1. Descripción del proyecto
Se desea calcular la instalación eléctrica de un hostal de dos estrellas. Se prevé la instalación de aire acondicionado y un sistema domótico para seguridad. En la tabla D.1 se muestran las estancias del edificio y sus superficies:
Tabla D.1. Distribución y uso del hostal.
2. Datos adicionales
Acometida aérea de 25 m de longitud realizada con cable aislado con polietileno reticulado (XLPE) con neutro fiador (Almelec). Datos de la compañía suministradora: caída de tensión máxima permitida 0,5 %, intensidad de cortocircuito de 10 kA y tiempo de actuación de las protecciones de 0,3 s.
Derivación individual de 20 m de longitud realizada con cable multiconductor de cobre 0,6/1kV aislado con polietileno reticulado con emisión de humos y capacidad reducida en el interior de tubos empotrados.
Planta | Uso | Superficie
Baja | Acceso | 2 m2
 | Vestíbulo-recepción | 4 m2
 | Salón-comedor | 28 m2
 | Cocina | 9 m2
 | Aseos | 6 m2
 | Escalera | 4 m2
 | Pasillo 1 | 10 m2
Primera | Pasillo 2 | 11 m2
 | Habitación 1 | 10 m2
 | Baño 1 | 5 m2
 | Habitación 2 | 11 m2
 | Baño 2 | 5 m2
 | Habitación 3 | 7 m2
 | Baño 3 | 5 m2
 | Escalera | 5 m2
 | Almacén | 4 m2
Segunda | Pasillo 3 | 10 m2
 | Habitación 4 | 11 m2
 | Baño 4 | 5 m2
 | Habitación 5 | 11 m2
 | Baño 5 | 5 m2
 | Habitación 6 | 7 m2
 | Baño 6 | 5 m2
 | Terraza | 5 m2
CPM
L=25 m
ACOMETIDA DERIVACION INDIVIDUAL
Cuadro general
de Mando y Protección
L=20 m

## Slide 432
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
3. Cálculo de la potencia prevista
3.1 Cálculo de la potencia prevista para el alumbrado de emergencia
Según la ITC-BT-28 apartado 1, un hostal como el descrito en el enunciado constituye un local de pública concurrencia y está clasificado como un local de reunión. Así mismo, según la ITC-B-04 apartado 3.1, los locales de pública concurrencia necesitan para su ejecución la redacción de un proyecto por un ingeniero y dirección técnica. Aquí se explicarán únicamente los cálculos eléctricos necesarios que se deberían incluir en la Memoria del proyecto.
En la instrucción ITC-BT-28 apartado 2.3, se dice que los locales de reunión deberán llevar un suministro de socorro cuando la ocupación sea mayor de 300 personas al centro. En este caso, debido a las pequeñas dimensiones del hostal, no sería necesario un suministro com- plementario o de seguridad (sin embargo, se va a contar con un suministro de ese tipo) para la alimentación del grupo de presión y los circuitos que alimentan el sistema domótico de seguridad en caso de falta de fluido eléctrico.
En el apartado 3 de esa misma instrucción técnica se dice que en los locales de pública con- currencia es obligatoria la instalación del alumbrado de emergencia. Este tiene la finalidad de
- 431 -
La distancia entre los diferentes cuadros eléctricos de la instalación se considerará inferior a 25 m.
En todas las instalaciones interiores se usarán tubos empotrados en obra y conductores unipolares aislados con PVC. Las distancias de los receptores a los cuadros generales de protección son las que garantizan una caída de tensión inferior a la que dicta el REBT.
El hostal dispone de sistema domótico de seguridad, grupo de presión y las luminarias de las zonas comunes son lámparas fluorescentes de 42W y eficiencia luminosa de 70 lm/W.
Solución
Resumen las ITC utilizadas:
ITC-BT | Uso
06 | Redes aéreas para distribución en baja tensión
10 | Previsión de cargas para suministros en baja tensión. Tablas utilizadas: 1
11 | Acometidas. Caídas de tensión
12 | Instalaciones de enlace. Esquema
13 | Caja general de protección
15 | Derivaciones individuales. Caídas de tensión
16 | Interruptor general de maniobra
17 | Interruptor de control de potencia
18 | Instalaciones de puesta a tierra
19 | Instalaciones de interiores. Caídas de tensión
21 | Tubos y canales protectores
22 | Protección contra sobreintensidades. Instalaciones de interior o receptoras
25 | Previsión de demanda por circuito según los puntos mínimos de utilización por estancia de la vivienda. Tablas utilizadas: 1 y 2, y protecciones
26 | Instalaciones de interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación
28 | Instalaciones en locales de pública concurrencia
47 | Dimensionado de la potencia de un solo motor
51 | Instalaciones de sistemas de automatización
Tabla D.2. ITC utilizadas en el proyecto.

## Slide 433
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
El balizamiento de las escaleras, en caso de incendio, es más eficaz que el alumbrado de emergencia normal, debido a que los pilotos de señalización se colocan a ras del suelo. En muchos incendios el humo cubre toda la zona alta de las estancias impidiendo la visibilidad de alumbrados y señalizaciones.
Debido a las reducidas dimensiones del hostal, se empleará un método de cálculo muy senci- llo para el alumbrado de emergencia. Si se requiriera más precisión en el cálculo, es necesario conocer las dimensiones exactas de las estancias, las características de las luminarias, e infor- mación sobre el color de las paredes, techos, y usar algún programa informático específico de cálculo de iluminación. La mayoría de las casas comerciales los ofrecen de forma gratuita en sus páginas webs para descargarlos.
Para disminuir el número total de líneas eléctricas en el proyecto se ha decido instalar luminarias fluorescentes autónomas permanentes que cumplan la normas UNE-EN 60 598-2-22:1999 y UNE-EN 60 598-2-22:A1:2003, como indica la ITC-BT-28 apartado 3.4.1, aunque tam- bién se podrían haber instalado luminarias alimentadas por fuente central al contar el hostal con un suministro de seguridad, pero requeriría de un mayor número de cables. Para el cál- culo, se van a utilizar luminarias autónomas permanentes de 8W de potencia y 220 lúmenes de flujo luminoso. A continuación, se presentan en los siguientes esquemas los lugares donde irán colocadas las luminarias de emergencia en las plantas baja, primera y segunda:
- 432 -
facilitar la evacuación de las personas que ocupan el local hacia las salidas cuando ocurre un fallo de suministro de energía eléctrica. Se clasifica el alumbrado de emergencia en alumbra- do de seguridad y de reemplazamiento. El alumbrado de seguridad garantiza la seguridad de las personas al abandonar el edificio, y el alumbrado de reemplazamiento permite finalizar las actividades de trabajo durante un fallo de suministro eléctrico.
El alumbrado de seguridad se clasifica en alumbrado de evacuación y alumbrado de ambien- te antipánico. El alumbrado de evacuación sirve para que los ocupantes puedan reconocer durante la evacuación el camino de salida, y el alumbrado de ambiente antipánico evita el pánico durante la evacuación y permite encontrar las rutas hacia la salida.
Según la ITC-BT-28 apartado 3.1, se debe garantizar que las vías de evacuación estén siem- pre señalizadas e iluminadas cuando el local pueda estar ocupado. Ante un fallo de suminis- tro, el alumbrado de evacuación debe proporcionar la iluminancia prevista durante una hora. A nivel de suelo se debe tener una iluminancia horizontal mínima de 1 lux, y en los cuadros de distribución de alumbrado de 5 lux. La iluminación de las vías de evacuación se puede llevar a cabo con el alumbrado normal o con el de evacuación.
En el proyecto, en el apartado de Planos, se deberán identificar y detallar los caminos de salida y los valores de iluminancia previstos.
El alumbrado antipánico debe garantizar 0,5 lux hasta 1 m de altura desde el suelo.
En nuestro caso particular, se usará el mismo alumbrado de emergencia como alumbrado de evacuación y alumbrado antipánico. Siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-28 apartado 3.3, se instalará Alumbrado de seguridad en el hostal en las siguientes estancias:
Aseos planta baja.
En las señales de seguridad.
Cambios de dirección en la ruta de evacuación.
En la salida de emergencia.
Cerca de las escaleras de planta baja, plan- ta primera y planta segunda.
En las escaleras (balizamiento).
En el exterior del edificio: en la vecindad inmediata a la salida.
En los cuadros de distribución de la insta- lación de alumbrado.
En las habitaciones.
En el salón.
En la cocina.

## Slide 434
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 433 -
Aseos
Escaleras
Salida de
Emergencia
Recepción
Salón
Acceso
Pasillo
Cocina
Luminaria autónoma permanente de emergencia
Balizamiento Escaleras
Figura D.2. Situación de luminarias de emergencia en planta baja.
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Baño 1
Baño 2
Almacén
Pasillo
Escaleras
Baño 3
Luminaria autónoma permanente de emergencia Balizamiento Escaleras
Figura D.3. Situación de luminarias de emergencia en planta primera.

## Slide 435
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
- 434 -
Habitación 4
Habitación 5
Habitación 6
Baño 4
Baño 5
Terraza
Pasillo
Escaleras
Baño 6
Luminaria autónoma permanente de emergencia Balizamiento Escaleras
Figura D.4. Situación de luminarias de emergencia en planta segunda.
Se va a establecer, como valor uniforme de iluminancia, los 5 lm/m2 que indica el apartado 3.3.1 de la ITC-BT-28. En cada una de las estancias de la tabla D.3 serán necesarios unos lúmenes mínimos.
Estancia | Superficie (m2) | Lúmenes necesarios | Número de luminarias | Lúmenes usados
Exterior edificio | 2 | 10 | 1 | 220
Pasillo planta baja | 10 | 50 | 1 | 220
Cambio de dirección planta baja | 2 | 10 | 1 | 220
Cuadro de alumbrado planta baja | 2 | 10 | 1 | 220
Salida de emergencia | 2 | 10 | 1 | 220
Aseos | 6 | 30 | 1 | 220
Cocina | 9 | 45 | 1 | 220
Salón | 28 | 140 | 1 | 220
2.º Cambio de dirección planta baja | 2 | 10 | 1 | 220
Escaleras Planta Baja | 4 | 20 | 1 | 220
Pasillo 1.ª planta | 10 | 50 | 1 | 220
Escaleras 1.ª planta | 4 | 20 | 1 | 220
Cambio de dirección 1.ª planta | 2 | 10 | 1 | 220
Cuadro de alumbrado 1.ª planta | 2 | 10 | 1 | 220
Habitacion 1 | 11 | 55 | 1 | 220
Habitacion 2 | 11 | 55 | 1 | 220
Habitacion 3 | 7 | 35 | 1 | 220
Terraza | 5 | 25 | 1 | 220
Cambio de dirección 2.ª planta | 2 | 10 | 1 | 220
Habitacion 4 | 11 | 55 | 1 | 220
Habitacion 5 | 11 | 55 | 1 | 220

## Slide 436
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 435 -
zl zl Cu fm
Siendo:
n
fútil total
flámparas
Cu
fm
fl
Tabla D.3. Determinación del alumbrado de emergencia.
A partir de esta tabla, se puede calcular la potencia prevista por alumbrado de emergencia multiplicando el número de luminarias por 8 W y considerando un factor de 180 % como indica la ITC-BT-44 apartado 3.1. A efectos de cálculo, la potencia necesaria para los pilotos de señalización del balizamiento de las escaleras se considera prácticamente despreciable con respecto a las luminarias de emergencia.
3.2 Cálculo de la iluminación en el salón, pasillos y aseos
Se considerará una iluminación media, recomendada por el Comité Español de Iluminación en hoteles, de 150 lux en pasillos y escaleras y de 250 lux en salones.
Para el cálculo del número de luminarias necesarias se empleará la siguiente fórmula:
n = zlámparas = zútil total
el número de luminarias necesarias para iluminar la estancia.
el flujo útil total necesario para iluminar la estancia en lúmenes.
el flujo que generan las lámparas para iluminar la estancia en lúmenes. el factor de utilización del local y la luminaria.
el factor de mantenimiento de la luminaria.
el flujo que proporciona una única luminaria en lúmenes.
El factor de utilización del local y la luminaria dan una idea del flujo útil real que incide en la superficie a iluminar. El flujo útil es menor que el flujo que emite una lámpara en perfectas condiciones y depende de las dimensiones de la estancia a iluminar. El factor del manteni- miento Fm tiene en cuenta el envejecimiento y la suciedad de la luminaria.
Si se requiriera más precisión en el cálculo como se ha dicho anteriormente, sería necesario el uso de algún programa informático específico de cálculo de iluminación. Para nuestros cálcu- los se emplearán lámparas fluorescentes de 42 W con una eficiencia luminosa de 70 lm/W y se va a considerar un valor de Cu 5 0,5 para el salón y Fm 5 0,6. En la tabla D.4 aparece el número de luminarias necesarias en cada estancia.
Estancia | Superficie (m2) | Lúmenes necesarios | Número de luminarias | Lúmenes usados
Habitacion 6 | 7 | 35 | 1 | 220
Cuadro de alumbrado 2.ªplanta | 2 | 10 | 1 | 220
Cerca de las escaleras | 5 | 25 | 1 | 220
Estancia | Superficie (m2) | Flujo útil (lúmen) | Número de luminarias
Pasillo planta baja | 10 | 1 500 | 2
Escaleras planta baja | 4 | 600 | 1
Pasillo 1.ª planta | 10 | 1 500 | 2
Escaleras 1.ª planta | 4 | 750 | 1
Pasillo 2.ª planta | 10 | 1 500 | 2
Escaleras 2.ª planta | 5 | 750 | 1
Salón | 28 | 7 000 | 8
Aseos | 6 | 900 | 1
Tabla D.4. Número de luminarias necesarias en el salón, pasillos y escaleras del hostal.

## Slide 437
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
Figura D.5. Situación de luminarias de emergencia en planta segunda.
A continuación, se presentan unas tablas donde se reflejan el número de circuitos que llevará cada subcuadro del edificio y el número mínimo de puntos de utilización en cada uno de ellos para calcular la potencia eléctrica prevista. En los circuitos de iluminación C1 y C12 se han con- siderado los puntos de iluminación de las tablas D.3 y D.2 respectivamente. Para el cálculo del resto de puntos de utilización en otros circuitos se ha utilizado la tabla 25.2 de la ITC-BT-25.
En las tablas de la denominación de cada circuito se ha añadido un segundo subíndice que in- dica el cuadro eléctrico a que corresponde. Por ejemplo, C1.1 corresponde al circuito de puntos de luz de la planta baja; C1.5x, C2.5x, C5.5x y C12.5x son los circuitos de iluminación, fuerza, baño, aire acondicionado y emergencia de las habitaciones.
Para el aire acondicionado se ha estimado una potencia eléctrica de 100 W/m2. Las estancias con aire acondicionado son las habitaciones y el salón; por lo tanto, la potencia eléctrica es- timada para el aire acondicionado será:
100 W/m2 • (11 • 4 1 7 • 2 1 28) m2 5 8 600 W
Como se han considerado un total de 8 puntos de utilización en los circuitos de aire acondi- cionado, se ha previsto una potencia en cada toma del circuito C9 de 1 075 W. Este también es un valor adecuado para unidades split de aire acondicionado de tipo inverter.
- 436 -
3.3 Cálculo del número mínimo de puntos de utilización en cada circuito interior
Por último, según la ITC-BT-28 apartado 6, en los locales de reunión, a partir del cuadro ge- neral de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales accionadas por interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:
Salas de reunión.
Almacenes.
Pasillos, escaleras y vestíbulos.
Por ello, en la figura D.5 se presenta un diagrama donde aparece la disposición de subcuadros eléctricos dependientes del cuadro general de mando y protección del hostal. También apare- ce el grupo electrógeno que alimentará al suministro de seguridad.
CPM
Cuadro Planta Baja
Salón
Cuadro 1.ª Planta
Cuadro 2.ª Planta
Cuadro General
Cuadro Cocina
L5
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
L1
L3
L6
L7
L8
L9
L10
L11
Cuadro
L12
Almacén
L4
L2

## Slide 438
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 437 -
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  |  | 
Planta baja | C1.1 | C2.1 | C5.1 | C11 | C12.1 (Alumbrado de emergencia) | C13
Totales | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1
Acceso | 1/1 |  |  |  | 1 | 
Vestíbulo | 1/1 | 1/1 |  |  |  | 
Escalera | 1/1 |  |  |  | 1 | 
Pasillo 1 | 1/2 | 2/2 |  |  | 5 | 
Aseos | 1/1 |  | 1/1 |  | 1 | 
Grupo de presión |  |  |  |  |  | 1/1
Tabla D.5. Previsión de puntos de utilización en planta baja.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  |  |  | 
Cocina | C1.2 | C2.2 | C3 | C4 | C5.2 | C10 | C12.2
Totales | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1
Cocina | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 1/1 | 1/1
Tabla D.6. Previsión de puntos de utilización en la cocina.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  | 
1.ª planta | C1.3 | C2.3 | C12.3 (Alumbrado de emergencia)
Totales | 3 | 2 | 4
Pasillo 2 | 1/2 | 2/2 | 3
Escalera | 1/1 |  | 1
Tabla D.7. Previsión de puntos de utilización en la 1.ª planta.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  | 
2.ª planta | C1.4 | C2.4 | C12.4 (Alumbrado de emergencia)
Totales | 4 | 2 | 4
Pasillo 3 | 1/2 | 2/2 | 3
Escalera 3 | 1/1 |  | 
Terraza | 1/1 |  | 1
Tabla D.8. Previsión de puntos de utilización en 2.ª planta.
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  | 
Habitación | C1.5x | C2.5x | C5.5x | C9.5x | C12.5x (Alumbrado de emergencia)
Totales | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Habitación | 2/2 | 3/3 |  | 1/1 | 1/1
Baño | 1/1 |  | 1/1 |  | 
Tabla D.9. Previsión de puntos de utilización en las habitaciones.

## Slide 439
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
- 438 -
En las habitaciones individuales de 7 m2 se ha considerado un total de dos puntos de ilumi- nación en el circuito C1.5x aunque el mínimo reglamentario sería 1.
Tal y como indica la ITC-BT-28, apartado 4d, en las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas para alimentar deberá ser tal, que el corte de corriente en cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Por ello, en el salón se van a establecer tres circuitos de alumbrado, C1.6a, C1.6b y C1.6c.
Tabla D.10. Previsión de puntos de utilización en el salón y almacén.
Una vez determinado el número de receptores, podemos calcular la potencia demanda por cada circuito aplicando las expresiones:
I 5 n IaFsFu  P 5 n PaFsFu
Siendo:
Receptores mínimos por circuito / Receptores seleccionados |  |  |  |  |  | 
Salón | C1.6a | C1.6b | C1.6c | C2.6 | C9.6 (Aire acondicionado) | C12.6 (Emergencia)
Totales | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1
Salón | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 3/5 | 2 | 1/1
Almacén | C1.7 |  |  |  | C2.7 | 
Totales | 1 |  |  |  | 1 | 
Almacén | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 
u
n el número de receptores.
Ia la intensidad prevista por receptor (A).
Fs el factor de simultaneidad.
F el factor de utilización.
Pa la potencia prevista por toma (W).
I la intensidad de corriente prevista en cada circuito (A).
P la potencia prevista en cada circuito (W).
Hostal |  |  |  |  | 
Cx | n | Pa (W) | Fs | Fu | P (W)
Cuadro planta baja |  |  |  |  | 
C1.1 | 6 | 75,6 | 1 | 1 | 453,6
C2.1 | 3 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 517,5
C5.1 | 1 | 3 450 | 0,4 | 0,5 | 690
C11 | 1 | 2 300 | 1 | 1 | 2300
C12.1 | 8 | 14,4 | 1 | 1 | 115,2
C13 | 1 | 1 250 | 1 | 1 | 1 250
Cocina |  |  |  |  | 
C1.2 | 1 | 200 | 0,75 | 0,5 | 75
C2.2 | 2 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 345
C3 | 1 | 5 400 | 0,5 | 0,75 | 2 025
C4 | 3 | 3 450 | 0,66 | 0,75 | 5 123,25
C5.2 | 3 | 3 450 | 0,4 | 0,75 | 2 587
C10 | 1 | 3 450 | 1 | 0,75 | 2 587,5
C12.2 | 1 | 14,4 | 1 | 1 | 14,4

## Slide 440
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
Hostal |  |  |  |  | 
Cx | n | Pa (W) | Fs | Fu | P (W)
Cuadro planta primera |  |  |  |  | 
C 1.3 | 3 | 75,6 | 1 | 1 | 226,8
C 2.3 | 2 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 345
C 12.3 | 4 | 14,4 | 1 | 1 | 57,6
Cuadro planta segunda |  |  |  |  | 
C 1.4 | 4 | 75,6 | 1 | 1 | 302,4
C 2.4 | 2 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 345
C 12.4 | 4 | 14,4 | 1 | 1 | 57,6
Habitaciones |  |  |  |  | 
C 1.5x | 3 | 200 | 0,75 | 0,5 | 225
C 2.5x | 3 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 517,5
C 5.5x | 1 | 3 450 | 0,4 | 0,5 | 690
C 9.5x | 1 | 1 075 | 1 | 1 | 1 075
C 12.5 | 1 | 14,4 | 1 | 1 | 14,4
Salón |  |  |  |  | 
C 1.6abc | 8 | 75,6 | 1 | 1 | 604,8
C 2.6 | 5 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 862,5
C 9.6 | 2 | 1 075 | 1 | 1 | 2 150
C 12.6 | 1 | 14,4 | 1 | 1 | 14,4
Almacén |  |  |  |  | 
C 1.7 | 1 | 200 | 0,75 | 0,5 | 75
C 2.7 | 1 | 3 450 | 0,2 | 0,25 | 172,5
Potencia |  |  |  |  | 37 911,45 W
Tabla D.11. Potencia prevista demandada por cada circuito interior.
El valor de la potencia prevista se ha obtenido sumando la potencia de cada cuadro a la po- tencia de las seis habitaciones. Para el grupo de presión se ha estimado una potencia nominal de la bomba de 1 kW. Según la ITC-BT-47, hay que sobredimensionar este valor un 125 %.
En los circuitos C1.1, C1.3, C1.4 y C1.6a C1.6b y C1.6c se han considerado unos factores de utilización y de simultaneidad unitarios y estos son fijos. El factor 1,8 proviene de la ITC-BT-48 apar- tado 3.1. Igualmente, en los circuitos C12.1, C12.3 y C12.4 se han empleado factores de utilización y de simultaneidad unitarios por la misma razón.
Al ser un hostal de seis habitaciones se va a considerar un coeficiente de simultaneidad del 90 % para el cálculo de la potencia prevista, pues no siempre estarán ocupadas todas las habi- taciones. Este valor se suele estimar en base a la experiencia en el diseño de este tipo de ins- talaciones, pero en este caso se ha obtenido de la tabla 10.1 de la ITC-BT-10, considerando al hostal como un edificio de siete viviendas, ya que de dicha tabla se obtiene 0,9 5 5,4 / 0,6. Aunque el hostal no es un edificio de viviendas, se asemeja bastante, y esta cifra es una esti- mación. Si se desea reducir costes, podría elegirse un coeficiente menor de simultaneidad si se conocieran más datos. De esta forma, las secciones de la acometida y derivación individual serían menores.
En este ejemplo, de todas formas se elegirá un coeficiente de 0,9. Así pues, la potencia de cálculo prevista será de:
P cálculo 5 0,9 • 37 911,45 5 34 120,3 W
- 439 -

## Slide 441
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
4. Cálculo de la acometida aérea
La acometida es la línea eléctrica que enlaza la red de distribución de BT con la caja general de protección. Su diseño y cálculo se regirá por las instrucciones ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-11.
En la ITC-BT-11 apartado 1.4, se explica que para el cálculo de la sección se tendrá en cuenta:
Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10.
Tensión de suministro.
Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor.
La caída de tensión máxima admisible.
4.1 Cálculo de la sección por el criterio Intensidad máxima admisible
Para el cálculo de la intensidad de la acometida se empleará la siguiente fórmula:
Ι = P
3 U cosφ
Siendo:
I la intensidad prevista en la instalación (A).
U la tensión alimentación (V). cosw el factor de potencia del circuito.
P la potencia prevista en la instalación (W).
A falta de datos se considerará un factor de potencia de 0,85, que es el caso más desfavorable.
Ι = P = 34 120, 3 = 57, 94 A
3 U cosφ 3 • 400 • 0, 85
En la ITC-BT-06 en la tabla 3, para una sección de 25 mm2 la intensidad máxima admisible vale (fila 3) 110 A .
Por tanto, los cables con esa sección admiten la corriente prevista de la instalación de 57,94 A
4.2 Cálculo de la sección por el criterio de caída de tensión
La caída de tensión, según la ITC-BT-11 apartado 1.4, será la impuesta por la compañía distribuidora. De tal forma que en la caja general de protección esté dentro de los límites establecidos ±7 %, lo que conlleva, teniendo en cuenta las caídas del resto de instalaciones en el peor de los casos, que sea como máximo el 0,5 %.
Para el cálculo de la caída de tensión en una línea trifásica inductiva se empleará la siguiente fórmula:
S = pPL
6U
Donde:
S es la sección de los conductores de la línea en mm2.
U es la tensión de suministro trifásico (400 V).
r es la resistividad del conductor a la máxima temperatura en  mm2/m.
P es la potencia que circula por la línea en vatios.
L es la longitud de la acometida en metros.
- 440 -

## Slide 442
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
Para el cálculo de la sección se va a considerar el caso más desfavorable, que es cuando la temperatura de los conductores es máxima. Según la tabla 7.2 de la ITC-BT-07 para el XLPE, esta temperatura es de 90 ºC.
m
Tomando p = 0, 0286Ω mm2 y a = 0, 00446 ºC-1; TT = 70 ºC, queda:
20
t90 = t20 ^1 + aTT h = 0, 0286 • ^1 + 0, 00446 • 70h = 0, 0375X
mm m
2
cc
porcionado el dato I 5 10 kA, hay que tomar una sección superior de 95 mm2 y comprobar
de nuevo este criterio:
Icc 5 16 100 A
Por tanto, la sección de los conductores será de 95 mm2:
6 = 0, 005 • 400 = 2V
S = pPL = 0, 375 • 34 120, 3 • 25 = 40, 01mm2
6V 2 • 400
Hay que elegir una sección superior a este valor de la tabla 6 de la ITC-BT-06, es decir, se escogerá una sección de 50 mm2.
Por tanto el cable elegido será: RZ 0,6/1 kV 3 3 50 Al/54,6 Alm
5. Cálculo de las secciones y protecciones frente a sobrecargas y
cortocircuitos
La intensidad de corriente que soportan los conductores de sección 50 mm2 durante un cor- tocircuito de 0,3 s de duración es, según la tabla 8 de la ITC-BT-06:
Icc 5 8 500 A
Como la corriente de cortocircuito es mayor, ya que la compañía suministradora nos ha pro-
Cable de la acometida áerea: RZ 0,6/1 kV 3 3 95 Al/54,6 Alm
5.1 Caja general de protección
Según la ITC-BT-13 apartado 1.2, las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Según la ITC-BT-12 apartado 2.1, para suministros de un único usuario, como es este caso, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento la caja general de pro- tección y el equipo de medida. Este elemento se denomina caja de protección y medida (CPM). Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores polares con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
Este documento tiene como finalidad aplicar las especificaciones incorporadas en el REBT y no las recogidas por la empresa suministradora, pero, a modo de ejemplo, de forma excepcio- nal, indicaremos cómo se calculará siguiendo las especificaciones de la compañía Iberdrola.
- 441 -

## Slide 443
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
Es necesario saber la potencia prevista de la instalación, es decir:
P 5 34 120,3 W
Para un suministro trifásico de un solo abonado y una caja de protección y medida con aco- metida aérea con potencia inferior a 43,5 kW, se tiene la siguiente caja general de protección:
CPM2-D/E4-IBP
El cálculo de los fusibles se hará en el apartado siguiente, ya que es necesario conocer la sec- ción de la línea general de alimentación.
  Linea general de alimentación
En este caso, al existir la CPM, no existe línea general de alimentación.
  Derivaciones individuales
En este caso, existe una única derivación individual que se inicia en la caja de protección y medida y comprende los fusibles y los dispositivos de mando y protección. Para el cálculo de la línea y diseño hay que estar de acuerdo a lo que indica la ITC-BT-15. Las características de los dispositivos de corte y protección se indican en la ITC-BT-17.
    Cálculo de la sección por el criterio intensidad máxima admisible
Al ser el edificio similar a una vivienda unifamiliar, solo habrá una única derivación individual. Como la acometida es trifásica, la derivación individual también lo será.
En la ITC-BT-15, apartado 3, se dice que para el cálculo de la intensidad máxima admisible de las derivaciones individuales se tendrá en cuenta lo expuesto en la ITC-BT-19, es decir, los valores dados en la norma UNE 20 460-5-523:2004.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21 123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21 002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19 obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, el cable de sección 16 mm2 tiene una intensidad máxima admisible de 70 A. Al ser este valor superior a la intensidad máxima prevista de 57,94 A, se da por válido.
El conductor del neutro será en general de la misma sección que los conductores de fase, excepto cuando se justifique que no puedan existir desequilibrios o corrientes armónicas por cargas no lineales. La sección del conductor de protección se puede calcular mediante la tabla 19.2 de la ITC-BT-19.
Cable de la derivación individual: RZ12K 0,6/1kV 4 3 16 1 16 TT
    Cálculo de la sección por el criterio de la caída de tensión
La caída de tensión máxima permitida es del 1,5 %, como se explica en la ITC-BT-15, al ser un suministro para un único usuario.
d 5 0,015 • 400 5 6V
- 442 -

## Slide 444
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
S = tPL
dU
Como el cable está aislado con XLPE, la temperatura máxima que hay que considerar según la tabla 7.2 de la ITC-BT-07 es de 90 ºC.
mm m
90 20
t = t ^1 + aTT h = 0, 0229X
2
Centro de Transformación de Compañía
CPM
Derivación individual
Acometida
1,5%
3% Viviendas
5% Fuerza 3% Alumbrado
Figura D.6. Caídas de tensión máxima permisibles en la derivacion individual e instalaciones interiores del hostal.
Para el cálculo de la caída de tensión en una línea trifásica, despreciando los efectos inducti- vos, se empleará la siguiente fórmula:
S = tPL = 0, 0229 • 34 120, 3 • 20 = 6, 12 mm2
dU 6 • 400
Por tanto, la sección de 16 mm2 cumple el criterio de caída de tensión
    Cálculo de las protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos
      Protección contra sobrecargas
En la ITC-BT-22 apartado 1.1, se detalla la protección contra sobreintensidades en las ins- talaciones de baja tensión. Se elegirá como protección de la derivación individual un fusible de tipo gG, es decir, un cartucho fusible de uso general limitador de corriente que es capaz de interrumpir todas las corrientes desde su intensidad asignada, In, hasta su poder de corte asignado. Sirven para sobrecargas y cortocircuitos. En la norma UNE-60 269 se indica que en un fusible con curva de fusión tipo gG se debe cumplir:
Ib#In,Iz I2#1,45Iz
Donde:
Ib es la intensidad del circuito según la previsión de cargas.
In es la intensidad nominal del circuito de protección.
I2 es la intensidad de disparo en tiempo convencional (1 o 2 h) para fusibles; If es la intensidad de funcionamiento del fusible; If5s es la intensidad de funcionamiento del fusible en 5 s.
Iz es la intensidad máxima admisible del conductor.
- 443 -

## Slide 445
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
R
En fusibles se cumple que I2 5 If y en este caso If 51,60 In
Por tanto:
Ib#In#0,9Iz
Se debe buscar un fusible cuya intensidad nominal cumpla que:
61,91 A # In # 63 A
Por tanto, se elige un calibre de 63 A. Los fusibles irán en las bases portafusibles de 63 A de la CPM.
5.3.3.2 Protección contra cortocircuitos
Hay que calcular las corrientes máximas y mínimas de cortocircuito de la instalación. La corriente máxima de cortocircuito es la que ha proporcionado la compañía al principio de la instalación y vale:
Iccmx 5 10 kA
Se ha de elegir un fusible con un poder de corte superior a 10 kA. Según la norma UNE-HD 60 269-3-1:2005 el poder de corte mínimo con el que debe fabricarse un fusible de baja tensión es de 50 kA, por lo que cualquier fusible valdría en este caso particular.
Por otro lado, la intensidad de fusión del fusible en 5 s, If, debe ser soportada por el conductor. La sección del conductor que aguanta esta corriente durante 5 s se calcula con la siguiente fórmula: S = t Ι
K
Donde:
S es la sección del conductor en mm2.
K es un coeficiente que depende del tipo de aislamiento del cable y de la sección, según la norma UNE 20 460-4-43:2003 para el XLP, según esta norma K 5 143.
t es el tiempo de duración del cortocircuito en s.
I es la intensidad de cortocircuito efectiva.
Eligiendo t 5 5s, y como según la UNE-EN 60269-1 para un fusible de 63A If5s = 320 A, se tiene una sección de:
S = t Ι = 5 • 1, 6 • 63 = 1, 58 mm2,
K 143
por lo que el cable RZ12K 0,6/1kV 4 3 16 1 16 TT protegido con el fusible de 63 A soporta esta corriente durante 5 s.
Por último, la intensidad mínima de cortocircuito tiene que ser mayor que la intensidad de fusión del fusible en 5 s, para que actúe la protección y se proteja al cable.
En instalaciones de baja tensión, la corriente de cortocircuito Icc se puede calcular con la si- guiente fórmula, siempre y cuando el centro de transformación se encuentre fuera del edificio en cuestión:
Ιcc = 0, 8U
Donde:
U es la tensión monofásica fase-neutro (230V).
R es la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación.
- 444 -

## Slide 446
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 445 -
Para una longitud de 20 m de derivación, su resistencia a 20 ºC será:
S 16
derivación
S = p20 L = 0, 018 • 20 = 0, 0225Ω
R
Ιccmin = 0, 8U = 8 177, 77 A 2 1, 6 • 63 = 100, 8 A
u
D = 2 S = 17, 64 mm
m
20
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT 5 50ºC
mm m
70 20
t = t ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215X
2
Fijándonos en la tabla D.12, la potencia prevista vale:
PL1 5 5 326,3 W
S = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 5 326, 3 • 20 = 3, 61mm2
6U 0, 03 • 230 • 230
La intensidad que circula por la línea L1, considerando un factor de potencia de 0,85 por no tener más datos, será:
P
L1
Ι =
L1
Ucosφ 230 • 0, 85
= 5 326, 3 = 27, 24 A
Datos de la derivación individual: RZ1-K(As) 0,6/1kV 4 3 16 1 16 TT, fusible gG de In 5 63A El hilo de mando para el cambio de tarifa será de 1,5 mm2
5.3.4 Cálculo de los tubos
Según la ITC-BT-21 apartado 1.2.2, para más de cinco conductores por tubo, su sección inte- rior será como mínimo igual a tres veces la sección ocupada por los conductores. La sección ocupada por los conductores es 5 • 16 1 1,5 5 81,5 mm2.
3 • 81,5 mm2 5 244,5 mm2
Según la ITC-BT-15, el diámetro mínimo será de 32 mm, y según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21
el diámetro será como mínimo [ext 5 40 mm.
Se elige, por tanto, dicho diámetro, [ext 5 40 mm
5.4 Instalaciones interiores
    Cálculo de las líneas L1, L2, L3, L4, L5 y L6
En estas líneas que alimentan a los cuadros eléctricos de la planta baja, salón, 1.ª planta, almacén, cocina y 2.ª planta respectivamente, se va a considerar la máxima caída de tensión permisible como del 3 %, tal y como indica la ITC-BT-19 apartado 2.2.2.
      Línea L1
Se instalará una línea monofásica al cuadro eléctrico de la planta baja debido a su previsión de potencia. La fórmula que da la sección necesaria en función de la caída de tensión máxima permisible para una línea monofásica es:
S = 2pPL
6U

## Slide 447
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
m
20
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT 5 50ºC
mm m
70 20
2
t = t ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215X
Fijándose en la tabla D.11, la potencia prevista vale:
PL2 5 3 631,7 W
S = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 3 631, 7 • 25 = 2, 46 mm2
6U 0, 03 • 230 • 230
La intensidad que circula por la línea L2, considerando un factor de potencia de 0,85, será:
P
L2
Ι =
L2
Ucosφ 230 • 0, 85
= 3 631, 7 = 18, 57 A
Con una sección de 6 mm2 la intensidad máxima admisible del cable es 36 A, según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19 obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004. Esta corriente es superior a los 27,24 A que se tienen previstos.
Para el cálculo de los IGA y PIA, se deberá cumplir:
Ib # In # Iz
Así, para el cálculo del IGA se cumplirá:
27,24 A # 32A # 36 A
El cable elegido será el ES 07Z1-K(As) 2 3 1 3 6 1 6TT, y el interruptor general automático de 32 A nominales
Según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21, los tubos deberán tener un diámetro mínimo de 25 mm.
5.4.1.2 Línea L2
Igualmente, se instalará una línea monofásica al cuadro eléctrico del salón debido a su pre- visión de potencia.
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19 obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 2,5 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 21 A, superior a los 18,57 A que se tienen previstos.
El IGA no podrá ser de 16 A de corriente nominal, ya que no se cumple:
Ib # In # Iz
18,57 A . 16 A , 21 A
Por lo que se elegirá una sección de 4 mm2 que tiene una corriente máxima admisible de
Iz 5 27 A. El IGA será de 20 A nominales. Así:
18,57 A , 20 A , 27 A
Pero como el cuadro del salón lleva un circuito de aire acondicionado con un interruptor magnetotérmico de 25 A, se colocará un IGA de 32 A en esta línea para permitir demandar potencia al resto de circuitos.
El cable elegido será el ES 07Z1-K(As) 2 3 1 3 4 1 4TT, protegido con un IGA de 32 A nominales
Según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21, los tubos deberán tener un diámetro mínimo de 20 mm.
5.4.1.3 Línea L3
Se instalará una línea trifásica del cuadro general al cuadro de la primera planta debido a la gran potencia prevista. La fórmula que da la sección necesaria en función de la caída de ten- sión máxima permisible es, para una línea trifásica:
S = pPL
6U
- 446 -

## Slide 448
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
m
20
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT 5 50ºC
mm m
70 20
t = t ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215X
2
Fijándose en la tabla D.12, la potencia prevista vale:
PL3 5 (3 • 2 521,9) 1 226,8 1 345 1 57,6 5 8 195,1 W
S = pPL = 0, 0215 • 8 195, 1 • 25 = 0, 53 mm2
6U 0, 03 • 400 • 400
La corriente prevista, considerando un factor de potencia 0,85, será:
Ι = P = 8 195, 1 = 13, 92 A
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 85
De la tabla 19.1 de la ITC-BT-19, obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 2,5 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 18,5 A, superior a los 13,92 A que se han previsto.
El IGA de la línea L3, colocado en el cuadro general de mando y protección, será trifásico de 16 A:
Ib # In # Iz
13,92 A , 16 A , 18,5 A
m
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT=50ºC
20
^70 - 20
hh = 0, 0215X
t70 = t20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 •
Fijándose en la tabla D.12, la potencia prevista vale:
PL4 5 247,5 W
mm m
2
S = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 247, 5 • 25 = 0, 0839 mm2
6U 0, 03 • 230 • 230
La intensidad que circula por la línea L4, considerando un factor de potencia de 0,85, será:
P
L4
Ι =
L4
Ucosφ 230 • 0, 85
= 247, 5 = 1, 26 A
El cable elegido será el ES 07Z1-K(As) 4 3 1 3 2,5 1 2,5TT, protegido con un IGA de 16 A nominales
Según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21, los tubos deberán tener un diámetro mínimo de 20 mm.
5.4.1.4 Línea L4
Se instalará una línea monofásica al subcuadro del almacén debido a su previsión de potencia.
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19, obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 1,5 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 15 A, superior a los 1,26 A que se tienen previstos.
El IGA será de 20 A de corriente nominal, ya que el cuadro lleva un PIA de 16 A.
El cable elegido será el ES 07Z1-K(As) 2 3 1 3 1,5 1 1,5TT, protegido con un IGA de 20 A nominales
Según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21, los tubos deberán tener un diámetro mínimo de 16 mm.
- 447 -

## Slide 449
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
5.4.1.5 Línea L5
Se instalará una línea trifásica del cuadro general al cuadro de la cocina debido a la gran potencia prevista.
m
20
Tomando: ρ = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT=50ºC
70 20
mm2 m
ρ = ρ ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 00
39 • ^70 - 20hh = 0, 0215Ω
La potencia prevista es, fijándose en la tabla D.12:
PL5 5 12 240,15 W
m
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT=50ºC
20
mm m
70 20
t = t ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215X
2
La potencia prevista es, fijándose en la tabla D.12:
PL6 5 8 270,7 W
S = pPL = 0, 0215 • 8 270, 7 • 25 = 0, 5354 mm2
6U 0, 03 • 400 • 400
La corriente prevista, considerando un factor de potencia 0,85, será:
Ι = P = 8 270, 7 = 14, 04 A
Según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21, los tubos deberán tener un diámetro mínimo de 20 mm.
- 448 -
S = ρPL = 0, 021 • 12 240, 15 • 25 = 0, 7923 mm2
6V 0, 03 • 400 • 400
La corriente prevista, considerando un factor de potencia 0,78, será:
Ι = P = 12 240, 15 = 20, 78 A
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 85
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19, obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 4 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 24 A, superior a los 20,91 A que se han previsto.
El IGA de la línea L5 colocado en el cuadro general de mando y protección será trifásico de 25 A y la sección de 6 mm2 para que se cumpla la siguiente desigualdad:
Ib # In # Iz
22,35 A , 25 A , 23 A
El cable elegido será el ES 07Z1-K(As) 4 3 1 3 6 1 6TT, protegido con un IGA de 25 A nominales
Según la tabla 5 de la ITC-BT-21, los tubos deberán tener un diámetro mínimo de 25 mm.
5.4.1.6 Línea L6
Se instalará una línea trifásica del cuadro general al cuadro de la segunda planta debido a la gran potencia prevista.
3 Ucosφ 3 • 400 • 0, 85
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19, obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 2,5 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 18,5 A, superior a los 14,04 A que se han previsto.
El IGA de la línea L3 colocado en el cuadro general de mando protección será trifásico de 16 A.
Ib # In # Iz
14,04 A , 16 A , 18,5 A
El cable elegido será el ES 07Z2-K(As) 4 3 1 3 2,5 1 2,5TT, protegido con un IGA de 16 A nominales

## Slide 450
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
Tabla D.14. Caída de tensión máxima en las líneas a los cuadros L1, L2, L3, L4, L5 y L6 con secciones aumentadas.
- 449 -
Tabla D.13. Caída de tensión máxima en las líneas a los cuadros L1, L2, L3, L4, L5 y L6.
Como puede observarse, en las líneas L2 y L4 la caída de tensión supera la máxima permitida por el REBT en la ITC-BT-19 apartado 2.2.2, debido a la gran distancia de 25 m. Como los cuadros de las plantas alimentan a los cuadros de las habitaciones, y estos a sus circuitos interiores, se van a aumentar las secciones de todas las líneas con el objetivo de disminuir la caída de tensión en estos tramos. En la tabla D.15 aparecen las nuevas caídas de tensión con las nuevas secciones elegidas.
Interruptores generales automáticos del cuadro general de mando y protección | In | Conductor | Tipo | Fase
General | 63 A |  | Trifásico | RST
L1 | 32 A | ES 07Z1 K(As) 2 3 1 3 6 1 6TT | Monofásico | R
L2 | 32 A | ES 07Z1 K(As) 2 3 1 3 4 1 4TT | Monofásico | S
L3 | 16 A | ES 07Z1 K(As) 4 3 1 3 2,5 1 2,5TT | Trifásico | RST
L4 | 20 A | ES 07Z1 K(As) 2 3 1 3 1,5 1 1,5TT | Monofásico | T
L5 | 25 A | ES 07Z1 K(As) 4 3 1 3 6 1 6TT | Trifásico | RST
L6 | 16 A | ES 07Z1 K(As) 4 3 1 3 2,5 1 2,5TT | Trifásico | RST
Tabla D.12. Cables e Interruptores Generales Automáticos de las líneas L1, L2, L3, L4, L5 y L6.
Ahora se va a calcular la caída de tensión en estas líneas, considerando una distancia media de 25 m y que circula la corriente nominal del IGA de cada línea. Esta suposición es muy des- favorable porque la demanda prevista va a ser menor. En la tabla D.14 se tienen los resultados de caída de tensión en cada línea.
Línea | IGA (A) | Número de fases | Sección (mm2) | Potencia máxima (W) | Caída de tensión (V) | %
L1 | 32 | Monofásico | 6 | 7 360 | 5,73 | 2,49
L2 | 32 | Monofásico | 4 | 7 360 | 8,6 | 3,74
L3 | 16 | Trifásico | 2,5 | 11 085,12 | 5,95 | 1,49
L4 | 20 | Monofásico | 1,5 | 4 600 | 14,33 | 6,23
L5 | 25 | Trifásico | 6 | 17 320,51 | 3,88 | 0,97
L6 | 16 | Trifásico | 2,5 | 11 085,12 | 5,96 | 1,49
Línea | IGA (A) | Número de fases | Sección (mm2) | Potencia máxima (W) | Caída de tensión (V) | %
L1 | 32 | Monofásico | 10 | 7 360 | 3,44 | 1,50
L2 | 32 | Monofásico | 10 | 7 360 | 3,44 | 1,50
L3 | 16 | Trifásico | 4 | 11 085,12 | 3,72 | 0,93
L4 | 20 | Monofásico | 6 | 4 600 | 3,58 | 1,56
L5 | 25 | Trifásico | 6 | 17 320,51 | 3,88 | 0,97
L6 | 16 | Trifásico | 4 | 11 085,12 | 3,72 | 0,93

## Slide 451
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
Así pues, los conductores, protecciones y diámetro de los tubos serán los siguientes:
Tabla D.15. Cables e Interruptores Generales Automáticos de las líneas L1, L2, L3, L4, L5 y L6.
5.4.2 Cálculo de la sección de las líneas L7, L8, L9, L10, L11, L12 y L13
Todas estas líneas alimentan a los cuadros de las habitaciones. Como la potencia prevista es igual en todas ellas, bastará con realizar los cálculos para una de ellas. En todas estas líneas se va a considerar la máxima caída de tensión permisible como del 3 %, tal y como indica la ITC-BT-19 apartado 2.2.2.
Se instalarán líneas monofásicas a los cuadros de las habitaciones debido a su previsión de potencia. La fórmula que da la sección necesaria en función de la caída de tensión máxima permisible para una línea monofásica es:
S = 2pPL
6U
m
20
Tomando: p = 0, 018Ω mm2 y a 5 0,0039ºC-1 , DT=50ºC
mm m
70 20
p = p ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^70 - 20hh = 0, 0215Ω
2
Fijándonos en la tabla D.12:
PL7 5 2 521,9 W
S = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 2 521, 9 • 25 = 1, 65 mm2
6U 0, 03 • 230 • 230
La intensidad que circula por la línea L7, considerando un factor de potencia de 0,85, será:
ΙL7 =
L7
Ucosφ 230 • 0, 85
P = 2 521, 9 = 12, 9 A
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19, obtenida de la norma UNE 20 460-5-523:2004, con una sección de 2,5 mm2, la intensidad máxima admisible del cable es 21 A, superior a los 12,9 A que se tienen previstos.
El IGA será de 16 A de corriente nominal, pues se cumple que:
Ib # In # Iz
12,9 A , 16 A , 21 A
- 450 -
Interruptores generales automáticos del cuadro general de mando y protección | In | Conductor | Tipo | Fase | Diámetro (mm)
General | 63 A |  | Trifásico | RST | 
L1 | 32 A | ES 07Z1 K(As) 2 3 1 3 10 1 10TT | Monofásico | R | 25
L2 | 32 A | ES 07Z1 K(As) 2 3 1 3 10 1 10TT | Monofásico | S | 25
L3 | 16 A | ES 07Z1 K(As) 4 3 1 3 4 1 4TT | Trifásico | RST | 25
L4 | 20 A | ES 07Z1 K(As) 2 3 1 3 6 1 6TT | Monofásico | T | 25
L5 | 25 A | ES 07Z1 K(As) 4 3 1 3 6 1 6TT | Trifásico | RST | 25
L6 | 16 A | ES 07Z1 K(As) 4 3 1 3 4 1 4TT | Trifásico | RST | 25

## Slide 452
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
Tabla D.16. Secciones e interruptores generales automáticos de las líneas a los cuadros de las habitaciones L7, L8, L9, L10, L11 y L12.
Fijándonos en la tabla D.12, la potencia del grupo electrógeno será la suma de la del grupo de presión y la del circuito de automatización C11:
PL13 5 3 550W
20
Tomando r 5 0,018 mm2/m y a 5 0,0039ºC-1, DT 5 50ºC
p70 = p20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • 50h = 0, 0215Ω
m
mm
2
Considerando una distancia máxima de 25m y un factor de potencia de 0,85:
S = 2pPL = 2, 4 mm2
6U P
= 18, 16 A
C13
Ι =
C13
Ucosφ
Cuando circula la corriente máxima del IGA de 16 A por la línea L7, la caída de tensión vale:
6 = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 230 • 16 • 25 = 6, 88 V SU 2, 5 • 230
En porcentaje, es un 2,9 %. Como va a haber circuitos interiores que parten de los cuadros de las habitaciones, se va a considerar una sección mayor de 16 mm2. En este caso, la caída de tensión en el caso más desfavorable valdrá:
6 = 2pPL = 2 • 0, 0215 • 230 • 16 • 25 = 2, 15V o 0, 9%
SU 16 • 230
Los cables elegidos serán del tipo ES 07Z1-K(As) 4 3 1 3 10 1 10TT, protegidos con un IGA de 16 A nominales, pues cada habitación va a tener un circuito de aire acondicionado
Según la tabla 21.5 de la ITC-BT-21, los tubos deberán tener un diámetro mínimo de 25 mm.
Línea | IGA (A) | Número de fases | Sección (mm2) | Potencia máxima (W) | Caída de tensión (V) | %
L7 | 32 | Monofásica | 16 | 7 360 | 2,15 | 0,9
L8 | 32 | Monofásica | 16 | 7 360 | 2,15 | 0,9
L9 | 32 | Monofásica | 16 | 7 360 | 2,15 | 0,9
L10 | 32 | Monofásica | 16 | 7 360 | 2,15 | 0,9
L11 | 32 | Monofásica | 16 | 7 360 | 2,15 | 0,9
L12 | 32 | Monofásica | 16 | 7 360 | 2,15 | 0,9
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19 obtenida de la norma UNE 2 0460-5-523:2004, con una sección de 2,5 mm2 la intensidad máxima admisible de l cable es de 21ª, superior a los 18,16ª que se tienen previstos.
El IGA será de 20A, pues se cumple 18,16A # 20A # 21A.
El cable elegido será el ES 07Z1-K(As) 2 3 1 3 2,5 1 2,5TT
- 451 -

## Slide 453
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
- 452 -
    Cálculo de las secciones de los circuitos interiores
      Circuitos de iluminación y alumbrado de emergencia
5.4.3.1.1
Circuitos C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.7, C1.6abc, C12.1, C12.2, C12.3, C12.4, C12.5x, y C12.6
Todos estos circuitos irán con un interruptor automático de 10 A y una sección de 1,5 mm2, puesto que la potencia demandada por ellos es muy inferior a 2 300W.
Según la ITC-BT-28 apartado 4d, hay que dividir la iluminación de los locales de reunión en tres partes, por lo que se han instalado tres circuitos en el Salón C1.6a, C1.6b, C1.6c. El cable en todos ellos será ES 07Z1-K(As1)2 3 1 3 1,5 1 1,5TT.
5.4.3.1.2 Circuitos de fuerza C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5x, C3, C4, C5.1, C5.2, C5.5x, C9.5x, C9.6, C10, C11 y C13
Para los circuitos de fuerza se elegirá la misma sección y la misma intensidad nominal que en los circuitos de la tabla 25.1 de la ITC-BT-25, para garantizar seguridad y comodidad a los usuarios, ya que el número de receptores puede ser mayor que en los circuitos de iluminación. Esta elección es correcta, porque el número de puntos de utilización previstos es inferior al de la tabla 25.1 de la ITC-BT-25.
5.4.3.2 Cálculo del circuito del grupo de presión C13
Al ser la bomba un motor, hay que considerar una potencia de cálculo del 125 % del valor nominal tal y como explica la ITC-BT-47. Se ha estimado una potencia de 1 000 W, de sobra suficiente para el tamaño del hostal.
P
C13
Ι =
C13
Ucosφ 230 • 0, 85
= 1250 = 6, 4 A
Según la tabla 19.1 de la ITC-BT-19, obtenida de la norma UNE-20 460-5-523:2004, para S 5 1,5 mm2 la intensidad máxima admisible del cable es 15 A, superior a los 6,4 A que de- manda la bomba. El PIA será de 10 A ya que:
Ib , In , Iz
6,4 A # 10 A # 15 A
El cable elegido será el ES 07Z1-K(As1) 2 3 1 3 1,5 1 1,5TT
Se calculan ahora las longitudes máximas que puede tener cada circuito interior que parte de los cuadros de cada planta cuando circula la corriente nominal de interruptor automático que los protege. Para ello, a la caída de tensión del 3 % para instalaciones interiores, se le des- contarán las caídas de tensión de las líneas L1, L2, L3 y L4 calculadas de la tabla D.14, para así garantizar que en el conjunto de las instalaciones interiores se cumplen las caídas de tensión inferiores al 3 %.
S = 2pPL  L = 6U  L = S6
6U 2pP 2pl
Siendo:
U la tensión alimentación (V).
S la sección mínima del circuito (mm2).
L la longitud de la línea (m).
d la máxima caída de tensión permitida (V).
r la resistividad en ( Ω mm2 ).
m
I la intensidad automática (A).

## Slide 454
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
Tabla D.17. Longitud máxima de los circuitos interiores para garantizar una caída de tensión máxima del 3 %.
- 453 -
La potencia será máxima cuando el cosw 5 1 en cada uno de los circuitos. La resistividad del cobre a 70 ºC por la utilización de aislante termoplástico tipo PVC.
p70 = p20 ^1 + aTT h = 0, 018 • ^1 + 0, 0039 • ^90 - 20hh = 0, 0215Ω
m
mm
2
Por ejemplo, para el circuito C2.5x de la habitación 6 de la 2.ª planta, para calcular la caída de tensión permitida, dpermitida, se ha considerado una caída máxima, dmáxima, del 3 %, que es la que fija la ITC-BT-19 apartado 2.2.2 para circuitos interiores a viviendas. A ese valor hay que descontarle la máxima caída de tensión de la línea L6 al cuadro de la segunda planta y la caída de tensión de la línea L12 al cuadro de la habitación 6, dcuadros, reflejadas en las tablas D.15 y
D.17 respectivamente.
3
permitida máxima cuadros
6 = 6 - 6 = 6, 9 - 3, 64 - 2, 15 = 2, 60 V
L = S6 = 2, 5 • 2, 60 = 9, 45 m
2ρl 2 • 0, 0215 • 16
Circuito interior | S (mm2) | Tensión (V) | d mx (V) | d cuadros (V) | d permitida (V) | I (A) | Lmáxima (m)
C1.1 | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 10 | 12,07
C1.2 | 1,5 | 230 | 6,9 | 2,19 | 4,66 | 10 | 16,26
C1.3 | 1,5 | 230 | 6,9 | 2,10 | 4,75 | 10 | 16,57
C1.4 | 1,5 | 230 | 6,9 | 2,10 | 4,75 | 10 | 16,57
C1.5x | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,82 | 2,60 | 10 | 9,07
C1.6abc | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 10 | 12,07
C1.7 | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,50 | 3,32 | 10 | 11,57
C12.1 | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 10 | 12,07
C12.2 | 1,5 | 230 | 6,9 | 2,19 | 4,66 | 10 | 16,26
C12.3 | 1,5 | 230 | 6,9 | 2,10 | 4,75 | 10 | 16,57
C12.4 | 1,5 | 230 | 6,9 | 2,10 | 4,75 | 10 | 16,57
C12.5x | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,82 | 2,60 | 10 | 9,07
C12.6 | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,44 | 3,46 | 10 | 12,07
C2.1 | 2,5 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 16 | 12,57
C2.2 | 2,5 | 230 | 6,9 | 2,19 | 4,66 | 16 | 16,93
C2.3 | 2,5 | 230 | 6,9 | 2,10 | 4,75 | 16 | 17,26
C2.4 | 2,5 | 230 | 6,9 | 2,10 | 4,75 | 16 | 17,26
C2.5x | 2,5 | 230 | 6,9 | 3,82 | 2,60 | 16 | 9,45
C2.6 | 2,5 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 16 | 12,57
C2.7 | 2,5 | 230 | 6,9 | 3,50 | 3,32 | 16 | 12,05
C3 | 6 | 230 | 6,9 | 2,19 | 4,66 | 25 | 26,01
C4 | 4 | 230 | 6,9 | 2,19 | 4,66 | 20 | 21,68
C5.1 | 2,5 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 16 | 12,57
C5.2 | 2,5 | 230 | 6,9 | 2,19 | 4,66 | 16 | 16,93
C5.5x | 2,5 | 230 | 6,9 | 3,82 | 2,60 | 16 | 9,45
C9.5x | 6 | 230 | 6,9 | 3,82 | 2,60 | 25 | 14,51
C9.6 | 6 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 25 | 19,31
C10 | 2,5 | 230 | 6,9 | 2,19 | 4,66 | 16 | 16,93
C11 | 1,5 | 230 | 6,9 | 3,36 | 3,46 | 10 | 12,07
C13 | 1,5 | 230 | 6,9 | 2,19 | 3,46 | 10 | 12,07

## Slide 455
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
Tabla D.18. Diámetro de los tubos de los circuitos interiores.
- 454 -
Siempre que la longitud de los conductores no exceda de la permitida para los cálculos de la previsión de carga de cada uno de los circuitos, utilizaremos las secciones y diámetros de los tubos indicados en la tabla 25.1 de la ITC-BT-25.
Circuito | Sección (mm2) | Interruptor magnetotérmico (A) | Diámetro tubo (mm)
C1.1 | 1,5 | 10 | 16
C1.2 | 1,5 | 10 | 16
C1.3 | 1,5 | 10 | 16
C1.4 | 1,5 | 10 | 16
C1.5x | 1,5 | 10 | 16
C1.6abc | 1,5 | 10 | 16
C1.7 | 1,5 | 10 | 16
C12.1 | 1,5 | 10 | 16
C12.2 | 1,5 | 10 | 16
C12.3 | 1,5 | 10 | 16
C12.4 | 1,5 | 10 | 16
C12.5x | 1,5 | 10 | 16
C12.6 | 1,5 | 10 | 16
C2.1 | 2,5 | 16 | 20
C2.2 | 2,5 | 16 | 20
C2.3 | 2,5 | 16 | 20
C2.4 | 2,5 | 16 | 20
C2.5x | 2,5 | 16 | 20
C2.6 | 2,5 | 16 | 20
C2.7 | 2,5 | 16 | 20
C3 | 6 | 25 | 20
C4 | 4 | 20 | 25
C5.1 | 2,5 | 16 | 20
C5.2 | 2,5 | 16 | 20
C5.5x | 2,5 | 16 | 20
C9.5x | 6 | 25 | 20
C9.6 | 6 | 25 | 25
C10 | 2,5 | 16 | 25
C11 | 1,5 | 10 | 20
C13 | 1,5 | 10 | 20

## Slide 456
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 455 -
5.4.3.3 Protección contra los contactos indirectos
Se protegerán los circuitos mediante interruptores diferenciales trifásicos y dos monofásicos:
Diferencial | Cuadro | In | Tipo | Sensibilidad | Fase | Circuitos protegidos |  |  |  | 
Diferencial A | General | 63 A | Trifásico | 300 mA | RST | Toda la instalación |  |  |  | 
Diferencial B1 | Planta baja | 25 A | Monofásico | 30 mA | R | C1.1 | C2.1 | C5.1 | C11 | C12.1
Diferencial B2 | Planta baja | 25 A | Monofásico | 30 mA | S | C1.1 | C1.3 |  |  | 
Diferencial C1 | 1.ª planta | 25 A | Monofásico | 30 mA | S | C1.3 | C.2.3 | C12.3 |  | 
Diferencial C2 | 1.ª planta | 16 A | Trifásico | 30 mA | RST | L7 | L8 | L9 |  | 
Diferencial D1 | 2.ª planta | 25 A | Monofásico | 30 mA | T | C1.4 | C2.4 | C12.4 |  | 
Diferencial D2 | 2.ª planta | 16 A | Trifásico | 30 mA | RST | L10 | L11 | L12 |  | 
Diferencial E1 | Salón | 25 A | Monofásico | 30 mA | S | C1.6a | C1.6b | C1.6c |  | 
Diferencial E2 | Salón | 40 A | Monofásico | 30 mA | S | C2.6 | C9.6 | C12.6 |  | 
Diferencial F | Almacén | 25 A | Monofásico | 30 mA | T | C1.7 | C2.7 |  |  | 
Diferencial G1 | Cocina | 40 A | Monofásico | 30 mA | R | C1.2 | C2.2 | C3 |  | 
Diferencial G2 | Cocina | 40 A | Monofásico | 30 mA | S | C4 | C5.2 | C10 | C12.2 | 
Diferencial H | Habitaciones | 40 A | Monofásico | 30 mA | R,S,T | C1.5x | C2.5x | C5.5x | C9.5x | C12.x
Tabla D.19. Interruptores diferenciales de la instalación.

## Slide 457
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
Por último, debemos comprobar que en ningún caso se sobrepase la tensión de contacto límite convencional:
U $ Ra la
Donde:
Ra es la suma de resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático de protección (corriente dife- rencial-residual asignada).
U $ Ra la 5 15 • 0,03 5 0,45 V
El valor de U es mucho menor que las tensiones de contacto (24 V y 50 V), luego el dimen- sionado de la puesta a tierra es correcto.
El resto de elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra se realizaran según las especificaciones de la ITC-BT-18.
- 456 -
6. Cálculo de la puesta a tierra
Según ITC-BT-24, ITC-BT-26 e ITC-BT-25, para este tipo de instalaciones vamos a utilizar un método de conexión de neutro TT. La puesta a tierra se establece con el objetivo de limi- tar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar el funcionamiento de las protecciones y eliminar o disminuir los riesgos que supone una avería en los materiales eléctricos usados. Según ITC-BT-18 apartado 9, el parámetro más importante es la resistencia en ohmios de la puesta a tierra del edificio.
El valor de la resistencia tiene que ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:
24 V en local o emplazamiento conductor.
50 V en los demás casos.
La resistencia de puesta a tierra del edificio, obtenida mediante la instalación de picas verti- cales, viene dada por la expresión:
L
R = p
Siendo:
R la resistencia de puesta a tierra en . L longitud de la pica en m.
r la resistividad media del terreno en m.
Según el punto 9 de la ITC-BT-18, para un edificio en terreno con una naturaleza de arena arcillosa, corresponde una resistividad de 500 m (de 100 a 500 m).
Utilizaremos picas de 2 m de longitud. La resistencia de cada una de ellas será:
2
R = 500 = 250 Ω
Fijando una RT de puesta a tierra de 15 , usual para edificios con pararrayos, obtenemos la cantidad de picas necesarias:
Como las picas están conectadas en paralelo:
1 = n ,
RT R
siendo n el número de picas conectadas en paralelo:
n = 250 = 16, 67
15
Serían necesarias 17 picas de cobre de 2m de longitud

## Slide 458
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 457 -
Esquemas unifilares
Figura D.7. Esquema unifilar. Cuadro general y cuadro de almacén.
C2.7
C1.7
Fuerza
Iluminación
172,5W
75W
L4
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x6+6 TT
Almacén
2P
230 V
25 A
30 mA
2P
230 V
10 A
I>
I>
2P
230 V
16 A
IGA 20 A
I>
2P
230 V
20 A
2x1x6+6 TT
4x1x4+4 TT
2x1x10+10 TT
2x1x10+10 TT
2P
230 V
20 A
I>
I>
I>
I>
4P
400 V
16 A
2P
230 V
32 A
2P
230 V
32 A
4x1x4+4 TT
I>
4x1x6+6 TT
4P
400 V
25 A
I>
4x16+16TT
RZ1-K(As) 0,6/1kV
4P
400 V
63 A
4P
400 V
63 A
300 mA
Cuadro General de Mando y Protección
ICP
IGA 63 A
63 A
CPM-D/E4-IBP
kW
kVAr
I>
I>
I> Protección contra sobretensiones
4P
400 V
16 A
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Planta Baja
Salón
Planta 1.ª
Almacén
Cocina
Planta 2.ª
5 326,3W
3 631,7W
8 195,1W
247,5W
13 177,65W
8 270,7W

## Slide 459
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
- 458 -
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2P
230 V
32 A
2P
230 V
25 A
30 mA
Cuadro Planta Baja
IGA 32 A
2P
230 V
10 A
I>
I>
I>
I>
2P
230 V
16 A
2P
230 V
16 A
2P
230 V
10 A
I>
L1
2x1x10+10 TT
2P
230 V
25 A
30 mA
2x1x1,5+1,5 TT
2P
230 V
10 A
I>
2x1x1,5+1,5 TT
2P
230 V
10 A
I>
GRUPO ELECTRÓGENO
3.6 kVA
G
2P
230 V
20 A
IGA 20 A
I>
L13
2x1x2,5+2,5 TT
C1.1
C2.1
C5.1
C12.1
C11
C13
Iluminación
Fuerza
Aseos
Alumbrado Emergencia
Automatización
Grupo de presión
453,6W
517,5W
690W
115,2W
2 300W
1 250W

## Slide 460
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 459 -
Figura D.8. Esquema unifilar. Cuadros planta baja y primera.
L3
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
4x1x4+4 CP
Cuadro 1.ª Planta
2P
230 V
25 A
30 mA
2P
230 V
16 A
I>
I>
2P
230 V
10 A
IGA 16 A
I>
4P
400 V
16 A
2x1x1,5+1,5 TT
I>
2P
230 V
10 A
2x1x10+10 TT
2x1x10+10 TT
4P
400 V
25 A
30 mA
2P
230 V
16 A
I>
I>
2P
230 V
16 A
2x1x10+10 TT
I>
2P
230 V
16 A
C1.3
C2.3
C12.3
Iluminación
Fuerza
Alumbrado Emergencia
226,8W
345W
57,6W
L7 | L8 | L9
Habitación 1 | Habitación 2 | Habitación 3
2 521,9W | 2 521,9W | 2 521,9W

## Slide 461
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
- 460 -
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
2P
230 V
32 A
2P
230 V
25 A
30 mA
IGA 32 A
I>
L2
2x1x10+10 TT
2x1x6+6 TT
Cuadro Salón
2x1x1,5+1,5 TT
2P
230 V
40 A
30 mA
2P |  | 2P |  | 2P |  | 2P |  | 2P |  | 2P
230 V |  | 230 V |  | 230 V |  | 230 V |  | 230 V |  | 230 V
10 A I> | I> | 10 A | I> | 10 A | I> | 16 A | I> | 25 A | I> | 10 A
C1.6a
C1.6b
C1.6c
C2.6
C9.6
C12.6
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Fuerza
Aire aconidicionado
Alumbrado Emergencia
201,6W
201,6W
201,6W
862,5W
2150W
14,4W

## Slide 462
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 461 -
Figura D.9. Esquema unifilar. Cuadros salón y 2.ª planta.
L6
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
4x1x4+4 TT
Cuadro 2.ª Planta
2P
230 V
25 A
30 mA
2P
230 V
16 A
I>
I>
2P
230 V
10 A
IGA 16 A
I>
4P
400 V
16 A
2x1x1,5+1,5 TT
I>
2P
230 V
10 A
2x1x10+10 TT
2x1x10+10 TT
4P
400 V
16 A
30 mA
2P
230 V
16 A
I>
I>
2P
230 V
16 A
2x1x10+10 TT
I>
2P
230 V
16 A
C1.4
C2.4
C12.4
Iluminación
Fuerza
Alumbrado Emergencia
302,4W
345W
57,6W
L10 | L11 | L12
Habitación 4 | Habitación 5 | Habitación 6
2 521,9W | 2 521,9W | 2 521,9W

## Slide 463
Cap. IX: Proyectos de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión
D
- 462 -
2x1x6+6 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
C1.5x
C2.5x
C5.5x
C9.5x
C12.x
Iluminación
Fuerza
Baño
Aire acondicionado
A. Emergencia
225W
517,5W
690W
1 075W
14,4W
2P
230 V
25 A
I>
I>
I>
I>
2P
230 V
16 A
2P
230 V
16 A
2P
230 V
10 A
2P
230 V
16 A
2P
230 V
40 A
30 mA
IGA 16 A
I>
L7.....L12
2x1x10+10 TT
Cuadro Habitaciones

## Slide 464
D: Proyecto de instalación eléctrica de un hostal
D
- 463 -
L5
2x1x2,5+2,5 TT
2x1x1,5+1,5 TT
4x1x6+6 TT
Cuadro Cocina
2P
230 V
40 A
30 mA
C1.2
C2.2
C3
Iluminación
Fuerza
Horno
150 W
345W
2 025W
2P
230 V
16 A
I>
I>
2P
230 V
10 A
IGA 25 A
I>
4P
400 V
25 A
2x1x6+6 TT
I>
2P
230 V
25 A
2x1x6+6 TT
2x1x4+4 TT
2P
230 V
40 A
30 mA
C4
C5
C10
C12.2
Lavadora
Cocina
Secadora
Alumbrado Emergencia
2 070W
5 123,25W
3 450W
14,4W
2P
230 V
25 A
I>
I>
2P
230 V
20 A
2x1x2,5+2,5 TT
I>
2P
230 V
16 A
2x1x1,5+1,5 TT
I>
2P
230 V
10 A
Figura D.10. Esquema unifilar. Cuadros cocina y habitaciones.

## Slide 466: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
El Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) es una herramienta de consulta indispensable para todo instalador, profesional titulado, ingeniero proyectista, fabricante o alumno de ciclos formativos del área de Electricidad y Electrónica.
En esta edición, el texto recoge las actualizaciones al Real Decreto 842 de 18 de septiembre de 2003 conse- cuencia de la publicación del Real Decreto )60 de 7 de mayo de 2010.
El manual incluye una batería de actividades de aplicación directa e interpretación del REBT, así como tres modelos de los proyectos más comunes de instalación: un edificio de viviendas, un hogar unifamiliar y un local de pública concurrencia.
El CD que acompaña al manual ofrece muchos más recursos útiles para cualquier consulta sobre la aplica- ción del REBT.
Esperamos le sea de utilidad
1.ª EDICIÓN