## Slide 1
TEMA CARGAS ELÉCTRICAS Y ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Contenido
1) Clasificación de los receptores
2) Tensiones Nominales Normalizadas
3) Consideraciones generales
4) Calculo de la potencia demandada por cada tipo de receptor
- 5) Potencia demandada por una instalación - Factores de cálculo
6) Estimación de la demanda para edificios industriales, residenciales y comerciales.
7) Ejemplos
Bibliografía
Instalaciones Eléctricas – 3ª edición – Ademaro A. M. B. Cotrim – Mc. Graw Hill
Instalaciones Eléctricas en las edificaciones – Alberto Guerrero – Mc. Graw Hill

## Slide 2
CLASIFICACIÓN DE LOS RECEPTORES
Los receptores de energía eléctrica, pueden clasificarse siguiendo diversos criterios:
  Según su voltaje nominal de servicio, se clasifican en:
    Receptores para corriente alterna y continua
Niveles de Tensión De acuerdo a lo establecido en el Decreto 351/79, de la Ley 19.587, se consideran los siguientes niveles de tensión:
Muy Baja Tensión (M.B.T.) Corresponde a las tensiones hasta 50 V en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.
Baja Tensión (B.T.) Corresponde a tensiones por encima de 50 V y hasta 1- kV en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.
Media Tensión (M.T.) Corresponde a tensiones por encima de 1 kV y hasta 33 kV.
Alta Tensión (A.T.) Corresponde a tensiones por encima de 33 kV
  Según su frecuencia nominal de servicio, se clasifican en:
    Receptores de frecuencia alta – mayor a 50Hz o 60Hz
    Receptores de frecuencia normal – 50Hz o 60Hz
    Receptores de frecuencia reducida – menor a 50Hz o 60Hz.
  Según sus requerimientos desde el punto de vista de la confiabilidad y continuidad del servicio.
    Receptores cuya desconexión pone en peligro la vida de las personas
Para este tipo de receptores, se prevé además de su alimentación normal, sistemas de alimentación de seguridad.
Sistema de alimentación de seguridad: Sistema de alimentación previsto para mantener en funcionamiento el equipamiento esencial para la seguridad de las personas
    Receptores cuya interrupción implica pérdidas materiales importantes
Para este tipo de receptores, se prevé además de su alimentación normal, sistemas de alimentación de respaldo.
Sistema de alimentación de respaldo: Sistema de alimentación previsto para mantener en funcionamiento la instalación o parte de la instalación, en caso de falla de la alimentación normal, por otras razones que las de seguridad de las personas
    Receptores que no queden incluidos en las categorías anteriores.

## Slide 3
  Según el tipo de equipamiento, pueden clasificarse en:
    Motores eléctricos o equipos movidos por motores eléctricos, y que se consideran a los efectos del diseño de la instalación como una carga fija.
    Equipos con dispositivos de estado sólido (convertidores, variadores de frecuencia)
    Hornos Eléctricos.
    Equipos de soldadura.
    Máquinas herramientas, que se consideran a los efectos del diseño de la instalación asociado a un tomacorriente de uso específico
    Equipos de calefacción.
    Equipos de alumbrado
    Equipos de oficinas
  Según su régimen de trabajo, se clasifican en:
    Receptores que operan en régimen continuo o poco variable. Estos receptores pueden trabajar durante un tiempo prolongado después de llegar a su temperatura máxima de trabajo, sin que se dañen. Ejemplo de ello son los motores eléctricos de compresores, bombas, ventiladores, etc.
    Receptores que operan en régimen de corta duración. Estos receptores tienen un ciclo de trabajo corto, en el que no se llega a la temperatura máxima de trabajo, y luego el período de reposo es tal, que permite la disminución de su temperatura hasta la temperatura ambiente.
    Receptores que operan en régimen intermitente. Estos receptores tienen un ciclo de trabajo corto, en el que no se llega a la temperatura máxima de trabajo, y luego el período de reposo es tal, que no permite la disminución de su temperatura hasta la temperatura ambiente.
CONSIDERACIONES GENERALES
El cálculo de la demanda de potencia máxima de una instalación es fundamental para el diseño de la misma, en las siguientes etapas:
  Contrato de suministro de energía:
Entre otros aspectos, el valor de la potencia aparente máxima que demandará la instalación, puede definir el tipo de suministro que se solicitará a la empresa Distribuidora.
  Capacidad del transformador:
Cuando el contrato de suministro con la empresa distribuidora sea en media tensión o alta tensión, corresponderá al usuario la transformación a Baja Tensión, y la potencia del transformador quedará definida por la demanda máxima de potencia.
Para realizar el cálculo de la demanda de potencia máxima, debe primero conocerse como determinar la potencia aparente de cada receptor, a estos efectos analizaremos los receptores fijos y de uso generalizado en las instalaciones eléctricas de baja tensión.
Motores de inducción
Dispositivos de estado sólido.
Cargas tipo resistivas
Lámparas fluorescentes y de descarga

## Slide 4
CALCULO DE LA POTENCIA DEMANDADA POR CADA TIPO DE RECEPTOR
  Motores de inducción
El motor eléctrico absorbe energía eléctrica de la línea y la transforma en energía mecánica disponible en el eje. Esta transformación se produce con determinada eficiencia, que se define a través del rendimiento del motor.
En consecuencia, siendo:
Pn : Potencia nominal o potencia útil del motor, a la potencia disponible en el eje.
Pe : Potencia activa máxima demandada por el motor a la red en régimen permanente.
 : Rendimiento del motor
S : Potencia eléctrica aparente
cos : Factor de potencia del motor
n
e
 cos
P Pe
Podemos escribir: P  y S 
En adelante cuando nos refiramos a la potencia activa máxima demandada, lo haremos solo como potencia máxima demandada.
La corriente demandada por el motor a plena carga se calcula como:
n
n
3 U   cos
Pn 1000
Para un motor trifásico: I 
n
n
U   cos
Pn 1000
Para un motor monofásico: I 
Donde:
Un : Tensión nominal, fase-fase.
I n : Corriente de línea demandada por el motor a plena carga en A.
Para este cálculo se considera que el motor no cuenta con compensación local de energía reactiva, por lo que el valor del factor de potencia, así como el del rendimiento se obtienen de la hoja de datos técnicos del motor.
Como se puede ver en las hojas de datos de los motores, estos valores dependen de la potencia nominal, el régimen de carga y la velocidad del motor.
En esta etapa del diseño de la instalación, en general se trabaja con los datos correspondientes al régimen de plena carga.

## Slide 5
En caso de no disponer de los datos específicos del motor pueden manejarse los siguientes valores medios:
Potencia nominal del motor (kW) | Factor de potencia | Rendimiento
< 1 | 0.5 | ---
1 a 4 | 0.7 | 0.7
5 a 50 | 0.8 | 0.8
>50 | 0.9 | 0.9
En el arranque los motores demandan una corriente mucho mayor que su corriente nominal, no obstante, este transitorio no afecta el dimensionado de los componentes de la instalación considerados en esta etapa, como puede ser el transformador de potencia, ya que no se produce en general el arranque simultáneo de los motores y además la duración de este transitorio puede ser del orden de 10s.
No obstante, en los casos en instalaciones en que la potencia del motor es importante en relación a la potencia total de la instalación, el arranque del motor puede producir la apertura del ICP (Interruptor de control de potencia)..
4.2. Equipos que contienen dispositivos de estado sólido
Los equipos que contienen dispositivos de estado sólido, y de aplicación más general en instalaciones eléctricas de baja tensión son:
Los convertidores AC/DC para alimentación y control de velocidad de motores de corriente continua.
Los arrancadores suaves para motores de inducción.
Los variadores de frecuencia para motores de inducción.
En estas aplicaciones la forma de onda de la corriente demandada por el receptor no es sinusoidal, sino que aparecen armónicos, siendo los de mayor amplitud, los de orden 3, 5, 7, 9.
En el caso de los arrancadores suaves, esta distorsión se produce solo en el arranque, en los otros casos la distorsión se mantiene en régimen permanente.
Como se verá al final del curso, en el tema compensación de energía reactiva, para el diseño de algunos elementos de la instalación puede ser necesario en algunos casos, tener en cuenta la perturbación que introducen en la red estos dispositivos.
Los arrancadores suaves y variadores de frecuencia, se verán con mas detalle en el tema comando y arranque de motores, y el principio de funcionamiento, se estudia en los cursos de Electrónica de Potencia.

## Slide 6
A los efectos del cálculo de la demanda máxima, podemos considerar que el rendimiento de estos controladores es 1, y por tanto la potencia demandada por el conjunto motor-controlador coincide con la potencia demandada por el motor.
Por otra parte el factor de potencia de estos equipos depende de su tecnología:
En los variadores de frecuencia con rectificadores no controlados, que son los de uso generalizado, tiene un valor de 0,9
En los que utilizan rectificadores controlados, tiene un valor variable.
En general los fabricantes dan las tablas de valores, de la corriente demandada por el conjunto motor + controlador, para las diferentes aplicaciones, y debe conocerse también el factor de potencia para calcular la potencia demandada por el conjunto motor
+ controlador.
4.3. Cargas tipo Resistivas
Se incluyen en este punto las cargas de calefacción, lámparas incandescentes, etc.
La potencia aparente consumida por este tipo de cargas es igual a la potencia nominal indicada por el fabricante, ya que las mismas no consumen potencia reactiva, ni utilizan ningún equipo auxiliar para su conexión a la red que agregue consumo de potencia.
En este caso tenemos entonces:
  1
cos  1
S  Pn
Y según la carga sea monofásica o trifásica la corriente demandada se calculará como sigue:
n
n
Para una carga trifásica: I
3 U
 Pn 1000
n
n
U
Para una carga monofásica: I
 Pn 1000
4.4.1. Lámparas fluorescentes
Las lámparas fluorescentes producen una descarga eléctrica en una atmósfera de vapor de mercurio a baja presión.
Estas lámparas requieren para su funcionamiento de un equipo auxiliar, habitualmente formado por los siguientes componentes:
Balasto: su función es limitar la intensidad de corriente que circula a través de la lámpara, regular la corriente necesaria para el precalentamiento de los electrodos y producir el impulso de tensión preciso que ayuda al encendido de la lámpara.
El mas sencillo está formado por una bobina con núcleo de chapas metálicas.

## Slide 7
Arrancador, cebador o Started: su función es permitir durante un breve período el pasaje de corriente por los electrodos (precalentamiento de los electrodos) de la lámpara hasta que pueda comenzar el encendido. Se conecta en serie con el balasto y los electrodos.
En este caso estamos refiriéndonos a un equipo auxiliar electromecánico, se utilizan también los equipos auxiliares electrónicos.
El rendimiento y prestaciones en general de la lámpara, dependen entre otras cosas de las características del equipo auxiliar.
Para el cálculo de la demanda de potencia máxima, debemos entonces considerar que la potencia indicada en el tubo de la lámpara fluorescente, no incluye la potencia disipada en el equipo auxiliar.
En este caso tenemos entonces:
S  Pe.aux.  Pn
cos
El valor del factor de potencia depende del tipo de balasto, de la potencia de la lámpara, y puede variar para cada marca, como valores medios pueden considerarse los siguientes:
Para lámparas sin condensador de compensación de energía reactiva y con balasto
electromagnético: cos  0.6
Para lámparas con condensador de compensación de energía reactiva y con balasto electromagnético: cos  0.86 .
Para lámparas sin condensador de compensación de energía reactiva y con balasto electrónico cos  0.96 .
La potencia disipada en el balasto, también depende del tipo de balasto, y puede estimarse en un 25% de la potencia nominal de la lámpara, para los electromagnéticos, en el caso que no se disponga del dato del fabricante. La eficiencia del balasto electrónico es superior.
4.4.2 Lámparas de descarga
En las lámparas de descarga, la luminosidad está producida por la descarga a través de un gas o vapor con componentes metálicos, encerrado en una envolvente transparente a una presión pre determinada.
En este caso la potencia indicada en la lámpara tampoco incluye la potencia disipada en el ballasto.
En la tabla siguiente se dan valores medios de la potencia disipada en el balasto y de la corriente demandada, para distintos tipos de lámparas de descarga, según su potencia. Estos valores pueden también variar para cada marca.

## Slide 8
En todas las lámparas, se produce un pico de corriente en el encendido que en el caso de las lámparas de descarga puede tener una duración de hasta 15 minutos. La amplitud de esta sobrecarga varía entre 1.3 y 2 veces la corriente nominal.
Este transitorio no es tenido en cuenta en la estimación de la demanda, porque en general tiene poco peso sobre el total y es un fenómeno de corta duración, por lo que no afecta el dimensionado de los elementos que estamos definiendo en esta etapa.
Corriente demandada y potencia consumida de los tubos de iluminación más comunes (para 220/240 V y 50 Hz)
Disposiciones de lámparas, arrancadores y balastos | Potencia del Tubo (W) (1) | Potencia Consumida (W) | Corriente (A) a 220V/240V |  |  | Longitud del Tubo (cm)
 |  |  | FP no corregido | FP corregido | Balasto Electrónico | 
1 tubo con arrancador | 18 | 27 | 0,37 | 0,19 |  | 60
 | 36 | 45 | 0,43 | 0,24 |  | 120
 | 58 | 69 | 0,67 | 0,37 |  | 150
1 tubo con balasto de alta frecuencia cos  = 0,96 | 32 | 36 |  |  | 0,16 | 120
 | 50 | 56 |  |  | 0,25 | 150
2 tubos iguales con balasto de alta frecuencia cos  = 0,96 | 2 x 32 | 72 |  |  | 0,33 | 120
 | 2 x 50 | 112 |  |  | 0,50 | 150
(1) Potencia en W indicada en el tubo.

## Slide 9
5. POTENCIA DEMANDADA POR UNA INSTALACIÓN – FACTORES DE CÁLCULO
En base a las potencias demandadas por cada receptor, se calcula la potencia demandada por la instalación, introduciendo distintos factores, que tienen en cuenta la utilización de cada carga (no operación a plena carga de cada receptor) y la diversidad del uso (operación no simultanea de todas las cargas de determinado grupo).
Los factores que manejaremos en el presente curso son:
Factor de utilización - fu -
En condiciones de operación normal, la potencia consumida por una carga es algunas veces menor que la indicada como su potencia nominal, y para su cálculo se define el factor de utilización como el cociente entre la potencia efectivamente demandada por la carga, y la potencia nominal de la misma.
u
P
f
 Pe
N
Factor de simultaneidad - f s -
Normalmente, la operación simultanea de todas las cargas de un sistema, nunca ocurre, apareciendo siempre determinado grado de diversidad, que se expresa para cada grupo de cargas, mediante el factor de simultaneidad. El mismo se define como el cociente entre la demanda máxima del grupo j, y la suma de las demandas máximas de cada carga (i) del grupo j.
i
mi
s
 D
Dmj
f 
Factor de demanda - f d -
Este factor se define para un conjunto de receptores, como el cociente entre la potencia máxima demandada por el conjunto, y la potencia instalada correspondiente al mismo conjunto, y agrupa los dos factores definidos anteriormente.
La determinación de estos factores es responsabilidad del proyectista, requiere un conocimiento detallado de la instalación, y de las condiciones en las cuales cada carga y cada grupo de cargas son explotados. Por estas razones no es posible dar valores de aplicación general correspondientes a todos los factores, no obstante si no se dispone de información precisa pueden manejarse los siguientes valores para el factor de simultaneidad:

## Slide 10
1) Para tableros de Distribución que alimentan determinado número de circuitos, se especifican los siguientes factores de simultaneidad, cuando no se conoce como se distribuye la carga total entre los circuitos.
Número de circuitos | Factor de simultaneidad
2 y 3 | 0.9
4 y 5 | 0.8
6 a 9 | 0.7
10 o más | 0.6
Si las cargas son principalmente cargas de iluminación, es recomendable considerar factor de simultaneidad = 1
2) Para grupos de cargas del mismo tipo, se especifican los siguientes factores:
Tipo de carga | Factor de simultaneidad
Iluminación | 1
Calefacción y Aire Acondicionado | 1
Toma corrientes | 0,1 o 0,2 *
Elevación y carga | 
motor mayor | 1
2do motor | 0.75
resto de los motores | 0.6
(*) Estos valores valen para más de 20 tomas. En industrias u otros casos puede ser mayor
Factor de reserva.
Este factor debe ser estimado de acuerdo a las extensiones previstas de la instalación, no obstante en caso de no disponerse de información precisa, se recomienda considerar un 20% de reserva para ampliaciones futuras.
Por último debe tenerse presente que si bien la potencia aparente instalada, a menos de la aplicación de los factores correspondientes, es comúnmente asumida como la suma aritmética de la potencia aparente de cada carga individual. Esto en rigor no es válido porque todas las cargas no tienen el mismo factor de potencia, y por tanto no pueden sumarse sus módulos aritméticamente, para obtener el módulo de la potencia aparente resultante.
El procedimiento correcto es:
A menos de los factores de utilización y simultaneidad correspondientes, o del factor de demanda general de la instalación, si cada carga demanda una potencia aparente, el grupo de cargas demandará:

## Slide 11
Una potencia activa: P   Pi
i
Una potencia reactiva : Q  Qi
i
Una potencia aparente: S  P 2  Q 2
Y presentará un factor de potencia: cos  P
S

## Slide 12
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PARA EDIFICIOS INDUSTRIALES, RESIDENCIALES Y COMERCIALES.
  Estimación de la demanda de potencia para una instalación industrial
En una instalación industrial, tenemos en general, tres tipos de cargas:
    Cargas de motores y equipos en general
    Cargas de iluminación
    Cargas asociadas a tomas
Cargas de motores y equipos en general
Ya vimos como calcular en función de los valores de potencia nominal, de cada carga, la potencia eléctrica correspondiente a la misma.
Luego, la potencia efectivamente requerida por cada carga ( Pei ), se calcula como:
Pei  PNi  fui
Como siguiente paso debe definirse la agrupación de las cargas, y el factor de simultaneidad de cada grupo, para calcular la potencia efectivamente requerida por cada grupo ( Pej ) , como:
Pej  f sj   Pei
i
Por último, siendo f s , el factor de simultaneidad entre grupos, la demanda de potencia
total ( PeT ), se calcula como:
PeT  f s   Pej
j
Para un proceso de producción conocido, puede obtenerse el valor del factor de demanda, y calcular la demanda de potencia total como:
i
 PNi
PeT  f d
En algunos libros de texto de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión como el indicado en la Bibliografía, se indican factores de demanda medios, según el tipo de proceso productivo y el rango de potencia total instalada.
Es recomendable utilizar este factor, solo en caso de que sea un dato aprobado por el técnico que conoce efectivamente el proceso productivo.

## Slide 13
Cargas de iluminación
Distinguimos dos casos:
Si ya está realizado el anteproyecto de iluminación, y por tanto se conoce la cantidad y el tipo de artefactos que se instalará, se puede calcular la potencia requerida para iluminación en función en función de la requerida por cada artefacto, con los criterios ya presentados.
En caso contrario se calcula mediante un cálculo global, que se desarrollará en el tema de Iluminación.
Cargas asociadas a tomas
Se distinguen dos casos:
Si son tomas de uso fijo, se realiza el cálculo en función de la potencia efectivamente requerida para cada equipo, teniendo en cuenta su modalidad de uso (factor de simultaneidad)
Si son de uso múltiple y son más de 20 tomas, se considera la potencia correspondiente a la corriente nominal del toma y un factor de simultaneidad según la tabla (entre 0.1 y 0.2). Si son menos de 20 tomas, debe estimarse una modalidad de uso para definir el factor de simultaneidad.
6.2 Estimación de la demanda de potencia para instalaciones comerciales y residenciales
Estimación de la demanda de potencia para una vivienda o local comercial.
Iluminación: 100W por pico.
Si son tomas de uso fijo, se realiza el cálculo en función de la potencia efectivamente requerida para cada receptor, teniendo en cuenta su modalidad de uso (factor de simultaneidad)
Si son tomas de para usos múltiples, puede utilizarse el siguiente criterio:
  Tomas Monofásicos:
Hasta 3 tomas inclusive: 1kW De 4 a 6 tomas: 2kW
Más de 6 tomas: Se consideran 2 kW mas, cada 6 tomas o fracción.
  Tomas Trifásicos: Hasta 3 tomas: 3 kW
Mas de 3 tomas: Se considera 1 kW más cada 3 tomas o fracción.
Para una estimación de carga a nivel de Anteproyecto de Arquitectura se pueden utilizar factores de densidad de carga por metro cuadrado para la determinación de la demanda

## Slide 14
individual de cada local o vivienda, y luego se aplican factores de simultaneidad standard para el cálculo de la demanda total
Se recomienda en general la utilización de los siguientes factores:
Para locales comerciales: 0.1 kW/m²
Para viviendas sin sistema de calefacción: 0.06 W/m²
Para viviendas con losa radiante: 0.16 W/m²
6.3. Estimación de la demanda de potencia para un edificio de viviendas
Una vez determinada la demanda máxima de cada vivienda, se procede a calcular la demanda máxima de potencia del edificio.
La demanda máxima de potencia de un edificio (Pt), se calcula como la suma de las potencias previstas para viviendas, servicios generales, locales comerciales y oficinas.
Siendo:
Pv : Potencia prevista para el conjunto de viviendas Psg: Potencia prevista para los servicios generales Pc : Potencia prevista para los locales comerciales Po: Potencia prevista para las oficinas
Tenemos:
Pt = Pv + Psg + Pc + Po
La potencia prevista para el conjunto de viviendas, se calcula como la suma de las potencias previstas para cada vivienda, por el factor de simultaneidad según el número de viviendas.
Se da a continuación una tabla como referencia:

## Slide 15
Los valores de esta tabla suponen que no se está utilizando calefacción por acumulación. Cuando se utiliza esta modalidad, en general el consumo por calefacción se produce en un horario predeterminado y durante el cual en general no hay otros consumos en la vivienda. Por lo que debe estudiarse por un lado la demanda correspondiente a calefacción, considerando para este tipo de consumo un factor de simultaneidad de 0.8 y contrastar la demanda máxima por calefacción contra la demanda máxima de potencia diurna correspondiente a los demás usos de la energía.
Cálculo de la potencia prevista para los servicios generales (Psg)
Se consideran servicios generales de un edificio aquellos que son de uso común a todas las viviendas, tales como:
Ascensores
Montacargas
Iluminación de espacios comunes
Calefacción y aire acondicionado de espacios comunes
Garajes
A cada uno de estos servicios se le asigna una potencia de cálculo, y la suma de todas ellas dará la potencia de los servicios generales. Se considera factor de simultaneidad uno entre los distintos tipos de cargas.
Cálculo de la potencia prevista para locales comerciales y oficinas (Pc + Po)
Para las áreas destinadas a uso comercial o de oficinas, deben utilizarse los criterios dados para viviendas y locales comerciales individuales.

## Slide 16
A10 A - Diseño general - Normativa -
Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
3 Cargas eléctricas Características
El examen de los valores reales de la potencia aparente que necesita cada carga permite el establecimiento de:
c Una demanda de potencia declarada que determina el contrato del suministro de energía.
c La especificación del transformador de alta/baja tensión, cuando sea aplicable (teniendo en cuenta la previsión de aumento de cargas).
c Los niveles de corriente de carga en cada cuadro de distribución.
3.1 Motores de inducción
Demanda de corriente
La intensidad absorbida proporcionada al motor viene dada por las fórmulas siguientes:
c Motor trifásico : Ia = Pn  1.000 / (e  U    cos )
c Motor monofásico: Ia = Pn  1.000 / (U    cos ) donde
Ia: intensidad absorbida (en amperios).
Pn: potencia nominal (en kW de potencia activa).
U: tensión entre fases para el motor trifásico y tensión entre las terminales de los motores monofásicos (en V). Un motor monofásico puede estar conectado fase a neutro o fase a fase.
: rendimiento del motor. kW de salida/kW de entrada.
cos : factor de potencia. kW de entrada/kVA de entrada.
Corriente subtransitoria y ajuste de la protección
c El valor punta de la corriente subtransitoria puede ser muy alto; el valor típico está entre 12 y 15 veces el valor eficaz nominal Inm. A veces este valor puede alcanzar 25 veces Inm.
c Los interruptores automáticos Merlin Gerin, los contactores Telemecanique y los relés térmicos están diseñados para resistir arranques de motor con una corriente subtransitoria muy alta (el valor punta subtransitorio puede ser hasta de 19 veces el valor eficaz nominal Inm).
c Si se produce un disparo inesperado de la protección contra sobreintensidad durante el arranque, esto significa que la corriente de arranque excede de los límites normales. Como resultado, se puede alcanzar alguna resistencia máxima de los aparatos, se puede reducir la vida útil e incluso se pueden destruir algunos dispositivos. Para evitar tales situaciones, debe considerarse sobredimensionar el aparato.
c Los aparatos Merlin Gerin y Telemecanique están diseñados para asegurar la protección de los arrancadores de motor frente a los cortocircuitos. Según el riesgo, las tablas muestran la combinación del interruptor automático, el contactor y el relé térmico para obtener la coordinación tipo 1 o tipo 2 (consulte el capítulo N).
Intensidad del arranque
Aunque se pueden encontrar en el mercado motores de alto rendimiento, en la práctica sus intensidades de arranque son básicamente las mismas que las de algunos motores estándar.
La utilización del arrancador estrella-triángulo, arrancador estático suave o convertidor variador de velocidad permite reducir el valor de la intensidad de arranque (ej. 4 Ia en lugar de 7,5 Ia).
Compensación de potencia reactiva (kVAr) proporcionada a motores de inducción
Generalmente es ventajosa por motivos técnicos y económicos la reducción de la intensidad proporcionada a los motores de inducción. Esto se puede alcanzar mediante la utilización de condensadores sin que afecte a la potencia de salida de los motores. Normalmente nos referimos a la aplicación de este principio a la operación de motores de inducción como “mejora del factor de potencia” o “corrección del factor de potencia”.
Como se expone en el capítulo L, la potencia aparente (kVA) proporcionada a un motor de inducción se puede reducir de un modo significativo mediante el uso de condensadores de potencia. La reducción de los kVA de entrada trae consigo la reducción correspondiente de la intensidad de entrada (dado que la tensión permanece constante).
La compensación de potencia reactiva se recomienda principalmente para motores que funcionan durante largos períodos con potencia reducida.
Examen de la demanda real de potencia aparente de las diferentes cargas: un paso preliminar necesario en el diseño de una instalación de baja tensión.
La potencia nominal en kW (Pn ) de un motor indica su potencia mecánica equivalente.
La potencia aparente en kVA (Sn ) proporcionada al motor es una función de la salida, del rendimiento del motor y del factor de potencia.
Como se mostró con anterioridad, cos   kW de entrada por lo que una reducción
kVA de entrada
de kVA de entrada aumenta (es decir, mejora) el valor de cos .
Sn = Pn
 cos 

## Slide 17
A11
A - Diseño general - Normativa - Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
La corriente proporcionada al motor después de la corrección del factor de potencia
3 Cargas eléctricas Características
kW | hp | 230 V A | 380 - 415 V A | 400 V A | 440 - 480 V A | 500 V A | 690 V A
0,18 | - | 1,0 | - | 0,6 | - | 0,48 | 0,35
0,25 | - | 1,5 | - | 0,85 | - | 0,68 | 0,49
0,37 | - | 1,9 | - | 1,1 | - | 0,88 | 0,64
- | 1/2 | - | 1,3 | - | 1,1 | - | -
0,55 | - | 2,6 | - | 1,5 | - | 1,2 | 0,87
- | 3/4 | - | 1,8 | - | 1,6 | - | -
- | 1 | - | 2,3 | - | 2,1 | - | -
0,75 | - | 3,3 | - | 1,9 | - | 1,5 | 1,1
1,1 | - | 4,7 | - | 2,7 | - | 2,2 | 1,6
- | 1-1/2 | - | 3,3 | - | 3,0 | - | -
- | 2 | - | 4,3 | - | 3,4 | - | -
1,5 | - | 6,3 | - | 3,6 | - | 2,9 | 2,1
2,2 | - | 8,5 | - | 4,9 | - | 3,9 | 2,8
- | 3 | - | 6,1 | - | 4,8 | - | -
3,0 | - | 11,3 | - | 6,5 | - | 5,2 | 3,8
3,7 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | 15 | 9,7 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 4,9
5,5 | - | 20 | - | 11,5 | - | 9,2 | 6,7
- | 7-1/2 | - | 14,0 | - | 11,0 | - | -
- | 10 | - | 18,0 | - | 14,0 | - | -
7,5 | - | 27 | - | 15,5 | - | 12,4 | 8,9
11 | - | 38,0 | - | 22,0 | - | 17,6 | 12,8
- | 15 | - | 27,0 | - | 21,0 | - | -
- | 20 | - | 34,0 | - | 27,0 | - | -
15 | - | 51 | - | 29 | - | 23 | 17
18,5 | - | 61 | - | 35 | - | 28 | 21
- | 25 | - | 44 | - | 34 | - | 
22 | - | 72 | - | 41 | - | 33 | 24
- | 30 | - | 51 | - | 40 | - | -
- | 40 | - | 66 | - | 52 | - | -
30 | - | 96 | - | 55 | - | 44 | 32
37 | - | 115 | - | 66 | - | 53 | 39
- | 50 | - | 83 | - | 65 | - | -
- | 60 | - | 103 | - | 77 | - | -
45 | - | 140 | - | 80 | - | 64 | 47
55 | - | 169 | - | 97 | - | 78 | 57
- | 75 | - | 128 | - | 96 | - | -
- | 100 | - | 165 | - | 124 | - | -
75 | - | 230 | - | 132 | - | 106 | 77
90 | - | 278 | - | 160 | - | 128 | 93
- | 125 | - | 208 | - | 156 | - | -
110 | - | 340 | - | 195 |  | 156 | 113
- | 150 | - | 240 | - | 180 | - | -
132 | - | 400 | - | 230 | - | 184 | 134
- | 200 | - | 320 | - | 240 | - | -
150 | - | - | - | - | - | - | -
160 | - | 487 | - | 280 | - | 224 | 162
185 | - | - | - | - | - | - | -
- | 250 | - | 403 | - | 302 | - | -
200 | - | 609 | - | 350 | - | 280 | 203
220 | - | - | - | - | - | - | -
- | 300 | - | 482 | - | 361 | - | -
250 | - | 748 | - | 430 | - | 344 | 250
280 | - | - | - | - | - | - | -
- | 350 | - | 560 | - | 414 | - | -
- | 400 | - | 636 | - | 474 | - | -
300 | - | - | - | - | - | - | -
Fig. A4: Potencia e intensidades operativas nominales (continúa en la página siguiente).
viene dada por: I = Ia  cos 
cos ’
donde cos  es el factor de potencia antes de la compensación y cos ’ es el factor de potencia después de la compensación, siendo Ia la intensidad original.
Se tiene que tener en cuenta que el convertidor variador de velocidad proporciona una compensación de energía reactiva.
La Figura A4 muestra en función de la potencia nominal del motor, los valores de intensidad de motor estándar para varias tensiones de alimentación

## Slide 18
A12 A - Diseño general - Normativa -
Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
kW | hp | 230 V A | 380 - 415 V A | 400 V A | 440 - 480 V A | 500 V A | 690 V A
315 | - | 940 | - | 540 | - | 432 | 313
- | 540 | - | - | - | 515 | - | -
335 | - | - | - | - | - | - | -
355 | - | 1.061 | - | 610 | - | 488 | 354
- | 500 | - | 786 | - | 590 | - | -
375 | - | - | - | - | - | - | -
400 | - | 1.200 | - | 690 | - | 552 | 400
425 | - | - | - | - | - | - | -
450 | - | - | - | - | - | - | -
475 | - | - | - | - | - | - | -
500 | - | 1.478 | - | 850 | - | 680 | 493
530 | - | - | - | - | - | - | -
560 | - | 1.652 | - | 950 | - | 760 | 551
600 | - | - | - | - | - | - | -
630 | - | 1.844 | - | 1.060 | - | 848 | 615
670 | - | - | - | - | - | - | -
710 | - | 2.070 | - | 1.190 | - | 952 | 690
750 | - | - | - | - | - | - | -
800 | - | 2.340 | - | 1.346 | - | 1.076 | 780
850 | - | - | - | - | - | - | -
900 | - | 2.640 | - | 1.518 | - | 1.214 | 880
950 | - | - | - | - | - | - | -
1.000 | - | 2.910 | - | 1.673 | - | 1.339 | 970
Fig. A4: Potencia e intensidades operativas nominales (conclusión).
3.2 Aparatos de calefacción de tipo resistivo y lámparas incandescentes
(convencionales o halógenas)
La intensidad absorbida de un aparato de calefacción o de una lámpara incandescente se puede obtener con facilidad a partir de la potencia nominal Pn determinada por el fabricante (ej. cos  = 1) (consulte Figura A5).
Intensidades vienen dadas por:
c Carga trifásica:
(1)
(1) Ia en amperios; U en voltios. Pn está en vatios. Si Pn está en kW, multiplique la ecuación por 1.000.
Fig. A5: Intensidades absorbidas de aparatos de calefacción de tipo resistivo y lámparas incandescentes (convencionales o halógenas).
3 Cargas eléctricas Características
Potencia nominal (kW) | Intensidad absorbida (A) |  |  | 
 | Monofásica Monofásica Trifásica Trifásica 127 V 230 V 230 V 400 V |  |  | 
0,1 | 0,79 | 0,43 | 0,25 | 0,14
0,2 | 1,58 | 0,87 | 0,50 | 0,29
0,5 | 3,94 | 2,17 | 1,26 | 0,72
1 | 7,9 | 4,35 | 2,51 | 1,44
1,5 | 11,8 | 6,52 | 3,77 | 2,17
2 | 15,8 | 8,70 | 5,02 | 2,89
2,5 | 19,7 | 10,9 | 6,28 | 3,61
3 | 23,6 | 13 | 7,53 | 4,33
3,5 | 27,6 | 15,2 | 8,72 | 5,05
4 | 31,5 | 17,4 | 10 | 5,77
4,5 | 35,4 | 19,6 | 11,3 | 6,5
5 | 39,4 | 21,7 | 12,6 | 7,22
6 | 47,2 | 26,1 | 15,1 | 8,66
7 | 55,1 | 30,4 | 17,6 | 10,1
8 | 63 | 34,8 | 20,1 | 11,5
9 | 71 | 39,1 | 22,6 | 13
10 | 79 | 43,5 | 25,1 | 14,4
a
I 
P
n
eU

## Slide 19
A13
A - Diseño general - Normativa - Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
(1) A menudo nos referimos a la “corrección del factor de potencia” como “compensación” en la terminología de descarga del tubo de iluminación.
cos  es aproximadamente 0,95 (los valores de cero de V e I
casi están en fase) pero el factor de potencia es 0,5 debido a la forma impulsiva de la intensidad, el pico de la cual se produce “tarde” en cada semiperíodo.
(1)
en la que U es la tensión entre los terminales del equipo.
Para una lámpara incandescente, la utilización de gas halógeno permite una fuente luminosa más concentrada. La salida de luz se incrementa y la vida útil de la lámpara se duplica.
Nota: En el momento del encendido, el filamento frío da lugar a un pico de intensidad muy breve pero intenso.
3.3 Lámparas fluorescentes, lámpara de descarga y equipo relacionado
La potencia Pn (vatios) indicada en el tubo de una lámpara fluorescente no incluye la potencia absorbida por el balasto (reactancia).
La intensidad viene dada por:
donde U = la tensión aplicada a la lámpara completa con su equipo relacionado. Con (a no ser que se indique de otro modo):
c cos  = 0,6 sin condensador de corrección del factor de potencia (FP)(1).
c cos  = 0,86 con corrección FP(1) (tubos sencillos o dobles).
c cos  = 0,96 para balastos electrónicos.
Si no se indica ningún valor de pérdida de potencia para la reactancia, se puede utilizar una cifra del 25% de Pn.
La Figura A6 proporciona estos valores para diferentes exposiciones de balastos.
3 Cargas eléctricas Características
a
c Carga monofásica: I 
P
n
U
Fig. A7: Intensidades absorbidas y consumo de potencia de las lámparas fluorescentes compactas (a 230 V-50 Hz).
Tipo de lámpara | Potencia de la lámpara (W) | Corriente a 230 V (A)
Lámpara de | 10 | 0,080
resistencias | 18 | 0,110
separadas | 26 | 0,150
Lámpara de | 8 | 0,075
resistencias | 11 | 0,095
integradas | 16 | 0,125
21 0,170
a
I 
P + P
reactancia n
U cos 
Montaje de lámparas, arrancadores y resistencias | Potencia de los tubos (W)(2) | Corriente (A) a 230 V |  |  | Long. del tubo (cm)
 |  | Balasto magnético |  | Balasto electrónico | 
 |  | Sin conden- sador de corrección FP | Con con- densador de corrección FP |  | 
Un tubo | 18 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 60
 | 36 | 0,33 | 0,23 | 0,18 | 120
 | 58 | 0,50 | 0,36 | 0,28 | 150
Dos tubos | 2  18 |  | 0,28 | 0,18 | 60
 | 2  36 |  | 0,46 | 0,35 | 120
 | 2  58 |  | 0,72 | 0,52 | 150
(2) La potencia en vatios está marcada en el tubo.
Fig. A6: La intensidad absorbida y el consumo de potencia de los tubos fluorescentes de iluminación de dimensiones comunes (a 230 V-50 Hz).
Lámparas fluorescentes compactas
Las lámparas fluorescentes compactas tienen las mismas características de rentabilidad y larga duración que los tubos clásicos. Normalmente se utilizan en lugares públicos con iluminación permanente (por ejemplo: pasillos, vestíbulos, bares, etc.) y se puede montar en los mismos lugares que las lámparas incandescentes (consulte la Figura A7).

## Slide 20
A14 A - Diseño general - Normativa -
Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
La potencia en vatios indicada en el tubo de una lámpara de descarga no incluye la potencia disipada por el balasto.
Lámparas de descarga
La Figura A8 proporciona la intensidad absorbida por una unidad completa y que incluye todo el equipo complementario asociado.
Estas lámparas dependen de la descarga eléctrica luminosa a través de un gas o vapor de un componente metálico que está en un recipiente cristalino estanco y a una presión determinada. Estas lámparas tienen un tiempo de arranque largo, durante el que la corriente Ia es superior a la corriente nominal In. Las demandas de corriente y potencia vienen dadas para diferentes tipos de lámparas (valores medios típicos que pueden diferir ligeramente de un fabricante a otro).
3 Cargas eléctricas Características
Lámparas de vapor de sodio de alta presión
Lámparas de vapor de sodio de baja presión
Vapor de mercurio + halógenos metálicos (también denominados ioduros metálicos)
50 | 57 | 0,6 | 0,30 |  | de 1,7 a 2 | de 3 a 6 | de 40 a 60 | de 8.000 | c Talleres con techos muy altos (pasillos, hangares) c Iluminación exterior c Salida de luminosidad baja(1)
80 | 90 | 0,8 | 0,45 |  |  |  |  | a 12.000 | 
125 | 141 | 1,15 | 0,70 |  |  |  |  |  | 
250 | 268 | 2,15 | 1,35 |  |  |  |  |  | 
400 | 421 | 3,25 | 2,15 |  |  |  |  |  | 
700 | 731 | 5,4 | 3,85 |  |  |  |  |  | 
1.000 | 1.046 | 8,25 | 5,30 |  |  |  |  |  | 
2.000 | 2.140 2.080 | 15 | 11 | 6,1 |  |  |  |  | 
70 | 80,5 | 1 | 0,40 | 1,7 | de 3 a 5 | de 70 a 90 | 6.000 | c Iluminación de áreas muy grandes por proyectores (p. ej.: deportes, estadios, etc.)
150 | 172 | 1,80 | 0,88 |  |  |  | 6.000 | 
250 | 276 | 2,10 | 1,35 |  |  |  | 6.000 | 
400 | 425 | 3,40 | 2,15 |  |  |  | 6.000 | 
1.000 | 1.046 | 8,25 | 5,30 |  |  |  | 6.000 | 
2.000 | 2.092 2.052 | 16,50 8,60 | 10,50 6 |  |  |  | 2.000 | 
26 | 34,5 | 0,45 | 0,17 | de 1,1 | de 7 a 15 | de 100 a 200 | de 8.000 | c Iluminación de autopistas c Iluminación de seguridad, estación c Plataforma, áreas de almacenamiento
36 | 46,5 |  | 0,22 | a 1,3 |  |  | a 12.000 | 
66 | 80,5 |  | 0,39 |  |  |  |  | 
91 | 105,5 |  | 0,49 |  |  |  |  | 
131 | 154 |  | 0,69 |  |  |  |  | 
Tipo de | Potencia | Corriente In (A) |  | Arranque |  | Rendimiento | Tiempo medio | Utilización
lámpara (W) | absorbida (W) a 230 V 400 V | FP no corregido 230 V 400 V | FP corregido 230 V 400 V | Ia/In | Período (min) | lumínica (lúmenes por vatio) | de vida útil de la lámpara (h) | 
50 | 60 | 0,76 | 0,3 | de 1,4 | de 4 a 6 | de 80 a 120 | 9.000 | c Iluminación de pasillos largos c Espacios exteriores c Iluminación pública
70 | 80 | 1 | 0,45 | a 1,6 |  |  |  | 
100 | 115 | 1,2 | 0,65 |  |  |  |  | 
150 | 168 | 1,8 | 0,85 |  |  |  |  | 
250 | 274 | 3 | 1,4 |  |  |  |  | 
400 | 431 | 4,4 | 2,2 |  |  |  |  | 
1.000 | 1.055 | 10,45 | 4,9 |  |  |  |  | 
Vapor de mercurio + sustancia fluorescente (bión fluorescente)
Nota: Estas lámparas son sensibles a las caídas de tensión. Se apagan si la tensión cae a menos del 50% de la tensión nominal y no se volverá a encender antes de que se enfríe durante aproximadamente 4 minutos.
Nota: Las lámparas de vapor de sodio a baja presión tienen rendimiento superior a la de otras fuentes. Sin embargo, está restringido el uso de estas lámparas por el hecho de que el color amarillo anaranjado que emiten provoca que sea casi imposible el reconocimiento de los colores.
(1) Reemplazado por lámparas de vapor de sodio.
Fig. A8: Intensidad absorbida por las lámparas de descarga.

## Slide 21
A15
A - Diseño general - Normativa - Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
La potencia instalada es la suma de las potencias nominales de todos los dispositivos eléctricos de la instalación.
Esta no es en la práctica la potencia absorbida realmente.
Para diseñar una instalación se debe evaluar la demanda máxima de potencia que se puede solicitar al sistema.
Un diseño que simplemente se base en la suma aritmética de todas las cargas existentes en la instalación sería extremadamente caro y poco práctico desde el punto de vista de la ingeniería.
El propósito de este capítulo es el de mostrar cómo se pueden evaluar varios factores teniendo en cuenta la diversidad (operación no simultánea de todos los dispositivos de un grupo determinado) y la utilización (por ejemplo, un motor eléctrico no funciona normalmente al límite de su capacidad, etc.) de todas las cargas existentes y proyectadas. Los valores proporcionados están basados en la experiencia y en los registros extraídos de las instalaciones actuales. Además de proporcionar datos de diseño de instalaciones básicas en circuitos individuales, los resultados proporcionarán un valor global para la instalación a partir de la que se pueden especificar los requisitos de un sistema de alimentación (red de distribución, transformador de alta/baja tensión o grupo electrógeno).
4.1 Potencia instalada (kW)
La mayor parte de los dispositivos y aparatos eléctricos se marcan para indicar su potencia nominal (Pn).
La potencia instalada es la suma de las potencias nominales de todos los dispositivos eléctricos de la instalación. Esta no es en la práctica la potencia absorbida realmente. Este es el caso de los motores eléctricos, en los que la potencia nominal se refiere a la potencia de salida en el eje principal. El consumo de potencia de entrada será evidentemente superior.
Las lámparas fluorescentes y de descarga asociadas a resistencias de estabilización son otros casos en los que la potencia nominal indicada en la lámpara es inferior a la potencia consumida por la lámpara y su resistencia.
Los métodos para evaluar el consumo real de potencia de los motores y dispositivos lumínicos se han proporcionado en el apartado 3 de este capítulo.
La demanda de potencia (kW) es necesaria para seleccionar la potencia nominal de un grupo electrógeno o batería.
Para una alimentación de una red de alimentación pública de baja tensión o a través de un transformador de alta/baja tensión, la cantidad significativa es la potencia aparente en kVA.
4.2 Potencia aparente instalada (kVA)
Normalmente se asume que la potencia aparente instalada es la suma aritmética de los kVA de las cargas individuales. Los kVA máximos estimados que se van a proporcionar sin embargo no son iguales a los kVA totales instalados.
La demanda de potencia aparente de una carga (que puede ser un dispositivo sencillo) se obtiene a partir de su potencia nominal (corregida si es necesario, como se dice anteriormente con los motores, etc.) y de la aplicación de los siguientes coeficientes:
 = rendimiento = kW de salida/kW de entrada.
cos  = el factor de potencia = kW/kVA.
La demanda en kVA de potencia aparente de la carga:
Sn = Pn /(  cos )
A partir de este valor, la corriente de carga completa Ia (A)(1) que toma la carga será:
para una carga conectada entre fase y neutro.
para la carga trifásica equilibrada, en la que:
V = tensión fase-neutro (voltios).
U = tensión fase-fase (voltios).
Se tiene que tener en cuenta que, hablando de un modo estricto, los kVA totales de potencia aparente no son la suma aritmética de los kVA calculados de las cargas individuales (a no ser que todas las cargas tengan el mismo factor de potencia).
Sin embargo, es normal realizar una suma aritmética simple, cuyo resultado dará un valor de kVA que supera el valor real por un “margen de diseño” aceptable.
Cuando no se conocen alguna o todas las características de carga, los valores que se muestran en la Figura A9 de la página siguiente se pueden utilizar para proporcionar una estimación muy aproximada de demandas de VA (las cargas individuales normalmente son demasiado pequeñas para expresarlas en kVA o kW). Las estimaciones para cargas de iluminación están basadas en superficies de 500 m2.
Normalmente se asume que la potencia aparente instalada es la suma aritmética de los kVA de las cargas individuales. Los kVA máximos estimados que se van a proporcionar sin embargo no son iguales a los kVA totales instalados.
(1) Para obtener mayor precisión debe tenerse en cuenta el factor de utilización máxima como se ha expresado a continuación en el subapartado 4.3.
4 Demanda de una instalación
a
c I 
n
S  10
3
V
a
c I 
n
S  10
3
e  U

## Slide 22
A16 A - Diseño general - Normativa -
Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
Iluminación fluorescente (corregida a cos  = 0,86) |  | 
Tipo de aplicación | Tubo fluorescente estimado (VA/m2) con reflector industrial(1) | Nivel medio de iluminación (lux = lm/m2)
Carreteras y autopistas, áreas de almacenamiento, trabajo intermitente | 7 | 150
Trabajos industriales: fabricación y ensamblaje de piezas de trabajo muy grandes | 14 | 300
Trabajo diario: trabajo de oficina | 24 | 500
Trabajos delicados talleres de ensamblaje de alta precisión de oficinas técnicas | 41 | 800
Circuitos de potencia |  | 
Tipo de aplicación | Estimado (VA/m2) | 
Aire comprimido de estación de bombeo de 3 a 6 Ventilación de las instalaciones 23 |  | 
Calefactores de convección eléctricos: casas privadas, pisos y apartamentos
de 115 a 146
90
Oficinas
25
Taller de distribución
50
Taller de montaje
70
Tienda de máquinas
300
Taller de pintura 350
Planta de tratamiento de calor 700
(1) Ejemplo: tubo de 65 W (balasto no incluido), flujo 5.100 lúmenes (lm), eficacia lumínica del tubo = 78,5 lm/W.
Fig. A9: Estimación de la potencia aparente instalada.
4.3 Estimación de la demanda máxima real de kVA
Todas las cargas individuales no operan necesariamente a su potencia nominal máxima ni funcionan necesariamente al mismo tiempo. Los factores ku y ks permiten la determinación de las demandas de potencia máxima y de potencia aparente realmente necesarias para dimensionar la instalación.
Factor de utilización máxima (ku)
En condiciones normales de funcionamiento, el consumo de potencia de una carga es a veces inferior que la indicada como potencia nominal, una circunstancia bastante común que justifica la aplicación de un factor de utilización (ku) en la estimación de los valores reales.
Este factor se le debe aplicar a cada carga individual, con especial atención a los motores eléctricos, que raramente funcionan con carga completa.
En una instalación industrial, este factor se puede estimar en una media de 0,75 para los motores.
Para cargas de luz incandescente, el factor siempre es igual a 1.
Para circuitos con tomas de corriente, los factores dependen totalmente del tipo de aplicaciones a las que ofrecen suministro las tomas implicadas.
Factor de simultaneidad (ks)
Es una práctica común que el funcionamiento simultáneo de todas las cargas instaladas de una instalación determinada nunca se produzca en la práctica. Es decir, siempre hay cierto grado de variabilidad y este hecho se tiene en cuenta a nivel de estimación mediante el uso del factor de simultaneidad (ks).
El factor ks se aplica a cada grupo de cargas (por ejemplo, obtener el suministro de un cuadro de distribución o subdistribución). El diseñador es el responsable de la determinación de estos factores, ya que precisa un conocimiento detallado de la instalación y de las condiciones en las que se van a explotar los circuitos individuales. Por este motivo, no es posible proporcionar valores precisos para la aplicación general.
Factor de simultaneidad para un bloque de apartamentos
En la Figura A10 de la página contigua se muestran algunos valores típicos para éste y se pueden aplicar a todos los consumidores domésticos con suministro de 230/400 V (trifásico de cuatro hilos). En el caso de los consumidores que utilizan acumuladores de calor eléctricos para la calefacción, se recomienda un factor de 0,8 con independencia del número de consumidores.
4 Demanda de una instalación

## Slide 23
A17
A - Diseño general - Normativa - Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
4.a planta
6 consumidores
36 kVA
3.a planta
2.a planta
1.a planta
Planta baja
4 consumidores
24 kVA
6 consumidores
36 kVA
5 consumidores
30 kVA
4 consumidores
24 kVA
0,78
0,63
0,53
0,49
0,46
Fig. A11: Aplicación del factor de simultaneidad ( ks ) a un bloque de apartamentos de 5 pisos.
4 Demanda de una instalación
Número de consumidores | Factor de simultaneidad (ks)
De 2 a 4 | 1
De 5 a 9 | 0,78
De 10 a 14 | 0,63
De 15 a 19 | 0,53
De 20 a 24 | 0,49
De 25 a 29 | 0,46
De 30 a 34 | 0,44
De 35 a 39 | 0,42
De 40 a 49 | 0,41
50 y más | 0,40
Fig. A10: Factores de simultaneidad en un bloque de apartamentos.
Ejemplo (consultar Figura A11):
Un edificio de apartamentos de cinco pisos con 25 consumidores, que tienen una carga instalada de 6 kVA cada uno.
La carga total instalada para el edificio es: 36 + 24 + 30 + 36 + 24 = 150 kVA.
El suministro de potencia aparente necesario para el edificio es: 150  0,46 = 69 kVA.
A partir de la figura A10, es posible determinar la magnitud de las corrientes en diferentes secciones del circuito principal común que proporciona suministro a todos los pisos. Para los cables que van en vertical y que se alimentan a nivel del suelo, la sección de los conductores evidentemente tiene que reducirse progresivamente desde los pisos inferiores a los superiores.
Estos cambios del tamaño del conductor vienen espaciados normalmente por un intervalo de al menos tres pisos.
En el ejemplo, la corriente que entra en el cable de subida a nivel del suelo es:
150  0,46  103 = 100 A
400 e
la corriente que llega al tercer piso es:
(36 + 24)  0,63  103 = 55 A
400 e

## Slide 24
A18 A - Diseño general - Normativa -
Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
Factor de simultaneidad para cuadros de distribución
La Figura A12 muestra los valores hipotéticos de ks para un cuadro de distribución que suministra a varios circuitos para los que no hay indicación sobre el modo en que se divide la carga total entre ellos.
Si los circuitos son principalmente para cargas de iluminación, sería prudente adoptar los valores de ks cercanos a la unidad.
Número de circuitos | Factor de simultaneidad (ks)
Montajes comprobados completamente 2 y 3 | 0,9
4 y 5 | 0,8
De 6 a 9 | 0,7
10 y más | 0,6
Montajes probados parcialmente; seleccione en cada caso | 1,0
Fig. A12: Factor de simultaneidad para cuadros de distribución (IEC 60439).
Factor de simultaneidad según la función del circuito
Los factores ks que se pueden utilizar para circuitos que alimentan a las cargas más habituales aparecen en la Figura A13.
Función del circuito Factor de simultaneidad (ks)
Alumbrado 1
Calefacción y aire acondicionado 1
Tomas de corriente de 0,1 a 0,2(1)
Ascensores
y montacargas(2)
1
c Para el motor más potente
c Para el segundo motor
más potente 0,75
c Para todos los motores 0,60
En algunos casos, principalmente en instalaciones industriales, este factor puede ser superior.
La corriente que hay que tomar en consideración es igual a la corriente nominal del motor aumentada en un tercio de su corriente de arranque.
Fig. A13: Factor de simultaneidad según la función del circuito.
4 Demanda de una instalación
  Ejemplo de aplicación de los factores ku y ks
Un ejemplo de la estimación de las demandas de kVA máximos reales a todos los niveles de una instalación, desde cada posición de carga al punto de suministro (consulte Figura A14 en la página contigua).
En este ejemplo, la potencia aparente instalada total es de 126,6 kVA, que corresponde a un valor máximo real (estimado) en los bornes de baja tensión del transformador de alta/baja tensión de sólo 65 kVA.
Nota: Para seleccionar el tamaño de los cables para los circuitos de distribución de una instalación, la corriente I (en amperios) a través de un circuito está determinada a partir de la ecuación:
I  S (kVA)  103
U e
donde kVA es el máximo real del valor de potencia aparente trifásico que aparece en el diagrama para el circuito en cuestión y U es la tensión fase-fase (en voltios).
  Factor de diversidad
El factor de diversidad, tal como se ha definido en la normativa IEC, es idéntico al factor de simultaneidad (ks) utilizado en esta guía, como se describe en
el subapartado 4.3. En algunos países anglófonos, sin embargo (en el momento de esta edición), el factor de diversidad es el inverso de ks, es decir, siempre es > 1.

## Slide 25
A19
A - Diseño general - Normativa - Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
Fig A14: Un ejemplo al estimar la carga máxima prevista de una instalación (los valores del factor utilizados sólo con fines de demostración).
Taller A
5
5
5
5
2
2
1
1
0,4
0,8
1
15
10,6
2,5
2,5
15
15
0,28
1
Horno
Pedestal
Taller B
Taller C
Tomo n.° 1
n.° 2
n.° 3
n.° 4
perforado n.° 1
n.° 2
n.° 1
n.° 2
4
4
4
4
1,6
1,6
18
3
14,4
12
1
1
1
1
1
1
1
15
15
18
2
2,5
2,5
Cuadro de distribución
0,75
Circuito de alimentación
Cuadro de
distribución general principal
MGDB
Tomas de
Taller B cuadro de distribución
0,9
Taller C cuadro de distribución
0,9
0,9
10,6
3,6 corriente
Circuito
3 ilumin.
12 Tomas de
4.3corriente
Circuito
1 ilumin.
15,6
18,9
37,8
Circuito
35 alim.
corriente
5 Circuito
2 ilumin.
65
BT / AT
Cuadro de distribución
1
1
1
1
0,2
5 tomas de
20 lámparas 2 fluorescentes
5 tomas de
corriente de 10/16 A 18
corriente de 10/16 A 18
30 lámparas 3 fluorescentes
Compresor 3 tomas de
corriente de 10/16 A
10 lámparas fluorescentes
Ventilación n.° 1
n.° 2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
Circuito de alim.
Taller A cuadro de distribución
0,9
Tomas de
Utilización
Potencia Factor Demanda Factor de
aparente máximo de máxima de simulta-
(S) utilización potencia neidad
kVA aparente kVA
Demanda Factor de de potencia simulta- aparente neidad kVA
Demanda Factor de de potencia simulta- aparente neidad kVA
Demanda de potencia aparente kVA
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
4.6 Selección de la potencia del transformador
Cuando una instalación se va a alimentar directamente desde un transformador de alta/baja tensión y la carga de potencia aparente máxima de la instalación se ha determinado, se puede decidir un calibre adecuado para el transformador, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes (consulte Figura A15):
Fig. A15: Potencias aparentes estándar para transformadores de alta/baja tensión y corrientes nominales relacionadas.
c La posibilidad de mejorar el factor de potencia de la instalación (consulte el capítulo L).
c Extensiones anticipadas a la instalación.
Potencia aparente kVA | In (A) | 
 | 237 V | 410 V
100 | 244 | 141
160 | 390 | 225
250 | 609 | 352
315 | 767 | 444
400 | 974 | 563
500 | 1.218 704 | 
630 | 1.535 887 | 
800 | 1.949 | 1.127
1.000 | 2.436 | 1.408
1.250 | 3.045 | 1.760
1.600 | 3.898 | 2.253
2.000 | 4.872 | 2.816
2.500 | 6.090 | 3.520
3.150 | 7.673 | 4.436
4 Demanda de una instalación

## Slide 26
A20 A - Diseño general - Normativa -
Potencia instalada
Schneider Electric
Guía de diseño de instalaciones eléctricas 08
La corriente nominal de carga completa In en la parte de baja tensión de un transformador trifásico viene determinada por:
donde
c S = potencia kVA del transformador.
c U = tensión fase-fase en vacío en voltios (237 V o 410 V).
c In está en amperios.
Para un transformador monofásico:
donde
c V = tensión entre los bornes de baja tensión en vacío (en voltios).
c Ecuación simplificada para 400 V (carga trifásica).
c In = S (kVA)  1,4.
La norma IEC para los transformadores de potencia es IEC 60076.
4.7 Selección de fuentes de alimentación
De la importancia de mantener una alimentación permanente, surge la cuestión sobre el uso de una planta de energía de reserva. La selección y las características de estas fuentes alternativas están definidas en el capítulo D.
Para la fuente principal de suministro la selección generalmente se realiza entre una conexión a la red de baja tensión o a la de alta tensión de la red eléctrica pública.
En la práctica, puede ser necesaria la conexión a un suministro en alta tensión cuando la carga exceda (o esté planificado que pueda exceder) de cierto nivel, generalmente del orden de 250 kVA, o si la calidad del servicio necesaria es superior a la que está normalmente disponible desde una red de baja tensión.
Por otra parte, si se prevé que la instalación produzca perturbaciones a los consumidores cercanos cuando esté conectada a la red de baja tensión, las autoridades encargadas del suministro pueden proponer un servicio en alta tensión.
Los suministros de alta tensión pueden contar con ciertas ventajas: de hecho un consumidor de alta tensión:
c No tiene perturbaciones de otros consumidores como puede ser el caso de la baja tensión.
c Es libre de elegir cualquier tipo de sistema de conexión a tierra de baja tensión.
c Puede elegir entre más tarifas económicas.
c Puede aceptar incrementos muy grandes de carga. Sin embargo, hay que tener en cuenta que:
c El consumidor es el propietario del centro de transformación de alta/baja tensión y, en algunos países debe construirlo y equiparlo de su propio bolsillo. La empresa suministradora puede, en determinadas circunstancias, participar en la inversión,
al nivel de la línea de alta tensión por ejemplo.
c Una parte de los costes de conexión pueden, por ejemplo, recuperarse a menudo si se conecta un segundo usuario a la línea de alta tensión un cierto tiempo después de la conexión original del consumidor.
c El consumidor tiene acceso sólo a la parte de baja tensión de la instalación, el acceso a la parte de alta tensión está reservado al personal de la empresa suministradora (lectura de contador, operaciones, etc.). Sin embargo, en determinados países, el consumidor puede acceder al interruptor automático protector de alta tensión (o interruptor de carga con fusibles).
c El tipo y la ubicación del centro de transformación se acuerdan entre el consumidor y la empresa suministradora.
4 Demanda de una instalación
n
I 
S (kVA)  103
U e
n
I 
S  103
V

## Slide 28
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 45
  : Carga total correspondiente a un inmueble
Nota: En toda vivienda, oficina o local (unitarios) la carga total se determinará según se indica 771.9.3 sumando las demandas de potencia máxima simultánea, que determina el grado de electrificación (ver 771.9.1) y la de los circuitos dedicados a cargas específicas (ver 771.9.2), según se detalla a continuación.
    : Demanda de potencia máxima simultánea para la determinación del grado de electrificación
Nota 1: Con el fin de determinar el grado de electrificación del inmueble, la demanda aquí calculada lo es a los efectos del dimensio- namiento de los conductores y los dispositivos de protección y conexionado correspondientes, como así también del número mínimo de circuitos y de puntos de utilización, compatibles con el uso previsto de las instalaciones.
La demanda de potencia máxima simultánea, para el cálculo del grado de electrificación, se calculará sumando la potencia máxima simultánea de cada uno de los circuitos de uso general y especial correspondientes, tomando como mínimo para cada uno de ellos los valores siguientes:
Tabla 771.9.I – Demanda máxima de potencia simultánea
Circuito | Valor mínimo de la potencia máxima simultánea | 
 | Viviendas | Oficinas y locales
Iluminación para uso gene- ral sin tomacorrientes deri- vados | 66 % de la que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos, a razón de 150 VA cada uno. | 100 % de la que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos, a razón de 150 VA cada uno.
Iluminación para uso gene- ral con tomacorrientes de- rivados | 2200 VA por cada circuito. | 
Tomacorrientes para uso general | 2200 VA por cada circuito. | 
Iluminación para uso especial | 66 % de la que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos, a razón de 500 VA cada uno. | 100 % de la que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos, a razón de 500 VA cada uno.
Tomacorrientes para uso especial | 3300 VA por cada circuito. | 
Nota 2: Los valores indicados en la tabla precedente deben considerarse como mínimos, debido a la situación de incertidumbre en las cargas a conectar. No obstante, si los consumos fueran conocidos, y superasen estos mínimos, la demanda de potencia máxima simultánea deberá calcularse en función de los mayores valores.
Al resultado obtenido se podrán aplicar los siguientes coeficientes de simultaneidad según el grado de electrifi- cación que corresponda:
Tabla 771.9.II – Coeficientes de simultaneidad
Grado de electrificación | Coeficiente de simultaneidad
Mínimo | 1
Medio | 0,9
Elevado | 0,8
Superior | 0,7
Si una vez aplicado el coeficiente de simultaneidad ocurriera que la potencia máxima simultánea así calculada correspondiese a un grado de electrificación inferior, a todos los efectos se mantendrá el grado de electrificación anterior a la aplicación del coeficiente de simultaneidad.
771.9.2: Demanda de potencia máxima simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas
Para su determinación se suman las potencias de los circuitos dedicados a cargas específicas, multiplicados por los coeficientes de simultaneidad que corresponden en función de las características de las cargas y de la pro- babilidad de funcionamiento simultáneo.

## Slide 29
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA | REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES | AEA 90364-7-771  Edición 2006 Página 46
    : Determinación de la carga total correspondiente a viviendas, oficinas o locales (unitarios)
      : Método de cálculo
La carga total correspondiente a una vivienda, oficina o local (unitario) se calcula sumando los resultados de la demanda de potencia máxima simultánea correspondiente al grado de electrificación, obtenida según 771.9.1, más la demanda de potencia máxima simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas obtenida según 771.9.2.
      : Contratación del suministro
La instalación deberá dimensionarse para las cargas aquí calculadas. No obstante, el propietario podrá utilizar y contratar potencias inferiores según sus necesidades particulares.
      : Suministro monofásico o trifásico
Las empresas de distribución de energía eléctrica pueden definir el valor de potencia a partir del cual un sumi- nistro debe ser trifásico. No obstante, cuando la carga total calculada supere los 7 kVA o los 32 A, para una línea de alimentación monofásica es recomendable solicitar un suministro trifásico para el inmueble.
    : Determinación de la carga total para inmuebles constituidos por viviendas, oficinas o locales (unitarios)
      : Determinación de la carga total para inmuebles constituidos por diferentes tipos de vivien- das, oficinas o locales (unitarios)
Cuando un inmueble esté constituido por diferentes tipos de viviendas, oficinas o locales (unitarios), la carga total del inmueble será la suma de las cargas totales de cada uno de las viviendas, oficinas o locales (unitarios) cons- tituyentes del mismo. Por ejemplo: un local de venta de automóviles que posea además un garaje para 15 clien- tes, un depósito para piezas de repuesto y una vivienda para el casero se dividirá en 4 tipos de inmuebles: a) Local comercial; b) garaje; c) depósito; d) vivienda; aplicándose en cada caso el cálculo correspondiente de acuerdo con 771.9.3. Para el cálculo de la línea principal pueden utilizarse los factores de simultaneidad indicados en la Tabla 771.9.III.
      : Determinación de la carga total para conjuntos de viviendas y locales (unitarios)
Hasta tanto estén vigentes las secciones correspondientes a edificios de propiedad horizontal, para el cálculo del ramal de alimentación de los edificios destinados a viviendas o de viviendas que eventualmente posean algunos locales comerciales, podrán adoptarse los siguientes coeficientes de simultaneidad para el conjunto de viviendas y locales (unitarios):
Tabla 771.9.III – Coeficientes de simultaneidad para conjuntos de viviendas y locales (unitarios)
Cantidad de viviendas y locales (unitarios) | Coeficiente de simultaneidad | 
 | Grados de electrificación Mínimo y Medio | Grados de electrificación Elevado y Superior
2 a 4 | 0,9 | 0,7
5 a 15 | 0,8 | 0,6
15 a 25 | 0,6 | 0,5
> 25 | 0,5 | 0,4
Cabe destacar que la carga total de un edificio de propiedad horizontal es la suma de las cargas totales del con- junto de viviendas y locales (unitarios) y los servicios comunes y no comunes que posea el inmueble.
Para el caso de edificios de locales y de oficinas proyectados originalmente para tal fin, los factores de simulta- neidad pueden ser cercanos a la unidad, debido a cargas puntuales tales como equipos de aire acondicionado, centros de cómputos, etc. Las secciones de esta Reglamentación que contemplan esos tipos de inmuebles, se encuentran actualmente en estudio.
Nota: La instalación deberá dimensionarse para las cargas aquí calculadas. No obstante, el propietario podrá utilizar y contratar potencias inferiores según sus necesidades particulares.