## Slide 1
Introducción a la electricidad, y algunos conceptos básicos relacionados con los materiales conductores y los efectos de la electricidad.
Energía eléctrica y energía potencial
Características particulares de la energía eléctrica y la energía potencial
Corriente eléctrica y materiales conductores
Conceptos importantes sobre la corriente eléctrica y descripción de los principales materiales conductores.
Ley de Ohm y efectos de la corriente
Principios de la ley de Ohm y análisis de los efectos de la corriente eléctrica.

## Slide 3
ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIA POTENCIAL

## Slide 4
Para dar inicio a esta colección dedicada a la electricidad, aprenderemos algunos conceptos básicos relacionados con
la energía eléctrica y la energía potencial.
La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas (electrones positivos y negativos) que se encuentran en el interior de materiales conductores. Por ejemplo, cuando accionamos el interruptor de una lámpara, lo que presenciamos es que se cierra un circuito eléctrico y, por lo tanto, se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos. Además del metaI1 para que exista este transporte y se pueda encender la ampolleta, es necesario un generador o una pila que impulse el movimiento de los electrones en un sentido dado.
La materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen. En los átomos que forman la materia, se pueden distinguir dos partes:
Núcleo: parte central del átomo, que ocupa un espacio muy pequeño. En su interior se encuentran los protones y los neutrones, entre otras partículas subatómicas.
Corteza: parte exterior del átomo, que ocupa la mayor parte de su volumen. Está formada por un único tipo de partículas subatómicas, los electrones, que se mueven a una gran velocidad alrededor del núcleo, describiendo unas trayectorias elípticas llamadas órbitas.
En este sentido, es importante tener en cuenta que los protones y electrones crean fuerzas de atracción y de repulsión debido a que estas partículas atómicas tienen una carga eléctrica. La carga de un protón es la misma que la de un electrón, con la diferencia de que la carga de los protones es positiva y la de los electrones es negativa.
Por otro lado, los neutrones no tienen carga eléctrica, ni positiva ni negativa. Así, los neutrones no son atraídos ni repelidos por los protones ni los electrones.
De esta forma, podemos afirmar que la carga eléctrica es una propiedad general de la materia que se puede medir, cuya unidad es el coulomb (C).

## Slide 5
Un material se carga positiva o negativamente dependiendo de si pierde o gana electrones de sus orbitales más superficiales.
Modelo del átomo según sus partículas y su carga.
Tanto el núcleo como los orbitales están modelados
Según su comportamiento.

## Slide 6
Carga eléctrica
Para entender qué es una carga eléctrica, debemos mirar a nuestro alrededor y verificar que se trata de una una propiedad intrínseca de la materia. La podemos definir como una capacidad que tienen las partículas de poder atraer o repeler otras partículas, que en su conjunto, generarán fuerzas de atracción y repulsión tal como se puede observar cuando utilizamos un magneto y un trozo de metal.
Físicamente, la carga eléctrica es la cantidad de energía que poseen las partículas en el átomo, aquellas que lo componen. Un átomo puede quedar cargado positivamente (si pierde electrones de sus órbitas) o cargado negativamente (si gana electrones). Estas cargas son las responsables de generar fuerzas capaces de producir, en su conjunto, fuerzas mecánicas.
La carga eléctrica es una propiedad conservativa, esto quiere decir que se mantiene en el tiempo, es decir, que la
carga inicial será la misma luego de un tiempo indeterminado, mientras que todo el sistema se encuentre aislado sin
influencias externas. Entonces, la carga no se crea ni se destruye, esta es la propiedad conservativa de la materia.
Para poder apreciar el efecto, basta con frotar una regla o un vidrio contra una tela para observar cómo este objeto es capaz de atraer a otro, por ejemplo una hoja de papeI1 y esto es debido a la carga propia que adquiere el material del objeto. Así podemos definir que la carga tiene dos estados, carga positiva y carga negativa.
Cuando entendemos que la carga tiene dos estados, debemos poder cuantificarla. Cada carga es medida utilizando la unidad Q (coulomb, también desIRnada como C), que se usa únicamente para designar la cantidad de carga que posee una partícula en estudio. Esta carga se ha medido experimentalmente para cada partícula, donde la menor medida es la del electrón 1,602 176 487(40) x 10- 19 coulombs (carga elementaI1 propia de todos los electrones que componen toda la materia). De esta forma se medirá la carga eléctrica de un cuerpo según el número de electrones que posea en exceso.

## Slide 7
Según pierda o gane electrones, el átomo queda cargado
positiva o negativamente. Siempre este intercambio sucede
en sus orbitales exteriores.

## Slide 8
Ley de Coulomb
Físicamente, establecemos el concepto de que podemos aislar una carga eléctrica puntual y estudiamos cómo es su comportamiento de modo de establecer reglas para poder mediry cuantificar su interacción con otra o más cargas.
Esta carga puntual que estudiaremos es una idealización aproximada de una carga existente, cuya dimensión es
menor que la distancia que la separa de otra carga situada en un punto geométrico cercano. Fue Charles-Augustin de Coulomb quien pudo determinar, medir y experimentar estas interacciones mediante un instrumento denominado balanza de torsión con la que determinó el principio de las fuerzas de la electrostática.
La balanza de torsión es una máquina que, al estar sometida a una fuerza, somete un elástico a una torsión. Esto genera un desplazamiento sobre su eje que puede ser medido en función de la fuerza a la que estará sometido por repulsión o atracción de la carga en uno de sus extremos.
Por medio de esta balanza, midiendo su comportamiento, se pudo observar que la fuerza de interacción entre dos cargas cualesquiera duplica su valor si alguna de estas cargas duplica su valor y lo triplica si una de estas cargas aumenta en factor de tres, por lo que el valor de las fuerzas es proporcional al producto de estas cargas.
La fuerza es proporcional al valor de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa.
Si modificamos la distancia entre las cargas, la fuerza de atracción o repulsión también se ve modificada, de tal forma que, si duplicamos la distancia iniciaI1 la fuerza de interacción disminuye en un factor al cuadrado (si la distancia es r, al duplicar la distancia, esta será 2²; si se triplica, 3² si se cuadruplica, 4², y así sucesivamente en símbolos r²). Así se determinó que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

## Slide 9
donde se introdujo una constante de proporcionalidad K para quedar:
Esta ecuación es la conocida como ley de Coulomb cuyo enunciando es: dos cargas puntuales ejercen una sobre otra una fuerza tal que es proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Experimentalmente se ha demostrado que la fuerza de atracción o repulsión lleva la forma de:
Donde es la denominada constante de Coulomb que depende del material y el medio que la rodea.
La fuerza de repulsión será mayor a medida que las cargas estén más juntas; cuando estén a una distancia máxima, las cargas permanecerán estáticas ya que su fuerza estará equilibrada y será nula. A mayor carga, mayor fuerza de repulsión.
Cabe mencionar que las fuerzas de repulsión siempre estarán sobre el mismo plano y en la misma dirección una de la otra.
Gráfico ideal de dos cargas ejerciendo
fuerzas en el mismo plano, pero en dirección opuesta.
Balanza de torsión utilizada para determinar la ley de Coulomb. Las cargas eléctricas generan una fuerza detorsión que es medida según el ángulo de torsión formado.

## Slide 10
Electricidad
La electricidad es un fenómeno que surge a partir de las cargas eléctricas.
La interacción entre las cargas genera una fuerza que produce la circulación de electrones en un mismo sentido, produciendo corriente eléctrica.
De este modo, podemos producir electricidad mediante el movimiento de cargas eléctricas. Un tipo de energía se puede convertir en otras por el mismo procedimiento y de la misma forma puede transmitirse de un medio al otro.
El flujo de electrones sucede en los orbitales superiores, produciendo un flujo continuo de cargas de un átomo al otro.

## Slide 11
Campo eléctrico
El campo eléctrico es esencialmente formado por una carga puntuaI1 aislada, que interacciona con el campo eléctrico de otra carga puntual si estas están a una distancia relativamente cercana. Toda carga eléctrica crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea, en toda dirección y sentido. Dentro del campo, se generan fuerzas de atracción y repulsión entre las cargas que se encuentran en él.
El campo eléctrico produce magnitudes vectoriales y se comporta como ellas; esto quiere decir que todas las fuerzas producidas tienen dirección y sentidos. Estas fuerzas son conservativas, y su intensidad y sentido dependen de la carga originaria del campo eléctrico.
Al ser un modelo físico, se representa según las cargas que interaccionan. Supongamos que tenemos una carga puntual y aislada; si ubicamos una segunda carga a una distancia r, esta genera una fuerza de repulsión o atracción (según el valor de la carga). Si movemos la carga a otra distancia r,, la fuerza será diferente; así sucesivamente podremos determinar, mediante infinitos puntos, el campo eléctrico vectorial. De esta manera, se mide el campo eléctrico, según:
Donde E y F son magnitudes vectoriales, porque tienen magnitud, dirección y sentido. Podemos leer que el campo eléctrico depende inversamente de la carga: a mayor carga, menor campo eléctrico. La fuerza de repulsión es directamente proporcional a la carga; a mayor carga eléctrica, mayor será la fuerza de atracción o repulsión.
Cada campo eléctrico posee líneas imaginarias que describen la magnitud del campo en ese punto dado; estas líneas son conocidas como líneas de campo. Cada línea de campo es representada como un vector tangente a las curvas del campo vectorial del campo eléctrico, cuyo fin es ayudarnos a visualizar la estructura de dicho campo. Si unimos los puntos donde la magnitud del campo eléctrico posee igual magnitud, obtendremos superficies equipotenciales, observaremos a simple vista en qué parte del campo eléctrico tendremos la misma magnitud de campo.

## Slide 12
Las principales propiedades de las líneas de campo son:
Las líneas de campo eléctrico comienzan en las cargas positivas, terminan en las negativas y finalizan en el infinito, siempre recordando que las cargas positivas generan líneas de campo como fuentes.
La magnitud del campo es proporcional a la densidad o cantidad de líneas de campo; E será mayor donde las líneas de campo estén más cerca unas de otras.
Dos líneas de campo no pueden cortarse entre sí ya que, si se pudiesen cortar, implicaría que en ese punto tendríamos dos vectores de campo diferente, lo cual no es posible.
Electrostática
Si bien la ley de Coulomb establece la relación entre dos cargas en un mismo plano, espacialmente, estas cargas interaccionan unas con otras en toda dirección y sentido, el mismo eje de dirección.
Para establecer esta fuerza en el espacio, es necesario calcular todas y cada una de las fuerzas generadas, y obtener una resultante final mediante trIRonometría. Esta fuerza resultante producirá una corriente de electricidad en el mismo sentido.
Las cargas generan efectos espaciales en toda dirección y sentido, que interaccionan con todas las cargas circundantes.

## Slide 13
Potencial y diferencia de potencial
Un campo eléctrico generado por una carga puntual tiene la capacidad de generar fuerzas de repulsión o de atracción hacia otra carga que se encuentre dentro del sistema.
Gracias a la capacidad de realizar el trabajo de este campo y mover una carga determinada desde un punto a otro dividido por unidad de carga, obtendremos lo que se denomina potencial eléctrico. El trabajo que se requiere para desplazar una carga puntual dentro de un campo eléctrico desde un punto a otro a velocidad constante es el potencial.
El campo eléctrico es la región del espacio donde cualquier carga, dentro de este, experimenta atracción o repulsión.
Existen en todo el campo eléctrico superficies equipotenciales, aquellas zonas donde la magnitud del campo eléctrico es el mismo.
Estas superficies se representan como curvas cerradas.

## Slide 14
Solo se puede estudiar el potencial eléctrico en campos estáticos en una región definida del sistema. Entonces podremos definir al potencial como:
Lo que es lo mismo decir que el potencial es una medida del trabajo por unidad de carga.
Teniendo un campo eléctrico generado por una carga q cualquiera, suponiendo que en el infinito tenemos una carga positiva y se traslada al punto A ejerciendo una fuerza igual y opuesta a la fuerza que ejerce el campo para alejarla, estaremos realizando un trabajo. El potencial eléctrico en un punto será este trabajo realizado sobre la carga para desplazarla desde el infinito hasta el punto A.
Si tomamos una carga de prueba (q0) y la ubicamos en cualquier punto dentro del campo eléctrico generado por otra carga, en un momento A, el campo eléctrico influirá en la carga de prueba y la hará desplazar hacia un punto B (con movimiento equilibrado a velocidad constante); esto generará un potencial en A y otro en B. Esta diferencia se denomina diferencia de potenciaI1 y es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para desplazar la carga de prueba de un punto al otro.
Esta diferencia de potencial se mide en (1 volt= 1 joule/1 coulomb). Es importante aclarar que la diferencia de potenciaI1 en su magnitud, no posee dirección ni sentido, es una magnitud escalar ya que no importa qué recorrió, sino que lo importante es su estado inicial y final (es independiente de la trayectoria).

## Slide 15
Si tomamos este concepto y lo aplicamos a un ejemplo práctico, como lo es un conductor eléctrico, una diferencia de potencial permite que se produzca un movimiento de carga, ya que, al tener un punto de mayor potencial (una pila posee un lado cargado positivamente y el otro negativamente, tienen una diferencia de potencial de 1,5 V), atrae a las cargas de menor carga produciendo una corriente eléctrica.
Definimos entonces que, el potencial será una magnitud escalar, el potencial o corresponderá a un punto en el infinito, el potencial creado tendrá la misma polaridad que la carga, y las cargas positivas se desplazan de los puntos de mayor potencial a los de menor potenciaI1 mientras que las cargas negativas se desplazan en sentido opuesto.
El potencial eléctrico es capaz de desplazar una carga del punto A al punto B dentro de un campo electrostático.

## Slide 16
Fuentes de energía potencial
Si bien existe un sinfín de fuentes de energía potenciaI1 a veces son pocas son las maneras de poder almacenarla y convertirla en energía utilizable, al menos de manera eficiente. Sin embargo, existen fuentes de energía potencial que generan corriente continua, la cual es indispensable en casi todos los dispositivos electrónicos que utilizamos en la actualidad.
Entendemos como fuente de energía a cualquier dispositivo capaz de brindar energía eléctrica (en nuestro caso) utilizando medios químicos, mecánicos o biológicos, creando una diferencia de potencial entre dos puntos capaz de transmitir cargas eléctricas de un punto al otro en un circuito cerrado.
Algunas de las fuentes de energía potencial son: generadores de corriente continua, baterías y acumuladores.
Los primeros generan corriente continua que es utilizada como fuente de carga positiva. Las baterías y acumuladores son capaces de almacenar energía química en su interior estableciendo una diferencia de potencial entre Fuentes de energía potencial
Si bien existe un sinfín de fuentes de energía potenciaI1 a veces son pocas son las maneras de poder almacenarla y convertirla en energía utilizable, al menos de manera eficiente. Sin embargo, existen fuentes de energía potencial que generan corriente continua, la cual es indispensable en casi todos los dispositivos electrónicos que utilizamos en la actualidad.
Entendemos como fuente de energía a cualquier dispositivo capaz de brindar energía eléctrica (en nuestro caso) utilizando medios químicos, mecánicos o biológicos, creando una diferencia de potencial entre dos puntos capaz de transmitir cargas eléctricas de un punto al otro en un circuito cerrado.

## Slide 17
Algunas de las fuentes de energía potencial son: generadores de corriente continua, baterías y acumuladores.
Los primeros generan corriente continua que es utilizada como fuente de carga positiva. Las baterías y acumuladores son capaces de almacenar energía química en su interior estableciendo una diferencia de potencial entre sus placas, de modo de permitirle a un circuito eléctrico aprovechar la diferencia de potencial y consumir esta corriente eléctrica que fluirá dentro del circuito a través de todos sus componentes. Los acumuladores, como dispositivos de almacenaje de energía, son cargados con anterioridad tanto positiva como negativamente para ser utilizados más adelante.
Para originar esta corriente, los generadores utilizan diversos medios mecánicos como fuentes potenciales de enegía, ya sean represas (principalmente para la generación de corriente alterna), paneles fotovoltaicos, fuentes térmicas (combustible), inducción electromagnética (una de las fuentes más utilizadas en la actualidad en combinación con las anteriores), pero con el inconveniente de que, suspendida la fuente iniciaI1 el generador no tiene la capacidad de seguir produciendo energía.
Las baterías y acumuladores utilizan reacciones químicas de materiales en distintos medios para producir desprendimiento de electrones y así aprovechar la diferencia de potencial para generar fuerzas electromotrices, que producirán una circulación eléctrica en un circuito cerrado.
La energía potencial que puedan generar estos dispositivos deben poder ser almacenadas; hoy se mejoran los materiales para que estas puedan aumentar la producción de energía de manera más eficaz y a un menor costo.

## Slide 18
Principio de superposición
Si calculamos el campo eléctrico E en un punto debido a una sola carga, este tendrá una magnitud inferior al que calcularemos si le asignamos dos o más cargas. Esto quiere decir que el campo eléctrico en un punto es la suma vectorial de los campos debidos a cada una de las cargas presentes en el sistema.
Si a determinado campo le adicionamos cargas de la misma polaridad, este campo incrementará su valor. Si por el contrario adicionamos cargas de polaridad inversa, el campo se reducirá. Este efecto lo podremos apreciar en el siguiente gráfico.
Cada punto del sistema es la suma vectorial de la inferencia
del campo de cada carga.
Corriente debido a una Fem
Para que se produzca un flujo de electrones y por ende una corriente eléctrica, es necesaria una fuerza electromotriz (Fem) que logre mantener una diferencia de potencial en dos partes del circuito. Si no existiera una Fem en el circuito, no podría haber circulación de cargas. Las cargas abandonan el polo negativo hacia el polo positivo atravesando numerosas resistencias y componentes electrónicos que reducen su capacidad de circulación y generan lo que llamamos consumo eléctrico.
Potencial eléctrico entre dos puntos, entre A y el infinito,
y una única carga puntual.

## Slide 19
La diferencia de potencial permite a las cargas negativas (electrones) fluir desde el terminal de menor potencial
al de mayor
Energía potencial renovable
Muchas de las energías potenciales conocidas son renovables. Las energías potenciales de origen químico son más aplicables para acumuladores gracias a que resultan potencialmente conservativas, hasta que son utilizadas o consumidas. Nuevas tecnologías ayudarán a optimizar las energías químicas conservando los recursos.
Funcionamiento del puente salino.
Los generadores de corriente continua casi siempre convierten energía mecánica potencial) en energía eléctrica.

## Slide 21
CORRIENTE ELECTRICA Y MATERIALES
CONDUCTORES

## Slide 22
Como sabemos, la electricidad tiene su origen en el movimiento del electrón. El átomo que forma la materia está compuesto básicamente por un núcleo donde se encuentran otras partículas, como protones y neutrones; alrededor del núcleo giran en órbita los electrones.
La carga eléctrica es una propiedad física de los electrones y protones en los átomos de la materia. Se denomina corriente eléctrica al movimiento de cargas a través de un conductor.
Los metales más utilizados en la industria eléctrica para el transporte de cargas eléctricas son el cobre y el aluminio.
Estos metales son llamados conductores debido a que tienen electrones libres capaces de moverse dentro de su red cristalina. Cuando por un conductor se desplazan cargas eléctricas, podremos decir que por él circula una corriente eléctrica.
La unidad en el sistema internacional de unidades, abreviado SI, es el ampere. Un ampere se define como un coulomb por segundo (1A = 1 C/s).
Esta unidad recibe el nombre del científico francés André Marie Ampere (1775-1836). En equipos electrónicos la corriente en general se expresa en miliamperes (1 mA= 10¯³).
La corriente por unidad de área de la sección transversal se denomina densidad de corriente J:
La unidad de densidad de corriente es amper/metro².
La corriente eléctrica a través de los metales se manifiesta transportando electrones libres. Su velocidad es solo de algunos milímetros por segundo.

## Slide 23
Corriente continua y alterna
En 1880 hubo una gran discusión entre dos de los más grandes inventores de la época. Esta discusión radicaba en cuál era el mejor método de distribución eléctrica.
Thomas Edison defendía la corriente continua, que no varía en el tiempo, y George Westinghouse, la corriente alterna, que varía cíclicamente en el tiempo. La batalla la ganó por fin Westinghouse, ya que en la actualidad tanto en las industrias como en las instalaciones domiciliarias la corriente alterna es la más utilizada.
La corriente continua no varía su valor en función del tiempo.
Si observamos la pantalla de algún equipo que nos permita ver la forma de onda de la corriente notaremos una línea continua. La corriente continua tiene una sola dirección.
Esta corriente es generada por dispositivos del tipo: dinamos, células fotoeléctricas, pilas, etcétera. En la industria automotriz, está generalizado el uso de baterías que permiten almacenar la energía y utilizarse cuando se requiera.
Los electrones que fluyen desde una celda o batería se llaman corriente continua, porque tiene una única dirección.
Las baterías pueden ser conectadas de distintas maneras de acuerdo a la necesidad de la aplicación. Si conectamos las baterías en serie en polaridad aditiva, se suman los niveles de tensión, por ejemplo:
Batt1 = 4V; Batt2 = 4V; Batt3 =4 V
El nivel de tensión total es la sumatoria de las tensiones.
V=4V+4V+4V=12V

## Slide 24
La corriente alterna, contrariamente a la corriente continua, no puede almacenarse en baterías y cambia su polaridad en forma cíclica. Para poder obtener una corriente alterna, necesitamos una fuente de voltaje alterno. La onda senoidal alterna tiene características particulares:
  Peak voltaje: valor máximo o pico
  RMS o valor eficaz:: Vpeak * 0,707
  Valor promedio = Vpeak * 0,637
Cuando conectamos una resistencia de carga a una fuente alterna, se produce una corriente alterna, que tiene la misma forma de onda y frecuencia que el voltaje que hemos aplicado a la carga. Un voltaje senoidal queda expresado por la siguiente expresión:
Es, por definición, el trabajo necesario para desplazar la unidad de carga eléctrica de un punto a otro, en contra o a favor de las fuerza del campo.
v= diferencia de potencial instantánea
V = diferencia de potencial máxima
w= frecuencia angular =2 π f
f = frecuencia, en la Argentina es 50 Hz
i=Ixcosw.t
i = corriente instantánea
I = corriente máxima
La frecuencia angular está relacionada con la frecuencia f en (Hz), el período es 1/f. El valor pico a pico de la tensión está dado por 2 Vmax.
La potencia monofásica está dada por la siguiente expresión:

## Slide 25
Esta fórmula es usada para determinar la corriente de un circuito monofásico:
P =P= Potencia activa [Watt]
Pa =S= Potencia aparente [VA]
Q =Pq=Potencia reactiva [VARS]
Cos Φ o también llamado comúnmente cos fi
La figura representa dos tipos de ondas: onda cuadrada en color azul y onda senoidal alterna en color celeste.
El valor pico es de 120 VAC.
La forma de onda de la corriente y el voltaje son proporcionales. La corriente y la tensión están en fase (no hay ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente).
El triángulo de potencias muestra los tipos de potencia:
Pa (potencia aparente), Pq (potencia reactiva), P (potencia activa), y su relación trigonométrica.

## Slide 26
Transporte de la corriente eléctrica
La corriente alterna puede ser transportada a grandes distancias, minimizando el efecto de la resistencia de los cables, bajando la intensidad de la corriente. Al mismo tiempo que se baja la intensidad, se sube el potenciaIT por eso se transporta en líneas de alta tensión.
Mediante transformadores, podremos elevar o bajar los niveles de tensión para adaptarla a las necesidades.
Por ejemplo, en la Argentina, la central hidroeléctrica Yacyretá se encuentra a 1000 km de Buenos Aires.
Esquema de sistema de generación hidroeléctrica, transporte y obtención de electricidad en nuestros hogares.
Los bancos de baterías pueden conectarse de diversas formas de acuerdo a la necesidad de la aplicación.
La descarga eléctrica de un rayo que se origina en la atmósfera por carga estática puede tener un máximo de corriente de 200.000 amperes.

## Slide 27
Circuito eléctrico
Para que pueda circular una corriente eléctrica por un circuito eléctrico, es necesario que lo haga en un circuito cerrado. Al circuito eléctrico lo podemos asociar a un circuito hidráulico, y para eso lo debemos pensar como el camino que recorre la corriente (agua) desde la fuente hacia la carga, también llamado consumo.
La carga es todo elemento que consume energía para producir trabajo; podemos dar como ejemplos de nuestra vida cotidiana: los motores, las lámparas, etcétera.
La corriente, igual que el agua, circula a través de los canales que conducen el flujo de corriente; desde el punto de vista eléctrico, los canales son los conductores eléctricos que usamos para transportar la corriente de un punto a otro, es decir, transportamos los electrones al punto de la carga.
En el circuito hidráulico, la diferencia de altura genera una determinada presión (tensión en un circuito eléctrico) que provoca la circulación de un caudal de líquido (corriente); la cañería ofrece una resistencia a la circulación del fluido, que depende de la longitud y el área de contacto.
La corriente que fluye por un conductor depende de la tensión aplicada y, cuanto menor sea la resistencia, en mejores condiciones circulará la corriente eléctrica.
Los circuitos eléctricos básicos que podemos encontrar son: circuito serie y circuito paralelo.
En un circuito serie, los elementos se conectan en una misma trayectoria de corriente, mientras que en un circuito paralelo la corriente que pasa a través de los resistores no necesariamente debe ser la misma, pero la tensión aplicada en los terminales es la misma para todos los elementos.

## Slide 28
Resistencia eléctrica
La resistencia ideal es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor. Una característica de todos los conductores es su baja resistencia, pero algunos conductores ofrecen mayor resistencia que otros al flujo de corriente.
Un conductor puede estar compuesto por paquetes de moléculas, que contienen espacios donde los electrones se pierden. En el flujo de corriente, el voltaje puede forzar a fluir estos electrones dentro o fuera de estos espacios. Para reducir la oposición al flujo de corriente del conductor, se puede aumentar el área o la sección, cambiar de material o variar algún otro parámetro físico, para que de este modo los electrones tengan más caminos para fluir.
El valor de resistencia, por lo tanto, puede ser alterado si construimos un conductor con mayor o menor longitud.
Desde otro punto de vista, cuando a un conductor se le aplica en sus extremos un voltaje, los electrones adquieren velocidad en el momento en que la fuerza asociada al campo eléctrico interno los acelera y les imprime velocidad en dirección opuesta al campo eléctrico. El choque con los átomos reduce la velocidad de los electrones como lo haría una fuerza de fricción interna. Este es el origen de la resistencia eléctrica de un material.

## Slide 29
Concepto de circuito
Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos, tales como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, conectados eléctricamente entre sí, con el propósito de generar y transportar energía eléctrica hacia un punto de consumo.
De esta manera, nos permite analizar las distintas variables y determinar los parámetros incógnitos. Los símbolos de los distintos elementos están regulados por normas internacionales.
Líneas de transporte de energía eléctrica
La energía generada en las centrales eléctricas se transporta mediante líneas de transmisión hasta los centros de distribución urbanos, donde se reduce el nivel de tensión en subestaciones eléctricas y se distribuye a los usuarios. Antes de llegar al usuario finaI1 la energía eléctrica se transforma a niveles de voltaje medios. Este transporte de bloques menores de energía con destino al usuario final se denomina distribución.

## Slide 30
Analogía entre resistencia eléctrica e hidráulica
La resistencia que un conductor ofrece al paso de los electrones através de las moléculas o átomos del conductor produce que estos átomos choquen con otros y se genere un efecto térmico. Cuanto mayor sea el número de choques, menor será la velocidad de desplazamiento. Para mantener la misma velocidad deberá aumentar la diferencia de potencial.
Haciendo una analogía con un sistema hidráulico, la presión que ejerce sobre el líquido en las cañerías equivaldría a lo que es el voltaje en un circuito eléctrico. En el caso que aumente la presión en la cañería, también aumentará la fuerza de la corriente que fluye por ella. Al incrementar el voltaje, la corriente aumenta si la resistencia es constante.
Antes hemos mencionado que variaría la resistencia eléctrica de un material conductor si se modificaran aspectos dimensionales de estos. Siguiendo con la analogía hidráulica, la mayor o menor apertura de una llave provocará mayor o menor caudal de agua, por lo que se puede simbolizar a la resistencia eléctrica con las llaves del circuito hidráulico para un mayor entendimiento. En resumen, podemos terminar de definir la resistencia eléctrica como la aptitud de un material a oponerse al paso de una corriente por su interior.
La resistencia puede ser expresada con una ecuación donde se relaciona la longitud del conductor (1), la resistividad del conductor y el área del conductor (A). La resistencia de un circuito eléctrico se expresa en su unidad ohm (Q). Para conductores de longitud L del material y área A (área transversal por donde circulará la corriente), esta cantidad depende de la resistividad ρ [Ω*m] y conductividad σ [S/m].
La resistividad depende del material con que está fabricado el conductor de corriente:
A la inversa de la resistencia, se la denomina como conductancia y se determina con la siguiente ecuación:
La resistencia eléctrica tiene la particularidad de aumentar con la temperatura.

## Slide 31
Valor de la resistencia eléctrica
Para determinar el valor de la resistencia eléctrica de un conductor, se debe contar con un mínimo de 12 horas con temperatura controlada entre 10? y 30". Se utiliza un puente de Wheatstone o puente de Thompson.
El valor de lectura que nos determine el puente en ohms dividido por la longitud del conductor en km nos dará como resultado la resistencia del conductor en Q/km.
Si la medición se ha tomado a una temperatura distinta de 20*C, se tendrá que corregir aplicando la fórmula siguiente:
RT = R20 [1 + α20 (T - 20)]
RT = resistencia a la temperatura T
α20 = coeficiente de variación de temperatura a 20 °C
La figura muestra una sucesión de resistencias, con las caídas de potencial parcial en cada una de ellas y la caída de potencial total.
Resistencia específica aproximada y coeficientes de temperatura de metales y aleaciones

## Slide 32
Resistores o resistencias eléctricas
Un resistor es un componente eléctrico diseñado explícitamente para tener una cierta magnitud de resistencia, expresada en ohms. Además, debe operar en forma segura en su entorno, incluido campo eléctrico, temperatura, humedad, radiación, y otros efectos. Algunos resistores son diseñados para convertir energía eléctrica en energía calórica. Otros son usados en circuitos de control donde modifican la señal eléctrica y la energía para alcanzar un efecto deseado. Como ejemplo podemos mencionar los resistores utilizados en el arranque de motores y en amplificadores electrónicos para controlar la ganancia total y otras características del amplificador.
Medidas eléctricas
La medición de una cantidad consiste en la comparación de una cantidad unitaria conocida de la misma especie o de su
determinación como una función de diferentes tipos cuyas unidades estén relacionadas por leyes conocidas.
Un ejemplo del primer tipo de medición es la evaluación de una resistencia en ohms con un puente de Wheatstone en términos de una resistencia calibrada y una relación.
Un ejemplo del segundo tipo de medición es la calibración de la escala de un vatímetro como el producto de la corriente (en amperes) en sus bobinas de campo y la diferencia de potencial (en volts) en el circuito.
Un factor importante en la medición es la precisión; esta es una medida de la dispersión de determinaciones repetidas de una determinada cantidad, que depende de varios factores. Entre ellos, la resolución del método utilizado, las variaciones en las condiciones ambientales (temperatura y humedad) que pueden influir en la medición, la inestabilidad de alguno de los elementos en el circuito, etcétera. Las mediciones requeridas para certificación deben realizarse en laboratorios certificados.
El uso de instrumentos dIRitales a veces genera problemas en la precisión de la medición.

## Slide 33
Triángulo de potencias que nos ayuda a memorizar las combinaciones de ecuaciones de los distintos parámetros.
Georg Simon Ohm determinó que
todo lo que se mueve o circula
encuentra una cierta resistencia.
En honor a su labor, la unidad de
resistencia eléctrica del sistema
intenacional lleva su nombre (Ohm)
Resistencia
de un material La resistencia eléctrica de un material determina el valor de corriente, y describe las características del material y los factores externos a los que este puede estar sometido: temperatura, campo magnético, y otros factores relacionados con la capacidad de conducción de la corriente eléctrica.
Símbolo de la resistencia eléctrica en circuitos eléctricos.

## Slide 34
Materiales conductores
Los materiales conductores eléctricos proporcionan un medio para la circulación de corriente cuando se les aplica una diferencia de potencial.
En generaI1 los metales son conductores de la electricidad.
La conductividad en los metales, como el cobre y el aluminio, se produce debido a los electrones que se ven atraídos al terminal positivo cuando se aplica un voltaje.
La libertad con la que pueden moverse determina la conductividad y la resistividad. Las restricciones en el movimiento de los electrones están dadas por las impurezas, estrés mecánico, etcétera, por lo tanto, para lograr alta conductividad, el metal debe ser puro.
Los materiales de mayor aplicación en procesos industriales y domésticos son:
Aluminio y cobre: son también muy utilizadas las aleaciones de estos metales, con pequeñas adiciones de otros elementos que mejoran las propiedades para aplicaciones particulares.
Aleaciones cobre-cadmio: las aleaciones con cadmio dan una gran vida útiI1 además de ser resistentes al deterioro. Tienen particular uso en cables de conexión eléctrica de ferrocarriles, tranvías, grúas y equipos de similares aplicaciones. Conservan su dureza y resistencia mecánica, se utilizan en máquinas de soldadura de punto y costura de soldadura de acero, y en aplicaciones particulares de barras conmutadoras en motores eléctricos.
Estas aleaciones tienen un alto límite elástico, se utilizan en pequeños resortes que tengan que conducir corriente, aplicaciones donde haya algún sistema de conmutación y en los secundarios de los transformadores para máquinas de soldar.
Aleaciones con cobre-cromo: esta aleación es particularmente adecuada para la fabricación de electrodos utilizados en la soldadura eléctrica. El material con un tratamiento especial se puede utilizar a temperaturas de hasta 350" sin riesgo de deterioro de sus propiedades y se usa en máquinas rotativas donde las temperaturas de trabajo requeridas son más altas de lo normal. Esta aleación con un tratamiento térmico puede ser mecanizada; en el estado endurecido no es difícil de cortar, pero su mecanizado no es tan dúctil como con aleación de latón o telurio.

## Slide 35
Aleaciones con cobre-plata: esta aleación tiene la misma conductividad que la del cobre, pero su temperatura de reblandecimiento, después de ser tratada en frío para que se endurezca, es mucho más alto, es decir, su resistencia a la fluencia se mejora a temperaturas moderadamente elevadas. Sus principales usos son en máquinas eléctricas que operan a altas temperaturas o están expuestas a altas temperaturas de fabricación. Por ejemplo, en el secado al horno de materiales aislantes. Este tipo de aleaciones se encuentra disponible en varillas y perfiles laminados, especialmente los diseñados para colectores de máquinas eléctricas, barras de rotor y aplicaciones de similares características.
Aleación cobre-telurio: este tipo de aleación ofrece alta conductividad eléctrica, buenas propiedades para el mecanizado y buena resistencia a la corrosión. Aplicaciones típicas son los cuerpos de magnetrón, que a menudo son maquinados desde un cuerpo sólido. Esta aleación puede ser soldada sin dificultad.
Aleación cobre-azufre: es de fácil mecanizado y no tiene tendencia a formar bandas gruesas en la estructura, como el telurio, y se pueden realizar piezas con buen acabado. Tiene buena resistencia al ablandamiento y a la corrosión y posee alta conductividad. Sus aplicaciones son aquellas que requieran alta conductividad eléctrica, como contactos y conectores.
Un material muy utilizado para aislar
un conductor eléctrico es el polietileno
reticulado (XLPE), ya que es termoestable
y resistente a las altas temperaturas.

## Slide 36
Aleaciones de resistencias
Hay muchas aleaciones con alta resistividad, pero las dos aplicaciones principales son resistencias y elementos de calentamiento.
Se requieren aleaciones para resistencias estándares para tener un coeficiente de baja temperatura. La aleación utilizada tradicionalmente es Manganina, pero ha sido sustituido por aleaciones de Ni-Cr-Al con los nombres comerciales Karma y Eva ohm. La resistividad de estas aleaciones es de aproximadamente 1,3 μΩm, y el coeficiente de temperatura es de + 0,5 x 10-5 / °C. Para aplicaciones de precisión inferiores de cobre-níquel se utilizan aleaciones, pero tienen una resistividad inferior.
El cobre posee las siguientes características: una muy alta conductividad eléctrica y térmica, buenas propiedades mecánicas y es fácil de soldar. Es ampliamente usado para la construcción de conductores eléctricos.
La resistencia eléctrica del cobre, como la de otros metales puros, varía con la temperatura.
El aluminio tiene propiedades inferiores al cobre, su resistencia a la tracción es baja y se lo utiliza aleado o en conjunto con alambres de acero que mejoran sus propiedades mecánicas para su uso en líneas aéreas. Algunas aleaciones de aluminio son muy buenos conductores con aceptable conductividad.
Comparación entre las propiedades del aluminio y del cobre.

## Slide 37
Aluminio
El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre y constituye el 73 % de su masa. En su forma naturaI1 solo existe en una combinación estable con otros materiales (particularmente en sales y óxidos).
Fue descubierto en 1808 y a partir de entonces, demandó muchos años de investIRación y ensayos el poder aislar el aluminio puro del mineral en su estado originaI1 y así hacer viable su producción, comercialización y procesamiento.
Barras de aluminio en subestación eléctrica exterior. Las barras son diseñadas para soportar la corriente nominal y los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuitos.
Cobre
Existen importantes productores de cobre en el mundo, como Estados Unidos, México o Australia, aunque es Chile el mayor país productor con aproximadamente un 34% del total de producción de cobre. Otros de los mayores productores mundiales son Suiza o Reino Unido, aunque las empresas de estos países controlan los intereses mineros fuera del país de origen.
Conductores de cobre con aislación de polietileno reticulado, utilizados en instalaciones eléctricas industriales.

## Slide 38
Materiales aislantes
Barras de aluminio en subestación eléctrica exterior. Las barras son diseñadas para soportar la corriente nominal y los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuitos.
Los materiales aislantes son, por nombrar algunos, la cerámica, el vidrio, la baquelita, la cinta aisladora de PVC, la fibra de vidrio, la goma. Todos ellos tienen en común que su resistividad es muy alta o, si queremos compararlos con los materiales conductores, su conductividad es muy baja.
La resistividad es la inversa de la conductividad. Entendemos por resistividad la resistencia eléctrica del material por la sección y dividida por la distancia entre electrodos, de acuerdo a la siguiente fórmula. Las unidades son (Am):
En los conductores, el valor de la resistividad es muy baja, mientras que en los aislantes es muy alta. El aislante perfecto o ideal sería aquel cuya resistividad fuese infinita, o lo que es lo mismo, su conductividad fuese cero. En la realidad, este material ideal no existe; cualquier material real tendrá valores de resistividad menores a este valor ideal. Al analizar el comportamiento físico atómico de los materiales, vemos que los materiales conductores tienen gran facilidad para ceder electrones y cargas, permitiendo el desplazamiento de estos por su cuerpo.
En el caso de los materiales aislantes, nos encontramos con que no ceden electrones fácilmente, se oponen con fuerza al
desplazamiento de cargas eléctricas a través de su estructura. Por esta propiedad física se los emplea como aislantes.
Este comportamiento lo podemos medir mediante la resistencia de aislación, que se obtiene en MO, y cuanto mayor sea nos indica qué tan bueno es el material empleado como aislador.
La resistividad es la medida que se utiliza para conocer la facilidad o dificultad que presenta un material para permitir el pasaje de cargas eléctricas por su cuerpo.

## Slide 39
El material que se empleará se elIRe de acuerdo a la diferencia de potencial que debe soportar el aislante, entre la tensión del conductor que soporta y la tierra. La resistencia de aislación deberá ser tal que impida el paso de corriente eléctrica entre el conductor y la tierra. Esta propiedad también se denomina rIRidez eléctrica, y nos indica cuál es la tensión máxima a la que puede ser sometido un aislador sin dañarse, o sea, sin permitir que circule por su cuerpo una corriente eléctrica.
Los aislantes, de acuerdo al uso y empleo al que estén destinados, serán desarrollados con diferentes materiales.
Una placa sobre la que se desarrolla un circuito electrónico de baja potencia, por ejemplo la placa madre de una PC, o la placa de circuito impreso de un equipo de audio o de un televisor, podrán ser de fibra de vidrio o de otros materiales similares, pues los campos eléctricos a los que se verán sometidas son bajos, y las corrientes son pequeñas.
Un aislante es un material cuya
resistividad es muy alta.
Cuanto más alta sea, resultará
mejor aislante.

## Slide 40
Materiales semiconductores
Los materiales semiconductores son denominados así pues, de acuerdo a determinadas condiciones, pueden comportarse como conductores o aisladores. En su origen, su principal uso se dio en la industria electrónica, donde se desarrollaron elementos para reemplazar a las válvulas de vacío. Los diodos y transistores eran desarrollados a partir del germanio, que luego se lo reemplazó por el silicio con el que se desarrollan transistores, integrados, etcétera.
Hoy en día se realizan mezclas de materiales que se comportan como los semiconductores origIRinales, por ejemplo el
arseniuro de galio (AsGa), que se emplea en la fabricación de los leds de alta potencia empleados para iluminación.
Para obtener la máxima utilidad de un material semiconductor, se lo debe emplear como dos planchas, una de un material con carga positiva y el otro con carga negativa, íntimamente unidas formando una juntura de unión.
Al formarse la unión o juntura, tenemos de un lado electrones libres (material de tipo N) y del otro lado huecos libres (material de tipo P); con el paso del tiempo, los electrones libres comienzan a migrar hacia el otro lado de la juntura ocupando los huecos aledaños a ella. Este paso de electrones origina un campo eléctrico E que comienza a oponerse al pasaje de electrones. Transcurrido un tiempo largo, la juntura queda formada y en equilibrio; el campo eléctrico presente impide el pasaje de electrones y, por lo tanto, la circulación de corriente.
Este campo eléctrico E crea una tensión V, que se denomina barrera de potencial.
Al polarizar la juntura, de acuerdo a cómo se conecte la batería, se reducirá la zona de vaciamiento; si la batería se conecta en contra del campo (polarización directa), se reduce la tensión efectiva de la barrera de potenciaI1 con lo cual aumenta la circulación de electrones (aumenta la corriente).
Si se conecta la batería en favor del campo eléctrico (polarización inversa), aumenta la barrera de potencial y no circularán
electrones por la juntura, con lo cual la corriente se reduce.
La juntura P-N es la estructura básica de cualquier componente (diodo, transistor, circuitos integrados, etc.) desarrollados a partir de elementos semiconductores.

## Slide 41
Vemos que, entre las varias aplicaciones que tienen los semiconductores, el de llave electrónica es una de ellas, con la ventaja sobre los interruptores mecánicos de no tener la presencia de una chispa cuando se conecta o desconecta como ocurre con un interruptor o un contactor normal.
Existen otras aplicaciones industriales en iluminación, como en artefactos de bajo consumo y gran potencia lumínica. También se los utiliza para el desarrollo de elementos de control de procesos industriales (PLC).
Polarización de
una juntura P-N
en directa e
efecto sobre
la zona de
vaciamiento
y la circulación
de corriente.
Los PLC son
dispositivos
de control
programables
destinados al
control de redes
domésticas, de
procesos indus-
triales, etc.
Aplicación de diodos, rectificador de corriente
alterna a continua.
Aplicación de diodos
Una de las aplicaciones más empleadas en la industria y presente en general en cualquier equipo electrónico es la configuración del rectificador.
En esta ella, se obtiene una tensión continua a partir de una tensión alterna.

## Slide 43
LEY DE OHM Y EFECTOS DE LA CORRIENTE

## Slide 44
Conoceremos una de las leyes más importantes de la electricidad y, además, repasaremos los efectos de la corriente.
La ley de Ohm es una ley fundamental de la electricidad, establece la relación entre tres elementos: tensiones, corrientes y resistencias. Si se conocen dos de ellos, podemos calcular fácilmente el tercero.
  Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1 ohm (Ω) y la corriente es de 1 ampere (A), la caída de tensión sobre la resistencia será de 1 volt (V).
  Si conocemos la tensión y la corriente, calculamos la resistencia como el cociente entre la tensión y la corriente.
  Si conocemos la tensión y la resistencia, calculamos la corriente como el cociente entre la tensión y la resistencia.
La ley de Ohm puede ser aplicada en todos los campos. Por ejemplo, si tenemos que calcular una línea de alimentación de un largo determinado y conocemos la tensión de alimentación en la entrada de la línea (Vo) y, asimismo, conocemos la mínima tensión que se debe aplicar al dispositivo (Vm) y la corriente de alimentación necesaria para este (la), de forma que una vez conectado su funcionamiento sea el correcto, podemos calcular la máxima caída de tensión admisible en la línea de alimentación como:
            ΔV = Vo-Vm
Conociendo las características de los conductores, resistencia en función de la sección, podemos calcular la resistencia total del alimentador como:
            R = ΔV /la = (Vo - Vm)
Una vez conocida la resistencia total de la línea de alimentación, se divide esa resistencia por la longitud de la línea, y tenemos la resistencia por metro de alimentador, la cual se mide en (Ω/m). Si entramos en las tablas de los fabricantes de cables con ese valor, obtendremos la sección mínima que asegure en el alimentador una caída de tensión menor o igual a la máxima admitida, así alimentaremos el equipo sin problemas.

## Slide 45
Ley de Ohm.
La representación en
triángulo nos da la exacta
relación existente entre
los tres elementos (V, R2 I).
Ley de Ohm. La caída de
potencial (V) en un resistor
es igual al valor de ese
resistor (Ω) por la corriente
(I) que circula por él.

## Slide 46
Efecto de la corriente eléctrica
La corriente eléctrica es utilizada por su efecto calórico; al circular genera calor en el conductor y por eso se la utiliza en estufas, hornos e iluminación (el filamento de la lámpara calentado queda incandescente).
La circulación de corriente genera campos electromagnéticos a su alrededor, por lo que se pueden hacer funcionar motores bobinando en forma adecuada el rotor y el estator.
Si se la hace pasar por un líquido, se produce la electrólisis; si el líquido es agua, se produce la separación del oxígeno y del hidrógeno. Los efectos que se producen al ser aplicada sobre el cuerpo humano dependerán no solo del valor de la intensidad, sino también de la frecuencia y la tensión utilizada. Por ejemplo, en un electrobisturí, que produce el corte y la inmediata coagulación de la sangre de la herida, se aplican frecuencias altas del orden de los 500 KHz, potencias de corte de 400 a 500 W y de coagulación de 160 a 200 W.
También se la utiliza en electroestimulación ya que, aplicando diferentes formas de onda de baja frecuencia, se estimula el funcionamiento de diferentes músculos; esto es utilizado en kinesiología. Pero, además de los efectos benéficos de la electricidad sobre el cuerpo humano, también existen efectos nocivos, el caso típico es la electrocución.
El pasaje de la corriente hace que el corazón pierda el ritmo de latido (se dice que el corazón fibrila) y, cuando esto ocurre, la sangre deja de circular en forma normaI, por otra parte, puede producir otros movimientos musculares que impiden la respiración, y la persona muere por la combinación de falta de oxígeno y mala irrigación sanguínea. Asimismo,
en los puntos de entrada y salida produce quemaduras de tercer grado (necrosis de los tejidos).

## Slide 47
El efecto skin o efecto pelicular se produce dentro de los conductores al circular una corriente eléctrica por ellos.
Si la corriente es continua, los electrones se desplazan en forma homogénea dentro del conductor; la densidad de corriente es homogénea en toda la sección de este. En cambio, si se hace circular una corriente alterna por el conductor, la densidad de corriente será mayor en la periferia que en el centro.
En bajas frecuencias, este efecto no es apreciable, pero a medida que se aumenta la frecuencia el efecto es más notable; por tal razón, en las líneas de transmisión de microondas, entre el radio y la antena, el conductor utilizado es totalmente hueco, pues la corriente eléctrica circula únicamente por la periferia del conductor.
Vemos dos conductores, en el a circula corriente continua, en el b circula corriente alterna.

## Slide 48
Efecto de la temperatura sobre la resistencia
Todo material conductor tiene una resistencia propia, la que es función de la resistividad, y está dada por la fórmula:
La resistencia está entonces estipulada para una determinada condición física del conductor.
Ahora bien, en general todos los conductores tienen determinada la resistividad a 20 *C, y su unidad es el Qm.
Al aplicar calor a un conductor; se tienen dos efectos: uno es la dilatación del materiaI1 y el otro efecto reside en que el calor genera un movimiento de los átomos en la estructura molecular que provoca una mayor cantidad de interferencias para el libre desplazamiento de los electrones.
Estas interferencias, en definitiva, tienen mayor importancia que la dilatación del materiaI1 y provocan como efecto inmediato un crecimiento de la resistividad.
La fórmula que regula la variación de la resistividad con la temperatura es:
ρT = ρo x (1+α x ΔT) = ρo x [1 + α x (T-T0)]
En dónde α es el coeficiente de temperatura y ρo es la resistividad a la temperatura To; T es la temperatura a la que se desea calcular la resistividad. Esta propiedad de variar la resistencia con la temperatura ha sido aprovechada para desarrollar componentes electrónicos denominados termistores PTC y NTC.
En el caso de los PTC, el coeficiente de variación es positivo, por lo tanto, aumenta la resistencia si aumenta la temperatura, y en los NTC el coeficiente es negativo, por lo que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura.
En esta tabla, se muestran los valores de la resistividad de algunos materiales a 20 C y el coeficiente a de su variación con la temperatura.
Los termistores están construidos con materiales semiconductores, con lo que se logra que, con pequeñas variaciones de temperatura, se tengan grandes cambios en la resistencia del componente. La variación de temperatura puede ser no solo la del ambiente, sino también la de algún componente del circuito.

## Slide 49
En generaI1 la resistencia de un determinado resistor o conductor
aumenta con la temperatura.
Respuesta de NTC y PTC
Los dispositivos semiconductores denominados NTC y PTC tienen la capacidad de variar el valor de su resistencia en función de la temperatura, ya sea la ambiente o la de un dispositivo acoplado. Los PTC se aplican para la limitación de corrientes, sensores de temperatura, desmagnetización y protección de motores eléctricos.
Los NTC se aplican para retardo de relés y en modelos de trenes.
Los PTC y NTC
son resistencias
variables con la
temperatura; una
tiene coeficiente
positivo, y la
otra, coeficiente
negativo.
Ejemplo de
encapsulados
comerciales
de dispositivos
NTC.

## Slide 50
Ahora conoceremos en detalle la caída de potencial y describiremos las características de los nodos, ramas y mallas, dentro de un circuito eléctrico.
Enunciaremos las leyes relacionadas con la tensión y la corriente y, posteriormente, nos daremos a la tarea de aplicarlas en la realización de diversos tipos de conexiones, por ejemplo: la conexión de resistencias en serie, la conexión de resistencias en paralelo y también la conexión de capacitores. Para continuar, conoceremos el teorema de superposición y realizaremos un completo análisis de los elementos de un circuito eléctrico.
Ley de tensión y corriente
Principios y alcances de las leyes de Kirchhoff.
Conexión de resistencias y capacitores
Comportamiento y características de resistencias y capacitores en diferentes tipos de circuitos y conexiones.
Potencia eléctrica
Tipos de potencia eléctrica y sus principales características.
Circuitos resistivos en paralelo
Comportamiento de las resistencias conectadas en paralelo y cálculo de resistencias totales.

## Slide 52
CAIDA DE POTENCIAL
La caída de potencial es la diferencia de energía o voltaje que se presenta al atravesar un conductor entre sus extremos y que es producida por la resistencia

## Slide 53
En un circuito eléctrico encontraremos dos grupos de elementos, los activos, que generan energía (por ejemplo una pila), y los pasivos, que transforman la energía generada (por ejemplo una resistencia que transforma la energía eléctrica en calor). Para avanzar con algunos conceptos importantes, sería apropiado reforzar los conocimientos que adquirimos en la clase anterior.
Como sabemos, para unir a estos dos grupos de elementos necesitamos un conductor. Para que un material sea conductor, tiene que contar con electrones libres, que estén en la última órbita del átomo; además, la fuerza de atracción de su núcleo
debe ser lo suficientemente débil como para poder liberarse (algunos metales cuentan con esta característica). Cuando logramos que estos electrones libres se muevan (con un elemento activo como una pila), tendremos un flujo de energía que denominaremos corriente eléctrica. Existen dos magnitudes para medir esta corriente eléctrica, la intensidad y la tensión o voltaje, estas se miden en amperes y en volts, respectivamente, y con ellas calcularemos la caída de potencial.
La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga por segundo que pasa a través de un cable (conductor) o un elemento de un circuito.
La tensión o voltaje es una medida de la separación de cargas que se establece en un elemento del circuito.
Para fijar esta idea podemos tomar como ejemplo una cañería con agua, donde los caños son los conductores, y el agua, la energía eléctrica. La intensidad de la corriente será la cantidad de agua que pasa por el caño, y el voltaje será la fuerza con la que circula el agua. Aquí aparece una tercera magnitud: resistencia, que en nuestro ejemplo sería el diámetro del caño. Si modificamos este tamaño, variará la corriente y la fuerza del otro lado del caño, y allí tendríamos la diferencia de potencial.
Si pensamos en un circuito eléctrico que cuenta con una pila de 10 volts, al pasar por una resistencia perdemos3 volts, si medimos la tensión en este lugar tendremos 7 volts; ahora, si la energía pasa por una resistencia R2, esta consume estos 7 volts restantes para cerrar el circuito.

## Slide 54
Aquí tenemos cómo estas resistencias generan las diferencias de potencial: la energía eléctrica salió de la pila (elemento activo) y, al pasar por una resistencia (elemento pasivo), la energía eléctrica se convierte en energía calórica.
Podemos pensar en otro ejemplo cambiando la resistencia por una inductancia. De la misma forma que vimos antes, tendremos que la energía eléctrica al pasar por este elemento se transformará, pero, tratándose de una bobina, obtendremos un campo magnético, y esta vez utilizaremos la energía para generar movimiento, como un motor. Este elemento pasivo también provocará una caída de potencial.
Entonces tenemos que el consumo de energía que producen los elementos pasivos de los circuitos provoca en ellos una caída de potencial que mediremos en volts.
La energía
eléctrica
pasa por la
resistencia y
se transforma
en calórica.
Artefactos de medición
Para medir las magnitudes de las diferencias de potencial en un circuito eléctrico, contamos con dos artefactos que nos proporcionarán esta información. Para medir la corriente, interrumpiremos el circuito y haremos pasar la corriente por un amperímetro. Para medir la tensión utilizaremos un voltímetro, colocando sus puntas en los extremos de los elementos pasivos. Es posible encontrar instrumental que cuente con los dos elementos de medición en el mismo aparato.
La energía eléctrica pasa por los bobinados del motor (inductancias) y se transforma en fuerza motriz (movimiento).

## Slide 56
ELEMENTOS DE UN CIRCUITO
Un circuito esta formador por elementos activos y pasivos, combinados en formas diversas. Para facilitar su estudio, podremos definir los siguientes términos: nodos, ramas y mallas.

## Slide 57
Un nodo es la unión de más de dos cables que pueden contener o no elementos activos o pasivos. En el nodo, también llamado nudo, podemos encontrar la unión de varios elementos como así también conductores. En este lugar veremos que llegan y salen distintas corrientes eléctricas, utilizando una ley que postula el comportamiento de estas corrientes que entran y salen del nodo.
Esta es la primera ley de Kirchhoff; que nos ayudará a comprender qué pasa con la circulación de los electrones a través de todos los elementos que componen este nodo.
Ahora bien, en el nodo se juntan varios elementos o conductores, siempre más de dos, porque, si son dos elementos, nos encontraremos con la continuidad de un circuito siguiendo una línea, y esto para nosotros comienza a ser una rama del circuito.
Veamos ahora qué características tiene una rama.
Rama es el grupo de elementos que se encuentran entre dos nodos y que pueden ser activos, pasivos o simplemente conductores. Debemos definir dónde comienza y dónde termina y, para ello, contamos con los nodos del circuito que harán las veces de límites para nuestras ramas.
En nuestro circuito encontraremos entonces nodos y ramas y, si contamos con varias ramas y nodos, estaremos delante de otro concepto que debemos estudiar. Cuando cerramos el circuito con una o varias ramas, tendremos una malla, que se presenta como todo recorrido cerrado dentro de un circuito.
Es importante conocer el sentido de circulación de las corrientes en un circuito. Por ejemplo, en un elemento pasivo es de positivo a negativo, mientras que en un elemento activo, como una batería, es al revés, va de negativo a positivo. Esta característica es la que nos hace distinguir si un elemento es pasivo (consume energía) o activo (entrega energía)
Para el estudio de los circuitos también contamos con una ley que nos ayudará a conocer sus características y valores. Como un repaso enunciaremos la ley de Ohm: La corriente (l) que circula por un circuito cerrado es directamente proporcional al voltaje (V), e indirectamente proporcional a la resistencia.

## Slide 58
Con este postulado podremos conocer el valor que nos haga falta en un circuito, siempre contando con alguna información. Por ejemplo, si en el circuito conocemos el voltaje y la resistencia, podemos saber la corriente, dividiendo el voltaje por la resistencia. Si quisiéramos conocer el voltaje, tendríamos que multiplicar la corriente por la resistencia.
Por último, si queremos conocer la resistencia, deberemos dividir el voltaje por la corriente.
Gracias a estas herramientas es posible, entonces, tomar una rama, una malla o un nodo y conocer sus características (cálculo y análisis de circuitos eléctricos).
Mediciones en el circuito
Si utilizamos los elementos de medición voltímetro y amperímetro, podremos conocer los valores de las tensiones y las corrientes que circulan por los elementos que estudiamos: nodos, ramas y mallas. Con la información recabada y la aplicación de la ley de Ohm, podremos obtener los valores deseados.
Pero, claro, nos encontraremos que los circuitos en general son mucho más complejos que nuestros ejemplos y allí tendremos que recurrir a nuevas herramientas: las leyes de Kirchhoff.
Un este circuito encontramos
un grupo
de elementos que
separaremos usando
los nodos como
frontera, entonces
tendremos tres ramas: BCD, DAB y BD.
Es importante
conocer el sentido
de circulación de las
corrientes en un circuito.
En un elemento
pasivo es de positivo
a negativo, mientras
que en un elemento
activo es al revés.

## Slide 60
LEYES DETENSIÓN Y CORRIENTES
Las leyes de Kirchhoff, más conocidas como leyes de tensión, se basan en la conservación de la energía y la carga de circuitos; en estas páginas las conoceremos.

## Slide 61
Las leyes de Kirchhoff son el punto de partida para el estudio de los circuitos eléctricos. Aquí utilizaremos los conceptos de nodos y ramas en los que se basó Kirchhoff para elaborar sus postulados.
Primera ley de Kirchhoff
La primera ley de Kirchhoff, ley de nodos o ley para la corriente proviene de la conservación de la carga y dice que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es cero; es decir, que el total de corriente que entra es igual al total de la corriente que sale del nodo.
Reforzando y utilizando la matemática podemos decir que: “la suma algebraica de todas las corrientes de cualquier nodo de un circuito es igual a cero.
Por ejemplo, podemos ver que un nodo A se extiende a lo largo de toda la parte superior de un circuito. Esto se debe a que cualquier segmento de línea continuo en un circuito debe interpretarse siempre como una conexión de resistencia nula, dado que no hay ninguna caída de potencial.
También puede establecerse desde un punto de vista eléctrico que en un nodo solo puede fijarse una única tensión, mientras que por una rama siempre circula una única corriente.
Ahora podemos reforzar la idea de malla como un lazo cerrado. Comenzando en un nodo cualquiera, se establece un lazo cerrado al ir uniendo distintas ramas de un circuito, y llegar al nodo de partida sin haber pasado más de una vez por cualquier nodo intermedio.
Aunque pueda resultar obvio, debemos conocer las características de todos los elementos de la red, tanto pasivos como activos, lo que dejará como incógnitas las tensiones y corrientes de las ramas.
En términos generales entenderemos que, cuando hablamos de resolver un circuito, estamos diciendo que queremos determinar la tensión y la corriente de cada rama. Por lo tanto, debemos definir antes las ramas (y en consecuencia los nodos), y en cada una de ellas la tensión con su polaridad y la corriente con su sentido.

## Slide 62
Esta definición es totalmente arbitraria por lo que la haremos conforme a nuestra conveniencia o necesidad, pero una vez definida se deberá respetar en todo el desarrollo del problema, y los resultados serán coherentes con ella (es decir, los signos se corresponderán con las polaridades o sentidos establecidos en un principio).
La tensión y la corriente de cada rama pueden tener un valor, pero, si consideramos que puede estar constituida por varios elementos, no implica que la tensión o la corriente de algún elemento en particular sean iguales a los medidos en la rama.
De otra forma, la corriente y la tensión en un elemento de la rama no coinciden, en generaI1 con la tensión y corriente de la rama, salvo que sea un elemento único.
En este sentido se destaca que la tensión y la corriente de la rama, y no la tensión o corriente de un elemento de ella, son las que van a dar las características de esta rama.
Reforcemos la idea de nodos: un nodo está definido como la unión de dos o más elementos. Sin embargo, podríamos observar que la corriente que entra a un nodo formado por la unión de dos elementos es la misma que sale, ante lo cual este tipo de nodos pierden interés para el análisis del circuito.
Solo se considerarán los nodos que unen tres o más elementos, llamándose a estos nodos esenciales.
De la misma manera, considerando que la rama queda definida por la unión de dos nodos, ahora este elemento queda determinado por la unión de dos nodos esenciales. Así, los elementos que quedan incluidos dentro de una rama no son más que elementos que se encuentran en serie. Recordando que la condición primordial que define una configuración serie es que circule por ellos la misma corriente, se llega a la misma conclusión que al especificar un nodo esencial.
Por otra parte, diremos que un lazo cerrado es todo camino que se recorre uniendo distintas ramas de un circuito sin haber pasado más de una vez por cualquier nodo intermedio y llegar al nodo de partida. Como nueva definición se introduce el concepto de malla como todo tipo de lazo cerrado que en su recorrido no contenga otro lazo.
Para estudiar un circuito, el método de nodos utiliza las tensiones de nodo como variables del sistema. Este método es más conveniente pues se encarga de reducir el numero de ecuaciones simultaneas que tendremos que resolver.

## Slide 63
En forma sintética, si seleccionamos el método de nodos tendremos que realizar los siguientes pasos, considerando un circuito de N nodos:
  Debe optarse por un nodo de referencia. Se asIRnan las tensiones V1 y V2, refiriendo estas tensiones al nodo de referencia.
  Se aplica la primera ley de Kirchhoff a cada uno de los nodos, expresando la corriente que circula por cada rama en términos de las tensiones de nodo.
  Se obtiene de esta forma un sistema de ecuaciones simultáneas, cuyas incógnitas son las tensiones de nodos desconocidas.
  En primer lugar, se deben identificar los nodos del circuito. Uno de estos nodos debe establecerse como nodo de referencia.
  Lo más conveniente es optar por el nodo que conecta mayor número de ramas.
  Este nodo recibe el nombre de tierra, pues se supone que su tensión es nula. Una vez designado el nodo de referencia, se deben referenciar todas las tensiones de los demás nodos a la tensión de referencia. Esto es, la tensión en cualquier nodo es la diferencia entre la tensión de dicho nodo y el de referencia.
  Como segundo paso, se aplica la primera ley de Kirchhoff a cada nodo (salvo el de referencia), pero expresando las corrientes desconocidas que circulan por cada rama, en término de las tensiones de nodo. Si se aplica a los nodos la ley de Kirchhoff para la corriente, se obtienen las ecuaciones simultáneas, donde las incógnitas son las tensiones de nodo.
En términos generales entenderemos que, cuando hablamos de resolver un circuito, estamos diciendo que queremos determinar la tensión y la corriente de cada rama.

## Slide 64
Veamos la ubicación de los NODOS A y B, y las corrientes que los circulan. En nuestro caso, a un nodo, seleccionando el nodo A y suponiendo que definimos como positiva la corriente entrante en el nodo: I1 -12-13=0
Cómo llamamos a la primera ley de Kirchhoff
Esta ley es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff, y la sIRla que se utiliza para referirse a ella es LCK.
También es conocida como ley de corrientes.
Comenzando en un nodo cualquiera, se establece un lazo cerrado al ir uniendo distintas ramas de un circuito, y llegar al nodo de partida sin haber pasado más de una vez por cualquier nodo intermedio.
Es bueno familiarizarse con este gráfico ya que nos facilita la visualización de los cálculos que deberemos realizar para obtener los resultados deseados.
Este gráfico lo utilizaremos en casi todos los cálculos que se refieran al estudio de los circuitos.
Gustav Robert Kirchhoff
postuló estas famosas leyes cuando aún era un estudiante.

## Slide 65
Segunda ley de Kirchhoff
En la primera ley estudiamos las corrientes de un circuito eléctrico, ahora nos dedicaremos a las tensiones, usando como herramienta el concepto de mallas.
La segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas establece que la suma de caídas de potencial a lo largo de una malla debe coincidir con la suma de fuerzas electromotrices (de los elementos activos) a lo largo de ella.
Reforzando la idea y utilizando la matemática, diremos que:
la suma algebraica de todas las tensiones a lo largo de cualquier lazo cerrado en un circuito es igual a cero.
Si no hubiera elementos activos, la suma de potenciales a lo largo de un recorrido cerrado es cero, lo cual está ligado al
carácter conservativo del campo eléctrico.
Para su aplicación es preciso previamente asIRnar un sentido de recorrido a las mallas y dar algún convenio de signos.
Una batería se tomará como positiva si, en nuestro recorrido, salimos por el polo positivo. Una caída de potencial se tomará como positiva si, en nuestro recorrido, vamos a favor de la corriente cuando pasamos por el elemento. En un circuito, las caídas de potencial son todas en resistencias óhmicas; si es I la intensidad que atraviesa a una resistencia R2 la caída de potencial es IxR.
Aquí encontramos dos mallas X y Z, y podemos verificar que es importante conocer los sentidos de las corrientes.

## Slide 66
Recordemos que, antes de analizar un circuito, conviene proceder a su simplificación cuando se encuentran asociaciones de elementos en serie o en paralelo.
Por ejemplo, podemos encontrarnos en un caso donde se presente una asociación de resistencias en serie.
Se dice que varios elementos están en serie cuando se encuentran todos en la misma rama y, por tanto, atravesados por la misma corriente. Si los elementos en serie son resistencias, ya se ha visto que pueden sustituirse, independientemente de su ubicación y número, por una sola resistencia suma de todas las componentes.
En esencia, lo que se está diciendo es que la dificultad total al paso de la corriente eléctrica es la suma de las dificultades que, en forma individuaI1 presentan los elementos componentes:
      R total = R1 + R2 + R3
Esta regla particularizada para el caso de resistencias sirve también para asociaciones de baterías o pilas.
Por otra parte, se dice que varios elementos están en paralelo cuando la caída de potencial entre todos ellos es la misma. Esto ocurre cuando sus terminales están unidos entre sí.
Se dice que Varios elementos están en serie cuando se encuentran todos en la misma rama y, por tanto, atravesados por la misma corriente.
Ahora, la diferencia de potencial entre cualquiera de las resistencias es V, la existente entre los puntos A y B. La corriente por cada una de ellas es V/R1 o V/R2 o V/R3, y la corriente total que va de A a B (que será la que atraviese las tres resistencias cuando se le aplique el mismo potencial) será I1 + I2 + I3.

## Slide 67
En toda malla, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, en toda la malla, la suma algebraica de las diferencias de caída de potencial es cero.
Para saber el valor de la resistencia en el caso de estar en paralelo, deberemos sumar las inversas:
1/R =1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Recordemos la comparación de un circuito eléctrico con una cañería. Si tenemos un caño que, en determinado lugar achica su diámetro, tendremos del otro lado menos corriente de agua y, si más adelante volvemos a achicarlo, obtendremos como resultado una reducción más pronunciada de la corriente de agua.
En cambio, si en un lugar determinado del caño colocamos dos caños unidos en sus extremos, cada uno de ellos con un diámetro menor al del comienzo, la reducción será muy inferior al ejemplo anterior ya que los caños colaboran entre sí para dejar pasar la corriente de agua.
Veamos un ejemplo real y recordemos que la resistencia se mide en ohms. En nuestro ejemplo tendremos que R1 y R3 valen 10 ohms, y R2 y R4 valen 5 ohms. Cuando las colocamos en serie (en línea), tendremos que R= a R1 +R2, así que R será 10 ohms + 5 ohms, entonces R = 15 ohms
En cambio, si ponemos nuestras resistencias en paralelo (uniendo sus extremos), tendremos que 1/R = 1/R3 + 1/R4, así 1/R será 1/10 ohms + 1/5 ohms, entonces R = 3,33 ohms.

## Slide 68
Simplificar cálculos
Ahora estamos en condiciones de simplificar un circuito combinado como el que se presenta en la imagen que ejemplifica la Combinación de elementos.
Utilizando el concepto de ramas, tenemos que en la rama A las resistencias R1 y R2 están en serie (en línea), mientras que en la rama B las resistencias están en paralelo (con sus extremos unidos). De esta forma nuestros cálculos serán:
Ra = R1 + R2
1/Rb = 1/R3 + 1/R4
Rtotal = RA + 1/RB = 15 ohms + 3,3 ohms = 18,33 ohms
Aquí volvemos a calcular la resistencia total de esta rama; es muy importante para simplificar el estudio de circuitos más complicados.
Combinación de elementos.
En este caso, combinamos los elementos para ver de qué forma se simplifican los cálculos.
Distintas formas de llamar a esta ley
Esta ley llamada segunda ley de Kirchhoff, o ley de mallas, también se puede encontrar con la sIRla LVK, conocida como ley de tensiones.

## Slide 70
RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR
Hasta ahora tomamos a los conductores como elementos pasivos que no modifican los valores del circuito (resistencia 0), pero en la realidad los conductores tienen resistencia

## Slide 71
El concepto de resistencia de un conductor se refiere a la dificultad que presenta este para ser atravesado por las cargas eléctricas que se encuentran en movimiento.
Su expresión matemática es:
R = ρ x L/S
R indica la resistencia del conductor; L, su longitud; S, su sección, y ρ, la resistividad que a una determinada temperatura es constante para cada tipo de material con el que esté construido el conductor. Recordemos que la corriente eléctrica se logra moviendo los electrones que se encuentran en la última órbita de los átomos, y dependerá del tipo de material que estos electrones tengan mayor o menor fuerza de atracción desde el núcleo del átomo para saber en qué material es más fácil moverlos, y por ende qué material es mejor conductor de la energía eléctrica.
El concepto de resistencia de un conductor es
la dificultad que presenta para ser atravesado por
las cargas eléctricas que están en movimiento;
esta es su expresión matemática.
Esto nos hace pensar que, si vemos al conductor como una resistencia lineal y encontramos dificultad a lo largo de él para mover sus electrones, diremos que a mayor longitud tendremos mayor resistencia.
Mencionamos que la resistividad del conductor se mantiene a una temperatura constante, pues a diferentes temperaturas será diferente nuestro coeficiente de resistividad, pero esto varía según el material utilizado en cada conductor.

## Slide 72
La longitud del cable será de 50 m y, teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos decir que la resistencia del cable será de:
R= 0,018 x (50/2,5) = 0,36 ohm
Ahora bien, imaginemos que en el tomacorriente que colocamos al final del cable conectamos un artefacto eléctrico que consume 5 amperes y tenemos una tensión o voltaje de 220 V. Podemos calcular la resistencia de este artefacto:
R = 220 volts / 5 amperes = 44 ohms
Potencia es la magnitud que se utiliza para medir la
energía consumida por algún elemento del circuito o por el circuito en general.
Diremos también que la potencia que consume este artefacto es:
P =V x I =220 volts x 5 amperes = I100 VA
Pero tenemos que también es parte del circuito el conductor, que, tiene 0,36 ohm. Podemos decir que nos encontramos con una malla con dos resistencias en serie, así que tendremos una resistencia total de 44,36 ohms.
Para saber qué material es mejor conductor de la
energía eléctrica y conocer la resistencia de cada uno
de ellos, veremos esta pequeña tabla.

## Slide 73
Si calculamos la corriente que le llega a nuestro artefacto tendremos lo siguiente:
I=V/R =220 volts / 44,36 ohms = 4,96 amperes
Y la potencia sería de:
P =V x I =220 volt s x 4,96 amperes = 1092 VA
Vemos que tanto la corriente como la potencia (directamente proporcional) no son suficientes para alimentar nuestro artefacto, así que el conductor deberá circular más corriente para satisfacer la caída de potencial de nuestro circuito. Estos ejemplos son ilustrativos, ya que debemos tener en cuenta más factores para estos cálculos, pero lo importante es ver que resulta muy relevante considerar la caída de potencial en los conductores de nuestro circuito para poder calcular la sección necesaria para el buen funcionamiento del sistema, libre de calentamiento y pérdida de potencia en general.
Coeficiente de resistividad según la temperatura
Sabemos que las diferentes temperaturas varían el coeficiente de resistividad de los materiales. Es muy necesario tener
en cuenta estas variables, ya que nos podemos encontrar con diferencias importantes en la resistencia de los conductores que afecten directamente su capacidad y su rendimiento.
Es muy importante tener en cuenta la caída de potencial en los conductores de nuestro circuito, para poder calcular la sección necesaria para el funcionamiento de un sistema libre de calentamiento y pérdida de potencia en general.

## Slide 75
CONEXIÓN DE RESISTENCIAS
El comportamiento de una resistencia en un circuito nos ayudara a entender la ley de las tensiones; ahora analizaremos diferentes formas de conexión para las resistencias

## Slide 76
En la presente nota, analizaremos la ley de Kirchhoff para las tensiones o ley de Kirchhoff de mallas; veremos varios ejemplos numéricos y comunes a nuestra vida diaria.
Conexión en serie
Para poder entender de mejor forma la ley de Kirchhoff de las tensiones o mallas, comenzaremos por analizar el comportamiento de las resistencias en un circuito. Para ello, empezaremos por recordar la ley de Ohm; esta nos dice que: V=R x l.
Como consecuencia, si conocemos dos de las tres variables, podemos calcular la tercera: conociendo la tensión y la resistencia, calculamos la corriente como el cociente entre la tensión y la resistencia: l=V/R.
La ley de las tensiones de Kirchhoff, también llamada ley de las mallas de Kirchhoff, utiliza la ley de Ohm y la aplica a una malla o lazo cerrado en el que se cuenta con generadores y resistencias.
Esta ley establece que la suma de las caídas de tensión a lo largo de una malla de un circuito es igual a la suma de las tensiones de las distintas fuentes de tensión aplicadas a la misma malla.
Si tenemos una malla o lazo cerrado, allí contamos con un generador que entrega una tensión V y, por ejemplo, tres resistencias en serie; si queremos conocer la corriente I que circula por ella, aplicamos la ley de Ohm, por lo cual tenemos que: I=V/Req.
La caída de tensión en volts en una resistencia es igual al producto de la resistencia en ohms por la corriente en amperes.

## Slide 77
La suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los generadores en una malla cerrada del circuito.
En este caso: Req = R1 + R2 + R3
Por lo cual: I =V /(R1 + R2 + R3)
Si damos valores, tenemos lo siguiente:
  R1=5 ohms
  R2= 10 ohms
  R3 = 15 ohms
  Req =R1 +R2+R3=5+10 + 15 = 30 ohms
Si V = 30 volts tenemos:
  I=V/R=30V/300=1ª
  Por lo cual se tiene que las caídas de tensión individuales son:
  Vi=IxR1=1Ax50=5V
  V2=IxR2=1Ax100=10V
  V3=IxR3=1Ax150=15V
  Si verificamos la suma de las caídas de tensión tenemos:
  V1+V2+V3=5V+10V+15V=30V
La tensión entregada por una fuente a una malla es igual a la suma de las caídas de tensión presentes en la malla.

## Slide 78
Es el mismo valor de la tensión que entrega el generador. Si reemplazamos las resistencias por lámparas, estas pueden ser todas iguales o de diferentes potencias. Veremos qué pasa en cada caso.
Si fuesen cuatro lámparas iguales, de la misma potencia lumínica, tendrían todas las mismas resistencias, por lo tanto la corriente, de acuerdo a lo visto en puntos anteriores, sería:
    I=V/(4xR)
Por lo cuaI1 la corriente que circula por ellas es la cuarta parte de la necesaria para que cada lámpara funcione en forma normaI1 o, lo que es lo mismo, la tensión aplicada a cada una es la cuarta parte de la tensión necesaria para que funcionen en forma normal.
Si fuesen cuatro lámparas de valores de potencia diferentes, tendríamos caídas de tensión distintas en cada lámpara.
La corriente que circula por todas las lámparas es única, pero ninguna lámpara funcionaría de forma adecuada por que las tensiones aplicadas son menores a las necesarias.
Veamos lo anterior con ejemplos numéricos: si las lámparas son iguales y para funcionar correctamente necesitan 12 V
y una corriente de 1 A.
En este caso (todas las lámparas iguales), si la fuente de tensión es de 12 V, estaremos aplicando 3 V a cada lámpara, y la corriente que circula por el conjunto es de apenas 0,25 A.
En el circuito vemos cuatro lámparas en serie; la tensión aplicada hace circular una misma corriente por cada una de ellas.

## Slide 79
En el segundo caso: lámparas diferentes, por ejemplo todas de 12 V y corrientes de funcionamiento de 1A,2A,3Ay4A.
Si, como dijimos, la fuente es de 12 V, la corriente que circulará será menor a cualquiera de las mencionadas.
Calculemos la resistencia, la corriente que circula y la caída de tensión en cada lámpara. Si cada lámpara necesita 12 V para su correcto funcionamiento, recordando la ley de Ohm tenemos:
  Lámpara 1:R=V/I=12V/1A=120
  Lámpara 2:R=V/l=12V/2A=60
  Lámpara3:R=V/l=12V/3A=40
  Lámpara4:R=V/I=12V/4A=30
GENERALIZACIÓN
Si la tensión aplicada es de 12 V, la resistencia total de las 4 lámparas (la suma de las resistencias de cada una de ellas)
es de 25 0), por lo tanto, la corriente que circula es:
      12V/250=0,48A
La ley de Kirchhoff de las tensiones o de las mallas nos dice que la suma de todas las tensiones provistas por fuentes de tensión presentes en una malla será igual a la suma de todas las caídas de tensión presentes en esa misma malla.
En el diagrama presentado se grafica esta situación. En la malla se encuentran dos fuentes (tensiones Va y Vb) y cuatro resistencias (R1, R2, R3 y R4), que producen caídas de tensión (V1,V2, V3 y V4), la suma total da cero.

## Slide 80
Las caídas de tensión en cada lámpara serán:
  Lámpara 1: V=Rxl=12Ω x0,48 A =5,76 V
  Lámpara 2: V=Rxl=60Ω X0,48 A = 2,88 V
  Lámpara 3: V=Rxl=40Ω x0,48 A=1,92 V
  Lámpara 4: V=Rxl=30Ω x0,48 A = 1,44 V
Si sumamos las caídas de tensión en las 4 lámparas tenemos:
    5,76 V + 2,88 V + 1,92 V + 1,44 V=12V
Este valor es el mismo que nos entrega la fuente de tensión.
Vemos que, de esta forma, cada lámpara recibe una corriente menor a la que necesita para funcionar, por lo cual ninguna funcionará correctamente (su iluminación será menor que la esperada).
Como caso particular, pensemos en un circuito en el que tenemos un generador y dos resistencias iguales, de exactamente el mismo valor, por lo que las caídas de tensión en cada una de ellas serán iguales y, por lo tanto, la tensión en el punto medio de unión entre ambas resistencias será igual a la mitad de la tensión proporcionada por el generador.
En el nodo representado, convergen cinco ramas del circuito, la suma de las cinco corrientes, con su signo, es nula.

## Slide 81
Conexión de resistencias en paralelo
Para continuar, analizaremos la ley de Kirchhoff para las corrientes o ley de Kirchhoff de los nodos.
Ya hemos visto que la corriente que circula por una resistencia es l=V/R. La ley de las corrientes de Kirchhoff, también llamada ley de los nodos de Kirchhoff, establece que, si tomamos cualquier nodo de un circuito y calculamos la suma total de las corrientes que entran y salen del nodo, dicha suma da como resultado cero.
Si consideramos un nodo de un circuito al que llegan 5 ramas, dos de las ramas tienen corrientes entrantes (I1 e 14 son entrantes) y las restantes corrientes son salientes (12, 13 e 15 son salientes).
Adoptaremos como corrientes con signo positivo las entrantes y con signo negativo las salientes, por lo cuaI1 expresando en forma numérica la ley de Kirchhoff de los nodos aplicada a un nodo de ejemplo, tendríamos:
        I1-I2-I3 +I4-I5=0
Definimos como nodo de un circuito a aquel punto en el que se unen más de dos de sus ramas.
Cuando tenemos un circuito en el que todos los elementos están en paralelo con el generador, vemos que la tensión V del generador se aplica a todos los elementos que conforman el circuito, todas las resistencias tienen aplicadas en sus extremos la misma tensión V.
Si consideramos un circuito elemental de un generador y dos resistencias, se tiene que las corrientes individuales que circulan por cada resistencia serán:
        I1=V/R1
        I2 =V/R2
Si aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes, tenemos que:
        I3 =I1 + I2

## Slide 82
Si queremos conocer la corriente 13, en forma directa a partir de las resistencias R1 y R2 y de la tensión V, podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores y tenemos:
      I3 =I1 +I2 =(V/R1) +(V/R2)
Obteniendo denominador común R1 x R2 se tiene:
      I3 = [(R2 x V) + (R1 x V)] / (R1 x R2)
La suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes del mismo nodo.
Si sacamos factor común V en el numerador, obtenemos:
      I3= V x (R1 + R2)/ (R1 x R2)
En donde estamos dividiendo la tensión V por una resistencia equivalente RE la que es el paralelo de las resistencias R1 y R2. Para calcular RE se tiene:
      RE=1 /[(1/R1) + (1/R2)] = (R1 x R2)/ (R1 + R2)
Con lo cual la corriente total por el circuito 13 es igual a la tensión aplicada dividida la resistencia equivalente en el circuito, que en este caso es el paralelo de las resistencias R1 y R2. Supongamos ahora que las resistencias son iguales, es decir, RI = R2. En este caso, Re será fácil de calcular:
      RE=1/[(1/R1) + (1/R1)] = (R1 x R1)/ (R1 +R1)
      RE=(R1 x R1)/(2x R1)
      RE=R1/2
En el circuito representado, tenemos tres ramas y dos nodos (Ay B); la suma de las corrientes I1 más I2 es igual a I3.

## Slide 83
Artefactos
En la imagen, hemos representado con una lámpara de luz a cada artefacto que tenemos en nuestra casa (heladera, acondicionadores de aire, luces, etcétera); a todos ellos les aplicamos la tensión de 220V provista por la empresa distribuidora (que la representamos como el generador V). Las corrientes que circulan por cada artefacto son diferentes, pero la suma total es lo que nos brinda la empresa y queda registrado en el medidor de consumo
Conexión mixta de resistencias
En la presente nota, aplicaremos las leyes de Kirchhoff y veremos qué ocurre si tenemos conexiones mixtas de resistencias (series y paralelos).
Hasta ahora hemos analizado, por separado, la conexión en serie y la conexión en paralelo de resistencias. Para ello hemos aplicado, en forma separada, las leyes de Kirchhoff de las mallas y de los nodos.
Veremos ahora cómo resolver problemas en los cuales se presentan resistencias en serie y en paralelo en forma conjunta.

## Slide 84
Si contamos con un circuito en el que tenemos una resistencia (R1) en paralelo con un conjunto serie formado por dos resistencias (R3 y R4) en paralelo, que están en serie con una tercera resistencia (R2), en él tenemos las siguientes corrientes de acuerdo a la ley de Kirchhoff de los nodos:
    lT= I1 + I2
    I2=I3 +I4
Reemplazando tenemos:
    lT= I1+I2= I1 +I3 +I4
La forma más fácil de resolver este conjunto es ir tratándolo paso a paso. Vemos que la corriente I2 es igual a la suma de I3 más I4. Por lo tanto, podemos aplicar lo visto en la ley de Kirchhoff para las corrientes.
Circuito que combina resistencias en serie y en paralelo (conexión mixta),
y su resolución.

## Slide 85
Las conexiones combinadas de series y paralelos se reducen a un conjunto de RE en serie o en paralelo.
En el ejemplo que analizamos, procedemos a reemplazar las resistencias R3 y R4 por una resistencia equivalente RE1; para calcularla, procedemos recordando lo que ya hemos visto en la ley de Kirchhoff para las corrientes:
    RE1 = (R3x R4) /(R3 + R4)
Reemplazamos luego la serie de R2 y RE1, con la resistencia equivalente RE2:
Asimismo, podemos calcular la resistencia equivalente total RET del circuito, resolviendo el paralelo de R1 y RE2.
La corriente IT podemos calcularla como:
Calculemos ahora las otras corrientes. A la resistencia R1 se le aplica en sus extremos la tensión V, por lo cuaI1 la corriente I1 que circula por R1 es:
    I1 =V/R1
Si conocemos l1 ahora podemos calcular I2:
    I2=IT-I1
Conociendo I2 podemos calcular la caída de tensión sobre R2, V2:
    V2=R2xI2
Por lo cuaI1 la tensión aplicada a las resistencias R3 y R4 será V3, la que se calcula como:
    V3=V-V2=V-R2xI2

## Slide 86
Por lo cual podemos calcular las corrientes I3 e I4:
    I3 = V3/R3
    I4 = V3/R4
De esta forma, hemos calculado las corrientes que circulan por el circuito y las tensiones en cada nodo. Veremos ahora
una aplicación de estos conceptos.
Hay dos configuraciones típicas que debemos analizar y poder convertir una en otra. Son las configuraciones en estrella (también denominadas delta) y en triángulo.
Si queremos calcular los elementos de una configuración en función de los elementos de la otra, podemos aplicar las ecuaciones de KennelIo.
Conversión de triángulo a estrella
      R1 = (Ra x Re)/ (Ra + Rb + Re)
      R2 = (Ra x Rb)/ (Ra + Rb + Re)
      R3 = (Rb x Re)/ (Ra + Rb + Rc)
Conversión de estrella a triángulo
      Ra =[ (R1 x R2)+ (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R3
      Rb =[ (R1 x R2)+ (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R1
      Re =[ (R1 x R2)+ (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R2
Vemos que, si las R1, R2 y R3 son iguales (Restrella) y las Ra,
Rb y Rc son iguales (Rtriángulo). Se tiene que:
      R estrella =R triángulo/3
o lo que es lo mismo:
      R triángulo =3xR estrella

## Slide 87
Una aplicación de lo que hemos visto hasta ahora la encontramos en la conexión en estrella y triángulo en un circuito para un motor trifásico. Esta conexión se usa para lograr un rendimiento óptimo en el arranque de un motor. Si tenemos un motor trifásico utilizado para la puesta en marcha de turbinas de ventilación que tienen demasiado peso, pero deben desarrollar una rotación final de alta velocidad, será necesario usar un circuito que permita cumplir con los requerimientos de trabajo.
En el arranque de motores trifásicos de alta potencia, las corrientes de arranque deben ser muy altas debido a que se debe vencer la inercia; el motor tiene sus partes móviles (rotor) en reposo y, para ponerlo en marcha y obtener la máxima potencia, se las debe llevar desde el estado de reposo al de la máxima velocidad de giro. Esto implica que se debe vencer la inercia natural pasando por todos los estados intermedios hasta llegar a la máxima velocidad de giro.
Si tenemos en cuenta las expresiones anteriores, logramos, sin modificar los bobinados reales del motor, presentar diferentes impedancias a la red alcanzando las corrientes necesarias tanto para el arranque como para mantener el motor en marcha a la máxima potencia.
Las configuraciones de estrella (Y) y triángulo (A).

## Slide 88
Las ecuaciones de KennelIo permiten resolver configuraciones que no son series o paralelos de resistencias.
Los motores trifásicos presentan en su arranque corrientes bastante altas, esto se debe a que es necesario vencer la inercia.
Los motores trifásicos presentan en su arranque corrientes bastante altas,
esto se debe a que es necesario vencer la inercia.

## Slide 90
CONEXIÓN DE CAPACITORES
En esta sección conoceremos como se comportan los capacitores, y como obtener, partiendo de combinaciones serie y paralelos, un valor de capacidad determinado.

## Slide 91
Básicamente, el capacitor es un dispositivo conformado por dos placas conductoras separadas por un material aislante (dieléctrico). Tiene la capacidad de almacenar energía al aplicársele una diferencia de potencial en sus extremos.
La capacidad, en faradios, la podemos calcular como el cociente de la carga acumulada, en coulombs, y la diferencia de potenciaI1 en volts, aplicada entre las placas del capacitor.
Esto nos dice que un capacitor de 1 faradio, al que se aplica una diferencia de potencial de 1 volt, almacena una carga de 1 coulomb. Para calcular la capacidad C de un capacitor, se aplica la siguiente fórmula:
En donde:
ε0 es la permitividad del vacío que vale 8,854187817 x 10**-12 Fm¯¹; este valor es único y universal.
Tensión de ruptura
Cuando se realiza un arreglo de capacitores en serie, en paralelo, o combinando series y paralelos, es importante tener en cuenta la capacidad de ruptura de los capacitores en volts. Todos los capacitores utilizados en el arreglo deben tener una capacidad de ruptura en volts iguales entre sí y superiores a la tensión máxima que se aplicará al arreglo. La imagen nos muestra que, para el capacitor de 5 uF obtenido antes, si lo conectamos entre 2 fases aplicándole una tensión de 380 V, los capacitores deben tener una tensión de ruptura de al menos 400V.

## Slide 92
Arreglos de capacitores en serie y de capacitores
en paralelo.
Εr es la permitividad relativa del material dieléctrico instalado entre las placas y, por lo tanto, depende de cada material que se utilice en la fabricación del capacitor.
A es el área de las placas.
d es la distancia entre las placas (espesor del dieléctrico).
Con lo cuaI1 conociendo las dimensiones del capacitor y el tipo de material dieléctrico, podemos calcular el valor de su capacidad. Conociendo la capacidad y la tensión aplicada, podemos calcular la carga acumulada.
Esto tiene diferentes aplicaciones. En electrónica, se lo utiliza como filtro en las fuentes de alimentación de tensión continua a fin de eliminar oscilaciones (ripple); también se lo puede usar en circuitos sintonizados (detectores de señal) y aplicaciones industriales.
Para calcular su impedancia, se debe tener en cuenta la frecuencia de la línea por la cual es alimentado.
Xc = 1/jwC
Si queremos calcular la capacidad total de un arreglo de capacitores en serie, procedemos, tal como lo hicimos con las resistencias:
XCT = 1/jwCT
XCTr = Xc1 + Xc2 + Xc3 + Xc4
Reemplazando y operando nos queda:

## Slide 93
En forma análoga, la capacidad total del arreglo de los capacitores en paralelo la podemos calcular como:
CT = C1+C24+C3+C4
De esta forma, de acuerdo al valor de capacidad que se quiera obtener, se pueden hacer arreglos de capacitores combinando sectores en serie y sectores en paralelo para arribar al valor de capacidad requerido.
Por ejemplo, si en nuestro taller tenemos únicamente capacitores de 4 μF y necesitamos construir un capacitor de 5 μF, se procede como se indica a continuación: se ponen 4 capacitores en serie y, a este conjunto, se le agrega uno en paralelo; si necesitamos uno de 2 μF, instalando 2 capacitores en serie, y, si necesitamos uno de 17 μF, lo que deberemos hacer es poner 4 capacitores en paralelo y 4 capacitores en serie, luego conectamos en paralelo ambos conjuntos.
Diferentes combinaciones de capacitores para obtener otros de distinto valor según la necesidad.

## Slide 95
POTENCIA ELECTRICA
Analizaremos, a continuación, como se calcula y sus diferentes tipos (activa o útiI1 reactiva y total).

## Slide 96
Muchas veces, en lugar de hablar de tensiones, corrientes o resistencias, es más cómodo hablar de potencia. Las distribuidoras de electricidad emiten sus facturas por potencia consumida. Pero ¿qué es potencia eléctrica? Básicamente, es la energía entregada por unidad de tiempo, y se la mide en watts (W). ¿Cómo la calculamos?
En corriente continua:
En corriente alterna, tendremos que considerar los ángulos de fase de cada instalación.
En el presente análisis, consideraremos solo las potencias desarrolladas con corrientes continuas.
En este caso, las potencias desarrolladas serán únicamente sobre resistencias; podremos considerar a las bobinas como resistencias de bajo valor (por la resistencia del alambre de cobre con la que se han construido) y a los capacitores como la alta resistencia de pérdida de los dieléctricos.
En ambos casos, estas potencias son despreciables frente a las potencias disipadas en los elementos resistivos. Pensemos en un circuito formado por un capacitor en paralelo con un inductancia que se halla en serie con una resistencia.
Si queremos pensar en valores acordes con un filtro LC (formado por capacitor e inductancia), en el que la resistencia es la carga donde se disipará la potencia, tendremos aproximadamente un capacitor de 2200 pF y un inductancia de 100 mH, la resistencia (carga del circuito) estará en l orden de 1 KΩ. La resistencia del alambre con el que está construido el inductancia es de algunas décimas de (, y la resistencia de aislación del capacitor es del orden de varios MΩ.
Si analizamos la serie serie RL (resistencia y bobina), tenemos 1000 Ω + 0,1 Ω, lo que es prácticamente igual a 1 KΩ.

## Slide 97
Si analizamos luego el paralelo del capacitor con la serie RL, se tiene 1 MA en paralelo con 1 KΩ, lo que es prácticamente igual a 1 KΩ, Por lo cuaI1 en continua, se pueden despreciar los capacitores e inductanciaes, y tendremos que toda la potencia se disipa únicamente en los elementos resistivos.
Por lo tanto, si necesitamos resolver la potencia disipada en un circuito cualquiera, únicamente debemos calcular su RET por medio de las resoluciones planteadas (leyes de Kirchhoff y conversión estrella-triángulo) para aplicar luego la fórmula de la potencia que nos dice que:
Hemos graficado la corriente
total y sus componentes activo
y reactivo para casos inductivos y capacitivos.
Factor de potencia
Es la relación entre la potencia real (P) y la potencia aparente (S). Se lo denomina cos φ. Las distribuidoras cobran por potencia real entregada, pero sus redes deben dimensionarse para la potencia aparente, por lo cuaI1 a fin de lograr máxima eficiencia, multan el consumo de altos valores de potencia reactiva (cos φ < 0,85). Para reducir el valor del ángulo φ se deben agregar capacitores a la instalación en paralelo a las cargas, tal como se muestra
en la imagen.
Representación gráfica de la potencia aparente y de sus componentes real y reactivo.

## Slide 99
CIRCUITOS RESISTIVOS EN PALALELO
En esta ocasión analizaremos los circuitos de resistencias en paralelo y conoceremos algunos erjecicios prácticos donde calcularemos las resistencias totales

## Slide 100
En los circuitos en paralelo se producen varios nodos en donde la corriente se divide a distintas ramas, por lo que nos encontraremos con diferentes valores de corriente en las partes del circuito, a diferencia de los circuitos en serie. Sin embargo, la caída de tensión a través de todas las resistencias en una red resistiva es la misma.
Así podemos definir un circuito resistivo en paralelo como uno en donde las resistencias se conectan a los mismos dos puntos (o nodos), y se identifica por el hecho de que tiene más de un camino de corriente conectado a una fuente de tensión común. En el circuito de ejemplo, la tensión en la resistencia R1 es igual a la tensión en la resistencia R2, igual a la tensión en la resistencia R3, y así sucesivamente en las N resistencias que posea el circuito. Por lo tanto, para cualquier circuito resistivo en paralelo tendremos:
Ejemplo de circuito en paralelo con tres resistencias y una batería.
También se puede dar el caso en el que se posean dos o más resistencias en una de las ramas del paralelo. En esta situación, la caída de potencial entre los nodos sigue siendo la misma Vag. Este caso se puede analizar como si esa rama fuese un circuito en serie con una batería de tensión V,g donde circulara una única corriente y la caída de tensión total fuera igual a la suma de caída de tensiones de cada resistencia.
Para el cálculo del circuito primero, debemos determinar la resistencia total del circuito. El método es un poco más complicado que en los circuitos serie, ya que el de la suma de todas las resistencias no es válido para este caso.

## Slide 101
La expresión general es la siguiente:
Rp RR
Como podemos ver, lo que calculamos en este caso es la inversa de la resistencia totaI1 por lo deberemos hacer la inversa del resultado para obtener el valor final. Para comprenderlo mejor resolveremos el Ejercicio número 1.
Al calcular la resistencia totaI1 podemos representar el circuito en una forma equivalente y, de esta manera, calculamos la corriente que entrega la batería:
Ejercicio
Número 1:
circuitos en
paralelo.
Vemos un
circuito
paralelo
equivalente
resistencia,
en el Ejercicio
Número 1.

## Slide 102
También podemos determinar la corriente que circula por cada rama. Debemos recordar que la suma de la corriente de cada rama debe dar la corriente total calculada y que la tensión en cada rama es igual a 5V para nuestro caso:
De esta manera, podemos comprobar que la corriente total es la suma de las tres parciales. Para el caso de que tengamos dos resistencias en una rama, el procedimiento es casi el mismo.
En este caso, la tercera rama posee el mismo valor resistivo, pero dividido en dos resistencias.
Ejercicio Número 2: combinación serie-paralelo.
Como están en serie dentro de la rama, se las suma directamente, y el valor resultante es de 15 (. La corriente que circulará seguirá siendo la misma, pero la caída de tensión sobre cada resistencia es distinta.
Ley de Joule para el calentamiento
Cuando una corriente eléctrica circula por un elemento resistivo, este se calienta por el efecto de la corriente.
Esto se debe a la interacción de los electrones que producen la corriente eléctrica con el material por donde circula. La colisión constante de los electrones y los ¡ones atómicos del material producen calor por fricción.
Este efecto es muy importante en los cálculos eléctricos, ya que es el fenómeno que explica el calentamiento de los cables, transformadores y demás equipamiento eléctrico. Una temperatura excesiva puede quemar los equipos y los cables. La fórmula para calcular el calentamiento es: P=1?-R2 donde el resultado es la potencia en watts del calor producido.

## Slide 103
En el ejemplo anterior, ya habíamos determinado el valor de I3, entonces podemos resolver:
Además, de esta manera, podemos verificar que la suma de las dos caídas de tensión sigue siendo 5 V, la pequeña diferencia se debe a errores de redondeo.

## Slide 105
TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN
La corriente total es igual a la suma de las corrientes producidas por cada fuente por separado

## Slide 106
El teorema de superposición es un método utilizado para la resolución de circuitos complejos que poseen más de una fuente de alimentación. El teorema de superposición es válido para componentes que posean un comportamiento lineaI1 o sea que respetan la ley de Ohm. Estos elementos son: resistencias, capacitores, e inductancias con núcleo en aires. Los elementos semiconductores, como diodos y transistores, son ejemplos de componentes no lineales.
El teorema de superposición establece que, en un circuito lineal con varias fuentes, la corriente y la tensión para cualquier elemento en el circuito es la suma de las corrientes y tensiones producidas por cada fuente actuando independientemente.
Para calcular la contribución de cada fuente de forma independiente, todas las otras fuentes deben ser eliminadas y reemplazadas sin afectar el resultado final. Para eliminar una fuente de tensión, la tensión debe ajustarse a cero, que es equivalente a la sustitución de la fuente de tensión con un cortocircuito. Para la eliminación de una fuente de corriente, su corriente se debe establecer en cero, que es equivalente a sustituirla con un circuito abierto.
Al sumar las contribuciones de las fuentes, se debe tener cuidado de tomar sus signos en cuenta. Lo mejor es asIRnar una dirección de referencia para cada incógnita, si no está ya dada.
El voltaje o corriente total se calcula como la suma algebraica de las contribuciones de las fuentes. Si una contribución de una fuente tiene la misma dirección que la de referencia, se le establece un signo positivo en la suma; si tiene la dirección opuesta, se le fija un signo negativo. Resolveremos el ejercicio del teorema de superposición.
Ejercicio del teorema de superposición
El primer paso es reemplazar la batería V2 por un puente, e indicar las corrientes que circulan y asignarles los signos según la circulación.

## Slide 107
Ejercicio del teorema de superposición, paso 1: eliminación de fuente y asIRnación de polaridad.
Resolvemos el paralelo entra las resistencias R2 y R3.
Resolución de paralelo entre R2 y R3.
Para continuar, determinamos la corriente I1 y las tensiones en las resistencias:
Por lo que la tensión en el paralelo será 4V y la corriente en cada resistencia:

## Slide 108
Ejercicio del teorema de superposición, paso 2: eliminación de fuente restante y reasIRnación de polaridades.
Como segundo paso reemplazamos V, por un puente y resolvemos el paralelo entre R1 y R2.
Resolución del segundo paralelo entre R1 y R2.
Luego determinamos la corriente I2 y las tensiones en las resistencias:
Por lo que la tensión en el paralelo será 4V y la corriente en cada resistencia:

## Slide 109
Hasta ahora, calculamos las tensiones y corrientes de cada fuente por separado; a continuación, debemos superponerlas para calcular las finales.
Superposición de efectos.
De esta manera, calculamos las corrientes finales y podemos determinar las caídas de tensiones. Cuando las corrientes nos quedan con distinto sentido, se deben restar, y el sentido de circulación es el de la corriente de mayor valor.
En esta imagen, podemos ver el resultado final del ejercicio teorema de superposición.

## Slide 111
MÉTODOS DE ANÁLISIS
Aplicaremos el método de nodos y mallas para la resolución de
de cualquier circuito, para ello encontraremos las corrientes y tensiones que corresponden a los nodos y a las mallas

## Slide 112
Análisis de nodos
El método de los nodos nos permite resolver cualquier circuito de una manera metódica y mecánica, basándonos en encontrar las tensiones en todos los nodos del circuito.
El método de los nodos consiste en identificar cada nodo del circuito, determinar la tensión con respecto a un nodo de referencia y escribir la ley de Kirchhoff para las corrientes.
La ley de Kirchhoff indica que la sumatoria de las corrientes entrantes y salientes en un nodo debe ser cero. Con el análisis de nodos, obtendremos un conjunto de ecuaciones cuya cantidad es n-1 nodos. El despeje de estas ecuaciones puede ser resulto en forma matricial a través de los métodos de álgebra lineaI1 dependiendo de la dificultad de estas. El procedimiento general para su aplicación es el siguiente:
Identificar claramente todos los parámetros del circuito y distinguir los parámetros desconocidos de los conocidos.
Identificar todos los nodos del circuito.
Seleccionar un nodo como el nodo de referencia, también llamado tierra, y asignarle un potencial de o volts. Cualquier otra tensión en el circuito se mide con respecto a la del nodo de referencia.
Identificar las tensiones en todos los demás nodos.
Asignar e identificar las polaridades.
Aplicar la ley de Kirchhoff en cada nodo y expresar las corrientes de las ramas en función de las tensiones de los nodos.
Resolver las ecuaciones resultantes para los voltajes de los nodos.

## Slide 113
Para resolver el mismo circuito que vimos en el teorema de superposición, podemos realizar los pasos 1 a 3 de manera Simultánea.
Ejercicio de análisis de nodos.
Pasos 1 a 3 para resolver el ejercicio de análisis de nodos
De esta manera, identificamos 3 nodos y los nombramos como Va, Vb y Vc. El nodo D es el nodo de referencia al que le asignamos un voltaje igual a o y se identifica con el símbolo de tierra.
El sentido asignado a las corrientes es, en principio, arbitrario; una vez resueltas las incógnitas, si la corriente calculada es negativa, significa que el sentido es contrario al elegido. Las polaridades son definidas por el sentido de corriente elegido. Para realizar esto, debemos imaginar cómo recorre la corriente el circuito; cuando esta entra a un elemento, ese lado tendrá un signo positivo y, del lado saliente, negativo. Primero planteamos las corrientes según la ley de Kirchhoff:
I3 = I1 + I2

## Slide 114
Como vemos en el circuito, las corrientes l2 e I3 entran al nodo, y la corriente I1 sale. De esta manera podemos crear una convención donde las corrientes entrantes a un nodo son positivas, y las salientes, negativas. De esta forma podemos plantear las ecuaciones:
Cada término de esta expresión representa a cada una de las 3 corrientes planteadas. En este punto, la única incógnita es Vb, la tensión en el nodo Va es la batería de 28 V, y la tensión del nodo Vc es la batería de 7 V, ya que son el único elemento entre el nodo en el que estamos calculando la referencia de tierra. Entonces podemos reemplazar:
Resultados
Como podemos observar, se llegó a los mismos resultados que con el método de superposición, la corriente 12 resultó con un signo negativo. De esta forma, llegamos al mismo resultado, de una manera un poco más simple y rápida.
Al obtener la tensión en el nodo Vb, podemos despejar las corrientes:

## Slide 115
Análisis de mallas
El método de las mallas es un método análogo al de nodos, pero los resultados que obtenemos son las corrientes y, después, podemos calcular las tensiones.
Este sistema puede llevar a resolver ecuaciones un poco más largas, pero la aplicación es mucho más sencilla y metódica. En este método debemos identificar mallas en lugar de nodos y escribiremos una ecuación por cada malla, por lo que cuantas más mallas posea el circuito tendremos más ecuaciones; por lo tanto, necesitaremos álgebra de matrices para la resolución y, en lo posible, algún software matemático para resolverlas de manera más simple y rápida. Al igual que en el método de los nodos, este método se basa en las leyes de Kirchhoff para la aplicación y resolución. Los pasos básicos por seguir son los que detallamos a continuación.
Asignar una corriente de malla a cada malla. Aunque la dirección es arbitraria, se aconseja utilizar la dirección de las agujas del reloj.
Aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada malla, en la misma dirección que las corrientes de malla. Si una resistencia tiene dos o más corrientes de malla a través de ella, la corriente total a través de la resistencia se calcula como la suma algebraica de las corrientes de malla. En otras palabras, si una corriente que fluye a través de la resistencia tiene la misma dirección que la corriente de malla del bucle, tiene un signo positivo; de lo contrario, un signo negativo en la suma. Las fuentes de voltaje se toman en cuenta como de costumbre: si su dirección es la misma que la corriente de malla, se toma su tensión como positiva; si es contraria, es negativa.
Resolver las ecuaciones de lazo resultantes para las corrientes de malla.
Determinar cualquier corriente o tensión requerida en el circuito utilizando las corrientes de malla.

## Slide 116
Volveremos a resolver el circuito que ya conocemos para ejemplificar el procedimiento. Hasta aquí, ya identificamos las corrientes y las mallas. En este método, la corriente se debe identificar como la circulación por un camino cerrado formando una espira; esto es la malla del circuito. Las ecuaciones de ambas mallas resultan de la siguiente forma:
Las ecuaciones de las mallas se realizan con el sentido de circulación elegido para las corrientes. Como se puede apreciar para la malla, la caída de tensión en R2 es negativa ya que la corriente I, circula en sentido contrario a l1. Para la malla 2, la caída de tensión en R2 también es negativa ya que I1 circula en sentido contrario.
También la tensión de la fuente de 7 V la establecemos como negativa, ya que I, está entrando por el borne positivo de la fuente.
En las dos expresiones planteadas, las incógnitas son las 2 corrientes; para resolver el sistema, debemos despejar una corriente de una ecuación y reemplazarla en la otra. En nuestro caso despejaremos I1, de la primera ecuación y la reemplazaremos en la segunda:

## Slide 117
Y luego reemplazamos este resultado en la ecuación de la primera malla:
Y de esta manera llegamos al mismo resultado; si bien la resolución es un poco más compleja, el planteo de las primeras ecuaciones es mucho más simple y, en circuitos con mayor cantidad de elementos, puede ser una mejor opción.
En esta imagen vemos un ejercicio de análisis de mallas

## Slide 119
FENÓMENO DE LA ATRACCIÓN O REPULSIÓN ENTRE DOS MATERIALES
Los efectos que son ejercidos por un campo magnético también, los materiales magnéticos.

## Slide 120
En la clase anterior conocimos la caída de potencial y describimos las características de los nodos, ramas y mallas dentro de un circuito eléctrico. Analizamos las leyes de Kirchhoff y las aplicamos en la conexión de resistencias en serie, la conexión de resistencias en paralelo y también la conexión de capacitores. Además, pudimos conocer el teorema de superposición y realizamos un análisis de nodos y mallas.
En la presente clase veremos en profundidad el fenómeno del magnetismo, analizaremos las características de los imanes y explicaremos la existencia de los polos magnéticos.
Repasaremos los principios de la ley fundamental del magnetismo, la teoría de Weber y también las leyes de Gauss y Ampere. Conoceremos la intensidad y el comportamiento de los campos magnéticos y veremos en detalle aquellos que son creados por corrientes eléctricas y la fuerza sobre cables paralelos con circulación de corriente.
Para terminar, analizaremos el concepto de permeabilidad, la curva de primera magnetización y también la clasificación de los materiales de acuerdo a su comportamiento frente a líneas de campo magnético.
Sumario
Magnetismo y campo magnético
Características de la atracción o repulsión entre materiales.
Efectos de los campos magnéticos
Análisis de los efectos ejercidos por los campos magnéticos, leyes de Gauss y Ampére.
Materiales magnéticos y circuitos
Propiedades magnéticas de materiales conocidos.

## Slide 121
MAGNETISMO Y CAMPO MAGNÉTICO
El magnetismo es el fenómeno que posee una fuerza de atracción o repulsión entre dos materiales, a través de un campo magnético conformado por líneas de inducción.

## Slide 122
El magnetismo es un fenómeno por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. La electricidad y el magnetismo están relacionados pues cada electrón es, por su naturaleza, un pequeño imán, innumerables electrones de un material están orientados aleatoriamente en diferentes direcciones, pero en un imán casi todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección, creando así una fuerza magnética dependiendo del número de electrones que estén orientados.
La fuerza de atracción o repulsión se produce cuando se aproxima un imán a un material con un alto contenido de hierro (por ejemplo, limadura de hierro).
Este fenómeno puede darse de manera naturaI1 cuando hay un mineral que tiene condiciones magnéticas, o de manera artificiaI1 cuando una carga eléctrica circula por un conductor y genera un campo magnético de características similares al producido por un imán natural.
Los imanes naturales están compuestos por minerales de hierro, denominados ferromagnéticos, y los imanes artificiales están constituidos por una sustancia como el hierro, el cobalto o el níqueI, que pueden transformarse acercándoles un imán o haciéndoles circular una corriente eléctrica.
Magnetismo
Cuando acercamos dos materiales (imán y limadura de hierro), se genera entre ellos un campo magnético conformado
por líneas de inducción magnética invisibles; aunque, con un pequeño experimento, podemos ver el fenómeno físico.
Para entender el principio de funcionamiento de un imán, debemos pensar en su conformación molecular, considerando
que los electrones son pequeños imanes y en su estructura, a diferencia de otros materiales, sus electrones se encuentran orientados predominantemente hacia una misma dirección, lo que da como resultado un campo magnético. Por lo tanto, un material ferromagnético genera un campo magnético a partir de su conformación. Este ordenamiento será predominante hacia el norte o hacia el sur; entonces, habrá atracción magnética cuando los polos sean opuestos, y habrá una fuerza de repulsión cuando los polos sean iguales.

## Slide 123
Como la corriente eléctrica también genera un campo magnético, el campo que se genera cuando circulan electrones a lo
largo de un conductor será perpendicular a dicho conductor y con ondas concéntricas. En este caso, el sentido de avance de la corriente eléctrica será la que determine el sentido del campo magnético, y generará la atracción o la repulsión.
Lo interesante del magnetismo y la electricidad es que tienen una relación biunívoca ya que, a partir de una, se puede generar la otra. En presencia de un campo magnético y una espira de material conductor que corte las líneas de flujo, obtendremos una tensión inducida en dicho conductor, y eso no es más que el principio con el que se inventaron los motores eléctricos y los generadores de energía eléctrica.
Ver un campo magnético
Se colocan limaduras de hierro sobre una superficie, luego se coloca un imán; este, naturalmente, tendrá un polo norte y un polo sur. Una vez apoyado, veremos cómo se empiezan a ordenar las limaduras de hierro en el sentido de las líneas de inducción magnéticas y podremos observar el campo magnético. Notaremos que, en la zona cercana a los polos, la intensidad es mayor, y, a medida que nos alejamos, esta disminuye.
El campo magnético B generado por el pasaje de una intensidad de corriente a través de un conductor eléctrico siempre será perpendicular a este.
Magnetita (o piedra imán). Es un mineral de hierro con altas propiedades magnéticas, conocidas y descriptas por los griegos 800 años a. de C.

## Slide 124
Imanes
Un imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro (también puede atraer el cobalto y el níquel).
En un imán, la capacidad de atracción es mayor en sus extremos o polos. Estos polos se denominan norte y sur, debido a que tienden a orientarse según los polos geográficos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural.
Como sabemos, existen dos tipos de imanes: naturales y artificiales; y de acuerdo a su estado de carga magnética podemos clasificarlos en: imanes permanentes o temporales.
Los primeros serán minerales de hierro, y su magnetismo puede explicarse por su génesis, pues están compuestos por pequeños dipolos (N-S). En el caso de los que tienen fuertes propiedades magnéticas, la sumatoria de estos pequeños dipolos se encuentra orientada mayoritariamente en un sentido, generando un dipolo único, y de ello resulta un mineral
magnético. Estos mantienen su campo magnético continuo a menos que sufran un golpe de gran magnitud o se expongan
a altas temperaturas, lo que cambiaría su ordenamiento interno, y podrían llegar a perder intensidad de campo.
También tenemos las sustancias que pueden ser magnetizadas en forma artificiaI1 ya que sus estructuras moleculares tienen la capacidad de reorientar los dipolos por frotación, acercando un imán, o haciendo circular una corriente eléctrica. Los compuestos más usados son los siguientes:
  Neodimio-hierro-boro
  Samario-cobalto
  Alnico
  Cerámica o ferrita
Los dos primeros son fuertes y difíciles de desmagnetizar. Se desarrollaron sobre todo entre 1970 y 1980. Los de alnico se popularizaron en la década del 40, son muy potentes y se desimantan con facilidad. Los últimos son los más populares desde 1960, ya que resultan bastante fuertes y difíciles de desmagnetizar.

## Slide 125
Un cuerpo no puede ser magnetizado de manera infinita, existe una cantidad que limita este efecto y se llama saturación. El magnetismo se pierde con el tiempo; esta disminución es muy lenta, aunque en la actualidad algunos imanes artificiales tienen características retentivas muy grandes, por lo que la pérdida de magnetismo es muy reducida
Los imanes pueden perder sus propiedades magnéticas llegando a la llamada temperatura de Curie que es diferente para cada composición. También se produce la desimantación por contacto; cada vez que algún material se pega a un imán, este pierde parte de sus propiedades. Los golpes fuertes pueden descolocar las partículas haciendo que el imán pierda su potencia.
Ordenamiento interno de un material
Las sustancias que se encuentran en la naturaleza pueden tener propiedades magnéticas o no. Algunas de estas sustancias tienen la capacidad de modificarse al reordenar su estructura interna y convertirse en sustancias magnéticas. Ese ordenamiento se logra acercando un imán o haciendo circular una corriente eléctrica a través de ellas.
La fuerza de
atracción se da
entre polos distintos:
norte-sur, y la fuerza
de repulsión se da
entre polos iguales: norte-norte, sur-sur.

## Slide 126
En un imán no puede existir un solo polo. Siempre estarán presentes el polo norte y el sur, tanto es así que, si un imán se quiebra, cada parte forma otro imán por separado.
Los imanes serán permanentes si su estructura permanece modificada luego del ordenamiento y serán temporales si dicho ordenamiento se pierde una vez retirado el campo magnético.

## Slide 127
Polos magnéticos
Los polos magnéticos son conocidos como el conjunto de puntos del planeta Tierra en donde están las zonas polares (Polo Norte y Polo Sur); allí, debido a la interacción con el campo magnético existente, se ejerce una atracción sobre los elementos sensibles al campo magnético. Un ejemplo de esto es la brújula, que cuenta con una aguja imantada que apunta al polo sur magnético (que equivale al norte geográfico).
Debemos tener en cuenta que los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos, sino que presentan un desplazamiento con respecto al eje geográfico de la Tierra. Este desplazamiento genera un ángulo entre el eje terrestre y el eje magnético denominado por la letra del alfabeto griego Delta, y este ángulo de desplazamiento se llama ángulo de declinación.
La brújula con su aguja apunta hacia el polo norte geográfico que equivale al polo sur magnético.
A su vez, una aguja magnetizada suspendida en su centro de gravedad no se puede mantener en forma horizontaI, ya que el extremo que indica el norte se inclina hacia el suelo en el hemisferio septentrional y lo mismo sucede para el extremo que señala al sur en el hemisferio meridional. Esta inclinación que se produce con respecto a una línea horizontal imaginaria lleva el nombre de inclinación magnética. Este valor dependerá del lugar de la Tierra en que nos encontremos, al igual que en el caso de la declinación.
Este fenómeno terrestre se debe a los materiales con los que está compuesto el núcleo de la Tierra, que consisten en el níquel y el hierro. Estos compuestos hacen que nuestro planeta funcione como un enorme imán, y de esta manera se puede ver claramente por qué funciona así la brújula.
El campo magnético que existe en la Tierra se caracteriza por su intensidad, y esta intensidad de campo se mide en gauss. Se dice así debido a que el campo que tiene el planeta en el que vivimos es bastante débiIT para darnos idea, en las proximidades del ecuador es de 0,3 gauss y en las regiones extremas, o sea, las regiones polares, tiene una intensidad de 0,7 gauss.

## Slide 128
El alineamiento formado de norte-sur de las líneas magnéticas con respecto al eje de rotación terrestre indica que el campo, a grandes rasgos, constituye un dipolo. Recordemos que resulta inclinado unos I10 grados respecto al eje de rotación terrestre
Esquema de las líneas de fuerza que atraviesan la Tierra, y la ubicación de los polos geográficos y magnéticos.
Imagen de una brújula típica que se utiliza en supervivencia o, incluso, en algunos barcos.

## Slide 129
Las líneas de campo o de fuerza
Estas líneas de fuerza que mencionamos antes son aquellas que forman una curva donde la tangente de dichas líneas proporciona la dirección del campo en ese punto. Estas líneas no son discretas como se podría pensar a simple vista (ver figura de líneas de campo en la siguiente página), ya que en el experimento que se realiza con las limaduras de hierro sobre una hoja de papel se forman líneas. La razón por la que sucede esto reside en que las líneas formadas por las limaduras solo pueden tener la anchura de una partícula de hierro, y, en cuanto se genera una línea, esta repele a las otras. En consecuencia, el número de líneas de campo que se pueden ver y la proximidad de estas depende del tamaño de las partículas de hierro.
Las líneas de campo convergen donde la fuerza del campo magnético es mayor y se alejan donde es más débil. Esto quiere decir que las líneas de campo se separan a partir de un polo y se vuelven a juntar en el otro polo. Este comportamiento es similar al del campo magnético terrestre.
Las líneas de campo fueron introducidas por Michael Faraday (1791-1867), quien les dio ese nombre. En esa época se pensaba que estas tenían aplicación meramente para visualizar los campos magnéticos. Se les empezó a dar importancia con el estudio de las partículas elementales, ya que estas líneas son fundamentales para la forma en que se desplazan los electrones y los iones. Estas partículas cargadas eléctricamente tienden a permanecer unidas a las líneas de fuerza donde se colocan, girando en forma de espiral a su alrededor mientras se desplazan por ellas.
-Las líneas de campo convergen donde la fuerza del campo magnético es mayor y se alejan entre sí donde es más débil.

## Slide 130
Flujo magnético
El flujo magnético es una medida de cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado por las líneas de campo y los diferentes elementos que están incluidos en dicha superficie; es proporcional al número de líneas de campo que atraviesa un área. La unidad de flujo magnético en el sistema internacional de unidades es el weber.
Leyes fundamentales del magnetismo
Como sabemos, cada imán, ya sea pequeño o grande, posee exactamente dos polos bien definidos. En estos polos es donde la fuerza magnética resulta más potente. Estos polos se llaman polo norte y polo sur.
Gracias a los experimentos que realizó Gilbert, se puede comprobar que los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. Esta atracción o repulsión en particular de dos imanes depende de la fuerza de los campos magnéticos. O sea que, cuanto mayor sea la distancia que separa los imanes, mayor será la debilidad de la fuerza magnética resultante; y cuanto menor sea esta distancia, mayor será la fuerza magnética de atracción o repulsión. Otra característica fundamental que poseen los imanes es que, si se rompen, cada fragmento que conformaba el imán inicial se convertirá en un imán más pequeño.
Las leyes fundamentales del magnetismo son las que mencionamos a continuación:
  Los polos de igual signo se repelen.
  Los polos de distinto signo se atraen.
  La fuerza de atracción o repulsión entre dos polos magnéticos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas magnéticas.

## Slide 131
En esta imagen se pueden apreciar las líneas de campo y. a su vez, las zonas de mayor o menor intensidad de campo.
Norte y sur
La ubicación del norte y sur en los imanes se puede realizar de varias maneras:
Atar el imán (preferentemente del tipo varilla) en el centro y dejarlo colgando, con el tiempo el polo norte del imán girara hasta el polo norte geográfico.
Acercarlo a una brújula o a otro imán, cuyos polos fueron previamente identificados.
Fabricar un electroimán enrollando un cable y una batería, y luego acercar el imán; podremos verificar que un polo será atraído, y el otro, repelido.
Por estos motivos, la mayoría de los equipos utiliza imanes en forma de herradura debido a que los polos están más cercanos entre sí, por lo que generan un campo mucho más intenso que el que daría una barra del mismo material.
A su vez, no se conoce ningún material aislante que impida el paso de las líneas magnéticas, ya que se ha comprobado que las líneas de flujo pasan a través de todos los materiales, aunque hay algunos que hacen más fácil este pasaje de líneas a través de él.

## Slide 132
En esta imagen se puede apreciar, en la parte A, cómo quedan las líneas de fuerza entre dos imanes que se atraen y, en la parte B, las líneas de fuerza de dos imanes que se repulsan.
La atracción o repulsión de dos imanes depende de la fuerza de los campos magnéticos.
Ruptura de los imanes
No existen materiales o imanes que posean monopolos magnéticos. La ley de Gauss, que es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, nos describe que el flujo magnético que atraviesa una superficie cerrada siempre es cero, en otras palabras, hay tanto flujo hacia afuera como hacia adentro. Esto nos indica, con fines prácticos, que las líneas de fuerza son cerradas, por lo que van de un polo a otro. Por eso, al generarse una ruptura en el material (imán), debido a la ley de Gauss estas partes generadas poseerán dos polos magnéticos.
Otra forma que hay de interpretar esta ley de Gauss es afirmando que las líneas de campo no se generan en polos aislados.
En esta imagen se puede ver una ejemplificación de lo que pasa cuando un imán se parte al medio y, de esta manera, se forman dos imanes.

## Slide 133
La ley de Gauss, que es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, nos describe que el flujo magnético que atraviesa una superficie cerrada siempre es Cero.
En esta ilustración se puede apreciar el electroscopio fabricado por Gilbert.
Brújula magnética de Gilbert
William Gilbert experimentó con un imán esférico y una aguja que se mueve libremente. De esta manera, se enteró de que es posible crear imanes a partir de materiales comunes; observó que las fuerzas magnéticas producen movimientos circulares y los relacionó con el movimiento de rotación de la Tierra. Esto condujo al descubrimiento del propio magnetismo de nuestro planeta y allanó el camino hacia la ciencia del geomagnetismo.
Aquí se puede ver un experimento
realizado por W. Gilbert con brújulas.

## Slide 134
Teoría de Weber
Esta teoría es una de las más populares del magnetismo e, incluso, algunos la consideran como fundamental. Esto se debe a que esta teoría afirma que todas las sustancias magnéticas se basan en pequeños imanes moleculares. De acuerdo a lo anterior, se deduce que cualquier material no magnetizado o que no está o no fue expuesto a un campo magnético tiene las fuerzas magnéticas de cada uno de esos pseudoimanes microscópicos neutralizadas debido a los imanes moleculares adyacentes, con lo cual de esta manera se anula cualquier tipo de efecto magnético. A diferencia de esto, un material magnetizado tendrá la mayoría de los imanes moleculares alineados de tal manera que el polo norte de cada microimán apuntará hacia una dirección, en tanto que el polo sur de estas moléculas apuntará hacia el lado contrario. En conclusión, un material con todas sus moléculas alineadas (magnetizado) presentará un polo norte y un polo sur físicos.
Gracias a los aportes de Weber, se ha podido determinar junto con otros especialistas años después que el magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos de las sustancias. Este fenómeno, según la teoría clásica de la polaridad magnética de los átomos se basa principalmente en el spin de los electrones (dirección en la que gira el electrón) y depende solo en parte de sus movimientos orbitales, que se producen alrededor del núcleo.
A su vez, los campos magnéticos que se generan en todas las partículas tienen que estar causados por las cargas en movimiento. Como habíamos dicho antes, cada sustancia posee microimanes, y estos a su vez están agrupados en regiones magnéticas microscópicas. Estas regiones se llaman dominios. En ellos se especula que todos los átomos que contienen están polarizados magnéticamente, y estos mismos dominios, en sustancias que no están magnetizadas, se orientan en direcciones al azar.
Para identificar esto, se utiliza un punto para indicar que una flecha está dirigida hacia afuera del plano, y una cruz para indicar la dirección hacia adentro del plano, tal como vemos en la imagen que muestra la distribución de los dominios.

## Slide 135
El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos de las sustancias.
La polaridad magnética de los átomos se basa principalmente en el spin de los electrones.
El proceso por el cual se pasa un imán por una barra de hierro para transformarlo en otro imán se llama inducción magnética. El magnetismo inducido puede ser solo temporal y, cuando se deja de inducir el campo magnético, estos dominios vuelven gradualmente a su posición de reposo, pero en algunos casos, si estos permanecen alineados en cierto grado luego de exponerlo al campo magnético, se dice que el material está permanentemente magnetizado.
En esta imagen se puede ver la diferencia de la posición de los microimanes en un material no magnetizado, de uno magnetizado donde se forman un polo norte y un polo sur físicos.

## Slide 136
Definición de campo magnético
Al no ser tangible, un campo magnético solo puede llegar a visualizarse mediante un modelo. Por esta razón, se dice que el campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de la corriente eléctrica y de los materiales magnéticos que ya fueron comentados antes.
Este modelo matemático está definido en cada punto por dos valores que son: la dirección y el sentido. Estos dos parámetros forman el campo vectoriaI, por lo que nos permite manipular al campo magnético como un vector. Consideremos que también es comúnmente definido en términos de lo que se conoce como la fuerza de Lorentz, que es ejercida en cargas eléctricas.
El nombre de campo magnético se aplica a dos magnitudes que detallaremos a continuación. Estas son las siguientes:
la excitación magnética o el campo H y la inducción magnética o el campo B.
Desde el punto de vista físico, ambos términos son equivalentes en el vacío, y solo se diferencian por una constante de proporcionalidad llamada permeabilidad magnética, cuyo símbolo está representado por μ0. Esta constante en sistema Sl equivale a μ0= 41 x 1077 NA**-2, Pero, en medios materiales distintos, esta constante se ve modificada debido al fenómeno de la magnetización. En conclusión B= μ H.

## Slide 137
Para caracterizar H y B, se ha recurrido a diferenciarlas, por lo que H describe cuán intenso es el campo magnético en la región que está afectada por el campo magnético, mientras que B es, la cantidad de flujo magnético por unidad de superficie o área que interviene en esa región expuesta al campo magnético. Otra distinción que se puede hacer sobre estos dos parámetros es que el campo H se refiere al campo en función de sus fuentes (las corrientes eléctricas), en tanto que el campo B se refiere en función de sus efectos (fuerzas sobre la carga).
Mucho tiempo se consideró como campo principal al campo H, pero, luego de las llegadas de las teorías del electrón de Lorentz y de la relatividad de Einstein, se pudieron realizar ciertos experimentos para dilucidar cuál de estos campos era el principal. Se llegó a la conclusión que el campo principal era el campo B a diferencia de lo que se creía tradicionalmente.
Distribución de los dominios. Aquí vemos un material antes y después de
magnetizar; en la figura 1 se ve cómo los dominios tienen una distribución
aleatoria, en tanto que, en la figura 2, están alineados hacia un mismo lado.

## Slide 138
El campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de la corriente eléctrica y de los materiales magnéticos.
Fuerza de Lorentz
Esta fuerza es el efecto generado por una corriente eléctrica o un imán sobre una región del espacio en la que existe una carga puntual cuyo valor está representado por q y que se desplaza a una velocidad V. Esta fuerza es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo B, por lo que dicha fuerza quedará descripta matemáticamente por la siguiente ecuación F= qVxB, donde F será la fuerza magnética, V es la velocidad, y B, el campo magnético; tanto V, como Fo incluso B son magnitudes vectoriales, por lo que el producto vectorial dará como resultado un vector que esté perpendicular tanto a V como a B.
En esta figura se pueden apreciar las relaciones entre los vectores perpendiculares, como la fuerza magnética, la velocidad y el campo B.

## Slide 139
Intensidad del campo magnético
La intensidad del campo magnético, comúnmente llamada inducción magnética, se presenta con la letra B como ya hemos visto y, a su vez, es un vector tal que, en cada punto, coincide en dirección y sentido con los de la línea de fuerza magnética. La intensidad de campo magnético se podrá cuantificar midiendo la cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesan una determinada superficie.
El número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie es el weber, y las superficies se miden en metros cuadrados y da como resultado que la unidad de la intensidad de campo sea Wb/m². Su equivalencia en el Sistema Internacional (Sl) es el tesla.
Cuando estos campos magnéticos pasan a través de materiales magnéticos, estos contribuyen con sus propios campos magnéticos internos, y surgen dificultades para determinar qué parte del campo proviene por las corrientes externas y qué parte corresponde al material.
Por eso se define otro parámetro de cantidad de campo magnético llamado intensidad de campo magnético y se identifica por la letra H. Su relación es la siguiente:
El término M tiene las mismas unidades que la intensidad de campo H que es amper/metro. De esta manera, la relación del campo B se puede escribir de forma equivalente como
Es muy común confundir el campo B con el campo H, por lo que, a veces, en muchos libros de referencia se denomina al campo B como densidad de flujo magnético o inducción magnética, al campo H como intensidad de campo magnético, y al término M se lo denomina como magnetización del material.

## Slide 140
La regla de la mano derecha
Comúnmente llamada la regla del tirabuzón o el sacacorchos, no es más que una regla nemotécnica para poder orientarse y orientar en el espacio un producto vectorial o, incluso, un sentido de giro (por eso lleva estos nombres). Se emplea con objetivos para direcciones y movimientos vectoriales, y para movimientos y direcciones rotacionales. Se utiliza por ejemplo para indicar el sentido y la dirección de la corriente en un conductor y el sentido del campo magnético. Para esto se procede de la siguiente manera: se estira la mano con el dedo pulgar hacia arriba y los restantes dedos cerrando el puño; el dedo pulgar indicará el sentido y la dirección de la corriente eléctrica, y el resto de los dedos nos indicará el sentido del campo magnético.
Otra variación de la regla de la mano derecha nos permite obtener la dirección y el sentido de la fuerza aplicada sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético.
La intensidad del campo magnético se podrá cuantificar midiendo la cantidad de líneas de inducción magnética ue atraviesan una determinada superficie.
En esta ilustración se puede ver claramente un ejemplo de utilización de la regla de la mano derecha aplicada a un conductor eléctrico.

## Slide 141
Dicha fuerza se regirá por la ley de Lorentz, que mencionamos y detallamos antes como la fuerza de Lorentz, que no es más que un producto vectorial F= qv x B, donde q es la carga de la partícula, v es su velocidad, y b es el campo magnético. Como bien dijimos, al ser un producto vectoriaI, podemos concluir que F será perpendicular al plano que forma el vector q y el vector v.
Para determinar el sentido de la fuerza de Lorentz, utilizaremos lo que denominamos la variante 2 de la regla práctica de la mano derecha. Por lo que el dedo índice indicará, como se ve en la figura a la derecha, la dirección de la corriente (v); el dedo medio, el segundo término correspondiente al campo B, y el dedo pulgar, la dirección y el sentido de la fuerza magnética.
Ilustración de la variante 2 de la regla de la mano derecha para hallar la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz.

## Slide 142
En el caso de la figura, tendrá un sentido hacia arriba. Hay que tener en cuenta que este caso de la regla de la mano derecha indica el sentido de la carga positiva, en tanto que, si la carga es negativa, el sentido de la fuerza (F) es el inverso, por lo que el pulgar apuntará hacia abajo.
También, la regla práctica de la mano derecha se utiliza para calcular la Fem (fuerza electromotriz) inducida por el campo magnético y el movimiento del conductor. En esta aplicación, el pulgar se utiliza para representar el movimiento del conductor, el dedo índice representa la dirección del campo magnético, y, por último, el dedo del medio para representar la dirección de la Fem.
En esta imagen se puede ver cómo es la disposición de los dedos para calcular la Fem inducida por un campo magnético.

## Slide 143
La regla del tornillo
La regla del tornillo es una alternativa a la regla de la mano derecha. Nos ayuda a realizar el cálculo del producto vectorial ya que, si poseemos dos vectores definidos con su dirección y sentido respectivos, gracias a esta regla podremos hallar rápidamente el sentido y la dirección del vector resultante. Si nos desplazamos del vector a al b, tendremos un vector saliente a la hoja, si nos desplazamos desde b hasta a, será entrante al papel.
En esta imagen se puede apreciar la descripción gráfica de la regla práctica del tornillo sobre productos vectoriales.

## Slide 145
EFECTOS DE LOS CAMPOS MAGNETICOS
Los campos magnéticos ejercen ciertos efectos que conoceremos y analizaremos en estas páginas; además
veremos en detalle la ley de Gauss y la ley de Ampere.

## Slide 146
S ¡tenemos un conductor atravesado por una corriente eléctrica, diremos que sus cargas poseen un movimiento continuo y, si lo sometemos a un campo magnético, estas cargas sufrirán el efecto de las fuerzas magnéticas en su interior. Teniendo esto en cuenta, conoceremos la fuerza ejercida sobre espiras de corriente.
Fuerza sobre espiras de corriente
Podemos darnos cuenta de que, en la figura que muestra el Ejemplo 1, tenemos un conductor sumergido en el campo magnético de un imán, el conductor está representado con la línea A B, y veremos que, si no hay corriente, no tendremos ninguna acción ejercida por el campo magnético sobre el conductor.
En el segundo ejemplo, colocaremos una batería al conductor para que circule corriente por éI1 y veremos que el conductor sufrirá un movimiento hacia arriba, provocado por el campo magnético.
Teniendo en cuenta que utilizamos una batería, en el circuito tenemos una polaridad y, por ende, una corriente circulando en un sentido.
Ejemplo1. Un conductor recorrido por una corriente X, sumergido en un campo magnético producido por un imán, sufrirá la acción de la fuerza magnética, perpendicular al alambre.

## Slide 147
Si invertimos esta polaridad, tendremos la corriente circulando en sentido inverso y, como resultado, veremos que el conductor experimentará un movimiento en sentido contrario (para abajo).
Utilizando las conclusiones anteriormente vistas, tomaremos esta espira rectangular y la sumergiremos en las fuerzas magnéticas de un imán.
A nuestra espira, le conectaremos una batería para generar una circulación de corriente eléctrica (para esto utilizaremos un conector móvil formado por escobillas que nos permitan conectar nuestra espira dejándola libre de movimientos).
Podemos ver que el lado AB de la espira (recorrido por la corriente de B hacia A) queda bajo la acción de una fuerza magnética F dirigida hacia arriba.
Vemos también que, sobre el lado CD, actúa una fuerza magnética F dirigida hacia abajo. Es fácil percibir, entonces, que esas dos fuerzas harán girar la espira en el sentido mostrado en la imagen Ejemplo 2.
Como detalle, vemos que el anillo donde se apoyan las escobillas está formado en realidad por arcos separados, que al girar junto a la espira cambian de escobilla, manteniendo las fuerzas en el mismo sentido del gráfico y, así, completan el giro de la espira. De esta forma, lograremos un movimiento continuo mientras esté conectada la batería.
Un campo magnético se genera debido a cargas eléctricas en movimiento, y ese campo actúa solamente sobre otras cargas, ejerciendo fuerzas sobre ellas, si dichas cargas también están en movimiento.
Ejemplo 2. Este es el esquema de un motor muy simple de visualizar,
construido con una sola espira rectangular.

## Slide 148
Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas
El magnetismo es un fenómeno físico que despierta mucha admiración y curiosidad, quizás por el hecho de que se trata de una fuerza invisible.
Durante siglos, los fenómenos magnéticos intrigaron a la humanidad, pero en la actualidad sabemos muy bien su origen.
Estos son producidos por un campo magnético que surge cuando existe carga en movimiento en una corriente eléctrica.
De esta forma, el magnetismo se observa siempre que partículas cargadas eléctricamente están en movimiento, por ejemplo, el movimiento de electrones en una corriente eléctrica o en el caso del movimiento orbital de los electrones alrededor del núcleo atómico.
El campo magnético es producido por una corriente eléctrica; cuando la corriente eléctrica se encuentra fluyendo, se produce un campo magnético, pero cuando esta deja de fluir, desaparece el campo.
Hoy sabemos que, cuando las cargas eléctricas circulan a través de un cable, crean a su alrededor un campo magnético cuyas líneas son circunferencias concéntricas al cable.
Como hemos visto, al pasar la corriente eléctrica por un cable se crea un campo magnético. Si ahora el hilo por el que pasa la corriente se enrolla en forma de hélice (recordemos que cada una de las vueltas de alambre se denomina espira), se forma un solenoide, llamado también, bobina.
Al circular la corriente por este solenoide o bobina, el campo producido por las distintas espiras se sumará para crear un campo siguiendo el eje del solenoide, o sea, de las espirales de cable, dando como resultado una fuerza paralela al eje.
Si introducimos dentro de la bobina una barra de hierro utilizada como núcleo, la fuerza magnética de la bobina se transmitirá a través de ella, transformándola en un imán mientras esté pasando la corriente eléctrica. Cuando se interrumpe la corriente, desaparece la imantación, aunque el núcleo permanezca levemente imantado, ya que las partículas de ferrita que lo componen quedarán orientadas en el sentido de un imán: norte/sur. Si prolongamos el efecto de la corriente sobre el hierro, este fenómeno de memoria se verá incrementado.

## Slide 149
Sentido de las fuerzas magnéticas
Para conocer el sentido de la fuerza que producen las espiras al ser atravesadas por una corriente eléctrica, utilizaremos la regla de la mano derecha.
Notaremos en la imagen que se trata de un concepto simple de comprender.
El vector A nos indica el sentido de la fuerza del campo magnético y está en línea con el dedo pulgar, y los dedos restantes indican el sentido de giro de la corriente eléctrica. Así que, si la corriente gira en un sentido, la fuerza va para arriba (valor positivo); si la corriente gira en sentido contrario, giraremos la mano y veremos que la fuerza se ejerce hacia abajo (valor negativo).
Esta regla es una forma simple de comprender el sentido de las fuerzas. No está de más recordar que esta regla se relaciona solo con la mano derecha.
El electroimán se comporta igual que un imán, con la diferencia de que su intensidad puede controlarse cambiando la intensidad de la corriente que circula o el número de espiras de la bobina.

## Slide 150
Pero lo importante es ver que, cuando hacemos circular la corriente, tenemos un imán, que llamaremos electroimán. El electroimán se comporta igual que un imán, con la diferencia de que su intensidad puede controlarse cambiando la intensidad de la corriente que circula o el número de espiras de la bobina. Además, cuando se desconecta la batería y con ello se corta la corriente, desaparece el magnetismo.
La fórmula para obtener el campo magnético en un conductor es la siguiente
Donde:
  0 B es el campo magnético.
  0 μ es la permeabilidad del aire.
  0 I es la corriente que circula por el cable.
  0 π es 3,1416.
  0 D es la distancia desde el cable.
Si tenemos varios cables o espiras juntas donde N es la cantidad de espiras, el campo magnético resultaría:
Vemos que entre el rieI, que es un electroimán, y los imanes colocados en el vehículo queda una brecha de aire, que lo libera del rozamiento.

## Slide 151
Vemos que el campo magnético se representa en forma de círculos concéntricos al cable.
Como vemos, el campo producido por las distintas espiras se suma, produciendo una fuerza magnética en el sentido del eje de la bobina.
Ahora, la fuerza magnética de la bobina se transmitirá
a través del núcleo de hierro.
Fabricar un electroimán
Necesitaremos una pequeña batería de 9 voltios, 1 metro de cable de 0,50 mm, cinta adhesiva, y un clavo o un tornillo grande y largo. Primero pelamos el cable unos 2 o 3 centímetros, quitando el aislamiento de PVC en los extremos y, luego, lo enrollamos alrededor del tornillo o del clavo, sujetamos los dos extremos con cinta adhesiva para que no se desenrolle. Luego, conectamos los extremos del cable a la batería, y ya está. El tornillo actuará como un imán atrayendo cualquier objeto metálico.
El clavo se convertirá en un imán cuando le conectemos la batería, y podremos interactuar con cualquier objeto metálico que contenga partículas de hierro.

## Slide 152
Fuerza sobre cables paralelos con circulación de corriente
Vimos que las corrientes eléctricas al circular por un conductor generan fuerzas magnéticas, y que ellas dependen de la corriente que hacemos circular y de las características del conductor. De modo que dos corrientes eléctricas suficientemente próximas experimentarán entre sí fuerzas magnéticas de una forma parecida a lo que sucede con dos imanes.
Así tendremos que la fuerza de un conductor interactuará con la fuerza del otro, provocando un efecto entre ambos conductores.
La experimentación con conductores dispuestos en paralelo y que mantienen una distancia próxima de separación pone de manifiesto que estos se atraen cuando las corrientes respectivas tienen el mismo sentido, y se repelen cuando sus sentidos de circulación son opuestos.
Tenemos dos segmentos paralelos de largo L, que conducen a las corrientes I (conductor 1) e l' (conductor 2).
Además, esta fuerza magnética entre corrientes paralelas es directamente proporcional a la longitud del conductor L y al producto de las intensidades de corriente, e inversamente proporcional a la distancia D que las separa, dependiendo además de la permeabilidad del aire.
Si las corrientes tienen el mismo sentido, los conductores se atraen: en cambio, si las corrientes tienen distinto sentido, los conductores se repelen.
Tenemos dos segmentos paralelos de largo L, que conducen a las corrientes I (conductor 1) e l' (conductor 2).
Vemos cómo se comportan dos conductores en paralelo
según el sentido de las corrientes que los circulan.

## Slide 153
Ley de la mano izquierda
Es la que determina hacia dónde se mueve un conductor o en qué sentido se genera la fuerza dentro de él. En un conductor que está dentro de un campo magnético y por el cual se hace circular una corriente, se crea una fuerza cuyo sentido dependerá de cómo interactúen ambas cosas (corriente y campo magnético). Se colocan perpendicularmente entre sí los tres primeros dedos de la mano izquierda, de modo que el índice señale el sentido del campo magnético, el medio indique el sentido de la corriente y el pulgar señale el sentido del movimiento del conductor o la desviación que experimentan las cargas.
Vimos con anterioridad la ley de la mano derecha, como en aquel caso, cabe resaltar que en este será siempre la mano izquierda, es muy importante no confundirse.

## Slide 154
Ley de Gauss
La ley de Gauss es esencialmente una ecuación matemática que relaciona el campo eléctrico sobre una superficie con la carga eléctrica del interior de la superficie,
es decir, nos permite estudiar el comportamiento de un campo eléctrico producido por cargas puntuales.
Gracias a ella, podemos calcular de forma simple el campo eléctrico debido a una distribución simétrica de cargas. Si tenemos identificadas dos cargas determinadas y podemos aislarlas aplicando la ley de Gauss, es posible determinar y calcular el campo eléctrico producido debido a ellas.
Se considera una ley básica del electromagnetismo en general y es parte de las ecuaciones de Maxwell que estudiaremos más adelante.
La ley de Gauss puede interpretarse cualitativamente de forma simple usando el concepto de líneas de campo. Si imaginamos que, a partir de una carga parte un infinito número de líneas cuyo origen es la misma carga, podemos decir que esta posee una infinita carga. En otras palabras, las líneas de campo que parten de la carga serán proporcionales a ella: mayor carga, mayor número de líneas de campo.
Si bien el número de líneas de campo es proporcional a la carga contenida en una superficie cerrada imaginaria (denominada superficie Gaussiana), estas deben ser independientes de la superficie.
El número de líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga dentro de la superficie.
Para analizar el campo eléctrico que fluye a través de la superficie del cuerpo cargado, debemos analizar el flujo de campo de manera diferencial (en una porción infinitesimalmente pequeña de la superficie) y de manera integral (sumando todas las partes diferenciales de la superficie, es decir, integrar todos los diferenciales campos).

## Slide 155
Campo eléctrico por dos o más cargas
Si colocamos dos cargas y medimos el campo eléctrico en un punto determinado a una distancia fija de estas, obtendremos una medida de su magnitud. Si a su vez sumamos más cargas y volvemos a medir el campo eléctrico, evidenciaremos el incremento del campo; esto es debido a la contribución de cada uno. Si utilizamos una carga de prueba, cargada positiva o negativamente, el campo ejercerá una fuerza de atracción o repulsión resultante mayor o menor según la cantidad de campos involucrados.
El campo eléctrico tiene dirección radiaI, su módulo es constante en todos los puntos de una superficie esférica.
Sobre una carga de prueba, el campo resultante será producto de la influencia de las cargas generadoras de campo.

## Slide 156
Campo diferencial
El flujo eléctrico do (diferencial flujo de campo) a través de una superficie elemental (diferencial área) se define como el producto escalar del vector campo E en dicho punto por:
dφ = E dA
Campo integral
El flujo total a través de una superficie total S se calcula sumando las porciones infinitesimales de flujo de campo, es decir, tomamos el flujo del campo en pequeños elementos de superficie ΔA. Si E se puede suponer uniforme, se suma el flujo a través de cada uno de estos elementos de superficie.
La suma de flujos infinitesimales se denomina integraI, en nuestro caso, integral de superficie de flujo eléctrico. Por lo tanto, el flujo eléctrico a través de una superficie arbitraria S es igual a la integral de superficie del campo E sobre la superficie del cuerpo cargado. Si la superficie es cerrada, la integral de superficie se suele designar como:
Los diferenciales: flujo de campo, área y campo son expresiones de porciones infinitesimalmente pequeñas.

## Slide 157
Esta es la definición clásica de integral de superficie cerrada. El flujo eléctrico a través de una superficie será la medida del número de líneas de campo que atraviesan una superficie determinada. Para una superficie cerrada, las líneas de campo que fluyen desde la carga al exterior (son repelidas) a través de la superficie originan un flujo positivo, mientras que las líneas que ingresan del medio a la carga (son atraídas) originan un flujo negativo.
Las cargas que Ingresan o fluyen a través de la superficie cerrada determinan el signo del flujo del campo eléctrico.
Campo eléctrico total generado por todas las atribuciones de las cargas en sus elementos diferenciales de superficie
El flujo resultante del campo eléctrico se calcula como la suma o resta de las cargas que ingresan o egresan de la superficie de cálculo.

## Slide 158
El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es una medida del número total de líneas que pasan a través de dicha superficie, en otras palabras, el flujo de número de líneas que salen menos el número de líneas que entran.
Por desarrollo físico y utilizando pasos matemáticos, podemos determinar que el flujo eléctrico depende de la carga.
Si desarrollamos matemáticamente el campo eléctrico, podemos llegar a la expresión:
    Contribución de distintas cargas a
    un campo eléctrico resultante.

## Slide 159
Superficie cerrada
Sin importar la forma de la superficie, que puede ser esférica, elíptica o amorfa, debemos intentar conseguir una superficie lo más uniforme y simétrica para poder realizar los cálculos del flujo de campo. En caso de no considerar una superficie perfectamente simétrica, cada elemento de la superficie debe poseer un flujo perpendicular a ella. Diferenciar y segmentar los elementos diferenciales de superficie es lo que dificultará el cálculo del flujo.
      El flujo del campo eléctrico total se mide,
      siempre, como la suma del campo eléctrico a través
      de cada elemento diferencial.
Podemos leerla como que el flujo eléctrico depende de la carga O, que encierra la superficie, y de la permisividad del medio. El flujo será positivo o negativo dependiendo de si la carga que ingresa o egresa a la superficie es positiva o negativa. Estas cargas determinarán el signo del flujo de cargas.

## Slide 160
Ley de Ampere
La ley de Ampere se le reconoce a André-Marie Ampere, físico francés que influenció el nacimiento y el desarrollo del electromagnetismo. Esta ley nos habla de una generación de un campo magnético debido al movimiento de cargas y tiene sus similitudes con la ley de Gauss que estudiamos antes, ya que ambas dependen del movimiento de estas cargas.
Ampere se inspiró en la ley de Biot y Savat, que establecía la relación entre la intensidad de corriente I (constante y de valor fijo) y el campo magnético que depende de ella.
Empleando la ley de Ampere, puede calcularse el campo creado por distintos tipos de corriente.
La ley de Ampere definió que el campo magnético producido por el flujo de una corriente es proporcional a la corriente eléctrica que circula por un conductor cerrado (llamado fuente de campo magnético). A su vez, si multiplicamos la suma de los tramos de longitud del conductor por el campo magnético, el resultado será igual a la permeabilidad magnética por la corriente eléctrica dentro del conductor cerrado.
Podemos escribir en primera instancia, como hicimos con la ley de Gauss, el flujo del campo magnético que posee una similitud matemática. Escribimos:
La segunda expresión nos dice que, de considerar una suerficie cerrada, el flujo total de campo magnético a través de una superficie es igual a 0, lo que significa que las líneas de flujo magnético que salen son igual a las que entran.

## Slide 161
Lo que nos enuncia Ampére es el flujo magnético que produce un conductor de corriente. Para entenderlo mejor, la corriente que circula por un conductor (un cable de cobre como los que están en todas las instalaciones eléctricas) genera un campo magnético a su alrededor. Ampére lo define como:
Si lo leemos, entendemos que la corriente I que circula por un conductor de permeabilidad y se calcula utilizando el campo magnético B y la longitud del conductor dl.
Para calcular el valor del campo B en un punto P a una distancia r de un conductor, escogeremos una línea que pase por P; utilizamos una línea recta como conductor para facilitar los cálculos. Si medimos el campo, este será una circunferencia de radio r con centro en el conductor de modo que todos sus puntos estarán a la misma distancia del conductor y, por lo tanto, tendrán el mismo calor alrededor de la circunferencia de igual radio. Leyéndola con la ley de Ampere:
El flujo magnético a través de una superficie cerrada es nulo; todas las líneas que salen reingresan.
El hilo Ampere se conoce como el conductor de longitud infinita con una superficie delimitada donde se calcula el campo magnético producido por el conductor.

## Slide 162
Ley de Ampére en un solenoide
Debemos considerar que en un solenoide ideaI, el largo de la bobina es mayor al radio que separa sus espiras. Esto produce que el campo magnético sea paralelo y uniforme en su eje. Esto, además, produce que el campo en su exterior se anule.
Para analizarlo, utilizamos una superficie de estudio que contemple el interior y el exterior de la bobina, donde n es el número de espiras. Para un solenoide, el campo magnético será mayor, cuando mayor sea el número de espiras.
La permisividad es el cociente que resulta de dividir el valor de la inducción por el de la intensidad, en el campo eléctrico.
El campo magnético depende de la corriente y la permisividad, y es inversamente proporcional al radio. Si ahora tomamos una circunferencia mayor (mayor radio), el campo magnético será menor.
El campo es tangente a la longitud y de módulo constante en toda la trayectoria.
No hay que olvidar que las fuentes del campo magnético son las cargas en movimiento, es decir, la corriente. Si bien el flujo de corriente es la dinámica de las cargas por circular, la corriente es estable y no se incrementa o disminuye (siempre y cuando mantengamos fijo el valor de la corriente); el flujo magnético será el mismo. Podemos realizar un experimento para demostrar esto: ponemos alrededor de un cable de cobre un papeI1 lo llenamos de limadura de hierro (material ferromagnético) y le hacemos circular una corriente I4, veremos cómo se orientan en forma de círculos concéntricos al cable. Ahora hacemos circular una corriente l) y cambiarán estas circunferencias de mayor o menor diámetro, pero, al modificarse, permanecerán constantes. Una vez fija la corriente, el campo magnético se mantendrá fijo.

## Slide 163
Si ubicamos limaduras de un material ferromagnético
alrededor de un conductor de cobre, observaremos
el efecto de la ley de Ampere
Ampere identificó este efecto del flujo magnético mediante el movimiento de agujas producto del flujo de corriente.

## Slide 164
Ley de Ampere en un toroide
Un toroide es similar a un solenoide. Es un solenoide curvado con sus extremos unidos. Las líneas del campo magnético, que en el solenoide son rectas, en el toroide son curvas y tangentes a las espiras. Si analizamos el campo magnético como radio r al centro del toroide, todo el campo magnético estará confinado dentro del toroide y tangente a la circunferencia. Matemáticamente tendrá la forma de:
Concepto de permeabilidad
Hubo un tiempo, al comienzo del estudio de los fenómenos electromagnéticos, en que la electricidad y el magnetismo fueron considerados fenómenos independientes uno del otro.
Sin embargo, en el siglo XIX, el físico danés Hans Christian Dersted observó la desviación de una brújula cuando la acercaba a un material ferromagnético (alambre de cobre) por donde circulaba una corriente eléctrica, y descubrió que existen elementos con una alta permeabilidad magnética y que estos fenómenos estaban íntimamente relacionados. Gracias a esto, hemos podido desarrollar múltiples inventos, como los motores y los generadores eléctricos, que son tan útiles en nuestra vida diaria.
En el ámbito de la física, se entiende por permeabilidad magnética a la capacidad que presenta una sustancia o material para atraer y hacer pasar a través de ella a los campos magnéticos.
Esta magnitud axiaI1 propia de los materiales, aparte de estar influenciada por una corriente eléctrica sobre una región del espacio, viene dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material.

## Slide 165
No obstante, vale aclarar que la permeabilidad magnética es un fenómeno presente y que se halla de forma elevada solo en algunos materiales, como por ejemplo el hierro, y para ello se emplea la letra griega mu (u). En cambio, dicha permeabilidad magnética es muy baja en el aire y en el vacío, y su valor internacional es representado de la siguiente forma:
Finalmente, la permeabilidad magnética de un material queda representada por la siguiente fórmula:
Donde:
  0 μ= permeabilidad magnética de un material.
  0 H = intensidad del campo magnético.
  0 B= densidad de flujo.
La permeabilidad relativa es propia de cada material, denominada por el símbolo μr, es el cociente entre la permeabilidad absoluta del medio específico y la permeabilidad del vacío μo. Por lo tanto es adimensional:
La permeabilidad del vacío, conocida también como una constante magnética, se representa mediante el símbolo μo, y según el Sistema Internacional se define como:
La permeabilidad magnética es un fenómeno presente que se halla en forma elevada solo en algunos materiales

## Slide 166
Algunos materiales, como el níqueI, poseen una permeabilidad elevada, por ello, en presencia de un imán son atraídos y magnetizados por este.
El cobre respecto del níquel posee una permeabilidad baja, por ello, frente a un campo magnético o imanes son repelidos por ellos.
Diamagnetismo
Este fenómeno fue descubierto y denominado por primera vez en septiembre de 1845 por Michael Faraday cuando observó que existían materiales, como el cobre, que eran repelidos por un polo cualquiera de un imán o campo magnético cuando se los acercaba. Esta cualidad de ciertos materiales es la capacidad opuesta de aquellos, como los de elevada permeabilidad, que son atraídos por los campos magnéticos.
Michael Faraday fue el pionero del estudio sobre todo lo relacionado con el electromagnetismo.

## Slide 168
MATERIALES MAGNETICOS Y CIRCUITOS
Algunos materiales, como el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones, presentan propiedades magnéticas que son fácilmente detectables, aquí analizaremos sus propiedades.

## Slide 169
Todos los materiales magnéticamente permeables son afectados, en mayor o menor medida, por la presencia de un campo magnético.
Entonces, podemos llegar a la conclusión de que habrá materiales que, debido a fenómenos eléctricos tales como la distorsión y alineación, presenten distintos comportamientos frente a la acción de un campo magnético.
Tipos de materiales
Podemos clasificar a los materiales, de acuerdo a su comportamiento frente a líneas de campos magnéticos, en:
Ferromagnéticos: estos materiales, cuando son expuestos a un campo magnético, distorsionan en demasía las líneas de flujo. Esto se debe a que se produce un ordenamiento de los momentos magnéticos del material en la misma dirección y sentido que el campo exterior. Si retiramos el material de la acción del campo, conservará durante un tiempo las propiedades magnéticas adquiridas. Aquí la permeabilidad magnética es claramente superior a la del vacío, por ello estos
materiales se caracterizan por pegarse a los imanes.
Estos materiales se subdividen en: dominios magnéticos y paredes de Bloch. Los tres materiales ferromagnéticos por excelencia son hierro, cobalto y níquel.
Diamagnéticos: este tipo de materiales fue descubierto y nombrado por Michael Faraday. Cuando un material diamagnético es sometido a la acción de un campo magnético, las líneas de fuerza de este son repelidas hacia el exterior, o dicho de otro modo, un material diamagnético sería repelido permanentemente por cualquier polo de un imán porque el flujo magnético, a diferencia de los paramagnéticos, disminuye notablemente. Se magnetizan débilmente en sentido opuesto al campo magnético aplicado y son repelidos levemente por los imanes. Su magnetismo no se mantiene si el campo magnético es retirado, y su permeabilidad magnética es inferior que la del vacío, pues ofrecen mayor resistencia que este a la propagación del campo magnético.
Son diamagnéticos el bismuto, el hidrógeno, los gases nobles, cloruro de sodio, germanio, grafito, etcétera.

## Slide 170
Paramagnéticos: estos materiales son los que comúnmente utilizamos con más facilidad en nuestra vida cotidiana (algodón, plástico, entre otros). Se caracterizan por ser levemente atraídos por los campos magnéticos, es decir, si colocamos un material paramagnético cerca de un campo magnético, atraerá hacia sí las líneas de fuerza del campo. Si retiramos el cuerpo de la acción del campo, a diferencia de los ferromagnéticos, estos no retendrán sus propiedades magnéticas. La permeabilidad magnética en estos materiales es superior a la del vacío y a la del aire, respectivamente. Por otra parte, los materiales paramagnéticos tienen una cualidad destacablemente particular del resto de los demás materiales expuestos a campos magnéticos, que es la de manifestar el mismo tipo de atracción y repulsión que los imanes normales cuando son impulsados por un campo magnético. Sin embargo, al retirar el campo magnético, esta condición desaparece porque el alineamiento magnético no está más favorecido energéticamente.
Ejemplos de estos materiales son: aluminio, magnesio, titanio, wolframio, etcétera.
Los materiales magnéticos metálicos, como el acero, se suelen emplear en electroimanes, para poder variar en ellos el flujo magnético y controlar así la corriente inducida.

## Slide 171
Es evidente que los materiales magnéticos son importantes para el ámbito comercial, pues sabemos que una corriente eléctrica que viaja a lo largo de un alambre conductor produce un campo magnético concéntrico. Por otra parte, así como una corriente eléctrica genera un campo magnético, un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Podemos distinguir estos materiales, desde el punto de vista comercial, de la siguiente forma:
Materiales magnéticos metálicos: son los ferromagnéticos ya mencionados que se pueden clasificar en blandos y duros. Los materiales magnéticos blandos son aquellos que tienen una baja remanencia magnética, es decir, se pueden desmagnetizar con más facilidad y se suelen emplear en electroimanes, para poder variar en ellos el flujo magnético y controlar así la corriente inducida en bobinas, núcleos de transformadores, generadores, etcétera. Los más comunes son las aleaciones de hierro. Los materiales magnéticos duros son aquellos que presentan un campo magnético remanente grande, es decir, son los que conservan inicialmente un gran campo magnético y por lo tanto son aptos para imanes permanentes. Por ejemplo, aleaciones de Fe, Al, Ni, Co.
Materiales magnéticos cerámicos: son los denominados materiales ferromagnéticos. Aunque su origen es cerámico, presentan algunas particularidades en su estructura atómica, de tal forma que tienen un emparejamiento particular de los spines de los electrones (propiedad física de las partículas, relacionada con su momento angular), por lo que se pueden magnetizar. Algunos de estos materiales son las denominadas espinelas, que son aleaciones de Mn, Ni, Zn, Mg y Co; se suelen utilizar como elementos pasivos para suprimir interferencias en circuitos electrónicos, como transponedor en circuitos de radiofrecuencia, que pueden usarse para identificar animales o llaves de automóviles.
Todos los materiales magnéticamente permeables son afectados de mayor o menor forma por la presencia de un Campo magnético.

## Slide 172
El latón (aleación de cobre y zinc) es un material magnético cerámico
muy utilizado para suprimir interferencias en circuitos electrónicos.

## Slide 173
Comportamiento magnético
En ausencia de un campo magnético, la materia no manifiesta propiedades magnéticas; eso es debido a que, en su interior, los campos magnéticos generados por el movimiento de los electrones están compensados unos con otros. Sin embargo, al someter a un material, sea el que sea, a la acción de un campo magnético exterior, se produce una distorsión del movimiento electrónico, lo que provoca la aparición de un momento magnético opuesto al campo exterior. Además, se da el caso de materiales que poseen de antemano un momento magnético y, al ser sometidos a la acción del campo, se produce una alineación de dichos momentos, lo que favorece la propagación del campo magnético.
La figura muestra cómo se acomodan y distribuyen los momentos magnéticos cuando un material no es magnetizado (imagen superior) y cuando se halla magnetizado (imagen inferior).

## Slide 174
La imagen muestra una manifestación real sobre cómo un material diamagnético es repelido permanentemente cuando se acerca hacia un polo cualquiera de un imán.
Curva primera magnetización
Los E ferromagnéticos, compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros metales, son los materiales magnéticos más comunes: se utilizan para el diseño y la constitución de núcleos de los transformadores y las máquinas eléctricas.
En un transformador se usan para maximizar el acoplamiento entre los devanados (conjuntos de espiras), así como para disminuir la corriente de excitación necesaria para la operación del transformador.
En las máquinas eléctricas se usan los materiales ferromagnéticos para dar forma a los campos, de modo que se logren hacer máximas las características de producción de par.

## Slide 175
Estos materiales han evolucionado mucho con el paso del tiempo lo que implica más eficiencia, reducción de volúmenes y costo en el diseño de transformadores y máquinas eléctricas. Los materiales ferromagnéticos poseen las propiedades que mencionamos a continuación:
Aparece una gran inducción magnética al aplicarles un campo magnético.
Los materiales de este tipo permiten concentrar con facilidad líneas de campo magnético, acumulando densidad de flujo magnético elevado.
Se utilizan estos materiales para delimitar y dirigir los campos magnéticos en trayectorias bien definidas.
Permite que las máquinas eléctricas tengan volúmenes razonables y costos menos excesivos.
Zonas de la curva. Aquí vemos las diferentes zonas de la curva
En la figura Zonas de la curva vemos que, al principio, un pequeño aumento en la fuerza magnetomotriz produce un enorme aumento en el flujo resultante. Después, los aumentos en la fuerza magnetomotriz producen relativamente poco aumento en el flujo. Por último, un aumento en la fuerza magnetomotriz casi no produce cambio alguno. Si luego de la saturación aplicamos H en forma desmedida dañaremos las características magnéticas del material.

## Slide 176
La región de la curva de magnetización en que la curva se aplana se llama región de saturación, diremos entonces que el núcleo está saturado. En contraste, la región donde el flujo cambia muy rápido se llama región no saturada de la curva, y se
dice que el núcleo no está saturado. La zona entre las regiones saturada y no saturada es el codo de saturación. Esta es la zona recomendada para trabajar tanto en potencia como en magnetización.
El núcleo debe hacerse funcionar en la región no saturada de la curva de magnetización debido a que el flujo resultante debe ser proporcional, o aproximadamente proporcional, a la fuerza magnetomotriz aplicada.
La permeabilidad está en función de la inducción magnética, por lo que nos interesará mucho conocer los valores de permeabilidad de los distintos materiales.
Las máquinas modernas tienen permeabilidades relativas entre 2000 a 6000; esto quiere decir que, para una corriente dada, habrá de 2000 a 6000 veces más flujo que en el aire.
La permeabilidad relativa es la comparación entre la permeabilidad del material y el aire.
Circuitos magnéticos
Como sabemos de la ley de Ampere, si se considera el camino de integración como la longitud media del núcleo, la ley se expresará de la siguiente forma:
H L = N I
Donde N es el número de vueltas de la bobina y equivale a la sumatoria de corrientes, la cual es la misma en cada vuelta.
Al despejar, tendremos la intensidad del campo magnético en función de N-número de vueltas, I-la corriente y L-longitud media. La magnitud del flujo será entonces:
El flujo total que atraviesa el área del núcleo se considera constante y se expresa así:

## Slide 177
Para entender mejor estos fenómenos, podemos hacer una analogía entre un circuito eléctrico y uno magnético En la analogía veremos que un circuito eléctrico genera fuerza electromotriz (fem), y en el magnético tenemos fuerza magnetomotriz y la denominamos Fmm.
En el ejemplo magnético, la fuerza Fmm presenta una polaridad asociada que depende de la entrada y salida del flujo;
por donde el flujo entra a la fuente, diremos que es negativo y, por donde sale de la fuente hacia el circuito, diremos que es positivo. Como vimos antes, aquí aplicamos la ley de la mano derecha. Siguiendo con la analogía, si en un circuito eléctrico la Fem produce una corriente, en uno magnético encontraremos que la Fmm producirá un flujo d.
Aquí veremos entonces que estas relaciones son análogas a la ley de Ohm:
Entonces estamos frente a una nueva magnitud, denominada reluctancia, cuya medida es amper-vuelta por weber,
donde weber es la unidad de flujo magnético o flujo de inducción magnética.
Para establecer nuestra relación con los circuitos eléctricos, este valor sería la resistencia del circuito, donde veremos que la permeabilidad (m) es el análogo de la resistividad. Es importante mencionar que las reluctancias responden a las mismas reglas que las resistencias.
De esta forma debemos tener en cuenta que para evitar saturación en determinadas inductancias, nos encontraremos con núcleos de estructuras compuestas, los que normalmente son llamados entrehierros. Como un ejemplo analizaremos el circuito magnético con entrehierro; para ello supondremos lo siguiente:
  En primer lugar no existirán pérdidas óhmicas que se presenten en el bobinado.
  La curva B-H es lineal.
  La longitud del recorrido del flujo magnético en el núcleo tiene que ser mayor que la longitud del entrehierro, y el área de la sección transversal debe ser mayor que el cuadrado de la longitud del entrehierro.
  No se considera el efecto marginal.

## Slide 178
El efecto de saturación ocurre cuando ya prácticamente todos los dominios se encuentran alineados, por lo que cualquier Incremento posterior en el campo aplicado no puede causar una mayor alineación.
Ciclo de histéresis
Reforcemos un poco lo visto en este tema diciendo que, si a un material ferromagnético se la aplica un campo magnético creciente, su imantación crece desde O hasta que se presente la saturación. Si luego nos encargamos de hacer descender el campo magnético hasta lograr la anulación, la imantación no decrece de la misma forma, ya que la orientación de los dominios no es completamente reversible, por esta razón quedará una imantación remanente en el material con el que estemos trabajando.
Este efecto de no reversibilidad se conoce como ciclo de histéresis. Para poder conocer el ciclo de histéresis de un material determinado, se puede utilizar un instrumento conocido como magnetómetro de Kópsel
Aquí vemos con claridad la longitud media del núcleo. Vemos la analogía entre un circuito eléctrico y uno magnético.

## Slide 179
  Como vimos, el entrehierro es un espacio de
  separación en el núcleo.
Los cálculos que se obtienen utilizando el circuito magnético son aproximados. Para calcular la reluctancia de un núcleo, suponemos su sección transversal y su longitud media. El incremento en la sección transversal del flujo en el entrehierro no se tendrá en cuenta siempre que la longitud del entrehierro sea menor que la dimensión del núcleo.
Para este núcleo compuesto, la ley de Ampére se expresa:
Teniendo en cuenta que contamos con el medio del núcleo y el medio del aire tendremos:
Donde Hm es la intensidad del campo magnético del núcleo, Hg es la intensidad del campo magnético del entrehierro, Lm es la longitud media del núcleo, Lg es la longitud del entrehierro, N es el número de vueltas del bobinado, I es la corriente que circula por la bobina. Tenemos un flujo continuo; la densidad del flujo magnético por unidad de área del núcleo (BmAm) es igual a la del aire (BgAg).
Donde Bm es la densidad de flujo magnético del núcleo, y Bg, la del entrehierro.
Hasta aquí hemos revisado los conceptos y cálculos fundamentales del magnetismo y de esta forma podemos comprender su papel en la generación eléctrica. Por ejemplo para entender de mejor forma generadores eléctricos, los que son máquinas que entregan corriente eléctrica inducida mediante el movimiento de una o varias bobinas en un campo magnético
La mejor forma de ver los beneficios del entrehierro es mirar las curvas de magnetización, aplicando los conceptos que vimos en el texto

## Slide 180
Reluctancia
La palabra reluctancia se refiere a la resistencia en la electrostática y electromecánica, a la generación de campos magnéticos. Esta palabra debería derivar del verbo reluctar, pero este verbo no existe en el castellano. La unidad de reluctancia se llama oersted en honor al científico danés Hans Christian Oersted (1777-1851), quien probó en 1819 que había una relación entre la electricidad y el magnetismo mientras realizaba un experimento en una de sus clases. La palabra reluctancia viene del latín reluctari, formada por re ("repetición") y por luctari ("luchar") o sea 'relucha' o 'rechazo, que en términos físicos se refiere al rechazo de la materia al magnetismo.

## Slide 182
GENERACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA Y SUS VALORES
Fuerza electromotriz y la corriente alterna, también se analizara los valores característicos y su representación vectorial

## Slide 183
Anteriormente anterior vimos el fenómeno del magnetismo para entender su relación en la generación de electricidad, analizamos las características de los imanes y la existencia de los polos magnéticos.
También conocimos los principios de la ley fundamental del magnetismo, la teoría de Weber y las leyes de Gauss y Ampéere. Vimos la intensidad y el comportamiento de los campos magnéticos, el detalle de aquellos creados por corrientes eléctricas y la fuerza sobre cables paralelos con circulación de corriente eléctrica.
Finalmente analizamos la permeabilidad, la curva de primera magnetización y la clasificación de los materiales de acuerdo
a su comportamiento magnético.
En esta oportunidad, nos encargaremos de profundizar en la generación de corriente alterna y conoceremos los valores típicos de este tipo de corriente. Además, revisaremos las inductancias, los capacitores y la aplicación de la corriente alterna en estos componentes.
Para terminar, veremos los efectos propios de la corriente alterna, y caracterizaremos la resonancia y los armónicos.
RESUMEN
Generación de corriente alterna y sus valores
Características de la fuerza electromotriz y de la corriente alterna.
Corriente alterna en elementos pasivos
Aplicación de la corriente alterna sobre elementos pasivos.
Efectos de la corriente alterna
Análisis de los efectos de inductancia vs. capacitor, y características
de la resonancia y los armónicos.

## Slide 184
En la mayoría de los equipos eléctricos que encontramos en nuestros hogares e industrias en generaI, la fuente de energía viene dada de plantas generadoras hidroeléctricas, termoeléctricas, atómicas, etcétera., y su principio físico básico de funcionamiento es de acuerdo a un fenómeno llamado inducción electromagnética.
Fuerza electromotriz
La ley que relaciona el flujo magnético variable y la fuerza electromotriz inducida se denomina ley de Faraday. Otra ley importante es la ley de Lenz, que nos brinda el sentido de la fuerza electromotriz y las corrientes inducidas.
Debemos considerar que estos conceptos están relacionados con campos que tienen una dependencia con la variación en el tiempo.
Hay una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, dado que la existencia de uno requiere la presencia del otro, y viceversa. Esta relación forma parte de un conjunto de fórmulas llamadas ecuaciones de MaxwelI1 que describen el comportamiento de los campos magnéticos.
Generador de conductor corredizo.
Se observa el campo magnético vectorial B como el área vectoriaI al aumentar el área, aumenta el flujo magnético, induce Fem y corriente.

## Slide 185
La inducción electromagnética es el principio en el que se basan las características de un generador eléctrico, un transformador y muchos otros dispositivos de uso diario.
La ley de Faraday de la inducción nos dice que la Fem inducida en un circuito es igual a la rapidez con signo negativo con la que varía, en función del tiempo, el flujo magnético en el circuito. La ley de Faraday en términos matemáticos es:
Donde:
    0 ɛ = fuerza electromotriz (fem).
    0 B = flujo magnético.
    0, dt: diferencial de tiempo.
Si se tienen N espiras iguales de la bobina, entonces:
El signo negativo se interpreta como que el sentido de la Fem se opone al sentido que lo produce, es decir, toda Fem inducida produce una corriente, de modo tal que su campo magnético se opone a la variación de flujo que lo origina.
Recordemos la definición de flujo magnético:
    0 S es una superficie arbitraria por donde el flujo pasa.
    0 B es el campo magnético.
Esta ley se basa en el descubrimiento casi simultáneo de Michael Faraday y Joseph Henry en 1930 aproximadamente, a pesar de que estaban trabajando en forma independiente.

## Slide 186
Consiste en que flujos magnéticos variables en el tiempo generan en los circuitos fuerzas electromotrices inducidas que, a su vez, determinan corrientes que crean campos magnéticos con sus flujos, cuya misión es oponerse a la variación del flujo iniciaI, en virtud de la tendencia natural que presenta cualquier sistema a permanecer en su situación actual. Podemos observar los siguientes hechos experimentales:
  Si un hilo metálico que constituye un circuito cerrado, conectado a un equipo de medición que nos permita medir pequeñas corrientes, se coloca próximo a un imán que se está moviendo, el equipo acusa que hay una corriente en la malla: es la corriente inducida.
  Si un hilo metálico que constituye un circuito cerrado, conectado a un equipo de medición de pequeñas corrientes, se mueve próximo a un imán que está en reposo, el equipo de medición demuestra que se produce una corriente en la malla.
  Si tenemos dos circuitos cerrados próximos, uno conectado a un equipo de medición de pequeñas corrientes que indica que no pasa corriente y el otro conectado a una batería mediante un interruptor cerrado por el que sí está pasando una corriente, al abrir el interruptor se cierra la corriente y se observa una Fem inducida en el primero, que no se observaba cuando había una corriente estacionaria.
  Mientras mayor sea la variación del flujo magnético respecto del tiempo a través del circuito cerrado, mayor es la Fem inducida.
      Hecho experimental
      realizado con una
      bobina conectada a
      un galvanómetro y al
      imán en movimiento.

## Slide 187
Principio del generador
Una espira gira con una velocidad angular constante w y corta las líneas de fuerza producidas por un campo magnético, produce una Fem en los extremos y, si se conecta una carga en los bornes extremos, circulará una corriente.
Una conclusión importante es que cuanto mayor sea la rapidez de variación del flujo, mayor va a ser la fuerza electromotriz inducida.
Ley de Lenz
En el año 1834, Heinrich F. Lenz publicó lo que hoy se conoce como ley de Lenz. Debemos considerar que con esta ley podemos determinar la dirección de la corriente o Fem inducida en un circuito cerrado, conocido como malla. No es un principio independiente, ya que se puede obtener de la ley de Faraday.
Para obtener la corriente, colocamos colectores que giren con los extremos de la espira y escobillas fijas por donde sacamos la corriente generada.

## Slide 188
La ley de Lenz establece que la fuerza electromotriz inducida se opone siempre a la causa que la origina ¿Cómo interpretar la ley de Lenz?
  Si acercamos un imán por su polo N (norte) a una malla o circuito eléctrico cerrado, le produce a esta una corriente inducida. La corriente inducida en la malla actúa de tal forma que se opone al acercamiento del imán, creando un polo N próximo al del imán.
  Si alejamos un imán de una malla por su polo N, le produce una corriente inducida. La corriente inducida se opondrá creando un polo S sobre la cara de la malla próxima al polo N del imán.
  Si acercamos o alejamos un imán hacia una malla, siempre se experimenta una fuerza de resistencia y tendremos que realizar un trabajo. Aplicando el principio de conservación de la energía, este trabajo debe ser exactamente ¡igual a la energía térmica que aparece en el enrollamiento, ya que estas son las dos energías que existen en el sistema aislado (ignorando la energía radiada desde el circuito como onda electromagnética).
Ejemplo de un circuito hidráulico con una fuente que eleva el flujo de agua mediante una bomba eléctrica, manteniéndolo constante.
Consideremos un ejemplo para explicar un nuevo concepto: si tenemos un solenoide formado por N espiras de igual sección S, las distribuimos en forma uniforme a lo largo de una longitud determinada que llamaremos (1), dentro del solenoide el campo es prácticamente uniforme, por lo que podríamos considerar que:
Si N es el número de espiras por unidad de longitud, se
tiene que:
N =n * l

## Slide 189
Si B es igual a:
μo = momento magnético de la espira:
Entonces:
L se llama autoinductancia o coeficiente de autoinducción y depende de la geometría del conductor. Entonces, aplicando Faraday:
Donde la Fem (fuerza electromotriz) es proporcional a la inductancia y a la velocidad con que varía la corriente y se opone a la causa que la genera. Recordemos que la resistencia es una medida de la oposición al paso de la corriente y la autoinductancia es la oposición al cambio de la corriente en un circuito.
La unidad de medida en el sistema Sl es el henry; una bobina tiene un henry de inductancia atravesada por una corriente de un amper y desarrolla un flujo de un weber.
Ejemplo de autoinducción. La figura muestra una bobina enrollada sobre un centro cilíndrico de hierro.

## Slide 190
El fenómeno de inducción electromagnética es el principio básico por el que funcionan los generadores eléctricos, transformadores y otros equipos eléctricos.
Si observamos la imagen que nos muestra un ejemplo de autoinducción, veremos que la corriente de fuente en la bobina aumenta o disminuye con el tiempo. Cuando la corriente de fuente está en la dirección indicada en la figura, un campo magnético dirIRido de derecha a izquierda se establece dentro de la bobina, como se muestra en la figura (a). Si la corriente de fuente cambia con el tiempo, el flujo magnético a través de la bobina también cambia e induce una Fem en la bobina. A partir de la ley de Lenz, la polaridad de esta Fem inducida debe ser tal que se oponga al cambio en el campo magnético de la corriente de fuente.
Si la corriente de fuente está aumentando, la polaridad de la Fem inducida es como está representada en la figura (b), y si
la corriente de la fuente está disminuyendo, la polaridad de la Fem inducida es como se muestra en la figura (c).
Definición de corriente alterna
La corriente eléctrica se define como un flujo de electrones que circulan a través de un conductor. En el caso de la corriente continua, el flujo tiene una sola dirección, y los polos positivos y negativos son siempre los mismos; es el caso de la energía que producen las baterías, paneles solares y celdas de combustible. En la corriente alterna, el flujo se produce en ambas direcciones, y se pierde la noción de positivo y negativo; en cambio los dos conductores que alimentan nuestros hogares se denominan fase y neutro. Es la energía que proviene de las generadoras eléctricas y alimenta los hogares.
Debemos recordar que la tensión en volts es la diferencia de potencial entre dos conductores, por lo tanto, para que la tensión cambie, solo uno de los potenciales debe cambiar (aunque también los dos pueden hacerlo).
En el sistema eléctrico utilizado en la Argentina y en la mayor parte del mundo, el neutro posee potencial o V (potencial cercano a tierra). Por lo tanto, si solo tocamos el conductor de neutro, no habrá diferencia de potencial y no circulará una corriente a través de nuestro cuerpo.

## Slide 191
También es importante destacar que, si se intercambian la fase y el neutro, no se produce ningún problema en el funcionamiento del equipo que se esté alimentando, ya sean lámparas, heladeras, etcétera; ni se producirá una inversión del giro de un motor, ya que esto depende de su construcción interna y no de la alimentación. Sin embargo, en un tomacorriente es importante identificar a qué terminal corresponde el conductor de fase y cuál es neutro, por una cuestión de seguridad. Como el peligro reside en tocar el conductor de fase, los interruptores de los distintos equipos y electrodomésticos se colocan en la fase, por lo que, si hay un problema en el cableado, esta es la manera más segura de cortar la alimentación.
Concepto de autoinducción
Si la corriente se incrementa (dl/dt>0), la fuerza electromotriz autoinducida se opone a la corriente. Si la corriente decrece (dl/dt<0), la Fem autoinducida actúa en la misma dirección que la corriente. Por tanto, la fuerza electromotriz autoinducida actúa en la dirección que se opone al cambio en la corriente.
Si se aplica la regla de la mano derecha (para el funcionamiento de un generador), se observa que el sentido en que debe moverse el conductor para que en él se induzcan la Fem y la corriente indicadas en la figura es hacia abajo, o sea, opuesto al del motor.

## Slide 192
En un circuito de corriente alterna, la Fem autoinducida actúa en la dirección que se opone al cambio en la intensidad de la corriente y hace que la intensidad vaya retrasada respecto a la Fem.
Esquema de un generador eléctrico elemental.

## Slide 193
El uso de la energía eléctrica se empezó a popularizar a mediados de 1800 con sistemas de corriente continua, usada principalmente para encender lámparas. En Estados Unidos se produjeron los mayores avances en distribución de energía eléctrica, y allí se disputó la denominada guerra de corrientes, en la que Edison promovía los sistemas de corriente continua, y Westinghouse, los de corriente alterna con los diseños de Nikola Tesla.
Al finaI1 el sistema que se popularizó y se sigue usando en la actualidad es CA, debido en especial a la facilidad de aumentar y disminuir la tensión de trabajo a través de transformadores, cosa que no es posible en los sistemas de CC.
La posibilidad de aumentar el voltaje de manera simple es fundamental para la transmisión de energía. Pensemos en una planta eléctrica que produce 1.000 kW, teóricamente podríamos transmitir estos kW a una tensión de 1 V y una corriente de 1.000.000 A o a una tensión de 500.000 V y 2 A.
La primera opción es económica pero impracticable, por lo que siempre se busca transmitir a la mayor tensión posible reduciendo la corriente y, de esta manera, utilizar cables de menor sección; así, se reducen las caídas de tensión y las pérdidas por efecto Joule. De esta manera, es posible tener líneas eléctricas de cientos de kilómetros y poder alimentar cada punto de un país.
Otro hecho clave es que los motores de corriente alterna son mucho más simples que los de su contraparte de corriente continua, y más económicos.
Representación de una onda de tensión de 220 V eficaces.

## Slide 194
Generación de corriente alterna
La generación eléctrica puede ser a gas o carbón, hidroeléctrica, por medio de generadores eólicos, etcétera., pero todas estas opciones tienen en común que poseen un generador eléctrico y deben hacerlo girar a través de otra máquina, que puede ser una turbina o un motor diesel.
La primera persona que observó el fenómeno de inducción magnética, clave en la generación de energía eléctrica, fue Michael Faraday, uno de los científicos más influyentes de la historia, en 1831.
Generadores eléctricos
En la práctica, los generadores están construidos como un paquete de bobinas colocadas longitudinalmente sobre un eje que rota, y los imanes son estáticos y se ubican a los costados.
Cada vez que una espira de la bobina se mueve a través del campo magnético generado por los imanes y corta las líneas de flujo, se induce una corriente y se genera energía eléctrica.
La velocidad de la rotación dará la frecuencia de la tensión generada que, para el caso de la Argentina, es de 50 Hz y, en países como México y Estados Unidos, de 60 Hz.
Valores característicos
Como se mencionó en las secciones anteriores, la corriente alterna generada que utiliza el sistema eléctrico posee una forma senoidal y una frecuencia de 50 o 60 Hz.
Esto es constante en los sistema eléctricos de cada país, y lo único que cambia es el voltaje en distintos puntos, desde alta tensión a 500.000 V hasta los 220 V que poseemos en nuestros hogares. Entonces, ¿qué significan estos valores? Si los representamos en un gráfico, lo que obteneos es lo siguiente:
La onda posee la forma de la función trigonométrica seno; esto lo podemos ver en la práctica a través de un osciloscopio, un instrumento que grafica en una pantalla lo que se está midiendo.

## Slide 195
La forma de la onda sinusoidal se debe a que la energía eléctrica es generada por la rotación del generador eléctrico, lo que hace que los cambios de los valores de la fuerza electromotriz inducida posean esta forma. Si bien esta es la forma que se estableció como la más práctica y eficiente, se pueden generar ondas de distintas formas, como cuadradas y triangulares, que por lo general son utilizadas en el campo de la electrónica.
La onda senoidal en la corriente alterna posee valores característicos que son: valor pico, valor eficaz, valor medio y frecuencia.
Radián
El radián (rad) es una forma de medir ángulos, como lo es el sistema sexagesimal al que estamos más acostumbrados.
El radián es definido matemáticamente como un cuadrante de un círculo donde la longitud del arco es igual al radio.
Definición de un radián.
Dado que la circunferencia de un círculo es 2πr, tiene que haber 2π radianes alrededor de un círculo de 360°, por lo que usando radianes como unidad de medida para una onda sinusoidaI1 resulta en 2π radianes para un ciclo completo de 360°. Por lo tanto, medio ciclo es igual a π radián.

## Slide 196
Luego, sabiendo que π es aproximadamente igual a 3,142, la relación entre radianes y ángulos sexagesimales es:
Valor instantáneo
La onda sinusoidal corresponde a la función V=Vp sen(Ө ),donde Vp es el valor pico, y Ө, el ángulo de rotación de la espira en el campo magnético. El ángulo se expresa como wt, siendo w = 2 π f, denominado velocidad angular, y t, el tiempo. En el gráfico que está a la derecha se puede ver cómo la onda es generada en función de la rotación de las espiras.
Por ende, como podemos apreciar, el valor de la tensión cambia constantemente en función del tiempo y podemos calcularlo y graficarlo a través de su función matemática.
Representación de la ley de Lenz
Cuando la barra magnética es empujada a través de la bobina, la fuerza del campo magnético se incrementa en la bobina. La corriente inducida crea otro campo de dirección opuesta a la del imán para oponerse al incremento.
Este es un aspecto de la ley de Lenz, la inducción se opone a cualquier cambio de flujo. En el caso b, el imán es movido en dirección opuesta, por lo que cambia la dirección campo, y la corriente se induce en la dirección contraria
Inducción de corriente por ley de Lenz.

## Slide 197
Transformador de distribución de 20 MVA de 33 kV a 400 V.
Valores instantáneos y construcción de la onda senoidal.

## Slide 198
Valor pico
El valor pico es el máximo valor que alcanza la onda; es un valor característico del diseño del generador y se produce cada vez que el ángulo toma el valor de un múltiplo impar de 90° y la función seno toma el valor 1 o -1 (en 90°, 270°, 450°, etcétera). Físicamente, esto se produce cuando la espira con los polos magnéticos y la inducción de la fuerza electromotriz es máxima.
Valor eficaz
El valor pico no es un dato práctico cuando se trabaja con corriente alterna, y lo que se usa es el valor eficaz (en Argentina los 220 V y en México 127 V).
El valor eficaz es un valor de corriente alterna que, en una resistencia, produce la misma potencia disipada que una corriente continua. Matemáticamente se define de la siguiente manera:
Resolviendo la integral resulta:
Y también se deduce que el valor eficaz es independiente de la frecuencia del sistema, por lo que esta solución sirve para sistemas de 50 o 60 Hz, o cualquier otra frecuencia, mientras que la onda sea senoidal.
Esta expresión es igual de válida para la corriente, ya que la forma de onda es la misma y lo único que difiere es que puede estar desfasada de la onda de tensión.
Valor medio
El valor medio es la media aritmética de todos los valores instantáneos de la onda medidos durante un período. Esto lo podemos interpretar como el promedio de los valores instantáneos o como el promedio de las áreas bajo la onda. La expresión matemática es:

## Slide 199
Como la onda de corriente alterna es simétrica con respecto a su eje, el valor medio es 0.
Existen instrumentos que miden el valor medio y, cuando la medición se aparta de O, indica que hay alguna inyección de corriente continua en la red, lo que produce que la onda se desplace hacia arriba y pierda su simetría; por ende, el valor medio deja de ser 0.
Frecuencia
La frecuencia en cualquier señal periódica es la cantidad de veces que un ciclo se repite durante un segundo y es medido en hertz. En el caso de un generador eléctrico, cuando la espira da una vuelta completa, se produce un ciclo completo; por lo tanto, si el generador rota a una velocidad constante, se producirá una cantidad constante de ciclos por segundo, dando como resultado una frecuencia fija. Por lo que podemos deducir que la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de rotación del generador. Otro factor que también afecta es la cantidad de polos que posee la máquina. En nuestro caso, el generador posee un par de polos, o sea un norte y un sur. Por lo generaI1 se trabaja con 2 o 4 pares de polos, ya que proveen un mejor funcionamiento.
Por lo tanto, la frecuencia está dada por:
Donde pp es la cantidad de pares de polo y N la velocidad de rotación en revoluciones por minuto (RPM).
Las representaciones vistas son interpretaciones físicas y matemáticas de los fenómenos electromagnéticos. En la práctica, cuando se diseña y construye, puede haber diferencias y correcciones con distintos factores de ajustes.
Representación vectorial
Representar vectores en sistemas de coordenadas implica un conocimiento tanto matemático como geométrico de todas las expresiones que puedan llegar a representarse.
Los conocimientos matemáticos básicos presentan limitaciones, pues desde pequeños aprendimos que existen determinadas condiciones para realizar operaciones matemáticas, y una de ellas es que dependemos de un conjunto numérico determinado.

## Slide 200
Para generalizar tenemos dos grandes grupos de números: los reales, con los que nos manejamos cotidianamente para cualquier operación, son utilizados por las calculadoras comunes al multiplicar, dividir, etcétera; y los números complejos. Los números complejos son aquellos que se utilizan para representar ciertos valores que, de otra manera, no tendrían resolución. Vamos a tratar a los números complejos como una extensión del conjunto de los reales, ya que un complejo es un número reaI, pero no viceversa. Para identificar un número complejo se le añade una letra í que, a su vez, se podrá representar en una forma polar. Se utilizan los números complejos para la clásica ecuación con números negativos:
Sabemos que esta respuesta no existe en números reales, por lo que se soluciona utilizando 2i.
Para solucionar raíces cuadradas (o pares) de números negativos, usaremos la igualdad:
Utilizando la primera ecuación tendremos que:
Es importante utilizar y comprender los números complejos, ya que serán nuestra herramienta de trabajo para analizar gráficos, representar vectores, fasores, electromagnetismo, entre otras tantas actividades relacionadas con nuestro trabajo. Nuestro principal uso en la electrónica será representar ondas electromagnéticas y también la corriente eléctrica en general.
Su representación en el plano se realiza mediante puntos en los ejes de coordenadas. Mediante coordenadas, podemos diferenciar a los números reales como un par ordenado definido según:
Donde un número real tendrá como primer componente un número de su conjunto y, como segundo componente, siempre tendrá un 0.

## Slide 201
Un número complejo será la suma de un número real y un número imaginario que, en su conjunto, forman el complejo.
Conjuntos numéricos. De menor a mayor, reconoceremos todos los conjuntos ya que son de uso diario. Los imaginarios complementan a los complejos.
Esquema representativo de cómo se encuentran conformados los números complejos. Podemos ver su parte real y su parte imaginaria.

## Slide 202
Para un número complejo tendremos un par ordenado:
Su primer componente será cualquier número reaI1 y el segundo también, pero acompañado por la letra i.
Así definimos a un número complejo que se representa binomialmente como: z= a + bIT (a,b); a será su parte reaI, y b, su parte imaginaria.
En el eje de coordenadas, el valor de a es un número real y se representa sobre el eje de ordenadas x, mientras que el valor de bi pertenece a los números complejos y estará representado en las ordenadas de y; así, podremos representar el número complejo en el espacio del plano.
Ya tenemos el punto en el plano, ahora analizaremos varios factores. El primer factor será determinar a qué distancia está este punto del origen (establecido por nosotros) y qué ángulo forma entre el segmento que une el punto con el origen y el eje de abscisas (el eje x).
Las graficadoras son una herramienta muy útil en el momento de visualizar ecuaciones complejas. Aunque debemos asignarles variables definidas, las indefinidas nos otorgan interesantes respuestas.
Graficadoras electrónicas
Si bien hemos explicado cómo realizar una representación gráfica de las ondas senoidales, existen calculadoras preparadas para realizar la misma tarea y ahorrarnos un cuantioso trabajo en algunos casos. Las graficadoras consisten en dispositivos que leen la forma de la onda y grafican punto a punto como si de fasores se tratase. Realizan un muestreo de diversos puntos y nos presentan el gráfico dado para las variables asignadas.

## Slide 203
El módulo de z será la longitud del segmento que une a Z y 0, que se obtiene realizando:
El ángulo que forma este segmento y el eje de abscisas se denomina argumento y se calcula según:
Con el ángulo determinado y el módulo, podremos representar cualquier vector gráficamente; de este modo podremos visualizar campos electromagnéticos, sentido de las corrientes y conceptos que, mientras avance la obra, iremos tocando con mayor profundidad.
        Fasor de una
        onda senoidal.
        Se representa cada
        fasor y su magnitud
        en un tiempo dado.
        En cada punto sobre
        el eje de abscisas
        describe la onda.

## Slide 204
Osciloscopio
En la electrónica, el instrumento para poder graficar el comportamiento de ondas variables es el osciloscopio, que nos marca en tiempo real el comportamiento de una onda sobre un componente. Por lo generaI, se usa para medir corrientes, tensiones, frecuencias y límites de componentes. A lo largo de toda esta obra, el osciloscopio representará nuestras ondas y fasores, dándonos ideas de los valores que estamos manejando.
Aprenderemos a utilizar el osciloscopio a medida que sea necesario, ya que posee funciones muy útiles a la hora de medir componentes.
Es importante poder comprender que los números complejos nos permitirán hacer las representaciones de la mayoría de las expresiones electrónicas que veremos a lo largo de esta obra. Con un número complejo, podremos dar dirección y sentido a magnitudes físicas que, al conocerlas, será posible predecir funcionamientos, fallos y nuevas aplicaciones.
Una de las principales aplicaciones de los números complejos en la electrónica son los fasores, aquellos números complejos que representan oscilaciones. Esto quiere decir que es posible establecer la proyección instantánea de una suma de vectores de una función senoidal para así obtener un gráfico de oscilación. Los valores que obtendremos en un momento dado de una función senoidal coinciden con la proyección de la función seno del vector y, a medida que este vector continúe girando sobre el punto 0, este irá describiendo la onda completa. Estos vectores giratorios son los fasores.
Utilizando estos fasores, podremos representar las oscilaciones y los circuitos de corriente alterna en los circuitos que iremos estudiando.

## Slide 205
Tendremos que el módulo de los fasores será el valor de las magnitudes senoidales, y el ángulo entre fasores, el desfasaje de las ondas. Un fasor presentará matemáticamente la siguiente forma:
Un fasor será simplemente un segmento o vector rotacionaI, que se encuentra en distintas posiciones, en distintos momentos y en diferentes tiempos dados. Sus proyecciones tanto en el eje de ordenadas como de abscisas serán los valores de los módulos de las magnitudes en que estemos interesados.
Cuando interactúen dos o más magnitudes físicas, el fasor principal será el resultante de la suma vectorial de ambos y se comportará de la misma manera que la suma de las componentes de las proyecciones en cada uno de los ejes.

## Slide 207
ALTERNADOR
Un alternador es una máquina eléctrica que nos permite transformar la energía eléctrica. Para ello, genera una corriente alterna mediante inducción electromagnética

## Slide 208
Salida de energía eléctrica
La corriente generada varía en
función de lo lejos que se encuentren los conductores
de los polos. Mientras más
cerca estén, mayor será la corriente,
si están más lejos menor será la corriente.
Entrada de energía mecánica
Cuando giran las espiras, la parte de arriba, pasa abajo y la de abajo arriba invirtiendo el sentido de la corriente sobre el receptor.
El sentido de la corriente se encuentra expresado teniendo en cuenta la regla de la mano derecha.

## Slide 211
CORRIENTE ALTERNA EN ELEMENTOS PASIVOS
Si se habla en términos de electrónica, una resistencia es el componente que genera una caída de tensión y controla la magnitud de corriente. En esta sección, veremos cómo se aplica la corriente alterna en esos elementos

## Slide 212
E n los circuitos eléctricos sometidos a corriente continua o alterna, siempre nos encontraremos con resistencias. La función de este componente es, como ya vimos, ponerse al establecimiento del flujo de una corriente.
El comportamiento de una resistencia real es muy distinto al de una resistencia ideal que estudiamos hasta ahora. Si a un
circuito le aplicamos una oscilación senoidal (corriente alerna en nuestro caso) a bajas frecuencias, no obtendremos diferencias apreciables con respecto a aquel circuito sometido a corriente continua. Sin embargo, si la sometemos a una fuente de corriente de alta frecuencia, el comportamiento de la resistencia real será distinto y mayor en cuanto aumente la frecuencia, debido a la aparición de efectos inductivos producidos en los materiales que componen a la resistencia real.
Para corriente alterna, en la resistencia la tensión y la corriente están en fase. Analizando la tensión en corriente alterna, tendremos que:
Si aplicamos la ley de Ohm, circulará una corriente alterna de la forma de:
Esquema de una resistencia sometida a una fuente de energía de corriente alterna. Diagrama de fasores en fase.

## Slide 213
Resistencias fijas. Según sus elementos constitutivos presentan un impedimento al flujo de la corriente.
Esto significa que la corriente es función de la tensión (pico o máxima en corriente alterna) e inversamente proporcional a la resistencia en el circuito. De esta manera, podemos ver que la tensión en función del tiempo está en fase con la corriente. La principal diferencia que podremos observar es que el valor máximo de la corriente no podrá superar a la de la tensión a menos que se elimine toda resistencia del sistema. De la forma senoidal de la expresión de la corriente en función del tiempo, siempre se estará utilizando la corriente máxima. La definición a lo largo de todo el artículo tanto de
la corriente como de la tensión será referida a los valores máximos o picos salvo aclaraciones.
Si tenemos en cuenta que siempre debemos medir la corriente en su valor eficaz ,veremos que la corriente podemos analizarla como:
Lo mismo sucederá si deseamos averIRuar la corriente media, y los valores máximos y mínimos. El único valor que permanecerá siempre constante será el de la resistencia, que queda determinado exclusivamente por los materiales constitutivos.

## Slide 214
Si queremos averIRuar los valores instantáneos, debemos tomar la ecuación inicial que es en función del tiempo, y medir la velocidad angular y el tiempo (o momento instantáneo en el que estamos interesados).
Podemos leer que la corriente depende de dos valores: la tensión, que es una magnitud vectorial (posee dirección y sentido), y la resistencia, que es una magnitud escalar (que no posee ni dirección ni sentido).
Gráficamente, si representamos por separado tanto la tensión como la corriente, observaremos que, en cuanto a amplitud, la corriente tendrá una magnitud menor a la de la tensión, pero ambas estarán en fase; esto significa que sus puntos de inflexión coincidirán en el eje de abscisas, sus ceros serán iguales. Si aumentamos la tensión, la corriente también aumentará en la misma medida. Sus máximos y mínimos siempre estarán en el mismo punto (con distinta magnitud, pero en fase).
La corriente y la tensión alterna en la resistencia siempre estarán en fase en alta frecuencia.
En un diagrama de fasores, si representamos tanto la tensión como la corriente en un plano mediante vectores bidimensionales como ya hemos estudiado, estos no estarán desfasados; cada fasor estará uno encima del otro sobre el mismo eje en 0%; ninguno de los fasores tendrá rotación. Por lo que, sin importar en qué momento o período analicemos gráficamente, ambos fasores estarán marcados sin desfasaje solo modificando su magnitud entre el punto máximo y el mínimo.
Si representamos la caída de potencia en la resistencia como el vector Vr que forma en un instante dado un ángulo 6, su valor instantáneo será su proyección en el eje x.
Tal proyección se obtendrá mediante el giro antihorario del fasor a una velocidad w dada.
Estos valores se obtendrán de la forma sinusoidal de la onda de la corriente alterna. Tenemos la forma de:

## Slide 215
Tensión y corriente en forma vectorial que podemos traducir en forma fasorial como:
Circuitos resistivos
Los circuitos puramente resistivos no dependen de ninguna de las condiciones de la tensión o la corriente de entrada, sino de sus elementos constitutivos.
Estos circuitos se arman con resistencias y no poseen los efectos de acumulación presentes en la inductancia. Esto hace que, ante el corte de la tensión, el efecto desaparezca de inmediato.
En esta imagen vemos un ejemplo de circuitos resistivos.

## Slide 216
Cuya resolución será dada por un vector resultante que se obtiene de:
Una resistencia real difiere de a
Analizando el gráfico de la página anterior, vemos que los fasores (vectores giratorios) de longitud V e I que giran según wé tendrá una componente en abscisas igual al voltaje en corriente alterna. Matemáticamente, comprobamos que los ángulos entre los fasores de voltaje y corriente son nulos por lo que no presentarán ni adelanto ni retraso el uno del otro, y comparten la misma dirección y sentido.
Como dijimos, la componente en abscisas se obtendrá a partir de la forma de:
Como no tendremos ni adelantos ni retrasos entre la corriente y la tensión, el ángulo f (o fase) será siempre 0. Este caso de estudio siempre deberá ser entendido como un circuito donde solo existe la presencia de una sola resistencia.
Una resistencia difiere de una ideal a alta frecuencia. A baja frecuencia, la diferencia es despreciable.
        Tanto la tensión
        como la corriente
        estarán en fase.
        La tensión máxima
        está representada
        como Vm. La corriente
        máxima nunca superará
        la Vm.

## Slide 217
Diagrama fasorial del comportamiento de la tensión y la corriente en distintos puntos.
Inductancia
Cuando generamos una corriente en un conductor, sea cual sea este, estaremos generando un campo magnético por el simple hecho de que la corriente está en movimiento; alrededor de este conductor, el campo magnético generado será de mayor o menor intensidad dependiendo de qué corriente esté fluyendo. Además, sabemos que el campo magnético es un campo vectoriaI si medimos en diferentes puntos de este campo, obtendremos dirección y sentido; sobre el conductor podremos determinar que el campo es circular y concéntrico al conductor. Ahora bien, si a este conductor lo enrollamos generando una espiral sobre otro conductor, produciremos un campo electromagnético interior de este segundo conductor, que producirá un efecto de resistencia interna o lo que estudiaremos, una inductancia
(una oposición al flujo de corriente).
El componente que realiza esta tarea es un inductancia, que físicamente hablando es una bobina de conductor (por lo general es un hilo de cobre esmaltado, para impedir el contacto entre una espiral y la otra, o de aluminio) enrollado sobre un núcleo que es típicamente un material ferroso (con propiedades magnéticas).

## Slide 218
El inductancia es el encargado de generar la inductancia, que es un efecto a modo de resistencia que depende tanto del flujo magnético como del material del componente y la longitud de este. Se utiliza este componente para diferenciar señales variables (las rápidas de las lentas).
La inductancia producida por el inductancia afecta al circuito una vez puesta en funcionamiento. Esta requiere una fuerza inicial para producirse, pero una vez producida permanece activa por un largo período como un efecto de almacenamiento de energía similar al de los capacitores. Podemos decir que la inductancia posee una cierta inercia de corriente. Con una inercia presente en un circuito eléctrico, es posible pensar que a un circuito inductivo le llevará tiempo alcanzar una tensión alta instantáneamente y, por el contrario, le costará reducir su tensión luego de eliminada la fuente de energía.
Para poder medir la inductancia, debemos conocer su expresión matemática:
Se trata de la expresión que nos relaciona el flujo magnético en n cantidad de espiras y la corriente que fluye por el omponente. La corriente que se analiza es simplemente la que atraviesa en ese momento el inductancia y no las corrientes generadas por componentes externos al circuito, como otros inductanciaes, imanes, campos electromagnéticos, etc. La expresión nos asegura que, a mayor tamaño del inductancia, le permite aumentar el número de espiras y aumentar el campo
magnético; si además se le suma el núcleo férrico (que mejora la conductividad del campo magnético), mejoramos significativamente el valor del campo magnético y la inductancia.
Ley de Ohm
En un circuito cerrado, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. En un circuito cerrado con resistencia, la ley de Ohm se cumple perfectamente ya la tensión como la corriente están en fase, y la resistencia no depende de ninguna variable externa.

## Slide 219
Bobinas inductanciaas de filamentos de cobre enrollados sobre un núcleo de aire o un núcleo ferroso.
Si podemos obtener las condiciones del componente inductancia, es posible determinar su valor mediante sus características geométricas y su permeabilidad (propiedades físicas) utilizando las ecuaciones de Maxwell para determinar que:
Dependerá de u (permeabilidad magnética), N (número de espiras), A (área transversal del núcleo) y 1 (longitud de las líneas de flujo). Este último es complicado de calcular si la forma no es toroidal.
Como es dificultoso de calcular el flujo de inductancia, utilizamos una expresión equivalente con elementos más fáciles de medir, como lo es el cambio de tensión del circuito, esto es el voltaje. Utilizamos entonces una expresión que las relacione:
De esta forma, podremos pedir la inductancia en dos momentos dados, y la caída de tensión en el mismo.

## Slide 220
Medimos la inductancia como un henry (H):
Así podemos diferenciar ciertos elementos que son denominados inductivos por presentar el mismo comportamiento.
El capacitor es un elemento inductivo ya que sirve para almacenar carga y energía entre sus componentes internos.
Los sensores inductivos se utilizan para detectar otros elementos conductores, como metales férricos, y con propiedades magnéticas. Al acercar uno de estos sensores a un metaI, se activa una señal que está compuesta por un analizador de campo magnético.
El sensor genera un campo magnético en sus espirales y, al acercarse un material férrico, este conduce parte de este campo disminuyendo la medición.
De esta manera, el sensor detecta el cambio de campo magnético debido a un material presente. Si se puede medir el cambio, puede determinarse el tipo de material gracias a su composición.
Podremos ver todos estos componentes en casi todos los componentes electrónicos, desde placas lógicas a equipos y maquinarias de gran envergadura. Al igual que las resistencias y los capacitores, los inductanciaes están instalados para proteger otros componentes a modo de filtros o paredes de picos de tensión y corriente. Recordemos que muchos de estos están sometidos a corrientes variables y tensiones con valores pico y bajos con mucho margen.
Al analizar distintos componentes, podremos ir observando su aplicación y su rol de protección o su rol de filtro en cada etapa de análisis.

## Slide 221
Distintos tipos de inductanciaes que están conformados en su interior principalmente por bobinas de cobre, aluminio u otras aleaciones aisladas entre sí.
Podemos observar cómo mejora el efecto de inductancia si el núcleo es de ferrita. Se maximizan las líneas de campo magnético.

## Slide 222
Fuerza contraelectromotriz
En el bobinado de un motor, al aplicarse una corriente, se produce un efecto eléctrico que genera un campo magnético que acciona la rotación del bobinado. Pero a su vez, al empezar a girar el bobinado, se generan nuevos campos magnéticos que cortan líneas del otro campo magnético y originan una fuerza contraelectromotriz en sentido opuesto al movimiento, que tiende a frenar el bobinado. Se produce este efecto cuando circula corriente.
            Generación de
            campo magnético
            alrededor de un
            conductor de cobre.
            Cada espiral
            produce su propio
            campo magnético
            que, en conjunto,
            generan el efecto
            de inductancia.
Corriente alterna en una inductancia
La corriente alterna presenta un efecto particularmente interesante sobre una bobina (inductancia), ya que es una oscilación senoidal que va a presentar fase, periodicidad, amplitud y frecuencia. El estudio de la inductancia implica algunos efectos variables muy interesantes de conocer.
Como sabemos, la corriente alterna presenta la forma matemática:

## Slide 223
Recordemos que el inductancia es uno de los principales elementos que encontraremos en casi todos los componentes electrónicos, por lo que debemos prestar mayor atención en el momento de estudiarlo.
En corriente continua
Frente a una corriente continua, los elementos inductanciaes se comportan como si estuviesen en cortocircuito, ya que la corriente será constante. La bobina real en régimen permanente (funcionando) se comporta como una resistencia que depende exclusivamente del material del que esté fabricado.
La inductancia es la propiedad de un elemento que se opone al cambio de una corriente eléctrica, muy similar a la resistencia. A diferencia de la resistencia, donde tanto la tensión como la corriente se encuentran en fase, este inductancia estará completamente desfasado.
La tensión se encuentra desfasada 90° adelantada con respecto a la corriente. Esto significa que la corriente empieza antes que la tensión. Para entenderlo mejor, en el momento en el que la corriente tiene un valor de 0, la tensión está en un punto máximo; y a su vez, la tensión tendrá un punto mínimo en donde la corriente presente un punto máximo. Este efecto es el que vemos como la inercia.
Comportamiento de una bobina frente a la corriente continua y frente a la corriente alterna.

## Slide 224
La corriente alterna siempre estará oscilando entre valores positivos y negativos. Ante esto, el inductancia presentará un efecto que intente oponerse al producido; mientras más brusco sea ese cambio, más fuerte será esta oposición.
En estos inductanciaes tendremos la reactancia inductiva, que es la oposición a los cambios de corriente; será la misma para los inductanciaes ideales o reales en forma de bobina, que se representa como:
Se leerá que la reactancia inductiva es el producto entre la frecuencia angular (o pulsación) y la inductancia. La reactancia depende tanto de la frecuencia de la onda sinusoidal como de la inductancia y poseerá la misma unidad que la resistencia, que es el ohmio (Ω), ya que su efecto es similar al de una resistencia. De acuerdo a la ley de Ohm, circulará una corriente alterna retrasada 90°.
Al ser el inductancia un elemento que requiere un cambio de tensión para generar una Inducción, existirá un desfasaje.
La reactancia inductiva se utiliza comúnmente para encender luces de fluorescencia por su efecto de impedimento a cambios bruscos de tensión.
      En el gráfico,
      podemos apreciar
      el desfasaje entre la
      tensión y la corriente.
      Observamos los
      mínimos y los máximos
      coincidentes.

## Slide 225
En el circuito con un inductancia, se presentará la ley de Lenz que dice que todo conductor sometido a un campo magnético variable crea en sí mismo una corriente inducida opuesta a la corriente que la produce.
Si la corriente cambia de sentido con polaridades amplias y bruscas en un sentido y en el otro, en el inductancia se encontrará con mayor resistencia y menos corriente debido a la mayor reactancia inductiva.
En estos circuitos inductivos nuestra fórmula para la corriente presentará la forma de:
Cuando la corriente aumenta, disminuye como oposición a este incremento. Este efecto se producirá en todo el período, invirtiendo su efecto según la polaridad de la corriente.
Si tenemos la expresión de la tensión según:
Tendremos que la corriente, al estar retrasada (o adelantada) 90°, será:
La reactancia inductiva se tomó como una magnitud compleja sin parte real solo con parte imaginaria positiva, donde tomaremos a la reactancia inductiva como jxl.
Para poder representarlo gráficamente utilizaremos el par ordenado:
Un circuito abierto no tendrá el mismo comportamiento que al cerrarlo. Cuando cerramos el circuito y por ende permitimos el paso de corriente a través del inductancia, entonces presentará lo que se llama propiedades de capacitancia parásitas (que se representa como un capacitor en paralelo que es en sí parte propia del inductancia, ya que depende del devanado del material que forma las espirales). Estas capacidades parásitas permiten cierta acumulación de corriente en su interior.

## Slide 226
La reactancia inductiva existe en función de la corriente de funcionamiento: a mayor frecuencia, mayor inducción.
Si a una inductancia le está circulando corriente en un momento determinado, y esta se interrumpe, para que desaparezca totalmente deberíamos aplicarle una tensión infinita. Como esto no es posible, la corriente continúa circulando a través del bobinado y cargará negativamente las capacitancias parásitas.
Estas corrientes irán desapareciendo del inductancia debido a las pérdidas originadas por el propio material por el que está formado el inductancia.
Distintos inductanciaes pueden ser acoplados en serie, en paralelo o en forma mixta sumando sus valores o efectos dentro de los circuitos por medio de los principios de la ley de Lenz. Esta relaciona los cambios producidos por un campo eléctrico mediante la variación del campo magnético. La equivalencia de un inductancia equivalente depende de la conexión de los componentes. Para poder analizar estos tipos de circuitos, siempre se debe reducir a componentes unitarios para entender su comportamiento en conjunto.
Cuadro comparativo de distintos componentes y sus fasores.
Las impedancias equivalentes y su reacción de oposición

## Slide 227
Capacitor
Un capacitor consiste básicamente en dos placas metálicas paralelas y separadas por un material dieléctrico. Al aplicar tensión entre las caras metálicas, luego de un cierto tiempo el capacitor se carga, dependiendo dicha carga de la tensión aplicada y del tiempo que esta se ha mantenido aplicada.
La capacidad de un capacitor es un factor de proporcionalidad definido como la relación entre la carga adquirida y la tensión aplicada:
Una bobina puede influir en una segunda
por medio de una suma vectorial
de campos magnéticos.

## Slide 228
Resistencia vs. reactancia
Podemos decir que la resistencia es el valor de oposición al paso de corriente que tiene una resistencia, mientras que la reactancia es el valor de la oposición al paso de corriente de los inductanciaes generados a partir de un campo magnético inducido. La resistencia en el mismo elemento depende del material constitutivo, mientras que la reactancia es un efecto producido por la generación de un campo magnético alrededor de un núcleo.
La resistencia presenta su efecto desde su material constitutivo, y la reactancia es un efecto de la circulación de corriente.
Q se expresa en coulombs (o amperes por segundo) y V en volts la capacidad se expresa en farads. Esta unidad (el farad) es muy grande, por lo que generalmente se utilizan submúltiplos de ella tales como pF, nF, pF.
La unidad física de capacidad se define sobre una esfera en el espacio libre con respecto a un punto de referencia.
La ley de Coulomb y las ecuaciones de campos de Maxwell proveen las derivaciones de las fórmulas de capacidad para las distintas geometrías.

## Slide 229
La fórmula fundamental para la capacidad de dos placas paralelas es:
En donde:
      0 ε: permeabilidad del dieléctrico.
      0 A: área de las placas en metros cuadrados.
      0 d: distancia entre las placas en metros.
      0 C: capacidad en farads.
Se toma la permeabilidad del vacío εo como nivel de referencia, y las permeabilidades de los diferentes materiales se refieren a la del vacío a través de una constante de proporcionalidad k (constante dieléctrica):
La permeabilidad del vacío o del espacio libre es 8,85 x 10**-12 (coulomb?/newton m2) o lo que es lo mismo (farad/metro).
La habilidad de un material dieléctrico para retener cargas almacenadas es lo que llamamos permeabilidad del material y la relación de la permeabilidad con la del espacio libre (εo) es la constante dieléctrica k.
La tensión de trabajo de un capacitor es la tensión para la cual el capacitor ha sido diseñado. La tensión de ruptura es aquella tensión que provoca el pasaje de cargas eléctricas a través del dieléctrico; estableciendo una corriente a través de éI, se crea un arco entre las placas a través del dieléctrico.
La rIRidez dieléctrica es la habilidad del dieléctrico de un capacitor para permanecer con la tensión continua aplicada sin que se produzca la ruptura (descarga por arco).
Normalmente se especifica para un material dieléctrico a una temperatura dada, en volt/mm.

## Slide 230
El valor de capacidad de un capacitor podrá variar principalmente de acuerdo a tres factores que son:
Tensión: los capacitores electrolíticos y ciertos tipos de cerámicos son afectados por el cambio en el valor y la polaridad de la tensión aplicada.
Frecuencia: cuando cambia la frecuencia, cambia la constante dieléctrica en decremento con el aumento del valor de la frecuencia.
Temperatura: al cambiar la temperatura, cambia la constante dieléctrica y el valor de la capacidad.
Circuito eléctrico equivalente de un capacitor.
Se lo utiliza para analizar su comportamiento con la frecuencia y la corriente.
Corriente alterna en un capacitor
Un capacitor en serie con una resistencia, al serle aplicada una tensión, se carga a un ritmo determinado por la constante de tiempo T = RC, la que está determinada por el valor de la capacidad y de la resistencia serie del circuito, la que incluye a las resistencias serie y paralelo (Rs y Rp) del capacitor, y la resistencia de los cables y conectores.
Si luego el conjunto resistencia-capacitor es desconectado de la fuente de alimentación y se lo cortocircuita, queda un lazo cerrado formado por la resistencia y el capacitor; esto provoca la descarga del capacitor el cual lo hará a un ritmo determinado por la misma constante de tiempo T = RC anterior.
Este principio de funcionamiento desarrollado sobre la base de la aplicación de una tensión continua sobre un capacitor se repite al aplicarle una tensión de alterna, con una frecuencia f.

## Slide 231
Las principales aplicaciones de los capacitores cuando se trabaja con tensiones de alterna son: la de filtro (puede ser sintonizado o no), acoplamiento de señales (con aislación de la continua entre las etapas) o corrección de factor de potencia.
El capacitor, con la llave S en 1, se carga y, en 2, se descarga, tal como se muestra en la figura inferior.
Diferentes modelos de la Jarra de Leyden, capacitor elemental del año 1747.

## Slide 232
Capacitor en aceite
Un capacitor en aceite está básicamente compuesto por un arrollado de dos hojas de papel de aluminio separadas por
un material dieléctrico absorbente (en general papel), el cual está impregnado de aceite (mineral o de castor).
Diferentes tipos de capacitores.

## Slide 233
Variación de la impedancia capacitiva Xc de un capacitor con la frecuencia.
Representación en forma vectorial del desfasaje de la tensión alterna y la corriente que circula por un capacitor.

## Slide 234
Cuando se aplica una tensión de alterna a un capacitor, la corriente se halla adelantada 90° respecto a la tensión sobre este.
Un capacitor es un elemento de Impedancia reactiva, por lo que la corriente y la tensión están desfasadas.
El ejemplo clásico para el empleo de un capacitor como filtro es el de las fuentes de alimentación donde, después del proceso de rectificado, se filtra la señal para reducir el ripple u ondulación de la señal de continua.
En este caso, el capacitor empleado es generalmente electrolítico de aluminio de alta capacidad para lograr así un mejor filtrado y menor ondulación de la señal de continua.

## Slide 235
Recordemos que:
Asimismo:
Por lo cual:
Vemos que la tensión atrasa ° respecto de la corriente o, lo que es lo mismo, la corriente adelanta 90° respecto de la tensión sobre el capacitor.
Arranque de motores
Los motores eléctricos, especialmente los monofásicos, cuentan con dos bobinados, uno de marcha y otro de arranque
que posee un capacitor en serie.
Este conjunto de arranque provee la corriente adicional necesaria para poner al rotor del motor en movimiento, venciendo la inercia durante el período de arranque.
Una vez que el motor ha alcanzado el régimen de vueltas de funcionamiento, el interruptor centrífugo se abre y queda conectado únicamente el bobinado de marcha.

## Slide 237
EFECTOS DE LA CORRIENTE ALTERNA
Para concluir, se explicara los efectos de industancia vs. capacitor, y también se analizará la resonancia y los armonicos

## Slide 238
Cuando en un circuito tenemos inductanciaes y capacitores, podemos analizar el comportamiento de las tensiones y las corrientes en forma separada y, luego, analizar el conjunto en forma vectorial.
Efecto de inductancia vs. capacitor
En el caso de los capacitores, la corriente se encuentra adelantada 90° respecto a la tensión y, en el caso de los inductanciaes, la corriente se hallará atrasada 90° respecto de la tensión.
Aplicando las ecuaciones de combinaciones de series y paralelos, podemos reducir el circuito a un único capacitor y a un único inductancia, en serie o en paralelo, de acuerdo a cómo sea la topología del circuito.
En el caso de un circuito LC paralelo, la tensión es igual para ambos componentes, por lo que la corriente será la suma vectorial de las corrientes a través del capacitor y del inductancia, y se encuentra desfasada 90° respecto de la tensión. El signo del desfasaje dependerá de cuál de ambas corrientes sea mayor. La corriente que circula por el capacitor estará a +90 respecto de la tensión aplicada a ambos elementos, y la corriente que circula por el inductancia estará a -90° respecto de la misma tensión, por lo cuaI1 ambas corrientes son opuestas y colineales. La corriente resultante será la suma vectorial de ambas y mantendrá el desfasaje correspondiente a aquella corriente de mayor valor absoluto.
En el caso de un circuito LC serie, la corriente es la misma para ambos componentes, por lo que la tensión será la suma vectorial de las tensiones aplicadas a cada componente en particular, y se encuentra desfasada respecto de la corriente en 90. El signo del desfasaje dependerá de cuál de ambas tensiones sea mayor.
En los elementos reactivos, la corriente presentará siempre un desfasaje de 90° respecto de la tensión aplicada.

## Slide 239
Comparación del desfasaje entre la corriente y la tensión en un capacitor y en un inductancia.
Circuito LC serie y paralelo. Estudio de las tensiones
y corrientes en cada caso.

## Slide 240
Resonancia
Con el término resonancia nos estamos refiriendo a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos (o cuasiperiódicos) en que se produce (se amplifica) el reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada.
En electrónica, la resonancia eléctrica es el fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un circuito con componentes reactivos, con la frecuencia de una excitación externa.
Si tenemos un circuito LC (serie o paralelo), la frecuencia de resonancia del circuito es:
La presencia de una resistencia en él logra únicamente agregar una atenuación del pico en corriente en la frecuencia de resonancia.
Por debajo de la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta como capacitivo y, por encima, se comporta como inductivo, pero, a la frecuencia de resonancia, el circuito se comportará como resistivo puro.
Analicemos ambos casos (serie y paralelo) calculando las impedancias sin considerar efectos resistivos.
Para un circuito en serie consideremos un circuito serie formado únicamente por capacitores e inductanciaes, por lo que lo podremos reducir a un único capacitor en serie con un único inductancia. La impedancia (reactiva pura) será:
Entonces la reactancia pura será:

## Slide 241
Corrientes y tensiones en circuitos LC
La corriente en el capacitor tendrá siempre un desfasaje de 180° respecto de la corriente sobre el inductancia. Esto se produce debido a que la corriente sobre el capacitor tiene un desfasaje de +90° sobre la tensión en el capacitor, y la corriente sobre el inductancia tiene un desfasaje de -90° sobre la tensión en el inductancia. Como la tensión es común a ambos componentes, el desfasaje entre corrientes es de 180°.
En resonancia, los efectos capacitivos e Inductivos se anulan, y el circuito se comporta como resistivo puro.
Tal como hemos visto, en la frecuencia de resonancia ambos componentes (capacitiva e inductiva) se anulan entre sí, por lo que deberá existir un valor de (Y) = 0), que permita que esto se realice:
Para un circuito paralelo, consideremos un circuito serie formado únicamente por capacitores e inductanciaes, por lo que lo podremos reducir a un único capacitor en paralelo con un único inductancia. La impedancia (reactiva pura) será:

## Slide 242
Entonces la reactancia pura será:
Independientemente de que el circuito sea serie o paralelo, la wo, es la misma y se calcula como la inversa de la raíz cuadrada del producto de L y C.
        Circuito resonante,
        comportamiento
        de la corriente
        y de las impedancias
        a medida que varía
        la frecuencia.
A la izquierda, tenemos un circuito sintonizado RLC

## Slide 243
Armónicos
Analicemos en primer lugar qué son los armónicos y, luego, quiénes los producen y qué problemas pueden acarrear.
Los armónicos los tendremos presentes en sistemas eléctricos de corriente alterna y son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental del sistema, y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo.
Esta reducción de amplitud no es directamente proporcional al múltiplo considerado, es decir, la amplitud de la segunda armónica (frecuencia doble de la fundamental) no tiene por qué poseer la mitad de la amplitud de esta. Lo que sí sabemos es que las amplitudes de los armónicos disminuyen a medida que aumenta el orden de la armónica; en generaI, las armónicas de orden igual o mayor a 5 son prácticamente despreciables.
Toda instalación de energía eléctrica puede tener presencia de armónicos. Los armónicos de corriente son los más preocupantes, puesto que generan efectos negativos.
Al analizar el comportamiento de los armónicos en un circuito, no podemos estudiar armónico por armónico, lo habitual es trabajar únicamente con valores correspondientes a la distorsión armónica total (THD), la que sí puede establecerse.
Toda instalación de energía eléctrica puede tener presencia de armónicos. Los armónicos de corriente son los más preocupantes, puesto que generan efectos negativos.
Al analizar el comportamiento de los armónicos en un circuito, no podemos estudiar armónico por armónico, lo habitual es trabajar únicamente con valores correspondientes a la distorsión armónica total (THD), la que sí puede establecerse.
de un circuito serie.

## Slide 244
Q de un circuito serie
El factor O de un circuito también es conocido como factor de selectividad o factor de calidad del circuito.
Cuanto menor sea la resistencia R del circuito, más selectivo será, o sea, su factor de calidad Q será mayor.
A Q lo podemos calcular como:
Se buscan, en general, valores de Q entre 10 y 100.
Por debajo de la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta como capacitivo y, por encima, como inductivo.
Distorsión armónica totaI, la señal sinusoidal pura (fundamental) se ha deformado por haberse sumado a ella las armónicas presentes en la línea.

## Slide 245
Tipos de equipos que generan armónicos: Finalmente, podemos mencionar los métodos para reducir los armónicos:
  Fuentes de alimentación conmutadas o también fuentes de switching (SMPS)
  Estabilizadores electrónicos adecuados para entregar iluminación fluorescente.
  Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).
  Motores eléctricos.
Problemas producidos por los armónicos:
  Sobrecarga en los capacitores de corrección del factor de potencia
  Ruido y posibles daños en circuitos electrónicos.
  Alteraciones en la forma de onda de la línea.
  Vibraciones excesivas y sobrecalentamiento en motores de inducción
Finalmente, podemos mencionar los métodos para reducir los armónicos:
  Filtros pasivos.
  Transformadores de aislación.
  Soluciones activas.
Los armónicos deben ser evitados en todos los circuitos eléctricos o electrónicos a fin de mejorar su rendiemiento.

## Slide 246
Serie de Fourier
En el estudio de las ondas, se aplica la serie de Fourier. Esta expresa que cualquier forma de onda se puede obtener como la suma de senos y cos ϕnos de la frecuencia fundamental y sus múltiplos (amónicos), multiplicando cada término por un
coeficiente (a, o b,) más un término a, el cual representa la componente de tensión continua que puede estar presente en la forma de onda considerada.
La forma de onda final se obtiene como la suma de la fundamental y sus armónicas, afectadas cada una de ellas por un coeficiente, dando así las diferentes amplitudes.

## Slide 248
CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS RL, RC Y RLC
Tanto serie como paralelos. También aplicaremos la resonancia en circuitos RLC

## Slide 249
Anteriormente, conocimos la forma en que se genera la corriente alterna y analizamos sus valores normales. También revisamos la aplicación de la corriente alterna en elementos pasivos, caracterizamos las inductancias y capacitores, y vimos la aplicación de la corriente alterna en estos componentes. Para terminar, analizamos los efectos propios de la corriente alterna, y conocimos qué son la resonancia y los armónicos.
En esta clase conoceremos los circuitos serie, determinaremos la impedancia, la caída de tensión y veremos la respuesta
natural de los circuitos denominados RL,
RC y RLC.
Asimismo, caracterizaremos los circuitos paralelos, analizando la corriente de cada rama, la suma vectorial y el ángulo de
desfasaje, tanto para circuitos RL como para circuitos RC y RLC. Para terminar, obtendremos la resonancia en los circuitos
RLC tanto serie como paralelos. Interruptor
Resumen
Circuitos serie
Características y análisis de diversos circuitos serie.
Circuitos paralelos
Aplicación de la corriente alterna sobre elementos pasivos.
Resonancia
Aplicación del fenómeno de la resonancia en circuitos RLC serie y paralelo.

## Slide 250
CIRCUITOS SERIE
Se analizará diversos circuitos serie, se conocera elementos tales como impedancia totaI, caída de tension em cada componente y la corriente que circula, entre otros

## Slide 251
U n circuito serie es una configuración de conexión en la que podemos ver que los bornes o las terminales de los dispositivos (ya sean generadores, resistencias, condensadores, interruptores u otros) se conectan en forma secuencial. De esta forma, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del siguiente dispositivo.
Circuito RL serie
Un circuito RL serie es aquel que incluye una resistencia y una bobina conectadas en serie. La corriente en ambos elementos es la misma.
En un circuito RL serie, la impedancia (oposición que presenta un circuito a una corriente al aplicar un voltaje) total ZT; será la suma de las impedancias de cada componente:
En donde
La tensión del generador V(t) es la suma de las caídas de tensión en la resistencia Vp(t) y en el inductancia V, (t).
V(t) = Vo sen wt = VR(0) + VL(t)
Si aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular las tensiones en la resistencia Vp(t) y en el inductancia V, (t):
En la resistencia:
VR(t) = RI(t)
En el inductancia:

## Slide 252
Circuitos RL
Los circuitos RL son aquellos que contienen una resistencia y una bobina (inductancia) que tiene autoinductancia.
Esto quiere decir que evita cambios instantáneos en la corriente del circuito, puesto que se considera mucho menor a la del inductancia.
Diagrama vectorial de la impedancia total ZT
, en un circuito RL serie.
Si consideramos que en un circuito inductivo la corriente se atrasa 90 respecto de la tensión, tenemos:
O, lo que es lo mismo, podemos expresar que:
Tal como sabemos, la corriente que circula por el circuito es única, por lo tanto:
Circuito RL serie. La corriente que circula por el circuito es
única y atraviesa tanto a la resistencia como al inductancia.

## Slide 253
Asimismo, en la resistencia, la tensión y la corriente están en fase, por lo cual:
Por lo tanto, la tensión V(t) será la suma vectorial de VR(t) y de VL(t), resultando:
Vo se calcula como:
Y el ángulo ϕ se calcula como:
Si en lugar de considerar a la corriente como:
Establecemos que la tensión es:
Tenemos que la corriente será entonces:
En un inductancia, la corriente siempre estará atrasada 90° respecto de la tensión aplicada.
Diagrama vectorial de las tensiones y corrientes puestas en juego en un circuito RL serie.

## Slide 254
El factor de potencia o cos ϕ es la relación que existe entre la potencia activa o real del circuito y la potencia total en el mismo circuito RL serie.
La potencia real o activa es la que produce trabajo, mientras que la potencia total es la suma vectorial de la potencia real
o activa y de la potencia reactiva, que no produce trabajo.
Potencia total como suma vectorial de la potencia real o activa y de la potencia reactiva.
La potencia reactiva (VAr) estará atrasada 90° respecto de la potencia activa (W), por lo cual la potencia total (VA) también estará atrasada respecto de la potencia reaI, pero en un ángulo «p menor a 90°.
Esto es importante pues a nivel industrial y en consumos eléctricos domiciliarios, se busca que el factor de potencia o cos ϕ sea lo más cercano a 1 pues, de esa manera, el circuito se comportará como resistivo puro.
La forma de corregir el cosϕ de un circuito, es decir, acercar su valor al ideaI1 consiste en reducir la potencia reactiva de origen inductivo; para ello se instalan capacitores en el circuito.
Recordemos que la corriente en un capacitor se adelanta 90 respecto de la tensión, mientras que la corriente en el inductancia se atrasa 90° respecto de la tensión.
Por eso, la potencia reactiva del capacitor será opuesta a la potencia reactiva del inductancia, y la potencia reactiva total será la suma vectorial de ambas, que por ser colineales da como resultado la diferencia algebraica.

## Slide 255
Circuito RL con un interruptor para conectar la batería V en tp.
      Variación de la
      corriente y la
      tensión en un
      inductancia a medida
      que transcurre
      el tiempo en un
      circuito RL serie.

## Slide 256
          Circuito RL serie
          que permite rea-
          lizar la descarga
          del inductancia a
          partir de t1
Si tenemos un circuito RL serie y en el instante to y le conectamos una batería (cerramos el interruptor S), la corriente no se establece en forma inmediata en su valor máximo, igual a V/R2 sino que crece en forma exponencial hasta su valor máximo.
Sucede de esta manera por la presencia del inductancia, en el que aparece un campo electromagnético que crece en forma proporcional con la corriente que circula. Este campo de autoinducción presenta una fuerza electromotriz que se opone a la tensión aplicada y a la corriente que lo orIRinó.
Por lo tanto, el establecimiento del valor máximo de la corriente en el circuito insume un tiempo mayor, el que resulta completamente necesario para que se alcance el estado estable del circuito.
Similar condición ocurre al desconectar el circuito (abrir el interruptor S): la corriente en el circuito no es nula instantáneamente, sino que decrece en forma exponencial.
La curva que describe la corriente durante la descarga es similar a la que describe durante la carga, pero en sentido opuesto.
    Transitorio de carga a partir de to y de descarga
    a partir de t1.

## Slide 257
Lo expresado en los párrafos anteriores puede ser visualizado en forma matemática. Supongamos que, antes de to (instante en el cual se cierra el interruptor S), el circuito está en reposo (en el circuito no se encuentran corrientes ni tensiones aplicadas a los elementos R o L):
Resolviendo esta ecuación diferencial e integrando, se llega a establecer la corriente en función del tiempo en el circuito:
En esta ecuación, la constante es la relación entre el inductancia y la resistencia:
La unidad es el segundo, y se la denomina constante de tiempo del circuito RL. Desde que se cierra el interruptor S, en el tiempo t la corriente alcanza el 63,21 % de su valor máximo y, en aproximadamente cinco veces más, o 5 t, se alcanza el valor máximo V/R. A partir de este punto, la respuesta natural del circuito ha sido sobrepasada.
En el momento en que se produce la apertura de S luego de que el circuito está en situación estable, es decir, la tensión sobre el inductancia es prácticamente nula y la corriente en el circuito es máxima e igual a V/R2 se produce el efecto inverso al descripto durante la carga. En el tiempo t, la corriente ha descendido hasta el 36,79 % de su valor máximo sobre IT pasado un tiempo de 5tla corriente será nula.
En un circuito RL serie, la corriente y la tensión varían sobre el inductancia a medida que transcurre el

## Slide 258
Resistencia R en un circuito RL serie
En el momento to en el que se cierra el interruptor S, vemos que la corriente en el inductancia comienza a crecer, y la tensión aplicada en él empieza a disminuir.
La velocidad de crecimiento de la corriente y de disminución de la tensión está determinada por la constante de tiempo,
que depende de la relación entre L y R:
Como la constante de tiempo es inversamente proporcional a R2 a medida que R aumenta, la constante de tiempo disminuye, por lo que el crecimiento de la corriente en el inductancia es más rápido y llega antes al valor de la corriente máxima. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la corriente máxima es la relación entre la tensión aplicada y la resistencia R:
Por lo tanto, si R aumenta, Imax disminuye

## Slide 259
Ejemplos numéricos
Para el primer ejemplo numérico suponemos que estamos frente a un circuito RL serie con R = 100 0); L =1 Hy, la frecuencia angular w = 100 1/s, se pide calcular:
  1. La impedancia total del circuito.
  2. La corriente que circula por el circuito, y las caídas de tensión en la resistencia y en el inductancia.
  3. La constante de tiempo del circuito.
      Primer ejemplo numérico,
      circuito RL serie por resolver.
1. Comencemos calculando la impedancia:
En donde

## Slide 260
2. Para calcular la corriente y las caídas de tensión, recordemos que:
3. La constante de tiempo del circuito es:
En el segundo ejemplo numérico supongamos un circuito RL serie con R = 100 Ω; L =1 Hy, la frecuencia f = 50 Hz, se pide calcular:
    1. La impedancia total del circuito.
    2. La corriente que circula por el circuito, y las caídas de tensión en la resistencia y en el inductancia.
    3. La constante de tiempo del circuito.

## Slide 261
Segundo ejemplo numérico, circuito RL serie por resolver.
1. Comencemos calculando la impedancia:
En donde:

## Slide 262
2. Para calcular la corriente y las caídas de tensión recordemos que:
3. La constante de tiempo del circuito es:
Circuito RC serie
En un circuito RC serie, la impedancia total ZT será la suma de las impedancias de cada componente:

## Slide 263
En donde:
En un circuito RC serie, la corriente que circula por la resistencia es la misma que circula por el capacitor.
                En esta imagen vemos un diagrama
                vectorial de la impedancia total ZT del
                circuito RC serie.
Circuito RC serie. La corriente que circula por el circuito
es única y atraviesa tanto a la resistencia como al inductancia.

## Slide 264
La tensión del generador V(t) es la suma de las caídas de tensión en la resistencia Vp(t) y en el capacitor Vp(t):
Si aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular las tensiones en la resistencia Vp(t) y en el capacitor V¿(t), con lo que nos queda en la resistencia:
En el capacitor:
Circuitos RC
Los circuitos RC están compuestos por una resistencia y un condensador. Se caracterizan porque la corriente puede variar con el tiempo. Cuando el tiempo es igual a cero, el condensador está descargado; en el momento que empieza a correr el tiempo, el condensador comienza a cargarse ya que hay una corriente en el circuito.
Sabemos que la corriente l(t) es la misma que Ip(t) y que Ip(t); asimismo, sabemos que la corriente en el capacitor está adelantada 90 a la tensión aplicada al capacitor.
En un capacitor, la corriente siempre se encontrará adelantada 90° respecto de la tensión aplicada.
Si consideramos que en un circuito capacitivo la corriente adelanta 90° respecto de la tensión, tenemos:
O, lo que es lo mismo, asumiendo que la tensión se atrasa respecto de la corriente en el capacitor, podemos expresar:

## Slide 265
Siendo:
Tal como sabemos, la corriente que circula por el circuito es única, por lo tanto:
Asimismo, en la resistencia, la tensión y la corriente están en fase, por lo cual:
Por lo tanto, la tensión V(t) será la suma vectorial de VR(t) y de VC(t), resultando:
V, se calcula como:
Y el ángulo q se calcula como:
Diagrama vectorial de las tensiones y corrientes puestas en juego en un circuito RC serie.
Potencia total
como suma
vectorial de
las potencias
real o activa y
de la potencia
reactiva.

## Slide 266
La potencia reactiva (VAr) estará adelantada 90° respecto de la potencia activa (W), por lo que la potencia total (VA)
también estará adelantada respecto de la potencia reaI, pero en un ángulo «p menor a 90°.
Tal como hemos visto en circuitos RL serie, en los que la potencia reactiva estaba atrasada respecto de la potencia activa en 90%, disponer de elementos que producen una potencia reactiva opuesta, o sea, adelantada 90° nos permite corregir el factor de potencia.
La forma de corregir el cos ϕ de un circuito, es decir, acercar su valor al ideal (solo potencia activa presente) consiste en reducir la potencia reactiva de origen inductivo. Para ello se instalan capacitores en el circuito.
Recordemos que la corriente en un capacitor se adelanta 90° respecto de la tensión, mientras que la corriente en el inductancia se atrasa 90° respecto de la tensión. Por eso, la potencia reactiva del capacitor será opuesta a la potencia reactiva del inducto ry la potencia reactiva total será la suma vectorial de ambas, que por ser colineales, dan como resultado la diferencia algebraica.
En un circuito RC serie, la corriente estará adelantada respecto de la en un ángulo «p menor a 90".
        Circuito RC con
        un interruptor
        para conectar la
        batería V en tp.
Si tenemos un circuito RC serie y en el instante to le conectamos una batería (cerramos el interruptor S), la tensión aplicada sobre el capacitor no se establece en forma inmediata en su valor máximo, igual a V, sino que esta crecerá en forma exponencial hasta su valor máximo.

## Slide 267
Ello es así pues en el capacitor las cargas se van acumulando por la presencia de la corriente. Esta acumulación de cargas se opone a la circulación de la corriente, que disminuye a medida que la tensión aumenta, por lo tanto, el establecimiento del valor máximo de la tensión sobre el capacitor insume un tiempo de aproximadamente cinco veces, que es el necesario para que el circuito alcance un estado estable.
            Variación de la
            corriente y la
            tensión en un
            capacitor a
            medida que
            transcurre el
            tiempo en un
            circuito RC serie.
Similar condición ocurre al desconectar el circuito (abrir el interruptor S): la tensión sobre el capacitor no es nula instantáneamente, sino que decrece en forma exponencial.
La curva que describe la tensión sobre el capacitor durante la descarga es similar a la que describe durante la carga, pero en sentido opuesto.
            Circuito RC
            serie que
            permite efectuar
            la descarga del
            capacitor a partir
            de t1

## Slide 268
Transitorio de carga a partir de to y de descarga a partir de t1.
Resolviendo esta ecuación diferencial e integrando, se llega a establecer la corriente en función del tiempo en el circuito:
En esta ecuación, la constante está determinada por el capacitor y la resistencia:
Lo expresado en el apartado anterior puede ser visualizado en forma matemática. Supongamos que antes de to (instante en el cual se cierra el interruptor S), el circuito está en reposo (en el circuito no se encuentran corrientes ni tensiones aplicadas a los elementos R o C):
La unidad es el segundo, y se la denomina constante de tiempo del circuito RC. Desde que se cierra el interruptor S, en el
tiempo t la tensión alcanza el 63,21 % de su valor máximo, y en aproximadamente 5 t se alcanza el valor máximo V. A partir de este punto, la respuesta del circuito ha sido sobrepasada.
En el momento en que se produce la apertura de S, luego de que el circuito se encuentra en estado estable, es decir, la tensión sobre el capacitor es prácticamente la tensión V de la batería y la corriente en el circuito es casi nula, se produce el efecto inverso al descripto durante la carga. En el tiempo t, la tensión ha descendido hasta el 36,79 % de su valor máximo; pasado nuevamente un tiempo de 5t, la tensión será nula.
En un circuito AC serie, la corriente y la tensión varían sobre el capacitor a medida que transcurre el tiempo.

## Slide 269
Resistencia R en un circuito RC serie
En el momento to en que se cierra el interruptor S, vemos que la tensión en el capacitor comienza a crecer, y la corriente que circula por él empieza a disminuir.
La velocidad de crecimiento de la tensión y de disminución de la corriente está determinada por la constante de tiempo que depende de R y de C
Como la constante de tiempo es directamente proporcional a R2 a medida que R aumenta, la constante de tiempo también lo hace, por lo que el crecimiento de la tensión en el capacitor será más lento y demorará más en llegar al valor de la tensión de la batería V. Además, se debe tener en cuenta que la corriente máxima que circula al principio, cuando S
es cerrada, es la relación entre la tensión aplicada y la resistencia R:
Por lo cuaI, si R aumenta, Imax disminuye.
Esta relación de menor corriente es lo que aumenta el tiempo de establecimiento de las cargas en el capacitor.

## Slide 270
Ejemplo numerico
Supongamos un circuito RC serie con R= 100 Ω, C=10 μF y la frecuencia angular w = 100 1/s, se pide calcular:
La impedancia total del circuito.
La corriente que circula por el circuito, y las caídas de tensión en la resistencia y en el capacitor.
La constante de tiempo del circuito.
Circuito RC serie por resolver.
1. Comencemos calculando la impedancia:
En donde:

## Slide 271
2. Para calcular la corriente y las caídas de tensión recordemos que:
3. La constante de tiempo del circuito es:

## Slide 272
Circuito RLC serie
En un circuito RLC serie, la impedancia total ZT será la suma de las impedancias de cada componente:
En donde:
Circuito RLC
Un circuito RLC es aquel que tiene como componentes una resistencia, un condensador y un inductancia conectados en serie.
En un tiempo igual a cero, el condensador tiene una carga máxima (Qmáx). Después de un tiempo igual a cero, la energía total del sistema está dada por la ecuación: U = [02/(2C)] + (L12/2).

## Slide 273
            Diagrama
            vectorial de
            la impedancia
            total ZT del
            circuito RLC
            serie.
En un circuito RLC serie, la corriente que circula por la resistencia es la misma que circula por el inductancia y por el capacitor mientras que la corriente que circula por el circuito es única, y atraviesa tanto a la resistencia como al inductancia y al capacitor.
La tensión del generador V(t) es la suma de las caídas de tensión en la resistencia Vp(t), en el inductancia V, (t) y en el capacitor Vc(t).
Si aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular las tensiones en la resistencia Vp(t), en el inductancia V, (t) y en el capacitor Vc(t), con lo que nos queda:

## Slide 274
Si consideramos que, en un circuito inductivo, la corriente atrasa 90 respecto de la tensión y, en un circuito capacitivo, adelanta 90° respecto de la tensión, tendremos:
En el inductancia:
En un circuito ALC serie, la corriente tendrá un ángulo de desfasaje respecto de la tensión aplicada, que dependerá de la relación de las impedancias inductivas y capacitivas.
O, lo que es lo mismo, podemos expresar que:
Siendo:
En el capacitor:
De igual manera, asumiendo que la tensión atrasa respecto de la corriente en el capacitor, podemos expresar que:
Siendo
Como sabemos, la corriente que circula por el circuito es única, por lo tanto:

## Slide 275
Si es mayor la tensión en el inductancia, el ángulo ϕ será positivo, y la tensión adelanta a la corriente, por lo que el circuito se comportará como Inductivo.
Asimismo, en la resistencia, la tensión y la corriente están en fase, por lo cual:
Por lo tanto, la tensión V(t) será la suma vectorial de VRÍ(t), de VL(t) y de VC(t), por lo que resulta:
Vo se calcula como:
Y el ángulo ϕ se calcula como:
Si en lugar de considerar a la corriente como:
Establecemos que la tensión es:
Tenemos que la corriente será entonces:
El ángulo y dependerá de la diferencia entre las tensiones sobre el capacitor y sobre el inductancia.

## Slide 276
La potencia reactiva (VAr) estará atrasada 90° respecto de la potencia activa (W) si es origen inductivo (VAr,) o adelantada 90 si es origen capacitivo (VArg), por lo que la potencia total (VA) también estará atrasada o adelantada respecto de la potencia reaI, en un ángulo q menor a 90°, dependiendo de la diferencia entre VAr, y VAr;.
Recordemos que la corriente en un capacitor adelanta 90° respecto de la tensión, mientras que la corriente en el inductancia atrasa 90° respecto de la tensión, por lo tanto, la potencia reactiva del capacitor será opuesta a la potencia reactiva del inductancia, y la potencia reactiva total será la suma vectorial de ambas, que por ser colineales, se presenta como la diferencia algebraica. Si en un circuito RLC se han establecido las siguientes condiciones de carga:
Estas serán nuestras condiciones iniciales para t<ty En el instante ty se conmuta el interruptor S y comienza a descargarse la energía almacenada. En ese momento, aparece una corriente l(t), y tendremos tensiones sobre cada elemento del circuito: Vp(t), V, (t) y Vp(t). Aplicando la ley de Kirchhoff para las tensiones en la malla así definida (sin la batería), queda:
O lo que es lo mismo:
Diagrama vectorial de las tensiones y corrientes puestas en juego en un circuito RLC serie.
Potencia total como
suma vectorial de
las potencias real
o activa y de las
potencias reactivas,
de origen inductivo
y capacitivo.

## Slide 277
Establecimiento de las condiciones iniciales para el estudio de la respuesta natural.
Si es mayor la tensión en el capacitor, el ángulo ϕ será negativo, y la corriente adelanta a la tensión, por lo cual el circuito se comportará como capacitivo.
A los efectos de la integraI, se calcula entre 0 y t, siendo 0 el instante t, en el que se tiene establecido el régimen estacionario ya indicado previamente, y la llave S pasa a la nueva posición en la que desconecta la batería y cierra el circuito RLC sobre sí mismo.
Dividiendo por L y derivando respecto de t, se tiene:
Esta ecuación diferencial de segundo orden tiene una solución del tipo:
Reemplazando y operando se tiene:

## Slide 278
Buscaremos las soluciones de los valores de S que hacen posible la ecuación, descartando por supuesto la triviaI, en la
    Respuestas sobreamortIRuada,
    subamortIRuada y con
    amortIRuamiento crítico.
En donde denominamos al cociente de R con 2L como factor de amortiguamiento α y a la raíz cuadrada de la inversa de LC como o, o frecuencia de resonancia.
De acuerdo a los valores que se obtengan de este par de elementos, estaremos en presencia de alguna de las siguientes respuestas:

## Slide 279
En este caso, tendremos dos raíces reales y negativas S1 = -A1 y S2=-A2. Donde A es el valor real que asume S al reemplazar los valores de R2 L y C en las ecuaciones anteriores.
α = wo Respuesta con amortiguamiento crítico
En este caso, tendremos dos raíces reales e iguales S1 =-B1 y S2= -B1, Donde B es el valor real que asume S al reemplazar los valores de R2 L y C en las ecuaciones anteriores.
Debemos tener en cuenta que si nos encontramos en este caso tendremos dos raíces complejas
  Circuito RLC serie al que se le aplica una señal
  de alterna de frecuencia variable.
La respuesta del circuito depende únicamente de la relación existente entre α y wo.
Si a un circuito RLC serie le aplicamos una señal de alterna, el comportamiento del circuito dependerá de la frecuencia de la señal aplicada.

## Slide 280
Hemos visto que:
En esta frecuencia, los efectos inductivos y capacitivos desaparecen, y el circuito se comporta como resistivo puro.
Para esta frecuencia se determina el factor Q, al que se denomina factor de calidad o factor de selectividad del circuito.
Este factor se calcula como:
Normalmente se busca que los circuitos resonantes tengan un valor de Q alto, entre 10 y 100.
Ejemplo numérico
En un circuito RLC serie tenemos que R= 100Ω, el inductancia es de 40 mHy y el capacitor es de 500 μF. Por lo tanto la tensión aplicada es de 100 V y la frecuencia angular w es 400 1/s.
Para resolver esto se pide calcular:
  1. La impedancia total del circuito.
  2. La corriente que circula por el circuito y las caídas de tensión en la resistencia, en el inductancia y en el capacitor.
Circuito RLC serie por resolver.

## Slide 281
    3. El factor de amortiguación y la frecuencia de resonancia del circuito.
    4. El factor de calidad Q del circuito.
1. Calcularemos la impedancia total del circuito:
En donde:
El circuito se comportará como inductivo.

## Slide 282
2. Para calcular las tensiones y la corriente recordemos que:
3. El factor de amortiguación y la frecuencia de resonancia se calculan:
4. El factor de calidad O se calcula como:

## Slide 284
CIRCUITO SERIE BASICO
Un circuito serie presenta los receptores instalados uno a continuación del otro en la línea eléctrica, por esta razón la corriente que atraviesa el primero de los elementos conectados será la misma que la que atraviesa el último.

## Slide 285
Circuito básico de polarización directa varios LEDs
                Circuito básico de polarización
                directa de un LED
                Interruptor

## Slide 286
Un ejemplo de circuito conectado en serie son algunas luces navideñas. Se conocen como circuitos cerrados, en ellos la corriente va de forma pareja hacia cada bombilla por lo que si se quema una bombilla se apagaría la línea.
Instalar nuevo elemento en serie
  Paso 1: Es necesario cortar el cable conductor
  Paso 2: Conectamos el nuevo elemento

## Slide 287
Instalar nuevo elemento en serie
Paso 1: Es necesario cortar el cable conductor
Paso 2: Conectamos el nuevo elemento

## Slide 288
Efectos
Es importante saber que en los circuitos que se encuentran en serie podemos observar una serie de efectos, los cuales mencionamos a continuación
Mientras aumentamos el número de elementos eléctrica), podremos observar como baja la intensidad luminosa.
Cuando por cualquier causa, una de las bombillas deja de funcionar (por avería, desconexión, etcétera), los elementos restantes también dejarán de funcionar. Así podemos verificar que cada bombilla se comporta como un interruptor.
que conectamos (para este ejemplo una bombilla o La resistencia total del circuito
Condiciones
Los circuitos en serie cumplen con las siguientes condiciones:
La intensidad que circula por el circuito siempre es la misma.
La resistencia total del circuito es la suma de las resistencias de los receptores.
El voltaje total del circuito es la suma de los voltajes de cada receptor.

## Slide 289
CIRCUITOS PARALELOS
Ahora conoceremos y analizaremos diferentes tipos de circuitos paralelos. Veremos la corriente en cada rama, la suma vectorial y el ángulo de desfasaje, entre otros aspectos importantes.
EI circuito eléctrico paralelo se presenta como una conexión donde los puertos de entrada y de salida de los dispositivos conectados (ya sean generadores, resistencias o condensadores, entre otros) coinciden entre sí.
Circuito RL paralelo
Recordemos que, en un circuito conformado por componentes pasivos en paralelo, la impedancia total (2) del circuito será la inversa de la suma de las inversas de las impedancias de los diferentes componentes. Es decir, si tenemos un circuito formado por una resistencia (R) y un inductancia (L) cuya impedancia es XL, se tiene:
En donde:
Las corrientes que circularán por cada uno de los compo-
nentes serán:
En la resistencia:
En el inductancia:
Circuito RL paralelo. En el diagrama vectorial se aprecia el atraso de la corriente total respecto de la tensión aplicada.
Si tenemos un circuito formado por el paralelo de una resistencia y un inductancia, la tensión del generador es aplicada a ambos elementos, por lo tanto, tendremos:

## Slide 290
Si consideramos que:
La corriente que circula en la resistencia estará en fase con la tensión aplicada, por otra parte, la corriente que circula en el inductancia estará atrasada respecto de la tensión en 90%.
El valor de las componentes lo de cada corriente puede ser calculado mediante la ley de Ohm; recordemos que para la resistencia es:
Y para el inductancia es:
Siendo
La corriente total será de la siguiente forma:
En donde

## Slide 291
Veamos un ejemplo numérico.
Conocida la corriente total (IT= 1,2 A), la corriente en la resistencia (lg = 0,6 A), el valor de la resistencia (R = 200 Ω) y la frecuencia del generador (f = 100 Hz), se nos pide calcular la corriente en el inductancia, el valor de inductancia L y el ángulo de desfasaje entre la corriente total y la tensión aplicada:
Reemplazando valores, se tiene:
En un circuito de resistencias e inductanciaes en paralelo, la corriente siempre se encontrará atrasada a la tensión aplicada.
Circuito RL: corriente total
Al aplicar una tensión común a los elementos que conforman el circuito en paralelo, las corrientes que circularán por los diferentes componentes pasivos puestos en paralelo son:
Circuito RL en paralelo y su diagrama vectorial de corrientes. Se pide calcular l,(t), el valor de L y el ángulo de desfasaje ϕ.

## Slide 292
Sumando ambas, tenemos:
O lo que es lo mismo:
Operando matemáticamente, se llega a:
En donde:
              Corrientes que
              circulan en la
              resistencia, en
              el inductancia, y
              Corriente total en
              Un circuito RL
La tensión V(t) puede ser calculada como:
El valor de impedancia inductiva se puede calcular como:
Sabiendo que la relación entre X, y L es 2f, se tiene que:

## Slide 293
El ángulo de desfasaje ϕ de la corriente total respecto de la tensión aplicada es:
Como sabemos, este desfasaje estará atrasado respecto de la tensión.

## Slide 294
Circuito RC paralelo
Como hemos visto, e circuito conformado por componentes pasivos en paralelo, la impedancia total (ZT) del circuito será la inversa de la suma de las inversas de las impedancias de los diferentes componentes. Es decir, si en este caso tenemos un circuito formado por una resistencia (R) y un capacitor (C) cuya impedancia es Xc, se tiene:
Si tenemos un circuito formado por el paralelo de una resistencia y un capacitor, la tensión del generador es aplicada a ambos elementos, por lo tanto, tendremos:
En donde
Las corrientes que circularán por cada uno de los componentes serán:
En la resistencia:
En el capacitor:

## Slide 295
Circuito RC en paralelo. En el diagrama vectorial se aprecia el adelanto de la corriente total respecto de la tensión aplicada.
La corriente que circula en la resistencia estará en fase con la tensión aplicada, en cambio, la corriente que circula en el capacitor estará adelantada en 90° respecto de la tensión.

## Slide 296
El valor de las componentes Io de cada corriente puede ser calculado mediante la ley de Ohm. Recordemos que para la resistencia es:
La corriente total será de la forma:
En donde:
Circuito RC en paralelo y su diagrama vectorial de corrientes. Se pide calcular I¿(t), el valor de C y el ángulo de desfasaje ϕ.

## Slide 297
Veamos un ejemplo numérico (imagen superior):
Conocida la corriente total (IT = 1,2 A), en la resistencia (IR = 0,6 A), el valor de la resistencia (R = 200 Ω) y la frecuencia del generador (f = 100 Hz), se solicita calcular la corriente en el capacitor, el valor del capacitor C y el ángulo de desfasaje entre la corriente total y la tensión aplicada:
Reemplazando valores, se tiene:
La tensión V(t) puede ser calculada como:
El valor del inductancia se calcula como:
Sabiendo que la relación entre Xc y C es 2f, se tiene que:
El ángulo de desfasaje ϕ de la corriente total respecto de la tensión aplicada es:
Como sabemos, este desfasaje será un adelanto respecto de la tensión.

## Slide 298
En un circuito de resistencias y capacitores en paralelo, la corriente siempre se encontrará adelantada a la tensión aplicada.
Circuito RC: corriente total
Al aplicar una tensión común a los elementos que conforman el circuito en paralelo, las corrientes que circularán por los diferentes componentes pasivos puestos en paralelo son:
Sumando ambas, tenemos:
O lo que es lo mismo:
Operando matemáticamente, se llega a:
En donde:
Corrientes que circulan en la resistencia, en el inductancia, y corriente total en un circuito RC paralelo.

## Slide 299
Circuito RLC paralelo
Este tipo de circuitos se puede encontrar en los sintonizadores de equipos de comunicaciones, entre otros. Si el circuito RLC en paralelo tiene algún elemento variable (inductancia o capacitor), puede ser sintonizado a diferentes frecuencias. Así, se logra establecer la frecuencia de operación necesaria en cada caso.
Analizaremos en este punto el comportamiento general de un circuito RLC paralelo.
En un circuito RLC en paralelo, la impedancia total será la combinación de las impedancias de los tres elementos, a saber: La
impedancia de la resistencia R2 la impedancia del inductancia L y la impedancia del capacitor C serán:
Operando matemáticamente y reemplazando cada elemento Z por su correspondiente valor, se obtiene:
Siendo YT la admitancia del circuito.
El módulo de la impedancia es:
Y el ángulo de la impedancia es:

## Slide 300
Vemos que esta impedancia así definida es compleja, tendrá una parte real y una parte imaginaria. La parte real 1/R se encontrará siempre en fase con la tensión aplicada al circuito, y la parte imaginaria se hallará desfasada respecto de la tensión aplicada. Su ángulo de desfasaje variará de acuerdo con qué componente tenga más peso en el término.
Si w²LC es mayor a 1, tendremos un adelantamiento por efecto de la capacidad; si es menor a 1, encontraremos un atraso por efecto de la inductancia. En el caso de la igualdad con cero, el desfasaje no existe y, entonces, el circuito se comporta como resistivo puro. Calcularemos ahora las corrientes en el circuito:
En donde
Las corrientes que circularán por cada uno de los componentes serán:
Si consideramos que:
El término w²LC determinará si existe adelanto o atraso de la corriente respecto de la tensión aplicada.

## Slide 301
Circuito RLC en paralelo y configuración de las corrientes que circulan por cada elemento respecto de la tensión aplicada.
Corrientes en un circuito RLC paralelo
En el circuito RLC paralelo tendremos una única tensión aplicada por igual a todos los elementos (R2 L, C), la que determinará, de acuerdo a cada uno, la corriente que circula por el circuito.
La corriente total será la suma vectorial de las tres corrientes presentes y presentará un cierto grado de desfasaje ϕ respecto de la tensión aplicada. Este dependerá del carácter inductivo, capacitivo o resistivo del circuito.
Diagrama polar de las corrientes presentes en un circuito RLC paralelo.

## Slide 302
Por lo tanto:
Las tres corrientes serán entonces:
La corriente total IT(t) será la suma vectorial de las tres.
En donde:
La corriente total IT(t) en un circuito RLC en frecuencias inferiores a wo se halla adelantada respecto de la tensión y, por encima de wo se halla atrasada respecto de la tensión.
Resolvamos un problema: en un circuito RLC paralelo, tenemos un generador cuya velocidad angular w es de 100 rad/s, una resistencia R de 200 A, un capacitor C de 20 μF, un inductancia L de 2 Hy. La corriente que circula en la resistencia es de 0,6 A, se pide calcular las corrientes que circulan en el capacitor, en el inductancia, la corriente total y el ángulo de desfasaje respecto de la tensión Vt).

## Slide 303
Como conocemos R = 200 Ω y la corriente lQR = 0,6 A, por la ley de Ohm tenemos:
Por lo que la tensión aplicada (en fase con la corriente que circula en el resistor) es:
La corriente lQR en el capacitor será entonces de acuerdo a lo ya visto:
Y la corriente lp, en el inductancia será entonces de acuerdo a lo ya visto:
La corriente total será:
Debemos calcular ahora el ángulo de desfasaje. Sabemos que este será de atraso, pues la componente reactiva de la corriente resultante (que depende del capacitor y del inductor) está retrasada respecto de la tensión.
De esta forma, hemos resuelto el problema antes planteado calculando las corrientes en juego, y el desfasaje existente entre la corriente total y la tensión aplicada.

## Slide 304
Corriente total en un circuito RLC paralelo con fuerte componente capacitiva. La corriente total adelanta a la tensión en un ángulo ϕ.
Corriente total en un circuito RLC paralelo con fuerte componente inductiva. La corriente total atrasa a la tensión en un ángulo ϕ .
Corriente total en un circuito RLC paralelo con componentes inductiva y capacitiva iguales. La corriente total se encuentra en fase con la tensión y es igual a IR(t).
Análisis de variación del desfasaje entre tensión y corriente en función de w.

## Slide 305
Circuito RLC en paralelo. Se pide calcular IT(t), IL(t), IC(t) y el ángulo de desfasaje ϕ.
Diagrama vectorial de las corrientes puestas en juego en el problema planteado.

## Slide 307
CIRCUITO PARALELO BÁSICO
Los circuitos paralelos presentan los receptores conectados a la fuente de alimentación en forma independiente; es decir, cada uno posee su propia línea, aunque parte de esta línea es común a los demás elementos.

## Slide 308
Conexión de circuitos paralelos
Conectar un nuevo elemento en un circuito paralelo

## Slide 310
RESONANCIA
Analizaremos el fenómeno de la resonancia
en circuitos RLC y algunas de sus aplicaciones.

## Slide 311
RESONANCIA
Analizaremos el fenómeno de la resonancia en circuitos RLC y algunas de sus aplicaciones.
E n la clase 4 hemos explicado qué es la resonancia, en esta oportunidad veremos cómo podemos obtener la frecuencia de resonancia de un circuito.
En un circuito RLC en paralelo, la impedancia total será:
En un circuito RLC serie, la impedancia total será:
Vemos que, en ambos casos, la componente imaginaria se anula si se cumple que:
Recordemos lo que ya hemos visto: la corriente total IT(t) en un circuito RLC en frecuencias inferiores a wo se halla adelantada respecto de la tensión aplicada y, en frecuencias por encima de wo se halla retrasada respecto de la tensión:
Definimos entonces como frecuencia de resonancia a una frecuencia fo tal que:
En un circuito RLC (serie o paralelo) en el que el capacitor es de 20 μF y el inductancia es de 2 Hy, la condición de resonancia se tendrá cuando:

## Slide 312
Por lo cuaI, la frecuencia de resonancia en este caso es:
En resonancia, la corriente total que circula por un circuito RLC tiene un desfasaje nulo con la tensión aplicada.
Diagrama vectorial de corrientes en un circuito RLC paralelo en resonancia.

## Slide 314
La generación de energía eléctrica trifásica y sus características, sistemas desequilibrados, y factor de potencia en las conexiones trifásicas.

## Slide 315
Anteriormente vimos los circuitos serie, analizamos la impedancia, la caída de tensión y la respuesta natural de los circuitos RL, RC y RLC.
También caracterizamos los circuitos paralelos, mediante el análisis de la corriente de cada rama, la suma vectorial y el ángulo de desfasaje, tanto para circuitos RL como para circuitos RC y RLC. Finalmente, vimos la resonancia en los circuitos RLC tanto serie como paralelos.
En esta clase nos dedicaremos a profundizar en los sistemas trifásicos. Veremos las características de estos sistemas y conoceremos el generador elemental. También analizaremos los sistemas de conexión estrella y triángulo.
Conoceremos los sistemas equilibrados y desequi-librados, la variación de tensión de neutro, su corriente y los problemas en el corte del conductor de neutro. Para terminar, veremos en detalle la potencia trifásica.
Para ello, nos encargaremos de efectuar el cálculo de la potencia en sistemas trifásicos, conoceremos los detalles relacionados con el factor de potencia y entregaremos algunos ejemplos numéricos importantes.
Resumen
La generación trifásica
Características de la generación trifásica y de los sistemas de conexión relacionados.
Sistemas desequilibrados
Análisis de los sistemas de energía equilibrados y desequilibrados. Importancia del neutro y los problemas que se pueden presentar.
Potencia trifásica
Detalles de la potencia trifásica y características del factor de potencia.

## Slide 316
LA GENERACION TRIFASICA
Profundizaremos en las características de la generación trifásica y en los sistemas de conexión relacionados con ella.

## Slide 317
L a generación trifásica de energía es la forma más común de los conductores y la que provee un uso más eficiente de la electricidad. La utilización de electricidad en forma trifásica se aprovecha mayoritariamente en industrias donde muchas de las máquinas funcionan con motores adaptados para esta tensión.
Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores que presentan tres bobinas o grupos de bobinas, que están enrollados sobre tres sistemas de piezas polares equidistantes entre sí. En este sentido, debemos saber que el retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto, denominado neutro si el sistema está equilibrado, es cero, por lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables.
Las ventajas de utilizar un sistema alterno trifásico son las siguientes:
  Ahorro en los costos de materiales en líneas de transmisión y distribución eléctrica.
  Generación de campos giratorios.
  Potencia instantánea constante.
                Esquema
                simplificado
                de generador
                trifásico.
                Las ondas
                sinusoidales
                básicas
                espaciales se
                desplazan 120°
                eléctricos
                en el espacio.

## Slide 318
Las máquinas eléctricas de generación trifásica tienen los devanados de las fases desplazados aproximadamente 120° eléctricos en el espacio del entrehierro.
Es decir, un sistema trifásico es el conjunto de tres fases monofásicas que se encuentran desfasadas en 120. En el esquema simplificado del generador trifásico, vemos los valores instantáneos de cada fase: estos valores pueden ser positivos o negativos, cuando el valor se hace cero se anula la fase. En los motores trifásicos, no disminuye la velocidad de
Fem de una máquina sincrónica
En aplicaciones industriales, se exige que la forma de onda sea prácticamente sinusoidal. Esto concierne en especial a los generadores o alternadores, ya que los armónicos más altos afectan desfavorablemente no solo al propio generador y a los consumidores por el aumento de las pérdidas, sino también a las líneas de transmisión, al producir sobretensiones en varias secciones, que pueden crear interferencias inductivas en las líneas de comunicación próximas.
Como sabemos, se
denomina ciclo al
conjunto de onda
positiva y negativa.
El tiempo T correspondiente a un ciclo se denomina período.
El número de ciclos
por segundo se denomina frecuencia.

## Slide 319
En una máquina de corriente alterna, la fuerza electromotriz se caracteriza por los siguientes parámetros:
    0 Magnitud
    0 Frecuencia
    0 Forma de curva
Generador elemental
Como sabemos, se denomina ciclo al conjunto de onda positiva y negativa.
Este tipo de sistema está conformado por una pieza móvil llamada rotor, que se ubica dentro de la parte fija de la máquina llamada estator. El giro del rotor se puede realizar de distintas maneras: con un motor diéseI1 turbina de vapor, eólica, etcétera, que mantiene la velocidad constante.
El rotor es un electroimán alimentado por corriente continua. Este consiste en un acoplamiento de chapas de acero, que forma un cilindro solidario con el eje del rotor.
La parte fija o estator está constituida por un paquete de chapas magnéticas que forman un cilindro con ranuras longitudinales donde estarán implantadas las bobinas de la máquina. Los lados de la bobina se ubicarán en las ranuras que serán iguales en su construcción y cuya distribución geométrica será tal que sus ejes magnéticos formen 120°.
El principio de funcionamiento del generador elemental nos dice que la máquina sincrónica está compuesta mediante una pieza giratoria, el rotor, cuya bobina es excitada con corriente continua, y otra pieza, el estator o armadura, por cuyas bobinas circulan corrientes alternas. La corriente alterna que circula por el estator produce un campo magnético rotatorio que gira en el entrehierro de la máquina con la frecuencia angular de las corrientes de armadura. El rotor gira a la misma velocidad del campo magnético rotatorio producido por el estator. El rotor gira mecánicamente a la misma frecuencia que la del campo magnético rotatorio del estator durante el régimen permanente. La velocidad del rotor es igual a la velocidad angular del campo magnético producido por el estator.

## Slide 320
Luego se inyecta corriente mediante una fuente externa para producir una fuerza magnetomotriz en el rotor; de esta forma vamos a tener dos campos magnéticos rotatorios, uno generado por el estator y otro por el rotor. Estos campos interactúan y dan como resultado un par eléctrico que produce la conversión de la energía.
El principio de operación de un generador síncrono o alternador se basa en la ley de Faraday, de inducción electromagnética. La generación de la fuerza electromotriz (fem) se obtiene por medio del movimiento relativo entre conductores y un flujo magnético. Al colocar una espira dentro de un campo magnético al que se lo hacer girar, sus lados cortarán las líneas de fuerzas del campo, induciéndose entonces una Fem que se puede verificar entre los extremos del conductor en forma de espira, y se comprueba que la Fem es alterna. Las dos partes básicas de una máquina síncrona son: la estructura del campo magnético, que lleva un devanado excitado por corriente continua, y la armadura.
Esta imagen muestra un generador elemental que está formado por ranuras donde van alojadas las bobinas por fase.
Una de las características de las máquinas generadoras sincrónicas es que la velocidad depende de la frecuencia de la red de alimentación eléctrica del sistema.
La máquina giratoria sincrónica puede trabajar como motor, generador o compensador.
La forma de onda de la Fem del conductor con respecto al tiempo corresponde exactamente a la curva de distribución de la densidad de flujo magnético en el entrehierro.

## Slide 321
La armadura tiene con frecuencia un devanado trifásico en el que se genera la Fem de corriente alterna. Casi todas las máquinas síncronas modernas tienen armaduras estacionarias y estructuras de campo giratorias. El devanado de corriente continua sobre la estructura giratoria del campo se conecta a una fuente externa por medio de anillos deslizantes y escobillas.
Sistemas estrella
En un sistema trifásico, los tres bobinados pueden ser conectados para formar una conexión en estrella, uniendo en un punto común los tres principios o finales de las bobinas.
A ese punto común lo llamamos centro de estrella o neutro, y lo designaremos con la letra o.
Cada bobinado produce una Fem alterna monofásica que podría ser aprovechada por separado, sin embargo, el empleo por separado de las tres Fem no produce ninguna ventaja práctica en el aprovechamiento de la energía eléctrica, ya que sería necesario disponer de seis conductores en las redes trifásicas. Cada uno de los conductores se denomina fase del generador.
La representación de un generador trifásico en estrella se puede ver como la unión en un punto común de tres generadores monofásicos cuyas tensiones están desfasadas 120°. Los principios de los arrollamientos del generador se conectan a la línea de alimentación de las cargas.
Debemos considerar que en el caso que las impedancias de la carga sean iguales:
Esquema de tres generadores en configuración estrella, al punto central se denomina neutro.

## Slide 322
El campo será máximo cuando un conductor esté debajo de uno de los polos, y mínimo cuando esté en la zona neutra del campo magnético.
Sistema de excitación en máquinas sincrónicas
La función del sistema de excitación es realizar el ajuste automático de la corriente de campo del generador sincrónico, para que se mantenga el voltaje de salida de acuerdo a los valores especificados. Desde el punto de vista de los sistemas de potencia, el sistema de excitación contribuye a lograr un control efectivo de voltaje y, por ello, es ampliamente utilizado para mejorar la estabilidad del sistema.

## Slide 323
Se denominan corrientes de fase a las que circulan por cada una de las cargas, y corrientes de línea a las que circulan por la línea.
De esta forma, tendremos que la suma de las corrientes que circulan por el conductor de neutro es nula:
Como se observa, al ser las tres tensiones del generador del mismo módulo, pero desfasadas entre sí en 120, la suma es igual a cero. A partir de aquí, se concluye que por el conductor de neutro no circula corriente, por lo tanto, en este caso particular se puede prescindir de él. Concluimos que con solo tres conductores podemos alimentar un sistema trifásico de impedancias, la mitad de lo que necesitaríamos con tres sistemas monofásicos equivalentes.
En las aplicaciones prácticas reales, las tres impedancias no son exactamente iguales, pero se trata de lograr dicho efecto repartiendo la gran cantidad de usuarios en las distintas fases, de forma de obtener un sistema lo más equilibrado posible.
Esto hace que no se prescinda del conductor de neutro, pero su sección resultará menor que la de los otros tres de fase, ya que la corriente que transporta es de menor intensidad que las demás fases.
En el caso de la iluminación y otros equipos eléctricos, solo usarán una de las fases del sistema eléctrico, por lo que nunca tendremos un sistema perfectamente balanceado, ya que algunos equipos estarán en servicio y otros saldrán por mantenimiento, perturbando la condición ideal de sistema balanceado. El neutro es necesario para llevar la corriente resultante de regreso al generador.

## Slide 324
Esquema de tres generadores en configuración estrella, al punto central se denomina neutro
Conexión de transformadores
La conexión de los transformadores depende de la aplicación industrial necesaria. Para la distribución de iluminación en una planta industrial, se hace una distribución en 380V y, en cajas de conexión, se conectan las luminarias en 220V accediendo a una fase y al neutro.
La tensión compuesta o de línea es v3 veces mayor que la tensión entre fase y neutro.

## Slide 325
Esquema estrella del generador y estrella de carga, más conocido como Esquema Estrella-Estrella

## Slide 326
Carga trifásica conectada en estrella cuyo neutro está unido al neutro del sistema.
El nivel de tensión que define a un sistema trifásico es la tensión entre fases o compuesta. En este sentido, si en un proyecto eléctrico nos dicen que la tensión del sistema trifásico es 380 V, deberemos entender que la tensión que nos están informando es la tensión entre fases o la tensión de línea.
Se generalizan en los sistemas los niveles de tensión, por ejemplo: 400/220 V, es decir 400 V de tensión compuesta y == = 230 V de tensión simple o tensión de fase.
Finalmente, debemos saber que un sistema trifásico de cuatro hilos nos permitirá la conexión de cargas entre:
      fase-neutro.
      fase-fase.
      cargas trifásicas.
Conexión de motores en estrella
Es importante mencionar que podemos conectar un motor en conexión estrella. Existen fabricantes que ofrecen motores de inducción configurables en la bornera externa.
En este caso de motores trifásicos, se pueden conectar a la línea ya sea en estrella o en triángulo. Cuando se conectan en estrella, el voltaje que se imprime al devanado es de aproximadamente el 57,8 % del voltaje de línea.

## Slide 327
Esquema de tres generadores monofásicos conectados en triángulo. El punto común de los arrollamientos se conecta a las líneas de alimentación.
Sistemas triángulo
Los generadores o consumidores de corriente trifásica pueden conectarse no solo en estrella, sino también en conexión triángulo. Juntando por pares los conductores de un sistema independiente hexafilar y uniendo las fases, pasamos a un sistema trifásico trifilar conectado en triángulo.
La representación de la conexión del sistema triángulo se puede interpretar por medio del enlace de los arrollamientos de fase en serie uniendo el principio de uno con el final del otro. En esta conexión no existe punto neutro. De los tres puntos de unión que resultan de este montaje, se saca un conductor de fase.
La tensión compuesta y la tensión simple coinciden en un sistema conectado en triángulo, en forma independiente de la secuencia de fases del sistema.

## Slide 328
Esquema de conexión entre estrella generador y triángulo carga.
S
i los devanados del generador están conectados en triángulo, cada devanado de fase crea una tensión compuesta.
El consumidor conectado en triángulo tiene la tensión comppuesta a los bornes de la impedancia de fase. Por consiguiente, la tensión compuesta es igual a la tensión de fase.
Las impedancias de la carga son consideradas iguales:
Por lo tanto, las corrientes en cada fase estarán de acuerdo con el diagrama fasorial que presentamos en la imagen.

## Slide 329
Diagrama fasorial de tensiones en una carga en triángulo.
La carga o receptor para este tipo de configuración para generador está compuesto por un sistema de tres cargas, a las que representamos por sus impedancias equivalentes que son las fases del receptor. Estas se pueden unir de forma tal de quedar conectadas en una configuración de conexión del tipo estrella o triángulo, según convenga o según el esquema eléctrico que necesitemos para la instalación eléctrica:

## Slide 330
En este caso particular, encontramos que las corrientes de fase son desfasadas entre sí un ángulo de 120°; la relación
existente entre estas y las corrientes propias de línea en lo que a módulo se refiere puede ser expresada de la siguiente manera:
En el caso de un sistema trifásico con carga conectada en triángulo desequilibrado, las impedancias de la carga no son iguales. El método por desarrollar para la obtención del valor de las corrientes es de similares características al utilizado en el caso particular del sistema equilibrado, ya que existe la relación entre las tensiones de fase de la carga y las de línea, que son coincidentes:
Para obtener las corrientes de línea, se realiza la sumatoria de corrientes en cada uno de los nodos:

## Slide 331
Transformación de KennelIy
Muchas veces, en nuestra vida profesionaI, necesitamos realizar un cálculo para transformar un grupo de impedancias conectadas en estrella a una conexión en triángulo, o viceversa.
El teorema de transformación de KennelIy es el que nos permite, mediante un desarrollo matemático, transformar circuitos eléctricos en forma de estrella a triángulo, y viceversa. Es un método muy útil para realizar el análisis de circuitos eléctricos complejos, ya que permite transformarlos de tal manera que dichos circuitos se puedan convertir en otros circuitos equivalentes en forma de estrella o de triángulo.
El método para pasar un sistema estrella a triángulo es el desarrollado a continuación:
Para convertir de un sistema en triángulo a otro sistema de configuración en estrella, debemos proceder de la siguiente forma:

## Slide 332
Comparación entre la conexión en triángulo y la conexión en estrella.

## Slide 333
La impedancia que concurre a un vértice de la estrella es igual al producto de las dos que concurren al mismo vértice en el triángulo, dividido por la suma de las tres impedancias del triángulo.
En la mayoría de los casos, los circuitos conectados en estrella pueden transformarse en triángulo, y viceversa. Este cambio de conexión supone una variación de tensión y de corriente; también se modificará el consumo de potencia eléctrica.
Una carga de consumo conectada en triángulo consume el triple de potencia que una carga conectada en estrella, considerando que tenemos cargas equilibradas, o sea, que las impedancias son iguales.
Caso de aplicación
Si consideramos ER ejemplo un sistema de generación configurado en estrella y una carga configurada en triángulo, y tenemos en cuenta la línea como impedancia real propia, con el método de Kennelly visto antes podemos convertir el sistema triángulo a uno estrella, de manera que nos queden las impedancias en serie para tener una resolución más conveniente y sencilla.
En este caso, pasamos de un sistema real a un sistema ficticio, ya que la estrella no existe en la realidad dado que se ha con
vertido matemáticamente. Si las cargas son equivalentes entre sí, las corrientes en las líneas debido a la fuente tendrán que
ser iguales tanto para la carga real como para la carga ficticia.
En algunos elementos conviene conectar en estrella un lado del transformador cuando hay una elevada tensión de cortocircuito y cuando se precise una conexión simétrica de neutro para poner a tierra o alimentar cargas monofásicas.
La conexión triángulo-estrella es usual cuando tenemos transformadores elevadores en la salida de línea de transmisión de energía de alta tensión, y por la misma razón, en el extremo receptor, suelen estar conectados estrella-triángulo. El neutro de la estrella del lado de alta tensión se suele poner rígido a tierra para asegurar una distribución equilibrada de tensiones entre fase y tierra, como también para reducir las tensiones existentes entre la bobina de los transformadores y el núcleo.
A veces se conecta el neutro a tierra mediante una impedancia cuyo fin consiste en limitar la corriente de cortocircuito entre fase y tierra; el valor de la impedancia se calcula para obtener un valor de cortocircuito esperado.

## Slide 334
Según la norma internacional, en la placa característica de los motores trifásicos se debe indicar la tensión nominal y la conexión a que corresponde. Hay motores que permiten la conexión de los bobinados del motor tanto en estrella como en triángulo. Los extremos de cada fase constituyen los terminales ubicados en la caja de conexión del motor.
¿Dónde se efectúa el cambio de conexión? Este se realiza directamente en la caja de bornes del motor con ayuda de puentes iguales.
Componentes simétricas
Un sistema de fasores de tensiones (o intensidades), sea equilibrado o desequilibrado, puede expresarse como combinación línea de las componentes simétricas que son:
    1. componentes de secuencia cero o secuencia homopolar;
    2. componentes de secuencia directa o secuencia positiva;
    3. componente de secuencia inversa o secuencia negativa.
Indicación en la placa característica
La placa característica de un motor nos arroja información
muy importante a la hora de realizar la tarea de
precomisionado o puesta en marcha del equipo.
En este caso, podemos observar los distintos tipos
de conexionado que nos ofrece el motor y las tensiones
a las que estarán sometidos.

## Slide 336
MOTOR TRIFASICO
Cuando se requiera conectar un motor trifásico, se tendrá que tener en cuenta algunos datos antes de elegir el adecuado: carga de trabajo (potencia), clase de servicio, temperatura del medio refrigerante, curso de ciclo de trabajo, procesos de arranque, frenado e inversión, la regulación de la velocidad de rotación y variaciones de la red.

## Slide 337
Partes de un motor eléctrico trifásico
Como sabemos, los motores trifásicos se encargan de convertir la energía en mecánica. Están compuestos de las siguientes partes fundamentales:
1. Estator: se trata del enchapado ranurado de hierro, introducido a presión entre una carcasa de hierro colado. Aquí se insertan las bobinas.
2. Rotor: es la parte móvil del motor trifásico. Se forma por el eje, el enchapado y unas barras (cobre
o aluminio) que están unidas con tornillos. Este rotor se conoce como jaula de ardilla o en cortoricuito.
3. Escudos: generalmente se construyen con hierro colado. Poseen cavidades en las que se incrustan cojinetes sobre los que descansa el eje del rotor.
En esta imagen vemos un motor trifásico para movimiento constante, con un rango de potencia de 0,06 hasta 45 KW.

## Slide 339
SISTEMAS DESEQUILIBRADOS
Se conocerá los sistemas de energía equilibrados
y desequilibrados, también veremos la importancia del neutro y los problemas que se pueden presentar.

## Slide 340
SISTEMAS DESEQUILIBRADOS
Conoceremos los sistemas de potencia equilibrados y desequilibrados, también veremos la importancia del neutro y los problemas que se pueden presentar.
L os sistemas desequilibrados son aquellos en los que las corrientes de las fases no son iguales entre sí y, por lotanto, crean desbalances tanto en la distribución como también en los consumos, y demandan conductores de mayor sección que la requerida si el sistema fuese equilibrado.
Sistemas equilibrados y desequilibrados
Recordemos que los sistemas de generación de electricidad son en su mayoría trifásicos. Un generador elemental consiste en un estator (cuerpo fijo) que contiene los bobinados de los tres campos y un rotor (cuerpo móvil) con el bobinado correspondiente para generar el campo electromagnético necesario para que se induzcan las corrientes adecuadas en los campos fijos y así generar la electricidad en un sistema trifásico. Los campos se hallan ubicados a 120° uno del otro.
La generación y distribución se hace en alta tensión, reduciéndola antes de llegar a los consumos (casas de familia, comercios, industrias, etcétera) en baja tensión.
Debemos tener en cuenta que en los generadores, los extremos de los bobinados de los campos se conectan entre sí y el otro extremo queda conectado a la red de distribución.
igual procedimiento se sigue en la transformación a lo largo de la red de distribución. De la misma forma, el centro de esta estrella tanto en la generación como en la transformación se conecta a tierra.

## Slide 341
Conexión interna de los bobinados de los generadores.
Ahora veamos qué ocurre con las cargas. Las tenemos de dos tipos: equilibradas y desequilibradas. Las cargas equilibradas son cargas trifásicas que presentan las tres impedancias iguales. Cuando se deben conectar a la red, las tres impedancias lo hacen en estrella o en triángulo.
Las cargas trifásicas son cargas equilibradas, va sea que se conecten en estrella o en triángulo.
Diagrama vectorial de la salida del generador y diagrama temporal donde se aprecian las tres señales senoidales desfasadas 120°.

## Slide 342
Las corrientes que se presentan en las cargas equilibradas son las mismas para cada fase; se hallarán desfasados entre sí los mismos 120° que teníamos de desfasaje entre las tensiones del sistema trifásico.
En el caso de cargas en conexión en estrella, las corrientes se pueden calcular directamente aplicando la ley de Ohm, es decir, la tensión de fase dividida por la impedancia nos da la corriente por cada una de las impedancias.
En el caso de cargas en conexión en triángulo, las corrientes por cada una de las cargas son calculadas también por la ley de Ohm, pero, en lugar de la tensión de fase, utilizaremos la tensión de línea y la dividimos por la impedancia de la carga. La corriente de línea será una suma vectorial de corrientes; en forma análoga a lo visto para las tensiones, tendremos que la corriente en cada una de las líneas será:
Ejercicio de análisis
Analicemos la siguiente situación: tenemos tres cargas exactamente iguales, las conectamos primero en estrella y, luego, en triángulo.
En el caso de la conexión en estrella, la corriente de línea será:
En el caso de la conexión en triángulo, la corriente de línea será:
Por lo cual, la corriente de línea en conexión estrella es tres
veces mayor a la corriente de línea en conexión triángulo.
Circuito por resolver. En este ejercicio se pide calcular las corrientes de línea.

## Slide 343
Conexión equilibrada de cargas. Conexión en estrella y conexión en triángulo.
Tensiones en sistemas equilibrados
En un sistema en estrella, las tensiones sobre cada una de las cargas en forma individual será de 220V y, si medimos las tensiones entre los centros de las estrellas (tanto la existente en el centro de estrella del generador como en el centro de la estrella de cargas), la tensión medida será de 0V. En un sistema en triángulo, del lado generador la situación no cambia, pero del lado cargas, sí. La tensión sobre cada una de las cargas será de 380 V. En el caso de estrella, estamos midiendo tensión de fase; en el caso de triángulo, medimos tensión de línea.
Tensiones medidas en sistemas equilibrados estrella y triángulo

## Slide 344
Sabemos que todas las impedancias Z son iguales; la tensión de línea es de 380 V (tensión entre fases) y la tensión de fase es de 220 V (tensión entre fase y neutro). El dato adicional que tenemos es que la corriente por una de las impedancias en triángulo es de 10 A. Por analogía, la corriente D será la misma, es decir, 10 A.
Por las relaciones vistas en la conexión triángulo, la corriente de línea será:
Por lo cuaI, la corriente C será de 17,3 A.
Si la tensión de línea es de 380 V y en la conexión triángulo circula por cada impedancia una corriente de 10 A, la impedancia vale 38 Ω.
Las corrientes A y B serán iguales entre sí y valen la tensión de fase dividida la impedancia, es decir, 220 V dividido 38 Ω. Por lo tanto, las corrientes A y B valen 5,79 A cada una.
Cargas desequilibradas
Si bien las tensiones en la etapa de generación y distribución se hallan equilibradas, cuando las cargas no son iguales se producen desequilibrios.
Cuando ocurre este caso, en generaI1 todos los sistemas trifásicos se presentan para la empresa distribuidora como desequilibrados. Pensemos por ejemplo en un consumo trifásico típico (oficina grande, fábrica, etcétera), la provisión es trifásica y se la supone equilibrada (las tres fases presentan las tensiones correspondientes).
Ahora bien, cuando vemos las cargas dentro de la instalación del cliente, luego del medidor de consumo eléctrico, veremos que hay cargas trifásicas (motores por ejemplo) que son equilibradas y cargas que son monofásicas. Las cargas monofásicas pueden dar lugar a que aparezcan cargas trifásicas desequilibradas (luces o equipos que no se encienden); si bien toda la instalación puede haber sido pensada como equilibrada, basta que un artefacto de iluminación o cualquier equipo monofásico no esté encendido, para que se produzcan cargas trifásicas desequilibradas.

## Slide 345
En un sistema trifásico desequilibrado conectado en estrella, las impedancias serán todas diferentes Z1‡Z2‡Z3. El centro de la estrella de cargas será ahora N’, y las tensiones que aparecen sobre cada impedancia serán diferentes entre sí y distintas de la tensión de fase. Lo mismo ocurre con las corrientes, las que serán diferentes. Tenemos que pensar que cada par de impedancias está sometido a tensiones de línea y no de fase. Por este motivo, el centro N’ tendrá una tensión respecto del centro de estrella del generador diferente de cero.
El sistema así planteado crea muchos problemas; entre ellos, presenta sobretensiones en las impedancias Z1, Z2 y Z3 que pueden dañar los equipos.
La forma de solucionar este problema aquí presentado (sobretensiones en las cargas y diferencia de tensión entre los puntos N y N') consiste en interconectar los puntos N y N' con un cable conductor, al que denominaremos conductor de neutro.
El conductor de neutro tiene por función establecer y fijar la tensión entre N y N' en o V, de esta forma, las tensiones sobre las cargas serán todas iguales a 220 V, y las corrientes por cada fase serán la relación entre la tensión de fase y el valor de la impedancia Z.
El conductor de neutro asegura que la diferencia de tensión entre los puntos N y N' sea 0V.
No se analiza el caso de cargas desequilibradas en triángulo, pues los equipos monofásicos no son apropiados para soportar tensiones de línea de 380 V, lo que les produciría un daño importante por las sobretensiones planteadas.
Importancia del conductor de neutro
Si tenemos un sistema desequilibrado de cargas, a fin de evitar la presencia de sobretensiones en ellas, se debe obligatoriamente instalar un conductor que una los centros de estrella de la generación con el de cargas. Este conductor se denomina neutro, y por él circulará la corriente que se origina por las diferencias de las impedancias de las cargas.

## Slide 346
Tratamiento del neutro
Hemos visto que el conductor de neutro es imprescindible para evitar sobretensiones sobre las cargas desequilibradas y, además, permite la circulación de corriente entre N y N', asegurando así que ambos puntos tengan entre sí una diferencia de tensión de 0V.
Tal como se dijo al principio de esta nota, en el centro de estrella de generación y en los centros de estrella de transformación, las empresas generadoras conectan el punto a tierra mediante la instalación adecuada de jabalinas y mallas de puesta a tierra. Esto se realiza así pues, de esta forma, se aseguran de que la terna generada está fija a un potencial de referencia de o V (tierra). El conductor de neutro se instala recién en la última etapa de distribución, en baja tensión, para asegurar la llegada de este potencial de referencia a todas las cargas existentes. Las empresas distribuidoras toman como inicio de este conector el punto en el que conectan el centro de la estrella del transformador con salida 3 x 380 V a la tierra.
Ahora bien, para la instalación domiciliaria, no es lo mismo el conductor de neutro que el conductor de puesta a tierra de seguridad. Ambos conductores deben existir en la instalación y deben ser diferentes: el de neutro conectado al neutro provisto por la empresa distribuidora, y el de tierra realizada mediante jabalinas.
Si, por problemas de instalación, el conductor de neutro se corta, se plantea el caso de no poder asegurar que no se presenten sobretensiones sobre las cargas, con el consecuente daño para ellas.
Por otra parte, aunque las cargas por sus características soporten las sobretensiones presentes, las corrientes que circulan son mayores; esto provoca sobrecalentamiento de los conductores y podría dañarlos.
La existencia del conductor de neutro nos permite tener instalaciones desequilibradas sin sobretensiones en las cargas, pues, aunque las corrientes de cada fase sean diferentes, por el conductor de neutro circulará la corriente resultante.
Tal como puede apreciarse, la no existencia del conductor de neutro crea un sistema de tensiones respecto del centro de estrella del generador y otro sistema respecto del centro de estrella de la carga. Entre ambos centros de estrella existe una diferencia de tensión VNN’ no nula, que es la encargada de presentar luego las sobretensiones sobre las cargas con el consiguiente daño para ellas.

## Slide 347
Diagramas de secuencia
a secuencia de giro de los generadores eléctricos determina la secuencia de las fases, esta es R-ST. La secuencia directa de fases es:
Al dimensionar una Instalación, se debe considerar a la corriente de neutro igual a la mayor corriente de fase.
Sistema vectorial de las tensiones de línea, de fase y las corrientes en una instalación con cargas desequilibradas.
Sistema vectorial de las tensiones sin conductor de neutro.

## Slide 348
La secuencia inversa de fases es:
La secuencia de fases directa asegura que, al ser conectado un motor trifásico, este gire en el sentido correcto. De esta forma, si se produce una inversión de fases (intercambio de fases) se tiene una secuencia de giro inversa, por lo que los motores trifásicos girarán en sentido contrario al normal de funcionamiento.
Como podemos apreciar, un intercambio de fases produce una secuencia inversa en cómo se presentan las fases a las cargas. En caso de cargas monofásicas, no tendrán problemas, pero, en el caso de cargas trifásicas, la secuencia de operación se invierte.
En 1918, Charles LeGeyt Fortescue estableció el Teorema de las Componentes Simétricas que se aplica a la resolución de sistemas polifásicos. En especial, se puede utilizar en cualquier sistema trifásico desequilibrado para descomponer los fasores relacionados entre sí y obtener igual cantidad de sistemas de fasores equilibrados.
De acuerdo a esto, tres fasores desbalanceados de un sistema trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores. Estos son:
  Tres fasores de secuencia directa, de igual magnitud con un desfasaje de 120° entre ellos, con igual secuencia de fase que los originales.
  Tres fasores de secuencia inversa, de igual magnitud con un desfasaje de 120° entre ellos, con secuencia de fase inversa que los originales.
  Tres fasores de secuencia cero (homopolares), de igual magnitud con desfasaje de 0° entre ellos.
En instalaciones trifásicas, las fases en bornes de entrada deben presentar secuencia directa a fin de prevenir problemas en las cargas trifásicas.

## Slide 349
La transformación de Fortescue clásica define el operador a (vectorial) como:
Las componentes simétricas respecto de la fase A (VA) son:
Porlo tanto:
Viéndolo en forma matricial será:
En donde V' son las variables nuevas y V, las originales.
Latransformación inversa de Fortescue es:

## Slide 350
  Diagramas
  vectoriales
  de tensiones
  en secuencia
  directa y en
  secuencia inversa.
La transformación directa de Fortescue es:
De esta forma, hemos descompuesto un sistema asimétrico en tres simétricos, por lo que solo es necesario definir los componentes de una fase pues las otras dos, al ser simétrico, estarán desfasadas 120° en más y en menos.
A cada fasor lo hemos denominado con la letra V, pero esto no significa que solo sea válido para tensiones, de la misma forma lo aplicamos a corrientes. El método así desarrollado permite dimensionar las protecciones adecuadas en las plantas de generación para que actúen en caso de falla en la red, por ejemplo, si se produce un cortocircuito.

## Slide 351
En el caso de un cortocircuito monofásico a tierra a través de una impedancia ZF se tiene (se supone IA la falla):
Las componentes simétricas son:
Para las componentes simétricas de la tensión se tiene:
Por lo cual se tiene:
O bien:

## Slide 352
Cálculo de las corrientes de cortocircuito
Para realizar el cálculo de las corrientes puestas en juego durante un cortocircuito, se deben conocer la tensión del generador y las impedancias de las líneas intervinientes.
El primer paso es determinar las impedancias Directa (Z1), Inversa (Z2) y Homopolar (Z0), como se indica en la imagen. La impedancia Directa (21) de un equipo eléctrico es el cociente entre la tensión entre fase y neutro, y la corriente de fase en un sistema equilibrado de secuencia directa. La impedancia Inversa (Z2) de un equipo eléctrico es el cociente entre la tensión entre fase y neutro, y la corriente de fase en un sistema equilibrado de secuencia inversa. La impedancia Homopolar (23) de un equipo eléctrico es el cociente entre la tensión entre fase y neutro, y la corriente de fase en un sistema monofásico.
El segundo paso consiste en calcular las corrientes en servicio normal y la tensión en el punto de falla.
El tercer paso consiste en calcular, para el mismo circuito, las corrientes, luego de anular los efectos de todas las fuentes (cortocircuito de las fuentes de tensión y apertura de las de corriente), aplicando en el punto de falla una tensión opuesta a la tensión de falla calculada en el segundo paso.
Por último, se suman las corrientes calculadas en los pasos segundo y tercero, y se obtiene así la corriente de cortocircuito.
Esquema de
conexiones para
las mediciones de
las impedancias
Z1, Z2 y Z3.

## Slide 353
Diagrama fasorial
del operador a, y de
las tensiones entre
fase y neutro en
sistemas trifásicos.

## Slide 355
POTENCIA TRIFASICA
Generalmente utilizados depósitos, almacenes y negocios, el sistema trifásico permite alimentar distintos establecimientos cuando la potencia supera los límites convencionales.

## Slide 356
Para introducirnos en el tema, debemos recordar la diferencia entre los sistemas monofásicos y los trifásicos. Cada sistema monofásico posee un valor de tensión en sus terminales; el sistema trifásico entrega la misma tensión con un determinado desfasaje en tres cables conductores diferentes.
Los sistemas trifásicos se pueden observar en los tendidos de baja, media y alta tensión, y son físicamente reconocibles en media tensión por cuatro cables entrelazados; cada cable posee un diámetro de sección que será variable dependiendo de cada pérdida de carga.
Cuando mencionamos la potencia trifásica, debemos recordar que estamos hablando del paso de corriente por unidad de tiempo, es decir, de un trabajo. La potencia generada por un sistema trifásico corresponde al trabajo que debe realizar el sistema para realizar determinada tarea. A diferencia del trabajo que debe realizar un sistema monofásico, veamos al sistema trifásico como el mismo trabajo del monofásico, pero por triplicado. Es decir, si tomamos como ejemplo a una persona que realiza una tarea, como la de levantar una caja del suelo (sistema monofásico), una potencia trifásica correspondería a tres personas idénticas que levanten la misma caja (sistema trifásico).
Al igual que la potencia eléctrica, la potencia trifásica utilizará como unidad de medición el watt y será una medida del consumo que realice nuestro sistema o la producción de este.
En una casa o en una industria, el consumo no distinguirá un sistema del otro, no le importará si la instalación usa un sistema monofásico o trifásico, solo medirá la cantidad de corriente consumida en éI, y por lo general se mide en kWh.
Un sistema trifásico es una asociación de tres sistemas monofásicos equilibrados.
Si asumimos que un sistema trifásico es la combinación de tres sistemas monofásicos, la potencia total trifásica será considerada como la suma de la potencia individual de cada fase.

## Slide 357
Cuando se utiliza un
cableado trifásico, los
cables usados están
entrelazados entre
sí. A mayor corriente
requerida, mayor
diámetro de
sus conductores.
Podemos apreciar cómo es el conexionado en una línea trifásica hacia un transformador, para poder ser utilizado en las líneas hogareñas.

## Slide 358
Para el sistema totaI, tendremos como elementos del sistema: tensión de línea, impedancias o carga, y las corrientes de línea. Cuando tenemos todos los datos conocidos, denominaremos a cada elemento como:
  0 Tensión instantánea de fase: u1(t), u2(t), u3(t).
  0 Impedancias o carga de fase: Z1, Z2, Z3
  0 Corriente que circula por las impedancias: i1(t), i2(t), i3(t).
Si recordamos que la potencia se calcula como:
Pn(t) =un(t) x in (t) para nuestro sistema trifásico, nos quedará como la suma de las tres potencias individuales:
Esta es la expresión general para el cálculo de la potencia
trifásica en forma independiente de que la carga sea equili-
brada o desequilibrada.
Teniendo los valores eficaces de la tensión U y la corriente
| del sistema equilibrado, obtendremos además las expresiones de:
Siempre recordemos que el ángulo ϕ es el que está formado por la corriente y la tensión.
En este punto debemos definir las potencias según sus componentes. De esta forma tenemos lo siguiente:

## Slide 359
Potencia reactiva: es una parte de la potencia que no se transforma en trabajo útil, como calor o energía mecánica. Además, debemos saber que no se puede eliminar. Su existencia implica la aparición de un trabajo no aprovechable. Aparece en las instalaciones donde existen condensadores y bobinas (en las que tendremos corrientes inducidas), donde tiende a generar campos magnéticos y eléctricos. Está representada por la letra Q y se simboliza como volt-amperios reactivos (Var). En el triángulo de potencias, la Q está representada por la proyección en ordenadas (sen ϕ ) de la potencia aparente.
Potencia activa: se conoce como tal a la potencia capaz de transformar efectivamente la energía en trabajo útil, como trabajo mecánico, térmico, químico, entre otros. En nuestras instalaciones eléctricas, lo que consumirán nuestros componentes o maquinarias será este tipo de potencia y, mientras mayor sea su magnitud y más cercana a la aparente, más eficiente será nuestra instalación. Se representa por la letra P y se mide en watts (W). En nuestro triángulo de potencias, será la representación en eje de abscisas y se maximizará cuanto menor sea la desviación (cos ϕ ).
Potencia aparente: es la resultante de la interacción entre la potencia reactiva y la activa; es la suma vectorial de cada una de sus magnitudes. En los planos de las instalaciones se utiliza para establecer la potencia total que tendremos, considerando el factor de potencia que provee la distribuidora de energía eléctrica. Está representada por la letra S y se mide en volt-amperios.

## Slide 360
Medidor de cos ϕ en instalaciones. Este dispositivo suele instalarse en los medidores de corriente en instalaciones industriales, para tener un control adecuado.
Potencia contratada
Tener presente cuánta potencia puede contratar un cliente o una empresa es fundamental para controlar los costos que insumiremos. El primer paso en nuestro análisis es contar con información certera del factor de potencia presentada en nuestro distribuidor de energía; el segundo es reducir al mínimo los equipos que generen potencia reactiva. Con todos los aparatos controlados, podremos realizar un consumo eficaz de nuestras instalaciones
Composición de triángulo de componentes de cada una de las energías y sus respectivas potencias.

## Slide 361
.Para el cálculo de potencia nos enfrentaremos a dos sistemas de conexionado trifásico: en estrella y en triángulo.
De este modo, podremos calcular la potencia requerida.
Si hemos calculado toda la potencia que necesitaremos (dispositivos electrónicos, maquinaria, luminaria, etcétera), habremos determinado toda la potencia activa que requeriremos. Si en nuestro sistema encontramos la aparición de sistemas reactivos, tendremos mayor potencia reactiva y, por lo tanto, requeriremos mayor potencia aparente, que en la La energía consumida domiciliaria es la potencia activa y se mide en kWh.
Si en un sistema tenemos mayor potencia reactiva, circulará más corriente de la que necesitaremos y se producirá una pérdida de potencia activa. Las pérdidas producidas por la aparición de esta potencia influyen por efecto joule, caída de tensión en los conductores y recalentamiento en su interior. Los transformadores están diseñados para funionar con determinada carga de potencia activa máxima, por lo que una sobrepotencia reactiva recargaría los transformadores con energía que no podrá ser aprovechada.

## Slide 362
Si calculamos cada potencia individualmente en un sistema trifásico equilibrado en estrella, veremos que se trata de la suma de las potencias individuales de cada potencia monofásica:
P(t) = P1(t) + P2(t) + P3(t) = 3P(t)
También determinamos que la potencia reactiva Q es la componente de la potencia aparente en el eje de ordenadas; tendremos que:
Q(t) = V3 UL IL sen ϕ
Retomando conceptos de conexionados en triángulo, tendremos el análisis matemático análogo, donde la principal diferencia será que:
U =UL y l = V3 IL
Si desarrollamos la expresión, esta será la misma que en el caso del conexionado en estrella; para resumir, tendremos lo siguiente:
Para cualquier conexionado, el cálculo será el mismo.
Como la potencia aparente se determina como la suma vectoriaI, aplicamos el teorema de Pitágoras y queda:
Compensar energía reactiva
La energía reactiva está presente en las instalaciones que incluyen, principalmente, bobinas o inductancia.
Para compensar este desequilibrio, se usan baterías de condensadores que compensan estas energías. La aparición de condensadores en estos sistemas tiende a disminuir los efectos inductivos que trae aparejado un aumento en la capacidad de las líneas y los trasformadores, mejora la tensión de la red y disminuye las pérdidas de tensión en los cables. Pero el principal beneficio será el económico, ya que se aprovechará mejor la potencia activa total.

## Slide 363
Así vemos que la potencia aparente es la composición de cada potencia por separado.
En ella, se considera la potencia activa como la parte reaI, y la reactiva, como la parte imaginaria dentro de un número complejo, lo que en forma matemática se presenta como los vectores que componen el triángulo de potencias.
Factor de potencia
A lo largo de toda la clase, hemos estado hablando sobre el factor de potencia, al que le damos el nombre de la relación entre la tensión y la corriente de línea, con el ángulo que ellas forman, el ángulo «p. La proyección de la potencia aparente en su eje de abscisas será la potencia activa, que se calcula multiplicando la potencia aparente por el cos ϕ.
En este apartado, nos enfocaremos en el significado matemático de esta expresión y sus implicancias.
Energía activa es la que se transforma en trabajo, en cambio, la que usa el artefacto eléctrico para funcionar es energía reactiva.
Recordemos un poco de lo que analizamos en el tema anterior. Existe un triángulo de potencias cuyos componentes son las potencias del sistema: potencia aparente, potencia reactiva y potencia activa.
La primera es la composición vectorial de las otras dos.
A medida que crece una de las tres, las otras crecen en forma proporcional. Para que una pueda aumentar o disminuir las otras deben sufrir modificaciones similares.
En otras palabras, si en una instalación domiciliaria la potencia aparente es constante, nuestra potencia activa (energía útil) dependerá de la potencia reactiva: a menor potencia reactiva, mayor potencia activa, y viceversa. Estas potencias individuales vienen determinadas por la proyección de la potencia aparente. Dicho de otra manera, el ángulo que forma la potencia aparente con la base determinará cuánta potencia activa tendremos a disposición. Por estos motivos es tan importante conocer el funcionamiento y la importancia funcional del cos ϕ.
El resultado de esta expresión nunca podrá ser superior a la unidad. Mientras más cercanos estemos de la unidad, podremos asegurar que tendremos un mejor aprovechamiento de la potencia real del sistema.

## Slide 364
Si pensamos en un sistema ideaI, no existiría desfasaje. Lo ideal es que no existiera un desfasaje real entre la tensión y la corriente, pero, para que esto suceda, todos los componentes del sistema deberían ser activos y constantes.
La potencia en sistema trifásico se mide en sistemas equilibrados. Los elementos de protección y de corte están calibrados para mantener el equilibrio.
Si analizamos un sistema reaI, por lo menos nos encontraremos con una parte inductiva, tal como motores, que son los generadores o solenoides de protección de carga que contribuirán para que se produzca este desfasaje, por ende, la pérdida de potencia.
Consideremos que lo más cercano que obtendremos en la realidad es un sistema con cos ϕ similar a la unidad; cualquier sistema que se aproxime a la unidad lo llamaremos sistema o equipo eficiente.
Si nuestro sistema es puramente inductivo, el factor de potencia será 0.
En las instalaciones civiles, encontraremos siempre circuitos resistivos e inductivos que entregan sistemas desequilibrados, por lo que nuestro objetivo es el de mejorar el factor de potencia tanto como podamos.

## Slide 365
Si tenemos instalaciones que tienden a disminuir el factor de potencia (se aleja de la unidad reduciéndose a cero), estas instalaciones presentarán una elevada circulación de corriente por sus instalaciones que no están siendo aprovechadas.
Factor de potencia
El bajo factor de potencia aumenta el consumo de corriente, aumenta la pérdida de potencia en conductores por calor, provoca sobrecargas de motores y transformadores y el desgaste de elementos electrónicos por sobretensiones. Para contrarrestar estos efectos, se debe corregir el factor de potencia. El costo de mejorar el factor de potencia es alto, pero, con el paso del tiempo, el ahorro se ve reflejado en el uso diario.
Los principales efectos de un cos ϕ serán:
    0 La sobrecarga en las instalaciones.
    0 Mayor costo para las distribuidoras, ya que porlas instalaciones circula más corriente que la que efectivamente facturan.
    0 Mayores caídas de tensión.
Para expresarlo cuantitativamente, analizamos la expresión de la potencia:
P=U I cos ϕ
La potencia es directamente proporcional a la tensión de la línea, a la corriente y al factor de potencia. Si aumenta cualquier valor, aumentará la potencia total. Si analizamos la expresión de la corriente:
En el sistema, a medida que disminuye el cos ϕ, aumenta la corriente, por lo que se concluye que, para factores de potencia muy bajos, tendremos valores muy altos de corriente en el sistema.

## Slide 366
Recordemos otra vez que, para que se presente el desfasaje, el circuito debe poseer elementos inductivos, esto retrasará la fase o la tensión con respecto a la corriente.
Si además introducimos en el sistema elementos capacitivos, estaremos adelantando la tensión con respecto a la corriente.
Este procedimiento se utiliza para corregir los desfasajes o compensar un sistema inductivo con uno capacitivo. Esta carga capacitiva aportará un efecto de adelantamiento de onda inverso al efecto de retraso de las cargas inductivas, en otras palabras, se busca anular un efecto con otro.
Para poder instalar los elementos capacitivos, es necesario entender cómo estos elementos afectan al equipo que funcione con energía reactiva. Si instalamos capacitores paralelos a la carga, estaremos anulando en parte los efectos de las cargas inductivas y, por lo tanto, reduciremos la potencia reactiva.
Si analizamos el triángulo de potencias, veremos que, como la potencia activa no se modifica, el elemento capacitivo reduce el desfasaje de la tensión y la corriente (se reduce el ángulo q); por ende, la potencia reactiva se ve disminuida.
También debemos tener en cuenta que la corriente que es necesaria para la magnetización de las cargas inductivas no se puede eliminar, pues queda circulando entre el capacitor y la carga, y no entre la fuente y la carga.
Un banco capacitivo permite compensar el desfasaje por efectos inductivos.
Compensación individual de una carga individual con su protección. Útil para aislar circuitos y analizarlos, pero muy costoso.

## Slide 367
Existen tres métodos para compensar en paralelo:
  Compensación individual: cada capacitor es instalado en las cargas inductivas individuales como un sistema único para que los capacitores solo trabajen cuando los motores estén en funcionamiento. Cuando se detiene el motor, se interrumpe el funcionamiento de los capacitores. Este método es el más costoso, pues se instala un capacitor por cada carga inductiva y, cuando esta carga no esté en funcionamiento, el capacitor estará desaprovechado.
  Compensación en grupo: cuando hay varias cargas de las mismas características trabajando paralelamente y funcionando en forma simultánea, se instalan los capacitores en los extremos del grupo, abarcando a todas las cargas inductivas en su conjunto. Es un método más económico que el anterior, pero inconveniente si existen otros ramales de equipos inductivos. Se utiliza este sistema para controlar grupos individuales y como medida de seguridad para prevenir sobrecargas en el grupo y no en el sistema en general.
Podemos visualizar la instalación de un capacitor para un grupo de cargas inductivas que funcionan simultáneamente. Sus características deben ser similares.
Sistema más general donde el banco de capacitores está calculado según la instalación. Es necesario hacer el cálculo para adquirir un banco apropiado.

## Slide 368
  Compensación central: es la más utilizada en todos los sistemas industriales ya que se instala directamente en la acometida justo debajo de la bajada de corriente, lo que permite una fácil supervisión. De esta manera, se controlan los efectos inductivos en toda la instalación. Es el más utilizado ya que está en permanente uso, y, si bien es más costoso, aprovecha y maximiza el efecto de corrección de cos. Se instala con un regulador automático para adaptarse al uso de la línea en cualquier momento. Cuando la línea tiene poco uso, el regulador compensa según estas necesidades.
Para entender cuál es el efecto buscado para reducir el efecto reactivo, observemos el caso en el que tenemos el triángulo de potencias normal. Al someterlo a los elementos capacitivos, aparece una potencia capacitiva que se contrapone a la inductiva. Por lo que tendremos una nueva potencia reactiva según:
Y si tenemos que:
Donde denominanos la diferencia entre las tangentes como k. El valor de ϕ1 se conoce como desfasaje actual, y el valor de ϕ es el que buscamos o deseamos.
Q, será, en este caso, la potencia capacitiva faltante que deberemos buscar para compensar y mejorar nuestro factor de potencia. Podremos calcular por tablas cual es el factor k que estamos buscando entre el factor de potencia actual y el deseado.

## Slide 369
Resumen de pasos por seguir para determinar la potencia capacitiva necesaria.

## Slide 371
MEDICION DE POTENCIA
La medición de potencia en sistemas trifásicos depende del sistema que necesitamos evaluar, es decir, si estamos frente a un sistema de tres o de cuatro hilos.

## Slide 372
Sistema de tres hilos
En estos sistemas debemos realizar dos mediciones con la pinza vatimétrica, y obtendremos la potencia mediante la fórmula:
En ella vemos que:
    P3ɸ = Potencia trifásica, en kW
    P1 = Potencia de medida en la posición 1
    P2 = Potencia de medida en la posición 2

## Slide 373
Ejemplo de pinza vatimetrica, se rata del modelo HT9022TRMS, que se presenta como una combinación entre un analizador de calidad de energía, comprobador de la rotación de fases, pinza amperimétrica y también un eficiente detector de tensión sin contacto.
Sistema de cuatro hilos
En estos sistemas debemos realizar dos mediciones con la pinza vatimétrica, y obtendremos la potencia mediante la fórmula:
En ella vemos que:
    P3ɸ,, = Potencia trifásica, en kW
    P1 = Potencia de medida en la posición 1
    P2 = Potencia de medida en la posición 2
    P3= Potencia de medida en la posición 3

## Slide 375
SEGURIDAD ELÉCTRICA
PROTECCIONES ELECTRICAS Y TABLEROS
CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES
CIRCUITOS E INSTLACIONES ELECTRICAS
REGLAMENTACION DE INSTALACIONES

## Slide 376
LA INFLUENCIA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL CUERPO HUMANO Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE DEBEMOS UTILIZAR.

## Slide 377
Anteriormente vimos los principios de la iluminación, explicamos la importancia de un nivel correcto de iluminación y las unidades que intervienen en su cálculo, y conocimos las características de cada una de ellas. Describimos los tipos de lámparas existentes junto a sus particularidades; analizamos las ventajas de las lámparas dicroicas, bipín y halógenas. Vimos las cualidades de los principales tipos de lámparas de bajo consumo y la mejora de coso, y explicamos la importancia de los artefactos y el procedimiento para determinar el nivel correcto de iluminación.
En esta clase analizaremos los parámetros de riesgo asociados a la corriente eléctrica, su influencia en el cuerpo humano y la clasificación de las distintas formas de seguridad en función de los niveles de tensión.
Conoceremos los grados de protección IP y algunos ejemplos de elementos de protección presentes en el mercado. Veremos las reglas de oro para efectuar trabajos eléctricos y enseñaremos a ejecutar de una forma segura los trabajos con tensión.
Resumen
Parámetros de riesgo
Riesgo de la corriente eléctrica y consecuencias en el cuerpo humano.
Protección
Funcionamiento de la protección contra contacto, grados de protección IP y clases térmicas.
Recomendaciones
Reglas de oro para ejecutar trabajos con tensión en forma segura.

## Slide 379
PARAMETROS DE RIESGO
Toda instalación eléctrica posee riesgos que deben ser evitados mediante soluciones técnicas. Conocer los riesgos con precisión es imprescindible para evitarlos.

## Slide 380
Los riesgos eléctricos son contingencias o eventos capaces de dañar a personas, a otros seres vivos o la infraestructura soporte de actividades personales y socioeconómicas.
La electricidad solo es perceptible por medio de sus efectos; si alguno de estos, directa o indirectamente no están presentes (por ejemplo, el encendido de un indicador luminoso), es imposible saber si una instalación está energizada, es decir, de modo invisible constituyen situaciones riesgosas para personas, por contacto con la instalación o proximidad a ella. También, las averías de las instalaciones o de los equipos de conversión de energía pueden dañar directa o indirectamente a las personas, por lo tanto, diseño, construcción y operación de facilidades eléctricas adecuados no solo previenen pérdidas económicas, sino que, fundamentalmente, protegen a los individuos. Según su definición, los riesgos se pueden dividir en:
  1. Riesgos para las instalaciones y la infraestructura.
  2. Riesgos para las personas, animales domésticos o animales de cría en general.
  3. Riesgos por electricidad atmosférica (rayos) y electricidad estática.
Riesgos para las instalaciones y la infraestructura
Por efecto Joule, la corriente eléctrica produce calor, lo que provoca riesgos térmicos, por lo que las instalaciones deben diseñarse y protegerse de acuerdo con las condiciones particulares de utilización para evitar riesgos de incendio.
Las atmósferas explosivas que presentan riesgos de explosión están formadas por mezclas, en el aire, de sustancias inflamables gaseosas, vapores, líquidos, polvos o fibras finamente pulverizadas o microscópicas (nieblas y aerosoles) que, en determinadas concentraciones volumétricas, pueden inflamarse en un tiempo ínfimo (explosión).
Los combustibles derivados del petróleo como hidrógeno, butano, metano, alcoholes, polvos de cereales, pólvoras, nitroglicerina, etcétera, son algunas de las sustancias que poseen riesgos de explosión.

## Slide 381
En las zonas denominadas peligrosas, las instalaciones deben ser especiales para evitar los riesgos. En ambientes residenciales, comerciales o industriales que estén suficientemente ventilados y se utilice gas natural o envasado para calefacción o cocinas, las instalaciones eléctricas pueden ser las normales, pero siempre deben hallarse a más de 0,50 m de cañerías o artefactos de gas.
  Las instalaciones que
  no están dimensionadas
  térmicamente (sección de
  conductor y tipo de aislación)
  tienen riesgos de incendio.
La falta del servicio eléctrico (riesgos derivados de la falta de servicio) puede causar accidentes leves, graves u ocasionar la muerte, por ejemplo: falta de iluminación, detención de equipos médicos, falta de telecomunicaciones, etcétera. Cuando un servicio es esencial para la seguridad o la vida, se utiliza iluminación de emergencia, doble alimentación por caminos separados, fuentes de alimentación alternativas, fuentes de energía ininterrumpibles (UPS), duplicación de equipos, entre otros. Finalmente, en los riesgos de arcos eléctricos, las altas tensiones pueden romper la rigidez dieléctrica de los aislantes y causar averías.

## Slide 382
Riesgos para personas, animales domésticos o de cría
En general, estos riesgos se pueden dividir en:
  Riesgos por contacto con conductores.
  Riesgos por fallas de aislaciones y posterior contacto de seres vivos.
  Riesgos derivados de la cercanía a arcos o arcos directos al cuerpo.
  En frecuencias de tipo industrial, riesgos por campos eléctricos o magnéticos intensos.
  En frecuencias de radiotransmisión (frecuencias de entre 100 kHz y hasta 300 Ghz), riesgos por campos electromagnéticos. Estas frecuencias son denominadas Radiaciones No Ionizantes (RNI).
Riesgos por electricidad atmosférica (rayos) y electricidad estática
Estos riesgos pueden ser subsumidos en las demás clasificaciones. Para prevenirlos o mitigarlos son necesarios instalaciones y procedimientos técnicos especiales, por ello es preferible tenerlos en cuenta en forma separada.
Así, se deberán estudiar los diferentes tipos de pararrayos, puestas a tierra, protectores de sobretensiones, descargadores de electricidad estática, etcétera.
Una instalación eléctrica está bien diseñada cuando se tiene en cuenta la preservación de la vida humana
Riesgos por campos
Es importante que todas las personas capacitadas en electricidad conozcan los riesgos de los campos magnéticos, eléctricos y electromagnéticos. Hasta ahora, no hay evidencia científica cierta acerca de su peligrosidad, pero se aplica un principio de precaución cuya sigla en inglés es ALARA: valores tan bajos como razonablemente alcanzables. Por eso, se establecen límites para campos y RNI.

## Slide 383
Las cargas críticas se alimentan de dos redes, generador de reserva
y UPS en paralelo por riesgos derivados de falta de servicio.
Los rayos producen corrientes conducidas altas que generan sobretensiones y también tensiones inducidas en conductores cercanos.

## Slide 384
Niveles de tensión eléctrica
Los daños se producen al circular corriente por el cuerpo humano y de animales. La intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada, de modo que los riesgos están asociados a los niveles de tensión.
Podemos definir como tensión de seguridad a 24 V respecto a tierra, para ambientes secos o húmedos. Para ambientes mojados o personas sumergidas, la tensión de seguridad es de hasta 12 V.
Por otra parte, las tensiones AT suelen diferenciarse en:
  Alta Tensión: 33 kV < V < 220 kV,
  Extra Alta Tensión (EAT): 220 kV < V < 800 kV.
  Ultra Alta Tensión: V > 800 kV.
Los niveles de tensión determinan tipos de instalaciones, materiales aislantes y modos de trabajo seguro.
Trabajo seguro
Cuando se trabaja en una instalación eléctrica, debe cortarse la energía. Luego se debe verificar la falta de tensión, bloquearse los interruptores para evitar la reconexión, colocarse un cartel para avisar que se está trabajando, y cortocircuitar las líneas entre sí y contra tierra, de ambos lados, de modo que, ante una conexión no deseada, no llegue tensión al lugar de trabajo.
Son más peligrosos los contactos cuando se producen en zonas del cuerpo distintas de pies y manos.
Influencias en el cuerpo
El encuentro directo o indirecto de una persona con una fuente de corriente eléctrica es un choque eléctrico (shock). El choque puede provenir de un contacto óhmico, de un arco que, por ruptura de la rigidez dieléctrica, salva una distancia o barrera entre la fuente y la persona (descarga disruptiva). Con tensiones más altas, hay más probabilidades de altas corrientes dañinas si la fuente de energía posee capacidad de entregarla (baja impedancia interna de la fuente respecto a la impedancia de carga).

## Slide 385
La barrera natural entre el cuerpo y la fuente que produce el choque es la piel. Su capa externa es la epidermis, que es un tejido de células estratificado, de espesor variable según la parte del cuerpo que recubre, con espesor entre 0,1 mm (párpados) a 1,5 mm en manos o pies. Los tejidos biológicos en general son no homogéneos y anisótropos, es decir, no se comportan de igual forma en todas las direcciones.
Las células están compuestas por una membrana aislante y un interior, citoplasma, mayormente líquido (el 85 % es agua ionizada), por lo tanto, conductor. Desde el punto de vista eléctrico, la epidermis posee permitividad eléctrica (ɛ) y resistividad (ρ). En la práctica, se puede considerar que los tejidos biológicos son paramagnéticos (μ ~ 1).
Para que se establezca una corriente desde una fuente externa, la corriente debe ingresar al cuerpo por la epidermis, circular por el interior y volver a pasar por otro punto de la epidermis para cerrar el circuito. A causa de la permitividad ɛ, se considera que la epidermis tiene una impedancia paralelo de capacitancia y resistencia, en tanto el interior del cuerpo es mayormente resistivo.
Al existir un capacitor en el ingreso de la corriente, esta aumenta con la frecuencia, dado que disminuye la reactancia capacitiva. Además de la frecuencia, la impedancia va disminuyendo con la tensión aplicada. También, la humedad del cuerpo hace variar la impedancia, y es más baja cuando la piel está mojada.
Si en lugar de ser alterna la tensión aplicada es continua, la resistencia es levemente mayor, pero la corriente en el transitorio inicial es más alta pues debe cargarse primero el capacitor equivalente.
Superando los 1000 V, generalmente se produce la perforación de la epidermis por quiebre de su rigidez dieléctrica. Al suceder esto, la impedancia al paso de la corriente es solo la interna del cuerpo, por lo tanto, las corrientes serán altas.

## Slide 386
Instalaciones
intrínsecamente
seguras. El
acoplamiento
entre la zona
normal y la zona
segura debe ser
magnético y no
galvánico.

## Slide 387
Variación de la
impedancia
transversal del
cuerpo seco con
respecto a la
tensión aplicada
en corriente
continua y alterna.

## Slide 388
Alambrado eléctrico
Los alambrados eléctricos con alta tensión utilizan entre 7 kV y 12 kV. La impedancia interna de estos equipos es alta, por lo tanto, solo pueden entregar una corriente algo superior al umbral doloroso. Desde este punto de vista, son seguros, pero, cuando se conectan a 220V, no siempre cumplen la condición de separación galvánica total.
Circuito equivalente del cuerpo humano. Los valores altos son
de impedancia de entrada y salida. La impedancia interna es baja.

## Slide 389
Efectos según la intensidad de la corriente
Cualquier efecto de la corriente es un trabajo y, como tal, es función directa de la intensidad de corriente y del tiempo de aplicación de esa corriente. Los efectos perjudiciales de la corriente en el cuerpo son variables en función del tiempo y de la corriente. Como mencionamos en la clase 10, los efectos significativos tienen los siguientes umbrales:
  Umbral de percepción dolorosa: es la corriente mínima a partir de la que se siente dolor (0,5 mA).
  Umbral de fibrilación ventricular: es la corriente mínima a partir de la que comienzan pulsaciones caóticas, sin ritmo del corazón, por lo que el ventrículo deja de bombear sangre y sobreviene la muerte, aproximadamente 28 mA para una duración de corriente de 10 segundos.
  Umbral de soltar: es la máxima corriente a la que no se puede soltar el conductor energizado, en 5 mA para casi la totalidad de la población en corriente alterna de 50/60 Hz.
  Nótese que los
  niños están más
  expuestos que los
  adultos. No pueden
  soltarse aun con
  bajos valores de
  intensidad por sus
  cuerpos.

## Slide 390
Distancia de seguridad
Los efectos fisiológicos y patológicos de la electricidad están asociados a contactos plenos o arcos que rompen la rigidez eléctrica de aislaciones, incluyendo por supuesto el aire. La rigidez dieléctrica del aire es variable de acuerdo a las condiciones de:
Presión: la mayor presión disminuye las distancias intermoleculares, por ende, entre átomos que se pueden ¡onizar y facilitar el paso de la corriente
Temperatura: a menor temperatura, es menor el movimiento molecular y disminuye la resistividad del aire
Humedad: cuanto más húmedo es el aire, más conductor.
Geometría: las formas cónicas o en general puntiagudas favorecen la concentración de cargas eléctricas.
Efectos de la corriente continua sobre el cuerpo. Nótese que hay algunas diferencias en los límites superiores de DC-3 con AC-3.
Efectos según la densidad de la corriente
Mientras más alta es la corriente y menor superficie tiene la zona de aplicación, mayor es la densidad de corriente, por lo que se torna más peligrosa. Cuando se supera el límite de carbonización, disminuye drásticamente la impedancia de entrada al cuerpo, aumentando la corriente circulante.
Una diferencia fundamental de la CC con la CA es que las contracciones musculares se producen en los momentos de conexión o desconexión de la fuente con la persona; pero, mientras la corriente de CC se encuentra establecida, los músculos mantienen su estado pasivo. La corriente nerviosa de accionamiento de los músculos es impulsiva, por lo tanto, la CA es parecida. De todos modos, no hay datos fiables de los valores de no soltar de CC.

## Slide 391
Frecuencia o rapidez de variación del campo eléctrico: con la frecuencia del campo eléctrico, disminuye la rigidez dieléctrica.
Forma de onda: algunas formas de onda aumentan la tensión de pico, por lo tanto, son disruptivas.
Riesgos de cortos y arcos en Muy Baja Tensión (MBT)
En telecomunicaciones se utiliza MBT (12, 24 y 48 V CC), pero las potencias disponibles son altas al utilizar baterías de reserva. Es posible encontrar instalaciones con 1000 A o más de capacidad de cortocircuito. Una mala maniobra de trabajo con una herramienta puede establecer un cortocircuito con alta temperatura o, incluso, un arco.
Esas mismas potencias pueden encontrarse en equipos de galvanoplastia u otros procesos industriales. En estos casos, las distancias de seguridad que deben adoptarse en el diseño y construcción no se establecen por la tensión, sino para posibilitar espacio físico para realizar tareas con comodidad y seguridad.
Con las potencias de cortocircuito mencionadas, es posible que se produzcan quemaduras de hasta tercer grado, por lo que, en diseños y procesos de trabajo, se debe tener en cuenta la potencia de cortocircuito disponible.
Trabajar con MBT en equipos de potencia puede ser muy peligroso si no se hace con prudencia y comodidad.
La gravedad del contacto es proporcional a la densidad de corriente en el contacto. Los arcos tienen alta densidad de corriente.

## Slide 392
Tipos de contacto
En lo que respecta a la seguridad de las personas, hay dos tipos de contactos:
  0 Directos: cuando la persona toca directamente un conductor energizado.
  0 Indirectos: cuando la persona toca un artefacto, un gabinete o una envuelta de protección que cubre un equipo eléctrico que, normalmente, no debería estar energizada, pero que lo está en razón de una avería.
La situación
peligrosa implica
el contacto con
dos conducto-
res a diferente
potencial, tanto
en contactos
directos como
indirectos.

## Slide 393
En 220 V, el cuerpo humano seco tiene alrededor de 1900 Q de impedancia, por lo que la corriente que soporta una persona con contacto directo es de 220 V / 1900 O = 0,116 A. Este valor de corriente, de acuerdo al gráfico de efectos de corriente sobre el cuerpo de esta página, implica que la persona ha superado la zona AC-1 (percibe dolor), la corriente también superó el umbral de no-soltar y, si el contacto directo dura más de 30 mseg, seguramente ingresó en la zona de peligro AC-3. Aquí ya se presentan dificultades para respirar y disfunciones cardíacas reversibles. Si alguien ya superó el umbral de no-soltar y no se lo separa del contacto antes de 0,5 segundos, ingresa en la zona de peligro AC-4y, si no se corta la energía o lo separan, apenas pasado 1 segundo de contacto ingresa en la zona de peligro en donde tiene más de 50 % de probabilidades de sufrir la fibrilación ventricular.
De persistir el contacto directo en el tiempo y si se mantiene esa intensidad de corriente, lo más probable es que el corazón deje de cumplir con su función.
La descripción es excesivamente dramática, pero permite comprender que deben existir medios tecnológicos para evitar las consecuencias:
  0 Barreras que impidan el acceso a partes bajo tensión.
  0 Medios de desconexión de la energía para evitar la cirulación de esas corrientes y, en el caso de personas que trabajan con instalaciones eléctricas, se necesita un auxiliar que además conozca los procedimientos de primeros auxilios.
Si la persona que realizó el contacto directo tiene zapatos de seguridad certificados para uso eléctrico, que poseen más de 10 MO de impedancia, la corriente circulante estaría en el orden de 220 V/(10* 10ʌ16 (Ω) = 22 μA, que es inferior al umbral doloroso. Pero aun en este caso, la persona podría tocar con su mano izquierda otra superficie puesta a potencial de tierra, por lo que estaría en las mismas condiciones que si no tuviera zapatos aislados.
En el caso que uno de los polos del transformador de distribución (si es monofásico) o el centro de la estrella (en uno trifásico) no estén conectados a tierra, se obtienen dos líneas flotantes respecto a tierra, por lo que, si alguien toca uno de los dos polos, no recibirá un shock eléctrico.

## Slide 394
En apariencia esta parece ser una condición segura, pero sucede que, en redes urbanas, no es posible asegurar que una contingencia no ponga a tierra algún conductor o que algún usuario posea un artefacto o máquina con falla de aislación a tierra. Si en ese instante alguien establece un contacto directo o indirecto con uno de los polos de la instalación, queda en situación peligrosa pues la red perdió su condición de aislada a tierra, con el agravante que el usuario puede pensar que no hay peligro en tocar un solo polo de esa red.
El gráfico interpreta efectos de corriente sobre el cuerpo.
Las protecciones deben operar antes de llegar a límites riesgosos.
Contactos directos
Puede haber contactos directos entre dos partes de la instalación con diferencia de potencial entre sí y no solo contra tierra. Por ejemplo, en circuitos de calefacción con resistencias en serie, al tocar con ambas manos las dos terminales de una misma resistencia se podrán encontrar tensiones peligrosas.
La mejor solución son las barreras, por ejemplo, rejillas en máquinas o tapas en tableros.

## Slide 395
Por otra parte, una situación de contacto indirecto puede darse con un motor asincrónico en el que la aislación del bobinado estatórico es baja, quizás a causa de suciedad o degradación de los aislantes. Por ejemplo, si un motor está instalado dentro de una máquina apoyada en el suelo por tacos antivibratorios, normalmente aislantes, que por suciedad presentan fugas a tierra y el operador de la máquina no posee ningún elemento de protección personal (EPP), como guantes y zapatos de seguridad.
Cuando el operador toque la máquina con los valores de aislación indicados, tendrá un contacto indirecto con la red a una tensión de 12,1 V. Con este valor de tensión sobre la persona, la impedancia del cuerpo es alta, 6 k0, y circularán por su cuerpo 2 mA, por lo que, al superar el umbral doloroso y estar sobre el límite inferior del umbral de no-soltar, la persona sorprendida quitará las manos de la máquina.
Supongamos ahora que el operador posee zapatos de seguridad de 10 MO. En estas condiciones, la envuelta de la máquina se encontrará a 145,7 V, pero el operador no sentirá dolor pues la corriente es muy baja (0,014 mA). Se acerca ahora otra persona, con calzado normal, conductor, toca la máquina y sufrirá un shock, al circular por él unos 2 mA.
Solo sufrirá dolor y podrá soltar la máquina.
Los contactos directos son más peligrosos que los indirectos, pues las corrientes en general son más altas.
Circuito equivalente de un contacto indirecto. Ante fallas de aislación, la envuelta adquiere potencial respecto a tierra.

## Slide 396
Supongamos que empeora la aislación del motor y baja a un valor de 3 k0, el operador no sentirá dolor, pero la segunda persona sufrirá una corriente de más de 30 mA, que le producirá contracciones con la condición no-soltar y, de no ser auxiliado, podrá sufrir consecuencias graves. Estos ejemplos muestran el peligro del contacto indirecto y la necesidad de contar con medios de desconexión y protección.
Contactos indirectos
Las soluciones para contactos indirectos no protegen de contactos directos con ambas manos a partes con diferencia de potencial entre sí. Por este motivo, siempre se analizarán las posibilidades de ocurrencia de ambos tipos de contactos. Si la persona está aislada de tierra, las protecciones diferenciales no protegen de contactos con las manos en diferentes potenciales.
El problema del contacto indirecto se soluciona con poner a tierra la envuelta y cortar la tensión o aislarla.

## Slide 397
PROTECCION
La electricidad puede ser tan útil como peligrosa. La piel humana es buena conductora de ella, por lo que debemos protegernos adecuadamente en el momento de manipular elementos eléctricos.

## Slide 398
Incluso antes de poder manipular elementos eléctricos, debemos considerar el riesgo al que nos estamos sometiendo; por eso es importante entender que al manejar estos instrumentos o equipos debemos prevenir cualquier tipo de incidente, por ejemplo, el choque eléctrico por contacto directo con la piel u otras partes del cuerpo. Una pequeña descarga puede ocasionarnos un severo golpe, un cosquilleo o producir quemaduras intensas. La electricidad es un potencial motivo de accidentes, debemos tener cuidado
El trabajo que realizan los electricistas consiste en tomar contacto directo e indirecto con instalaciones en pleno funcionamiento que ponen en riesgo su vida.

## Slide 399
Protección contra contacto
Los accidentes ocurridos con corriente eléctrica pueden darse de diversas formas. El contacto directo con la corriente eléctrica puede producir en el cuerpo: asfixia, quemaduras, fibrilación y espasmos musculares. Debido a que nuestro cuerpo funciona sobre la base de impulsos eléctricos (la sinapsis entre las neuronas cerebrales son básicamente conexiones eléctricas), cualquier contacto con una fuente de corriente superior puede provocar una descompensación total en todo nuestro sistema y ocasionar desde lesiones hasta la muerte.
Es importante entender que la protección contra estos peligros es algo que debemos tener muy en claro. Lo que se busca con todos los elementos de seguridad es permitirnos trabajar bien protegidos sobre componentes eléctricos.
Cada elemento de seguridad tiene un grado de protección que depende directamente de los materiales y de la aislación. Estos nos mantienen separados del sistema en general.
Existen dos tipos de elementos de protección: los que protegen al circuito y los que protegen a las personas. Como sabemos, debido a la corriente eléctrica podemos sufrir accidentes. En las instalaciones, los accidentes son producto de cortocircuitos y sobretensiones; y las personas pueden sufrir quemaduras y espasmos. A su vez, existen dos tipos de contactos: directo e indirecto.
El contacto directo es la principal causa de accidentes laborales originados a partir de no respetar las normas establecidas

## Slide 400
Para evitar los accidentes derivados de contactos directos, debemos proteger en una primera instancia, mediante el recubrimiento y la aislación de las partes activas con:
    0 Cintas aislantes, barreras aislantes y distintos tipos de recubrimientos.
    0 Distancias de seguridad de elementos de alta tensión.
    0 Elementos de seguridad de elevada sensibilidad (interruptores diferenciales).
    0 Para máquinas eléctricas, utilizar puestas a tierra que se encuentren normalizadas.
    0 En las instalaciones eléctricas, utilizar cables con secciones adecuadas.
    0 Establecer cartelería adecuada para indicar peligros y riesgos eléctricos.
En general, es importante alejar toda parte activa que pueda entrar en contacto accidental con el trabajador o algún elemento conductor cuando se trabaje en las proximidades de la instalación. La zona donde se puede interactuar se considera segura si está aproximadamente a 2,5 m por encima de un punto de referencia entre los pies del trabajador, y 1 metro lateral y hacia abajo alrededor del trabajador.
Todo elemento que se utilice para impedir el contacto directo debe estar fijado de forma segura y resistente para evitar que se remueva en forma accidental. Los obstáculos metálicos (válido también para aislaciones de conductores) deben estar recubiertos con materiales no conductores que resistan las inclemencias del tiempo y elementos abrasivos (comúnmente encontrados en el ambiente).
Para considerar las partes activas aisladas y protegidas, estas deberán poseer un grado de protección IP2XX para superficies exteriores, y grado de protección IP4XX para superficies de fácil acceso.
Para evitar el contacto indirecto, debemos considerar algunos aspectos. Para sistemas donde se manejen tensiones inferiores a 50 V con respecto a la tierra (24 V si son sistemas conectados a la tierra húmeda o conductiva), no será necesario tener un sistema de protección ya que son valores denominados de muy baja tensión.

## Slide 401
El contacto directo debe evitarse en el lugar de trabajo, ya que allí es común estar en presencia de maquinarias y elementos que pondrán en riesgo nuestra salud.
La señalización
ayuda a evitar
accidentes
laborales. En
electricidad, es
indispensable
indicar cuáles
son los equipos
que trabajan
con tensiones
elevadas.

## Slide 402
Para evitar descargas por contacto indirecto en sistemas en los que la tensión es superior, se deben establecer conexiones a masa eficientes, evitar el contacto directo entre una carga y la masa (o un neutro), tener precaución de aislar las máquinas y herramientas que puedan estar en contacto directo. Las protecciones más comunes son:
  Disyuntor diferencial en caso de cortocircuito o sobrecarga de la línea.
  Utilizar equipos correctamente aislados y protegidos (de clase II o B)
  Mantener con una buena separación los circuitos eléctricos.
  Pinturas aislantes
  En algunos casos, se pueden aplicar determinadas pinturas especialmente formuladas para trabajar como aislantes.
  En ciertas situaciones, cuando no es posible aplicar un aislante o su costo resulta elevado, se utilizan sistemas poco convencionales. Por ejemplo, en el caso de los bobinados de motores, estos conductores se encuentran bañados en un aislante similar a un barniz, pero con propiedades térmicas especiales.

## Slide 403
Los elementos destinados a la protección de los circuitos son observables, según su uso en transformadores o grupos convertidores de tensión que mantienen aislados de la tierra todos los circuitos. De esta manera, los circuitos de utilización no estarán en contacto con los circuitos de alimentación ni con otro circuito paralelo. Mediante el transformador, podemos aislar los circuitos para uso doméstico.
Para evitar contactos directos e indirectos, se utilizan los EPP (elementos de protección personal), cuya función consiste en aislar a cada individuo de posibles contactos con partes activas que puedan ocasionar daños. Estos elementos son:
Las botas de seguridad poseen suelas aislantes, en el mercado se encuentran diversos modelos, algunos de ellos con precios muy accesibles.
Ropa de trabajo aislante, incombustible y cómoda: son por lo general las camisas de seguridad, botas, pantalones, mamelucos, entre otros. Su finalidad es establecer una barrera material entre el cuerpo y cualquier dispositivo eléctricamente activo.
Protección para la cabeza: los cascos de seguridad utilizados en la industria deben ser de un material aislante, resistente a los golpes y lo más liviano posible para no generar demasiada carga sobre los hombros. Los cascos de seguridad están normalizados y testeados según normas internacionales. Deben estar fabricados con materiales de policarbonato para no ser conductores de descargas eléctricas.
Gafas y guantes de seguridad: las gafas no deben poseer elementos metálicos para no transformarse en un conductor directo. Los guantes se encuentran en diversas presentaciones y aportan grados de aislamiento según el material del que están fabricados. Los guantes de trabajo son la herramienta que utilizaremos para manipular cables y conductores activos, y su uso nos protegerá de los contactos directos e indirectos.
Botas de trabajo: las botas o calzado que utilizamos deben poseer una suela aislante del medio de trabajo (por lo general de material dieléctrico). En el caso de entrar en contacto con un conductor activo, las botas nos proegerán de transformarnos en la masa de este conductor.

## Slide 404
Herramientas: todas las herramientas que utilizamos en electricidad están fabricadas con elementos conductores, como el metal; si una herramienta no posee un mango adecuadamente aislado, el contacto será directo y podremos sufrir un accidente.
Las herramientas que empleamos los electricistas deben estar perfectamente aisladas ya que, en ocasiones, trabajaremos en contacto directo con los conductores.
Vida útil y uso
Nunca hay que olvidar que los elementos de seguridad poseen una vida útil determinada, esto quiere decir que cada cierto tiempo deben ser cambiadas para que no pierdan sus propiedades aislantes y de seguridad.
Los guantes y botas sufren desgastes por el uso, por lo que se recomienda cambiarlos en períodos cortos (3 a 6 meses) y no usarlos para toda ocasión.

## Slide 405
En las maquinarias o equipos eléctricos, es importante que estén señalizados los peligros que los rodean. Sin embargo, no siempre es suficiente con señalizar de manera adecuada, sino que también será necesario delimitar el espacio de trabajo y todo elemento eléctricamente expuesto.
Para los circuitos eléctricos, nuestros elementos de seguridad de contacto serán los interruptores diferenciales.
Estas llaves funcionan con corte automático al detectar un cortocircuito, una carga excesiva y una sobreinductancia.
Estos dispositivos están diseñados para poseer una elevada sensibilidad de modo de no poner en riesgo las instalaciones ni a las personas.
Grados de protección IP
Para normalizar el tipo de seguridad de algunas maquinarias, equipos e instrumentos, se introdujo el estándar internacional IEC 60529. Cada grado IP (International Protection o protección internacional) especifica un nivel de seguridad que las corazas de los equipos aportan a sus elementos internos.
Los materiales con los que están fabricados estos equipos quedan representados por niveles alfanuméricos para poder clasificarlosy ordenarlos según sus elementos constitutivos.
El código IP está formado por dos números indicados a la derecha de la designación IP; cada número es independiente del otro y se utilizan para identificar determinadas situaciones.
El grado IP indica el nivel de protección proporcionado por un cobertor contra el acceso a las partes Internas más peligrosas.
Los transformadores son equipos que generalmente se encuentran más expuestos, y corremos el riesgo de entrar en contacto con ellos de manera accidental.

## Slide 406
Circuitos eléctricos y puesta a tierra
Realizar un chequeo de la puesta a tierra es una de las principales formas de evitar el riesgo por contacto indirecto.
En instalaciones antiguas donde la corrosión y el mismo paso del tiempo alteran los materiales, puede ponerse en peligro toda la instalación. Las llaves termomagnéticas y diferenciales también sufren con el paso del tiempo, por lo que deben ser revisadas con frecuencia.
    Disyuntor diferencial con
    llave termomagnética.
    Dispositivo de seguridad
    diseñado para proteger
    a las personas y las
    instalaciones mediante
    la desconexión del sistema
    eléctrico inmediato.

## Slide 407
Estándar DIN 40050-9
El estándar DIN hace referencia al grado de protección IP69k (el más elevado) utilizado para vehículos de carretera sometidos a altas presiones y temperaturas, que pueden sufrir ataques de líquidos y químicos corrosivos. Se establece un grado elevado de protección debido a que debe ser lavado con intensidad e, incluso, asegurar su funcionamiento para continuar trabajando con altas exigencias.
El primer valor característico hace referencia a la protección de acceso a las partes internas peligrosas de cuerpos sólidos. Indica la dificultad para que ingrese un cuerpo sólido al interior del equipo. Este valor comprende una cifra entre el 0 y el 6 (el O es el grado de mayor facilidad de ingreso, y el 6, el de mayor dificultad). Lo vemos en la tabla que se encuentra en esta página.
El segundo valor característico indica el grado de protección en el interior contra los efectos de la humedad o el agua. Para la segunda cifra, los valores están comprendios entre 0 y 8 (y un eventual 9 k). A medida que aumenta el valor de la cifra, se indica la forma y cantidad de agua que intenta ingresar en el interior del equipo. Estas características se observan en la tabla de la siguiente página.

## Slide 408
Podemos ver que, a medida que aumenta el valor, se asegura que el equipo se encuentra más protegido contra objetos de menor diámetro hasta lograr la imposibilidad de ingreso de partículas al interior.

## Slide 409
Algunos vendedores y fabricantes nos permiten seleccionar el grado de protección del artículo que compraremos. Esto es una oportunidad para identificar el medio en el que se utilizará.
En el detalle de los fabricantes, podremos encontrar especificaciones de los productos. En especial para equipos con una gran exposición al medioambiente, es importante una elevada protección.

## Slide 410
En esta tabla podemos ver los grados de protección en el interior contra los efectos de la humedad o el agua.

## Slide 411
Cada grado indica el tipo de protección que recibe el equipo en esas situaciones. Si un equipo posee grado IP68, nos indica que el equipo está protegido contra el polvo (no se introducirá polvo de ninguna forma en su interior) y estará preparado para sumergirse en el agua por un tiempo dado.
Este grado de protección hoy en día se puede encontrar en celulares de alta gama.
Es importante aclarar que los procedimientos de limpieza no están incluidos en los grados IP, por lo que cada fabricante establece su metodología adecuada de mantenimiento. La manipulación del equipo (desarme, despiece, reparación) no está dentro de la cobertura de los grados de protección ya que, si recordamos, estos están asegurando protección de riesgo accidental o involuntario, todas las operaciones manuales no estarán incluidas en cada protección.
Para incorporar información adicional, se suele agregar a la derecha de la segunda cifra una letra que especifique de qué manera protege a las personas y los equipos. Estas letras adicionales nos indican, en la mayoría de los casos, información sobre la accesibilidad de objetos o partes del cuerpo a la maquinaria.
Cuando una maquinaria no ha sido ensayada o probada para determinado medioambiente, se suele especificar tanto la primera como la segunda cifra con la letra X, para indicar que tiene cierta protección contra ambiente de partículas sólidas o humedad, pero no ha sido debidamente ensayada.
Existen algunos accesorios que
pueden aumentar el grado de protección. En este ejemplo, se utiliza un cobertor para asegurar que ni el polvo ni el agua entren en el equipo.

## Slide 412
Existe otro grado de protección denominado grado NEMA (National Electrical Manufacturers Association), creado por la organización de normalización de fabricantes eléctricos de Estados Unidos, que presenta estándares técnicos de protección de las cajas que contienen las maquinarias. Estos grados hacen referencia a la protección de las personas contra el contacto involuntario con la coraza de los equipos y contra la influencia del medioambiente externo. El grado de norma NEMA va desde 1 a 13 y, a diferencia del grado IP, no lleva letras que lo identifiquen, solamente el número.
Los equipos llevan inscriptos en sus etiquetas el grado de protección (en el ejemplo posee protección NEMA 4x). Cada fabricante debe asegurarse de incorporar esta información en sus equipos.
Grado IP y NEMA
El grado IP protege contra el ingreso de agentes ambientales y humanos externos, y utiliza la codificación IPXX (XX corresponde a un número determinado). NEMA establece valores según los fabricantes; tiene su propia denominación más específica y no tan general como el grado IP En sí, ambas indican el grado de protección contra agentes externos. Podremos realizar comparativas entre los dos sistemas si tenemos en cuenta que cada uno posee algunas similitudes. Por ejemplo, comparar el grado de protección IP IP54 con NEMA 3, 3R y 3S; IP 67 con tipo 6 y 6P. Ambos sistemas son similares, aunque se apliquen en diversas situaciones.
Recordemos que la herramienta para medir aislación es el megóhmetro, que se utiliza induciendo una corriente a través del material para medir esta resistencia al paso.

## Slide 413
Resistencia de aislación
Es importante medir la resistencia de una aislación ya que, a tensiones elevadas, una falla en el material o una aislación insuficiente puede provocar un cortocircuito indeseado y ocasionar importantes pérdidas materiales e, incluso, incendios. La medida para realizar ensayos y determinar el aislamiento surge cuando aplicamos un voltaje alto y obtenemos una corriente resultante. Recordemos que el aislamiento lo vamos a medir en (2. Los propósitos de las pruebas de diagnóstico son:
    0 Identificar el incremento de desgaste del material.
    0 Identificar la causa del desgaste.
    0 Identificar las acciones correctivas más adecuadas para solucionar posibles fugas eléctricas.
Los métodos para realizar pruebas de aislamiento tienen como fin detectar fugas y fatigas de material.
La medida de resistencia se toma teniendo en cuenta la corriente de fuga, la corriente absorbida y la carga capacitiva, y se utiliza un megóhmetro. Podemos utilizar tres niveles de métodos de prueba:
Para medir las instalaciones, lo primero que detectaremos es fuga; posteriormente podremos realizar un estudio en el sistema para detectar problemas.

## Slide 414
  Método de lectura puntual: utilizamos el megóhmetro directamente sobre el aislamiento que nos interesa y realizamos una carga de entre 20 y 30 segundos para una lectura estable. La resistencia óptima de un aislamiento debe ser aproximadamente de 1 Megaohm por cada 1000 V. Como el estado del material de aislamiento se degrada con el tiempo, es necesario hacer esta medición con frecuencia.
  Método del tiempo-resistencia: es un método independiente del tamaño del equipo por probar y no requiere historia previa de mediciones. Sí hay que tomar medidas sucesivas en tiempos determinados (por ejemplo mediciones de 30 segundos cada 10 minutos entre mediciones). Estas mediciones nos permiten realizar un gráfico y una curva resultante, que nos darán una idea del estado del aislamiento del material. Mientras mayor sea el valor de resistencia, mejor será el estado del aislante que estamos ensayando.
  Método de relación de absorción dieléctrica: se obtiene mediante la razón de tiempo medido y tiempo entre mediciones en distintos tiempos.
Cuando medimos la corriente de aislación en un conductor, utilizaremos el método que nos sea más adecuado; para elegirlo, debemos considerar todos los tipos de corriente que se presentarán en el conductor:
Para utilizar el método de lectura puntual necesitamos contar con un megóhmetro, ubicado en forma directa sobre el aislamiento.

## Slide 415
Corriente de carga capacitiva: cuando cargamos la capacitancia de un aislante en el momento de realizar una prueba de testeo, la corriente inicial será grande, pero no permanecerá en su nivel mucho tiempo, porque valor caerá de manera exponencial hasta llegar a 0. El material aislante se carga al igual que el dieléctrico de un capacitor.
Corriente de polarización: en el aislante se producen tres efectos diferentes. El primero es una derivación de electrones libres a través del aislamiento debido al campo eléctrico generado por el conductor. El segundo efecto se debe a la distorsión molecular que se ve influenciada por el campo eléctrico del conductor que induce una corriente positiva. El tercer efecto se debe a que las moléculas polarizadas en el campo eléctricos tienden a orientarse e inducir una corriente eléctrica en esa dirección. Estos tres efectos juntos son afectados por el material de aislamiento.
Corriente de fuga superficial: ocurre cuando, sobre el material aislante, se presentan sales y humedad del mismo ambiente que lo rodea. Esta corriente es constante con el tiempo y depende del grado de ionización y de la temperatura
Utilizamos el megóhmetro conectándolo directamente a los conectores y, de esta manera, obtendremos los valores de aislación.

## Slide 416
Corriente por conducción: siempre, a través del aislante, la corriente de conducción será constante y estable en el tiempo.
La corriente que utilizaremos para medir la resistencia es la suma de todas las corrientes involucradas.
En el sitio donde el cable haya cedido, la resistencia proaislamiento puede ser 0 o cercana a este valor. Estos métodos nos ayudarán a detectar problemas similares.
No existe una buena cifra para determinar si la lectura de una resistencia de aislamiento es buena o mala, pero consideramos como valor aceptable 1 MΩ por cada 1000 volts de prueba aplicados. Esto es adaptable a motores y transformadores. Recordemos que, a medida que el material presenta deterioro, los valores de resistencia irán empeorando.

## Slide 417
Clase térmica
Cuando hablamos de clase térmica, nos referimos al calor que se genera por la conversión o transporte de la corriente en conductores y transformadores en diversas partes de la máquina. En transformadores donde los conductores están aislados, pero a su vez se encuentran muy juntos, corremos el riesgo de que, debido a una elevada temperatura (en algunos casos no es necesario que sea tan elevada), pueden ceder y esto implicaría la destrucción del equipo en cuestión. Para evitar estos problemas, los fabricantes utilizan distintos materiales aislantes que recubren los conductores, donde cada material se encuentra clasificado mediante diversas clases:
  Clase Y: comprende materiales fibrosos a base de celulosa, no saturados (algunos papeles y cartones), no inmersos en líquidos aislantes, y materiales parecidos. La temperatura característica de esta clase es de 90 °C.
  Clase A: al igual que la clase Y comprende materiales fibrosos a base de celulosa, pero saturados con líquidos aislantes y otros materiales parecidos. La temperatura característica es de 105 °C.
  Clase E: comprende algunas fibras orgánicas sintéticas, derivados del petróleo y otros materiales. Su temperatura característica es de 120 °C.
  Clase B: comprende materiales a base de poliéster y polimídicos aglutinados con materiales orgánicos o saturados con estos. Temperatura característica de 130 °C.
  Clase F: comprende materiales a base de mica, amianto y fibra de vidrio aglutinados con materiales sintéticos, en general siliconados, poliéster o epóxidos. Temperatura característica de 155 °C.
  Clase H: comprende materiales a base de mica, asbestos o fibra de vidrio aglutinados típicamente con siliconas de alta estabilidad térmica. Temperatura característica de 180 °C.
  Clase C: comprende mica, vidrio, cerámica y cuarzo sin aglutinante. Temperatura característica superior a 180 °C.
Los materiales de las clases Y, A, E no son de uso común, sin embargo, es habitual encontrarnos con distintas variedades de estos materiales.
Los materiales de las clases B y F son los más usuales en la fabricación de bobinados para motores eléctricos.

## Slide 418
Fatigas
El desgaste del material de los conductores se debe a fatigas del tipo eléctrico (las sobretensiones y las bajas tensiones producen un desgaste en el material), fatiga mecánica (cuando se golpea, se agrieta, se rompe accidental o deliberadamente), fatiga térmica (la sobretensión y el uso intensivo producen elevadas temperaturas que degradan el material) y fatigas debido a medioambientes corrosivos y agresivos.
La vida útil de las aislaciones es proporcional a la temperatura de operación a la que están sometidas.
El cobre que se vende para hacer bobinado viene ya aislado por barnices, lacas u otros elementos aislantes; cada uno de ellos posee una determinada clase térmica.
Existen otros materiales, como las cintas térmicas para sublimar, que permiten sellar o imprimir leyendas o imágenes que poseen su propia clase térmica.

## Slide 419
Los materiales de la clase H permiten reducir el peso y el costo de fabricación para las máquinas de corriente continua. Esto es relevante pues los motores de CC son los más utilizados, y cualquier economía obtenida es implica un avance en su proceso de desarrollo.
Los hilos de poliéster se utilizan para la más diversa gama de usos y poseen clase térmica H
Aislamiento de motores
Por lo general, todos los motores y transformadores poseen, en sus bobinados, un alambre de cobre esmaltado que aísla un conductor del otro. El aislamiento de cada conductor individual depende del costo o la inversión que realice cada fabricante.
La clase térmica asociada con el conductor indica en cierto grado su costo; a mejor clase, el aislamiento será más costoso y propiciará una fabricación aún más costosa.

## Slide 421
RECOMENDACIONES
Cuando se realizan reparaciones eléctricas, lo primero es la seguridad, tanto si se trabaja con tensión o sin ella

## Slide 422
Es necesario priorizar la seguridad del operario, o bien E de uno mismo, en el momento de realizar tareas de mantenimiento en instalaciones existentes o en nuevas.
Como vamos a ver en esta sección, se utilizan reglas claras para evitar cualquier tipo de accidente si se trabaja de manera segura sin tensión en la instalación. También veremos cuáles son los elementos y las reglas para realizar trabajos con la instalación energizada.
Toda fase se encuentra energizada hasta que se demuestre efectivamente lo contrario.
Tablero con elementos de protección: llave térmica y disyuntor diferencial.

## Slide 423
Cinco reglas para trabajos eléctricos
Cinco reglas, lo necesario para un trabajo seguro.
Nuestra seguridad depende de evitar accidentes
A continuación mencionaremos las cinco reglas de oro para realizar trabajos eléctricos:
Regla número 1: corte total de energía.
Se debe realizar un corte efectivo de toda fuente de tensión en la instalación, tanto en la fase como en el neutro (con elementos interruptores bipolares).
              Elementos
              de protección
              en posición
              de apertura
              del circuito.
Regla numero 2: bloqueo de accionamiento de los elementos de interrupción.
Se debe cerrar con llave o candado el tablero de alimentación para evitar que, por un descuido, un tercero conecte la instalación a la fuente y genere accidentes a quien esta trabajando en la instalación. Esto debe estar acompañado de señalización que prohíba las maniobras en el tablero durante el período de trabajo.
              Tablero bloqueado
              Con candado
              Existen otras formas
              De bloqueo o cierre,
              Mediante cerraduras
              Propias del tablero

## Slide 424
Regla número 3: corroborar la ausencia de tensión.
Los conductores se deben considerar tensionados a menos que se demuestre lo contrario, tanto las fases como el neutro.
              Mediante un
              multímetro (tester)
              en posición de
              medición de volta-
              je, corroboramos
              la ausencia total
              de tensión en los
              conductores.

## Slide 425
Regla número 5: señalización y delimitación.
Es necesario utilizar la correcta señalización y delimitar el área de trabajo con elementos de clara visibilidad que indiquen el riesgo eléctrico. Mediante barreras
físicas y carteles normalizados
              Realizamos la señalización
              Del área
Paso a paso
A continuación veremos cómo aplicar las reglas en forma efectiva en instalaciones de baja tensión (domiciliarias), con el fin de realizar reparaciones, reformas o nuevas instalaciones de manera segura eliminando todo potencial riesgo.
  Primero abrimos el circuito con los 0 elementos destinados a ese fin: llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial; luego conectamos los conductores aguas abajo del corte al borne de puesta a tierra, mediante un puente.
  Controlamos el correcto funcionamiento del equipo; luego, con los elementos de medición necesarios (voltímetro o multímetro en posición de voltímetro), verificamos la ausencia de tensión en los conductores.
  Después de interrumpir la alimentación a la instalación, procedemos a señalizar y bloquear en forma mecánica el accionamiento de los elementos de corte. De esta forma, evitamos accidentes por falta de comunicación o desconocimiento de la situación.
  A continuación procedemos a señalizar y delimitar la zona de trabajo para evitar que personas y operarios ajenos a la actividad que se realiza ingresen en ella. De esta forma se evitarán accidentes eléctricos por falta de conocimiento.

## Slide 426
Ejecución de trabajos con tensión
Ahora veamos las medidas de seguridad, las herramientas y los procedimientos necesarios para trabajos con tensión.
Recordemos que este tipo de trabajos debe ser realizados siempre por individuos especialmente capacitados para realizar tareas con tensión.
Este tipo de trabajo deben ser realizados siempre por personal correctamente capacitado.
Ante trabajos con tensión, es prioridad el uso de las protecciones personales para evitar lesiones por malas maniobras.
Se recomienda también aplicar una de las reglas de oro, más precisamente la regla número 5, ya que es importante que contemos con un área despejada de obstáculos o intromisión de terceros, para evitar así accidentes y posibles lesiones.
Los guantes dieléctricos son fabricados en látex vulcanizado. Si bien este tipo de guantes nos protege de la electricidad, es necesario, por sobre estos, colocarnos guantes de cuero para obtener resistencia a esfuerzos mecánicos como cortes, pinchaduras, etcétera, ya que los guantes de látex se pueden romper con relativa facilidad y perder las propiedades dieléctricas en la zona de la rotura.
Por otra parte, los zapatos dieléctricos nos aseguran una aislación con respecto al pavimento de la zona de trabajo, y esto evita que una corriente eléctrica recorra nuestro cuerpo.
También es recomendable la utilización de gafas protectoras o una máscara, ya que un cortocircuito por mala maniobra puede despedir partículas de material calientes y generar quemaduras.
Finalmente, para trabajos con tensión, es imprescindible manipular los conductores tensionados con herramientas debidamente certificadas, que posean los niveles de aislación necesarios para soportar las tensiones que se deben manejar.

## Slide 427
Par de guantes dieléctricos en buen estado para su utilización. Siempre es requisito el chequeo previo en busca de cortes, pinchaduras, etcétera.
Par de zapatos dieléctricos. Como todo elemento
de seguridad, son necesarios chequeos periódicos.
En este tipo de herramientas debe figurar, marcado
en el mango aislante, su nivel de protección, indicado
generalmente en la unidad de tensión (volt).
En esta imagen podemos ver un operario realizando tareas
de mantenimiento con tensión, utilizando los guantes específicos y protección ocular que salvaguarda el rostro en forma completa.

## Slide 428
Debemos proteger el rostro mediante gafas o con el uso de una máscara.
Par de lentes de protección ocular.
Alta y media tensión
En estas tensiones es necesario mantener una distancia de seguridad con respecto a los conductores de línea; esto varía en relación a la tensión de la línea, y es proporcionalmente mayor la distancia a la tensión.
Procedimiento de trabajo
El primer paso por realizar ante un trabajo con tensión es el aviso, señalización y delimitación del área de actividad, para evitar riesgos a terceros o inducidos por ellos. Cabe resaltar que muchas veces la iluminación general no es suficiente para realizar estos trabajos, por ejemplo en una sala de tableros, y es necesario reforzarla mediante una linterna tipo minera (para la cabeza) o bien con lámparas portátiles, que ayuden a una mejor visualización del área de trabajo.
Luego de asegurar esta área, el operario procede a colocarse todos los elementos de protección requeridos por la tarea:
    Protección ocular o protección facial completa (máscara antideflagración).
    Guantes dieléctricos (aislación eléctrica).
    Guantes de cuero (resistencia mecánica).
    Calzado dieléctrico.

## Slide 429
Se procede a realizar la tarea con las herramientas correspondientes y, luego de finalizada, se debe verificar el trabajo realizado, el correcto bloqueo de acceso al sistema (en el caso de tratarse de un tablero, el cierre) y el retiro de toda señalización. Como último paso, al asegurarse la completa finalización del trabajo y una vez retirado del área, el operario procede a quitarse todos los elementos de protección.
Es recomendable chequear el correcto funcionamiento de todos los aparatos de medición: multímetros, voltímetros, pinzas amperométricas, etcétera, ya que dependemos de los valores obtenidos mediante ellos.
Precaución en las herramientas
Es necesario verificar periódicamente el estado de todas las herramientas, su aislación y su correcto funcionamiento, para evitar problemas y accidentes producidos por defectos en ellas.
En la imagen podemos ver una pinza tipo universal con defectos en su aislación, oxido y deterioro; acompañada de otra cuyo mango aislante fue reemplazado por cinta aisladora, lo que genera un alto riesgo.

## Slide 431
Los fusibles e interruptores, las características de contactores y tableros eléctricos así como también los distintos tipos de gabinetes.

## Slide 432
Anteriormente conocimos los parámetros de riesgo asociados a la corriente eléctrica, su influencia en el cuerpo humano y las distancias de seguridad en función de los niveles de tensión. Vimos los grados de protección IP y algunos ejemplos de elementos de protección presentes en el mercado. También presentamos las reglas de oro para efectuar trabajos eléctricos y enseñamos a ejecutar los trabajos con tensión de una forma segura.
En esta clase analizaremos los principios de funcionamiento de los fusibles, las formas constructivas, y la operación de los interruptores termomagnéticos y diferenciales.
Caracterizaremos los contactores, y explicaremos la construcción y clasificación de los tableros, veremos cómo se componen y los materiales utilizados para su construcción. Explicaremos los grados de protección IP relacionados con los tableros y mencionaremos los diversos accesorios que pueden utilizarse en tableros domiciliarios.
Resumen
Fusibles e interruptores
Principios de funcionamiento y formas constructivas.
Contactores y tableros
Características y explicación de la forma de operar en contactores y tableros.
Gabinetes y accesorios
Tipos de gabinetes, grados de protección IP y accesorios para tableros.

## Slide 434
FUSIBLES E INTERRUPTORES
En toda instalación o equipo, es imprescindible interrumpir automáticamente la corriente cuando se eleve por arriba de los valores de funcionamiento normal.

## Slide 435
Cuando se supera la corriente de régimen de una instalación más allá de los valores tolerables por el material, se degradan o deterioran permanentemente las aislaciones eléctricas y las características mecánicas de los materiales de soporte o, incluso, se funden los conductores. De estas situaciones de defecto o falla, se puede derivar un incendio de origen eléctrico. Además, en los casos de cortocircuito, las fuerzas electrodinámicas resultantes pueden romper aisladores, barras u otros soportes, lo que agravará la situación.
El más simple cortacorriente de defecto es el fusible, constituido por un hilo o lámina conductora que se funde en el caso de sobreintensidades.
Su principio de funcionamiento es simple: por efecto Joule, todo conductor recorrido por una corriente eléctrica genera calor, cuya energía, en Joules, es igual a I* R². Cuando el calor generado por esa corriente supera la tasa de disipación calórica del fusible, este alcanza el punto de fusión, por lo tanto, el metal se licua y corta la corriente.
Marca comercial desde 1908. El nombre Diazed pasó a ser genérico y aún se usa por su simplicidad y bajo costo.
En la jerga, se denomina tapón.

## Slide 436
Sobreintensidad
Puede ser de dos tipos: las sobrecargas, permanentes o transitorias, que son valores de corriente superiores a los normales de régimen u operación de una instalación, de valor inferior a diez veces la corriente de régimen. Y los cortocircuitos, que son las conexiones de dos partes de la instalación con diferencia de potencial entre sí por medio de una impedancia de valor insignificante.
No está permitido instalar fusibles en lugares sin personal permanente idóneo o capacitado en electricidad.
Los fusibles para BT ofrecen tres formas constructivas básicas: D (Diazed) o DO (Neozed), NH y cilíndricos.
Tipo D: el elemento fusible está contenido en un cartucho de cerámica (esteatita). El diámetro del cartucho para DII es de 13,2 mm, DIII de 22,5 mm y DIV de 28 mm. Los D II son para 2 a 25 A, en tanto los otros dos modelos entre 2a 100 A. Son fusibles para uso general, para cables y líneas; actúan hasta 70 kA de corriente de cortocircuito, el DIl para tensiones hasta 500 V, en tanto los otros hasta 750 V. Se pueden montar en tableros y directamente sobre barras.
El fusible Neozed, versión moderna del D es mas compacto. Su tensión es de hasta 500V y existen bases muy practicas con seccionador
Tipo DO: derivan de los anteriores y son de menor diámetro (entre 7,3 y 15,9 mm hasta 63 A y 21,4 mm para 80 y 100 A), con tensiones de hasta 400 V. Con bases para montajes en riel DIN y enchufables en barras. Existen portafusibles seccionadores. Sus características eléctricas son similares a los D, excepto por su tensión, también para usos generales.

## Slide 437
Ejemplo de fusible NH, podemos encontrar diferencias en el ancho para el estándar americano y el europeo.

## Slide 438
Existen diversas características importantes para efectuar una correcta selección de un fusible:
Tensión nominal: es la máxima tensión de operación del fusible. Su valor está limitado por el tipo de aislaciones y las dimensiones.
Temperatura nominal: es la temperatura ambiente para la cual está calibrado el fusible, en general 20 °C +/-5 °C. A mayores temperaturas, debe afectarse la intensidad nominal con un coeficiente de minoración indicado en los catálogos.
Poder de corte: es la máxima corriente de cortocircuito que tolera el fusible para un corte seguro.
Limitación de corriente: determina un límite de la corriente de cortocircuito, por ejemplo, por la cantidad de arcos en serie que se producen en la lámina. Cuantos más arcos en serie, más limitación, lo que otorga una mejor protección.
Elección de un fusible usando la curva característica y cumplimiento de las dos condiciones.

## Slide 439
Clases de servicio
Se indica por dos letras marcadas en las etiquetas, la primera en minúscula y la segunda en mayúscula, ejemplo gG o aR.
Clase a: actúan solo ante un cortocircuito, y se llaman de acompañamiento.
Clase g: poseen corte por sobrecarga y cortocircuito.
La segunda letra indica:
G: uso general y protección de líneas y cables.
M: protección de motores.
R: protección de semiconductores.
Tr: protección de transformadores.
PV: protecciones de equipos fotovoltaicos.
L: corresponden a una norma derogada para protección de líneas y cables. Reemplazados por la clase G, aún se fabrican con marca gL/gG para indicar el reemplazo.
Elección de un fusible
Para elegir un fusible se deben cumplir dos condiciones:
1) IB ≤ In ≤ lz
Donde:
  IB: corriente de régimen de la instalación.
  In, intensidad asignada de la protección.
  Iz: intensidad admisible de los conductores (de tablas).
2) Sobrecarga I2, en fusibles gG:

## Slide 440
Veamos un ejemplo:
lB =20A, In = 25 A, se elige de tablas un cable de 6 mm²
(Iz = 32 A), se cumple la primera condición.
Con In =25 A, se debe cumplir I2 = 1,6* In, por lo tanto I2 = 32A. De la curva tiempo-intensidad, se observa que en ese valor el fusible opera en 60 minutos, por lo tanto, el cable está protegido (como se ve en la figura de la columna anterior).
En la imagen lateral se observa una sobrecarga producida por el arranque de un motor, de aproximadamente 6 In; el arranque demora 4 segundos y el fusible no opera, por lo que es correcta la elección.
Selectividad
En un sistema de protecciones eléctricas en serie, la corriente de defecto debe accionar la protección más cercana al evento, manteniendo sin actuar las protecciones que están arriba de la protección.
Para esto, las curvas tiempo-intensidad no se deben cruzar en ningún punto. En el ejemplo anterior, el fusible más cercano al de 25 A y que es selectivo es el de 32 A. Lo que debe verificarse es que este último soporte toda la carga. Como regla general, un fusible aguas arriba de 2 In siempre es selectivo. Hay que verificar todos los cables con las dos condiciones.
Si no e respetan las condiciones de selección de las protecciones, existen riesgos de incendio o de electrocución.
Paso a paso
Reemplazar fusible tapón y NH
Estas operaciones solo las pueden realizar personas idóneas. Operar los seccionadores bajo carga es complejo y, en portafusibles abiertos, la manija es imprescindible, pues hay riesgo de contacto. La manija debe ser conservada en buen estado y descartada ante cualquier rajadura o rotura. Antes de operar en un tablero activo, hay que realizar prácticas supervisadas en maquetas. El fusible tapón es sencillo, simplemente se gira la tapa; el riesgo es alto si está mal instalado, por lo que es necesario verificar con un buscapolo.

## Slide 441
En un seccionador NH bajo carga, se
1) debe abrir la tapa rápidamente y de un tirón para extinguir posibles arcos. El operador debe estar parado en posición equilibrada, pues la fuerza por realizar es importante; siempre se realiza un giro hacia abajo.
2) Retirados los fusibles quemados, se deben reponer por el calibre adecuado.
Para evitar errores, en el tablero debe haber un esquema o una indicación de los calibres. Siempre debe haber stock de fusibles para evitar que se instalen calibres inexactos.
3) El cierre debe ser rápido y con un movimiento de giro. Si hay chispazos de conexión, se perjudican los contactos y aumenta la disipación de calor por mal contacto de la cuchilla con las liras de la base.

## Slide 442
Interruptores termomagnéticos
El interruptor termomagnético (ITM) es un aparato electromecánico de protección y maniobra con tres funciones, todas integradas en un contenedor:
  a) Interrumpir (o conectar si está abierto) la corriente eléctrica en forma manual y a voluntad del operador.
  b) Desconectar automáticamente la alimentación eléctrica ante un cortocircuito.
  c) Desconectar automáticamente la alimentación eléctrica ante una sobrecarga que se prolongue cierto tiempo.
No todos los interruptores pueden cortar la corriente de un cortocircuito, aunque pueden conectarse en condiciones de cortocircuito. Lo que determina que puedan desconectar en cortocircuito es su poder de corte, la función de la distancia de apertura de los contactos y los dispositivos apagachispas que impiden o eliminan el arco una vez establecido.
Cortocircuito
El fusible debe tener poder de corte para apagar el arco de la máxima corriente de cortocircuito que puede ocurrir en la instalación. La empresa distribuidora debe informar la potencia disponible de cortocircuito en bornes del medidor.
Por ejemplo, si en determinado suministro la distribuidora informó que hay 1500 kVA de potencia de cortocircuito, la intensidad máxima en un circuito monofásico de 220 V será de 500/220 = 6,82 kA. Un fusible Diazed soporta 70 kA, por lo tanto, se considera capaz de cortar esa corriente; además, por su característica de limitación, evita el valor máximo de cortocircuito.
Esquema de funcionamiento de un interruptor termomagnético.
En esta imagen podemos ver un interruptor bipolar.

## Slide 443
Clasificación
Hay dos tipos de cortocircuitos, los simétricos, cuando el corto se establece en el instante en que la senoide de la corriente pasa por cero; y los asimétricos, cuando la senoide pasa por valores distintos de cero. El asimétrico tiene un pico de = 2,5*l eficaz del corto simétrico, es de duración ínfima, pero por su gran corriente impulsiva produce esfuerzos en barras o aisladores.
Hay dos tipos principales de ITM:
Pequeños Interruptores Automáticos (PIA): trabajan con corriente nominal de hasta 125 A y no poseen ningún tipo de ajuste externo de calibración de los dispositivos de corte de sobreintensidades.
Interruptores Automáticos (lA): para corrientes asignadas superiores a 63 A, con medios de calibración externa para la actuación de los dispositivos de corte por sobrecorrientes. Hay compactos, cerrados en una caja moldeada y de bastidor abierto, para altas tensiones y altas corrientes.
En esta ocasión nos concentraremos en los interruptores del tipo PIA. Cabe mencionar que generalmente en viviendas, locales y oficinas, en donde no haya personal permanente instruido o capacitado en electricidad, los PIA son los aparatos de protección autorizados.
Se justifica esta posición porque en estos no pueden regularse externamente sus calibraciones y, por estar construidos dentro de una caja cerrada, no hay acceso a zonas bajo tensión. Al instalarse en un tablero normalizado con la tapa adecuada, tampoco se accede a los terminales de conexión. Por otra parte, para operarlos no se necesita tener conocimientos especiales, solamente se debe bajar o subir la palanca. Evidentemente, son condiciones muy seguras que los fusibles no cumplen.
Funcionamiento de interruptor PIA
Este interruptor funciona por medio de un actuador térmico. Se trata de un dispositivo constituido por dos láminas de metales de diferente coeficiente, de dilatación lineal por temperatura, ensambladas y soldadas entre sí.

## Slide 444
Al circular la corriente, eleva su temperatura por efecto Joule y, al alcanzar determinado valor de temperatura establecido en la calibración, una de las láminas se dilata más que la otra, por lo que, al formar una sola pieza, el conjunto se dobla actuando sobre un mecanismo de palancas que abre el contacto eléctrico. Es un fenómeno lento, pues el metal va disipando la temperatura (fenómeno diabático, con intercambio de temperatura con el medio, principalmente por convección). En general, a los actuadores de contactos se los denomina indistintamente relé o relevo; en este caso se trata de un relevo térmico.El relevo térmico de los PIA no es compensado por temperatura. Está calibrado en fábrica para valores de temperatura ambiente de 30 °C o 40 °C. Para trabajar en otras temperaturas, deben consultarse las tablas ofrecidas por los fabricantes.
Si consideramos la protección de cortocircuitos, los PIA funcionan por medio de un relevo magnético. En serie con el circuito por proteger, se dispone una bobina con un núcleo ferromagnético. Cuando la corriente alcanza el valor de calibración, el flujo magnético en el núcleo crea una fuerza de atracción sobre una palanca que abre los contactos eléctricos.
La palanca queda trabada para que solo se pueda cerrar en forma manual. Es un fenómeno instantáneo, apenas retardado por la inercia mecánica del dispositivo. El relevo térmico actúa muy lento según la generación de temperatura y la disipación, en tanto el relevo magnético es prácticamente instantáneo.
Curva tiempo-corriente de un PIA
Existen tres curvas normalizadas de actuación para PIA, cada una de ellas difiere en las corrientes de actuación consideradas instantáneas del relevo magnético de cortocircuito.
En la imagen inferior se ven las curvas para cada una de las clases mientras que, en la imagen lateral se interpreta la curva y se muestra cómo se coordina el PIA con la corriente de régimen o empleo de la instalación, la intensidad admisible de los cables y la intensidad máxima que pueden soportar durante una hora (| = 1,45 In).

## Slide 445
Curva A: no es una curva normalizada internacional. Algunos fabricantes producen este interruptor para protección secundaria de semiconductores por su actuación instantánea con baja corriente (I = 2In a 3In).
Curva B: para protección de cables, especialmente en viviendas o instalaciones que no poseen equipos con corrientes de arranque apreciable. Este interruptor se debe usar lo más cerca posible de las cargas para poder coordinar las protecciones que están arriba de la protección.
Cómo leer una curva característica y condiciones de selección de PIA para proteger cables.
Comparación de las curvas de cada clase de interruptor. La clase A no es normalizada, aunque sí muy útil.

## Slide 446
Curva C: para protección de cables e instalaciones de viviendas e industrias en donde operen motores de arranque normal (inferior a 5In del motor) y lámparas. Es el más utilizado.
Curva D: apropiado para instalaciones en donde se deben soportar altas corrientes de arranque, como motores con arranque pesado, transformadores y bancos de capacitores.
Poder de corte
Al igual que en los fusibles, todo interruptor tiene una corriente máxima capaz de cortar el circuito. En el mercado se encuentran PIA con 4,5 kA, 6 kA, 10 kA y hasta 50 kA. Para seleccionar el PIA adecuado por su poder de corte, hay que calcular la corriente máxima de cortocircuito en la instalación.
Comparación de las corrientes de sobrecarga para una correcta selección de clase de PIA.
Método simple para estimar el cortocircuito en una instalación de BT, solo apto hasta 800 kVA.

## Slide 447
Modelos comerciales de PIA
Se fabrican unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares, con corrientes asignadas de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 y 63 A. También existen modelos hasta 120 A para usos industriales, y de baja intensidad de 0,5, 1, 2,3, 4 y 5A para pequeñas cargas.
Recordemos que obligatoriamente en los tableros deben cortarse todos los polos, incluyendo el neutro, cuando se utilizan esquemas de tierra TT; por lo tanto, solo se pueden usar los bipolares y tetrapolares en caso de trifásica. También se pueden usar unipolares con palancas de unión.
Los PIA se montan dentro de tableros en riel DIN de 35 mm (en la jerga, llamado sombrero). Cuando se instalan ladoa lado varios PIA In, se debe corregir por un factor de 0,9 hasta 3 dispositivos, 0,8 hasta 5 y 0,75, 6 y más. Si se usanseparados, no es necesaria la corrección.
Los PIA deben coordinarse amperométricamente para que abra el cercano a la carga en falla y se mantenga cerrado el de aguas arriba.
Hay dos tipos de selectividad: total, cuando siempre actúa el interruptor cercano a la carga o lugar de falla, y parcial, cuando solo actúa el PIA más cercano a la carga si el valor de la sobreintensidad es inferior a cierto número. En la mayoría de los casos con PIA, solo se puede lograr selectividad parcial. Los fabricantes ofrecen tablas de selectividad para el cálculo.
La selectividad entre dos PIAS en general no es total, solo actuará el de aguas abajo ante un límite de I.

## Slide 448
Selectividad lA-Fusibles
Para elevar el poder de corte en cortocircuito, se instala un fusible y un PIA serie, el fusible aguas abajo. Si se quiere proteger una línea larga en donde solo hay posibilidades de cortocircuito, se instala un fusible en la cabecera de la línea y después el PIA.
La forma de hacer selectivo el conjunto es superponer las curvas en un mismo gráfico y seleccionar las protecciones, de modo que las curvas no se corten. La separación debe ser mayor a 60 mseg.
Verificación de la selectividad entre fusibles y PIA, en las dos posiciones posibles, superponiendo su curva.
Debe calcularse la corriente de cortocircuito mínima para asegurar que el PIA dispare el magnético y no lo confunda con sobrecarga.

## Slide 449
Interruptores diferenciales
El Interruptor Diferencial (1D) es un dispositivo de protección para interrumpir el suministro eléctrico cuando hay corrientes de defecto a tierra desde un conductor activo. El valor de intensidad de disparo está determinado por los riesgos eléctricos hacia las personas y los animales asociados a la instalación y están normalizados en 10, 30 y 300 mA.
En general son electromecánicos, y su funcionamiento se basa en la diferencia entre dos flujos magnéticos. Está constituido por un transformador toroidal (para evitar dispersión de flujo) con dos arrollamientos primarios bobinados en sentido contrario.
Una de las bobinas se conecta en serie con la línea o fase, y la otra, en serie con el neutro. De esta forma, como las corrientes de ambos bobinados son iguales, los flujos magnéticos resultan de la misma magnitud, pero de sentido inverso; luego, el flujo magnético neto en el núcleo es cero.
Ante una fuga de corriente a tierra, el flujo magnético deja de ser cero pues, por el bobinado de línea, la corriente es mayor (corriente de carga más corriente de defecto) que la corriente en el bobinado de neutro (corriente de carga), así se induce tensión en una bobina secundaria.
Cuando la intensidad de defecto adquiere el valor de calibración, el flujo magnético toma la magnitud para que circule por el secundario la corriente eléctrica que acciona un electroimán; este abre los contactos que están normalmente cerrados y corta la tensión. Un resorte impide que los contactos se vuelvan a cerrar cuando cesó la corriente.
Como todo relevo magnético, la actuación es instantánea, solo demorada por la inercia de las masas mecánicas de maniobra de contactos.

## Slide 450
Puesta a tierra
El ID se debe complementar con una adecuada puesta a tierra (PAT). El valor de resistencia de PAT debe ser suficientemente bajo para que la tensión de tierra no supere los 12V cuando circula la máxima corriente de defecto a tierra limitada a 300 mA. Usamos la ley de Ohm. Recordemos que el circuito de falla a tierra se cierra por la tierra de servicio, por lo que un valor seguro es menor a 10 Ω.
Los bobinados primarios son de pocas vueltas y de alambre grueso para que la caída de tensión en el ID sea despreciable en relación con la tensión de línea.
En la imagen inferior se ve el esquema de funcionamiento.
Podemos notar que hay un botón de prueba que permite probar el dispositivo incrementando la corriente que pasa por el bobinado del conductor vivo, lo que genera una diferencia de flujo que hace actuar al ID. El electroimán está simplificado, en realidad contiene un imán permanente que mantiene la palanca de los contactos pegada al imán; la corriente diferencial genera un flujo que debilita la fuerza magnetomotriz del imán, y un resorte facilita la separación de la palanca, abre los contactos y los mantiene así.
Este tipo de ID se denomina de corriente propia, pues el mismo dispositivo genera la corriente diferencial desde la red. Se consideran los más seguros y simples.

## Slide 451
Esquema de funcionamiento de un ID mostrando la necesidad de conductor y puesta a tierra de protección para su funcionamiento.

## Slide 452
Mantenimiento
Un PIA es ineficaz sin tierra. Por lo tanto, se debe medir al menos una vez al año la PAT, registrar su valor para comparar con el anterior y calcular la continuidad de los conductores de protección a cada boca. Es bueno que se instalen al menos dos jabalinas separadas varios metros, pero interconectadas, especialmente en propiedad horizontal, para tener respaldo ante la avería de una de ellas.
Existen ID electrónicos, cuyo circuito es sencillo: un par de transformadores de intensidad que miden la corriente en L y en N. Estos valores alimentan un comparador y, si hay corriente diferencial, el comparador envía una señal que amplificada acciona el electroimán. Estos equipos funcionan con alimentación auxiliar para el circuito, y esa alimentación puede provenir de la propia red o de una fuente independiente. Esto solo se usa para dispositivos industriales.
También se pueden medir corrientes diferenciales en distribución trifásica. Para ello se instalan tres transformadores de intensidad, uno por fase; sus secundarios se ponen en paralelo, y sobre otro transformador se obtienen las corrientes diferenciales como suma vectorial de la corriente (montaje Nicholson de medición). Desde el transformador diferencial se actúan los electroimanes de maniobra.
Protección diferencial
El interruptor diferencial presenta dos objetivos principales:
    0 Preservar vidas humanas.
    0 Evitar riesgos de incendio.
Los riesgos eléctricos de contactos dependen del tiempo de circulación de corriente por el cuerpo humano y de su ntensidad. En el umbral de 30 mA, comienzan los problemas de parálisis respiratoria, que pueden ser irreversibles si la corriente no se corta antes de los 10 segundos, lo que lleva directamente a la fibrilación ventricular.
Se considera que, si se corta la corriente inmediatamente, 30 mA es el umbral seguro. La persona que tuvo un contacto directo o indirecto solo sufrirá una patada, pero no pasará a mayores. En suma, el interruptor diferencial salva una vida.

## Slide 453
Para que el ID proteja contra contactos indirectos, es imprescindible que exista un conductor de protección que conecte a tierra las masas metálicas de los equipos para que, ante una falla de aislación, circule corriente diferencial, y el ID actúe evitando que queden energizadas las masas metálicas.
Una corriente de unos 10 mA es el umbral de no soltar, por lo tanto, en donde hay niños, un ID con este valor de calibración aumenta la seguridad. Es especialmente recomendado en ambientes húmedos, donde la resistencia del cuerpo disminuye. También en lugares con ancianos o personas con problemas cardíacos.
En líneas largas es conveniente instalar ID de 300 mA.
Cualquier falla a tierra de estas líneas accionará el ID eliminando la probabilidad de incendios, aunque un ID de esta corriente no preserva vidas. Ante un contacto directo, la corriente promedio entre manos y pies de una persona seca es de 220 V / 1600 (Ω) = 137 mA, por lo que el ID no actuará.
Con 137 mA circulando 0,5 segundos ya hay riesgo del 50 % de fibrilación ventricular.
Por razones de compatibilidad electromagnética (CE), los equipos electrónicos poseen filtros en la alimentación que evitan que las armónicas de las fuentes switching sean conducidas por el cable.
Montaje Nicholson para medir corrientes diferenciales en sistemas trifásicos.
Los ID de 300 mA eliminan riesgos de incendio en líneas largas, pero no protegen a las ersonas.
En ambientes húmedos, como un jardín, se debe utilizar el ID de 10 mA.
El circuito debe ser independiente para exteriores.

## Slide 454
La posición
del PIA está
relacionada
con la Icc.
Hay que
utilizar un
cortocircuito
aguas abajo
con más PdC.
Este circuito simple, armado en una caja plástica, permite probar el ID y si están correctamente conectados los tomacorrientes.

## Slide 455
Estos filtros pasabajos poseen capacitores a masa. Un valor típico es de 0,01 yF, que en 50 Hz presenta una reactancia de unos 318 k(; al menos siempre hay dos, por lo que la reactancia es de 159 kQ. Entonces siempre hay una intensidad de fuga a masa de 220 V / 159k0 = 1,4 mA.
Los ID de 30 mA necesitan al menos 15 mA para actuar cuando se descalibran, es decir, si se conectan 11 equipos electrónicos con filtros, un ID envejecido (aunque actúe bien en 30 mA) puede interrumpir la corriente, sacando de servicio los equipos electrónicos. Debemos limitarnos, entonces, a 6/8 equipos por cada ID estándar de 30 mA.
Recordemos que el electroimán del ID posee un imán permanente y, si la palanca con el tiempo no cierra bien el circuito magnético, el imán se irá desmagnetizando, y permitirá que el ID actúe con menor corriente a tierra.
Formas comerciales
Los ID domésticos y para oficinas o talleres se presentan en módulos para riel DIN de 4 unidades de módulo, es decir, 36 mm de ancho para los de 1P+N. Los de 3P+N son de 72 mm.
Las intensidades nominales típicas son de 25, 40 y 63 A. En general tienen 3kA de poder de corte, por lo que no pueden abrir un cortocircuito de más corriente, siempre lo debe ayudar el PIA que se debe colocar en serie con el ID. La durabilidad de un ID es de unas 10.000 operaciones bajo carga de 0,9 In. Suelen soportar sobrecargas de arranque de motores de hasta 6 In. Para instalaciones con equipos electrónicos, se fabrican ID inmunizados, con filtros que evitan su disparo ante armónicos y corrientes de fuga. Se recomienda este tipo para informática, dimmers, variadores de velocidad de motores e iluminación con balasto electrónico.
Posición del ID, aguas arriba de un PÍA o aguas abajo de un PIA. Cálculo de la intensidad nominal para selección de ID.

## Slide 457
CONTACTORES Y TABLEROS
Conoceremos los principios de funcionamiento, las formas constructivas, y los tipos de contactores y tableros.

## Slide 458
Cuando se necesita controlar la alimentación (conexión o desconexión) de una carga de alta potencia, no se emplea una llave o seccionador que corte la energía o la reponga pues, en general, para las altas corrientes que se necesitan, tal seccionamiento no existe. Por ese motivo se emplean elementos denominados contactores, los que permiten el manejo de altas corrientes y son comandados mediante una bobina que hace que los circuitos se cierren o abran de acuerdo a las necesidades, que será una llave que maneje los pocos amperes empleados por la bobina para su funcionamiento.
El contactor tiene la capacidad de poder accionarse para su activación o desactivación
ala distancia.
Funcionamiento de un contactor
Los contactos principales de un contactor se conectan en la línea de alimentación del elemento que se quiere comandar. Así, este se conecta o desconecta de la alimentación, que puede ser bipolar, tripolar o tetrapolar, y la maniobra de conexión o desconexión se realiza en forma simultánea en todas las ramas de alimentación.
Al energizarse la bobina, esta arrastra el núcleo en su interior y hace que los contactos principales y auxiliares cambien de estado (se cierren o abran).
Al dejar de alimentar la bobina, por efecto del resorte los contactos vuelven la posición de reposo.
Conntactor tripolar (trifásico) con dos
contactos auxiliares, uno NC (normal cerrado)
y otro NA (normal abierto).
Conntactor tetrapolar con 4 contactos NA y NC a voluntad. A cada uno se lo conecta como NC o NA según la necesidad.

## Slide 459
Los contactos auxillares son mpleados en el circuito auxiliar de comando del contactor para asegurar su enclavamiento luego de ser recibida la orden de conectar o desconectar
Las partes componentes de un contactor son las siguientes:
Carcasa: es el soporte que contiene todos los elementos separado del núcleo por medio de muelles o resorte
Electroimán: es el motor del contactor. Su finalidad es transformar la energía eléctrica en un campo magnético un elemento crítico en el contactor: si es muy alto, el campo que provoca el movimiento mecánico de la pieza móvil magnético no logrará vencerlo, y, si es demasiado débil, no encargada de cerrar los circuitos que alimenta
Bobina: es un arrollamiento de alambre que, al teneruna 0 Contactos: son los elementos destinados a permitir o incorriente eléctrica que circula por él, genera un campo terrumpir el paso de la corriente eléctrica cuando la bobimagnético mayor que el par resistente de los muelles o na es energizada o desenergizada. Están compuestos de resortes que separan la armadura del núcleo, por lo que ambas partes se juntan y cierran el circuito eléctrico. Los contactos de la bobina se denominan A1 y A2 en las conexiones de un contactor.
dos partes fijas ubicadas en el cuerpo del contactor y una Dafa asegulal
de recibida la orden
de conectar ( desconectar
Núcleo: está constituido por material ferromagnético, generalmente en forma de E; va fijo a la carcasa, en su rama central se instala la bobina, y su función es aumentar y concentrar el flujo magnético generado.
Espira de sombra: su misión es crear un flujo magnético adicional, desfasado 120° respecto del principal, para mantener la armadura atraída por el núcleo para evitar ruidos y vibraciones cada vez que la onda senoidal de la tensión de alimentación pasa por cero.

## Slide 460
Armadura: es el elemento móvil del contactor. Su construcción es similar al núcleo, pero no lleva bobina de Las partes componentes de un contactor son las siguientes: sombra. Su función es cerrar el circuito eléctrico. En condiciones de contactor desenergizado, se mantiene separado del núcleo por medio de muelles o resortes.
Muelles o resortes: las características de estos muelles o resortes hacen que el tiempo de cierre y apertura sea del orden de los 10 milisegundos. El valor del par resistente es un elemento crítico en el contactor: si es muy alto, el campo magnético no logrará vencerlo, y, si es demasiado débil, no logrará abrirlo con la velocidad adecuada y en forma pareja.
Contactos: son los elementos destinados a permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica cuando la bobina es energizada o desenergizada. Están compuestos de dos partes fijas ubicadas en el cuerpo del contactor y una parte móvil ubicada en la armadura.
Despiece de un contactor trifásico con dos contactos auxiliares NA (normal abierto).

## Slide 461
Las funciones de los contactos son las que mencionamos a continuación:
Contactos principales: su función es conectar o desconectar el circuito principal. Simbología: se referencian con una sola cifra del 1 al 6.
Contactos auxiliares: son contactos cuya función es permitir o interrumpir la alimentación de la bobina del contactor, alimentar los elementos de señalización o realizar diferentes enclavamientos. Están dimensionados para corrientes muy pequeñas. Los tipos más comunes son:
  Instantáneos: actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor y se encargan de abrir o cerrar el circuito.
  Temporizados: actúan transcurrido un lapso determinado desde que se energiza la bobina (temporizados a la conexión) o desde que se desenergiza la bobina (temporizados a la desconexión).
  De apertura lenta: el desplazamiento y la velocidad del contacto móvil es igual al de la armadura.
  De apertura positiva: los contactos cerrados y abiertos no pueden coincidir cerrados en ningún momento. También se los denomina de deshacer antes de hacer (deshacer es abrir contactos, hacer es cerrar contactos); otra forma de llamarlos es de abrir antes de cerrar.
Veremos que en su simbología aparecen con dos cifras donde la unidad indica:
1y2: contactos normalmente cerrados, NC.
3 y 4: contactos normalmente abiertos, NA.
5 y 6: son contactos NC de apertura temporizada o de protección.
7 y 8: se trata de contactos NA de cierre temporizado o de protección.
La cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto en el contactor. Un elemento auxiliar por instalar en conjunto con el contactor es el relé térmico, un componente de protección que se ubica en el circuito de potencia del lado de la carga y está destinado a evitar sobrecargas.

## Slide 462
Está compuesto de bimetales aislados con un bobinado a su alrededor por el que circula la corriente de carga. Al superar cierto valor de corriente establecido, por efecto de la temperatura los bimetales se curvan y abren unos contactos auxiliares que desenergizan el contactor.
protección.
El relé térmico es un elemento de protección destinado a evitar sobrecargas.
Relé térmico para contactor trifásico
Curvas de respuesta de los relé térmicos, tiempo de actuación en función de veces de la corriente nominal.

## Slide 463
Tableros eléctricos
Se denomina tablero eléctrico a toda caja, gabinete o armario (de metal o de plástico antillama), con o sin tapa o puerta, que contenga los elementos o dispositivos de conexión, protección, maniobra, medición, comando, alarmas y señalización eléctricos, tales como interruptores de corriente diferencial, interruptores termomagnéticos, contactores, borneras de conexión, indicadores lumínicos, pulsadores de arranque y parada, transformadores, instrumentos (voltímetros, amperímetros, frecuencímetros y vatímetros), etcétera.
De acuerdo a lo complejo de una instalación eléctrica o a la superficie del establecimiento, se debe tener más de un tablero de electricidad. Lo importante es disponer las protecciones necesarias lo más cerca del punto de utilización.
Así, por ejemplo, en una casa particular de planta baja y dos pisos, se debe disponer de al menos tres tableros, uno por planta, con las protecciones necesarias para cada uno de los circuitos existentes en cada planta.
A nivel industrial, se debe disponer de un tablero por cada sector productivo o por línea de producción, a fin de poder realizar las maniobras eléctricas en contacto con el proceso productivo para minimizar malas operaciones o riesgos en la seguridad de las personas.
En una instalación domiciliaria, edificio de propiedades, tenemos un tablero general, en el que se encuentran los medidores de consumo eléctrico y las tomas de alimentación de la compañía distribuidora de electricidad, junto a los fusibles de alimentación. Luego, y en el sentido denominado aguas abajo, es decir, hacia las cargas, está el tablero principal que contiene los elementos de corte general de la alimentación hacia cada unidad y hacia el tablero seccional de servicios generales del edificio. En la entrada de cada unidad, se encuentra un tablero seccional con los elementos de protección de la instalación.

## Slide 464
Dentro de cada unidad habitacional, luego del tablero seccional principal, de ser necesario se pueden tener tantos tableros seccionales secundarios como sean necesarios.
En el caso de tableros empotrados, las distancias a las paredes laterales deben ser tales que permitan la apertura de las puertas en forma completa y no creen interferencias para la operación y el mantenimiento dentro de él. La distancia en el frente del tablero debe ser mayor a 1 metro.
Tablero de comando y protección de cargas trifásicas.
Aquí vemos un tablero de comando y protección de un motor trifásico.
Disposición de tableros sobre el solado y espacios
libres en torno a ellos.

## Slide 465
Tablero principal
De acuerdo a su ubicación en la instalación eléctrica, los tableros eléctricos se conocen mediante las siguientes denominaciones:
Caja o gabinete individual de medidor: es aquel al que llega el circuito de alimentación y que contiene el medidor de energía eléctrica desde donde se alimenta el circuito principal. Esta caja o gabinete puede contener, además, los elementos de maniobra, protección y control pertenecientes al circuito de alimentación.
Tablero principal: es aquel al que llega la línea principal y que contiene el interruptor más importante, del que derivan los circuitos seccionales o terminales.
Tablero o gabinete colectivo de medidores: aquel al que llega el circuito de alimentación y que contiene los medidores de energía eléctrica y los circuitos principales. Este tablero puede contener los dispositivos de maniobra, protección y control pertenecientes al circuito de alimentación y a los interruptores principales pertenecientes a la instalación del inmueble, desde donde parten los circuitos seccionales.
Tablero seccional: es aquel al que llega una línea seccional y del que derivan otras líneas seccionales o terminales (a las cargas).
En esta imagen apreciamos cómo deben ser las instalaciones eléctricas de tableros.

## Slide 466
    Diagrama de
    instalación de
    alimentación
    desde línea de
    alimentación
    de compañía,
    pasando por la
    caja toma, el
    medidor, tablero
    Principal y tablero
    Seccional
    seccional hasta
    las cargas.

## Slide 467
Tablero general con medidores. En la parte inferior se observan las barras de alimentación; en la parte media, los medidores, y en la parte superior, los interruptores termagnéticos principales.
Estos tableros deben ser de Clase ll, es decir, estar confeccionados en material sintético aislante, de la misma forma que la canalización (conducto o cañería para contener los cables) de la línea principal. En el caso de instalarse a la intemperie, deben tener un grado de protección no inferior a IP 54.
Se debe diferenciar el tablero principal o general de los tableros seccionales que veremos en detalle en el siguiente apartado.
El pilar de electricidad, tiene de un lado (hacia la calle) la toma de la compañía y el medidor, y del otro lado (hacia la casa), un tablero con la llave de corte general.

## Slide 468
En el tablero general o principal, que debe ser único por instalación (un único tablero general o principal por casa o edificio), tendremos solo la llave de corte general de la instalación (una por unidad habitacional), mientras que en los tableros seccionales tendremos los elementos de protección y maniobra de las diferentes instalaciones ubicadas dentro de la vivienda; puede haber más de un tablero seccional por casa o departamento.
Típica instalación de vivienda unifamiliar. Pilar con caja toma y medidor, y tablero general en el exterior; y dentro de la vivienda, tablero seccional e instalaciones.

## Slide 469
Tablero seccional
Luego del tablero general o principal que contiene la llave de corte general de la instalación, se tiene el o los tableros seccionales, que se conectan en cascada.
Muchas veces, se llama al primer tablero seccional de la instalación, del cual se derivan otros, tablero principal, pero como ya hemos visto, esta denominación es errónea, ya que se llama tablero principal o general únicamente al que se encuentra instalado junto a los medidores de electricidad que contienen la o las llaves de corte general (interruptores termomagnéticos, bipolares o tetrapolares de acuerdo a la alimentación, uno por medidor). Los tableros seccionales deben contener al menos los siguientes elementos:
  Interruptor termomagnético bipolar o tetrapolar de acuerdo a la alimentación del tablero, para su corte general.
  Uno o más interruptores diferenciales de protección contra corrientes de fuga.
  Interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos de iluminación general, iluminación especial, tomas de uso general, tomas de usos especiales, líneas de alimentación dedicada o especial.
Denominaciones de tableros
La denominación de cada tablero corresponde a la línea que lo alimenta. La línea general de alimentación entra en la caja toma de compañía y de allí pasa al medidor de energía. La línea principal conecta el medidor con el tablero principal. La línea seccional conecta el tablero principal con el tablero seccional.
El grado de electrificación de una Instalación nos indica la cantidad de interruptores termomagnéticos que debe contener un tablero seccional.

## Slide 470
Diagrama típico de instalación de un tablero seccional. Llave de corte del tablero, interruptor diferencial e interruptores termomagnéticos para : circuitos de iluminación, tomas y usos especiales.

## Slide 471
En los tableros seccionales debemos instalar, entonces, los elementos de protección de las instalaciones alimentadas desde ese tablero. Esto implica que se debe instalar, además del o de los interruptores diferenciales necesarios, un interruptor termomagnético bipolar por cada circuito monofásico que salga de ese tablero. Los circuitos eléctricos se clasifican en:
  lUG - Iluminación de Uso General: 15 bocas máximo y 16A es la protección máxima.
  TUG - Tomacorrientes de Uso General: 15 bocas máximo
  IUE - Iluminación de Uso Especial: 8 bocas máximo y 25 A es la protección máxima.
  TUE-Tomacorrientes de Uso Especial: 8 bocas máximo y 25 A es la protección máxima.
  Otros circuitos: cargas únicas o circuitos de uso específico.
En el caso de circuitos de carga única o de uso específico, el proyectista es quien tiene la responsabilidad del dimensionamiento de las protecciones, para alimentar una carga única (motor de portón, caldera, etcétera).
De acuerdo con el nivel de electrificación de la instalación, será la cantidad de elementos de protección necesarios por instalar en el tablero seccional. Hay dos tableros seccionales muy específicos que deben instalarse en un gabinete separado del resto de la instalación:
  Uno es el tablero de bombas.
  Otro es el tablero de piscina, que maneja, además de la bomba, la iluminación de la pileta y su entorno.
Ambos tableros deben poseer un transformador de la potencia adecuada para manejar, en un caso las bobinas de los contactores de comando de las bombas a través de los flotantes de los tanques (cisterna inferior, y de almacenamiento y distribución superior); en el otro caso, además del comando de la bomba de la piscina, la iluminación tanto subagua como la que se encuentra en el entorno de la pileta, que debe ser en baja tensión (12 o 24 VCA).

## Slide 472
Tablero seccional de bombas. Se puede apreciar el transformador que permite controlar las bobinas de los contactores a través de los flotantes en baja tensión.
Los tableros deben estar firmemente conectados a la tierra de protección (jabalina) mediante cable de sección igual a la sección de los alimentadores.

## Slide 474
GABINETES Y ACCESORIOS
En esta sección conoceremos los distintos tipos de gabinetes y también los accesorios que podemos integrar en un tablero

## Slide 475
Los gabinetes de plástico o materiales sintéticos tienen la ventaja de poder estar a la intemperie sin sufrir los efectos de los agentes climáticos (sol, frío, lluvia) tanto como los gabinetes metálicos.
Por otra parte, los gabinetes de metal poseen una resistencia mecánica muy superior a los plásticos, y por esto se destinan a guardar los contactores y los elementos de maniobra de motores, bombas y equipos.
En cambio, los gabinetes o las cajas para tableros eléctricos domiciliarios (seccionales o principales) pueden r ser plásticos pues en general son tableros empotrados, por lo que, salvo el frente, su estructura está protegida por la mampostería.
Las puertas o tapas de los gabinetes, tanto plásticos como de metal, podrán ser ciegas o translúcidas; en este caso, fabricadas de plástico o vidrio templado.
Gabinete plástico destinado a tablero seccional de adosar obre la pared.

## Slide 476
En el caso de tableros para bombas o piscinas, se recomienda el uso de gabinetes de plástico a fin de asegurar un material aislante en su construcción, pues se hallan en un ambiente en general húmedo.
Los gabinetes plásticos se realizan por medio de inyección de plástico caliente en un molde. Se les pueden adicionar los elementos metálicos de soporte de los dispositivos de protección o pueden formar parte de la estructura realizada en plástico. La parte trasera de estos gabinetes difiere según sea de embutir o de adosar.
Los gabinetes metálicos se confeccionan en chapa, que se dobla y se suelda. Están formados por tres piezas: el cuerpo exterior, que incluye la tapa; la base sobre la que se montan los diferentes elementos, y el frente de protección que impide el fácil acceso a las conexiones y terminales con tensión.
Los gabinetes destinados a estar ubicados a la intemperie Las puertas 0 lapas de los gabinetes tanto plásticos se encuentran completamente sellados y, entre la tapa y el cuerpo, existe una junta de goma o poliuretano que asegura la estanqueidad y evita la entrada de polvo o agua.
Su interior contiene los elementos necesarios para fijar en ello los accesorios de montaje de los diferentes elementos que compondrán el tablero eléctrico.
Gabinete plástico para medidor domiciliario, servicio T1 monofásico.

## Slide 477
Tablero metálico. Se pueden apreciar las guías de montaje DIN para los elementos que conformarán el tablero, el frente de protección y el cuerpo con la tapa incluida.
Los gabinetes metálicos, tal como se ha indicado, están compuestos por una caja exterior que brinda las propiedades de estanqueidad y resistencia mecánica del conjunto, una estructura fija o regulable sobre la que se montan los diferentes elementos que configuran el tablero eléctrico (interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, contactores, relés térmicos, borneras, timers, etcétera) y el contrafrente, fijo o abisagrado, para impedir el fácil acceso a las partes energizadas de los elementos.

## Slide 478
En general, los gabinetes se especifican por la cantidad de polos que pueden albergar, esto es, la cantidad de unidades monopolares de interruptores termomagnéticos que tienen cabida en ellos. Siempre es un número par (2, 4, 8, etcétera), y lo recomendable es utilizar un gabinete con una capacidad al menos un 10 o 15 % mayor a la cantidad de polos necesarios a fin de dar cabida, en forma cómoda, al cableado que se requiere dentro del gabinete.
Asimismo, de acuerdo a las características de la instalación, es recomendable instalar un cable canal ranurado para contener los cables de interconexión dentro del gabinete en forma prolija.
Grados IP en tableros
Al hablar de los grados IP de protección de gabinetes o materiales eléctricos, estamos haciendo referencia a la norma conocida como IEC 60529. Esta especifica un sistema completo para clasificar los diferentes grados de protección que poseen los gabinetes o contenedores que contienen equipamiento eléctrico, electrónico o mecánico sensible al La calificación es alfanumérica y fue pensada para entender qué nivel de protección brinda el contenedor o gabinete contra la entrada de cuerpos extraños, sólidos o líquidos.
agua o al polvo.
Las letras IP que conforman la primera parte del código identifican el estándar antes mencionado (IEC 60529). Los dos dígitos numéricos siguientes indican:
  0 El primer dígito identifica y describe el nivel de protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.
  0 El segundo dígito identifica el nivel de protección contra el ingreso de líquidos (normalmente agua).
Es importante mencionar que la norma DIN 40050-9 |P69K extiende los alcances de la norma IEC 60529. Ha sido pensada especialmente para el equipamiento eléctrico o electrónico instalado en vehículos, sometidos a altas presiones y temperaturas, y que se hallan expuestos al ataque de sólidos, líquidos y químicos.
El agregado principal realizado por la norma DIN 40050-9 es que los equipos, además de cumplir con la norma IEC 60529, deben ser capaces de soportar el lavado exterior con agua o limpiadores industriales.

## Slide 479
Protecciones IP de equipos
Supongamos que tenemos que instalar un tablero secundario de comando para una piscina. Este debe ser instalado a la intemperie. Es alimentado por cables tipo subterráneo (Sintenax) y alimenta la bomba de llenado/vaciado/filtro mediante
otro cable tipo subterráneo (Sintenax).
Ambos cables entran por la parte inferior del gabinete empleando para ello prensacables, como ya hemos visto en otras clases. Lo que debemos definir es cuál es el grado REAL de protección del conjunto una vez instalado. Si no se toman las protecciones y medidas adecuadas, por más que tengamos un gabinete IP68 (libre de polvo y apto para ser sumergido por 30), entrarán agua, polvo y pequeños animales (hormigas, arañas, etcétera). Se debe realizar lo siguiente:
En los tornillos de fijación a la pared, se deben instalar pasapernos de material aislante (goma, PVC, nailon), y sellar en forma interior y exterior con silicona o goma sintética.
En las entradas de cable realizadas siempre en la parte inferior, utilizar un prensacable correspondiente al diámetro exterior del cable, sin sacarle la goma de sello. Luego de montado, sellar el interior con silicona o goma sintética. De ser necesario, agregar algún sellante de rosca y juntas durante el montaje del prensacable en el gabinete.
Como regla general se tiene que, a mayor número IP mayor será el nivel de protección proporcionado nor el gabinete o contenedor.
El proceso para que un equipo cumpla con esta norma DIN 40050-9 IP69K establece que debe soportar, sin entrada de agua, chorros de agua de entre 14 y 16 l/m de caudal, a 80 °C y a una presión de entre 8 y 10 Mpa a una distancia de entre 10 y 15 cm. Los chorros deben ser lanzados a 0 °, 30 °, 60 ° y 90 ° respecto de la horizontal mientras el equipo gira a 5 rpm sobre su eje durante al menos 12 segundos por cada una de las posiciones indicadas.

## Slide 480
Accesorios de tableros
En las secciones anteriores hemos mencionado diferentes tipos de elementos que pueden y deben estar instalados en gabinetes de electricidad en forma excluyente, y otros que pueden ir montados como parte de equipos preensamblados:
Toma de compañía fusibles NH: si comenzamos a analizar desde la entrada de la compañía distribuidora, desde el cable de alimentación (aéreo o subterráneo), lo primero que encontraremos será la toma de compañía. Las tomas de compañía son todas trifásicas, presentan una base de material aislante sobre la que están montados los soportes o bases de los cartuchos fusibles NH. En forma lateral presentan una barra para el conductor de neutro.
Medidor de consumo eléctrico: el siguiente elemento que se encuentra es el medidor de electricidad, que está destinado a medir el consumo en kWh (kilowatts hora) de la unidad. Puede ser bipolar o tetrapolar de acuerdo a las características de las cargas.
Interruptor termomagnético: estos están destinados a proteger la instalación de sobrecorrientes que puedan dañar tanto los cables como los equipos alimentados. Los interruptores termomagnéticos, como su nombre lo indica, protegen los circuitos de cargas de sobrecorrientes. En el corto plazo, por cortocircuito actúa el efecto magnético y, en el largo plazo, por las sobrecorrientes prolongadas, actúa el efecto térmico.
Interruptor diferencial: el interruptor diferencial es el elemento destinado a proteger las instalaciones y en especial a los usuarios, de las corrientes de fuga que se generan entre una fase y tierra o entre el neutro y la tierra por fallas en la aislación de los conductores o de los elementos energizados de la instalación. La bobina de censado tiene los bobinados de fase y de neutro en oposición, por lo que, si la corriente es la misma, el flujo neto es nulo. En caso de fuga, existirá un flujo residual que induce en el bobinado auxiliar una corriente que hace actuar un relé; este desconecta la alimentación y desengancha los contactos.
Borneras: está prohibido realizar puentes o empalmes en los tableros seccionales; tampoco se puede, desde la salida del interruptor diferencial, realizar una guirnalda que alimente los interruptores termomagnéticos. Para evitar estas situaciones, se utilizan borneras de conexión.

## Slide 481
Curva de respuesta de un interruptor termomagnético.

## Slide 482
Contactores y relés térmicos: a han sido estudiados previamente y forman parte del equipamiento típico de comando en tableros seccionales.
  Botoneras o pulsadores (arranque, parada y emergencia): las botoneras o pulsadores son los elementos que permiten, en forma manual, el comando de los diferentes equipos eléctricos existentes en una instalación, tales como motores, bombas, etcétera, y operan sobre la alimentación de los contactores.
  Timers o relojes: los timers son mecanismos destinados al comando automático de elementos por horario; por ejemplo, encendido y apagado de luces, arranque y parada de motores o equipos de ventilación, etcétera. Pueden ser programados para realizar las tareas de conexión y desconexión todos los días a la misma hora o cada día tener un horario diferente de operación.
  Instrumentos: en los tableros seccionales, especialmente en aquellos destinados a controlar procesos con características especiales, se acostumbra a instalar instrumentos como voltímetros, amperímetros, vatímetros, frecuencímetros, cofímetros, etcétera.
También se los instala en los tableros principales de los grupos motogeneradores (grupos electrógenos) a fin de verificar permanentemente su funcionamiento.
La inclusión de los instrumentos es muy útil cuando el suministro es trifásico y en la instalación se tienen tanto cargas trifásicas como monofásicas. De esta forma, se puede verificar de manera dinámica que las cargas se encuentren balanceadas, a fin de maximizar el factor de potencia, y no tener picos de tensión por desbalance de cargas o corriente de neutro alta y desfasada del resto de las corrientes.

## Slide 483
Diagrama de funcionamiento de un interruptor diferencial.

## Slide 485
Ahora se vera los tipos de canalizaciones y los materiales utilizados en los conductos. También se conocerá las bandejas portacables y los conductores eléctricos.

## Slide 486
Anteriormente vimos los principios de funcionamiento de los fusibles, las formas constructivas, y la operación de los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Caracterizamos los contactores, explicamos la construcción y la clasificación de los tableros, y aprendimos cómo se componen y qué materiales son utilizados para su construcción. También explicamos los grados de protección IP relacionados con los tableros y mencionamos los accesorios que pueden utilizarse en tableros domiciliarios.
En esta clase clasificaremos los tipos de canalizaciones; también describiremos como se diseñan y dimensionan los canales
simples y los multicanales. Veremos las bandejas portacables y conoceremos los tipos de conductores eléctricos de acuerdo a sus aspectos constructivos y a su uso.
Además, analizaremos la disposición y el dimensionamiento de los conductores. Para terminar, conoceremos los cables especiales y los accesorios que se deben utilizar en instalaciones con atmósferas explosivas.
Resumen
Canalizaciones
Clasificación y diseño de canalizaciones y conductos.
Bandejas y conductores
Descripción y clasificación de las bandejas portacables y de los cables utilizados como conductores eléctricos
Cables especiales y accesorios
Características de los cables especiales. Los accesorios que se deben utilizar en instalaciones explosivas.

## Slide 488
CANALIZACIONES
En esta sección conoceremos las canalizaciones, los materiales
utilizados y los métodos de fabricación.

## Slide 489
Al hablar de canalizaciones, nos referimos a todos los elementos que se utilizan y que han sido concebidos y creados para contener conductores de electricidad, de audio o de televisión, cuya misión es protegerlos mecánicamente de agentes externos o golpes.
Ellas son: cañerías de hierro rígido, cañerías de hierro flexible, cañerías de PVC rígido, cañerías de PVC flexible, cañerías de aluminio, bandejas portacables ciegas, perforadas o en escalera, cable canal, etcétera, con todos los accesorios necesarios para brindar un conjunto continuo. Esto significa que, al hablar de canalizaciones, nos referimos no solamente a la cañería o ducto, sino también a todas las curvas, acoples, reducciones o derivaciones, necesarios para completar la instalación de las canalizaciones.
Todos estos elementos destinados a contener y proteger los cables de una instalación de electricidad tienen su uso reglamentado para cada uno de los países.
A su vez, cada tipo de canalización está destinado para algún tipo de cable y tiene otros de uso prohibido, siempre de acuerdo a la mencionada reglamentación. Al analizar cada tipo de canalización veremos qué conductores están permitidos para ser usados en ella y cuáles son de uso prohibido.
Las canalizaciones están destinadas a brindar una protección mecánica a los conductores de electricidad de una Instalación.
Cajas de PVC para instalaciones eléctricas embutidas en paredes, losas y cielorrasos.

## Slide 490
Los caños de metal que se utilizan en las instalaciones pueden ser de diferentes tipos y materiales con el fin de cumplir con determinadas características.
Si se necesita realizar una instalación a la intemperie, debido a que estará sometida a la acción del sol, la lluvia y otros elementos atmosféricos, esta deberá ser realizada con caños galvanizados; del mismo modo, los accesorios que se emplearán serán también de este material. Dicha instalación debe ser hermética, para no permitir la entrada de agua (grado IP 54 o superior).
Para aquellas instalaciones a la vista dentro del domicilio, pero no a la intemperie, se usan en general las cañerías de aluminio o de acero inoxidable, pues estas no requieren mantenimiento y son resistentes a los golpes comunes en una casa. En cambio las de PVC, si bien se pueden pintar, son más frágiles ante los golpes y requieren un mayor mantenimiento de conservación. Estas instalaciones también pueden ser realizadas en caños de hierro negro, pero, como no es fácil de pintar, no se recomienda su uso.
Sobre los cielorrasos suspendidos se pueden instalar caños rígidos de hierro o PVC, de la misma manera que caños flexibles de hierro y PVC. Todas las cañerías deben estar firmemente sujetas, nunca sueltas, y deben fijarse a la estructura soporte del cielorraso. Todos los caños deben terminar en una caja con su correspondiente conector o boquilla con tuerca.
Accesorios de empalme y derivación estancos para cañerías a la intemperie.

## Slide 491
Para canalizaciones embutidas en las paredes, contrapisos o en losas, se pueden utilizar caños rígidos de hierro o PVC y, en algunos casos, caños flexibles de PVC, de acuerdo siempre a lo indicado por la reglamentación antes mencionada. En todos estos tipos de canalizaciones, se pueden utilizar conductores de cobre con vaina simple de PVC.
Denominación de cañerías de hierro negro
Los caños de hierro roscado son identificados en los planos por letras y números de acuerdo con sus características y dimensiones. En el caso de caños de hierro negro roscado (el caño común de electricidad), pueden ser livianos, semipesados o pesados de acuerdo a la sección de la pared del caño. Las letras que los identifican son:
  0 RL: roscado liviano.
  0 RS: roscado semipesado.
  0 RP: roscado pesado (también denominado MOP).
Los números indican el diámetro externo del caño en milímetros (mm).
Así, por ejemplo, un caño rotulado como RS 32 es un caño semipesado de hierro roscado en sus extremos, con un diámetro externo de 32 mm. La longitud de cada tramo de caño es de 3 m.
Otros tipos de canalizaciones son las bandejas portacables, los cable canal, piso ductos, zócalo ductos y, por último, las barras de distribución (blindobarras).
En las bandejas portacables, únicamente se pueden instalar cables de tipo subterráneo pues los cables unipolares comunes pueden recibir daños en su aislación por los filos presentes en los bordes de las bandejas. El único cable unipolar que se puede instalar en ellas es el de puesta a tierra (vaina de color verde y amarillo). En las bandejas no puede haber empalmes. En el caso de ser necesario realizar un empalme, se debe instalar una caja destinada a tal fin, ingresando los cables por medio de un prensacable por cable ingresante.

## Slide 492
Se hallan prohibidas todas las instalaciones en las que los cables, unipolares o no, se encuentren directamente embutidos en las paredes o techos, detrás de zócalos, engrampadas sobre madera, plástico o yeso, sueltos en el interior de elementos estructurales, tales como cielorrasos suspendidos, tabiques de yeso o similares, revestimientos, etcétera.
No se permite el uso de las canalizaciones de hierro como reemplazo del conductor de protección eléctrica (puesta a tierra). Todos los elementos que conforman la instalación deben estar firmemente conectados a tierra a través del conductor de protección de puesta a tierra, que debe brindar continuidad de conexión.
Accesorios para instalaciones realizadas con caños de aluminio a la vista en el interior de inmuebles.
Las uniones de las cañerías a las cajas y a los gabinetes deben efectuarse mediante el empleo de conectores normalizados o boquillas y tuercas, para que las cañerías queden bien fijadas a las cajas sin presentar bordes afilados que puedan dañar el aislante de los cables.
Existen diversos tipos de canalizaciones, por ejemplo: los cable canal, los piso ductos y las blindobarras.
Accesorio de unión y cruce de piso ducto de cuatro vías.
Los tapones indican las salidas a los periscopios de los diferentes servicios.

## Slide 493
En algunas instalaciones, especialmente en oficinas con amplios espacios comunes, es necesario realizar las canalizaciones por el piso para alcanzar los diferentes puestos de trabajo. En estos casos, además de llegar con electricidad, es necesario hacerlo con datos y telefonía, por lo que se requiere un tipo de canalización segmentada multicanal, que permita mantener separados los conductores de alimentación (tensiones de 220 V) de los conductores de telefonía y datos.
Otro tipo de canalizaciones son las que se realizan directamente enterradas, sin cañería contenedora de los cables, tales como las que utilizan las empresas de distribución de electricidad para el tendido de sus redes. Estas deben ser realizadas de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a profundidad y separación de otros servicios, como gas, y contar con la instalación de protecciones mecánicas (ladrillos, tejuelas o medias cañas de cemento) a fin de evitar daños a los conductores.
Cañería por cantidad de conductores
En función de la cantidad de conductores por instalar en una cañería, donde se debe adicionar el conductor de puesta a tierra de seguridad (PE), se determina el tipo de caño que se usará, considerando si es semipesado (RS) o liviano (RL).
No se deben mezclar elementos de diferentes tipos de canalizaciones. La unión de los distintos tipos debe ser realizada siempre en una caja de pase o empalme.

## Slide 494
Forma de instalar cables subterráneos directamente enterrados sin cañería de protección.

## Slide 495
Diagrama del interior de una vivienda, en la que se aprecian los tendidos de cañerías en paredes y techos para realizar la instalación eléctrica.

## Slide 498
Multicanales
Las canalizaciones multicanales, ya sean realizadas bajo el piso, en la pared, como en zócalos, suspendidas del techo o sobre cielorrasos, están destinadas a permitir que, utilizando una única estructura portante, se pueda llegar a cada lugar de aplicación o puesto de trabajo no solo con la alimentación de electricidad, sino también con todos los otros servicios necesarios, tales como tensión estabilizada, telefonía, datos, video, etcétera.
El límite del 35 % de toma de la sección de la canalización se aplica a cada canal de los que conforman una canalización multicanal.
Cuando por necesidad de dar servicios a diferentes puestos de trabajo en los edificios de oficinas modernos (caracterizados por poseer en los pisos grandes superficies con áreas de trabajo común, en las que no existen oficinas convencionales con paredes al estilo tradicional), se deben realizar instalaciones que permitan, en el menor volumen posible, proteger, transportar y poner accesibles para todos los usuarios los servicios de electricidad (común y estabilizada), datos, telefonía, etcétera. La única forma posible de hacerlo es utilizando multicanalizaciones.
Estas instalaciones serán realizadas por medio de piso ductos instalados por debajo del nivel del piso, o por medio de cable canal, de tipo media caña, montados sobre el piso.
También serán realizadas por medio de zócalo ductos o bandejas aéreas, desde las que se bajará a las diferentes posiciones de trabajo o conjunto de ellas.
Punto de enlace entre un piso ducto y las instalaciones embutidas en las paredes.

## Slide 499
Cable canal que, mediante el agregado de separadores, se convierte de monocanal a multicanal.
Cable canal para montaje sobre piso de bajo perfil con tres sectores separados para diferentes servicios.
En el caso de instalaciones por el piso, se debe asegurar que los periscopios o puntos de acceso a los servicios queden protegidos mecánicamente de eventuales choques o golpes y que, asimismo, no interfieran en los desplazamientos de las personas a fin de evitar accidentes.

## Slide 500
Muchas canalizaciones han sido diseñadas y pensadas desde su inicio como multicanal, tal es el caso de los piso ductos, zócalo ductos y cables canal para piso. Otras, como en el caso de las bandejas portacables, poseen accesorios que permiten dividir el espacio común en dos o tres canales independientes destinados a usos diferentes. Estos separadores se deben instalar a todo lo largo del sistema de bandejas donde se hallen dos o más elementos de diferente servicio.
Las cajas y puntos de unión o derivación también deben ser realizadas conservando el criterio de mantener separados físicamente los diferentes servicios disponibles para ser distribuidos.
Conductos bajo piso
Los conductos bajo piso o piso ductos son conductos construidos mediante chapa de hierro o de PVC de varias vías (normalmente 2, 3 o 4) destinados a conducir cables de electricidad, telefonía y datos, además de soportar accesorios para el montaje de los tomacorrientes, las conexiones de telefonía, de datos o de video, que mantienen físicamente separados los diferentes servicios que son distribuidos por medio de ellos.
Estos conductos cuentan con accesorios de montaje que permiten el acceso, ya sea por cajas de inspección, cajas de paso, cajas de acometida para el ingreso o egreso de cables, soportes para el montaje de periscopios destinados a montar los tomacorrientes y las conexiones de telefonía, datos, etcétera.
Se instalan embutidos en el contrapiso, y los puntos de salida se hallan modulados, es decir, mantienen una determinada distancia unos de otros, en general cada 60 cm, a fin de permitir la llegada a los diferentes puestos de trabajo sin entorpecer el movimiento en las oficinas que presentarán áreas grandes de trabajo libres de obstáculos.
Otra forma de disponer de los servicios por debajo del nivel del piso, pero sin instalarlos en el contrapiso, es mediante el empleo de un piso técnico, que es una estructura elevada sobre el nivel normal del piso, aproximadamente de 30 a 50 cm, debajo de la que se ubican las instalaciones eléctricas, de datos, y otros servicios, cada una dentro de su conducto o bandeja portacables.
Esta disposición, en piso técnico, es muy utilizada en los centros de datos, centrales telefónicas de tipo público o semipúblico, laboratorios, etcétera.

## Slide 501
Debajo del piso técnico se pueden utilizar las canalizaciones ya vistas, sean estas de tipo cañerías rígidas de hierro o PVC, como cañerías flexibles o bandejas portacables. En los laboratorios o consultorios de odontólogos, por debajo del piso técnico se instalan también las líneas de alimentación de gas, agua, aire comprimido y también los desagües correspondientes.
Aplicaciones especiales
La opción de piso ducto es la más adecuada en el caso de reformas o reciclado de oficinas en edificios cuya construcción posee valor histórico o en los que no se quieren dañar las paredes por su nivel de decoración para instalar servicios de electricidad, datos o telefonía.
Accesorios de tomacorrientes, diseñados
para ser montados en pisos técnicos.
Estructura típica de conductos bajo piso, sistema multicanal de múltiple acceso a las cajas de servicio.
Existen dos tipos de instalaciones bajo piso: los piso ductos embutidos en el contrapiso y las instalaciones debajo de pisos elevados (piso técnico).

## Slide 502
Realización de instalaciones debajo de un piso.

## Slide 504
BANDEJAS PORTACABLES Y CONDUCTORES
Conoceremos el diseño de las bandejas portacables , los tipos de cables conductores y también su disposición en las canalizaciones

## Slide 505
Las bandejas portacables tienen su principal aplicación en la industria a fin de permitir tendidos de cables para usos específicos en forma ágil, sencilla y de fácil mantenimiento. Se hallan construidas en chapa galvanizada (lisa o perforada), en planchuela de hierro galvanizada formando escaleras con laterales reforzados o en alambre que componen ductos tipo jaula. Cada una de estas formas de construcción determina el uso principal pero no exclusivo de la bandeja.
En general, en oficinas, cuando la instalación es a la vista, se prefieren las cerradas o perforadas con tapa pues son las de menor impacto visual. En depósitos o naves de industrias, para pequeñas cargas de cables (poco peso soportado por la bandeja) se utilizan las de tipo jaula o las de tipo escalera, que además son las recomendadas para ser instaladas a la intemperie. Su estructura y resistencia mecánica las hace aptas para soportar grandes cargas.
Sobre cielorrasos suspendidos se utilizan en general bandejas perforadas pues son las más livianas con el fin de no recargar la estructura soporte del cielorraso. Debajo de pisos técnicos, en general, se prefieren las de tipo escalera, pues, por sus características constructivas, los escalones se mantienen separados del piso permitiendo instalar y precintar los cables contenidos en ellas.
Todas las bandejas tienen accesorios variados para diferentes aplicaciones y necesidades: los hay que permiten cruces, derivaciones en T o en ángulo oblicuo, curvas a 90° y a 45°? en el mismo plano, curvas de horizontal a vertical con y sin giro lateral, embudos de derivación, portales de acceso a gabinetes, etcétera. Hay también una línea comercial de bandejas lisas y perforadas que pueden ser provisas en colores para ser empleadas en oficinas.
Para instalar en bandejas portacables, únicamente se pueden utilizar cables de tipo subterráneo, salvo el de puesta a tierra.
En las bandejas portacables, al igual que en cualquier tipo de canalizaciones, no se permiten dentro de ellas los empalmes de cables. El tendido debe ser de una pieza única, pero, como hemos visto, las bandejas permiten generar derivaciones en las instalaciones, tanto si continúan por la bandeja como si siguen por cañerías u otras bandejas. En cualquiera de los casos, ya sea que se necesite realizar una derivación del alimentador principal o que se deba empalmar el cable principal con otro igual para que continúe el tendido, dichos empalmes no pueden ser hechos en la bandeja.

## Slide 506
Para realizarlos se debe instalar en la bandeja o junto a ella una caja a la que los cables accederán por medio de prensacables, que realizarán, dentro de ella, el empalme de los extremos de los cables mediante el uso de borneras destinadas a tal fin.
Las bandejas pueden ser instaladas en horizontal o vertical, su origen será un tomacorrientes) o de aplicaciones puntuales, por ejemplo de bombas, de motores de cortinas metálicas de acceso a locales, etcétera.
En las bandejas portacables, además de cables tipo subterráneos, se pueden instalar canalizaciones convencionales, tales como caños rígidos o flexibles. También se pueden agrupar cables de un mismo tipo mediante el empleo de cintas espiraladas de sujeción. Los cables deben ir precintados a las bandejas a fin de evitar su movimiento y desplazamiento, en especial en aquellos tramos no horizontales del tendido.
Las bandejas portacables tienen múltiples aplicaciones. Además de las que se han visto, se las puede utilizar en instalaciones bajo pisos técnicos, sobre cielorrasos suspendidos y a la intemperie. Asimismo, tienen también usos prohibidos, por ejemplo, no pueden ser instaladas en espacios de ascensores.
Las bandejas portacables pueden ser usadas en locales o viviendas, pero no se deben instalar en huecos de ascensores.
Bandeja portacables tipo escalera.
Bandeja portacables tipo jaula.

## Slide 507
Típicas bandejas perforadas. Las perforaciones preformadas
se utilizan para los conectores de unión de las cañerías.

## Slide 508
Barras y blindobarras
Al diseñar una instalación eléctrica en la forma tradicional, con canalizaciones y cables, debemos utilizar muchos ramales para llegar hasta las cargas. Mediante el empleo de barras y blindobarras, aseguramos menores caídas de tensión en los alimentadores; de esta forma logramos una mayor eficiencia y economía.
Debemos tener en cuenta dos efectos existentes en sistemas eléctricos con conductores redondos: el efecto skin, por el cual la corriente se agrupa en una pequeña zona sobre el borde del conductor (por esta razón los conductores de alta tensión son huecos), y el efecto de proximidad.
Empleando elementos rectangulares en lugar de cilíndricos, mejoramos la eficiencia en ambos aspectos, y se logran menores caídas de tensión. Por otra parte, las barras permiten el empleo de materiales más económicos que el cobre, como por ejemplo, el aluminio con su superficie electroplateada con estaño o plata, lo que permite un ahorro de casi el 50 % en material.
Las barras y blindobarras son, entonces, elementos esenciales que forman parte de las instalaciones eléctricas.
Tablero de distribución sin barras. Este tablero presenta una imagen desprolija y poco profesional.

## Slide 509
Barras de distribución
Toda instalación eléctrica tiene un punto débil, y este es la distribución de la energía dentro de la instalación. Una mala gestión lleva al fracaso de la instalación, entendiéndose por fracaso a cortes continuos o fallas de alimentación.
A fin de evitar este problema bastante común en instalaciones de tipo industrial, la distribución se realiza en tableros mediante el empleo de barras de distribución de la sección adecuada a la corriente por manejar.
Las barras de distribución están generalmente confeccionadas en cobre y se instalan dentro de los tableros eléctricos de distribución. Su principal característica es que no son flexibles, no están recubiertas por aislante de ningún tipo, lo que permite una mejor ventilación del calor generado en ellas por la circulación de la corriente eléctrica. A igual sección, admiten una mayor corriente que un cable del mismo material.
Las barras son alimentadas desde la entrada de energía al tablero y, desde allí, se alimentan los diferentes interruptores desde los que se llega luego a los tableros secundarios de distribución de cargas.
Es necesario considerar que el empleo de las barras permite emprolijar y mantener ordenadas las instalaciones eléctricas dentro de los tableros de distribución.
Existen también pequeñas unidades de tipo bornera para distribución interna dentro de tableros seccionales; en este caso las barras de conexión son generalmente de bronce.
Al dimensionar las barras de distribución, se debe tener en cuenta no solamente la corriente que circulará por ellas, sino también la resistencia mecánica, puntos de apoyo y sujeción, la corriente de cortocircuito sin considerar protecciones, etcétera. Tengamos en cuenta que existe software especializado para este cálculo.
En general, usaremos este tipo de barras cuando la corriente que se distribuirá en la instalación eléctrica es superior a los 100 A, pues luego de la protección general de entrada las corrientes por derivar serán las necesarias para cada tablero seccional.

## Slide 510
Bornera de distribución.
Estas derivaciones se toman de las barras principales y, a través de los correspondientes interruptores, alimentan a los diferentes tableros.
Las barras de distribución se deben tener en cuenta en el tablero principal cuando las corrientes para la instalación superan los 100 A por fase.
Blindobarras
Ya hemos visto cómo las barras, dentro de los tableros, nos permiten optimizar espacios mejorando las instalaciones en el tablero principal de distribución y dentro de los diferentes tableros seccionales.
Veremos ahora de qué manera podemos mejorar las conexiones entre los tableros a fin de optimizar todo el conjunto de la instalación eléctrica.
Las blindobarras permiten minimizar los requerimientos de espacio para los tendidos eléctricos entre tableros por sus propias características; se presentan al usuario como tubos rectangulares aislados que poseen las barras de alimentación en su interior.
Están destinadas a la distribución de energía en baja tensión mediante barras conductoras rígidas y accesorios tales que permiten realizar curvas horizontales y verticales, conexiones en derivación en T, elementos de soporte y protección, y conexionado a diferentes elementos de la instalación eléctrica.

## Slide 511
El empleo de las blindobarras es una alternativa económica, de mejor desempeño y más estética que la tradicional instalación con cables. Las barras son de cobre o aluminio, y la carcasa contenedora es de aluminio o también puede ser de acero inoxidable. Su grado de protección es IP 55.
Se presentan con 2, 3,4 0 5 conductores (en este caso, además de las tres fases y el neutro, incluyen la tierra). Pueden ser de una o de dos vías, es decir, de una o de dos líneas trifásicas en un único conjunto. Admiten corrientes desde los 25 A hasta los 1000 A por fase.
A diferencia de los sistemas convencionales de distribución de energía eléctrica, que permiten improvisar en el tendido de las canalizaciones, con el empleo de las blindobarras no se puede improvisar. En el momento de diseñar la estructura y la obra civil, se debe tener presente el tendido de las blindobarras, y la ubicación de los tableros de distribución y las cargas, a fin de optimizar su recorrido y el mejor aprovechamiento de sus características y la reducción de sus costos.
Aquí vemos el interior de un seccionador de blindobarras.

## Slide 512
Conductores eléctricos
Se denomina conductor eléctrico al material que, en el momento en el que se pone en contacto con un cuerpo cargado eléctricamente, transmite la electricidad a todos los puntos de su superficie. El termino material conductor se refiere a cables y alambres metálicos, en redes y circuitos, compuestos por metales puros o por mezclas homogéneas de metales puros (aleaciones). Estos son elementos que contienen electrones libres en su interior por lo que facilitan el desplazamiento de las cargas en el material.
Los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones, aunque existen materiales no metales que tienen la propiedad de conducción de la electricidad, son ejemplos de esto el grafito y las soluciones salinas. Los cables eléctricos están hechos principalmente con un trozo muy largo de cualquier material conductor. Casi siempre, se construyen de cobre. Como norma general, los cables cuentan con un aislamiento o cubierta de plástico, termoplástico de PVC (policloruro de vinilo), PE (polietileno), PCP (policloropreno) o neopreno, cuyo tipo y grosor dependerá de la aplicación que tenga el cable así como del grosor mismo del material conductor. Las partes de un cable eléctrico son:
Conductor: elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos. Puede estar formado por uno o varios hilos.
Aislamiento: recubrimiento que envuelve al conductor para evitar la circulación de corriente eléctrica fuera de él.
Capa de relleno: material aislante que envuelve los conductores para mantener la sección circular del conjunto.
Cubierta: fabricada de materiales que protegen mecánicamente al cable. Tiene como función resguardar el aislamiento de los conductores de la acción de la temperatura, el sol, la lluvia, etcétera.
El conductor de plata es el de mayor conductividad, pero también el de mayor costo. Su uso queda limitado y aplicado en algunos conductores, como en el audio.

## Slide 513
Existen diferentes tipos de conductores de varias secciones dependiendo del consumo y para diferentes objetivos según la obra que se realizará .
La clasificación general depende del número de conductores que incluya en su composición: unipolar (un conductor), bipolar (dos conductores), tripolar (tres conductores), tetrapolar (cuatro conductores).
Los conductores clasificados como muy conductivos son aquellos capaces de conducir la energía eléctrica de mejor manera, debido a que tienen la característica de pasar la energía a través de ellos. Se trata de buenos conductores de electricidad y de calor y son los siguientes:
Plata: este es el material con menor resistencia al paso de la electricidad, pero, al ser muy costoso, su uso es limitado. La plata se encuentra en la naturaleza en forma de cloruros, sulfuros o plata nativa. Se caracteriza por ser muy dúctil, maleable, no muy duro y fácil de soldar.
En esta imagen, mostramos un ejemplo de una sección de conductores para uso en instalaciones embutidas.

## Slide 514
Es el mejor conductor de electricidad, ya que contiene un mayor número de átomos móviles (electrones libres).
Para que un material sea un buen conductor, la electricidad que pasa a través de él debe ser capaz de mover los electrones. Cuantos más electrones libres hay en un metal, mayor es su conductividad. Como material conductor se emplea en fusibles (para cortocircuitos eléctricos), en especial por su alta conductividad, su inoxibilidad y su precisión para la fusión; en contactos de interruptores o relevadores para bajas intensidades, por su alta conductividad eléctrica y térmica; en instrumentos médicos eléctricos, se haya comprendida entre la conductividad del oro y el cobre.
Cobre: es el conductor eléctrico más utilizado por ser económico y presenta una conductividad muy alta. Este material se encuentra en la naturaleza de manera abundante en forma de sulfuros, carbonatos, óxidos y, en muy pocos casos, se halla el cobre nativo.
Se caracteriza por ser dúctil y maleable, sencillo de estañar y soldar, y es muy resistente a la tracción. Para mejorar sus cualidades mecánicas, el cobre es fusionado haciendo aleaciones con bronce y estaño. El alambre de cobre se encuentra en las entrañas de casi cualquier dispositivo electrónico y en el interior de las paredes de la mayoría de los hogares. Es la selección ideal para casi todas las aplicaciones eléctricas prácticas.
La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia estándar para esta magnitud, estableciendo el International Annealed Copper Standard (estándar internacional del cobre recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre recocido medida a 20 °C es igual a 58.0 MS/m². Este valor es llamado 100 % lACS, y la conductividad del resto de los materiales se expresa como un cierto porcentaje de IACS.

## Slide 515
Aluminio: ocupa el tercer puesto por su conductividad, luego de los dos anteriores. Su conductividad representa un 63 % de la del cobre, pero a igualdad de peso y longitud su conductancia es del doble. El aluminio se encuentra en grandes cantidades y se lo extrae de un mineral llamado bauxita.
Se caracteriza por no ser muy resistente a la tracción, ser más blando que el cobre, y no es fácil de soldar. A pesar de esto, como es dúctil, permite ser trabajado por estirado, laminado, forjado, hilado y extrusión.
Para mejorar la resistencia mecánica del aluminio, se le agrega magnesio, hierro o silicio. Los conductores de aluminio son empleados principalmente para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas.
Gracias a las innumerables combinaciones de alambres de aluminio y de acero, se puede obtener una mejor relación entre capacidad de transporte de corriente eléctrica y resistencia mecánica para cada tipo de aplicación.
Para fabricarlos, se emplean metales y aleaciones, acero recubierto con zinc o aluminio.
Elegir un buen conductor
Muchas veces, por motivos económicos, algunos elegimos conductores de menor costo sin saber si respetan las normas de seguridad. Esto puede traer problemas tales como el recalentamiento del conductor, el mal funcionamiento de artefactos, etcétera.
Esto se produce porque la aleación de los metales no es la apropiada.
Los conductores de alta resistividad están compuestos de aleaciones que tienen composiciones muy variadas y se encuentran en el mercado bajo distintas denominaciones. Los principales elementos empleados en ellas son:
cobre, cromo, hierro, níquel, manganeso, aluminio, zinc y silicio, entre otros,
todas las sustancias se oponen en mayor o menor grado al paso de la corriente eléctrica; esta oposición es llamada resistencia eléctrica. Los materiales buenos conductores de electricidad son bajos en resistencia, y los aislantes tienen una resistencia alta.

## Slide 516
Las principales aleaciones de alta resistividad son las siguientes:
Aleaciones de cobre y níquel: estas presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica relativamente baja y una fuerza electromotriz elevada en relación al cobre. El níquel representa el 40 % y el cobre el 60 % restante, y es una aleación que no resulta útil para instrumentos de medida de precisión, a pesar de que su coeficiente de temperatura es bajo. Sin embargo, este se puede incrementar añadiéndose zinc.
Aleación de cromo y níquel: esta se caracteriza por presentar coeficientes bajos de temperatura, un coeficiente de resistividad mayory una fuerza electromotriz pequeña con respecto al cobre. Debido a que el conductor está cubierto por una capa de óxido que lo protege del ataque del oxígeno, resulta útil para trabajar a temperaturas que superen los 1000 °C. Los conductores de alta resistividad se caracterizan entonces por perdurar a lo largo del tiempo, contar con un punto de fusión elevado, ser fáciles de soldar, ser dúctiles y maleables.
Cables de aleación.
Se los utiliza por su menor costo y también para reemplazar las líneas de cobre cuando están expuestas a robo.
Los conductores eléctricos que han cumplido su vida útil son una de las principales causas de los accidentes eléctricos.

## Slide 517
Sección de los conductores
Para determinar la sección de los conductores, deben tenerse en cuenta los factores siguientes:
  Temperatura: la temperatura en el conductor no debe ser superior a 70 °C en los cables con aislamiento de policloruro de vinilo o de goma y 90 °C en los cables con aislamiento de goma butílica, etileno-propileno o polietileno reticulado.
  Caída de tensión: es importante que la tolerancia máxima admisible de la tensión no sea superior a -5 % de su tensión nominal.
  Impedancia: debe contar con un valor máximo de la impedancia (longitud del conductor) que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra cortocircuitos.
Siempre que realicemos una instalación eléctrica, debemos hacer los cálculos de los conductores como así también de la cañería. Es recomendable que tanto los conductores como la cañería por colocar sean un poco más grandes que los resultados de los cálculos.
El cable llamado desnudo por no tener recubrimiento se utiliza para las instalaciones de descarga a tierra.
Este es uno de los que menos aleación debe tener para ser un buen conductor de descarga.

## Slide 519
CONDUCTORES

## Slide 520
Como sabemos, existen diferentes tipos de conductores con los que podremos enfrentar tareas específicas. En general, se
componen de las partes que mencionamos a continuación:

## Slide 521
Conductores de mayor sección
Recomendamos siempre colocar conductores mayores al que resulte del cálculo que hagamos, debido a que, en estos momentos, a diario salen a la venta nuevos productos que funcionan con energía eléctrica tanto para hogares como para industrias. Por eso, deberíamos dejar preparada la instalación para el posible agregado de futuros artefactos eléctricos en ella. En algunos casos se utiliza una instalación de una medida menor para la iluminación y una con sección mayor para las líneas de tomas; esa es otra alternativa para dejar nuestra instalación lista para futuras reformas.
Dimensionado de conductores
El dimensionado se realiza a partir del número de puntos de uso para cada circuito, factores de simultaneidad y uso de la instalación. También debemos considerar la potencia prevista por cada toma, la intensidad admisible de los conductores y la caída de tensión.
Además, se tendrá en cuenta que los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V como mínimo. Los conductores de protección serán de cobre y se instalarán por la misma canalización que los conductores activos.
La caída de tensión máxima permitida será del 3 % de la tensión nominal. Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior.
El cálculo preciso de las dimensiones de un cable puede llegar a ser muy complicado si las condiciones de instalación difieren mucho de las indicadas en las tablas de corrientes máximas de cada tipo de cable.
La capacidad de conducir corriente que tiene un cable depende fundamentalmente de su resistencia óhmica y de la posibilidad de disipación térmica (enfriamiento) que posea el cable. Esto quiere decir que un cable con mucho aislante conducirá menos corriente que otro con poco, considerando la misma cuerda conductora en ambos.

## Slide 522
En el cable con mayor espesor aislante, el calor generado en el conductor por efecto Joule tiene mayor dificultad para salir fuera del cable. También, si el cable tiene otras fuentes de calor cerca, por ejemplo otro cable, o si la temperatura ambiente es muy elevada, su capacidad de conducción se verá disminuida. Por el contrario, un cable al aire libre disipará mejor su temperatura y podrá conducir más corriente sin calentar. En este último caso, habrá que tener la precaución de considerar el calentamiento del sol, la velocidad del viento promedio, etcétera. Al elegir la sección de un cable, además del cálculo habitual basado en el consumo, la tensión y el coseno o del sistema, es importante tener en cuenta los siguientes factores que muchas veces son pasados por alto:
  La corriente de cortocircuito y el tipo de protección que se utilizará.
  El contenido de corrientes armónicas del circuito.
  La existencia de motores de potencia.
  La temperatura ambiente máxima en el día más caluroso del año.
  Las condiciones de instalación (en cañería, cable canal, al aire libre, enterrado, etcétera).
  La caída de tensión máxima admisible (tener en cuenta la longitud del tendido).
El cable debe estar preparado no solo para soportar la corriente normal de funcionamiento, sino que debe quedar íntegro después de que un cortocircuito haga activar la protección del sistema (interruptor termomagnético o fusibles). Durante el tiempo que tarda en actuar la protección, o sea, el breve lapso (inferior a 0,2 segundos) de apertura de los contactos de la llave térmica o de fundición de los fusibles, el cable debe soportar, sin alteraciones en sus propiedades, la sobretemperatura provocada en esos 0,2 segundos que dura el cortocircuito.
Este valor de corriente de cortocircuito máxima depende de la compañía de suministro o del sector anterior de la instalación; pueden ser valores del orden de los 3.000, 6.000, 10.000 amperes o más. Este valor se llama Ik = corriente de cortocircuito máxima. Al elegir la sección del cable, se debe tener en cuenta esta corriente máxima y el tiempo de actuación de la protección.

## Slide 523
Una sugerencia importante para una instalación es que, después de hacer los cálculos, utilicemos cables de una sección superior, que, aunque producirá un aumento de coste a la hora de comprarlos, puede evitar problemas futuros, y además reducirá considerablemente las pérdidas de energía debidas a la instalación del cableado.
Para evitar problemas a futuro en un tendido eléctrico, es de suma importancia tomar varios recaudos, uno de ellos es el cálculo de la sección de los conductores. Para comenzar deberíamos tomar el consumo total que tendremos de la instalación.
Teniendo en cuenta que un milímetro de cable soporta 6 A, uno de los cálculos para saber qué conductor utilizar podría ser el que comentamos a continuación.
Por ejemplo, si tenemos un consumo total de 2200 watts, dividido por la tensión de 220 volts nos da 10 A; el máximo admisible será 9,6 A por mm de cable; tendríamos que colocar cables de 2,5 mm, que es la sección siguiente al de 1 milímetro.
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y el extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites por el reglamento en cada parte de la instalación, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados.
En este cuadro se explica de manera sencilla qué caño tendremos que usar dependiendo de la sección y también de la cantidad de conductores que utilicemos.

## Slide 524
Es importante considerar que un milímetro de cable conductor puede soportar hasta 6 A.
La temperatura que puede alcanzar el conductor de un cable como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de poca duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento de cables. Esta temperatura que se especifica en las normas particulares de los cables suele ser de 160 *C para cables con aislamiento plástico y de 250 *C para cables con aislamientos termoestables.
CABLES ESPECIALES Y ACCESORIOS
Es importante considerar que un milímetro de cable conductor puede soportar hasta 6 A.
La temperatura que puede alcanzar el conductor de un cable como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de poca duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento de cables. Esta temperatura que se especifica en las normas particulares de los cables suele ser de 160 °C para cables con aislamiento plástico y de 250 °C para cables con aislamientos termoestables.
Hay distintos tipos de cables eléctricos, y su elección variará de acuerdo al uso que le daremos. Aquí conoceremos los cables especiales y los accesorios para instalaciones en atmósferas explosivas.
En la mayoría de los hogares y negocios, se utilizan cables o alambres hechos de un material conductor sólido, casi siempre cobre, protegido con una cubierta aislante de plástico. En instalaciones antiguas y para algunas aplicaciones especiales, se pueden llegar a utilizar conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre, pero eso es muy poco común.

## Slide 525
Los alambres y cables casi siempre se despachan por rollos y se venden por metro, aunque existen en el mercado algunas presentaciones de cables armados en metros fijos para usos particulares.
Una de las instalaciones fuera de lo convencional es la subterránea. Cuando el tendido de la red eléctrica se extiende por varios metros, lo ideal para que esta presente durabilidad en el tiempo es el tendido subterráneo; este conductor está especialmente diseñado para su correcto funcionamiento en este tipo de tendido.
Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán, además, debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos. El material conductor de estos cables suele ser cobre electrolítico o aluminio grado electrolítico. La temperatura admisible aproximada es de 70? en servicio continuo y 160? en cortocircuito. Los cables subterráneos están fabricados de la siguiente manera:
Conductor: es la parte más importante dentro del cable, ya que transporta la energía. Existen dos materiales que normalmente se utilizan para el conductor; estos son cobre o aluminio. Cada uno tiene ventajas y desventajas que definen su selección, de acuerdo con el uso e instalación final del cable.
Semiconductor interno: consiste en una capa polimérica extruida sobre el conductor, cuya función es homogeneizar el campo eléctrico del cable. Debido a que un cable no tiene una superficie regular al estar compuesto de diferentes alambres, el campo eléctrico que emite tampoco es homogéneo.
Aislamiento: es la capa más crítica dentro del cable, pues se encarga de limitar su campo eléctrico. Se han utilizado distintos materiales para aislar los cables de energía. Los primeros aislamientos utilizados fueron de papel y plomo, los que han estado en operación por más de 100 años y aún se encuentran instalados. Esta tecnología ya no es utilizada, debido al interés de ayudar al medioambiente, que busca eliminar el uso del plomo, así como por ser cables con mayores pérdidas eléctricas que los cables producidos hoy en día de una forma más eficiente.

## Slide 526
Semiconductor externo: tiene como propósito que el campo eléctrico del cable quede confinado al aislamiento. Este material, al igual que el semiconductor interno, es un polímero con un alto contenido de negro de humo (compuesto de carbono) para que sea conductor.
Cubiertas: tiene como principal función dar protección mecánica al cable. Debe tener muy buenas propiedades mecánicas y de abrasión, así como resistencia química y a la intemperie, para proteger el cable contra los rayos del sol, contaminantes y químicos que se encuentren en la tierra, y contra aceites y solventes para cables que son utilizados en la industria.
Aquí vemos un zanjeo para una instalación con cable subterráneo; esta debe ubicarse al menos a 70 cm, y contar con una cobertura de arena. Si fuera posible, deberían colocarse ladrillos a lo largo del zanjeo y luego taparlo.
Diagrama que muestra los principales elementos que intervienen en una instalación eléctrica subterránea.

## Slide 527
El cable siliconado es otro tipo de cable para instalaciones específicas, en este caso se utiliza en lugares donde la instalación estará expuesta a temperaturas altas. Es flexible, elástico y aislante, y mantiene sus propiedades a temperaturas extremas que otros materiales no soportarían. Se encuentra en varios colores como los demás conductores, y en diferentes secciones como los demás cables. El costo de estos cables es un poco más elevado que el de los conductores normales. Es usado en centrales eléctricas, industrias productoras de acero, así como en la construcción de cemento, vidrio y cerámica.
La silicona es un polímero inorgánico derivado del polisiloxano, constituido por una serie de átomos de silicio y oxígeno alternados. Es inodoro e incoloro, hecho principalmente de silicio. La silicona es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales.
Este material no se ve afectado por condiciones meteorológicas extremas, como calor, frío, sequedad, agua o humedad. También tiene una resistencia excelente a la radiación ultravioleta y a la degradación por ozono. La silicona es más cara que la mayor parte de los tipos de cauchos porque contiene polímeros especiales de altas prestaciones con sobresalientes cualidades. Se fabrica en cantidades relativamente pequeñas y requiere instalaciones de fabricación primaria cara y complicada.
En términos generales, la temperatura de servicio de la silicona está comprendida entre -110*C y +315C. Se considera un polímero muy seguro sin ningún efecto tóxico prácticamente en la mayoría de los entornos.
El cable tipo taller, también llamado vaina redonda o TPR, es utilizado para alimentar artefactos en los que el conductor queda a la intemperie, ya que su vaina está diseñada para soportar los efectos que puede sufrir un cable cuando está al aire libre.

## Slide 528
Tendido eléctrico subterráneo
El cable para este tipo de instalación no es de precio accesible como un cable normal, pero, si nos detenemos a pensar en que es lo apropiado para una instalación subterránea y dado que otro conductor duraría muy poco tiempo en estas condiciones, nos daríamos cuenta de que gastaríamos mucho más haciéndolo de la manera incorrecta. Por lo tanto, se recomienda pensar bien antes de colocar un conductor que no corresponda en una instalación eléctrica especial.
Estos son algunos ejemplos de cables siliconados.
Como vemos, sus vainas o aislantes son bastante
más gruesos que los de un conductor común.
Más allá de tener un aislante tan grueso,
su flexibilidad es muy buena.
Este es un cable subterráneo de cuatro conductores.
Se ve cómo los conductores, además de su aislante individual, cuentan con aislaciones que lo hacen resistente a su estadía bajo tierra.

## Slide 529
Instalaciones antiexplosivas
Estas instalaciones se deben hacer en lugares con sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables: sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas, por ejemplo, en estaciones de servicio, almacenamiento de combustible o aceites, almacenamiento de cualquier tipo de gas, etcétera. La instalación propuesta por montar en la zona debe estar habilitada para ser utilizada en tres clases distintas de ambientes:
  Clase 1: para ambientes con gases o vapores inflamables o explosivos, ya sea en forma continua, intermitente o periódica. También es válido para lugares donde se manipulan líquidos volátiles o vapores en concentraciones peligrosas.
  Clase 2: en ambientes con polvos inflamables o explosivos, ya sea en forma intermitente, periódica o continua. Incluye los lugares donde el polvo no está en suspensión, pero puede depositarse encima de la instalación o en el interior de ella, impidiendo la normal disipación de calor.
  Clase 3: ambientes de atmósfera peligrosa debido a la presencia de fibras o volátiles inflamables. Está especialmente indicado para lugares donde se manipulan, fabrican o emplean fibras, como también en los depósitos donde se almacenan.
Los requisitos básicos que deben cumplir las instalaciones eléctricas para considerarse a prueba de explosiones son los siguientes:
Resistencia mecánica para resistir sin deterioro los efectos de una posible explosión, o sea, presiones instantáneas de 7 a 9 kg/cm².
Empleo de cierre de cajas y uniones de caños con características tales que los gases inflamados lleguen al exterior lo suficientemente fríos como para no producir el encendido de los gases del ambiente.
Cualquier instrumento o equipo eléctrico instalado en atmósferas que contengan gases o vapores inflamables presenta riesgo de generar una explosión.

## Slide 530
La ignición de una mezcla gaseosa puede ocurrir debido a la presencia de un fenómeno eléctrico, como el desprendimiento de una chispa al cerrar un contacto, y también a la excesiva temperatura que pudiera tener un material en contacto con la mezcla inflamable.
Debemos considerar que uno de los requisitos más importantes de cualquier instalación antiexplosiva es que, ante na explosión interna en un determinado gabinete o envoltura, no deberá propagarse al exterior de la instalación ni provocará ignición de la atmósfera circundante. Dicha explosión se circunscribirá al gabinete en cuestión y no deberá propagarse al resto de la instalación. Para que ello no suceda, los conductos deberán estar perfectamente sellados.
En conductos de largo recorrido, se recomienda realizar sellados cada 15 metros como máximo. Asimismo, se específica sellartodos los conductos a una distancia no mayor a 0,45 metros antes de entrar en la envoltura de llaves o aparatos que produzcan chispas o arcos eléctricos.
Esta es una caja de paso antiexplosiva. Como podemos observar, los caños se colocan a rosca; la caja tiene una tapa amurada con tornillos en sus extremos para que no pueda destaparse con facilidad.
Esta imagen nos muestra cómo quedaría armada una
caja rectangular antiexplosiva conectada al caño que
alimentará la caja. Como podemos observar, el espe-
sor de la caja es de una medida bastante amplia, con
el objetivo de absorber cualquier tipo de cortocircuito sin deformarse ni romperse.

## Slide 531
En el caso de equipos que producen chispas o arcos, el sellado confina la explosión a la envoltura y previene la comunicación de los conductos laterales; además, previene el desarrollo de presiones excesivas en envolturas conectadas a los conductos. También sirve para suprimir el desplazamiento de mezclas explosivas desde zonas peligrosas a no peligrosas a través de los conductos. A su vez, se recomienda el uso de drenadores para eliminar, de los conductos y de las envolturas, la acumulación de líquidos producidos por la condensación de vapores o filtración de agua. Su tamaño estará de acuerdo con el tamaño de los gabinetes y la cantidad de líquidos por drenar.
Materiales antiexplosivos
Los ambientes donde podemos utilizar materiales antiexplosivos se dividen de esta manera:
  Ambientes clase I: son aquellas zonas en que el aire contiene o puede contener en suspensión gases o vapores en cantidades que puedan producir mezclas inflamables o explosivas (acetileno, hidrógeno, éter etílico, gasolina, butano, gas natural, etcétera).
  Ambientes clase Il: son aquellas zonas en que el aire presenta polvo combustible en suspensión en cantidades que pueden producir ignición o explosión (polvo de aluminio, polvo de magnesio, negro de humo, carbón de piedra, polvo de coque, polvo granulado de flúor, etcétera).
  Ambientes clase lll: son aquellas zonas en que el aire presenta en suspensión fibras y volátiles inflamables, pero no en cantidades suficientes como para producir mezclas explosivas o inflamables.

## Slide 533
Se vera los tipos de líneas para instalaciones eléctricas, los circuitos de alumbrado y tomacorrientes, y la determinación de corrientes máximas.

## Slide 534
Anteriormente conocimos los tipos de canalizaciones; también describimos cómo se diseñan y dimensionan los canales simples y los multicanales. Vimos las bandejas portacables y los tipos de conductores eléctricos de acuerdo a sus aspectos deben utilizar en instalaciones con atmósferas explosivas.
En esta clase explicaremos los valores de carga y los tipos de cable usados en as líneas definidas en una instalación
eléctrica. Veremos el esquema general de instalación y el circuito de alumbrado y tomacorrientes, aprenderemos el proceso de determinación de corrientes máximas para bocas de iluminación, tomacorrientes y protección. También detallaremos los criterios para determinar la cantidad de bocas por circuito y veremos los circuitos de usos especiales y específicos.
Resumen
Líneas de electricidad
Clasificación de los tipos de líneas para instalaciones eléctricas.
Circuitos en instalaciones eléctricas
Características de los circuitos y determinación de corrientes máximas.
Efectos sobre las instalaciones
Concepto de armónicos y corrientes en cortocircuito.
LINEAS DE ELECTRICIDAD
Se analizará los de tipos de líneas definidas para instalaciones elétricas domiciliarias e industriales.
En general, las normativas vigentes en cada país y las reglamentaciones de instalaciones denominan líneas de electricidad de baja tensión a aquellas líneas de electricidad cuya tensión nominal sea de hasta 1 kV (1.000 V). Es decir, las máximas tensiones posibles en un sistema de baja tensión son:

## Slide 535
En corriente alterna:
  Entre fases: 1.000 V.
  Entre cualquier fase y tierra: 600 V.
En corriente continua:
  Entre conductores: 1.500 V.
Para hablar de líneas de electricidad, debemos identificar los varios tipos de líneas de baja tensión que encontraremos, desde los centros de transformación hasta las industrias, oficinas o domicilios particulares. A partir de los equpios transformadores de media tensión a baja tensión, las empresas distribuidoras hacen sus tendidos de líneas de distribución eléctrica en forma aérea o subterránea.
Cámara subterránea de transformación y tablero de distribución a la derecha
del transformador, con salida de ocho líneas de distribución en baja tensión.

## Slide 536
Las empresas distribuidoras utilizan tendidos de distribución eléctrica aéreos o subterráneos.
Estas líneas de distribución eléctrica deberán cumplir en corriente alterna a frecuencia nominal de 50 Hz con las siguientes tensiones nominales: 3 x 380/220 V para sistemas trifásicos tetrapolares, 2 x 380/220 V para sistemas bifásicos tripolares y 220 V para sistemas monofásicos bifilares. Todos los sistemas cuentan con el neutro transportado.
Las líneas de distribución de electricidad las encontramos en forma subterránea en las ciudades y zonas urbanas, y en forma aérea en las zonas suburbanas y rurales.
Estas líneas, denominadas de distribución, son las que vinculan las salidas de los transformadores con los puntos de distribución o buzones de distribución que encontramos a lo largo de la ciudad. Desde ellos, se desprenden las líneas de alimentación que llegan a los domicilios particulares a través de las cajas tomas en las que se hallan los fusibles de entrada al domicilio, previos a los medidores.
Instalación subterránea de cables
Por lo que hemos visto, entonces, tenemos ya identificados dos tipos de líneas de electricidad en baja tensión que corresponden a la distribuidora de energía eléctrica, y que son:
  Línea de baja tensión de distribución eléctrica.
  Línea de baja tensión de alimentación eléctrica.
En ambas líneas existen las protecciones adecuadas para evitar, en principio, problemas a los usuarios y, asimismo, proteger de eventuales fallas en el sistema a los equipos de transformación y generación.
Las líneas de distribución y de alimentación serán bifilares (una fase y el neutro) o tetrafilares (tres fases y el neutro).
A los usuarios (consumos), se debe llegar siempre con un conductor de neutro disponible.
Las líneas de distribución siempre deben llegar con un neutro a los usuarios.

## Slide 537
Típico conexionado en un buzón de distribución donde vemos cómo se deriva hacia una línea de alimentación.
Esquema general de instalaciones que indica las diferentes líneas de baja tensión que estamos analizando.

## Slide 538
A partir del medidor de energía eléctrica, tenemos la línea principal, que vincula la salida de este medidor con la entrada del tablero principal de la oficina, vivienda, fábrica, etcétera.
Desde el tablero principal hasta los tableros seccionales dentro de la vivienda u oficina, se encuentran las líneas seccionales, que también son denominadas circuitos de distribución interna.
Todas las líneas mencionadas hasta este momento deben salir de un tablero a través de un elemento de maniobra o protección (por ejemplo, un interruptor termomagnético) y deben llegar al siguiente tablero, a los bornes de entrada de otro elemento de protección.
Para llegar a los consumos, sean generales o específicos, se emplean las líneas de circuitos o circuito terminal.
Los circuitos de Iluminación de USO general están destinados Únicamente a iluminación y ventiladores de techo.
Cada una de las líneas que hemos mencionado tiene características diferentes, pues sus usos son diferentes. De la misma forma, las secciones de cada una y las protecciones por instalar dependerán de las necesidades y cargas que deban alimentar. Podemos reconocer los siguientes circuitos terminales o líneas de circuito:
Grado de electrificación básico
  Circuitos para usos generales: son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para iluminación y bocas de salida para tomacorrientes. Se utilizan en el interior de superficies cubiertas, pueden incorporar bocas en el exterior si estas se ubican en superficies semicubiertas.
  Los circuitos de iluminación general no deben ser los mismos que los circuitos de tomacorrientes de uso general; no se deben mezclar iluminación y tomacorrientes en un mismo circuito.
  Circuitos de iluminación para uso general (IUG): están destinados a artefactos de iluminación o ventiladores de techo, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor a 6 A. Cada circuito no puede tener más de 15 bocas o puntos de conexión.
  Circuitos de tomacorrientes de uso general (TUG): están destinados a bocas con tomacorrientes, en las que se podrán conectar cargas unitarias de no más de 10 A por medio de tomacorrientes del tipo 2P+T de 10 A. Cada circuito no puede tener más de 15 bocas o puntos de conexión.

## Slide 539
  Circuitos para usos especiales: son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no pueden ser manejadas por medio de circuitos de uso general, pues se trata de consumos unitarios mayores a los admitidos o son consumos a la intemperie.
      Circuitos de iluminación para uso especial (IUE): están destinados únicamente a artefactos de ¡luminación. Estos circuitos son aptos para iluminación de patios o jardines. Toda la instalación debe tener un grado de protección mejor o igual a 1P44 en espacios semicubiertos o IP55 en áreas descubiertas.
Esquema de cómo deben quedar los circuitos en una instalación eléctrica.

## Slide 540
        Cada circuito no puede tener más de 8 bocas o puntos de conexión.
      Circuitos de tomacorrientes de uso especial (TUE): están destinados únicamente a bocas con tomacorrientes, en las que se podrán conectar cargas unitarias de no más de 20 A por medio de tomacorrientes del tipo 2P+T de 204. Este tipo de circuito podrá utilizarse para la electrificación de parques y jardines, debiendo tener toda la instalación un grado de protección igual o mejor que |1P55. Cada circuito no puede tener más de 8 bocas o puntos de conexión.
    Circuitos para usos específicos: son circuitos monofásicos o trifásicos que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores, que a modo de ejemplo, pueden ser: centrales telefónicas o de circuito cerrado de TV (CCTV), bombas elevadoras de agua, portones eléctricos, fuentes de alimentación estabilizadas, equipos de aire acondicionado central.
      Por ejemplo, los circuitos de alimentación de tensión estabilizada (ATE), que están destinados a bocas con tomacorrientes cuyo fin es alimentar equipos informáticos. Los mencionados tomacorrientes deben ser de color rojo para diferenciarlos de los de uso general o de uso especial. Se deberá contar con un tablero seccional de distribución de estos circuitos con su correspondiente interruptor diferencial y los interruptores termomagnéticos necesarios para la cantidad de circuitos de salida que se realicen. Cada circuito no podrá contar con más de 15 bocas de alimentación.
Los circuitos de tomacorrientes de USO general están destinados Únicamente a Consumos de hasta 10 A.

## Slide 541
Líneas aéreas de distribución
Cuando hablamos de líneas aéreas de distribución de baja tensión, nos referimos a las líneas de distribución pública o privada de baja tensión (tensión nominal de hasta 1 kV) cuya traza es aérea, es decir, su tendido se realiza sobre postes destinados a tal fin.
Las líneas aéreas de exteriores son las instaladas al exterior, sobre el terreno, constituidas por conductores tendidos con sus correspondientes aisladores, accesorios y sostenes.
Debemos tener en cuenta que los conductores que se emplean para realizar estos tendidos aéreos deben ser siempre conductores aislados; del mismo modo, todo el conexionado por realizar para su implementación como los empalmes, derivaciones a líneas y a consumos, equipamiento de protección o de maniobra en altura debe ser realizado mediante el empleo de elementos que se encuentren debidamente aislados.
Plano de una típica instalación de electricidad con un circuito de iluminación y un circuito de tomacorrientes.

## Slide 542
Tendido aéreo de cable preensamblado, instalación de fusibles de protección en columna de hormigón armado.
Se denomina tensión nominal de la línea al valor eficaz entre fases en el caso de líneas trifásicas, y entre fase y neutro o entre fase y tierra en sistemas monofásicos.
Los soportes de las líneas pueden ser postes de madera, de cemento, o ménsulas fijadas a los muros y frentes de edificaciones. Estos soportes se deben ubicar:
  Enfrentados a las líneas divisorias de los predios (medianeras).
  En la proyección de la ochava sobre la traza.
  Solo para el desarrollo de ochavas (postes simples sin refuerzo) hasta 1 metro hacia dentro de la zona delimitada por la proyección de la línea de ochava hasta el cordón de cada acera.
Si los frentes de las propiedades exceden los 40 metros, se podrá colocar un poste intermedio entre los ubicados antes. Este no podrá obstruir el normal uso y disposición del acceso al predio.
Los postes simples pueden ir pegados a la línea municipal, en este caso solamente se pueden realizar los tendidos con cables agrupados. También, como se ha dicho, se pueden instalar en ménsulas fijadas en el frente de la construcción.
Tendido aéreo de cable preensamblado, instalación de fusibles
de protección en columna de hormigón armado.

## Slide 543
Las líneas pueden ser ejecutadas de dos formas: tendida (tensión mecánica) y dispuesta (en fachadas).
En estos casos, el tendido no debe ser accesible desde cualquier posición practicable existente, tampoco deben facilitar accesos que previamente no existieran desde la vía pública (prevención del delito). Existen dos tipos de ejecución de las líneas:
  Tendida: cables preensamblados o no, sometidos a tracción mecánica permanentemente variable, mediante retención en sus extremos.
  Dispuesta: cables preensamblados aplicados a fachadas y muros mediante sujeciones mecánicas sin solicitaciones a la tracción.
Hay diferentes materiales para la construcción de líneas aéreas. Los cables no agrupados son los convencionales, conductores unipolares sujetos mediante la utilización de ataduras sobre aisladores soportados en crucetas o soportes especiales, dispuestos en forma horizontal o vertical.
Cantidad de conductores mínima: dos conductores por circuito. Por otra parte, los cables agrupados pueden ser:
0 Preensamblados: conjunto de conductores en haz, fases arrolladas sobre el neutro portante conformando un cable.
( Concéntricos: cables de dos conductores, uno central y el otro desarrollado en la periferia.
Estos cables van fijados a las estructuras mediante el empleo de elementos de suspensión y retención especiales.
Cantidad de conductores mínima: dos por circuito.
Los conductores de fase típicos son de 70 mm², y el de neutro es de 50 mm²; pueden existir secciones desde 4 mm² hasta 150 mm²,
El conductor de neutro estará firmemente conectado a tierra en distancias de 200 y 400 metros entre sí, en columnas de hormigón armado, con una resistencia de puesta a tierra menor a 5 ohms.

## Slide 544
Los conductores podrán ser de aluminio o de cobre, y la sección es variable de acuerdo a la carga que deberá soportar. La sección de los conductores será no inferior a 16 mm² si el conductor es de cobre, no inferior a 35 mm² si es de aluminio duro, y no inferior a 25 mm² si es de aleación de aluminio. La vaina de aislación debe ser de polietileno reticulado. Estas secciones están pensadas para soportar el paso de la electricidad y, además, por la resistencia mecánica necesaria para autosostener el cable. En el caso de usar cable de aluminio con rienda de acero, separados entre sí, pero conformando un conjunto por medio del envainado en polietileno reticulado, las secciones mínimas serán de 16 mm² para el conductor de aluminio y de 2,5 mm² para el cable de acero que hace de soporte.
Las líneas aéreas de haja tensión no pueden estar sobre campos deportivos.
Están prohibidos para este tipo de instalaciones los cables unipolares aptos para instalaciones interiores, pues sus aislantes no resisten las inclemencias del tiempo.
Las líneas aéreas de baja tensión, sean de tendido unifilar o preensamblado, deben estar a no menos de 5 metros sobre el nivel del suelo, salvo en el caso de avenidas o rutas, en donde se deben encontrar a 6 m del suelo. No pueden ser tendidas sobre áreas de deportes o donde se desarrollen actividades deportivas.
Si las líneas de baja tensión se deben montar en el frente de viviendas o edificaciones sobre la línea municipal, deben estar a por lo menos 5 m sobre el nivel de la vereda, a por lo menos 0,95 m por debajo de las ventanas y tener un mínimo de 0,40 m por encima de ellas.
En el caso del cruce de una línea con otra de baja tensión, la distancia de separación vertical no será inferior a 0,40 m. Si la línea por cruzar es de media o de alta tensión, las distancias se incrementan de acuerdo a la tensión de la línea que se debe cruzar, y será de 1,20 m para cruces con líneas de hasta 33 kV, 2,60 m para cruces con líneas de 66 kV, 3,10 m para cruces con líneas de 132 kV, 3,60 m para el cruce con líneas de 220 kV y 5,10 m para el cruce con líneas de 500 kV.

## Slide 545
Líneas de acometida
Se denomina líneas de acometida a aquella porción de un tendido aéreo que vincula la red aérea de baja tensión con el punto de suministro de energía al cliente o usuario. Se realizan siempre con conductores aislados, y con cables preensamblados o concéntricos de aislación simple o reforzada. Pueden alimentar consumos individuales o colectivos (más de un usuario) con sistemas monofásicos o trifásicos con neutro.
Ninguna línea de distribución eléctrica de baja tensión puede hallarse a menos de 5 m sobre el nivel de la vereda.
Cruce e interconexión de dos líneas aéreas preensambladas.
Tendido aéreo monofásico de cables unifilares separados en forma horizontal.

## Slide 547
CIRCUITOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Conoceremos los circuitos de alumbrado y tomacorrientes. Analizaremos el proceso de determinación de las corrientes máximas.

## Slide 548
Hemos visto las diferentes líneas y los elementos de protección adecuados, ahora veremos la simbología por emplear en los planos y cómo se realiza el esquema general de una instalación eléctrica.
Desde cada interruptor termomagnético instalado en el tablero seccional, se sale con el juego de cables de la sección adecuada para alimentar cada circuito. Esta sección se determina de acuerdo a la corriente máxima que deba alimentar dicho circuito.
Simbología básica de los elementos que componen una instalación eléctrica.
Circuito de cableado de tablero seccional para alimentar cada circuito de los que conforman una instalación eléctrica.

## Slide 549
Esquema de uso de protecciones disponibles (marca Schneider Electric) según el destino del circuito eléctrico.

## Slide 550
Debe haber circuitos dedicados exclusivamente para la iluminación de interiores, que podrán contener ventiladores de techo (IUG); circuitos de iluminación de patios y jardines (lUE); circuitos de tomacorrientes de uso general interiores (TUG); circuitos de alimentación de equipos acondicionadores de aires (TUE); circuitos destinados a alimentar bombas de agua, portones eléctricos, conjunto bomba-filtro en piscinas (ACU) que son de carga única.
No se deben mezclar elementos de un circuito en oro ni tampoco agregar cargas a los circuitos de carga única.
No se deben mezclar elementos de un circuito en otro; por ejemplo, en un circuito de tomacorrientes no puede haber bocas de iluminación.
Los circuitos de cargas únicas son para esa carga única, no se les puede agregar ninguna otra carga.
Circuito de alumbrado y tomacorriente
En los planos de una instalación de electricidad, se debe mostrar, en la planta, la ubicación de los diferentes elementos que hacen a la instalación eléctrica.
Estos serán: las bocas de iluminación, ya sean de uso común o de uso especial, tanto de techo como de pared; los tomacorrientes de uso común o los de uso especial (horno eléctrico, equipos acondicionadores de aire); las instalaciones fijas (bombas de agua, portones, ascensores); los circuitos de telefonía, televisión y otras aplicaciones de muy baja tensión de servicio (MBTS).-

## Slide 551
Planta tipo de instalación eléctrica que muestra los circuitos de iluminación y de tomacorrientes.

## Slide 552
Primero se debe establecer qué grado de electrificación corresponde para cada local, oficina o vivienda. Para ello se tomará la superficie cubierta más la semicubierta de la vivienda, oficina o local y, con este dato, se tendrá una primera aproximación del grado de electrificación necesario.
Debemos tener en cuenta que el segundo paso es calcular la potencia máxima simultánea, la que se determina por la suma de las bocas de iluminación, más los consumos de los tomacorrientes, más las cargas especiales por instalar, todo de acuerdo al destino de cada ambiente según se encuentre establecido en la reglamentación vigente propia de cada país.
Pensemos por ejemplo en una vivienda conformada por un dormitorio (9 m²), living-comedor (24 m²), baño (5 m²), cocina
(6 m²) y un paso (3 m²) de acceso al dormitorio y al baño. La superficie total es de 47 m², En principio, estamos ante un caso de electrificación mínima. Veamos los requerimientos para calcular la potencia máxima simultánea.
  Living- comedor: Un tomacorriente de uso general cada 6 m² o fracción de superficie; corresponden cuatro tomacorrientes de uso general.
Una boca de iluminación de uso general por cada 18 m²o fracción de superficie; corresponden dos bocas de iluminación de uso general.
  Dormitorio: Tres tomacorrientes de uso general.
Una boca de iluminación de uso general.
  Cocina: Tres tomacorrientes de uso general.
Dos tomacorrientes de uso general (como mínimo) para artefactos electrodomésticos de ubicación fija (heladera, lavavajillas, etcétera) adicionales a los anteriores.
Una boca de iluminación de uso general.
  Baño:
Un tomacorriente de uso general.
Una boca de iluminación de uso general.

## Slide 553
  Pasillo:
Una boca de iluminación de uso general por cada 5 m lineales o fracción; corresponde una boca de iluminación de uso general.
Si hacemos el recuento tenemos:
  Tomacorrientes de uso general: 13
  Bocas de iluminación de uso general: 6
Por las cantidades, contamos con un circuito de tomacorrientes de uso general y un circuito de iluminación de uso general.
Para calcular la potencia máxima simultánea, se toma el 66 % de la potencia instalada para iluminación a razón de 150 VA
por boca, en nuestro ejemplo será 66 % de 6 x 150 VA, o sea 594 VA, y 2200 VA por el circuito de tomacorrientes de uso general. Tenemos entonces un total de 2794 VA que corresponde a un grado de electrificación mínimo.
Ahora bien, si se piensa en instalar equipos acondicionadores de aire, se debe agregar un circuito de tomas especiales, y el consumo de este circuito se calcula a 3300 VA, lo que hace que la potencia máxima simultánea calculada se eleve a 6094 VA, la que determina un grado de electrificación medio, independiente de la superficie que es menor.
Respecto de las cantidades de bocas por ambiente que se habían calculado para el grado de electrificación mínimo, como ahora se tiene un grado de electrificación medio, para nuestro ejemplo debemos agregar a las bocas ya calculadas una boca de iluminación de uso general en la cocina y un tomacorriente de uso general en el paso.
Por lo tanto, el tablero seccional contendrá, además del disyuntor diferencial de entrada, tres interruptores termomagnéticos bipolares, uno para iluminación de uso general (7 bocas), uno para toma-corrientes de uso general (14 bocas) y uno para tomacorrientes de uso especial (2 bocas).

## Slide 554
Corrientes máximas en bocas de iluminación y ventilación
Los circuitos de iluminación a uso general (IlUG) están destinados a artefactos de iluminación o ventiladores de techo, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor a 6 A. Cada circuito no puede tener más de 15 bocas o puntos de conexión.
Los circuitos de iluminación para uso especial (IUE) están destinados solo para artefactos de iluminación. Estos circuitos son aptos para iluminación de patios o jardines. Toda la instalación debe tener un grado de protección mejor o igual a 1P44 en espacios semicubiertos o IP55 en áreas desubiertas. Cada circuito no puede tener más de 8 bocas o puntos de conexión.
Asimismo, la protección máxima de un circuito de iluminación de uso general no puede superar los 16 A y, en los de iluminación de uso especial, la protección máxima no puede ser mayor a 25 A.
Si bien la reglamentación de cada país establece cantidades máximas de bocas por circuito, potencias máximas por boca de iluminación y corrientes máximas por artefacto, se pueden dar casos en los que los valores de diseño no sean los que realmente se usan.
Artefacto de iluminación con varias
lámparas (araña).
Veamos por ejemplo, una araña de 20 lámparas, que tienen un consumo de 28 W, cada una (nuevo diseño de bajo consumo) tendrá una potencia total instalada de 560 W lo que excede en mucho los 150 VA de diseño por boca, representando casi cuatro veces el valor de una boca.
El proyectista debería conocer las características de los usuarios para asegurar una instalación acorde con las necesidades de estos. En este caso, por ejemplo, si en un living-comedor con dos bocas en el cielorraso, se instalan artefactos que, por la cantidad de lámparas que se emplean, superan el valor máximo de 150 VA de diseño, ese circuito debería ver reducida la cantidad de bocas máximas en igual
proporción a fin de no sobreexigir a la protección instalada.

## Slide 555
Ventilador de techo sin artefacto de iluminación
incorporado.
Esquema de conexionado de ventilador de techo sin artefacto de iluminación.
Ventilador de techo con artefacto de iluminación incorporado.
Esquema de conexionado de ventilador de techo con artefacto de iluminación.

## Slide 556
Las líneas de alimentación deben tener la sección que corresponda a la realidad de las cargas alimentadas.
Esquema de conexiones de tomacorrientes.
Las líneas de alimentación de circuitos de iluminación de uso general (1UG) y de iluminación de uso especial (IUE) deben ser de al menos 2,5 mm² de sección para fase, neutro y tierra de seguridad. El retorno desde la llave de efectos hacia la lámpara puede ser de 1,5 mm² de sección. Se debe tener en cuenta que estas dimensiones son las mínimas aceptadas, pero, como ya hemos visto, si las cargas por alimentar requieren secciones mayores, estas deben ser instaladas.
Corrientes máximas en tomacorrientes
Los tomacorrientes se obtienen en el mercado con variadas características de acuerdo con el uso para el que están destinados.
Para uso domiciliario, los tomacorrientes de uso general tienen una corriente máxima admisible de 10 A. De la misma forma, existen tomacorrientes para corrientes máximas de 20 A destinados a los circuitos de usos especiales, por ejemplo, cocinas eléctricas, hornos eléctricos, equipos de acondicionadores de aire, etcétera, que por sus características requieren ser alimentados con corrientes mayores a los 10 A de los circuitos de tomacorrientes de uso general.

## Slide 557
Para uso industrial, existe una variedad mayor de tomacorrientes, pues los encontramos disponibles para corrientes máximas desde los 16 A hasta valores que superan los 60 A.
En general, todos los tomacorrientes de uso industrial tienen un nivel de protección mínimo de 1P44.
En el proceso de diseño de las líneas de electricidad de los tomacorrientes, se debe tener en cuenta el tipo de cargas que se alimentarán con ellos, a fin de no sobrecargar las líneas.
Si bien, para uso domiciliario, un circuito de tomacorrientes de uso general admite un máximo de 15 tomacorrientes, y un circuito de tomacorrientes de uso especial admite un máximo de 8 tomacorrientes, el proyectista debe tener en cuenta las diferentes cargas que se alimentarán, a fin de decidir si pondrá esa cantidad de bocas o si realizará más circuitos de tomacorrientes de uso general con menor cantidad de bocas por circuito.
En el caso de tomacorrientes de uso general, se tendrá en cuenta si los elementos por alimentar son de uso continuo o esporádico. Por ejemplo, una heladera permanece conectada las 24 horas, pero el ciclo de encendido y apagado lo determina el termostato; un lavarropas o lavavajilla puede ser usado una o dos veces al día por un período de una hora cada vez. Un velador o una lámpara de pie estarán encendidos 2 o 3 horas al día. Y así podemos seguir analizando cada elemento. Para las oficinas, la situación es diferente, pues las computadoras, la caja registradora y otros equipos pueden llegar a estar en servicio durante las 24 horas del día, por lo que dejan de ser cargas esporádicas para pasar a ser cargas permanentes.
Tomacorrientes
de uso
domiciliario
de 10 A montados
en periscopio
para oficinas.
Tomacorriente de
uso domiciliario simple de 20A

## Slide 558
La corriente determinada para cada carga que se alimentará por un tomacorriente debe ser Inferior a la corriente máxima admitida por ese tomacorriente.
Cuando se analizan los consumos, lo que se aconseja es realizar una tabla de todos los elementos alimentados por electricidad que se emplearán, incluyendo también los tiempos de uso y los horarios en los que se los utiliza. Para esto se debe tener cabal conocimiento de los usos y costumbres de los usuarios finales o emplear el conocimiento y la experiencia propia del proyectista con el fin de determinar las cargas. En función de estos datos, se establecerán las corrientes que serán alimentadas en cada circuito. A partir de esto, se elegirán las secciones de los cables de alimentación y las protecciones necesarias.
Para los circuitos de usos especiales, se realiza el mismo proceso, pero, de ser posible, se limitará en cada circuito la cantidad de tomacorrientes a un número menor. Por ejemplo, en el caso de equipos acondicionadores de aire, lo ideal sería tener cargas únicas por circuito o, a lo sumo, dos equipos por circuito, balanceando las cargas.
En el caso de las cargas únicas, tales como piletas, bombas de agua, portones eléctricos, etcétera, se debería proceder de una manera similar: considerar el consumo del equipo por alimentar para así establecer la corriente necesaria de alimentación y, en función de ella, establecer la sección de los cables de alimentación y las protecciones necesarias para instalar en el circuito.
Tomacorrientes de uso industrial, de izquierda a derecha, bipolar con tierra externa (tipo Shuko), bipolar con tierra incorporada (la tierra es la pata inferior más gruesa), tetrapolar con tierra.

## Slide 559
Corrientes máximas de protección
Cada tipo de circuito tiene sus características propias en lo que a cargas se refiere. Los valores máximos de las protecciones por instalar en cada tipo de circuito son los siguientes:
  En los circuitos de iluminación de uso general (IUG), la protección máxima es de 16 A.
  En los circuitos de tomacorrientes de uso general (TUG), la protección máxima es de 16 A.
  En los circuitos de iluminación de uso especial (IUE), la protección máxima es de 25 A.
  En los circuitos de tomacorrientes de uso especial (TUE), la protección máxima es de 25 A.
  En los circuitos de uso específico (alimentación de tensión estabilizada, cargas puntuales, etcétera), es responsabilidad del proyectista establecer el valor de la protección máxima.
En las líneas seccionales, que alimentan a cada tablero seccional, la protección de entrada deberá ser calculada en función de la corriente necesaria para alimentar las cargas conectadas a cada tablero. De la misma manera, la protección de entrada al tablero principal será la que corresponda a la sumatoria de las cargas distribuidas a lo largo de los diferentes tableros seccionales de la instalación.
Este mismo criterio de cargas por alimentar es el que debe utilizarse para calcular las líneas que alimentan cada tablero de la instalación.
Podemos pensar en que la electricidad es como una cañería de agua que alimenta diferentes canillas; si se quiere que cada canilla tenga un flujo constante de agua que sale, a medida que nos acercamos al tanque debemos aumentar el diámetro de la cañería para permitir que llegue más agua a las canillas y, de esta forma, asegurar que las cantidades que fluyen por cada una de ellas no varíen si hay o no otras canillas abiertas.

## Slide 560
Electrodoméstico de uso general (aspiradora) en una vivienda, que puede ser alimentado desde circuitos TUG.
Las protecciones por instalar en cualquier circuito deben ser adecuadas a las cargas que deben soportar en el circuito, y a su alimentador.

## Slide 561
Determinación de corrientes máximas
Para determinar las corrientes máximas en cada circuito, se debe tener en cuenta lo siguiente.
Cada boca de iluminación se considera con una carga de 150 VA y no puede haber más de 15 bocas en un circuito de uso común u 8 bocas en uno de uso especial.
En los circuitos de tomacorrientes, se considera una carga de 2200 VA para los tomacorrientes de uso común con un máximo de 15 bocas, y 3300 VA para los de uso especial con un máximo de 8 bocas. En los circuitos de uso específico, se calculará la corriente de acuerdo al equipo que cada circuito deba soportar.
Cantidad de bocas por circuito
Los circuitos de usos generales (IlUG y TUG) admiten una cantidad máxima de 15 bocas por circuito.
Debemos recordar que estas bocas son de uso exclusivo para la función del circuito, es decir, no se deben mezclar bocas de iluminación con bocas de tomacorrientes.
Para los circuitos de iluminación de uso general (1UG), la corriente máxima por boca no puede superar los 6 A y, para los circuitos de tomacorrientes de uso general (TUG), la corriente máxima por boca no puede superar Por otra parte, por considerarse de uso general, se presupone que:
  Todas las bocas del circuito no se encuentran en funcionamiento en forma simultánea.
  El funcionamiento de cada uno de los elementos conectados en las diferentes bocas no es continuo a lo largo de las 24 horas del día.
  Están destinados exclusivamente a tomacorrientes o iluminación en áreas cubiertas y protegidas de otros elementos (lluvia, tierra, etcétera).
Los circuitos de usos especiales y de uso específico tienen cantidades de bocas diferentes, pues las características de los elementos que serán alimentados por ellos tienen también requerimientos especiales y específicos.

## Slide 562
Cargas de los circuitos
Cada circuito en una instalación eléctrica tiene una función que cumplir, que es la de alimentar en forma segura la o las cargas que son conectadas a él.
Es responsabilidad del proyectista que diseña la instalación asegurar que cada circuito estará constituido por los elementos necesarios para hacerla segura.
Es decir, cada circuito contará con la sección de conductores aptos para alimentar la corriente necesaria para el consumo, tendrá las protecciones adecuadas y no habrá posibilidad de aumentar las cargas más allá de los límites de diseño.
Si una instalación requiere una cantidad de bocas que supera la máxima para ese tipo de circuito, se deberán separar las bocas en tantos circuitos como sea necesario.
Artefactos de iluminación interior que pueden ser alimentados desde circuitos lUG.

## Slide 563
Estos circuitos se emplean para alimentar los sistemas de iluminación de parques, jardines y espacios semicubiertos en los que los artefactos de iluminación deben cumplir con características de protección IP especiales.
Asimismo, se emplean para alimentar circuitos con consumos mayores a los establecidos para las cargas de los circuitos de tomacorrientes de uso general, por ejemplo cocinas eléctricas, hornos eléctricos y equipos acondicionadores de aire, que en general requieren corrientes de alimentación superiores a los 10 A máximos establecidos para los circuitos de uso general.
Los ventiladores de techo son alimentados desde los circuitos IUG tengan o no artefactos de iluminación incorporados.
Circuito de usos especiales
Estos circuitos se emplean para alimentar los sistemas de iluminación de parques, jardines y espacios semicubiertos en los que los artefactos de iluminación deben cumplir con características de protección IP especiales.
Asimismo, se emplean para alimentar circuitos con consumos mayores a los establecidos para las cargas de los circuitos de tomacorrientes de uso general, por ejemplo cocinas eléctricas, hornos eléctricos y equipos acondicionadores de aire, que en general requieren corrientes de alimentación superiores a los 10 A máximos establecidos para los circuitos de uso general.

## Slide 564
Todos los circuitos de tomacorrientes o de iluminación que se hallen en espacios semicubiertos o a la intemperie deben ser realizados bajo el concepto de Circuitos de USOS especiales.
La cantidad máxima de bocas en estos circuitos de usos especiales es de 8, pero, al igual que en el caso de los circuitos de uso general, es responsabilidad del proyectista distribuir las cargas de forma de tener los circuitos con cargas balanceadas y con aplicaciones similares. No es recomendable, aunque la cantidad de bocas lo permita, alimentar CON el mismo circuito la cocina, el horno y los equipos acondicionadores de aire.
Cocina eléctrica. Por sus características
es un claro ejemplo para circuitos TUE.
Acondicionadores de aire, otro claro ejemplo de elementos alimentados desde circuitos TUE.

## Slide 565
Iluminación de jardines
Cuando se deben alimentar circuitos en jardines, tenemos dos opciones, la primera consiste en tender cañerías desde el tablero seccional hasta cada caja de paso o empalme desde donde se alimentarán los artefactos de iluminación. La segunda es tender cables de tipo subterráneo con las protecciones de ladrillos o losetas.
Ambas formas tienen requerimientos especiales por cumplirse. En el primer caso, se deben instalar caños especiales sin empalmes entre las cajas de paso, a la profundidad adecuada y con las protecciones mecánicas necesarias (ladrillos o losetas) a fin de evitar daños o que las raíces de las plantas entren en ellos. En el segundo caso, este peligro (la entrada
de raíces) no se tiene. Por otra parte, en el caso de ser necesario el recambio de algún conductor, la
instalación en cañería permite un rápido reemplazo; en cambio si los cables son subterráneos, se debe realizar una zanja que rompe la superficie del jardín.
La iluminación de espacios semicubiertos o descubiertos debe ser realizada con circuitos JUE.
En los circuitos de USO específico, el proyectista es el único capacitado para dimensionar los elementos que lo compondrán, desde los conductores hasta las protecciones.

## Slide 566
Circuito de usos específicos
Estos circuitos se emplean para alimentar equipos y cargas específicos; no pueden ser empleados para otro destino que el que ha sido determinado en su diseño.
A diferencia de los circuitos de uso general que son únicamente monofásicos (fase y neutro), los circuitos de uso específico pueden ser monofásicos (fase y neutro) o trifásicos (con o sin acceso a neutro).
Los principales ejemplos de aplicaciones de estos circuitos son aquellas cargas que, por su importancia, requieren cuidados especiales. Entre los elementos que se alimentan por este tipo de circuitos, se encuentran: los portones de cocheras, bombas elevadoras de agua, equipamiento de piletas, equipos acondicionadores de aire centrales, controles de calderas de calefacción o provisión de agua caliente (central del edificio o individual de cada departamento), cascadas u otros elementos de decoración en jardines o vestíbulos de hoteles en los que se combinen luces y agua, hornos eléctricos de tipo industrial (cerámica, forjado, etcétera).
Laboratorios de computación
Cuando hablamos de equipamiento que requiere tensiones estabilizadas, por ejemplo en laboratorios o en sistemas computacionales, la energía eléctrica provista por la red de la distribuidora, antes de su utilización, debe sufrir un proceso de estabilización y eliminación de ruido en la línea. Este proceso, denominado estabilización, se realiza por medio de equipos electromecánicos o electrónicos.
La alimentación del o de los estabilizadores se hará a través de un circuito de uso específico y, a la salida del estabilizador, deberá tener un tablero que incluya las protecciones adecuadas para las cargas que deberán ser alimentadas.
Los equipos y bombas destinados a cascadas de decoración en jardines son un ejemplo de empleo de circuito de uso específico.
Los equipos de bombas y filtros de piletas de natación, y su iluminación requieren circuitos de uso específico. Calderas y equipos acondicionadores de aire central son otro ejemplo de cargas destinadas a ser alimentadas por circuitos de uso específico.

## Slide 568
EFECTOS SOBRE LAS INSTALACIONES
Fenómeno de los armónicos y explicación del método de calculo de las corrientes de cortocircuito

## Slide 569
Los armónicos se encuentran presentes en sistemas eléctricos de corriente alterna. Son señales eléctricas cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental del sistema y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo.
Si denominamos al a la amplitud de la frecuencia fundamental, será a2 la primera armónica (frecuencia doble de la frecuencia de la fundamental); a3, la amplitud de la segunda armónica (frecuencia triple de la fundamental), y así sucesivamente se tiene que:
al>a2>a3>a4>a5>a6...
En toda instalación eléctrica existirán siempre armónicos presentes que originan la distorsión de la señal. El problema grave aparece cuando los armónicos son de corriente y no de tensión, aunque en general se presentan juntos, pues los circuitos eléctricos comunes en una instalación alimentan equipos que normalmente generan los armónicos. A continuación mencionamos los tipos de equipos que generan armónicos:
  Fuentes de alimentación conmutadas, fuentes de switching (SMPS).
  Estabilizadores electrónicos para iluminación fluorescente.
  Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).
  Motores eléctricos.
  Transformadores y balastos de equipos de iluminación.
  Arrancadores de equipos de iluminación fluorescente.
Al tener armónicos en una instalación eléctrica, nos encontramos con algunos problemas que, de no ser resueltos, pueden provocar daños a la misma instalación y a los diferentes equipos conectados a ella.

## Slide 570
A continuación mencionamos los problemas producidos por los armónicos:
  Sobrecarga de los conductores si el valor de la corriente eficaz es superior al máximo tolerado por la sección.
  Sobrecalentamiento de los transformadores.
  Disparos intempestivos de los interruptores de corriente diferencial.
  Sobrecarga de los capacitores de corrección del factorde potencia.
  Ruido y posibles daños en circuitos electrónicos.
  Alteraciones en la forma de onda de la línea.
  Vibraciones excesivas y sobrecalentamiento en motores de inducción.
Como vemos, los problemas son varios y serios, por lo que podríamos encontrarnos con las siguientes situaciones:
  La sobrecarga de los conductores les reduce la vida útil, y puede dañar seriamente la aislación.
  El sobrecalentamiento de los transformadores incrementa las pérdidas haciendo que aumente la corriente con el consiguiente deterioro de los transformadores en sí mismos y de sus cables de alimentación.
  Los disparos de los interruptores de corriente diferencial dejan sin alimentación a los equipos que soportan y pueden provocarles daños o, en el caso de equipos de computación, un deterioro permanente en el hardware o en el software.
  Los capacitores de corrección de factor de potencia están dimensionados para soportar tensiones de amplitud y frecuencia estable (la tensión y la frecuencia de línea); estas variaciones reducen su vida útil y pueden, incluso, hacer explotar el capacitor.
  Los circuitos electrónicos alimentados reciben las señales para las que no se encuentran preparados ni diseñados; estas pueden pasar atravesando las fuentes de alimentación y dañar los circuitos internos.

## Slide 571
  Los motores de inducción están diseñados para cumplir sus funciones a partir de una determinada frecuencia de línea. La presencia de otras frecuencias provocará vibraciones de las partes móviles de los motores y desgastará en forma prematura los bujes o rodamientos. Paralelamente, sufrirán los mismos efectos que los transformadores: aumento de temperatura y al mismo tiempo, incremento de las pérdidas y de la corriente que circula por los bobinados.
  A fin de reducir los efectos de los armónicos, se pueden utilizar algunos de los siguientes métodos:
  Filtros pasivos: en general son filtros pasabajos de tercer orden; en la frecuencia de corte tenemos una atenuación de 9 dB, es decir, la potencia se reduce a 1/8 o lo que es lo mismo, la amplitud de las armónicas se reducen al 35 %.
  Transformadores de aislación: son transformadores de alta calidad en sus materiales, que han sido diseñados con dos bobinados separados eléctricamente y además con una aislación entre ellos a fin de evitar que, por inducción directa, se transfieran las armónicas.
  Soluciones activas: son circuitos de filtrado electrónicos con componentes activos (integrados y transistores) con los que se obtienen filtros de orden más elevado, que logran, por ejemplo, reducir las amplitudes de las armónicas al 4,4 % en un filtro de orden 9.
  La forma de conocer si una señal eléctrica tiene armónicos o no es mirándola en un osciloscopio. Cuando observemos la pantalla del osciloscopio, no veremos ni la fundamental ni los armónicos, solo distinguiremos el resultado de la combinación de la fundamental con los armónicos.
  Si estamos trabajando con un sistema eléctrico monofásico, la fundamental que nos interesa ver será de frecuencia 50 Hz o la frecuencia nominal del sistema eléctrico, valor eficaz de 220 V o la tensión nominal del sistema, o lo que es lo mismo, tendrá un valor pico del seno de 311,13 V.
  Si no observamos una señal senoidal pura, significa que hay armónicos presentes. De acuerdo a qué tanto se separe de la forma ideal la señal observada, nos dará una idea de cuán afectada se encuentra por la presencia de los armónicos.

## Slide 572
  Por lo anterior, al analizar el comportamiento de los armónicos en un circuito, no podemos examinar armónico por armónico, lo habitual es trabajar únicamente con valores correspondientes a la distorsión armónica total (THD) la que sí puede establecerse.
  Matemáticamente, la THD se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las amplitudes de los armónicos divididos por el cuadrado de la amplitud de la fundamental:
  Fundamental, tercera, quinta y séptima armónicas, y resultado de la combinación de ellas.
  A fin de evitar los armónicos, se utilizan equinos que los filtran. Estos son básicamente filtros pasivos o activos que entregarán a los consumos una señal de forma senoidal lo más pura posible.

## Slide 573
  Características I²t de un conductor en función de la temperatura ambiente (Өa1 y Өa2). 1 y 2 representan los valores eficaces de la corriente en el conductor, l2 es el límite de la corriente admisible en régimen permanente.

## Slide 574
Tipos de cortocircuitos
El flujograma indicado es el proceso que se debe seguir para calcular las diferentes corrientes de cortocircuito y conocer los parámetros que permiten el cálculo para cada uno de los elementos de protección.
Proceso que se debe seguir para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en cualquier punto de la instalación.

## Slide 575
Corriente de cortocircuito
Cuando se diseña una instalación eléctrica, se debe determinar la capacidad de ruptura de las protecciones eléctricas instaladas (interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, etcétera).
Para determinar este dato, es necesario calcular el valor de la corriente de cortocircuito que se puede presentar en la red interna de la instalación.
Este valor de la corriente de cortocircuito será el menor valor por considerar para la capacidad de ruptura de las protecciones.
Los fabricantes de elementos de protección y de cables nos brindan tablas y gráficos con la información necesaria. Es necesario conocer del cortocircuito dos valores:
La corriente máxima de cortocircuito que determina:
  - El poder de corte (PdC) de los interruptores automáticos.
  - El poder de cierre de los dispositivos de maniobra.
  - Los esfuerzos electrodinámicos de los conductores y componentes.
La corriente mínima de cortocircuito, elemento indispensable para elegir la curva de disparo de los interruptores automáticos termomagnéticos, especialmente cuando:
  - La longitud de los cables es importante, o la fuente o el generador tienen relativamente alta impedancia (generadores-onduladores).
  - La protección de las personas se basa en el funcionamiento de los interruptores automáticos; este es el caso de los circuitos denominados TN.
Protección de un circuito por medio de un interruptor automático (termomagnético) PdC: poder de corte.

## Slide 576
Diferentes cortocircuitos y sus corrientes.
El sentido de las flechas de las corrientes es arbitrario.

## Slide 577
Consecuencias de los cortocircuitos
Dependiendo de la naturaleza y la duración, del punto de la instalación y de la magnitud de la intensidad de la corriente de cortocircuito y del lugar del cortocircuito, la presencia de un arco puede:
  0 Degradar los aislantes.
  0 Fundir los conductores.
  0 Provocar un incendio.
  0 Representar un peligro para las personas.
Según el circuito afectado pueden presentarse:
  0 Sobreesfuerzos electrodinámicos con:
    - Presencia de deformación de los JdB (juegos de barras).
    - Posibilidad de arrancado o desprendimiento de los cables.
Para el resto de los circuitos de la red afectada o de redes próximas, se puede presentar:
  Caídas de tensión a lo largo del tiempo durante el que se elimina el defecto, desde algunos milisegundos hasta varias centenas de milisegundos.
  Desconexión de una parte de la instalación según el esquema y la selectividad de las protecciones.
  Inestabilidad dinámica o pérdida de sincronismo en los equipos.
  Perturbaciones en los circuitos de maniobra y control.

## Slide 578
  Estableceremos ahora la corriente de cortocircuito. Para ello debemos saber que una red simplificada se reduce a una fuente de alimentación de tensión alterna constante, un interruptor, una carga y otras impedancias en la línea.
  Esquema simplificado de una red. Z representa todas las impedancias situadas aguas arriba del interruptor. Zs es la carga.
  Realmente, a efectos prácticos, la impedancia del generador estará compuesta por todo lo que se halla aguas arriba del punto del cortocircuito, incluidas las redes de BT y AT, así como el conjunto de conductores de alimentación en serie con sus diferentes secciones y longitudes tanto en BT como en AT.
  En condiciones normales de servicio, en el circuito simplificado circulará una corriente Is. Cuando se produce un cortocircuito entre A y B (la impedancia entre ambos puntos se hace despreciable), aparece una lcc (corriente de cortocircuito) limitada únicamente por la Zcc:
  En el presente caso, por estar en tendidos de alimentación eléctrica, la impedancia X = Lw es mucho mayor que la resistencia R, y la relación R/X estará comprendida entre 0,10 y 0,30. Este valor sigue siendo igual para valores
  bajos de cos ϕcc, (factor de potencia durante el cortocircuito), por lo que:

## Slide 579
  El régimen transitorio de establecimiento de una corriente de cortocircuito depende normalmente de la distancia del punto de cortocircuito a los generadores. No es distancia geográfica, sino que las impedancias de los generadores son inferiores a las de las conexiones entre ellos y el punto del cortocircuito:
    Cortocircuito alejado de los generadores: es el caso más común. El régimen transitorio es el resultante de la aplicación a un circuito autoinductivo de la tensión:
  De esta forma, la corriente es la suma de componentes, una es de alterna senoidal, y la otra es unidireccional (o de continua).
  En el instante inicial del cortocircuito, i es nula por definición, por lo que:

## Slide 580
      Descomposición
      de la corriente
      de cortocircuito
      en un punto
      alejado del
      generador.
  Cortocircuito cerca de los generadores: en el otro extremo, el cortocircuito se produce cerca de los generadores. Así, la variación de la impedancia del generador es importante y provoca la amortiguación de la corriente de cortocircuito. Esta impedancia varía en tres etapas:
      El subtransitorio: corresponde a los primeros 10 a 20 de protección y de los esfuerzos electrodinámicos que milisegundos desde el cortocircuito.
      El transitorio: corresponde al período posterior al anterior y hasta los 500 milisegundos.
      El permanente: es el posterior y se corresponde con la reactancia síncrona.
  La reactancia va aumentando su valor a lo largo de estos tres estados, lo que provoca una disminución progresiva de la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, es la suma de cuatro componentes, las tres componentes de alterna
  mencionamos y una cuarta, la componente unidireccional resultante del establecimiento de la corriente en el circuito, llamada también de corriente continua.

## Slide 581
  En BT, como consecuencia de la velocidad de actuación de las protecciones de corte, el conocimiento de la corriente de cortocircuito subtransitoria (I”k) y de la amplitud máxima de cresta asimétrica (ip), es suficiente para la determinación del poder de corte (PdC) de los aparatos de protección y de los esfuerzos electrodinámicos que soportará el circuito.
  En el caso de un cortocircuito trifásico, la tensión U (compuesta entre fases) es la que corresponde a la tensión en vacío del transformador, cuyo valor es entre un 3 % y un 5 % superior a la tensión entre los bornes de la carga. Si tenemos tensión de línea de 380 V, la tensión U considerada es400V, y la tensión monofásica es U/√3 = 230 V. De esta manera, solo necesitamos calcular Zcc para valorar la corriente de cortocircuito:
  Diferentes corrientes de cortocircuito (trifásico, bifásico, monofásico y contra tierra).

## Slide 582
  Valores del factor de tensión c de acuerdo a la norma IEC 60909.
  Otra forma de calcular un cortocircuito es por el método de la norma IEC60909, que se aplica a tensiones inferiores a los 230 kV. Calcula las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas; las primeras se usan para determinar las características de los materiales eléctricos, y las mínimas son empleadas para ajustar el calibre de las protecciones de sobreintensidad. Para ser aplicada en redes de BT se complementa con la guía IEC 60781. Debemos recordar los conocimientos ya adquiridos anteriormente (sistemas equilibrados y desequilibrados). El procedimiento que debemos llevara cabo es el siguiente:
  1. Se calcula la tensión equivalente en el punto del cortocircuito:
  2. Se determinan y suman las impedancias equivalentes, directa, inversa y homopolar.
  Con la ayuda de las componentes simétricas se calcula la corriente de cortocircuito inicial.
  Partiendo del valor de Ig (1,), se calculan otras magnitudes tales como Ip de pico, Icc permanente e, incluso, lcc permanente máxima.
  El factor c de la tensión es introducido para tener en cuenta:
  Variaciones de la tensión en el espacio y en el tiempo.
  Cambios eventuales en las conexiones de los transformadores.
  Comportamiento subtransitorio de los generadores y de los motores.

## Slide 583
  En la mayoría de los casos de BT que se nos presentan, los generadores y transformadores se hallan lejos del punto de cortocircuito, por lo que tendremos algunas igualdades, a saber:
    Las corrientes de cortocircuito inicial, permanente y cortada, son iguales: |”k = Ik = Ib
    Las impedancias directas e inversas son iguales: Zd = Zi ;
  Debemos considerar que existen programas para computadoras que realizan estos cálculos para redes de BT, por ejemplo ECODIAL, comercializado por la empresa Schneider Electric.
Valores de las corrientes de cortocircuito en función de las impedancias directa, inversa y homopolar de una red, de acuerdo a la norma IEC 60909

## Slide 585
Ahora se vera las características de la generación de energía eléctrica, su posterior transmisión y distribución. También se analizara los componentes que intervienen en cada etapa.

## Slide 586
Anteriormente conocimos los fundamentos de la medición en electricidad y describimos los instrumentos utilizados para realizar estas tareas. Analizamos las características del voltímetro, el multímetro y el vatímetro, revisamos el funcionamiento del megóhmetro, de los medidores de energía y del telurímetro. Para finalizar, describimos detalles relevantes sobre los sistemas de medición, y las unidades de medición más importantes en electricidad.
En esta clase revisaremos los tipos de generación, analizaremos sus valores característicos, y conoceremos las centrales de generación y sus componentes. Explicaremos la necesidad de contar con líneas de transmisión de alta tensión y conoceremos los tipos de estaciones transformadoras, las torres de alta tensión y los aisladores.
También veremos las características de la distribución de la energía eléctrica y describiremos los componentes que intervienen en este proceso.
Resumen
Generación de energía eléctrica
Descripción de los tipos de generación y tipos de centrales existentes.
Transmisión de la energía eléctrica
Características de las líneas de transmisión y de sus principales componentes.
Distribución de la energía eléctrica
Detalles y funcionamiento de una red mallada de distribución eléctrica,
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA ELECTRICA
La generación de la energía eléctrica es indispensable para la vida moderna. Es una tarea que se viene desarrollando desde hace más de 150 años, y aquí la conoceremos.
L a generación de la energía eléctrica se basa en transformaciones de distintos tipos de energía en el producto final: la energía eléctrica. Por ejemplo, en las centrales térmicas, donde se quema gas, carbón o gasoil, la combustión de estos combustibles es energía química que se utiliza para calentar aire o vapor que luego atraviesa una turbina.

## Slide 587
Esta rota y se transforma en energía mecánica que luego acciona un generador eléctrico que, finalmente, produce energía eléctrica.
Lo que se busca en casi todos los tipos de generación es provocar la rotación de un generador eléctrico, a través de una turbina o de otros medios, dependiendo de cuál sea nuestra fuente de energía primaria.
Al mencionar energía primaria y frente al auge de las energías renovables, debemos distinguir los conceptos de generación renovable y no renovable. A primera vista, discernimos que los generadores eólicos, los solares y las represas hidroeléctricas son renovables gracias a su fuente de energía. Una fuente de energía renovable es la que se repone o renueva en una escala de tiempo corta, como son el sol, el viento, las mareas, las olas, la geotérmica y la biomasa (cultivos, madera, etcétera). En cambio, las fuentes de energía como el petróleo y el gas tardan millones de años en formarse, y no es factible esperar a que se repongan cuando se terminen.
Otro concepto importante para determinar que una tecnología es limpia y renovable es su análisis de ciclo de vida.
Consiste en un análisis meticuloso de toda la cadena de producción de un producto, desde cómo se consiguen las materias primas el cobre o el aluminio, el ensamble, la manufactura, la instalación y la disposición final una vez que quede fuera de servicio. En cada etapa se examina el impacto ambiental de los procesos, y se establece si los ahorros de emisiones que genera compensan lo que produjo su construcción e instalación. Por ejemplo, si comparamos dos paneles solares de igual eficiencia, pero uno se produjo en una planta que utiliza energía a base de carbón y obtiene sus componentes de yacimientos que contaminan más de lo que corresponde, tendrá un impacto ambiental alto a pesar de que, al final, produce energía limpia.
Turbina Siemens SGT5-8000H de 375 MW.

## Slide 588
Para que una energía sea verde, debe ahorrar más CO₂, del que produjo durante su vida Útil
La principal forma de generación utilizada hoy en día es la térmica. La generación térmica, como su nombre lo indica, se basa en generar una fuente de calor para calentar el aire o el agua y transformarlos en vapor, para que luego muevan una turbina. En esta categoría entran las plantas con turbinas de gas, de vapor, ciclos combinados, centrales nucleares y energía geotérmica (que es renovable).
Los principales combustibles son el gas (que resulta el ideal ya que es el más eficiente, limpio y simple de manejar), el gasoil y el fueloil; también existen calderas que usan biomasa, como restos de cosechas, muy utilizadas en ingenios azucareros.
La base de la generación térmica es una fuente de calor de alta temperatura.
Centrales basadas en turbinas de gas
Se las podría categorizar como las centrales más simples.
Los elementos principales de la planta son la turbina de gas y el generador que tiene acoplado.
La turbinas de gas produce su energía quemando algún combustible (gas metano, gasoil, fueloil, etcétera) en una cá
mara de combustión y utiliza los gases de combustión que se desplazan a una gran velocidad para accionar una turbina.
Las turbinas de gas poseen una segunda turbina montada en el mismo eje, que actúa como un compresor de aire. Este compresor toma aire del exterior, lo comprime y lo inyecta a alta presión en la cámara de combustión, incrementando la intensidad de las llamas. La combinación del aire caliente a gran presión circula a mucha velocidad a través de la turbina donde choca contra los álabes. Los álabes son ruedas con paleta que están fijadas al eje; cuando los gases pasan por estas, hacen girar la turbina. La eficiencia de las turbinas aumenta con la presión del aire de entrada y la temperatura de combustión. Las turbinas que se comercializan en la actualidad poseen una eficiencia del 25 al 35 %. Esto significa que, en el mejor de los casos, solo el 35 % de la energía disponible en el combustible producirá energía eléctrica, el resto es solo calor disipado al ambiente, que se desperdicia. Las turbinas de gas SON POCO eficientes pero económicas y de rápida instalación. La potencia de estos equipos puede ir de algunas decenas de kilowatts a 400 MW, pesar 440 toneladas y tener una longitud de 13 m.

## Slide 589
Centrales basadas en turbinas de vapor
Este tipo de central es más compleja que las de turbinas de gas. Además de la turbina en sí, se debe instalar una caldea para producir el vapor a una temperatura de entre 420 y 580 °C dependiendo de las características de la turbina, y un condensador a la salida de la turbina para condensar el vapor en agua y volver a introducirlo en la caldera. El agua que se utiliza en las turbinas de vapor no puede contener ninguna impureza ya que, si la poseen, generan problemas de incrustaciones y corrosión en los distintos equipos.
El proceso de desmineralizado del agua es costoso y complejo, por esto, el circuito de agua-vapor es cerrado, una vez que sale de la turbina se condensa en la unidad y luego vuelve a alimentarse a la caldera. El funcionamiento de la turbina
de vapor es similar a la de gas El eje tiene adosado álabes en los que se genera el movimiento de rotación. A medida que circula el vapor a través del eje, el flujo de vapor pierde velocidad y presión. Para mejorar el funcionamiento y aprovechar la mayor parte de la energía que posee el vapor, la turbina de vapor está compuesta de tres etapas: de alta, media y baja presión; en ellas cambia el diseño de los álabes para adecuarse a la pérdida de presión del vapor.
Este tipo de turbinas puede alcanzar una potencia de unos 1900 MW, cinco veces mayor que las de gas. La eficiencia depende de la diferencia de temperatura del vapor entre la entrada y la salida de la turbina. Actualmente, la eficiencia de una turbina puede estar entre el 40 y el 60 %.
Turbina de vapor elemental.

## Slide 590
Central de ciclo combinado
Las centrales de ciclo combinado son una implementación En las turbinas de gas, se pierde mucha energía con los , gases de escape, que pueden estar a más de 500 °C y se liberan directamente a la atmósfera.
El principio de funcionamiento de un ciclo combinado consiste en redirigir los gases de escape a una caldera para producir vapor y accionar una turbina de vapor. De esta manera, se incrementa en forma considerable la eficiencia del sistema. res técnicos y económicos.
La configuración estándar para los ciclos combinados es desde el inicio como un ciclo combinado o puede ser una 1 x 1, o sea una turbina de gas, una caldera y una turbina de vapor. En los sistemas más grandes, se incrementa la cantidad de turbinas de gas, pero con esto se aumenta en igual medida la cantidad de calderas, ya que debe ir una por cada turbina de gas. Como las turbinas de vapor se pueden producir en potencias muchos mayores que las de gas, lo general, se cuenta con una sola o a lo sumo con dos. Otra variante es que las calderas, además de ser alimentadas por los gases de escape, utilicen la configuración deno minada fuego adicional. En este caso, la caldera también utiliza algún combustible extra para aumentar la producción de vapor e instalar una turbina de vapor de mayor potencia. La configuración de la planta dependerá de varios factores técnicos y económicos.
La planta puede ser concebida desde el inicio como un ciclo combinado o puede ser una planta basada solo en turbinas de gas a la que se le adiciona la caldera y la turbina de vapor años después de estar en funcionamiento. Otra causa que afecta el rendimiento y la potencia útil del sistema es el clima. Cuanto más calor y humedad haya, menor será la potencia que pueda entregar. Por último, el condensador requiere una fuente de agua dulce constante para el enfriamiento del vapor, por lo que las generadoras se suelen instalar cerca de los ríos para aprovechar el cauce de agua. Cuando no se cuenta con este recurso, se utilizan aeroenfriadores, que son ventiladores gigantes que enfrían el vapor, pero estos consumen más energía que un condensador y ocupan una gran superficie, porlo que se hace más complejo el proyecto.
En una central de ciclo combinado, se puede accionar una turbina de vapor de la mitad de la potencia de TG sin combustible extra.

## Slide 591
Esquema de una central de ciclo combinado.

## Slide 592
Esquema de una reacción nuclear de fisión de un átomo de uranio.
Centrales nucleares
Las centrales nucleares son centrales térmicas basadas en turbinas de vapor, donde se reemplaza la caldera con un reactor nuclear. En el reactor nuclear la fuente de calor es un proceso denominado fisión nuclear.
El combustible nuclear puede ser uranio 235 o plutonio 239 (el número indica la masa atómica). Estos elementos son isótopos, una variante particular de un elemento químico con una masa atómica distinta y, por lo general, no son estables.
En la fisión nuclear, el isótopo absorbe un neutrón que es generado en el reactor, y vuelve al átomo de uranio o plutonio altamente inestable. Así, logra que se separe en dos elementos distintos, que en el caso del uranio es bario y criptón. En la fisión del núcleo también se libera energía cinética, radiación gamma y neutrones libres.

## Slide 593
Estos neutrones pueden ser absorbidos por otros átomos fisionables, que a su vez liberan más neutrones y, de esta forma, se produce una reacción en cadena.
Esta reacción en cadena es controlada limitando la cantidad de neutrones libres a través de moderadores de neutrones, como agua liviana (74,8 % de los reactores en el mundo), grafito sólido (20 % de los reactores) y agua pesada (5 % de los reactores).
Como ya mencionamos, el funcionamiento de la planta es básicamente el de una turbina de vapor. El proceso comienza en el reactor nuclear, un enorme recipiente presurizado construido en hormigón de mucho espesor para contener la radiación. El combustible en el reactor son pequeños pellets de uranio de unos 2,5 cm de largo y 5 mm de diámetro, colocados en un haz de varillas de gran longitud que se sumerge en agua; esta se calienta hasta producir vapor a muy alta presión.
Esquema de una planta de energía nuclear.

## Slide 594
El vapor producido por la fisión nuclear circula a un intercambiador de calor, que transmite el calor a través de grandes radiadores para generar el vapor que va a alimentar la turbina. Esto se hace para estar seguros de que el vapor con radiación no se escape y pueda contaminar la turbina u otros equipos. Existen también otros tipos de centrales nucleares denominadas boiling water reactor (reactor de agua en ebullición); en ellas, el vapor generado en el reactor entra directamente en la turbina.
En la actualidad, hay en funcionamiento más de 430 plantas nucleares en 31 países. Estas plantas producen el 11 % de la energía eléctrica consumida en todo el mundo. Estas plantas son denominadas de base, lo que significa que deben operar a potencia constante todo el año y solo se detienen para actividades de mantenimiento. Esto se debe a que las maniobras de parada y arranque son muy largas y costosas a diferencia de las de una turbina de gas.
Las centrales nucleares no producen gases de efecto invernadero durante su Operación, pero los residuos nucleares son muy contaminantes.
Componentes de una central
En las centrales de generación, además del conjunto turbina-generador, que se podría considerar el equipamiento más importante, existe una gran cantidad de equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la central.
Por ejemplo, en el caso de las centrales con turbinas de vapor, son necesarias la caldera, la planta de desmineralización del agua, las bombas para el transporte de agua, etcétera. Además de estos componentes, hay elementos que poseen todas las centrales, como bombas de aceite de refrigeración y lubricación, sistemas de monitoreo y control.
Caldera: es el equipo que genera el vapor a la presión y temperatura requeridas por la turbina.
Este equipamiento es el más voluminoso en la planta junto con el condensador de agua. Puede tener 8 pisos de altura y 20 metros de ancho.
Una caldera básica está conformada por haces de tubos que forman sus paredes, por donde circula el agua; en el centro, está la cámara de combustión donde se quema el combustible, y el calor se transmite al agua hasta formar el vapor.

## Slide 595
Diseño de una caldera básica.
Posee dos tanques, uno en la parte inferior por donde recibe el agua que luego se distribuye a las cañerías, y otro en la parte superior donde se acumula el vapor para ser derivado a la turbina. La circulación del agua se logra a través de una bomba de mucha potencia.
Las calderas de gran tamaño para turbinas de vapor cuentan con distintas secciones mediante las que se garantiza la temperatura y la presión del vapor. Para lograr la mayor eficiencia posible, es necesario que no posea una sola gota de agua líquida, ya que esto podría dañar los álabes de la turbina y, además, precalienta el agua y el aire para la combustión.
Condensador de vapor: convierte el vapor que sale de la turbina en agua líquida, para ser bombeado a la caldera nuevamente. Debemos considerar que existen varios diseños de condensadores; siendo uno de los más utilizados es el intercambiador de calor de tubos carcasa. Por los tubos circula agua fría y, a través de ellos, circula el vapor. De esa manera se enfría y condensa, y es retirado por la válvula de salida.
El agua de refrigeración proviene de algún río o embalse, y la salida del agua de refrigeración vuelve a su fuente o, a veces, es enfriada utilizando aire a través de las torres de enfriamiento.
Sistemas de lubricación: el sistema de bombeo de aceite tiene cuatro funciones principales.
Durante el arranque de la turbina debido al peso del eje, los rodamientos que lo sostienen están muy comprimidos como para funcionar correctamente. Por lo tanto, durante el arranque se debe inyectar aceite a los rodamientos para levantar un poco el eje y, de esta forma, empezar a rotar sin destruirlo.

## Slide 596
Caldera de recuperación de calor de un ciclo combinado.
Provee el aceite para que se enfríen los rodamientos du- La generación de energía es solo una parte de la compleja durante la operación normal de la turbina y también entrega empresa que es recibir la energía eléctrica. Además de la un medio para operar hidráulicamente la válvula de vapor generación, está la necesidad de llevar la energía eléctrica a los usuarios y, para esto, es imprescindible la construcción de la turbina.
En las turbinas enfriadas con hidrógeno, provee el sello a través del aceite para impedir que se escape.
Debemos saber que el sistema de lubricación es considerado un servicio esencial en la operación, esto significa que se siempre se encuentra conectado a una unidad UPS en el caso de falla de suministro eléctrico; también se cuenta con un sistema de respaldo que funciona en paralelo en caso de alguna falla.

## Slide 597
Componentes de una subestación
La generación de energía es solo una parte de la compleja empresa que es recibir la energía eléctrica. Además de la generación, está la necesidad de llevar la energía eléctrica a los usuarios y, para esto, es imprescindible la construcción de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión. Se podría decir que el elemento principal en las subestaciones son los transformadores, que elevan o disminuyen la tensión mediante inducción electromagnética. Para la transmisión de energía a grandes distancias, es necesario elevar la tensión de manera que la corriente que circule sea menor y, por lo tanto, disminuyan las pérdidas. Cuando se distribuye a los hogares, se debe disminuir la tensión Por cuestiones de seguridad.
Condensador de casco y tubo.
Interruptor de media tensión.

## Slide 598
Interruptor de alta tensión
compacto con transformadores de
corriente y tensión integrados.
Transformador
de corriente
para alta tensión.
Transformador
de corriente para
media tensión.

## Slide 599
Entre los equipos que existen en las subestaciones podemos encontrar:
Interruptores: su función es abrir un circuito eléctrico y, de esta manera, evitar que circule corriente. Un interruptor puede ser algo tan simple como una llave de luz o una llave termomagnética en nuestros hogares, o equipos altamente complejos y de gran tamaño utilizados para altas tensiones.
Más allá de donde se los utilice, se podría decir que el principio de funcionamiento es el mismo: son dos contactos presionados entre sí que pueden separarse mediante algún dispositivo, ya sea en forma manual, como una llave de luz, o en forma automática debido a un cortocircuito o una falla detectados por algún dispositivo que activa la apertura accionando resortes que separan los contactos.
En el caso de los interruptores de media y alta tensión, su diseño se vuelve increíblemente complejo. Las elevadas
tensiones y corrientes que manejan hacen que la maniobra de apertura produzca arcos eléctricos, que originan daños y pueden destruir completamente un equipo.
Existen varias tecnologías y modelos en la manufactura de interruptores, pero el principio básico consiste en encapsular los contactos y el mecanismo que lo acciona en un recipiente hermético que puede estar al vacío o con un gas aislante llamado hexafloruro de azufre. Con esto, combinado a una apertura rápida de los contactos a través de mecanismos de resortes, se logra diseminar el arco eléctrico en la apertura.
Sistemas de comando y control: se encargan del control de los interruptores en condiciones normales y de falla, monitoreo y medición.
La medición de la corriente y la tensión se realiza en varios puntos de la subestación con el fin de monitorear, para realizar la verificación del correcto funcionamiento del sistema y para la medición comercial, con la que se verifica la energía circulada (en MWh) para la facturación. Estas mediciones se hacen a través de transformadores de corrientes y tensión diseñados específicamente para esta tarea.
La protección de los equipos de la subestación está a cargo de relés electrónicos. Estos equipos están constantemente midiendo la tensión y la corriente, y se los configura para detectar distintas fallas como puede ser un cortocircuito, sobre y baja tensión, cambios en la frecuencia, entre otras.

## Slide 600
Según la configuración cargada en el relé, este puede activar la apertura de un interruptor o enviar una alarma al centro de control de la subestación para despejar la falla.
Debemos considerar que es posible accionar los interruptores y seccionadores de forma remota. Por lo general, estos equipos tienen pequeños motores eléctricos que activan los dispositivos de apertura, y se los cablea para poder accionarlos desde el centro de control que puede estar en la misma subestación o a kilómetros de distancia. Esto es necesario, por ejemplo, cuando se debe hacer un mantenimiento en una línea eléctrica que está conectada a esa subestación.
Se puede cortar la energía de la misma de manera remota y no tener que ir a la subestación para realizarlo.

## Slide 601
Generación distribuida
La forma de generación tradicional es la centralizada. Esto significa que tiene varias plantas de generación de gran potencia interconectadas a través de la red eléctrica para luego transmitir la electricidad a los centros de consumo (ciudades, industrias, etcétera) por medio de líneas eléctricas. Para minimizar las pérdidas, lo ideal es instalar las generadoras cerca del consumo, ya que cuanto menor sea la distancia, menores serán las pérdidas. Pero esto no es siempre posible; en el caso de las plantas a base de carbón, se las debe construir lo más alejado posible de las ciudades debido a la polución que generan, las centrales hidroeléctricas tienen su obvia restricción geográfica, y también se debe considerar el costo del terreno donde se va a instalar, que es más elevado cuanto más cerca está de las ciudades.
Las redes de generación distribuidas se basan en pequeñas generaciones en los mismos centros de consumo, de esta manera se ahorran grandes transformadores y líneas eléctricas, ya que se inyecta la energía en forma directa en la
red eléctrica de una ciudad.
Este concepto está en auge en la actualidad sobre todo gracias a las energías renovables, que se han vuelto más económicas y accesibles.
En los últimos años, la idea de una red de generación distribuida está tomando mucho protagonismo y se hacen grandes
esfuerzos e inversiones para su investigación y desarrollo.
Hoy, la generación distribuida está dominada por la energía solar, ya que es la más simple de instalar y mantener.
También se utilizan pequeños aerogeneradores, y en zonas rurales hay desarrollos para generar metano a partir de biomasa utilizando biodigestores para accionar generadores eléctricos de gas. Otra forma de generación que se encuentra en estudio es utilizando las baterías de los vehículos eléctricos. El problema de estos esquemas sigue siendo la intermitencia, ya que no podemos predecir con absoluta certeza cuándo va a haber viento o si va a haber nubes; en el caso de la solar, los picos de generación de energía no se dan durante los picos de consumo.

## Slide 602
Una de las claves a futuro en este esquema de generación es la acumulación de energía. En un esquema de gran cantidad de energías renovables intermitentes, como solar y eólica, se dan momentos en que la generación excede la demanda, y ese exceso de energía se pierde debido a que todavía no existe una tecnología de baterías que sea capaz de acumular esas cantidades de manera.
Otro desarrollo que se está buscando implementar en la generación distribuida es la integración con los vehículos eléctricos. Considerando que la mayoría de los vehículos están estacionados el 90 % del tiempo de vida, al permanecer conectados a la red eléctrica se podrían aprovechar sus baterías para entregar electricidad en los picos de consumo y se cargarían a la noche cuando la demanda es baja. Es uno de los conceptos que integran la generación distribuida y que podrá ser posible cuando la mayoría de los vehículos que circulen sean eléctricos.
En la actualidad, este tipo de generación es muy utilizado en EE. UU. y Europa, donde se paga la energía a las personas que posean pequeños generadores. En el caso de Europa, el 22 % de energía solar es del tipo residencial, es decir, unos 2.415 MW para fines del 2013.
Esquema de generación distribuida.

## Slide 604
TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA ELECTRICA
Veremos los componentes necesarios para realizar la transmisión de la energía eléctrica y, de esta forma, entenderemos como viaja la energía.

## Slide 605
Alguna vez, mientras viajamos por la ruta, todos hemos visto esas grandes estructuras que llevan conductores de una torre a otra. En general, sabemos qué función cumplen: transportan energía eléctrica, pero no conocemos en realidad cómo lo hacen.
¿Por qué son líneas de alta tensión? ¿No sería más simple llevar por el cable la tensión de uso común?
En los tendidos eléctricos que recorren varios kilómetros, los conductores, generan una resistencia que no se puede despreciar ya que, teniendo en cuenta la ley de Ohm, con igual tensión, a mayor resistencia, obtenemos menor intensidad. Para reducir la resistencia del conductor, es necesario incrementar su sección, hecho que sería inviable a nivel
económico y físico, ya que el tendido eléctrico de alta tensión sería mucho más costoso y demasiado pesado.
Como sabemos que las estaciones de transformación (elevadoras, de distribución o reductoras) manejan una potencia determinada, y conociendo que la potencia es el producto entre la tensión y la intensidad, si utilizáramos la tensión de consumo para distribuirla directamente, tendríamos, por ejemplo, con un transformador de 5000 VW y una tensión de 220 V:
Teniendo el mismo transformador de 5000 W, pero camiando la tensión a un valor de media tensión, por ejemplo a
unos 66.000 V, obtendríamos lo siguiente:
De esta forma, queda numérica y conceptualmente claro que, al elevar la tensión, se reduce la intensidad. De esta forma se obtienen valores que permiten reducir al máximo la sección del conductor de transmisión, y se reduce el efecto Joule en el conductor.

## Slide 606
Efecto Joule
Es un fenómeno producido por la circulación desordenada de electrones a través de un conductor, que genera pérdidas
de energía en forma de temperatura.
Siendo I la intensidad, R la resistencia y t el tiempo.
Se utiliza para determinar la energía disipada por un conductor por el que circula una corriente eléctrica.
          En esta imagen
          podemos ver un
          ejemplo de cómo
          el efecto Joule se
          puede aprovechar
          en ciertas ocasio-
          nes para artefactos
          de calefacción o de
          iluminación.
La potencia de transmisión de la energía es constante, lo que permite la reducción de la intensidad por parte del conductor.

## Slide 607
Componentes de las líneas de transmisión
Las líneas de transmisión están compuestas por torres, las mismas que nombramos arriba, que son los soportes para los conductores, encargados de transportar la energía.
Si analizamos en profundidad, observaremos que el sistema posee, entre el conductor y la torre, elementos llamados aisladores, ya que el conductor debe mantener una distancia dieléctrica de seguridad con la tierra. Los conductores son, en la mayoría de los casos, desnudos y deben tener características particulares, como son la baja resistencia eléctrica, una buena resistencia a los esfuerzos mecánicos y un costo accesible.
Estos conductores, por razones de economía y practicidad, son de aluminio con alma de acero. Poseen múltiples filamentos ya que esta composición es más liviana en contraste con conductores de cobre duro, por lo que resultan de 8,89 g/cm² contra 2,7 g/cm² en aleación de aluminio (sin tener en cuenta el alma de acero) y, al ser compuestos por filamentos otorgan una mejor resistencia a los esfuerzos y vibraciones.
Antes de realizar tareas en las líneas, es necesario eliminar la tensión en los conductores, por eso, en todas las torres se coloca un sistema de puesta a tierra.
Debido a la alta tensión, y la composición de los cables y sus magnitudes (sección y longitud), al desconectarse un tramo los conductores quedan cargados al igual que lo hace un capacitor. Por eso, en las torres se coloca un sistema de puesta a tierra con interruptor, para que sea posible descargar las líneas al seccionar tramos para mantenimiento, reparaciones o localización de desperfectos; esto evita accidentes por errores de maniobra y brinda seguridad.
Este sistema será de una sección mínima de 25 mm² y se buscará siempre el recorrido más corto para la descarga.
Estas líneas también poseen elementos antivibratorios, clasificados en dos tipos: elementos pasivos, que contrarrestan los efectos negativos de las vibraciones en el resto de los elementos, y los activos, que evitan que las vibraciones alcancen magnitudes que pongan en serio riesgo a los componentes de la línea. Existen varios tipos: los neumáticos, de
pesa y resorte, de palanca oscilante, etcétera.

## Slide 608
Localización de fallas
La localización de fallas en el sistema de distribución se realiza mediante prueba y error lo que, muchas veces, puede ocasionar varios cortes en el servicio a un mismo usuario. Es deber de la empresa advertir al usuario la fecha y la franja horaria de las tareas de mantenimiento a fin de salvaguardar sus bienes.
Torres de alta tensión
Existen seis tipos de torres, ya que los requerimientos a la hora de transportar la energía no son físicamente constantes, como se verá a continuación. Son afectados por la dirección de la línea, otras infraestructuras (viales, férreas, telecomunicaciones o fluviales), el accionar de los fenómenos naturales, las características de los suelos, la distancia entre apoyo y apoyo, que actúan como condicionantes a la hora de proyectar estos sistemas.
Además, en épocas invernales, en zonas donde se producen heladas o nevadas, es necesario tomar en cuenta el esfuerzo adicional al que se someten tanto las torres como los mismos conductores al formarse una capa de hielo sobre las líneas.
El viento produce presiones transversales al sentido del conductor, por lo que es necesario considerar este factor al planificar el dimensionado y el diseño estructural de las torres y sus fundamentos.
Por lo general, estas torres son construidas en acero, con grandes estructuras reticuladas diseñadas especialmente para la función que cumplirán en el sistema de transmisión de la energía eléctrica, que consiste en dar un apoyo firme a los conductores a lo largo del recorrido.
Las torres de alineación se utilizan para mantener a una altura determinada el conductor en tramos rectos, dado que el peso propio de los conductores, la acción del viento, el hielo (según la zona) y la temperatura generan, sobre sí mismo y sobre las torres, esfuerzos mecánicos, por contracción al enfriarse y por dilatación al calentarse.

## Slide 609
        En la imagen
        se puede ver la
        forma en que el
        hielo se acumula
        sobre los con-
        ductores.
Ejemplo de torre de alineación, donde se ven los aisladores en cadena dando soporte en suspensión a la línea.
Ejemplo de torre de desvío, que utiliza aisladores
en cadena y otra forma estructural para soportar el
esfuerzo lateral del desvío.
Torre terminal cercana a una estación transformadora.

## Slide 610
Las torres de desvío son aquellas que se diseñan para con templar el cambio de dirección entre un tramo y otro de la línea de transmisión.
Las torres de retención tienen la función de evitar la destrucción total de la línea ante un evento no previsto que produzca la rotura de uno o varios conductores.
Las torres de cruce son utilizadas para los tramos en los que se presentan infraestructuras viales o de comunicaciones.
Las torres terminales cumplen la función de fin o comienzo de línea con el correspondiente vínculo a la estación transformadora o generadora.
También existen las torres combinadas, que cumplen con más de una de las funciones de las torres ya mencionadas.
El vano, distancia entre apoyo y apoyo (torres), está regulado según la zona en que se ubique. En las zonas urbanas, la distancia máxima es de 80 metros, mientras que en las zonas rurales no se establece un límite. Otro factor para tener en cuenta es la altura mínima libre entre el conductor y el suelo.
Alturas libres entre el conductor y el suelo.
Como toda estructura, las torres también poseen fundamentos, con distintos requisitos según sean las condiciones del
suelo del emplazamiento.
Las torres y líneas deben dimensionarse evaluando las características de la zona tanto en su aspecto topográfico como climático.
Los fundamentos más comunes se suelen ubicar con la cara superior del bloque de fundación, a 50 cm sobre el nivel del terreno, aunque existen excepciones. Por ejemplo, en caso de localizarse en terrenos rocosos, se ubica al mismo nivel del terreno; en las cercanías de las laderas, es necesario apartarse de los taludes a la hora de realizar las excavaciones; en áreas inundables, se vuelve mucho más específico el análisis.

## Slide 611
Aisladores
Estas torres, a su vez, para completar su propósito, tienen un accesorio llamado aislador, que permite sostener los
conductores sin generar descargas o contactos a tierra, dejando que la energía circule por los conductores de torre a torre. Se utilizan dos tipos de aisladores: fijos y en cadena.
El aislador fijo tiene como característica no poder cambiar de dirección una vez montado. Es usado con mayor frecuencia en tendidos de baja tensión, ya que en estos los cables acompañan la forma ortogonal de la trama urbana sin necesidad de cambios de dirección en ángulo. Al contrario, el aislador en cadena, compuesto por varios módulos que dependen de la tensión transportada en el tramo y deben respetar las distancias dieléctricas, permite un cambio de dirección y puede colocarse en torres de alineación como tensores, dejando el conductor suspendido.
Detalle de fundamentos de las estructuras.

## Slide 612
Según la tensión de transmisión, se usan más o menos unidades para conformar el aislador en cadena, como vemos:
    30 kV-2 elementos
    60 kV-4 elementos
    130 kV-8 elementos
    150 kV-9 elementos
    220 kV- 14 elementos
    500 kV- 22 elementos
La forma y los materiales utilizados para la construcción de los aisladores se deben a las características dieléctricas de estos, a su capacidad de resistencia mecánica, y a la ventaja de no acumular partículas y agua en el caso de verse sometidos a lluvias. Estos aisladores se pueden construir en vidrio o en porcelana, y cada opción tiene sus particularidades.
Aisladores en cadena, conectados a una torre de alta tensión.
Los materiales utilizados con mayor frecuencia para estos accesorios son: vidrio, porcelana y materiales sintéticos, por su capacidad dieléctrica.
Aisladores fijos,
montados sobre
postes de baja
tensión.
Detalle de aislador fijo.
Corte y detalle de aislador en cadena.

## Slide 613
En los aisladores de porcelana, es fundamental la presencia del esmaltado superior que deja la superficie totalmente lisa, ya que de otra forma la porcelana permitiría el depósito de partículas en la superficie de la campana, lo que puede llevar a que se produzcan fallas. Este esmalte debe tener un coeficiente de dilatación próximo al de la porcelana para que, en el futuro, no se originen grietas que perjudiquen las propiedades de los elementos.
Los aisladores de vidrio tienen la ventaja de no requerir esmaltado ya que su superficie queda totalmente lisa durante su fabricación, al aplicarse tratamientos térmicos, como el templado (para alta tensión) o recocido (media y baja tensión), que aumentan su resistencia a los esfuerzos mecánicos. Otra ventaja reside en que el coeficiente de dilatación del vidrio es cercano al coeficiente del acero lo que permite que las piezas trabajen como un conjunto.
Por todo esto, resulta nulo el efecto del paso del tiempo en las piezas vítreas; las fallas en estos sistemas se dan por sus partes metálicas.
Estaciones transformadoras
Las estaciones transformadoras son el conjunto de instalaciones más importante en la transmisión de la energía.
Los sistemas de transporte de alta tensión, contienen las siguientes estaciones de transformación de energía, usadas para mantener la energía de transporte, elevarla o reducirla.
Inmediatamente después de la generación de la energía, esta se dirige a una estación elevadora donde se transforma en alta tensión, considerando como alta tensión a partir de 132 kV (en Argentina se transmite en 500 kV, 220 kV y 132 kV, mientras que en otros países, como Canadá y Estados Unidos, llega a 765 kV), para poder iniciar con la transmisión por las líneas.
En la Argentina se transmite en 500 kV, 220 kV y 132 kV mientras que en otros países, como Canada y Estados Unidos, llega a 765 kV), para poder iniciar con la transmisión por las líneas.
A su vez, las estaciones de interconexión permiten la conexión entre distintas líneas de transporte en alta tensión.

## Slide 614
Llegando cerca de las zonas de distribución, las estaciones transformadoras son las encargadas de reducir la tensión a
un valor de distribución en media tensión (entre los 6 kV y los 66 kV); asimismo, estas estaciones están interconectadas por estaciones de distribución.
Luego de las estaciones transformadoras, se realiza la conexión a casetas transformadoras que reducen la tensión a tensiones de consumo (380 v y 220 v).
Composición de una estación transformadora
La composición de una estación transformadora se puede dividir en dos subsistemas que permiten tanto las conversiones de tensión como el mantenimiento de la estación transformadora y sus componentes, evitando todo riesgo para el operario al conservar una tensión de maniobra menor a la tensión de transporte.
Una estación transformadora se divide en un subsistema para convertir la tensión y otro para el mantenimiento.
Los circuitos principales están encargados del manejo de la potencia y trabajan siempre en media o alta tensión, ya que producen que estas se transformen o se distribuyan. Los circuitos secundarios y de maniobra son los circuitos donde se realizan mediciones, comandos, protecciones, etcétera.
En la imagen adjunta, se puede ver un diagrama unifilar de la composición de una estación transformadora.
Diagrama unifilar sobre la composición
de una stación de transformación.
B es la barra de conexión en la estación transformadora; se coloca un seccionador S1, que es un elemento mecánico que garantiza una distancia segura y cumple la función de seccionador de barra con el resto del sistema, siempre es tripolar. Luego de esto se instala el transformador T, encargado de reducir la tensión En el caso de que no sea una estación transformadora, puede colocarse un interruptor; luego se conecta un transformador de intensidad, TI, utilizado para controlar la intensidad después de la transformación, ya que este otorga un valor proporcional al de la línea, para lograr menor exigencia en el instrumento utilizado para la medición.

## Slide 615
El seccionador S2 cumple la misma función que el S1, permitiendo la total separación del transformador para su reparación, cambio o mantenimiento.
El seccionador de puesta a tierra SPT, predeciblemente se encarga de conectar parte del circuito a tierra.
El capacitor de acoplamiento CA tiene como objetivo acoplar las señales de comunicaciones que puedan interferir en las líneas, luego vemos que la línea L sigue su recorrido.
Tensiones en corriente continua
Las tensiones en corriente continua utilizadas en las estaciones son 220 V, 110 V, 48 V o 24 V, siempre buscando la mejor opción para la función por cumplir.
Las tensiones de 220 V y 110 V son utilizadas con frecuencia para apertura y cierre, control e indicaciones, iluminación de emergencia.
Las tensiones menores (48 V y 24 V) son utilizadas generalmente para telecomando y telefonía.
Bancos de baterías
Existen varios tipos de baterías, según la aplicación:
0 En plomo-ácido:
  0 Placas planas
0 Celdas tubulares
  0 Celdas plante
Las baterías de placas planas son las más económicas, ya que duran de 5 a 10 años en sistemas de emergencia; son del tipo que se utiliza en la industria automotriz, elegidas por su bajo costo, con una duración en el vehículo de dos años.
Las de celdas tubulares soportan servicios en estaciones eléctricas, se considera un bajo costo inicial y una duración de 10 años, aunque, por la importancia del servicio, se justifica incrementar este costo eligiendo otra clase de batería.
Otro tipo, siempre en referencia a baterías de plomo-ácido, son las baterías de celdas plante, que tienen una duración de unos 25 años y soportan gran cantidad de ciclos de descarga; una desventaja es que no soportan grandes períodos descargadas.

## Slide 616
Las baterías alcalinas del tipo níquel-cadmio/níquel-hierro poseen una gran capacidad de descarga, su duración es de 25 años en adelante, y tienen como ventaja que pueden quedar desatendidas, ya que requieren poco mantenimiento y cuidados en ciclos de carga y descarga.
Las baterías de placas planas pueden ofrecer una duración de 5 a 10 años, cuando son utilizadas en sistemas de emergencia.
Servicios esenciales y sala de control
La baja tensión es obtenida mediante transformadores de media (13,2 kV) a baja. Estos sistemas se utilizan en: iluminación, tomacorrientes de playa, calefacción y fuerza motriz.
Los servicios esenciales son los encargados de mantener en condiciones óptimas de trabajo los elementos de la estación y comprenden: los cargadores de baterías, la regulación y la ventilación de los transformadores. De no ser alimentados rápidamente estos servicios, se puede originar una situación crítica por sobrecalentamiento de los elementos y fallas en las cargas de baterías, lo que dejará inutilizadas las instalaciones.
Esquema de servicios auxiliares.

## Slide 618
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Para que los usuarios finales puedan utilizar la electricidad, esta debe llegar a ellos de manera confiable y con calidad de servicio. Para eso se construyen las redes de distribución.

## Slide 619
La red de distribución debe planearse de modo de cubrir las necesidades de energía actuales y permitir un crecimiento del consumo por incorporación de nuevos clientes, por cambios tecnológicos y niveles de vida.
Además de la capacidad actual y futura, la red de distribución debe cumplir con requerimientos de seguridad para preservar la vida de las personas y los animales tanto en una operación normal como ante eventos meteorológicos intensos. Asimismo, debe cumplir requisitos estrictos de calidad de energía (regulación de tensión, forma de onda, limitación de sobretensiones, etcétera).
Seguridad en redes de distribución
Las redes de distribución se construyen en las vías de comunicación y en el espacio publico y están sometidas a solicitaciones térmicas, mecánicas de corrosión y meteorológicas. Se deben tener en cuenta:
garantizar la seguridad.
La capacidad de corriente de los conductores y la rigiez dieléctrica de las aislaciones.
La resistencia mecánica de los soportes y los conductores, sometidos a esfuerzos estáticos y dinámicos (vientos, oscilaciones) e impulsos electrodinámicos (en cortocircuitos).
Impedir el acceso a las partes que están bajo tensión.
La desconexión ante cortocircuitos entre fases o a tierra.
Las redes de distribución sometidas a solicitaciones mecánicas y eléctricas deben garantizar la seguridad.
Esquema unifilar de red de distribución conectada a
barras de una subestación.

## Slide 620
Tipos de redes de distribución
En subestaciones alimentadas por líneas para transmitir, se reduce la tensión a valores compatibles para la red de distribución. Hay dos tipos de redes de distribución:
  De reparto o redes de distribución primaria: operan en media tensión, en general en tensiones iguales o inferiores a 33 kV y típicamente 13,2 kV en redes urbanas.
  De distribución o distribución secundaria: operan baja tensión, típicamente 3 x 380 V y 220 V para distribuciones monofásicas.
Por su construcción, las redes de distribución pueden ser aéreas o subterráneas. Las redes aéreas tienen costo menor a las subterráneas, son de instalación mucho más rápida y más sencillas de reparar. Están más expuestas a vandalismo, cortes por caídas de árboles y otros eventos, además de la contaminación visual que producen.
En zonas urbanas de alta densidad de población, las ventajas estéticas y de seguridad de las redes subterráneas compensan sus costos más altos; además, algunos municipios obligan al soterramiento de las redes en determinadas zonas urbanas.
Topologías de red
En una red radial, desde un punto de alimentación se extienden cables en distintas direcciones desde los cuales se alimentan en paralelo los consumidores.
Ante un corte, los consumidores ubicados aguas abajo de la interrupción quedan sin servicio. El límite de longitud de la línea está determinado por la caída de tensión máxima tolerable en el extremo en los momentos de carga pico (normalmente un 3%).
Son redes de fácil operación y de rápida localización de fallas, basta encontrar la primera sección sin tensión para ubicar el corte, si es que no se visualiza directamente la avería. aéreas o subterráneas. En una red en anillo, la línea recorre un anillo hasta el punto de alimentación.

## Slide 621
Cuando falla una aislación, circula corriente a tierra que acciona el protector diferencial, que corta la tensión eléctrica,
para proteger de un shock a las personas.

## Slide 622
Ante un corte, es posible alimentar el anillo desde los dos extremos, por lo que puede levantarse rápidamente el servicio. Estas redes no están alimentadas en forma permanente desde los dos extremos, sino que un seccionador se mantiene abierto y se cierra para alimentar ante un corte. Esto facilita la operación, pues no hay transformadores en paralelo.
Una red mallada posee múltiples alimentadores, y los conductores de distribución forman una malla o retícula por la cual los usuarios pueden alimentarse desde varios transformadores; de esta manera, aumenta notoriamente el tiempo
de regreso al servicio ante fallas. Tiene el inconveniente de ser una operación complicada y que exige monitoreo constante, sin el cual no es fácil encontrar el punto de corte.
Para evitar el problema, la alimentación desde múltiples puntos puede no ser permanente, energizándose en caso de fallas las secciones sin averías. (esquema inferior).
Las redes malladas ofrecen gran confiabilidad de servicio al permitir energizarse desde más de un punto.
Al alimentarse desde varios transformadores, las redes malladas poseen mayores corrientes de cortocircuito que las alimentadas por un solo transformador, pues es mayor la potencia que se aporta al corto desde las distintas fuentes.
Elementos que constituyen las redes aéreas
Las redes aéreas se constituyen de diversos elementos, los que analizamos a continuación.
Están sostenidas por postes que pueden ser de madera, de hormigón o metálicos. La altura de los postes se elige para que la parte más baja de los cables tenga una altura mínima.
En las calles, los conductores siempre deben superar los 5,60 m de altura, y en las rutas y avenidas los 6,60 m. En los cruces especiales (FF CC., arroyos, etcétera), esas alturas se incrementan.
Los vanos entre postes suelen tener 30/40 m, pero se pueden extender hasta los 60 m. Siempre que haya un cruce de calles o uno especial, debe instalarse un poste de cada lado.

## Slide 623
La distancia de la postación a las construcciones será la necesaria para que los conductores se separen más de 20 cm de las construcciones y, cuando existan carteles o anuncios energizados, las líneas pasarán a más de 1,20 m y no podrán quedar al alcance de la mano sin utilizar medios de acercamiento (por ejemplo, escaleras). Los conductores pueden atravesar árboles cuidando que las ramas no dañen las aislaciones. La madera que se utiliza en la Argentina es el eucaliptus, de la llamada saligna. Este árbol crece muy rápido y su madera tiene buena resistencia mecánica, además, es un recurso renovable.
En una red radial se extienden secciones desde las barras de un transformador de distribución, en este caso, con secciones en derivación.
Tal como vemos en la imagen, ante una avería en A, se abre una sección.
Las redes malladas se alimentan desde varios nodos, con seccionadores que energizan la red desde diversos puntos y transformadores.

## Slide 624
Las redes aéreas son poco estéticas, pero permiten reparaciones de averías en emergencia en poco tiempo.
Los postes se deben proteger contra la putrefacción producida por los hongos y el ataque de los insectos. Para ello, se los impregna con creosota o CCA. La creosota es un derivado del carbón de hulla, oleoso, muy poco soluble en agua, lo que impide que se lave con la humedad natural o las lluvias.
El CCA es una mezcla de óxido de cromo que actúa como fijador de la impregnación, óxido de cobre que actúa como fungicida y pentóxido de arsénico que actúa como insecticida.
La impregnación se realiza en fábrica, en postes estacionados. Para impregnar, se utilizan condiciones de temperatura y presión controladas; luego, el poste se deja secar y reposar. Así se asegura que la albura (capas exteriores blandas de la madera) quede perfectamente impregnada.
La creosota está formada por una mezcla de sustancias, entre ellas el benzopireno, que superando cierta proporción podría ser cancerígeno.
Sobre el CCA, también existen alertas de seguridad, aunque aún no hay certeza acerca de si es peligroso para el ambiente O los seres vivos. Algo de CCA puede lixiviar, es decir, desprenderse del poste impregnado y transportarse naturalmente hacia las napas de agua.
Por ello, el electricista de redes debe extremar las precauciones en la manipulación de maderas impregnadas, utilizando elementos de protección personal (EPP) y un buen lavado de manos con detergentes antes de comer o tocarse los ojos.
Es posible diferenciar a simple vista los postes creosotados de los tratados con CCA. Los primeros poseen un color oscuro, en tanto el CCA confiere un color verdoso a la madera.
Los postes de hormigón son fabricados en moldes, con hormigón armado pretensado por procesos de vibración o centrifugado. Poseen mayor resistencia mecánica que los postes de madera y se utilizan fundamentalmente en la red primaria de distribución. En algunos casos se utilizan columnas de acero. Si bien son normales para el alumbrado público, en redes de distribución no se las prefiere por la falta de aislamiento, que naturalmente sí ofrece la madera.

## Slide 625
Redes smart grid
Un sistema informático controla los parámetros de red transmitidos desde su origen por un sistema de comunicaciones. Así, se producen procesos constantes de telemando para operar: transformadores, seccionadores, protecciones, reguladores de tensión, equipos de corrección del factor de potencia, y el acceso a la red de los usuarios; lo que mejora notablemente la calidad del servicio y reduce las pérdidas.
Empotramiento de postes
Los postes de madera se instalan directamente en hoyos realizados en la tierra. Una vez instalado el poste, se rellena el hoyo con la tierra extraída, zarandeada y luego apisonada. La profundidad del empotramiento (P) expresada en [m] debe ser igual o mayor a la siguiente fórmula:
P = (H/10) + 0,60 m
Donde H corresponde a la altura del poste expresada en metros.. En terrenos blandos, se recomienda instalar los postes con dos crucetas largas de madera dura, una en la base del poste y otra a 1/3 de la profundidad de empotramiento. Si la presión sobre el terreno no supera ciertos valores indicados en normas de diseño, los postes de hormigón se pueden empotrar similarmente a los de madera.
Instalación de postes, profundidad de empotramiento
y relleno con tierra zarandeada y apisonada. No se
debe rellenar con hormigón.

## Slide 626
Distribución
Instalación de postes, profundidad de empotramiento y relleno con tierra zarandeada y apisonada. No se debe rellenar con hormigón. En general, los transformadores de distribución de redes aéreas con una potencia de unos 500 kVA se instalan sobre columnas de hormigón. Los objetivos de diseño y construcción son la seguridad y la confiabilidad. Es fácil observar qué parte está energizada con solo mirar la posición de los seccionadores. Las partes metálicas estructurales se deben conectar a tierra.
En instalaciones pesadas, para empotrar postes de hormigón y para todos los posteados metálicos, se utilizan fundaciones de hormigón, del estilo de zapata o troncocónicos. La profundidad de empotramiento será igual o mayor a 1/10 de la altura del poste.
Riendas para postes
En los puntos a E redes o cambios importantes de dirección, se pueden instalar riendas (la acción de instalar riendas se denomina arriostrar) a los postes para compensar el tiro de los cables. En un poste intermedio, el tiro de los cables es simétrico, es decir, el peso del cableado y los accesorios desigual a ambos lados del poste, por lo que se compensan mutuamente, lo que no sucede en los postes terminales o en los cambios de dirección importantes.
El arriostramiento puede hacerse con cables de acero sujetos a la cima, con un aislador en altura y pieza de anclaje en el terreno. La pieza de anclaje se denomina tilla, está sujeta al terreno por un muerto de hormigón o ancla, y no se usa tensor (artefacto que permite regular la tensión) para evitar su manipulación por personas no autorizadas; el tensado es fijo y se realiza en el momento de la instalación.
En lugar de riendas, a veces se utilizan postes inclinados tomapuntas como refuerzos.
Algunas normas de empresas no admiten riendas o postes tomapuntas, y se debe diseñar la postación con suficiente resistencia para los tiros asimétricos.
Podemos llevar a cabo el arriostramiento de los postes utilizando cables contruidos con acero.

## Slide 627
Crucetas
Es una pieza transversal al poste instalada cerca de la cima, que se utiliza para separar los cables, o instalar transformadores y equipos de protección o maniobra. Las crucetas de madera deben ser impregnadas. Para postes de hormigón, se usan crucetas de este mismo material. En ocasiones, se utilizan perfiles metálicos.
Las corrientes admisibles de los conductores nunca deben ser superadas; así, las redes se mantienen seguras.
Aisladores
Están construidos con materiales de alta rigidez dieléctrica para soportar partes bajo tensión y deben ser aptos para los esfuerzos mecánicos. En redes de BT y de MT son de apoyo rígido, sujetos a las crucetas en forma firme por medio de un perno de anclaje.
En general, son del tipo de campana o roldana. La forma del aislador es importante pues debe permitir que se escurra el agua y disminuya la conductividad superficial que se produce por acumulación de suciedad ambiente, aumentando el camino conductor por contorneo.
Se fabrican en cerámica, vidrio, resinas epoxy cargadas con esteatitas (talcos minerales), y otros de materiales compuestos (poliamidas reforzadas). Estos dos últimos tipos de aisladores soportan mayor esfuerzo mecánico.
Conductores
Deben aguantar la temperatura de servicio y de cortocircuito y, además, soportar esfuerzos mecánicos estáticos (su propio peso) y dinámicos (acción del viento u otras oscilaciones), y en casos de climas muy fríos, el peso adicional derivado del hielo, que forma un manguito alrededor del conductor.
Además, los conductores preensamblados son más sencillos de instalar. Hay bipolares (redes monofásicas) y tetrapolares (redes trifásicas).
En general, los conductores preensamblados poseen unos 50 mm² de sección para el neutro. Por ser autoportantes y aislados, se instalan sin aisladores, con soportes de suspensión, que permiten oscilaciones de retención en inicio o fin de línea, o en cambios de dirección.

## Slide 628
En esta imagen podemos apreciar las crucetas en postes eléctricos.
Cables preensamblados
Son de instalación sencilla y rápida. Se utilizan dos tipos de sujeciones: para tensar se usan retenciones que permiten ejercer fuerzas de tiro sobre los conjuntos de cables. En los postes, entre las retenciones, los cables se cuelgan de herrajes, denominados suspensiones, que permiten movimientos acotados longitudinales y transversales del cable.
Como portante, se utiliza el conductor neutro de 50 mm².
.
Los aisladores se construyen en diferentes materiales, por ejemplo vidrio y cerámica

## Slide 630
ESQUEMA DE DISTRIBUCION
La red eléctrica transporta la energía gestionando las infraestructuras que componen la red de transporte y conectando las centrales que la generan con los puntos de distribución a los consumidores finales.

## Slide 631
La energía eléctrica producida en las centrales es transportada mediante tendidos de cables de alta tensión hasta los consumidores finales.

## Slide 632
Acometida
Línea de transporte
==Una línea de transporte o línea de alta tensión es el medio físico utilizado para efectuar la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Se constituye por el elemento conductor (cables de cobre o aluminio), elementos de sustentación (torres de alta tensión) y medios de soporte del conductor (aisladores de disco y herrajes).
Red de distribución subterránea
Red de distribución aérea
En este esta imagen vemos el esquema de una red de distribución subterránea y aérea.

## Slide 633
Bajada
Es el cable y los accesorios para llevar la energía hasta el consumidor (en BT). Se deriva de los cables de distribución con grapas o pinzas, inmediatamente se instala un fusible aéreo (en general 25 A para consumos residenciales), suspendido del mismo cable de bajada.
Debe ser de sección mínima y continua de 4 mm², En bajadas monofásicas, pueden instalarse cables de bajada concéntricos (coaxiles), que dificultan la posibilidad de conexiones fraudulentas. Estos cables descienden hasta un pilar de energía que consta de un caño de acometida con pipeta, el gabinete del medidor y, en su parte posterior, el gabinete del tablero principal (TP) del usuario, que debe instalarse a no más de 2 m del medidor.
En construcciones con muro frontal sobre la línea municipal, el medidor se instala en ese muro con su caño de acometida. La construcción del pilar y todos sus accesorios (gabinetes, caños) está a cargo del usuario. Los cables de salida del medidor constituyen la frontera de responsabilidades, a partir de ese punto el mantenimiento posterior estará a cargo del usuario.
Algunas distribuidoras instalan un PIA (pequeño interruptor termomagnético) junto al medidor, obviando el fusible.
El PIA puede ser operado por el cliente desde una palanca instalada en la tapa del gabinete de medición, y facilita la reconexión. Con fusibles aéreos se debe pedir el servicio a la empresa distribuidora.
Bajo el medidor se hinca una jabalina para conectar secundariamente al neutro de red. La tierra de protección de la instalación del usuario debe separarse al menos 2 m de esa jabalina.
En viviendas de propiedad horizontal, se instala un tablero general que contenga todos los medidores y los TP de las unidades funcionales.
Bajadas al usuario
Los cables de bajada están sometidos a esfuerzos de arrancadura por ramas, rozamientos, etcétera. Deben tener suficiente resistencia mecánica a la tracción, y sus aislaciones resistirán la abrasión para no exponer partes bajo tensión. Los conjuntos preensamblados cumplen con estos requisitos, y los cables antihurtos evitan mayormente las conexiones clandestinas, que son peligrosaspor su precariedad.

## Slide 634
Pilar de medición
El cable de bajada ingresa al domicilio del usuario por una construcción de mampostería que aloja el punto de medición
y el tablero principal de la instalación del usuario. Esta construcción es el pilar de medición. Posee un caño con una pipeta para la acometida aérea, y los gabinetes deben impedir el ingreso de agua o el dedo de una mano a zonas energizadas.
Esquema típico de un
pilar de medición. Las medidas y materiales pueden variar según normas que imponen las distribuidoras de energía eléctrica a sus clientes.

## Slide 636
Los transformadores, sus principales características, su importancia y, también, los tipos de transformadores existentes

## Slide 637
Anteriormente conocimos los distintos tipos de generación eléctrica, vimos valores típicos de generación, los tipos de centrales y los componentes de una central.
También explicamos la necesidad de contar con líneas de transmisión de alta tensión, clasificamos por niveles de tensión los distintos tipos de estaciones transformadoras y entregamos una descripción de las líneas de transmisión, torres de alta tensión, aisladores y otros elementos importantes. Vimos además la necesidad de la distribución de la energía eléctrica, conocimos la red mallada y describimos sus componentes.
En esta clase describiremos los transformadores, veremos de qué forma trabajan y por qué es necesario contar con ellos dentro de la red eléctrica. Conoceremos los circuitos equivalentes y describiremos sus componentes. Analizaremos distintos tipos de pérdidas y de qué forma influyen en el trabajo del transformador. Para terminar, describiremos las clases de transformadores y sus principales características, clasificándolos por su tipo de construcción, por la cantidad de fases o por su uso.
Resumen
Fundamentos del transformador
Funcionamiento del transformador y su importancia en los sistemas eléctricos.
Materiales y comportamiento
Descripción de los principales componentes del transformador y su comportamiento.
Tipos de transformadores
Análisis de los tipos de transformadores que existen en el mercado.

## Slide 638
FUNDAMENTOS DEL TRANSFORMADOR
En esta sección se presentarán los aspectos básicos para entender el funcionamiento del transformador y su importancia en los sistemas eléctricos industriales y de potencia.
En estas páginas analizaremos por qué el transformador es una de las máquinas eléctricas más utilizadas en el sistema eléctrico, así como también una de las más importantes, dado su uso y complejidad conforme a su crecimiento en tamaño y en potencia. Presentaremos también los materiales que intervienen en su construcción para conocer qué mantenimiento se puede realizar (siempre y cuando lo requiera) y saber cuáles suelen ser los motivos de falla que presentan durante su vida útil en servicio.
Fundamentos del transformador
Para comenzar, es importante explicar cómo trabaja el transformador, la necesidad de su uso e indicar su ubicación dentro de la red. Asimismo, debemos conocer las ecuaciones fundamentales y básicas que expliquen su funcionamiento.
El transformador, dentro de las máquinas eléctricas que se utilizan en la industria eléctrica, es una máquina estática.
Esto quiere decir que no presenta dentro de sus componentes principales alguna parte móvil, como es el caso del motor eléctrico.
De acuerdo a lo visto en las clases anteriores, es una máquina que trabaja exclusivamente en corriente alterna, gracias a la ley de Faraday-Lenz.
Los transformadores son máquinas que transfieren potencia eléctrica utilizando fenómenos electromagnéticos. Esto significa que conectan dos lados de un circuito eléctrico sin que haya contacto galvánico entre ellos.
El principal uso de los transformadores consiste en unir circuitos con diferentes tensiones de trabajo, por lo que debemos conocer por qué es necesario este tipo de unión.
La energía eléctrica se origina en los generadores de las centrales eléctricas, donde la tensión máxima a la que pueden trabajar es entre 13 y 30 kV.

## Slide 639
Esquema que muestra lugares posibles de utilización de transformador en el sistema eléctrico para unir circuitos de diferentes tensiones.
Luego, la energía debe transmitirse (por lo general en distancias del orden de cientos de km), para lo que se debe elevar la tensión de manera de bajar la corriente que circula por las líneas de transmisión y disminuir las pérdidas que esta genera. Para esto se utiliza un transformador elevador, dado que elevará la tensión a la salida del generador hasta la tensión que se requiera para el transporte de la energía eléctrica. Sin embargo, esta tensión no se puede entregar directamente en una vivienda, por lo que se requerirá una serie de transformadores reductores que disminuyan la tensión desde los valores para transmisión hasta los valores que las personas tienen disponibles en sus tomacorrientes.

## Slide 640
De acuerdo con lo explicado antes, existen transformadores elevadores, que se alimentan desde un sistema de una tensión a otro de tensión mayor, y transformadores reductores, que se alimentan con una tensión determinada y se conectan a otro con una tensión menor.
Ahora bien, resta explicar cómo se produce este acoplamiento. Retomando lo expresado al inicio de este capítulo, el transformador acopla dos circuitos con tensiones diferentes y permite la transmisión de energía a potencia constante, lo que matemáticamente significa:
V1 x I1= V2 x I2
Donde:
  V1: es la tensión del lado 1 del transformador.
  I1: es la corriente del lado 1 del transformador.
  V2: es la tensión del lado 2 del transformador.
  I2: es la corriente del lado 2 del transformador.
Ahora definamos el lado 1 y el lado 2 del transformador. El lado por donde se alimenta el transformador se denomina primario, mientras que el lado donde se conecta la carga se llama secundario. En el caso del transformador elevador, el lado de menor tensión es el primario, mientras que el lado de mayor tensión es el secundario. En el caso del transformador reductor, el lado de mayor tensión es el primario, y el lado de menor tensión, el secundario. De acuerdo con esto, llamaremos primario al lado 1 del transformador y secundario al lado 2. Volviendo a la fórmula anterior:
Donde k se denomina relación de transformación y es uno de los parámetros principales del transformador. Si tenemos un transformador con tensiones nominales 220/110 V y una potencia nominal de 1100 W, podemos calcular las corrientes nominales.

## Slide 641
Ahora bien, estas ecuaciones están aplicadas para un transformador elevador. En el caso de un transformador reductor, la relación será inversa, y el valor k sería igual a 0,5.
Por último, queda un análisis muy importante por hacer. El transformador está compuesto por dos bobinas (primaria y secundaria), que están montadas sobre un núcleo magnético.
Esquema de un transformador eléctrico ideal, donde se pueden apreciar las corrientes, las tensiones y el flujo magnético intervinientes.
En la imagen anterior, se observa cómo es el funcionamiento ideal y simplificado de un transformador. La tensión alterna V1 aplicada en el bobinado primario provocará la circulación de una corriente alterna I1, la que provocará un flujo magnético, que circulará por el núcleo magnético y será pulsante al ser generado por una corriente alterna.
Este mismo flujo, por la ley de Faraday- Lenz, generará una fuerza electromotriz inducida E2 en el bobinado secundario.
Al conectar una carga Z al secundario, se establecerá una corriente I2 que circulará por la carga. El mismo flujo magnético variable en el tiempo producirá también una fuerza electromotriz inducida en el bobinado primario.
Por lo tanto, tendremos las siguientes expresiones aplicando la ley de Faraday-Lenz:

## Slide 642
Donde N1 y N2 son la cantidad de espiras o vueltas de los bobinados primario y secundario, respectivamente.
Ahora bien, las ecuaciones fundamentales de funcionamiento del transformador (y las que se usan como punto de partida para el diseño) son:
Donde:
  f es la frecuencia del sistema en Hz.
  4,44: es una constante, cuyo valor proviene de la forma de onda senoidal que tiene la corriente alterna.
El transformador es el encargado de vincular dos sistemas eléctricos a distintas tensiones, sin contacto galvánico.
Operando se obtiene:
De acuerdo con esto, es posible deducir que la relación de transformación del transformador es también es igual también a la relación de espiras (vueltas) entre el bobinado primario y el bobinado secundario.
Esquema de un transformador ideal, con todos los parámetros de tensiones y espiras junto a la fórmula de relación de transformación.
La comiente magnetizante es una conrriente que estará presente siempre que el transformador está funcionando y es la encargada de crear el campo magnético necesario para su funcionamiento.

## Slide 643
Circuito equivalente
En el apartado anterior se analizaron las fórmulas elementales del transformador y el esquema del transformador ideal.
En la realidad aparecen otros componentes que son esenciales para el funcionamiento de estas máquinas y, por lo tanto, deben ser analizados.
Al conectar un transformador por el lado primario, pero sin carga, no aparece corriente en el bobinado secundario, y se podría suponer que tampoco en el primario, aunque esto no es así. Este tipo de conexión se denomina en vacío, y en esta configuración aparecerá una corriente solo en el primario, denominada corriente de vacío o magnetización y con un valor muy bajo (alrededor del 5 % de la corriente nominal en el primario). Esta corriente es la que necesita el transformador para generar el campo magnético en el núcleo y por ende las fem correspondientes.
Análisis de la relación de transformación
Al analizar la relación de transformación, se pueden sacar varias conclusiones. En el bobinado de mayor tensión (bobinado de alta tensión), la corriente será menor que en el bobinado de menor tensión (baja tensión), dado que se debe mantener la potencia constante. La cantidad de vueltas es proporcional a la tensión de trabajo de cada lado del transformador. Debido a que la corriente en el lado de menor tensión es mayor, el alambre o conductor de este bobinado tendrá menor sección y menos resistencia que el de mayor tensión.

## Slide 644
Esta corriente podría considerarse como inductiva pura, es decir, atrasada 90° con respecto a la tensión, pero esto no es así ya que, en el núcleo magnético, hay pérdidas (que serán analizadas más adelante) y, por lo tanto, aparecerá una corriente resistiva en fase con la tensión.
Al conectar una carga en el secundario, aparecerá la corriente I2 y la corriente I1 junto a la corriente de vacío. En el comportamiento real del transformador, dado que las bobinas están hechas de cobre u otro material conductor, este indefectiblemente tendrá una resistencia como cualquier conductor y, por lo tanto, una caída resistiva por las pérdidas por efecto Joule, tanto en el bobinado primario como en el bobinado secundario.
En el establecimiento del campo magnético y tal como se determina en el desarrollo de la ley de Faraday-Lenz, todas las líneas de flujo que son cortadas por el conductor en el que se inducirá la fem se llaman flujo concatenado. En el caso del transformador ideal, se puede suponer que todo el flujo que circula por el núcleo magnético se concatena totalmente en cada una de las bobinas. En la realidad, se puede observar que hay flujo que se queda encerrado en cada una de las bobinas y, también, flujo que queda disperso en el interior del transformador, convirtiéndose en potencia reactiva de pérdida o reactancia de dispersión. Estas reactancias, primaria y secundaria, se determinan por las siguientes fórmulas:
Donde: Ld1 y Ld2 son los valores de inductancia de dispersión del bobinado primario y del bobinado secundario.
ɸd1 y ɸd2 son los flujos de dispersión del bobinado primario y del bobinado secundario.
A partir de los valores de inductancia de dispersión, se calculan los valores de las reactancias de dispersión.
De esta manera, se puede armar el circuito equivalente del transformador, con las resistencias del conductor con el que están construidas las bobinas y las reactancias de dispersión de cada uno de los bobinados.

## Slide 645
A partir de la imagen que vemos en la parte inferior de la página, se pueden establecer las ecuaciones de tensiones para ambos lados del transformador.
  Circuito de un transformador
  en vacío y su corriente de va-
  cío. También se ve el esquema
  vectorial con las componen-
  tes de la corriente de vacío
  (l magnetizante e l pérdidas)
  Circuito equivalente real del
  transformador, con sus elemen-
  tos de pérdidas y la corriente
  magnetizante con sus compo-
  nentes.
En las expresiones anteriores, se puede observar que en el secundario tendremos una tensión de vacío E2, pero que el transformador, al tomar carga y circular corriente por el secundario, presentará una tensión V2 de menor valor por la caída de tensión interna en el transformador.
La ventaja de poder generar un circuito equivalente reside en la posibilidad de usar las fórmulas y leyes de la electrotecnia, que se han expuesto en las clases anteriores, al servicio del conocimiento de cómo se comporta un transformador (también se aplica a las otras máquinas eléctricas).

## Slide 646
Siguiendo con la imagen inferior de la página anterior, se observa que los valores secundarios se presentan como E2'; I2’, R2‘ y X2’. Esta notación corresponde a que todos los valores secundarios son trasladados en forma matemática al primario, y los dos circuitos (primario y secundario), que se encuentran acoplados electromagnéticamente, se pueden resolver como un circuito eléctrico puro. Para realizar esto, lógicamente, se afecta cada uno de los valores secundarios por la relación de transformación.
            Diagrama faso-
            rial en el que
            se aplican las
            ecuaciones de
            corrientes y las
            caídas de ten-
            sión en cada uno
            de los elementos
            internos del
            transformador.

## Slide 647
El diagrama fasorial posibilita resolver de modo gráfico el circuito equivalente del transformador.
En el diagrama de la columna anterior, se puede comprender lo expresado hasta aquí en consonancia con el gráfico fasorial de las ecuaciones de Kirchhoff.
De acuerdo con lo analizado hasta acá, ¿cómo se conocen estos valores de impedancia? Existen dos posibilidades: el fabricante del transformador puede brindarnos este dato por medio de la placa de características del transformador, o lo calculamos por medio de ensayos.
Son dos los distintos ensayos para determinar estas impedancias. El primero es el ensayo en vacío. En este ensayo se deja el transformador sin carga y alimentado con la tensión nominal, por lo que únicamente circulará la corriente de vacío. A partir de esto se determina la potencia de pérdidas en la rama magnetizante y, es posible obtener la impedancia de magnetización (X0 y RO en la imagen de la página anterior).
El segundo ensayo posible es el ensayo de cortocircuito, en el que se alimenta la menor tensión y se cortocircuita la mayor tensión. Se aumenta la tensión hasta que circule la corriente nominal. Con este ensayo, se determina la resistencia del cobre y la impedancia de dispersión.
La relación de transformación permite conocer la relación de vueltas entre el bobinado primario y el secundario, por lo que nos ayuda en el momento de construir un transformador.
Circuito de prueba de ensayo en cortocircuito y fórmulas utilizadas para el cálculo de los parámetros internos del transformador a partir de los valores medidos.

## Slide 648
Regulación de tensión
Como ya se explicó en esta clase, el transformador tiene una tensión para el estado de vacío, que al tomar carga, disminuye en sus bornes debido a la de tensión en la impedancia interna del transformador.
La regulación se expresa en % de la tensión secundaria nominal. El comportamiento de la regulación depende de la carga del transformador, dado que, con carga inductiva, el comportamiento hace que la tensión disminuya con respecto a la de vacío, mientras que, si es capacitiva, la tensión en bornes aumenta con respecto a la de vacío.
Diagramas fasoriales que demuestran la variación del comportamiento de la tensión en bornes del transformador V2, de acuerdo con la carga por conectar.

## Slide 649
MATERIALES Y COMPORTAMIENTO
Se explicara a continuación, los distintos componentes del transformador: núcleo magnético, bobinas, aceite aislante, cuba
y sus accesorios (aislador, tanque de expansión, medidores de nivel).
En esta parte de la clase desarrollaremos lo referente a los componentes del transformador. Comenzaremos por su parte activa (núcleo y bobinas), para continuar luego con el medio aislante y refrigerante, como el aceite y la resina en el caso del transformador seco. Además, estudiaremos los detalles constructivos de la cuba y los accesorios más importantes. Analizaremos las causas y los elementos que provocan las pérdidas internas en el transformador, para saber cómo impactan y cómo se pueden mejorar. Por último, conoceremos la expresión para determinar el rendimiento del transformador y algunos
valores característicos.
Componentes
Como sabemos, el transformador es una máquina estática, pero no por eso poco compleja. Dentro de él sufrirá solicitaciones mecánicas (esfuerzos, vibraciones, etcétera), solicitaciones térmicas y solicitaciones electromagnéticas.
A raíz de esto, se eligen y dimensionan con cuidado los materiales que lo compondrán.
El núcleo magnético es el encargado de dar un camino de circulación y baja reluctancia al paso del flujo magnético que se genera en el primario. Además, contiene físicamente los bobinados, para la generación del campo magnético y para la inducción de la tensión en el secundario o terciario.
Esquema de un transformador, donde se aprecia el camino de circulación del flujo magnético. La sección del núcleo es la sección transversal a la figura que se muestra.

## Slide 650
Ejemplos de núcleos con chapas apiladas de dos columnas (para transformadores monofásicos) y de tres columnas (para transformadores trifásicos).
Este núcleo está fabricado de hierro al silicio, en láminas muy delgadas que se apilan de manera de poder formar una sección cuadrada, o aproximarse a una sección circular, de acuerdo con las necesidades y su diseño. Las láminas están aisladas entre sí por medio de un tratamiento químico llamado carlite, que forma una capa aislante muy fina entre chapa y chapa del núcleo.
Respecto de su construcción, podemos decir que sus partes son las columnas donde se alojan las bobinas, y las culatas o yugos, donde se unen las columnas de modo de formar un circuito magnético cerrado.
Según sea su disposición, los núcleos pueden ser acorazados o de columnas. Los primeros ofrecen un camino de retorno al flujo magnético de cada columna, mientras que los de columnas, en el caso de transformadores trifásicos, tienen su retorno dispersándose por el entorno del transformador. Obviamente, en la elección de uno u otro, entran en juego el tamaño de la máquina y el mayor o menor costo de la chapa magnética.

## Slide 651
Diferentes disposiciones de chapas apiladas en núcleos magnéticos para distintos tamaños de transformadores según su potencia.
Esquema de un transformador, donde se aprecia el camino de circulación del flujo magnético. La sección del núcleo es la sección transversal a la figura que se muestra.

## Slide 652
Si bien son necesarias ciertas maquinarias para la fabricación del transformador, casi todo se realiza por medio de un proceso manual. El núcleo es prácticamente el proceso más manual de todos, dado que en grandes transformadores se apila chapa por chapa.
Esta explicación se da por un aspecto muy importante en la fabricación del núcleo que es la juntura entre las columnas y el yugo. Una unión mal realizada en un núcleo hará que, para generar el campo magnético necesario, la corriente de magnetismo aumente, con el consecuente acrecentamiento de pérdidas en el núcleo y baja de rendimiento.
De acuerdo a la exigencia que tenga el núcleo en cuanto a corriente magnetizante, ruido, etcétera, se realizan distintos tipos de solapamiento en la juntura de las columnas con el yugo, y se le da mayor o menor complejidad en la construcción.
Lugar de juntura de los núcleos magnéticos entre las columnas y el yugo.
Se puede observar el apilado del núcleo en forma de escalones, y la forma en que se presenta un solapamiento.
Aislación del núcleo
Al igual que todo el transformador, el núcleo magnético lleva en su construcción distintas piezas aislantes. Como ya se comentó, cada lámina de hierro silicio está aislada de las otras por un tratamiento químico. Sin embargo, el núcleo llevará piezas de hierro que actuarán como prensas para que no se deforme con los esfuerzos mecánicos
propios del trabajo, lo que se logra aislando eléctricamente la chapa magnética de las piezas de prensado. También se deben aislar, a través de bujes de material aislante, las chapas del núcleo de cualquier perno que pase dentro de las columnas. Por último se colocan piezas aislantes entre las chapas para formar canales de aceite dentro del núcleo por motivos de refrigeración.
El núcleo armado lleva distintas piezas aislantes, de manera de formar un componente aislado con respecto a las piezas metálicas para fijación y prensado, y con canales para que el aceite aislante lo pueda refrigerar.

## Slide 653
            Bobinado de alta
            tensión y de baja
            tensión montados
            axialmente, junto
            a las aislaciones y
            canales formados
            para la circulación
            de aceite.
Montaje de bobinas y núcleo
Las bobinas se montan luego del proceso de bobinado en maquinarias especiales, para luego montar las bobinas correspondientes a la baja y la alta tensión juntas, y colocarles las aislaciones y piezas aislantes necesarias, formando un cilindro único. El conjunto que se genera se coloca en la columna correspondiente del núcleo magnético. Luego se procede a la ubicación del yugo superior y, de esa manera, se cierra el circuito magnético.
Lugar de juntura de los núcleos magnéticos entre las columnas y el yugo. Se puede observar el apilado del núcleo en forma de escalones, y la forma en que se presenta un solapamiento.
Planchuela de cobre aislada con cintas de papel en las máquinas de forrado. De acuerdo al porcentaje de solapamiento entre las diferentes tiras, se logra modificar el espesor final.

## Slide 654
Una vez terminado este proceso, se realiza el conexionado interno del conjunto de las bobinas y se preparan las salidas para las conexiones externas.
La imagen muestra el conjunto de bobinas montadas en las columnas del núcleo para el caso de un transformador trifásico, y se observan sus conexiones internas.
Las bobinas constituyen el circuito eléctrico del transformador, que es en parte el encargado de generar el campo magnético que se encarrilará por el núcleo.
Para transformadores de poca potencia, se utilizan alambres de cobre con aislación de barniz. En transformadores de potencia, se suelen usar planchuelas de cobre de sección rectangular, por lo general, forradas con cintas de papel aislante o cintas de Nomex.
Si la sección de un conductor debe ser grande por la corriente nominal a la que debe trabajar, o es sometido a grandes frecuencias, se suelen colocar varias planchuelas en paralelo aisladas entre sí, conformando una sola espira y haciendo una transposición periódica de la posición de estos cabos o planchuelas para que abracen el mismo flujo total.
En el bobinado, no solo se coloca aislación en las planchuelas o alambres que lo componen, sino también, de acuerdo al tamaño y grado de complejidad, se ubica una gran cantidad de aislaciones que pueden ser de papel, pressboard (cartón prensado) o madera estratificada, que cumplen las funciones de aislantes y, además, forman canales por los que circula el aceite.

## Slide 655
De esta manera, el aceite no solo cumple la función de aislante eléctrico, sino también refrigera los componentes activos del transformador, evitando las fallas internas por sobreelevación de la temperatura del papel o de las piezas aislantes.
En los transformadores de baja tensión, los bobinados suelen colocarse en forma de discos intercalados. En una columna de núcleo, se van intercalando discos del bobinado de alta y de baja de tensión, siempre con piezas aislantes entre cada parte de los bobinados, de manera de aislar las partes con diferentes potenciales y de formar canales de circulación de aceite.
En transformadores de tensiones mayores, se suelen colocar los bobinados de manera coaxial, de forma que los bobinados (de alta y baja tensión) son cilindros que se colocan uno dentro de otro. Se suelen situar sobre un núcleo con columna circular, se ubican piezas aislantes sobre la columna y, sobre ellos, se instala la bobina de baja tensión. Luego se coloca la bobina de alta tensión, con piezas aislantes entre medio de ambos bobinados, con el fin de permitir el paso de aceite entre estos, y entre la baja tensión y el núcleo.
Las bobinas de los transformadores son el elemento principal de la parte eléctrica del transformador, y su aislación es íntegramente de productos de celulosa.
Los aislantes son otro elemento fundamental del transformador, dado que se encargan de la rigidez dieléctrica entre pares sometidas a distintas tensiones o a partes de la máquina, conectados a tensión de tierra. Entre ellos, el más crítico es el aislante sólido (papel, piezas de madera, etcétera) ya que su daño es irreversible, por lo tanto, produce la salida de servicio del transformador, y será necesario desarmarlo para su reparación. En otras palabras, la vida del transformador se puede definir como la vida del aislante sólido.
El papel es el aislante más usado en las máquinas eléctricas, puesto que tiene una gran constante dieléctrica, que aumenta cuando se sumerge en aceite aislante. Se obtiene de la pulpa de la madera blanda y un proceso químico a base de sulfatos sin componentes ácidos que son perjudiciales para su degradación. Existen distintos tipos de papeles aislantes, que tienen diferentes propiedades en cuanto a resistencia mecánica, higroscopicidad y mayor capacidad de soportar temperatura.
Cuando se requiere un espesor de aislación mayor, se recurre al presshoard. Este consta de distintas capas de papel prensadas, que forman un cartón con gran resistencia mecánica y, por sobre todo, con las mismas características eléctricas del papel.

## Slide 656
Existen distintos tipos de pressboard: el formado por capas de papeles comprimidos en un proceso de compresión con papel húmedo, y el de capas unidas con pegamento, que forman una especia de madera estratificada. Los espesores del pressboard de papel prensado pueden llegar a medir 6 mm, mientras que la madera estratificada puede superar los 50 mm de espesor.
El aceite aislante es el otro componente principal de la aisación del transformador, que también posee propiedades dieléctricas (menores a las del papel), pero además cumple la función de refrigerante. A diferencia del papel del transformador, en el aceite se van generando gases, partículas, barro y se origina un nivel de acidez, que hacen disminuir su capacidad como aislante eléctrico; pero el aceite se puede regenerar con máquinas de tratamiento o, en su defecto, cambiar sin necesidad de desarmar el transformador.
En su función como refrigerante el aceite circulará entre los canales que se generen dentro de las bobinas y del núcleo magnético, de manera de evacuar el calor que se produce en el transformador.
Los aceites pueden ser de origen mineral, derivados de hidrocarburos, de siliconas o vegetal. En los últimos años se ha prohibido el uso de aceites que contengan el elemento PCB (policlorobifenilos), debido a que se ha comprobado que es un elemento muy contaminante y perjudicial para la salud.
Otra utilidad del aceite es su uso como herramienta de diagnóstico para el mantenimiento preventivo. Resulta casi imposible saber el estado del papel aislante y del transformador en general, dado que no se puede abrir un transformador para verificar cómo se encuentra, sin que el aceite se contamine con la humedad ambiente. Al producirse descargas o sobrecalentamientos en el transformador, se originan sobretemperaturas a las que está también sometido el aceite y, por ello, producirá su descomposición de acuerdo a la temperatura que se alcance en distintas concentraciones de diferentes gases. Haciendo una muestra periódica, el operador puede detectar cualquier problema interno, con solo tener en cuenta si algún gas en el aceite ha crecido en su valor.
El tanque, o la cuba del transformador, contiene la parte activa del transformador (núcleo y bobinas) junto al aceite aislante. Está compuesto por la cuba o el tanque y una tapa, que puede ser abulonada o soldada. Debe soportar diferentes esfuerzos, como la presión que genera el volumen de aceite que contiene el transformador y las sobrepresiones que se pueden provocar por expansión del mismo aceite, en especial en caso de falla interna.

## Slide 657
En la imagen se observan distintas piezas de pressboard, que pueden ser mecanizadas con herramientas de carpintería y piezas moldeadas especiales.
Gases disueltos en el aceite aislante
El aceite aislante es un hidrocarburo, por lo que presentará una cadena de componentes de hidrógeno, oxígeno y carbono. Al aumentar la temperatura del aceite, este empezará a generar gases de acuerdo a su temperatura.
Los gases que se generan son hidrógeno, etano, metano, etileno y acetileno. Este último es crítico, ya que aparece cuando el aceite alcanza más de 700 °C, lo que se podría traducir como un cortocircuito interno. Si la descarga o falla en el transformador produjera daños en el papel, aparecería en el aceite monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Imagen de equipamiento de ensayo de aceite. El operador debe tomar una muestra de aceite del transformador y realizar un análisis de los gases disueltos.

## Slide 658
Las cubas de los transformadores tienen varias válvulas (cuyo tamaño depende de la potencia del transformador y por lo tanto del volumen de aceite que contenga); estas pueden ser para:
Toma de muestras de aceite para análisis de laboratorio.
Vaciado de aceite.
Recirculación y tratamiento de aceite (por lo general se coloca una válvula en la parte superior y otra válvula en la parte inferior).
Llenado de aceite (se encuentra en la parte superior o en la tapa).
Deben llevar además tapas de inspección, las que se colocan abulonadas a la cuba con juntas de goma.
En función de la refrigeración del aceite, las cubas de los transformadores de baja tensión o distribución tienen adosadas aletas, dado que en estos casos el refrigerante para disminuir la temperatura del transformador y del aceite es el aire ambiente, que contará con mayor eficiencia cuanto más superficie de contacto tenga con respecto al elemento por refrigerar; por lo tanto, con estas aletas se aumenta la superficie de contacto con el aire.
Dependiendo del tamaño y la potencia del transformador, este puede tener un tanque adicional sobre la tapa de la cuba, que está vinculado a través de una cañería. Este tanque se denomina conservador o tanque de expansión. Al aumentar de temperatura, el aceite sufre una dilatación y, por lo tanto, aumentará la presión sobre las paredes de la cuba. Al descender la temperatura, sufre una cierta contracción, y la presión que ejerce el aceite desciende.
De acuerdo a esto, la función del conservador es la de absorber estas variaciones de volumen de aceite por contracción y dilatación, aumentando y bajando su nivel según corresponda y aliviando así, de la presión del aceite, las paredes de la cuba. Por otro lado, este recipiente de contención de la diferencia de volumen que se genera en el aceite lo mantiene fuera del alcance del aire del ambiente, dado que con este se compensa la diferencia de volumen. El conservador cuenta con secadores de aire con silicagel, encargados de eliminar la humedad en el aire que entra al conservador.
Otros puntos por considerar son: la conexión de los cables de la instalación eléctrica, la línea de distribución y la acometida a generador.

## Slide 659
Es necesario siempre mantener una separación entre los cables por conectar al transformador y las partes que no deben estar a potencial de la instalación o a tierra. Para esto se utilizan los aisladores o bushings (como vemos en la imagen superior). Los modelos y diseños más básicos de bushings para transformadores de baja potencia y tensión constan de una barra insertada dentro de un cuerpo de porcelana, que presenta en su exterior una estructura de polleras para aumentar su superficie y aumentar la resistencia ante posibles descargas de corriente sobre ella. En el interior del cuerpo de porcelana de los bushings para alta tensión, se encuentra una serie de cilindros de papel en aceite, que funcionan como dieléctrico.
En cuanto a protectores del transformador, el más importante es el relé Buchholz, que se coloca en el medio de la cañería entre la cuba y el tanque de expansión (en el caso que el transformador lo tenga). Si se produce una falla interna leve, en el aceite se generarán pequeñas burbujas de gas que ascenderán hacia el conservador y accionarán un flotante, que a su vez puede cerrar un contacto para dar una señal de alarma. En caso de falla seria, ascenderán burbujas más grandes al conservador y se moverá un segundo flotante, que puede cerrar un segundo contacto para sacar el interruptor de servicio.
Otro accesorio fundamental para el funcionamiento del transformador es el cambiador de tomas, encargado de poder hacer un ajuste de la tensión del transformador (en un pequeño porcentaje en incremento o decremento) en el caso de que la red donde esté instalado tenga grandes caídas de tensión y se necesite elevarla un poco. Para esto, el cambiador de tomas cambia la relación de espiras en el transformador, por lo que varía la relación de transformación. Un transformador puede tener, por ejemplo, un primario de 13.200 V +/- 5 %, con lo que el cambiador puede agregar o quitar el 5 % de las espiras del primario en varios escalones (por ejemplo 1 %; 2,5 %; etcétera) .
En esta imagen podemos observar diferentes piezas de
porcelana que cumplen las funciones de aislante para las
instalaciones eléctricas.

## Slide 660
Esquema de la ubicación del tanque conservador y el tanque del transformador.
Imagen del transformador armado, en el que se pueden observar las aletas que aumentan la superficie para la refrigeración, y la tapa abulonada a la cuba.
Imagen del conservador para distintos tipos y tamaños de transformadores, donde el nivel también cambia entre visores de acrílicos y medidores de nivel.

## Slide 661
Dependiendo del tamaño del transformador y de su potencia, así como también de su criticidad y costo, se eligen las protecciones para instalar en él.
Pérdidas
Como se detalló en las clases anteriores, el transformador se encarga de presentar una serie de pérdidas de energía, estas pérdidas son importantes en la industria por el costo que ellas presentan y porque estas generan un calentamiento en el transformador.
Además, sabemos que en el transformador, no todo el flujo producido por el bobinado primario es concatenado en el segundo, por lo que se produce la reactancia de dispersión.
Los diseñadores de transformadores se enfrentan al desafío de lograr variantes constructivas que puedan controlar este efecto. También es sabido que los bobinados tienen una resistencia óhmica propia por estar construidos con cobre, y forman junto con la reactancia de dispersión una impedancia. Este valor no debe ser cero, dado que ante un cortocircuito en una instalación, el transformador funciona como una impedancia y, por lo tanto, sirve como limitador de la corriente de falla.
La forma en la que se expresa a los usuarios el valor de la impedancia del bobinado, que se mide con el ensayo en cortocircuito ya analizado previamente, es en porcentaje de la caída de tensión en el transformador a plena carga, con respecto a la tensión de vacío. Por ejemplo, una impedancia de 10 % significa que el transformador presenta una caída de 10 % con el pasaje de la corriente de plena carga a través de la máquina:
Donde Z es la impedancia interna del transformador, R es la resistencia óhmica del material de los bobinados y X es la reactancia de dispersión de los bobinados. I, es la corriente de plena carga y E es la tensión de vacío.
Para disminuir el valor de resistencia de cada bobinado, la solución por un lado puede ser bajar la cantidad de espiras de la bobina o, por otro lado, aumentar la sección transversal de la planchuela o alambre de cobre con la que se forma cada una de las espiras.

## Slide 662
La reducción de espiras, de acuerdo a la fórmula elemental, conllevará un aumento en las dimensiones del núcleo magnético y, por lo tanto, de este tipo de pérdidas. En el caso del aumento de la sección transversal de las planchuelas o alambres de cobre, este producirá un aumento en la altura de la bobina y, por ende, un aumento en las dimensiones del transformador.
Transformador armado
En la medida en que el transformador va creciendo en potencia, tamaño, costo e importancia, el usuario final lo equipa con la mayor cantidad de protecciones posibles. Cabe destacar que, a partir de determinadas potencias (mayores a 2,5 MVA), los transformadores no son estándares y se construyen a pedido, por lo que una falla imprevista puede ocasionar costos elevados y un gran lucro cesante hasta que se pueda reemplazar el transformador y reponer el servicio.
En el caso de los bobinados de baja tensión y para transformadores de gran potencia, existe una gran sección transversal, de acuerdo a los niveles de corriente que deben soportar, pero divididos en subconductores que sufren una transposición periódica. La transposición es necesaria por la diferencia del flujo disperso a través de la profundidad radial de la bobina, o sea que los conductores, en el perímetro de la bobina, NO serán sometidos al mismo flujo disperso que los conductores internos. De no realizar la transposición, Se inducirán tensiones en la bobina, por lo que aparecerá una corriente circulante en su extremo. El fin de la transposición es que todos los conductores que forman las espiras de la bobina se sometan al mismo flujo disperso. En el caso de bobinados de muy alta corriente (mayor a 2000 amperes), se utiliza el conductor transpuesto continuo, que es un grupo de conductores, que en máquinas destinadas a tal fin, tienen transposiciones de manera casi continua.

## Slide 663
Conductor transpuesto utilizado en bobinados de hélice continua, debido a que no se necesita hacer transposición entre las espiras.
Imagen con un ejemplo de colocación de las placas aislantes dentro del transformador para la concentración del flujo disperso.
Para controlar las pérdidas en el bobinado, se deben utilizar materiales especiales, como el conductor continuo traspuesto.

## Slide 664
En el caso del flujo de dispersión, este encontrará en su camino o entorno diversos materiales metálicos que se comporten como un conductor, por ejemplo, la cuba o el tanque del transformador.
Para concentrar las líneas de flujo disperso dentro de la cuba del transformador (en el caso de que el transformador por tamaño y diseño lo requiera), se colocarán placas conductoras sobre la pared del transformador, a fin de que estos concentren las líneas de flujo y que cualquier corriente que Se induzca sea sobre estas placas, que no tienen contacto con la parte activa del transformador. Para el caso del núcleo magnético, estos se construyen, como ya hemos dicho, de chapas de hierro silicio. Este material tiene la propiedad de ser ferromagnético, ya que ofrece un camino de baja reluctancia al flujo, y se produce el efecto de que el núcleo magnético concentre el flujo magnético en él. Ahora bien, el comportamiento de los núcleos, al igual que en el caso de los bobinados, no es ideal. Los materiales ferromagnéticos presentan en su estructura molecular pequeños imanes elementales que, en presencia de un campo magnético, Se alinean con la dirección del campo.
Dependiendo de la calidad del material del núcleo magnético, antes de la aplicación del campo magnético, estos imanes pueden estar prácticamente orientados o totalmente desalineados. En resumen, cuando un material ferromagnético se coloca dentro de un campo magnético, los pequeños imanes elementales tienden a alinearse dentro de él.
Para conocer las pérdidas en los materiales magnéticos, hay que analizar la curva de primera magnetización. En el primer instante, el material se encuentra en un estado de reposo y neutro, todos los pequeños imanes elementales están desorientados o en Su estado natural. Se comienza a aplicar el campo magnético en el material a partir de un valor pequeño y, al aumentarlo, empiezan a alinearse los pequeños imanes hasta un punto en el cual quedan completamente alineados y en el que el material ferromagnético se considera saturado y, por más grande que sea el crecimiento del campo magnético, la variación de inducción magnética será muy baja. Esta curva de magnetización lógicamente depende del tipo de material y de la calidad de hierro silicio. Está claro que la función y los valores de B, debido a los valores de H que se aplican al material, no es una función uniforme, sino que además el material es afectado por su historia magnética. Si se comienza a reducir la intensidad del campo magnético H, se reducirá el valor de B, pero porun camino diferente a la curva de primera magnetización. Es decir, no respeta la curva original que lo llevó desde cero al punto de saturación (a) (por eso, a la anterior se la llamó curva de primera magnetización).

## Slide 665
Cuando el valor de H llega a cero y se elimina toda la fuente de campo magnético, se puede observar que el material permanece con un remanente de campo magnético, denominado inducción remanente (b). Para eliminar este magnetismo remanente que queda incluido en el núcleo, se debe aplicar intensidad de campo magnético H en el sentido contrario al que se aplicó para la curva de primera magnetización. Existirá un punto en el aumento de H en el sentido contrario en que se anulará el magnetismo remanente y que podemos llamar fuerza coercitiva (c). Si se sigue aumentando la intensidad de campo magnético, los pequeños imanes se alinean completamente, pero en el sentido contrario a la primera magnetización y, por lo tanto, el material se saturará en el sentido contrario (d). Nuevamente, al disminuir la intensidad de campo magnético H, aparecerá un valor de magnetización remanente (e) en el eje negativo. Para eliminar esta magnetización remanente, se debe volver a invertir la intensidad de campo magnético, por lo que aparecerá una fuerza coercitiva (f). Lo que se puede observar es que la curva nunca vuelve a la curva de primera magnetización y se mantiene en el ciclo descripto.
Este ciclo se denomina ciclo de histéresis, y su superficie representa las pérdidas en el material magnético por histéresis.
Estas pérdidas calóricas se deben principalmente a la rotación de los imanes elementales que hemos mencionado y que, al girar en un sentido y en otro opuesto (al estar alimentado por valores en corriente alterna), producen un rozamiento molecular y, por lo tanto, una elevación de calor. Para disminuir las pérdidas, se debe utilizar un material que tenga los imanes
elementales prealineados; así ante un campo magnético alterno, se disminuiría el rozamiento molecular. A este tipo de material se lo llama de grano orientado, y el ciclo de histéresis tendrá un ancho menor por las menores pérdidas.
La fórmula de cálculo de las pérdidas por histéresis es:
PH, es la potencia de pérdidas en watts por m² (w/m²); KH una constante que depende del material utilizado; f la frecuencia de la señal de excitación, Bmax es la inducción máxima que se establece y toma el valor de 1.6 para inducciones inferiores a 1 tesla y 2 para inducciones superiores.

## Slide 666
      Análisis de la curva
      de primera magne-
      tización en función
      de las partículas
      moleculares del
      hierro silicio.
Distintas curvas de primera magnetización
para diferentes materiales; se observan las
diferencias entre sus puntos de saturación.
Ejemplo de ciclo de histéresis de los materiales magnéticos, que depende justamente de cada tipo de material.

## Slide 667
Además, el núcleo magnético está compuesto por hierro, que es un material bueno para el campo magnético y también buen conductor de la electricidad.
Si a esto le sumamos que está sometido a un campo magnético variable, tendremos en el núcleo, por ley de Faraday-Lenz, una tensión y una corriente inducidas, que circularán en forma de torbellino en el núcleo, generando pérdidas joule en él.
A estas pérdidas se las denomina pérdidas por corrientes parásitas o pérdidas de Foucault. La fórmula que determina estos tipos de pérdidas es la siguiente:
Donde f es la frecuencia en Hz; Bmax, la inducción máxima en tesla; e, el espesor del núcleo en m, y PF, las pérdidas por corrientes parásitas en W/kg.
Si prestamos atención a la fórmula anterior, se puede observar que las pérdidas por corrientes parásitas dependen del cuadrado del espesor. Para mantener las pérdidas al mínimo, de acuerdo con lo que se expuso cuando se presentó el núcleo magnético en lugar de confeccionarlo con una pieza de hierro, se lo fabrica de chapas laminadas con espesores de alrededor de 1 mm y aisladas entre sí (recordemos la mención al tratamiento en carlite), apiladas para llegar al volumen de núcleo deseado. De esta manera, también se pasa de un conductor macizo a muchos conductores finos, aislados entre sí, que ofrecen una gran resistencia a las corrientes parásitas y, así, reducen su valor al mínimo posible.
Cuidados al apilar el núcleo
Tal como se explicó previamente, las láminas de chapa de hierro silicio deben estar aisladas entre sí para aumentar la resistencia frente a las corrientes parásitas. Por esto se debe tener mucho cuidado al fabricar el núcleo, dado que el tratamiento de carlite es muy susceptible a rayaduras o cualquier daño mecánico. Si las láminas del núcleo pierden su tratamiento por un golpe o un defecto mecánico, puede provocar que las láminas entren en contacto galvánico entre sí, lo que aumenta el espesor y, por ende, también las pérdidas.

## Slide 668
                Fotografía de un núcleo magnético armado,
                donde se apila chapa por chapa de modo
                manual siempre teniendo en cuenta no
                golpear las chapas para que
                estas no pierdan el tratamiento aislante.
                por ende, también las pérdidas.
    Diferencia de comportamiento de corrientes parásitas
    entre un núcleo macizo y un núcleo de láminas de
    hierro silicio aisladas entre sí.

## Slide 669
Las pérdidas por corrientes parásitas dependen del espesor de las chapas del núcleo y de la frecuencia del sistema.
Rendimiento
El transformador, como cualquier máquina eléctrica, no es ideal y presenta pérdidas, que es la energía que se entrega distinta a la energía de entrada proveniente del sistema. El rendimiento se define como el cociente entre la potencia útil y la potencia absorbida o total. La expresión del rendimiento es la siguiente:
Donde Pp es la potencia de pérdida: PT = PH + Pp
A partir de esto, podemos definir la fórmula del rendimiento como:
Donde P2 , es la potencia en el secundario del transformador, PFE son las pérdidas en el hierro por histéresis y corrientes parásitas, y PCU son las pérdidas óhmicas en el bobinado por efecto Joule.
Recordemos los valores de pérdidas que se presentan en el transformador y cuyos ensayos se han presentado al inicio de esta clase: la potencia de pérdidas en vacío Po (pérdidas en el núcleo) y la potencia de pérdidas en cortocircuito Pcc (pérdidas en los bobinados). Por otro lado, se define la constante de carga C:
Donde I2 es la corriente de carga secundaria, para un estado de carga determinado.

## Slide 670
De acuerdo a esto, se puede redefinir el valor de las pérdidas en el cobre Pcu:
A partir de esta ecuación, es posible determinar el rendimiento para cualquier condición de carga C:
De esta fórmula se obtienen importantes conclusiones:
Para un índice de carga C constante, el rendimiento del transformador empeora para valores de factor de potencia peores.
Para un factor de potencia fijo, el rendimiento varía en función del índice de carga C.
Resulta interesante conocer en qué momento o con qué condición se puede obtener el rendimiento máximo en el transformador para un valor de factor de potencia fijo. Se deben realizar operaciones matemáticas y buscar el valor mínimo para el divisor de la fórmula de rendimiento. De esta manera, es posible apreciar, operando matemáticamente, que el rendimiento máximo para un factor de potencia dado se producirá cuando las pérdidas en el cobre sean iguales a las pérdidas en el hierro. De esta manera, sabiendo que las pérdidas en el cobre varían con el cuadrado de la corriente y aunque a veces es difícil dejar el transformador trabajando en un nivel fijo, este valor sirve de referencia para establecer el régimen más cercano posible.
Curva de rendimiento en función del índice de carga C, para distintos valores de n veces la corriente nominal.
Curva de rendimiento para distintos valores de factor de potencia, en la que se observa la concordancia del máximo de rendimiento con la igualdad de las pérdidas.

## Slide 671
El rendimiento depende del índice de carga del transformador y será máximo cuando se igualen las pérdidas en el cobre y en el hierro.
TIPOS DE TRANSFORMADORES
En esta sección, se verán los distintos tipos de transformadores que existen en el mercado, aunque siempre pueden aparecer casos especiales de acuerdo a su aplicación.
Los transformadores pueden clasificarse de acuerdo a diferentes categorías:
  Por cantidad de fases: transformadores monofásicos, transformadores trifásicos.
  Por su medio aislante: transformadores en aceite aislante, transformadores secos.
  Por su utilización y construcción: transformadores, autotransformadores.
  Transformadores especiales: transformador Scott, transformador para arco eléctrico.
De acuerdo a los niveles de tensión y potencia, se pueden definir como transformadores de distribución los que se instalan en los postes de las empresas distribuidoras encargados de alimentar las cargas domiciliarias e industriales de los usuarios finales.
Los transformadores rurales suelen ser los de menor potencia, ya que están desarrollados para alimentar usuarios puntuales (estancias, viviendas o industrias muy distanciadas una de otra). Sus potencias comienzan desde los 3 kVA y pueden alcanzar los 100 kVA. De acuerdo al requerimiento y el tipo de cliente, pueden ser monofásicos (vivienda rural) o trifásicos (industria, o conjunto de viviendas o estancias).
Estos transformadores tienen una cuba cilíndrica pensada para utilizarse en los postes que realizan la distribución de energía a nivel rural.

## Slide 672
Según la potencia y tensión con la trabajen, sumadas a la característica propia de la red por alimentar, se los puede proveer de un conmutador de tensión sin carga. Estos tipos de transformadores no poseen tanque de expansión alguno.
De acuerdo a su potencia y, por lo tanto, a su solicitación térmica interna, estos pueden proveerse de aletas en su cuba, o de pequeños radiadores, con el fin de mejorar la refrigeración del aceite al contacto con el aire del ambiente. Para mayores potencias (como puede ser en un centro urbano, con cargas concentradas), se utilizan transformadores de distribución, que ya no tienen una forma cilíndrica, sino una cuba de mayor tamaño. Estos transformadores tienen potencias que pueden ir desde los 25 kVA, hasta los 2500 kVA. Se los puede montar en postes de hormigón o, según su tamaño, en plataformas que se fabrican con varios postes de hormigón juntos. De acuerdo a sus dimensiones, pueden poseer tanque de expansión y, según su criticidad (si el costo lo justifica), pueden poseer relé Buchholz. Pueden o no poseer conmutador de tomas sin carga y, en su mayoría, poseen una superficie aletada o radiadores para el enfriamiento del aceite. Para potencias y tensiones mayores, los transformadores dejan su condición de estándar y se suelen fabricar a pedido, con los valores característicos que el cliente necesite para que funcione en su instalación. En este punto comenzamos a hablar de usuarios, como grandes industrias, empresas de distribución, transmisión y generación de la energía eléctrica. En estos transformadores, se pueden utilizar todos los accesorios analizados previamente y muchos otros de mayor complejidad que no fueron objeto del alcance de esta publicación. Como sabemos, la gran mayoría de los transformadores rurales, de distribución y de potencia utilizan distintos tipos de aceites como aislante eléctrico y como medio refrigerante.
Transformadores rurales, con los aisladores primarios y los secundarios sobre el lateral de la cuba. También se lo puede ver montado en un poste.
Los transformadores rurales están
diseñados para
montarse por medio de abrazaderas
metálicas a los postes utilizados para la distribución de la energía rural.

## Slide 673
Muchas veces, estos transformadores fueron cuestionados y vigilados, por las posibles pérdidas o derrames de aceite, que producirían la contaminación de los suelos con los que toman contacto, especialmente cuando están instalados en zonas urbanas y con mucha densidad de población.
Por eso, en numerosas instalaciones se opta por los transformadores secos. En estos, cada columna de su parte activa se encuentra recubierta con resinas epoxicas y con estructuras de perfilería metálica para lograr el prensado del conjunto completo.
De acuerdo con esto, los aislantes propios del alambre y la planchuela de las bobinas, como así también del bobinado completo con respecto al núcleo o a tierra, son mayores que en el caso del transformador inmerso en aceite, ya sea porque no cuenta con un medio como el aceite para evacuar el calor, o por la menor capacidad dieléctrica del aire. A raíz de esto, se utilizan aislantes clase B, F y H del tipo mylar y nomex, que pueden trabajar con temperaturas de 150 y 220 °C, respectivamente, son autoextinguibles, no propagan la flama y no son explosivos.
Obviamente, al tener otro tipo de aislante, el transformador seco tendrá un tamaño mayor que uno sumergido de igual potencia, por eso estos transformadores tienen un límite tecnológico de potencia para su construcción y pueden fabricarse hasta 10 MVA.
Un tipo de transformador muy particular y también muy usado es el autotransformador. Al inicio de esta clase, indicamos que, en el transformador eléctrico, se realiza una transferencia de potencia en dos sistemas a distintas tensiones: de manera electromagnética, y sin contacto galvánico entre primario y secundario. El autotransformador, a diferencia de lo ya mencionado, está conformado por un bobinado continuo (esto no es del todo así, ya que se divide en dos partes, pero sí tienen una conexión galvánica entre estas dos partes) que funciona como bobinado primario y secundario, y las tensiones de entrada y salida no están aisladas entre sí. En el autotransformador, se transfiere la potencia, en parte por el acoplamiento magnético y en parte de manera galvánica.

## Slide 674
Comparativa entre el esquema del transformador monofásico y el autotransformador monofásico.
Transformador de distribución trifásico con tanque de expansión y batería de radiadores.
Transformador seco visto desde el lado de las conexiones AT.

## Slide 675
En el esquema anterior, se ve que se considera como primario todo el bobinado con una N1 cantidad de espiras, y el secundario, como la parte de ese bobinado con N2 espiras. Se fabrican dos bobinados, uno con N1-N2 espiras, que se denomina serie, y otro con N, espiras, que se denomina bobinado común. En este sentido habrá una corriente I1,
entrando en el primario del transformador, y una corriente I2 saliendo por el secundario hacia la carga. De acuerdo a esto último, se debe diseñar el alambre o las planchuelas de cobre del bobinado serie para una corriente I, y, por otro lado, el bobinado común se debe diseñar para que soporte una corriente de I2-l1. Si se quiere comparar constructivamente el transformador con el autotransformador, la relación de pesos de cobre (que depende de la cantidad de espiras y de la corriente que circula) será:
Donde Ga y Gt es el peso del cobre del autotransformador y del transformador, respectivamente. El resultado se obtiene de la equivalencia de la relación de espiras y de la relación entre las tensiones. Este resultado indica que existe un ahorro de material frente al transformador. La reducción del número de espiras también permite utilizar núcleos magnéticos de menor tamaño y, por lo tanto, menor material y menor costo. El autotransformador tiene menos pérdidas en el core y en el hierro que el transformador, por lo que mejora el rendimiento y la caída de tensión en la máquina.
La desventaja es que, al tener menor resistencia y reactancia interna, en función del cortocircuito de la instalación en general, el autotransformador presenta una impedancia equivalente menor y por eso los niveles de cortocircuito pueden aumentar.
Además, si la relación de transformación es elevada (por ejemplo 132/3,3 kV), puede resultar muy costosa su fabricación desde el punto de vista de la mano de obra.

## Slide 676
Autotransformador variable
En los laboratorios, o donde se requiera hacer pruebas, se utilizan autotranstormadores variables en los que se mueve uno de los terminales del secundario y, por lo tanto, se producen distintas tensiones de acuerdo a como se mueve el dial. Estos se los conoce como VARIAC y entregan tensiones desde o hasta el valor de V1, para 0 % y 100 % de la escala del equipo. Estos equipos pueden ser trifásicos o monofásicos.
Transformador trifásico
La transformación de tensiones en un sistema trifásico puede realizarse de dos maneras distintas. Una de ellas es utilizar tres transformadores monofásicos interconectados entre sí, de manera de conformar las tres fases con circuitos magnéticos independientes. Esta disposición se denomina banco de transformadores monofásico. Es un sistema poco económico ya que emplea tres núcleos individuales. La segunda posibilidad es utilizar un núcleo que contenga todos los bobinados necesarios para convertir las tensiones del sistema trifásico. En este tipo de transformadores, el núcleo está conformado por tres columnas en las que se instalan tres grupos de bobinados primarios y secundarios idénticos.
Esquema de conexión de bobinados serie y común, junto a su representación esquemática y circulación de corrientes.

## Slide 677
  Esquema de un transfor-
  mador trifásico donde se
  demuestra la formación
  del circuito magnético
  para las tres fases, a
  partir de tres sistemas
  monofásicos.
    Núcleo magnético de cinco columnas
    o acorazado, con el sentido de circulación
    del flujo magnético, y los anchos de las
    columnas principales y de retorno.

## Slide 678
Dado que se trata de un sistema trifásico, el flujo en cada una de las fases estará desfasado 120° uno de otro. En el caso del núcleo de tres columnas, en el punto de unión de las tres columnas el flujo es cero, y existe una asimetría entre cómo se comporta el flujo de la columna central y cómo se comportan los flujos de las columnas laterales. Otro tipo constructivo de los flujos magnéticos es el tipo acorazado.
En concordancia con los sistemas trifásicos, los transformadores se pueden conectar de diferentes maneras tanto en el bobinado primario como en el bobinado secundario.
Para esto, lo que se debe hacer es nombrar a los terminales de cada fase como U; V; W y u; v; w o también A; B; C y a; b; c. En este caso, al otro extremo de la bobina de cada fase lo llamaremos A'; B'; C' y a’; b’; c’.
Las formas de conectar entre sí las tres bobinas y armar el sistema trifásico son las ya conocidas como el sistema estrella (con o sin conexión de neutro), la conexión en triángulo y la conexión en zig-zag, que solo se aplica en bobinados de baja tensión, subdividiendo el bobinado en dos partes iguales, y conectando una parte en estrella y otra parte en triángulo. Como ya se analizó en otras clases, para el conexionado en estrella se conectan entre sí los extremos de las tres bobinas, y los otros tres extremos quedan disponibles para el conexionado a la red. En el conexionado en triángulo, se conecta el inicio de una bobina con el fin de la otra.
De acuerdo a lo anterior, los tipos de conexionado se denominan:
  Estrella: Y (lado de mayor tensión); y (lado de menor tensión).
  Triángulo: D (lado de mayor tensión); d (lado de menor tensión).
  Zig-zag: Z (lado de mayor tensión); z (lado de menor tensión).
Esta nomenclatura es útil para informar, en la placa de características, cómo están conectados el lado de mayor tensión y el de menor tensión.
Se observa en la imagen anterior que, de acuerdo a cómo se conecten entre sí las fases tanto del primario como del secundario, se producirán distintos grados de desfasaje entre la misma fase del primario y la del secundario.

## Slide 679
Si tenemos en cuenta que el transformador se alimenta con un sistema equilibrado de tensiones (R, S, T o A, B, C), se considera como positivo al ángulo en el que el fasor del lado de AT adelanta al fasor del lado BT.
Además, por las geometrías propias de los conexionados, este desfasaje se producirá en los ángulos que son múltiplos de 30°, lo que permite identificarlos como las agujas de un reloj que marcan la hora, razón por la que este desfasaje se denomina índice horario del transformador; así, un índice igual a 5 significa un desfasaje de 5x30° = 150°. Para poder determinar el índice horario, se sigue el siguiente proceso.
En primer lugar, se deben representar las tensiones de fase del bobinado de alta tensión, con el terminal A o R (de acuerdo a la nomenclatura utilizada) ubicado en la parte superior y coincidiendo con el número 12 en un reloj imaginario. Desde aquí se deben proyectar los restantes fasores, ubicados a 120° de desfasaje y tomando un sentido de giro antihorario.
En segundo lugar, se representan las tensiones secundarias y, para esto, debe tenerse en cuenta que los bobinados de alta y baja tensión, ubicados en la misma columna de núcleo, producen una fem en fase en cada uno.
Ejemplo de
cómo analizar
los conexiona-
dos de los bo-
binados de alta
y baja tensión,
para definir y
conocer la cifra
horaria.

## Slide 680
Por último, se superponen ambos esquemas fasoriales de alta y baja tensión, y se puede observar el desfasaje final entre uno y otro.
Como ejemplo, se desarrollará paso a paso cómo se define el índice horario de un transformador triángulo-estrella.
Primero se dibuja el triángulo del bobinado de alta tensión situando la fase A en la parte superior, o donde se ubicaría el 12 en el reloj imaginario. Se traza entonces el triángulo ABC, y se señala en cada extremo a qué terminal del transformador corresponde.
Luego se deben representar las tensiones secundarias, teniendo en cuenta que el segmento A Al, esté en fase con el segmento a a' y lo mismo con el resto de los fasores para las fases B y C. Obviamente, se debe respetar que los bobinados secundarios deben conectarse en estrella.
Al superponer ambos esquemas, se puede verificar el desfasaje entre ambos sistemas trifásicos de alta y baja tensión.
Se observa el desfasaje entre el extremo A y el extremo a, se puede ver que ambos muestran en un reloj imaginario como si este estuviera marcando las 11. De esta manera, podemos determinar que el conexionado tiene cifra 11 y, por lo tanto, el desfasaje entre ambos es de 330".
Sobre la base de este análisis, también puede hacerse el desarrollo en el sentido contrario, para, a partir de conocer la cifra horaria del transformador, conocer cómo se interconectan las bobinas de cada fase entre sí. Cabe destacar que, en función de que los bobinados pueden conectarse en estrella, triángulo y zig-zag, además de las diferentes formas de interconectar las bobinas entre inicio y fin, pueden aparecer numerosos grupos de conexionados. Se utilizan solamente los conexionados tabulados en las imágenes anteriores.
La corriente de vacío de los transformadores, como ya comentamos y como se explicó en el caso de circuitos inductivos, es un valor pequeño que el transformador tendrá circulando en el primario y es la corriente necesaria para que se genere el campo magnético en el núcleo.
Esta corriente de vacío no es perfectamente senoidal, sino que, afectada por la curva de magnetización, es una onda deformada. De acuerdo a lo analizado en la clase sobre armónicos y por el método de Fourier, podemos decir que la corriente de vacío está formada por armónicos impares, y el más importante es el de frecuencia triple.

## Slide 681
Esta corriente deformada provocará un flujo magnético también deformado. Esto hace posible que la tensión en el secundario sea senoidal.
La criticidad de mantener el tercer armónico es que, si se elimina del circuito, el flujo será senoidal, y la tensión en el secundario tendrá deformaciones y puede provocar picos elevados que dañen la carga por conectar.
De un intenso análisis matemático de los armónicos en la corriente de vacío en un sistema trifásico, se puede deducir que las corrientes de tercer armónico de las tres fases están alineadas y sin desfasaje. Esto implica que, si el primario del transformador está conectado en estrella y sin neutro, el tercer armónico de corriente puede desaparecer, y deformarse la tensión del secundario. Por lo contrario, si el bobinado está conectado en triángulo y tiene todas las bobinas en serie, el tercer armónico de corriente queda encerrado en el triángulo y no se elimina.
    Descomposición
    de la corriente
    de vacío,
    deformada por
    la acción
    del hierro
    magnético, en
    cada uno de sus
    componentes
    de armónicos.

## Slide 682
Transformador en paralelo
Cuando aumenta la demanda en una fábrica o en cualquier instalación y el transformador que la alimenta llega a su valor nominal de carga, puede cambiarse el transformador por uno de mayor potencia (lo cual puede ser costoso y más si no se lo prevé correctamente) o colocar otro transformador en paralelo.
Muchas industrias tienen dos o más transformadores de manera que, en época de baja carga, funcione uno de ellos y, cuando
la demanda vuelva a aumentar, se conecte el segundo transformador en paralelo para aumentar la potencia disponible. Si uno de los transformadores tuviera una avería, el otro transformador podría alimentar la parte más esencial de la carga hasta que se solucionara el problema. Esta es la importancia del estudio de la puesta en paralelo de los transformadores.
Los transformadores se consideran en paralelo cuando los terminales de cada fase tanto en el primario como en el secundario se conectan a un punto común de manera de armar dos circuitos paralelos.
Ahora bien, para conectar dos transformadores en paralelo, especialmente los trifásicos, se debe cumplir una serie de condiciones que detallaremos a continuación.
Los transformadores por conectar deben tener el mismo conexionado y grupo horario. De acuerdo a lo analizado cuando se desarrolló el transformador trifásico, tanto las tres fases del primario como las del secundario se pueden conectar de varias maneras, formando varios grupos de conexión y, por lo tanto, diferentes desfasajes de tensiones. Si se conectaran transformadores con distintos grupos de conexionados (por ejemplo un transformador Dy0 con un transformador Dy11), se produciría una diferencia de tensiones al estar desfasadas en 30 las tensiones de los secundarios de los dos transformadores. Esta diferencia se traducirá en una corriente de circulación extra a la que ya circula por la carga conectada. Imaginemos que los transformadores están a plena carga y, por ende, con las pérdidas en el valor máximo para las que fueron diseñados. Una corriente adicional puede provocar mayor temperatura en la máquina; esto dañaría la aislación y sacaría el o los transformadores de servicio.

## Slide 683
Los transformadores deben tener las mismas tensiones primarias y secundarias. Esto parece muy simple y hasta casi obvio, pero, al igual que con los transformadores con distinto grupo de conexión, valores de tensión distintos pueden provocar una diferencia de potencial que haga aparecer una corriente de circulación entre los dos transformadores. Ahora bien, para alimentar cargas en 380 V, puede usarse un transformador con secundarios de 380 V o de 400 V. Cabe mencionar que estas tensiones que figuran en la placa de características del transformador son tensiones de vacío, por lo que las tensiones seguramente serán distintas. Cuando analizamos los accesorios del transformador, hablamos del conmutador de tomas que sirve para aumentar o bajar la tensión del secundario según sea necesario. Ambos transformadores deben tener la misma regulación de tensiones, dado que es posible que, por más que se los coloque en el mismo punto de regulación, la tensión a la salida podría diferir.
Esquema fasorial de dos transformadores 1 y 2. Observamos que el desfasaje entre el grupo 1 y 2 provocará una tensión entre ambos.
Esquema de conexión de dos transformadores en paralelo, para alimentar a una carga.

## Slide 684
3) Los transformadores deben tener impedancias internas idénticas. Este es uno de los aspectos más críticos, ya que una mala elección del transformador podría hacer inútil una inversión para poner dos transformadores en paralelo. Al conectar dos transformadores en paralelo, tendremos un esquema con dos impedancias en paralelo, alimentadas por la misma tensión. Si las impedancias son distintas, el transformador con menor impedancia tendrá la mayor circulación de corriente y llegará a su potencia nominal, mientras que el otro transformador no.
Por ejemplo, si el transformador II tiene el doble de impedancia interna con respecto a la impedancia interna del transformador I, al estar alimentados por la misma tensión, el transformador II entregará la mitad de la potencia, mientras que el transformador I estará a plena carga. En resumen, si los dos transformadores son de 2000 kVA, pero las dos impedancias son distintas, nunca obtendremos de esta instalación 4000 kVA. Una desventaja muy importante de la puesta en paralelo del transformador es que, al ser como ya vimos dos o más impedancias en paralelo, harán que la impedancia resultante disminuya con respecto a la impedancia de un solo transformador. La impedancia total del paralelo si ZccI =ZccII será:
Se observa que la impedancia total del paralelo es la mitad de la impedancia de un transformador conectado individualmente. Existen instalaciones donde la corriente de cortocircuito, por propiedades propias del sistema eléctrico, es tan alta que los interruptores y las protecciones se encuentran trabajando al límite de su capacidad. Al poner dos transformadores en paralelo, la corriente de cortocircuito puede llegar al doble, por lo que se hace inviable esta opción y nos convendría optar por la instalación de un transformador de mayor potencia.
El paralelo de transformadores es un proceso que, si no se tienen en cuenta sus requisitos, puede dañar a los transformadores.

## Slide 685
Falla en un transformador
Como ya se mencionó al principio de esta clase, la vida del transformador es la vida del aislante sólido, ya que este, al fallar y romperse, no se regenera.
La falla del transformador, según su importancia y criticidad, puede ser riesgosa para la instalación y las personas, además de generar graves perjuicios económicos porque, en algunos casos, es difícil reemplazarlos.
Esquema de dos transformadores conectados en paralelo con distintas impedancias internas.

## Slide 686
AHORA VEREMOS
Los sistemas de puesta a tierra, su implementación y su mantenimiento. También se vera la protección contra descargas atmosféricas.
Anteriormente, conocimos los transformadores, vimos de qué forma trabajan y por qué es necesario contar con ellos dentro de la red eléctrica. Analizamos los circuitos equivalentes y describimos sus elementos. Vimos las diferentes clases
de pérdidas y de qué forma influyen en el trabajo del transformador. Para terminar, conocimos los tipos de transformadores y sus principales características, y los clasificamos por su tipo de construcción, por la cantidad de fases y por su uso.
Ahora describiremos los sistemas de puesta a tierra y explicaremos la necesidad de contar con ellos en las instalaciones eléctricas. Analizaremos los distintos regímenes de neutro y describiremos los componentes de un sistema de puesta a tierra.
Aprenderemos los conceptos importantes para efectuar el diseño y el cálculo para la implementación de sistemas de puesta a tierra y, también, analizaremos los fundamentos de la medición en estos sistemas.
Para terminar, describiremos los sistemas de protección de descargas atmosféricas, clasificaremos las estructuras utilizadas y conoceremos los índices de protección relacionados.

## Slide 687
Resumen
Sistemas de puesta a tierra
Características de los sistemas de puesta a tierra, los regímenes de neutro y sus componentes importantes.
Diseño y cálculo
Criterios para realizar el diseño de sistemas de puesta a tierra y cálculos necesarios para implementarlo.
Protección de cargas atmosféricas
Descripción de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas.
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Ahora se analizara los fundamentos de la puesta a tierra en las instalaciones eléctricas. Además, se vera sus componentes y como influyen en el diseño.
L os sistemas de puesta a tierra, por un lado, son una parte importante de la seguridad eléctrica de la instalación y, por otro lado, constituyen un camino de circulación para las corrientes de falla a tierra, ya que se diseñan con el fin de conectar los centros de estrella de los transformadores o generadores. Su diseño varía mucho de acuerdo al tamaño de la instalación y a la criticidad y complejidad de esta, porque no es lo mismo una vivienda familiar, que una industria, una estación transformadora o el quirófano de un hospital.
Puesta a tierra
En todos los inmuebles, ya sean viviendas, industrias o cualquier otro emplazamiento, las personas siempre necesitan la presencia de la energía eléctrica. Ante esta situación, tendremos elementos que están sometidos a la tensión de la red que alimenta la instalación y otros elementos que no deben tener aplicada ninguna tensión.

## Slide 688
El problema es qué sucede cuando, ante un problema en la instalación, los elementos que deben estar aislados eléctricamente quedan conectados y sometidos a la tensión de alimentación, o la instalación sufre algún fenómeno que aumenta los valores de tensión normales y se necesita un camino para drenar dicho efecto.
Las puestas a tierra se establecen con el objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas (tensión de contacto), entre distintos lugares del suelo en las inmediaciones de la puesta a tierra (tensión de paso); asegurarla actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado; establecer un camino de drenaje de la corriente de fuga o falla, con un valor de resistencia bajo.
El sistema de puesta a tierra es una parte fundamental de la seguridad de una Instalación eléctrica y, en tal sentido, su uso se convirtió en obligatorio.
La denominación puesta a tierra comprende toda conexión metálica directa entre determinados elementos o partes de una instalación (que no deben estar bajo tensión) y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con el fin de lograr que, en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falla o la de descarga de origen atmosférico.
Conectando los aparatos, máquinas y elementos de una instalación que correspondan a un sistema de puesta a tierra debidamente diseñado, los bienes materiales, y fundamentalmente la vida de los seres humanos y de los animales se preservarán de los peligros de los choques eléctricos que provengan de equipos o de partes de una instalación eléctrica que genere corrientes de falla, bajo frecuencia industrial o debidas a descargas atmosféricas.
Resumiendo, una correcta instalación de un sistema de puesta a tierra brinda:
  Seguridad a las personas y a los animales.
  Protección de las instalaciones contra posibles incendios.
  Mejora de la calidad del servicio eléctrico.
  Establecimiento y permanencia de un potencial de referencia.

## Slide 689
Ahora se analizarán los efectos fisiológicos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo.
La determinación de los límites a partir de los cuales la corriente eléctrica resulta peligrosa para el cuerpo humano no es una tarea sencilla. Uno de los valores más difíciles de determinar es el umbral de sensibilidad sobre el paso de la corriente eléctrica, definido como el valor de la intensidad mínima que percibe una persona al hacer circular una corriente de mano a mano.
Mientras que algunos detectan la corriente con intensidad de 0,5 mA; otros no empiezan a percibir su paso hasta que esta no alcanza valores cercanos a los 2 mA. En estos niveles mencionados se percibe un cosquilleo en el cuerpo, pero no representa peligro sobre la integridad física de las personas. Por encima de este nivel, se producen las contracciones. Este fenómeno tiene lugar por la excitación de nervios y músculos flexores por la acción de la corriente eléctrica circulante, de forma que, al quedar contraídos, inhabilitan al individuo a dejar el conductor, siempre y cuando los músculos extensores sean menos potentes que los flexores. A este efecto se lo conoce porque la persona no puede soltar el conductor. Consideremos que esto puede causar graves lesiones dependiendo también de la cantidad de tiempo que se sostenga el conductor. Cuando el nivel de intensidad se eleva por encima del umbral de la contracción muscular, se afectan grandes funciones fisiológicas, como la respiración y la circulación.
En efecto, para una intensidad del orden de 20 a 30 mA, la contracción muscular puede difundirse y alcanzar los músculos respiratorios (intercostales, pectorales y diafragma), originando una parada circulatoria que ocasiona una asfixia con cianosis, para desembocar enseguida en un estado de muerte aparente. Si el accidentado se sustrae rápido de la corriente y se le proporciona una asistencia respiratoria (antes que sobrevenga la parada cardíaca), estos fenómenos son reversibles. Desgraciadamente, no sucede lo mismo cuando el estado de muerte aparente se debe a una fibrilación ventricular. Esta situación está caracterizada por una contracción anárquica y asincrónica de cada una de las fibras del miocardio, lo que se traduce, velozmente, en una parada circulatoria, y una gran falta de oxígeno que alcanza primero al cerebro y después al mismo corazón.

## Slide 690
Ahora bien, la corriente que circulará por el cuerpo humano dependerá de varios factores, a saber:
  La trayectoria seguida por la corriente.
  El valor de la resistencia del organismo.
El cuerpo humano tiene valores medios de resistencia entre distintos puntos de sus extremidades, por lo que la resistencia total de la falla dependerá de cómo circule la corriente.
Por otro lado, hay distintos valores de resistencia según sea el tipo de piel con la que se realiza el contacto. De acuerdo a si se trata de piel callosa, piel seca normal, piel sudorosa o piel mojada, la resistencia de la piel puede ir desde 1.000.000
de ohms hasta los 150 ohms.
Curva de efectos de la corriente
Sobre la base de diferentes estudios realizados, la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) emitió el documento IEC 60479. En él se presentan cuatro zonas que indican los efectos que se producen en el cuerpo del ser humano, basados en la intensidad de la corriente y la duración. AC1 son las corrientes imperceptibles; AC2, las perceptibles; AC3, la contracción muscular, y ACA, los efectos irreversibles.
Ejemplos de efectos fisiológicos de la corriente eléctrica
en el cuerpo humano, dependiendo de su intensidad.

## Slide 691
Distintos recorridos posibles de la corriente eléctrica en el cuerpo humano.
Esquema de los dos tipos de contacto eléctrico que pueden sufrir las personas en una instalación.
Otro factor determinante es si se produce un contacto directo entre la persona y una parte de la instalación bajo tensión de servicio (contacto directo), o si se produce el contacto a través de una carcasa o chasis, que previamente entró en contacto con partes de la instalación bajo tensión (contacto indirecto).

## Slide 692
Regímenes de neutro
En las instalaciones eléctricas de consumo, es decir, no en las distribuidoras, se clasifican distintos tipos de conexiones de neutro y de la tierra de la instalación, con sus ventajas y desventajas. Se clasifican con dos letras: TT, TN e IT, con la posibilidad de una letra adicional, separada por un guion. El esquema más usado en las instalaciones es el TT.
La primera letra indica cómo se conecta el neutro de la fuente con respecto a tierra.
  Neutro conectado a tierra: T.
  Neutro aislado de tierra: l.
La segunda letra indica cómo están conectadas todas las masas de la instalación.
  Masas conectadas a la misma toma de tierra de neutro en el centro de estrella del transformador: N.
  Masas conectadas a tierra con una toma independiente de la de neutro: T.
Si para la conexión de las masas a la toma de tierra de neutro se utiliza el conductor de neutro, se denomina TN-C. En cambio, si para la conexión de las masas a la toma de tierra de neutro se utiliza un conductor específicamente diseñado
para esta tarea, diferente del conductor de neutro, se denomina TN-S.
Esquema de conexión TT de conexión de neutro a tierra y masas a tierra.

## Slide 693
El esquema TT tiene un punto del sistema de alimentación (generalmente el conductor neutro) conectado directamente a una toma de tierra (tierra de servicio). Las masas de los equipos conectados en la instalación consumidora están conectadas a través de un conductor de protección llamado PE (del inglés protective earth) o CP, y de un conductor de puesta a tierra, a otra toma de tierra (tierra de protección) eléctricamente independiente. Todo sin conexión galvánica con respecto a la toma de tierra de servicio.
Ante una falla de aislación, la corriente de falla o de defecto (Id) depende de los valores de las resistencias de las puestas a tierra de servicio y protección, ya que será el circuito por donde circulará la corriente. Se toma la hipótesis de que, al fallar la aislación, la masa queda en contacto directo con la parte conductora y no existe resistencia de contacto o de defecto (Rd = 0). La corriente de falla por lo tanto será:
Esta corriente de falla va a producir una caída de potencial en la resistencia de tierra de protección:
Dado que las resistencias de puesta a tierra son de alrededor de 10 ohms, la tensión de falla Ud es de alrededor de Uo/2 y es peligrosa. Se debe prever la instalación de un elemento de desconexión.
Para realizar un esquema TT, la toma de tierra de protección debe tener la característica de tierra lejana con respecto a la tierra de servicio. De acuerdo a la norma IEC 60050, la tierra lejana es una toma de tierra suficientemente alejada de otras tomas de tierra, de forma tal que su potencial eléctrico no sea sensiblemente afectado por las corrientes eléctricas entre la tierra y los otros electrodos de tierra.
Los esquemas TN tienen el neutro proveniente de la fuente de alimentación, conectado de manera directa a tierra (tierra de servicio). Las masas eléctricas se conectan a este conductor por medio de conductores de protección PE o CP.
Existen varios modos de realizar esta conexión, con los que se generan los esquemas TN-S y TN-C.
En el esquema TN, una falla directa (con Rd = 0) entre un conductor de línea y masa produce una corriente de falla.

## Slide 694
En este esquema, el circuito de falla está constituido exclusivamente por los conductores activos y los conductores de protección; no se encuentran en este recorrido resistencias de las tomas de tierra, como en el esquema TT. La corriente de falla ld es determinada por la siguiente expresión:
Durante un cortocircuito a tierra, se admite que antes de la falla se produzca una caída de tensión del 20 %, por lo que la corriente de falla será considerada Rd =0:
La tensión de defecto o falla será:
Este esquema, al no tener más resistencias que los conductores, produce altas corrientes de fallas y, por lo tanto, no se recomienda en instalaciones domiciliarias.
En los esquemas de conexión TN-S, el conductor de neutro (N) y de protección (PE) están separados en toda la instalación, pero conectados entre sí en el origen de neutro de la instalación, donde a su vez se deben conectar a tierra.
Luego, el conductor de protección se puede conectar a tierra en varios puntos posteriores. El esquema TN-S puede aplicarse en instalaciones alimentadas desde la red de media tensión directamente o con alimentación desde un grupo electrógeno.
Dado que este esquema presenta grandes valores de corriente de falla, debe verificarse que los dispositivos de protección soporten estos valores y puedan operar sin problemas.
En el esquema TN-C las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor para toda la instalación.
Este conductor está puesto a tierra en la alimentación, se puede utilizar en instalaciones alimentadas en media tenión, con una salida de baja tensión del transformador de distribución y un interruptor principal en el tablero principal de distribución.

## Slide 695
Esquema de conexión TN de conexión de neutro a tierra y masas a tierra.
En el esquema IT, el neutro está aislado, es decir, no está conectado a tierra, y las masas se encuentran interconectadas al conductor de protección PE o CP, según corresponda.
En funcionamiento normal, la red está puesta a tierra solamente por la impedancia de fuga de la red, que se observa en la figura al principio de la página siguiente, como capacidades entre los cables y tierra. En el régimen IT, se suele colocar una impedancia entre el neutro del transformador y tierra de alto valor (aproximadamente 1500 ohms), por lo que el neutro se llama neutro impedante. Ante una primera falla, en el caso del neutro aislado de tierra se tiene una corriente de falla If, de acuerdo a la siguiente expresión:

## Slide 696
En un esquema IT, la corriente resultante de un primer defecto fase-masa tiene un valor suficientemente bajo como para no
provocar la aparición de una tensión de contacto peligrosa.
La corriente del primer defecto se cierra a través de las capacidades distribuidas de la instalación y, eventualmente, por la impedancia insertada entre el extremo de la alimentación (por lo general el neutro) y la tierra.
La limitación de la corriente resultante del primer defecto se obtiene porque el neutro de la alimentación está aislado de tierra o porque se conecta una impedancia en el neutro de la alimentación como neutro impedante.
En estas condiciones, puede continuar en servicio la instalación, pero se debe tener en cuenta lo siguiente:
  Estar advertido de que existe esta primera falla.
  Buscar el punto de falla existente y subsanarlo lo antes posible, para evitar que se produzca una segunda falla.
Cuando aparece una segunda falla y no se ha eliminado el primer punto de falla, pueden producirse las siguientes situaciones:
  La falla afecta al mismo conductor. No aumenta la situación de peligro, y la instalación puede continuar en servicio. Por otro lado, aparecerán sobretensiones en las fases sanas.
  Si la segunda falla afecta a un conductor sano y todas las masas están interconectadas, se produciría un cortocircuito bifásico.
En muchos casos, se recomienda la instalación de un dispositivo limitador de tensión entre el punto de neutro de la alimentación y la tierra, a fin de contener los posibles valores que pudieran aparecer.

## Slide 697
.
Esquema de conexión TN-C y TN-S de conexión de neutro a tierra y masas a tierra
Esquema de conexión IT de conexión de neutro a tierra y masas a tierra.

## Slide 698
Los esquemas T-S no se recomiendan en sistemas domiciltarios y alimentados desde una red pública BT.
Componentes
El conductor de protección se cablea por separado de los cables que corresponden a fase y neutro. El cableado se debe conectar a todas las partes metálicas que corran riesgo de quedar conectadas a la tensión de alimentación para que, de esa manera, la corriente que pueda circular lo haga por el conductor.
Es necesario considerar que también se puede llegar a realizar la conexión de la estructura de los edificios. De esta forma, será este el cable que se conecta al electrodo de tierra. Para la elección de la sección de este tipo de cables, más allá de lo que sugieren las reglamentaciones vigentes de cada país, tendremos que proceder a verificar su sección para que pueda soportar las corrientes de cortocircuito o falla a tierra máxima.
Conductor de protección
En baja tensión y para instalaciones domiciliarias, se utiliza un conductor de 2,5 mm² de cobre, que tiene una envoltura aislante de color verde y amarillo para poder identificarlo del resto de la instalación. Este conductor debe conectarse en cualquier equipo o componente metálico que sea susceptible de quedar bajo tensión por falla de aislación de algún cable de fase.
Imagen del conductor de protección, conectado a la jabalina de puesta a tierra.

## Slide 699
Ahora conoceremos los electrodos de tierra. Este componente está en contacto directo con el terreno, proporcionando un medio de drenaje de las corrientes de fugas o fallas a tierra. Los electrodos deben tener propiedades mecánicas y eléctricas adecuadas para poder funcionar de la misma manera durante un largo tiempo sin la necesidad de realizar mantenimientos e inspecciones periódicas. De acuerdo con esto, el material debe mantener buena conductividad eléctrica y no corroerse.
Los materiales utilizados pueden ser: cobre, acero galvanizado, acero inoxidable y hierro fundido. El electrodo puede tomar diversas formas: barras verticales (jabalinas), placas y conductores horizontales.
Los electrodos deben mantener sus características mecánicas y eléctricas durante un largo período.
El electrodo tiene tres tipos de resistencia que se enfrentan al pasaje de la corriente de fuga o falla:
  Resistencia propia del electrodo y de sus conexiones a la instalación.
  Resistencia de contacto entre el electrodo y el terreno circundante.
  Resistencia de la tierra circundante.
La resistencia propia del electrodo es de muy poco valor y prácticamente despreciable con respecto a la resistencia total del sistema, por las secciones trasversales que se utilizan y los materiales empleados.
La resistencia de contacto entre el electrodo y la tierra que lo rodea es muy baja siempre que el electrodo se encuentre libre de pintura y grasa en su superficie externa.
Un electrodo hincado en un terreno de resistividad uniforme conduce corriente en todas direcciones. La capa adyacente al electrodo es la que tiene menor área y, por lo tanto, ofrece la mayor resistencia. A distancias mayores, tenemos mayores áreas y, por consiguiente, menores resistencias.
Los electrodos más utilizados son las jabalinas, dado que estas son económicas y fáciles de instalar. Estas se clavan en la tierra para lograr la profundidad deseada (a mayor profundidad, menor resistencia) y tienen un tratamiento para evitar su corrosión. Una varilla de acero con un recubrimiento de cobre de 10 milésimas puede durar hasta 35 años en un terreno promedio. En caso de necesitar más profundidad de jabalina, se utilizan accesorios roscados que funcionan como alargues, de manera de lograr la profundidad deseada.

## Slide 700
Si el terreno es rocoso, no se pueden clavar directamente las jabalinas, dado que se corre el riesgo de que se doblen o se dañen. En estos casos, se las puede poner inclinadas u horizontales en una trinchera creada para este fin.
En instalaciones de industrias, media tensión, o donde los niveles de corriente por drenar a tierra sean muy elevados por la distribución de estas corrientes a tierra, conviene generar un drenaje más distribuido en vez de utilizar un drenaje puntual (que se explicará más adelante, y que es peligroso para personas y animales).
Detalle de las resistencias del electrodo y ejemplos de ubicación de las jabalinas de puesta a tierra.

## Slide 701
Con este fin se coloca, debajo de la instalación por proteger, una malla formada por conductores desnudos, y cuyas dimensiones dependerán de los niveles de resistencia de puesta a tierra que se obtenga.
Esta malla debe estar formada por una cuadrícula integrada por conductores de cobre desnudos, soldados en cada unión de la cuadrícula y con jabalinas en sus extremos. Con esta solución se obtienen valores de resistencia de puesta a tierra mucho más bajos que con la jabalina sola, pero su utilización se basa en la seguridad ante grandes corrientes por drenar a tierra, limitándose a un aspecto económico dado que se tiene el costo de los conductores desnudos, sumado al costo de la obra para instalar la malla.
Para mejorar valores de resistencia de puesta a tierra, se puede aumentar la cantidad de cables de cobre desnudos, ya sea incrementando la superficie donde se instalará la malla de puesta a tierra o reduciendo el tamaño de cada cuadrícula.
Detalle de las jabalinas de puesta a tierra de cobre, los accesorios de alargue y los accesorios de conexión.
Malla de puesta a tierra, que puede ocupar grandes extensiones.

## Slide 702
Además, se puede aumentar la cantidad de jabalinas por instalar, con la condición de que no se instalen las jabalinas demasiado próximas unas a otras por el riesgo de que se interfieran sus efectos.
Como comentamos anteriormente, el límite también lo puede dar el aspecto económico, el mayor costo en cobre y obra que insumirán las menores cuadrículas y la mayor cantidad de jabalinas. Se debe realizar el diseño del sistema de puesta a tierra ponderando su costo, y la seguridad de las personas y la instalación por igual
El diseño del sistema de puesta a tierra debe tener en cuenta por igual tanto la seguridad de las personas como los bienes y los costos.
Soldadura exotérmica
Uno de los principales problemas de los sistemas de puesta a tierra ha sido siempre el incremento de la resistencia de contacto por causa de empalmes defectuosos que se dan entre conductores, conductores y barras, o entre conductores y superficies.
Para estos problemas de conexiones se han investigado distintas soluciones; de ellas, la óptima es la soldadura exotérmica a partir de una aleación de cobre fundido.
  Ejemplo de soldadura exotérmica,
  con el molde necesario para la colocación
  de la fundición de cobre

## Slide 704
DISEÑO Y CALCULO
Desarrollaremos conceptos relacionados con el diseño y calculo de una red de puesta a tierra de valores aceptables, y las verificaciones en pos de la seguridad de las personas y los animales.

## Slide 705
Ahora se vera valores de seguridad para los cuales se considera que nuestro sistema de puesta a tierra está correctamente diseñado. Se analizarán los valores de resistencia de jabalina y cómo se mejoran estos valores agregando sustancias al terreno. Conoceremos la influencia de los terrenos y de la profundidad de instalación de los elementos que componen el sistema de puesta a tierra. Además, la metodología de cálculo de los sistemas de puesta a tierra, y cómo se realiza el mantenimiento y la verificación periódica.
Criterios de diseño
Para comprender los criterios que es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar una puesta a tierra, se deben reconocer ciertos parámetros fundamentales que se respetarán y que serán determinantes para saber si el sistema calculado es correcto o no.
El primer parámetro que se debe considerar es la tensión de contacto, que se define de la siguiente manera: Diferencia de potencial (parte de la tensión de puesta a tierra) a la que puede quedar sometido el cuerpo humano entre la mano y el pie, o entre una mano y la otra (distancia horizontal entre partes afectadas, aproximadamente 1 metro), cuando una persona de pie establece contacto mediante sus manos con alguna superficie metálica conectada a la red de tierra.
Luego tenemos en cuenta la tensión de paso, que se define de la siguiente manera: Diferencia de potencial (parte de la tensión de puesta a tierra) que aparece entre dos puntos separados por una distancia igual al paso normal humano (aproximadamente 1 metro), sobre la superficie de apoyo de los pies (tierra, césped, suelo, etcétera).
Se observa en el gráfico siguiente que, si la curva que presenta el sistema de puesta a tierra es muy pronunciada, podría generar tensiones elevadas entre los pies de una persona y, más aún, entre los pies de un animal grande (ganado, caballos, etcétera). Por eso, se desarrollan las mallas de puesta a tierra, con el fin de tratar de limitar esta pendiente, y de que los valores que se presenten sean tolerables y seguros para personas y animales.
Lo mismo ocurre con la tensión de contacto; en cuanto la curva de descarga a tierra presenta una pendiente muy pronunciada, esta tensión puede tomar valores peligrosos, por lo que se debe tratar de que dicha curva tenga un formato más aplanado.

## Slide 706
Imagen que esquematiza las tensiones de paso y de contacto
con respecto al funcionamiento de la puesta a tierra.

## Slide 707
Los valores admisibles de ambas tensiones se obtienen, de acuerdo a los tiempos en los que actuará una protección de falla a tierra (interruptor diferencial), utilizando una curva que se encuentra en las normas de cálculo. En este caso, el valor de tensión que obtengamos de cálculo debe dar un tiempo admisible mayor que el valor del tiempo de extinción de la falla con los elementos de protección.
Con respecto a las tensiones de paso y de acuerdo a las normativas vigentes, no se limitan los valores de estas tensiones, dado que estos siempre son mayores que las tensiones de contacto. De acuerdo a esto, verificada la tensión de contacto, se considera verificada la tensión de paso.
De acuerdo a lo anterior y siguiendo con conceptos de diseño, es necesario explicitar los significados de puesta a tierra de servicio y de protección.
La puesta a tierra de servicio es el punto de conexión a puesta a tierra, necesario para el funcionamiento de los equipos, máquinas e instalaciones, donde es esperable que haya corrientes de circulación propias al funcionamiento normal de lo que se encuentre conectado. Se conectan los neutros a tierra en forma directa o a través de una impedancia. A continuación, presentamos algunos ejemplos:
  Los neutros de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa, o através de resistencias o bobinas.
  El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo necesiten.
  Los circuitos de baja tensión de transformadores de medida.
  Los limitadores, descargadores, autoválvulas y pararrayos para eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas.
  Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
La puesta a tierra de protección es el conjunto de puestas a tierra de las masas metálicas, las que no deben quedar sometidas a la tensión de servicio. Esta puesta a tierra es la responsable de proteger a las personas, animales o bienes.

## Slide 708
También es la encargada de recibir las descargas eléctricas por cortocircuito. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  Chasis y bastidores de aparatos de maniobra.
  Envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.
  Puertas metálicas de los locales.
  Vallas y cercas metálicas.
  Columnas, soportes y pórticos.
  Estructuras y armaduras metálicas de los edificios, que contengan instalaciones de alta tensión.
  Blindajes metálicos de los cables.
  Tuberías y conductos metálicos.
  Carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas.
  Hilos de guardia o cables de tierra de las líneas aéreas.
En la búsqueda de lograr la menor resistencia de puesta a tierra posible, el encargado del diseño debe prestar mucha atención a las dimensiones físicas y los atributos de las jabalinas.
Una parte muy importante en el valor final de resistencia es la orientación que toma la jabalina en la tierra. Otro aspecto
que varía mucho el valor de resistencia final es la profundidad que logra la jabalina y que, como vimos antes, se puede modificar con alargues roscados.
En los gráficos siguientes, observaremos que, a medida que aumenta la profundidad de las jabalinas, la resistencia de la puesta a tierra decrece casi exponencialmente hasta que, en cierta profundidad, este efecto es menor.
En suelos estratificados, el efecto es más pronunciado luego de que la jabalina supere las primeras capas del suelo, ya que estas son las de mayor resistividad. Una vez superadas las primeras capas del suelo, el efecto del aumento de longitud es despreciable.

## Slide 709
Curva de tensión de contacto en función de la duración de la corriente de falla.
Variación de la resistencia de puesta a tierra en función de la profundidad de la jabalina, para distintos tipos de suelo estratificado.
Esquema que explica la diferencia entre puesta a tierra de servicio y de protección.

## Slide 710
Por la ley de Kirchhoff, sabemos que, en el caso de colocar más de una jabalina en paralelo, la resistencia total del conjunto será menor y, por lo tanto, se tendrá una curva con un fuerte decremento exponencial.
El problema de los electrodos en paralelo es que, al colocarlos muy juntos, el efecto del paralelo desaparece ya que empieza a haber una interferencia entre ellos. Normalmente, la distancia entre los ejes de los electrodos debe ser > 4L, en la que L corresponde a la longitud del electrodo. En los casos donde se requiera obtener resistencias muy bajas y exista disponibilidad de área de terreno, las distancias entre los ejes de los electrodos deberán ser las máximas posibles.
A mayor distancia entre los ejes de los electrodos, mayor será la reducción de la resistencia por obtener; debido al fenómeno de la resistencia mutua entre electrodos.
La resistividad del terreno es otro aspecto fundamental para tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema de puesta a tierra. De acuerdo con esto, sería un error intentar usar la misma configuración o diseño en un terreno húmedo que en un suelo rocoso y seco.
Cuando se comienza el cálculo y el diseño del sistema de puesta a tierra, se supone que todo el terreno está en íntimo contacto con las jabalinas o mallas. Para mantener esta suposición y reducir al mínimo la resistencia de contacto, se debe utilizar un material de relleno que sea el más apto para el funcionamiento del sistema.
Una vez aclarado esto, es necesario tener en cuenta que el factor restante de mayor preponderancia a la hora del funcionamiento del sistema es el terreno y la impedancia que pueda presentar.
El terreno presenta una resistividad en ohm * metro. Esta unidad se obtiene de la resistencia entre dos caras opuestas de un cubo de 1 metro cúbico de tierra homogénea.
Sobre esta base, tendremos las siguientes expresiones:

## Slide 711
La resistividad del suelo varía ampliamente según su composición y la zona climática; además varía estacionalmente debido a que está determinada en alto grado por el contenido de electrolito, consistente en agua, minerales y sales, y por la temperatura. Los valores de resistividad se encuentran tabulados para distintas regiones.
Para valores más exactos de resistividad, se debe medir ín-situ sobre el terreno, de acuerdo al método explicado en clases anteriores sobre el uso del telurímetro.
Los factores principales que afectan el valor de la resistividad del terreno son: el tamaño de los poros del suelo y el contenido de agua o el grado de humedad que presenta. La porosidad afecta cuanto mayores sean los granos del material, porque se forma más cantidad de cámaras de aire, que son malas conductoras de electricidad.
El diámetro de los poros varía entre 80/90 % en el sedimento de lagos y 30/40 % en el caso de arena y arcilla no compactada, y menos en piedra caliza compactada.
Es muy poco frecuente encontrar un terreno completamente uniforme y sin variación en su composición con el fin de
la puesta a tierra. El foco de interés se coloca en la profundidad en la que el terreno permite que las corrientes fluyan por él hacia la tierra. Estas pueden ser de poca profundidad, si hubiera una gran cantidad de componente rocoso por debajo. En el caso de instalar una jabalina prácticamente en la superficie, se debe estudiar muy bien la resistividad de cada capa de roca.
Gráfico que explica la variación y el mejor aprovechamiento de la instalación de dos jabalinas en paralelo de acuerdo a su interferencia.

## Slide 712
La temperatura y el contenido de agua tienen una influencia importante en la resistividad del terreno y en el comportamiento del sistema de tierra. Un incremento del 20 % en el contenido de agua provoca una reducción drástica de la resistividad; luego, por debajo de este valor, la variación tiende a estabilizarse. En el caso de la temperatura, la resistividad crece muy lentamente a medida que la temperatura disminuye hasta llegar al punto de congelamiento. Después, crece muy rápido al disminuir la temperatura por debajo de este punto.
En estos casos, el sistema de tierra debe instalarse por encima del punto de congelación si se pretende un valor aceptable de la resistencia a lo largo de todo el año. Se considera que el contenido de humedad es mucho más importante que la temperatura sobre la resistividad, siempre que la temperatura del suelo esté por encima de 0 °C.
Si el agua contiene ciertos minerales y sales disueltos, estos pueden ayudar a reducir aún más la resistividad. El contenido de agua varía según la estación, y es probable que origine cambios en la impedancia del sistema de tierra.
La resistividad del terreno se reduce por un incremento en el contenido de sales. Puede darse el caso que un terreno seco tenga alta resistividad, pero un terreno húmedo también puede tenerla si no contiene sales solubles, o sea, si el agua es muy blanda. Las sales aumentan la conductividad del suelo y se colocan rodeando al electrodo o la jabalina, sin entrar en contacto directo.
Esquema
del cubo
elemental
en el que se
basa la esti-
mación de la
resistividad
del terreno.
Se pueden Instalar jabalinas en paralelo, pero se debe cuidar la separación entre ellas para evitar interferencia.

## Slide 713
El agregado de sales en mayores cantidades reducirá la resistencia, pero resultaría antieconómico por su elevado costo.
El uso de este tipo de producto causa una mejor uniformidad estacional de la resistividad del terreno.
Las sustancias que se usan para un eficiente tratamiento deben tener las siguientes características:
  Higroscopicidad.
  No ser corrosivas.
  Químicamente estables en el suelo.
  Inocuas para la naturaleza.
  Conductividad eléctrica.
  Se pueden utilizar sales en gel. Se inyecta el terreno con dos o más sales en solución acuosa acompañadas con catalizadores que reaccionan entre sí formando un gel estable. Este tiene una elevada conductividad eléctrica resistente a los ácidos del terreno con buenas cualidades higroscópicas e insolubles en el agua. Por otro lado, rellena los espacios intersticiales dentro del pozo, dando una excelente conexión entre terreno y jabalina.
  De esta manera, se consiguen reducciones de la resistencia a tierra que van del 25 al 80 % del valor original sin tratamiento. La cantidad que se aplicará depende del tipo de terreno.
Tratamiento en la zona de colocación
de la jabalina de puesta a tierra con bentonita.

## Slide 714
Bentonita
Consiste en infiltrar la perforación con una solución arcillosa, que llena las grietas y fisuras naturales, previendo una buena conductividad. La bentonita es básicamente una arcilla de notables características higroscópicas, buen conductor de electricidad y, además, protege de la corrosión a los electrodos ferrosos. La desventaja que presenta es que, en condiciones extremadamente secas, la mezcla puede resquebrajarse ofreciendo así poco contacto con el electrodo.
Gráficos de variación de resistividad con la humedad y la temperatura.
Tabla con valores de resistividad típicos para distintos tipos de suelos.

## Slide 715
Metodología de cálculo
En esta parte de la clase, se desarrollará el paso a paso de cómo calcular un sistema de puesta a tierra, según las normas VDE o IRAM correspondientes. Para esto, supondremos como hipótesis que lo realizaremos sobre un terreno con una resistividad ρ igual a 30 W°metro.
En este procedimiento de cálculo comenzaremos realizando el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de una jabalina, y explicaremos cada factor que interviene en las ecuaciones, acompañado de un ejemplo numérico.
Luego, procederemos con el cálculo de una malla de puesta a tierra, donde se presenta su fórmula general y se explican uno a uno los factores que intervienen. Se calcularán, además, las dimensiones que ocupará la malla en total y realizaremos un ejemplo numérico con valores reales.
Sobre la base de los resultados de la malla, se hará una verificación térmica del conductor de la malla para corroborar que sea capaz de soportar las descargas de la corriente a malla sin sufrir daños y, por lo tanto, descontinuar la trama de la malla. Por último, se verificarán las tensiones de paso y de contacto, para lo que se deben calcular diferentes constantes, que terminarán ayudando a la determinación de estas tensiones.
Antes de comenzar, cabe resaltar que este cálculo es aplicable a instalaciones de baja tensión.
Existen otros métodos de cálculo, como el de la norma VDE 0141, que se aplica para sistemas de puesta a tierra con tensiones superiores a 13,2 kV y para la que las fórmulas son completamente diferentes. En esta norma también se calcula y verifica la tensión de contacto, de la misma manera que lo haremos en este paso a paso.
La base de estos cálculos que se presentarán puede ser aplicada en cualquier sistema domiciliario y de industrias que se alimenten en baja tensión y baja potencia.
Ejemplo de medidas de malla a tierra requeridas
para el cálculo de su resistencia.

## Slide 716
PASO A PASO
Calculo de Sistemas PAT
Como sabemos, en esta parte de la clase se realizará el procedimiento de cálculo y dimensionamiento de un sistema de puesta a tierra. Se calcularán las resistencias para una jabalina y para una malla de puesta a tierra.
Las normas de cada país pueden variar en sus valores permitidos o en los valores característicos de sus suelos.
1) Cálculo de resistencia de jabalina.
La fórmula utilizada para la determinación de la resistencia de la jabalina es la siguiente:
Siendo:
  ρ: resistividad del terreno en W*mt.
  L: largo de la jabalina en metros.
  D: diámetro de la jabalina en metros.
Debemos obtener un valor de Rj inferior a 10 Ω para aceptar la jabalina.
Ejemplo: longitud de jabalina de 3 metros y un diámetro de 12,6 mm.
Se adopta esta jabalina por tener un valor de resistencia menor a 10 Ω.
Si se varía la longitud, la resistencia puede bajar.

## Slide 717
2) Cálculo del sistema de malla a tierra.
Se adopta una red conformada por una cuadrícula compuesta por conductores de cobre desnudos, y jabalinas emplazadas en el perímetro de la malla y en su parte interna; y se realiza una configuración inicial donde se eligen la cantidad de cuadrículas, las dimensiones y cuántas jabalinas (junto a su ubicación estimada).
Previamente se debe calcular el área total por proteger en metros cuadrados, junto al largo total de los conductores en metros. Para esto, es necesario conocer las dimensiones en planta de la construcción que se debe proteger.
Siendo:
  Lx: largo de la malla en metros (m).
  Ly ancho de la malla en metros (m).
  h: profundidad de enterramiento de la malla en metros (m).
  Lv: longitud de un electrodo tipo varilla en metros (m).
  d: diámetro de la jabalina en metros (m).
  D: espaciamiento entre conductores en metros (m).
  N: número de electrodos tipo varilla.
  n: número de conductores paralelos (media geométrica); para el cálculo de mallas rectangulares se tiene:

## Slide 718
3) Cálculo de longitud total del conductor horizontal que compone la malla de puesta a tierra.
Luego calculamos la longitud total aportada por las jabalinas, como el producto de la longitud de cada jabalina y la cantidad de jabalinas instaladas.
Podemos obtener la longitud total de los conductores en el sistema de puesta a tierra, agregando la longitud total de las jabalinas a la longitud del conductor horizontal que conforma la malla.
Luego, el área que ocupa la malla tiene la siguiente expresión.
4) Ejemplo de cálculo de resistencia de malla a tierra, continuando con los datos del ejemplo
  Dimensiones de malla: 14 m x 30 m.
  Formada por una cuadrícula de 1 m de lado.
  Profundidad de enterrado (h): 1 m.
  Conductor desnudo de acero (Smin = 50 mm).
  Cantidad de jabalinas (N) = 16.
  Largo de jabalina (Lv) = 3 m.

## Slide 719
5) Calculo del dimensionamiento térmico de los conductores que se encuentran enterrados.
Siendo:
  S: sección del conductor en mm²,
  l: corriente de falla en KA.
  tc: tiempo de falla en segundos.
  ar: coeficiente a la resistividad a 20 *C en 1/*C.
  ρr: resistividad del conductor en ohms.
  Kct: capacidad térmica del conductor en J/cm 3 *C.
  Tm: la temperatura máxima del conductor está en *C
  (200 *C).
  Ta: temperatura ambiente en *C (20 *C).
  Ko = 1/ar - Ta.

## Slide 720
6) Ejemplo de cálculo. Para dicho ejemplo podemos utilizar un conductor de acero inoxidable 304.
Adoptaremos la sección mínima de 50 mm² para el acero. Los valores mínimos según el tipo de conductor son los siguientes:
  Acero: 50 mm,
  Cobre: 16 mm²
  Acero-cobre: 25 mm²,
  Aluminio: 35 mm²,

## Slide 721
7) Calculo de tensiones de paso y de contacto.
Para el cálculo de la tensión de paso (Vpaso),
Para el cálculo de la tensión de contacto (Vcontacto), se utiliza la siguiente expresión:
Siendo:
  ρ: resistividad del terreno en ohm*metro.
  Kp: factor geométrico para tensión de paso.
  Kc: factor geométrico para tensión de contacto.
  Ki: factor de irregularidad.
  If: corriente de falla en amperes.
  Lt: largo total del conductor incluyendo las jabalinas en metros.

## Slide 722
8) Cálculo de Kp, Ki y Kc.
Para el cálculo de Kp, se utiliza la siguiente expresión:
Para el cálculo de Kc, se utiliza la siguiente expresión:
Para el cálculo de Ki, se utiliza la siguiente expresión:
Siendo:
  D: separación entre conductores paralelos en metros.
  d: diámetro del conductor de la red de malla en metros.
  h: profundidad a la que está enterrado el conductor
  n: número de conductores paralelos (media geométrica). Para Kp se toma el mayor.
  Kj=1 para redes malladas con jabalinas asociadas:
  ho=1m (profundidad de referencia):

## Slide 723
9) Ejemplo utilizando los datos anteriores.
Diámetro del conductor de la red de malla en metros: 0,009 m.
  na=15
  Kj=1
  Kh=1
  If=3kA
Tiempo de actuación protección = 0,2 seg.
Para la verificación del sistema, se debe confirmar el tiempo de desconexión de la protección asociada a las fallas a tierra.

## Slide 724
Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra
La medición periódica de la puesta a tierra dará Una alerta de si se debe hacer alguna Intervención ante un aumento en su valor.
Como todo sistema de seguridad y de funcionamiento, se debe estar seguro de que, en el momento en que entre en juego, esté en perfectas condiciones para hacerlo.
En especial con el sistema de puesta a tierra, este se encuentra enterrado y no se pueden hacer inspecciones visuales, por lo que se tienen que utilizar métodos especiales y de medición periódica para controlar su estado.
Como ya se mencionó en esta clase, el estado del sistema de puesta a tierra se define por el valor de resistencia que este presenta en contacto con la tierra, que debe ser lo suficientemente bajo como para que la corriente de fuga o de falla tenga más facilidad de drenarse a tierra, antes que por el cuerpo de una persona. Ahora bien, ¿qué provoca que el valor de resistencia de puesta a tierra varíe?
Podemos enumerar los factores que intervienen en esta variación y para los cuales hay que controlar el valor de resistencias, mediante mediciones a lo largo del tiempo. Un factor que puede modificar el comportamiento de la puesta a tierra es que la instalación eléctrica aumente de tamaño. Al aumentar la capacidad, puede aumentar la corriente de falla a tierra. Así, es posible que se necesite reforzar los electrodos de puesta a tierra si se modifica la tensión de paso y de contacto, elevándose estos valores.
Otro factor es que se instalen ductos y cañerías no metálicos para aplicaciones que no necesariamente deben ser eléctricas. De esta manera, la tierra del terreno deja de ser uniforme y, por lo tanto, varía la resistencia del conjunto y la característica de drenaje de la corriente a tierra.
La medición periódica de la puesta a tierra dará Una alerta de si se debe hacer alguna Intervención ante un aumento en su valor.
De esta manera, se puede decir que las instalaciones se vuelven menos efectivas, y es posible que sea necesario replantear el sistema.

## Slide 725
Por último, la resistencia de puesta a tierra puede variar por efecto del cambio de la profundidad a la que se hallen las capas freáticas. Con frecuencia ocurre que se realiza la instalación del sistema de puesta a tierra, se lleva a cabo la primera medición, y el resultado se encuentra dentro de los valores que se recomiendan. Luego, pasado el tiempo, las napas pueden descender, por lo que el entorno de la jabalina pierde humedad y, por lo tanto, aumenta la resistencia del conjunto.
Para el chequeo continuo en el tiempo de la puesta a tierra, se realizan mediciones periódicas que buscan la tendencia que tiene el valor de resistencia a mantenerse estable o a aumentar.
Para esto se utiliza el telurímetro, que fue mencionado en la clase de mediciones eléctricas.
El método de caída de potencial se basa en la ley de Ohm, donde el instrumento inyecta un valor de corriente en el electrodo o jabalina por verificar y mide la caída de potencial entre dos puntos. Este método se aplica a configuraciones sencillas de jabalinas.
Si el terreno es lo suficientemente uniforme, es decir, no ofrece grandes diferencias en su composición entre los electrodos de los extremos, presenta un alto grado de precisión.

## Slide 726
Esquema
de medición
de resistencia
de puesta 60
a tierra por el
método de caída
de potencial.

## Slide 727
E
LV]
lI
voltímetro
Variación R,
con elmovimiento
del electrodo 3
-« Electrodo en prueba
Distancia (varilla 3 a varilla 1), metros
Amperímetro 2Amp
11!
Resistencia, ohms »>
y
v 18,89m »y
Esquema de medición de caída de potencial, donde se indica la distancia adecuada del electrodo P.
Esquema de conexión a la red del sistema de agua para el caso de la medición por dos puntas.
En la imagen se ve que no se estabiliza el valor de resistencia por medir,
por la cercanía del electrodo C a la jabalina.

## Slide 728
Para esta medición, el telurímetro viene con jabalinas o estacas de pruebas (en la figura final de la columna anterior, son las puntas P y C), y se debe colocar el retorno de la corriente lo más alejada posible de las otras, de manera de evitar que se produzca interferencia con las demás jabalinas. Para obtener un valor confiable de medición, el electrodo P debe colocarse aproximadamente a un 62 % de la distancia total entre la jabalina por verificar y la estaca C.
Otro método utilizado para la determinación de la resistencia de puesta a tierra es el método de dos puntas, utilizado en instalaciones en donde no es posible colocar electrodos adicionales para realizar la medición. En este tipo de ensayo, se considera que la resistencia del electrodo de retorno es despreciable.
Un ejemplo de este tipo de medición consiste en utilizar como electrodo de retorno el sistema de cañería de agua.
Para el método que se describe, existen diferentes limitaciones:
  La red de cañería de agua debe ser lo más grande posible con el fin de que tenga una resistencia despreciable.
  Hoy en día se está volviendo cada vez más popular el uso de cañerías de plástico para la red de agua, por lo que se debe conocer si todo el recorrido de cañería es metálico o no.
  La jabalina, al igual que con el método de las tres puntas, debe estar alejada del sistema de red de agua, dado que de lo contrario podría haber interferencia en la medición.
Como se mencionó en varias oportunidades al hablar de la medición de los sistemas de puesta a tierra, se debe evitar
la interferencia del sistema de tierra.
Al colocar dos jabalinas muy próximas, se puede dar el caso de que la dispersión de la tensión en su proximidad se mezcle con la dispersión de otra jabalina. Esto da como resultado una caída de potencial distinta a la que daría si los electrodos estuvieran correctamente alejados y, por lo tanto, no se obtendría la estabilización necesaria para realizar una medición correcta.

## Slide 729
Medición de puesta a tierra con pinza
Este método se aplica a la medición de una puesta a tierra individual dentro de un sistema de jabalinas en paralelo. Se basa en la hipótesis de que la puesta a tierra individual siempre será mayor que el paralelo de todas las resistencias de todas las jabalinas. Para esto se utiliza una pinza de corriente, que trabaja con dos transformadores de corriente, uno que induce una corriente y el otro que mide su proporcional, dependiendo de la resistencia.
E
LV]
lI
voltímetro
Variación R,
con elmovimiento
del electrodo 3
-« Electrodo en prueba
Distancia (varilla 3 a varilla 1), metros
Amperímetro 2Amp
11!
Resistencia, ohms »>
y
v 18,89m »y

## Slide 731
SISTEMAS DE PROTECCION
Veremos la necesidad de um sistema de proteccion contra descargas atmosféricas, clasificacion de estructuras, parâmetros característicos del rayo, niveles de proteccion, método de la esfera rodante.

## Slide 732
Todos los inmuebles y las personas pueden quedar de un momento a otro bajo una tormenta eléctrica y a merced de sus efectos. Ante estas situaciones, cabe destacar que la intensidad media de la descarga de un rayo se estima en 20.000 amperes, pero se han detectado rayos de hasta 200.000 amperes.
La característica de cada país y región determina la cantidad e intensidad de las tormentas que se producen. Esa informa-
ción será vital para determinar los niveles de protección.
Los efectos de un rayo pueden ser ocasionados por un impacto directo o por causas indirectas. Un impacto directo puede tener consecuencias catastróficas para las personas, edificaciones y animales; sin embargo, los daños por causas indirectas suelen ser más numerosos, acompañados de cuantiosas pérdidas económicas. Se entienden como causas indirectas la caída de rayos en las inmediaciones o sobre los tendidos aéreos, y las inducciones electromagnéticas en estos conductores.
La finalidad de todo sistema de pararrayos es la protección de los inmuebles, mediante la determinación del posible punto de impacto (pararrayos) y de un camino bien definido de baja impedancia para la captación y el drenaje de la descarga a tierra. Teniendo en cuenta esta definición, se debe mencionar la existencia de dos tecnologías en lo que hace a la protección contra el rayo: una es la tradicional protección con puntas Franklin, y la otra es la utilización de pararrayos con dispositivos de cebado. En ambos sistemas el análisis por realizar es el mismo, y la principal diferencia reside en que los pararrayos activos tienen radios de protección considerablemente mayores.
No se puede evitar la formación de rayos, pero sí se puede tratar de proteger de su caída las

## Slide 733
Clasificación de las estructuras
Los rayos pueden causar daños en las edificaciones o estructuras, en las instalaciones o en la cercanía de ellas. Estos daños pueden clasificarse de acuerdo a los efectos que el rayo pueda producir y pueden ser: incendio, daños mecánicos, lesiones a personas y animales, y daños en equipos eléctricos y electrónicos. Los tipos de estructuras pueden ser los siguientes:
  Estructuras comunes: son edificios de no más de 60 metros de alto, para propósitos generales, comerciales, industriales, rurales o residenciales.
  Estructuras con peligros circunscriptos a ellas (peligro confinado): son edificios cuyo contenido o sus ocupantes hacen que el edificio sea peligroso por sí mismo a los efectos de los rayos, como edificios de oficinas.
  Estructuras peligrosas para sus alrededores inmediatos: son todos aquellos edificios que pueden resultar peligrosos para los alrededores inmediatos ante la caída de un rayo.
  Estructuras peligrosas para ambientes sociales y físicos: son edificios que podrían causar emisiones biológicas, químicas y radioactivas como consecuencia de la caída de un rayo, como un edificio de laboratorios químicos.
  Estructuras varias: dentro de esta clasificación, se encuentran, por un lado, las estructuras elevadas o altas, que pueden tener más de 60 metros. Por otro lado, las carpas, los solares para campamentos y campos de deportes. Se incluyen, además, todas las instalaciones provisorias y las estructuras en construcción.
Descargador de sobretensiones
Cada día se hacen más famosos y se utilizan con mayor frecuencia los descargadores de sobretensión. Ante un valor de tensión elevado, estos se encargan de asegurar que dicha sobretensión se drene a tierra y no circule por la instalación.
Para esto se valen de un varistor (resistor dependiente de voltaje) que, al detectar un valor de tensión dado, se comporta como un camino de resistencia tendiente a cero y ofrece una opción fácil a la instalación de puesta a tierra.

## Slide 734
Parámetros del rayo
Los rayos pueden ser tanto ascendentes como descendentes. Ante una descarga, la tierra está cargada con partículas positivas estáticas, mientras que las nubes, en forma negativas en los llamados cumulus nimbus. Las cargas positivas atraen a las negativas (en la mayoría de los casos), y se produce la descarga. También pueden darse descargas entre nubes; estas se comportan como horizontales.
En tiempo tormentoso, el campo eléctrico a nivel del suelo (en planicie) antes de la caída de un rayo alcanza valores entre 10 kV/m y 20 kV/m. Teniendo en cuenta estas cifras y la distancia del orden de 5 km entre el suelo y la parte baja de la nube, es posible estimar que la diferencia de potencial entre ambos alcance valores de hasta 100 MV. Producida la descarga disruptiva en estas condiciones, es relativamente fácil aceptar que el sistema electrostático se comporte como una fuente de corriente casi ideal, de tipo impulsiva, capaz de inyectar su corriente en forma independiente de la resistencia que intercalemos en su camino hacia la tierra.
Esquema de comportamiento de la caída del rayo desde el punto de vista electrostático.

## Slide 735
La polaridad de los rayos depende mucho de la naturaleza del territorio donde se produzca. Siempre que no se cuente con información de la región, se suele suponer un 10 % hacia arriba y un 90 % hacia abajo.
Los efectos de la caída de un rayo, ya sean térmicos o mecánicos, guardan relación con una serie de valores característicos que son el valor de cresta de la corriente (1), la carga total (Qtotal), la carga de impulso (Qimpulso) y la energía específica (W/R).
El rayo se produce por la acumulación de cargas eléctricas y estáticas positivas y negativas entre la tierra y las nubes de la tormenta.
La corriente se presenta como una descarga en la que aparece un pico en un tiempo de 10 mseg (microsegundos) aproximadamente. Luego desciende hasta un valor del 50 % del valor del primer pico en un tiempo de alrededor de 50 mseg desde el inicio. Después de esto, la corriente puede mantener un valor elevado por algunas decenas de milisegundos o desaparecer (transporta más carga que el impulso inicial).
Forma de onda de descarga atmosférica, utilizada para ensayo de equipamiento (1,2/50 mseg).

## Slide 736
Otro parámetro relacionado con el impulso de la descarga es la pendiente de la corriente que, según sea mayor o menor, provocará más o menos variación de la corriente en el tiempo. Esta corriente que cambia generará un campo magnético variable, que por la ley de Faraday- Lenz puede inducir tensiones en conductores cercanos a la zona por donde circula la corriente. Por lo general, las normas de descargas atmosféricas toman la pendiente en kA/mseg, entre el 30 y el 90 % de la corriente de pico o cresta.
Otro parámetro de importancia es la energía específica. La energía total que transporta un rayo puede llegar a valores del orden de unos 350 kWh. Se llega a estos valores con una potencia desarrollada por el rayo de grandes valores, pero con un tiempo de duración de la descarga muy pequeño, en el orden de unas décimas de milisegundo.
Las cargas totales y de impulso se obtienen de la relación de la corriente y el tiempo de duración de la cresta (en el caso de la carga de impulso),y de la relación de la corriente en todo el tiempo que dura la descarga (en el caso de la carga total). Estas relaciones son las integrales de la curva en el tiempo que dura el impulso y la curva total.
Por último mencionaremos la densidad de rayos a tierra (Ng), que se expresa como la cantidad de impactos a tierra de rayos por unidad de metro cuadrado.
Ante la posibilidad de que no se cuente con esta información, se puede calcular con la fórmula siguiente:
En la ecuación anterior, se define el valor Td como la cantidad de días de tormentas eléctricas por año obtenida a partir de los mapas isoceráunicos. Este valor variará con las distintas zonas donde se pueda realizar la instalación de este sistema. Se deben actualizar los resultados de esta expresión periódicamente, más aún con el cambio climático presente en la actualidad.

## Slide 737
Niveles de protección
En cada tipo de estructura de las ya clasificadas, puede evaluarse el grado de riesgo y elegir un nivel de protección adecuado, teniendo en cuenta: frecuencia anual de rayos en la estructura (Nd), la probabilidad con la que un rayo causa daños y la cantidad posible de pérdidas promedio que pudieren tener lugar como consecuencia de la caída de un rayo.
La frecuencia aceptada de rayos en una estructura Nc es un valor que establecen las autoridades competentes en caso de que hubiera riesgos de pérdidas de vidas humanas, culturales o sociales. Se puede estimar el valor de Nc de acuerdo a lo siguiente:
Siendo: C = C2*C3*C4*C5
La frecuencia anual promedio Nd de rayos directos en una estructura se determina con la siguiente fórmula:
En esta fórmula se visualiza Ae que es el área colectora equivalente de una estructura en m², Se entiende como área colectora equivalente un área de la superficie del suelo con la misma frecuencia de rayos anual que una estructura.
En el caso de que se encuentren otras estructuras dentro del perímetro del área equivalente con una altura superior al edificio por considerar, se superponen las áreas de la estructura y del objeto cercano, y el área de la estructura propia se reducirá.

## Slide 738
Ensayo de descargas atmosféricas para generadores eólicos,
en los que el aspa muchas veces actúa como pararrayos.
      Determinación de un área colectora equivalente, de acuerdo
      con la disposición de la estructura.
Ejemplo de punta Franklin
utilizada para pararrayos.
Punta Franklin
Los pararrayos Franklin, de forma cónica, tienen una punta perfectamente aguzada y estética.
Existen en versión de cobre niquelado cromado y en acero inoxidable; su longitud estándar es de 2,40 m, y esta puede ser aumentada adjuntando elementos alargadores en acero tratado o acero inoxidable.
Estos conjuntos pueden alcanzar alturas de hasta 7 y 8 metros.
La extremidad de los pararrayos Franklin tiene una punta llena en bronce marino o inoxidable.

## Slide 739
PASO A PASO
Seleccionar los niveles de protección
Para cada estructura de las que se consideraron en esta clase, el diseñador que se encargue del proyecto debe decidir si utiliza un sistema de protección contra rayos o no. En el caso de ser necesario, deberá definir el nivel de protección adecuado. En el siguiente paso a paso, se analizarán los datos que proporcionan las fórmulas y se explicará cómo se dimensiona un sistema de protección de este tipo.
Los edificios por proteger deberán tener un sistema de seguridad acorde con su criticidad.
1) En el primer paso, se utiliza la fórmula para determinar la densidad de impactos a tierra de los rayos Ng.
Indicamos previamente que Td es la cantidad de días de tormenta por año que se obtiene de los mapas isoceráunicos (se deben verificar estos datos en las normas o reglamentaciones de otros países).
2) Se debe calcular la frecuencia anual promedio de rayos (Nd) con la siguiente expresión:
Se determina además el valor de la frecuencia anual promedio de rayos aceptada Nc, que se determinaba con la siguiente expresión:
3) Se compara el valor de la frecuencia aceptada de rayos (Nc) con el 0 valor real de la frecuencia de rayos directos en la estructura (Na). Si Nd < Nc, no será necesario un sistema de protección contra rayos. Si Nd > Nc, se debe especificar un sistema de protección con una eficiencia de acuerdo a la siguiente expresión:

## Slide 740
Sobre la base de esto, se debe utilizar un nivel de protección adecuado con la tabla que se observa a continuación.
4) Para terminar, debemos analizar este diagrama basándonos en lo ya explicado y, de esta forma, obtendremos el resumen de todo lo expuesto hasta este momento (ver próxima slide).

## Slide 742
Validación por esfera rodante
Se trata de un método muy sencillo para seleccionar los pararrayos y verificar su colocación en la estructura.
Tabla con las dimensiones de la esfera rodante para cada uno de los niveles de eficacia del spcr.
El método se basa, como lo especifica su nombre, en un esquema de la estructura con sus medidas de alto por ancho y, en la misma escala, la esfera imaginaria.
El método de esfera rodante es un método gráfico y muy sencillo para determinar la posición de los pararrayos.
En este caso, debemos hacer rodar la esfera por la superficie de la estructura y verificar los puntos de contacto con ella. Esos puntos de contacto serán donde la estructura tiene más posibilidades de recibir una descarga atmosférica.
Por esto, cuando los pararrayos estén ubicados, debemos verificar que la esfera no siga tocando la superficie por proteger. De esta manera, también se verifica que el alto del pararrayos es adecuado, dado que la esfera se montará sobre él y no debe tocar la estructura.
Ejemplo de método gráfico de esfera rodante.

## Slide 744
Los motores asincrónicos y sus parámetros funcionamiento, también conoceremos los motores monofásicos.

## Slide 745
Anteriormente pudimos ver los sistemas de puesta a tierra y aprendimos por qué es necesario contar con ellos en las instalaciones eléctricas. Analizamos los distintos regímenes de neutro y describimos los componentes de un sistema de puesta a tierra. Vimos los conceptos más importantes para efectuar el diseño y el cálculo para la implementación de sistemas de puesta a tierra y, también, los fundamentos de la medición en estos sistemas. Finalmente describimos los sistemas de protección de descargas atmosféricas, clasificamos las estructuras utilizadas y vimos los índices de protección relacionados.
En esta clase conoceremos los motores asincrónicos y sus componentes, describiremos el campo giratorio y analizaremos sus parámetros de funcionamiento.
Posteriormente veremos los métodos de arranque trifásico y caracterizaremos los motores monofásicos, explicaremos el funcionamiento de los motores con bobina auxiliar y con espira en cortocircuito, finalmente conoceremos el motor universal.
Resumen
Motores asincrónicos
Características y clasificación de los motores asincrónicos.
Parámetros de funcionamiento
Descripción del funcionamiento, métodos de arranque trifásico y sentido de giro del motor.
Motores monofásicos
Funcionamiento y características de los motores monofásicos.

## Slide 746
MOTORES ASINCRONICOS
Los motores asincrónicos son los elementos más importantes en cuanto a su función y cantidad, en lo que se refiere a industrias y aplicaciones domésticas. Con su potencia mecánica, ellos son los encargados de provocar el movimiento en las máquinas de cualquier proceso industrial. Su aplicación puede ir desde movimiento y traslado de personas, cargas y
molienda hasta movimiento de materiales en proceso continuo, sistemas auxiliares de calor o refrigeración, etcétera.
Clasificación
Los motores eléctricos son máquinas rotantes cuya función consiste en transformar la energía eléctrica que absorben en sus bornes, en energía mecánica que entrega en su eje.
Son máquinas con un sinfín de aplicaciones, en las que se requiera energía mecánica en forma de movimiento (no siempre exclusivamente giratorio).
También, dado su extenso campo de usos, así de amplios son los tipos de motores eléctricos que se encuentran disponibles en el mercado. Algunos de estos se mencionarán solo como referencia, para que el lector pueda profundizar sobre ellos en caso de que sean de su interés.
Los motores son las máquinas más utilizadas en lo que a generación de energía mecánica se refiere.
Para la clasificación de los motores eléctricos, consideramos la diferencia fundamental que existe entre los diferentes tipos, y que se encuentra en su tensión de alimentación. A partir de eso se puede hacer la primera gran categorización:
  Motores de corriente continua.
  otores de corriente alterna.
Los motores de corriente continua requieren dos alimentaciones, de las cuales una de ellas es exclusiva para generar el campo magnético.

## Slide 747
Dependiendo de la forma constructiva en que se genera ese campo, se los suele clasificar en (solo a modo de mención):
  De excitación independiente.
  De excitación serie.
  De excitación Shunt.
  De excitación compuesta (Compound).
Por otro lado, los motores de corriente alterna se clasifican de la siguiente manera:
  Motores sincrónicos.
  Motores asincrónicos.
Los motores sincrónicos, que solo se mencionarán en esta clase, son motores en los que, además de la alimentación en corriente alterna, se debe generar el campo magnético de excitación con una alimentación de corriente continua.
Los motores asincrónicos, que son el objeto de esta clase, se clasifican como:
  Motores monofásicos.
    ° De bobinado auxiliar.
    ° De espira en cortocircuito.
    ° Universal.
  Motores trifásicos.
    ° De rotor bobinado.
    ° De rotor en cortocircuito (jaula de ardilla).
Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento; este establece que, si un conductor por el que circula una corriene eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético, lo que ya fue analizado en las primeras clases de esta colección.

## Slide 748
Debemos tener en cuenta que el conductor tiende a funcionar como un electroimán, esto sucede debido a la corriente eléctrica que circula por él, adquiere, de esta manera, proiedades magnéticas, las que provocan, gracias a la interacción con los polos ubicados en el estator o parte fija del motor, el movimiento circular que podemos observar en la zona móvil.
Cuando pasa corriente por un conductor, produce un campo magnético; además, si lo ponemos dentro de la acción de un
campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse y, de esta forma, produce la energía mecánica.
Dicha energía es comunicada al exterior mediante un dispositivo llamado eje.
Los motores de corriente continua son de los más versátiles en la industria. Esto se debe a su fácil control de posición, las amplias variedades y tipos de posibilidades para frenarlo y la variación de velocidad que los han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos.
La característica más destacada del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga. Su principal inconveniente, que lo hace exclusivo solo de pocas aplicaciones, es que el mantenimiento de estos motores resulta muy caro y laborioso.
Los motores de corriente continua tienen, a su vez, muy buena respuesta en cuanto a potencia mecánica de salida. A raíz de esto, se los siguen utilizando en muchas aplicaciones de gran potencia mecánica (trenes y tranvías eléctricos) o de gran precisión (máquinas, micromotores, etcétera).
El motor asíncrono fue creado en su forma más simple por Galileo Ferraris y Nikola Tesla en 1885-86.
La diferencia del motor asíncrono con el resto de los motores eléctricos radica en el hecho de que no existe corriente conducida a uno de sus devanados (casi siempre al rotor). Esto sí sucede en los motores sincrónicos, los que justamente tienen este nombre por la sincronización entre el campo en la parte móvil (de excitación) y los campos en la parte estática.
La corriente que circula por el devanado del rotor o parte móvil se debe a la fuerza electromotriz inducida en él por el campo giratorio en la parte fija. Por esta razón, a este tipo de motores se los designa también como motores de inducción.

## Slide 749
Hoy en día se puede decir que más del 80 % de los motores eléctricos utilizados en la industria son de este tipo y que, en general, trabajan a velocidad prácticamente constante.
Sin embargo, y gracias al desarrollo de la electrónica de potencia (inversores y variadores de frecuencia), en los últios años está aumentando en forma considerable la utilización de este tipo de motores a velocidad variable.
Componentes
Como toda máquina eléctrica, el motor está compuesto por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos: uno colocado en la parte fija que se denomina estator y otro en la parte móvil que se denomina rotor.
Entre las características importantes que tienen los motores eléctricos, mencionamos que se hallan formados por varios elementos, de los cuales las partes fundamentales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes.
Los trenes eléctricos utilizan motores de corriente continua por su gran potencia, control de velocidad y frenado.
El estator es el elemento que funciona como base del circuito electromagnético y el punto desde donde se produce el movimiento giratorio del motor. En el estator no se produce movimiento giratorio, pero, con las bobinas que se instalan en él, se produce el campo magnético giratorio que moverá el rotor. Existen dos tipos de estatores:
  Estátor de polos salientes.
  Estátor ranurado.
El estator tiene la habilidad de permitir que a través de él pase el flujo magnético y está constituido principalmente por un conjunto de chapas de hierro silicio, que se suele llamar paquete.
En el estator, se alojan los paquetes de bobinas que formarán pares de polos norte-sur. Los motores pueden tener diferentes números de pares de polos (1; 2; 3; 4; etcétera) y, sobre la base de estas cantidades, variará el número de ranuras y la forma constructiva de las chapas del estator.

## Slide 750
Variadores de frecuencia
Los variadores de frecuencia se utilizan en la industria, en aplicaciones donde se requiere variar la velocidad de un motor asincrónico y se basan en el hecho de que la velocidad del motor depende de la frecuencia de alimentación. Hoy en día, existe una gran variedad de productos para diferentes tensiones.
Los variadores de velocidad se deben especificar para la tensión de salida y los valores de velocidad que se quieran alcanzar.
Los trenes eléctricos utilizan motores de corriente continua
por su gran potencia, control de velocidad y frenado.

## Slide 751
    Estátor
    ranurado
    donde se
    alojarán las
    bobinas que
    generan
    el campo
    giratorio.
El rotor es el elemento que produce la transferencia de la energía eléctrica en energía mecánica. Está construido por un conjunto de láminas de acero al silicio que también forman un gabinete cilíndrico. Se encuentra adherido al eje del motor y tiene lugares disponibles para la instalación de rodamientos que se apoyan sobre los cojinetes.
Posee un diámetro menor al diámetro interior del estator, con una diferencia o luz llamada entrehierro, por donde se transfiere la energía magnética entre estator y rotor. Según su construcción, los rotores se clasifican de la siguiente manera:
  Rotor ranurado.
  Rotor bobinado.
  Rotor de polos salientes.
Estátor de
polos salientes
con diferente
disposición
de bobinas.
Disposición constructiva del rotor bobinado.

## Slide 752
El rotor de jaula de ardillas o en cortocircuito es el más usado en los motores asíncronos; está formado por los paquetes de chapas ranurados, donde se instalan barras conductoras que se cortocircuitan en cada extremo.
El campo magnético giratorio en el estator inducirá corrientes en el rotor por ley de Faraday-Lenz. Estas corrientes en las barras cortocircuitadas y afectadas por el campo magnético producirán un par mecánico en el eje.
El rotor bobinado se compone de un rotor ranurado, al igual que en el caso del rotor jaula de ardilla, pero, en lugar de las varillas conductoras, tiene colocados bobinados sobre su circunferencia. Estos bobinados deben poseer la misma cantidad de polos que el estator. En el extremo del eje del rotor, se colocan unos anillos rozantes que permiten el acceso a los bobinados desde el exterior y, de esta manera, se pueden colocar reóstatos para controlar el arranque del motor.
El rotor de polos salientes es de utilización exclusiva de los motores sincrónicos y no son objeto de esta clase.
La carcasa es la parte del motor que protege el estator y el rotor. El material que se utiliza para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y aplicación. En ella, se fija el paquete que conforma el estator del motor.
Las carcasas tienen en su exterior una zona con aletas, dispuestas de manera de ofrecer mayor superficie para que el motor se refrigere en contacto con el aire del ambiente. Las carcasas pueden ser de los siguientes tipos:
  Totalmente cerradas.
  Abiertas.
  A prueba de goteo.
  Aprueba de explosiones.
  De tipo sumergible.
Las carcasas buscan dar mayor o menor flujo de aire por el interior del motor para reducir la temperatura que puedan alcanzar el estator, el rotor y los cojinetes. Los motores a prueba de explosiones son muy robustos, y su aplicación se realiza en instalaciones con alto peligro de combustión (petróleo y gas).

## Slide 753
Los motores sumergibles tienen especial cuidado en sus sellos, de manera de evitar el ingreso de agua en su interior.
Por último, se encuentran otros componentes delicados en el motor, como son los rodamientos o los cojinetes. Estos elementos se colocan en las tapas del motor, que cierran la carcasa en sus dos extremos.
En el caso de los rodamientos del motor, estos son elementos que favorecen el movimiento giratorio sin que se provoquen calentamientos por rozamiento mecánico en el eje del rotor. Si bien son elementos que no llevan mantenimiento, si se rompen, deben ser reemplazados para que el motor siga funcionando.
En muchos casos, en lugar del rodamiento, se suelen colocar cojinetes. Estos son bujes que toleran el rozamiento del eje, ya que están fabricados con materiales especiales para estos fines. Requieren ser lubricados para evitar calentamientos excesivos.
Imagen de los rodamientos montados en cada
una de las tapas del motor.

## Slide 754
Barniz
Cada bobinado de los motores está impregnado con un barniz aislante, que lleva un proceso especial para su aplicación. Además, implica extremar los cuidados durante su colocación manual en cada una de las ranuras del estator, ya que el mínimo daño en este barniz puede provocar un cortocircuito entre las espiras en el bobinado del estator.
Se suelen utilizar piezas aislantes para trabar el bobinado del estator dentro de las ranuras, y evitar que salgan de ellas y tomen contacto con el rotor.
Campo giratorio
Para la sl del campo magnético giratorio en los motores eléctricos, es preciso volver a mencionar que un sistema trifásico está conformado por tres tensiones, desfasadas entre sí por un ángulo de 120 eléctricos y para lo cual cada una de las tensiones tiene igual magnitud y frecuencia.
En el caso del motor trifásico, se disponen en el estator tres bobinas, que se encuentran dispuestas a 120° geométricos entre sí.
Imagen del bobinado de estator montado en las ranuras y con todos los aislantes colocados, además de su tratamiento de barniz.

## Slide 755
Ahora bien, debemos alimentar cada una de estas bobinas con las fases de la terna de tensiones trifásicas. Al alimentarse estas bobinas con las tensiones del sistema trifásico, se producirá en cada una de ellas un campo magnético pulsante provocado por la circulación de corriente, o lo que es lo mismo un campo magnético en el que la intensidad varía en cada instante de tiempo.
De acuerdo a lo expresado hasta aquí, el campo magnético será máximo cuando la onda senoidal de la tensión pase por su valor máximo, y el valor de campo magnético será nulo cuando la onda de tensión pase por cero. Al cambiar de signo la tensión y pasar al semiciclo negativo, también cambiará el campo magnético. El valor del campo magnético dependerá de cómo se construya el bobinado, y del valor de la tensión y la corriente que la bobina tenga en cada instante.
                Disposición de
                los bobinados
                trifásicos en
                el estator
                de un motor.
Esquema de inicio y fin de cada bobinado en el estator trifásico.
Variación de la tensión de cada fase en función del tiempo.

## Slide 756
Campo magnético resultante giratorio para el estado t=0.
Dentro del motor y en cada instante, se producirá un campo magnético resultante de la suma vectorial de los campos magnéticos de cada uno de los bobinados. De acuerdo a la imagen anterior, se producirá el análisis del campo magnético en cada uno de los puntos marcados en las curvas de corriente: t = t0; t1; t2; t3; t4.
El análisis del campo giratorio comienza en t= 0; los valores de tensión y campo magnético son nulos en la fase R o 1; la tensión en la fase S o 2 es igual a US = -0,866*USmax y el campo magnético es (ɸS = 0,866 *ɸmax:
En la fase T o 3 se tienen, para el instante t=0, la tensión en la fase T o 3 es igual a UT= 0,866*UTmax, y el campo magnético es ɸT = 0,866*ɸTmax, y es entrante.
Aplicando la regla del paralelogramo para sumar los vectores de los campos magnéticos, el campo magnético resultante ɸtot vale Es decir, vale una vez y media más que el valor máximo producido por cada una de las tres fases y tiene una posición de 90° frente a la vertical del esquema. (Esquema abajo).
Analizaremos ahora el sistema trifásico cuando está en la posición de 30° eléctricos para el instante t = 1, es decir, para una red de 50 Hz, 1,66 mseg más tarde; o para una red de 60 Hz 1,38 mseg más tarde.

## Slide 757
En este preciso instante, los valores de la tension de la fase R o 1 son U1 =0,5 ° Urmax, ɸR= 0,5 *ɸRmax, y es entrante; la tensión de la fase S o 2 vale U2= -U2max, ɸs = ɸSmax y es saliente; la tensión de la fase T o 3 vale U3= 0,5*°UTmax, ɸT= 0,5*ɸTmax, y es entrante.
Aplicando nuevamente la regla del paralelogramo para sumar vectores de los campos magnéticos, el campo magnético resultante ɸ Tot, ahora tiene una posición de 120° respecto a la vertical y también vale ɸTot= 1.5*ɸRmax =1,5*ɸSmax= 1,5*ɸTmax.
Se puede observar en este segundo estado que el valor resultante del campo magnético no ha variado, pero sí lo ha hecho su posición en sentido horario y en forma angular, con lo que tendremos el primer indicio del giro del campo magnético.
Cuando el sistema trifásico está en la posición de 60° eléctricos, se encuentra en una posición 1,66 mseg más tarde para una red de 50 Hz del instante t1, o 3,33 mseg del instante inicial. Para una red de 60 Hz, se encuentra 1,38 mseg más tarde de la posición t1 y 2,76 mseg más tarde de la posición inicial.
En este instante mencionado, la tensión de la fase R o 1 vale U1 = 0,866°Urmax, ɸR=0,866*ɸRmax y es entrante; la tensión de la fase S o 2 vale U2 = -0,866*USMax, ɸS = 0,8656*ɸSmax y es saliente; la tensión de la fase T o 3 vale UT =0, ɸT =0.
Aplicando siempre la regla del paralelogramo, se puede observar que el campo magnético resultante q», presenta una posición de 150? respecto a la vertical y que también vale.
Se puede observar, a este tercer estado, que el valor resultante del campo magnético sigue sin variar en su módulo, pero por otra parte sí varía su posición en sentido horario y también angularmente, podemos darnos cuenta que con esto se puede demostrar el comportamiento de giro del campo magnético.
Cuando el sistema trifásico está en la posición de 90° eléctricos, este se encuentra en una posición 1,66 mseg más tarde de la posición anterior de 60% y 5 mseg más adelante del instante inicial, siempre para un sistema de 50Hz. Para una red de 60 Hz, se encuentra 1,38 mseg más tarde de la posición t2 y 4,14 mseg más tarde de la posición inicial.
En este instante mencionado, la tensión de la fase R o 1 vale UR = Urmax, ɸR= ɸRmax y es entrante; la tensión de la fase S o 2 vale US = -0,5*USmax, ɸS= 0,5*ɸSmax y es saliente; la tensión de la fase T o 3 vale U3 = -0,5*Utmax, ɸT=0,5*ɸTmax y es saliente.

## Slide 758
Comprobamos que el campo magnético resultante ɸTot ahora presenta una posición de 180° respecto a la vertical y que también vale .
Nuevamente, teniendo en cuenta lo comentado, se puede observar que el valor resultante del campo magnético sigue sin variar en su módulo, pero sí continúa variando su posición en sentido horario y angularmente, de acuerdo a su giro del campo magnético.
Campo magnético resultante giratorio para el estado t = t2
Campo magnético giratorio resultante para el estado t = 3.
El campo giratorio se forma de la composición vectorial de los campos de cada una de las tres fases.

## Slide 759
- Galileo Ferraris
En 1885, en la Universidad de Turin en Italia, Galileo Ferraris (1847-1897) descubrió la generación de un campo giratorio a partir de un bobinado fijo en el espacio, mediante el que hacía girar un disco de cobre. La Academia de Ciencias de Turín declaró: Un dispositivo basado en ese principio no podría tener ninguna aplicación industrial como motor.
El ingeniero croata Nikola Tesla (1856-1943), sin conocer lo hecho por Ferraris, construyó un motor a inducción; George Westinghouse contrató a Tesla, le compró la patente y construyó, en 1893, un motor de 300 CV.
      Galileo Ferraris fue
      un físico e ingeniero
      eléctrico italiano.

## Slide 760
Motores trifásicos
Los motores trifásicos, como su nombre bien lo indican, están formados por un estator de tres bobinados para las fases R, S y T. Estos se encuentran dispuestos a 120° geométricos entre sí, en el caso de un par de polos. Ahora bien, la velocidad del motor dependerá fuertemente del número de pares de polos del motor. Sabemos que una bobina en las máquinas eléctricas está construida a partir de un alambre enrollado sobre un núcleo ferromagnético, de manera de formar un arrollamiento. Si por ella circula una corriente, de acuerdo con lo ya expuesto en la clase referida al electromagnetismo, se producirá un campo magnético que circulará por el eje geométrico del arrollamiento y, saliendo por un extremo, circulará por el aire para retornar por el otro extremo y volver a introducirse en el arrollamiento. De esta manera, la bobina por la que circula una corriente se comporta de una manera similar a un imán. El extremo por el que sale el campo magnético se denomina polo norte, y el extremo por el que entra recibe el nombre de polo sur.
              Bobinado
              trifásico,
              separado
              en dos
              partes
              conectadas
              en serie.

## Slide 761
Retomando el análisis del motor trifásico, se comentó que está construido por tres bobinas cuyos ejes se encuentran desplazados a 120° geométricos uno del otro. Con el fin de poder aumentar el campo magnético de cada bobina, se colocan dos partes de esta bobina en serie montadas sobre el mismo eje geométrico. Para aprovechar más aún el hierro
del estator, cada devanado está compuesto a su vez por varios arrollamientos.
Los bobinados se separan en varias partes o arrollamientos para aumentar el campo magnético.
En este caso, los devanados están conectados de tal manera que los campos magnéticos se suman. El alambre del arrollamiento parte del borne de alimentación hacia el devanado y entra en la ranura del estator (+U) formando el principio del arrollamiento P1. Sale por la cara opuesta, entra en otra ranura del estator (-U) para salir hacia la primera ranura (+U), y así continuará hasta completar las vueltas del arrollamiento, entonces sale por la segunda ranura (-U) formando el fin del arrollamiento F1. Sobre el mismo eje geométrico, en la cara opuesta del estator, hay otro devanado igual cuyos extremos son P2 y F2, respectivamente.
Si conectamos al final del arrollamiento uno (F1) con el final del arrollamiento dos (F2), tenemos que, si una corriente entra por el borne U1 y sale por el borne U2, tendrá el siguiente recorrido: del borne U1 entra en el principio de arrollamiento P1 y saldrá por el fin de arrollamiento F1, produciendo un campo magnético en sentido opuesto, pero cuyo efecto se suma al anterior. Tras salir por F1, la corriente entra en F2 y sale por P2, produciendo dos campos magnéticos como los mostrados en la figura de la derecha; los efectos se suman a los causados por el devanado uno.
En este caso, se obtiene un solo campo magnético que sale del estator por el extremo -U del devanado uno (polo norte) y entra en el centro del devanado dos (polo sur).
Este tipo de conexión produce que el motortenga dos polos, o lo que es igual, un par de polos.
Pero, si al final del arrollamiento uno (F1) se lo conecta con el inicio del arrollamiento dos (P2) y circula una corriente que ingresa al arrollamiento por el borne U1 y sale de él por el borne U2, tendrá el siguiente recorrido que se detalla a continuación: del borne U1 entra en el principio de arrollamiento P1 y saldrá por el fin de arrolamiento F1, produciendo un campo magnético igual al que se detalló en el caso anterior.

## Slide 762
Conexión entre finales de las dos partes de un arrollamiento.
Tras salir por F1, la corriente entra en P2 y sale por F2, prouciendo dos campos magnéticos como los mostrados en la figura anterior; los efectos se oponen a los causados por el devanado uno.
En resumen, tenemos dos campos magnéticos que salen del núcleo del estator; por el centro de los devanados uno (polo norte) y dos (polo norte).
Entre ambos polos norte se producirán sus correspondientes polos sur para cerrar el camino del flujo magnético; entonces, estamos en presencia de un motor de cuatro polos, o lo que es lo mismo, dos pares de polos.
Conexión en serie de las dos partes de un arrollamiento

## Slide 763
Medición de aislación
Otro tipo de mantenimiento es la medición de aislación, por medio de un megóhmetro. Este realiza mediciones con la ayuda de un generador, que proporciona tensiones más elevadas que las tensiones de alimentación. Este equipo se utiliza cuando el motor está desenergizado.
Las mediciones que se obtienen, más que una lectura constituyen una interpretación del estado del motor.
Equipo para medición de resistencia de
aislación entre cada bobinado y tierra.
Dependiendo de la forma de conexión de los dos arrollamientos, se puede variar la cantidad de polos.
Dependiendo de la disposición constructiva, de la cantidad de ranuras y tamaños de estas en el estator, y de la forma de conectar las partes que se generen para dividir el bobinado, se pueden originar distintos números de polos dentro del motor. En los próximos apartados, se analizará cómo afecta el número de polos a la velocidad del motor.
Como se explicó antes en esta clase, el campo magnético es giratorio, y su velocidad se denomina velocidad de sincronismo. En cuanto al mantenimiento de un motor trifásico, se debe tener especial cuidado en mantener libre de suciedad la rejilla de cada tapa; esto permitirá que ingrese el aire para refrigerar el motor. Además, para evitar sobrecalentamientos debidos a una gran circulación de corriente, se debe verificar que los cojinetes tengan lubricación.

## Slide 764
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
Parámetros propios del funcionamiento de un motor asincrónico, los que permiten entender su comportamiento y mejoras.
Los motores eléctricos tienen, en su campo magnético giratorio, la velocidad de sincronismo, o sea, la velocidad que depende de los parámetros que lo generan. La expresión de la velocidad sincrónica es la siguiente:
Donde:
  n: velocidad sincrónica en rpm.
  f frecuencia en Hertz.
  p: pares de polos.
Como se puede ver, la velocidad de sincronismo depende de la frecuencia de alimentación del motor con la red (de 50 o 60 Hz) y de la cantidad de pares de polos con la que se ha construido el bobinado del estator. En los motores eléctricos asincrónicos, la velocidad de giro del rotor es ligeramente inferior a la velocidad de giro del campo magnético del estator debido a la fricción del rotor en los cojinetes, el rozamiento con el aire y la carga acoplada al eje del rotor.
Esta diferencia de velocidad recibe el nombre de deslizamiento.
  s: es el deslizamiento.
  n1: velocidad de sincronismo.
  n2: velocidad del rotor.

## Slide 765
La velocidad en el eje del motor es ligeramente menor con respecto a la velocidad del campo magnético.
Al girar, el eje del motor generará un torque o par motor, que será elevado en el momento del arranque (debido a que debe vencer a la inercia) y disminuirá a medida que el motor comience a aumentar sus revoluciones, hasta llegar a su nivel de trabajo nominal. La expresión del par motor es la siguiente:
Donde:
  MN = par motor nominal (Nm).
  ns = velocidad sincrónica (rpm).
  PN = potencia nominal (kW).
El campo magnético giratorio generado en el estator corta las barras conductoras de corriente del rotor, produciendo en ellas un momento de giro (par motor) que origina el movimiento rotativo. La potencia y el par nominal de un motor caracterizan su capacidad de carga, a la velocidad nominal, en condiciones de servicio normales.
Puntos característicos de la curva son el par de arranque Ma, el par mínimo Ms y el par máximo Mk.
Según las definiciones recogidas en VDE 0530:
  Par de arranque es el par mínimo que desarrolla el motor partiendo del estado de reposo, con el rotor en la posición más desfavorable, a la tensión y frecuencia nominales, una vez terminados los procesos de compensación.
  Par mínimo es el par más pequeño en la gama de velocidades comprendida entre el estado de reposo y el par máximo, a la tensión y frecuencia nominales.
  Par máximo es el mayor par que desarrolla un motor durante el proceso de arranque a la tensión y frecuencia nominales.

## Slide 766
El motor, al estar conectado a una carga mecánica en su eje, tendrá un par resistente que también variará con la velocidad sincrónica del motor y se igualará con el par o momento del motor a la velocidad nominal en el eje del rotor.
En el momento de arranque, podemos considerar que el resbalamiento es máximo (s = 1), y la corriente toma un valor elevado con respecto a su corriente nominal. A medida que aumenta el resbalamiento, va descendiendo en su valor hasta que, en el caso de llegar a velocidad sincrónica, su valor sería nulo (s = 0) y, en dicho caso, no habría diferencias entre los campos del estator y del rotor, por lo que la corriente no se induciría en el rotor. De aquí que la corriente varía entre el momento de arranque y la velocidad nominal o de plena carga.
La corriente que toman estos motores en el momento de arranque es elevada y del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal. Podemos observar su variación en la curva de la figura siguiente, en la que se han superpuesto las curvas de potencia y par o cupla.
Curva de par motor y par frenante, en función de la velocidad.
Curva con variación de la corriente que toma el motor de la red, en función de su velocidad.

## Slide 767
El motor presenta calentamiento por distintas pérdidas que se producen en su interior, por pérdidas mecánicas, en el caso de rozamiento en los cojinetes o los rodamientos, y otras producidas en el circuito magnético del estator, pérdidas por efecto Joule enJoule en los conductores del rotor. Las potencias de pérdidas se determinan de la siguiente manera:
Donde:
    Pperd: es la potencia de pérdidas en kW.
    Pabs: es la potencia absorbida de la red en kW,
    Peje: es la potencia mecánica entregada en el eje.
En la práctica, en ninguna parte del motor se indican las pérdidas, sino su rendimiento en %, que se calcula de la siguiente forma:
Chapa de características de un motor trifásico, donde se
observan los valores de corrientes y tensiones nominales,
velocidad nominal y rendimiento.

## Slide 768
Variación de velocidad
De acuerdo a lo expresado en esta clase, la velocidad del campo depende del número de pares de polos (esto no se puede variar, dado que es constructivo). El otro factor que varía la velocidad del campo es la frecuencia.
De acuerdo a lo ya mencionado, este es el principio de funcionamiento de los variadores de velocidad, que presentan una conexión de salida trifásica con frecuencia variable.
El rendimiento da una idea de cuán eficiente es eléctricamente el motor. En la actualidad, diferentes países tienen normas que clasifican al motor de acuerdo con su eficiencia energética.
Métodos de arranque trifásico
Como sabemos, los motores eléctricos tanto en el momento del arranque como estando en completo reposo presentan su resbalamiento máximo y se comportan como si tuvieran su rotor bloqueado.
En estas condiciones, el motor se comporta como si su impedancia interna se encontrara en cortocircuito, por ello, la corriente de arranque alcanza valores de entre 5 y 8 veces la corriente nominal y en funcionamiento normal.
Ahora bien, esto tiene implicancias más allá de lo que circule por el propio motor. Como se ha explicado al inicio de esta colección, la corriente, al circular por un conductor, que posee su resistencia propia, provoca una caída de potencial.
En las instalaciones, sobre todo industriales, hay muchos elementos que, con una caída de potencial mínima del 15 %, dejan de funcionar, por ejemplo los contactores; esto puede resultar peligroso en muchos casos y más si dichos contactores se utilizan con fines de enclavamientos de seguridad.
También hay efectos visibles en la iluminación, sobre todo en lámparas fluorescentes, que funcionan con sistemas de control electromagnético y que pueden presentar problemas de rendimiento ante una baja en los niveles de tensión de alimentación.

## Slide 769
De acuerdo a lo que se ha explicado, y dependiendo del diseño de la instalación y la sección elegida de los cables que alimentan a los motores, en el momento del arranque de uno o más motores, la corriente de arranque (que dura alrededor de 7 segundos) puede provocar una caída de potencial superior al 15 % de la tensión nominal.
Para resolver esta situación, se puede aumentar la sección de los cables de alimentación ya sea reemplazando los existentes o agregando ternas de cables en paralelo, pero esto no suele ser lo mejor ni en lo económico ni en la disminución de la impedancia del circuito ante un cortocircuito.
Una alternativa a esta solución es implementar sistemas de arranque, en los que se limite la corriente de arranque lo más que se pueda y, de esa manera, no provocar una caída de potencial que afecte el funcionamiento y la seguridad de la instalación.
El arranque estrella-triángulo consiste en arrancar el motor con sus bobinados conectados en estrella y, luego que alcanza una cierta velocidad, cambiar la conexión a triángulo, y que reciba plena tensión. Con esto se logra reducir la corriente de la línea a la tercera parte, pero tamién la cupla se reduce a la tercera parte. Este sistema se utiliza para arrancar en vacío o con par resistente débil.
Como se ha indicado anteriormente, el bobinado recibe, conectado en estrella una tensión √3 veces menor que la nominal en conexión triángulo, por lo que el par y la intensidad absorbida se hace √3 veces menor.
Si tenemos en cuenta que, en un sistema trifásico conectado en triángulo, la corriente de línea es √3 veces mayor que la de fase y, en el sistema estrella, la intensidad de línea es igual que la de fase, se llega a la conclusión que la corriente absorbida es también √3 menor en el arranque en estrella.
La reducción de √3 veces por la tensión y √3 por la intensidad da como resultado una reducción de √3 * √3 = 3 veces la corriente absorbida en comparación con el arranque directo.

## Slide 770
Circuito de comando
Circuito de sistema de arranque
estrella-triángulo, circuito de control.
Variación de la cupla para un arranque estrella triángulo
Variación de la corriente en un arranque estrella-triángulo.
Circuito de sistema de arranque estrella-triángulo, circuito de potencia.

## Slide 771
El arranque estrella-triángulo se puede hacer en forma manual o con un arrancador automático. Lo primero que hay que verificar es que el motor pueda funcionar en conexión triángulo a la tensión de la red. El proceso es el siguiente para el caso de un arrancador manual:
  El motor se encuentra en reposo y se presiona el pulsador de marcha del motor (S2) en la figura del circuito de control. En ese estado tanto 01 como 02, que son protecciones propias del motor, se encuentran cerrados.
  Al cerrar S2, se energiza el contactor KM1. Con la energización de KM1, se cierra el contactor y, por lo tanto, se cierra el contacto auxiliar de KM1 (entre los puntos 53 y 54). Se puede observar que, en el circuito de potencia o control, el contactor KM1 genera la conexión estrella.
  El cierre del contacto auxiliar del contactor KM1 (entre los puntos 53 y 54) hará que se alimente el contactor KM2, que pondrá en funcionamiento al motor.
  Al energizarse, el contactor Km² activa un timer que tiene incorporado y que está ajustado para un tiempo menor al tiempo de arranque del motor.
  Luego del tiempo de programación del timer, este desactiva el contactor que forma la conexión estrella (KM1) y alimenta el contactor KM3 que forma la conexión en triángulo en el motor.
  De esta forma, el motor queda funcionando en conexión triángulo de manera permanente.
s importante que el cambio de estrella a triángulo se realice antes de que se complete el proceso de arranque, o antes de que la cupla del motor entre en equilibrio con la cupla de la carga.
El arranque por autotransformador es un sistema de arranque, al igual que en el sistema de arranque estrella-triángulo está diseñado para permitir arrancar el motor con una corriente mínima y a partir de una reducción en la tensión de alimentación.
Este es un procedimiento que se utiliza para el arranque en motores de gran potencia, y consiste en intercalar un autotransformador entre la red de alimentación y el motor.

## Slide 772
El autotransformador tiene distintas tomas de tensión reducida, por lo que, en el momento del arranque, se le aplica al motor la tensión menor disminuyendo la intensidad. La tensión se va elevando en forma progresiva hasta dejar el motor conectado a la tensión de la red.
Esquema de conexión de sistema de arranque por
autotransformador.
El arranque se lleva a cabo en tres tiempos:
En el primer tiempo, el autotransformador comienza por acoplarse en estrella y, a continuación, el motor se acopla a la red a través de una parte de los devanados del autotransformador. El arranque se realiza a una tensión reducida, que se calcula en función de la relación de transformación.
Antes de pasar al acoplamiento a plena tensión, la estrella se abre. En ese momento, la fracción de bobinado conectada a la red crea una inductancia en serie con el motor. Esta operación se cumple cuando se alcanza la velocidad de equilibrio al final del primer tiempo.
El acoplamiento a plena tensión interviene a partir del segundo tiempo, normalmente muy corto (una fracción de segundo). Las inductancias en serie con el motor se cortocircuitan y, a continuación, el autotransformador queda fuera del circuito.
Existe un tipo de arranque que se aplica solo en motores con rotor bobinado y anillos rozantes. Con estos tipos de motores se limita la intensidad de arranque sin perjudicar el par, porque se puede disponer de una resistencia elevada en el momento del arranque, y de una resistencia mucho menor cuando el motor haya alcanzado su velocidad de régimen.

## Slide 773
A este tipo de arranque se lo conoce como arranque por resistencias rotóricas. Para ello, es necesario conectar, en serie con las bobinas del rotor, unas resistencias exteriores que se van eliminando a medida que el motor acelera, hasta llegar a cortocircuitar el circuito del rotor en el momento en que el motor haya alcanzado su velocidad nominal.
Es necesario tener presente que, en este sistema de arranque, no se obtiene una reducción de la tensión para limitar la corriente pico de arranque, porque el estator se alimenta siempre con la tensión total, y que las resistencias se intercalan en serie con el bobinado del rotor y se irán eliminando progresivamente en dos o más tiempos de acuerdo con la necesidad.
Curva de
variación de
corriente
de arranque
y cupla, en
el sistema de
arranque por
autotransfor-
mador.

## Slide 774
Con este método, la corriente pico de arranque se reduce en función de las resistencias rotóricas, mientras que el par de arranque se incrementa.
Tras cada desconexión de un grupo de resistencias, el par y la intensidad toman los valores correspondientes en la nueva resistencia rotórica intercalada. Este sistema permite adaptar el par durante el arranque, así como las corrientes pico, de acuerdo con las necesidades propias de la instalación.
Estos arrancadores se construyen normalmente para máquinas que deben arrancar a plena carga y bajo pedido.
La conexión de una resistencia sobre el rotor reducirá su velocidad tanto más, cuanto más elevada sea la resistencia.
Circuito de potencia y comando de un motor con rotor bobinado y arranque por resistencias rotóricas.

## Slide 775
Esquema de montaje de motor con rotor bobinado y arrancador por resistencias.
La regulación de velocidad se debe a la variación del deslizamiento puesto que, al aplicar menos tensión a los bobinados del rotor (parte de la tensión inducida queda aplicada a las resistencias exteriores), aumenta el deslizamiento y disminuye la velocidad del rotor.
Variación de corriente de arranque y cupla con un sistema de arranque por resistencias.
Arrancador suave
El arrancador suave es un dispositivo electrónico, que realiza una variación continua de tensión en el momento del arranque y hasta llegar a los valores nominales de funcionamiento. Estos dispositivos son útiles también cuando se necesite una parada suave, de acuerdo al requerimiento de los procesos a los que se encuentre afectado el motor. Con estas variaciones continuas, se reducen los efectos transitorios que puedan presentar los sistemas de arranques que se han mencionado en esta clase.
Arrancadores suaves, que se conectan directamente en serie con el motor.

## Slide 776
Sentido de giro
Los bornes de los motores trifásicos están marcados de tal manera que el orden alfabético de la denominación de bornes U, V, W coincide con el orden en el que cada una de las fases pasan por un punto de referencia, si el motor gira hacia la derecha.
Esta regla es válida para todas las máquinas, cualesquiera sean su potencia y su tensión. Tratándose de máquinas que solo apropiadas para un sentido de giro, este estará indicado por una flecha en la placa de características. Debajo de la flecha consta en qué orden se desconectarán los bornes con las fases correlativas de la red.
El sentido de giro se consigue invertir, si se intercambia la conexión de dos conductores de fase, cualesquiera sean.
Antes de poner en marcha el motor, debe revisarse la conexión y el sentido de giro, dado que puede ser muy ries
goso para la máquina por accionar si el motor no gira en un sentido apropiado (por ejemplo, un compresor).
Para la verificación de sentido de giro que va a tomar el campo magnético previo a la alimentación del motor, existen dos métodos fundamentales:
  Métodos de las dos lámparas.
  Método del secuencímetro.
El método de las dos lámparas trata de conectar como carga trifásica dos lámparas incandescentes de igual potencia y un capacitor cuya Xc sea aproximadamente igual a la resistencia R de lámpara. Por ejemplo, si las lámparas tienen una potencia de 100 W, la reactancia capacitiva será de 484 Ω con una capacidad de 6.6 μF.
Dependiendo de qué lámpara se encienda con mayor luminosidad, se revelará el sentido de giro de la terna de tensiones.
El secuencímetro es un aparato que nos indica la secuencia de fases a partir de la indicación del sentido de rotación de un disco, en el que la indicación de las fases viene dada por la dirección de la flecha grabada en un disco rotante.
Básicamente se trata de un pequeño motor asincrónico, cuya rotación dependerá del orden de sucesión en el tiempo de las fases que alimentan las bobinas estatóricas.

## Slide 777
Medidor de secuencia de fases con un secuencímetro.
Circuito típico de medidor de secuencia de fases con dos lámparas.
El sentido de giro está dado por la forma en la que se conectan las tres fases del motor, y esto debe verificarse antes de poner en marcha la máquina.
Indicador sin conexión
Existen en el mercado secuencímetros muy útiles en los cuales no se deben conectar los cables a ninguna parte bajo tensión, sino que se deben colocar sobre la carcasa del motor. El instrumento detectará el campo magnético trifásico, de manera de poder determinar el sentido de giro. La indicación del sentido de giro en estos casos no es por un disco que rota, sino por medio de leds que marcan el giro hacia un lado o hacia otro.
Medidor de secuencia
de fases con un
secuencímetro con
indicación de giro a
través de leds.

## Slide 778
MOTORES MONOFASICOS
Principios de construcción y de funcionamiento, y variantes
Los motores monofásicos, como su propio nombre lo indica, son motores con un solo bobinado instalado en el estator: el bobinado inductor. Prácticamente todas las realizaciones de este tipo de motores son con el rotor en jaula de ardilla.
Suelen tener potencias menores de 1KW, aunque hay notables excepciones, como los motores de los aparatos de aire acondicionado, con potencias superiores a 10 KW.
Se utilizan en especial en electrodomésticos, bombas y ventiladores de baja potencia, pequeñas máquinas-herramientas, en los mencionados equipos de aire acondicionado, etcétera. Se pueden alimentar entre una fase y el neutro o entre dos fases. De acuerdo a su principio de funcionamiento, no presentan los problemas de excesiva corriente de arranque como en el caso de los motores trifásicos de gran potencia, debido a su baja potencia, por lo tanto, todos ellos utilizan el arranque directo.
El campo magnético producido por una corriente monofásica en una bobina está siempre sobre el eje de esta (es decir, no se puede producir un campo magnético giratorio), aunque variará su valor y sentido por estar alimentado por una tensión alterna. Para que se produzca un campo alterno giratorio, debe disponerse de, por lo menos, dos bobinas desfasadas entre sí 90°.
Los motores de inducción monofásicos, al igual que los motores trifásicos, tienen construido un estator formado por paquetes de chapas magnéticas, en cuyas ranuras van alojados los bobinados estatóricos, o el bobinado estatórico, que forman el campo magnético giratorio. En algunos casos, el bobinado principal y el auxiliar (esto se analizará más adelante).
Para el campo magnético giratorio en el caso de un motor monofásico, se necesitan dos bobinados desfasados a 90°.

## Slide 779
Motor monofásico con capacitor de arranque.
Los motores monofásicos presentan los siguientes problemas:
  Se caracterizan por sufrir vibraciones, debido a que la potencia instantánea absorbida por cargas monofásicas es pulsante de frecuencia doble que la de la red de alimentación, por lo que, mecánicamente, toda la estructura y los componentes de los motores monofásicos sufrirán durante el arranque.
  No tienen la capacidad de realizar el arranque por sí solo, debido a que el par de arranque es cero.
  Si se provoca un desequilibrio en el par de arranque, el motor comenzará a girar en uno u otro sentido, en función de cuál sea el desequilibrio aplicado.
Los sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos se basan por tanto en provocar un desequilibrio entre los pares que generan los campos magnéticos. Las principales realizaciones se basan en cambiar, al menos durante el arranque, el motor monofásico por un bifásico (que tiene la capacidad de arrancar por sí solo).

## Slide 780
Un motor bifásico tiene en el estator dos devanados desplazados. Los principales tipos constructivos de los motores monofásicos que utilizan esta técnica son:
  Motores de arranque por capacitor o condensador.
  Motores de fase partida o bobina auxiliar.
En su construcción, salvo la disposición de las bobinas estatóricas, los motores son visualmente similares con respecto a los de inducción trifásicos. Están formados por una carcasa con su correspondiente superficie lisa o con aletas, dependiendo de la necesidad de refrigeración que tenga el motor.
Los motores tendrán también, en caso de necesitarlo, un ventilador acoplado en el eje del rotor, de manera de aumentar el flujo de aire que ingresa en él.
En cuanto a los rodamientos y cojinetes, tienen la misma disposición y mantenimiento que en los motores asincrónicos trifásicos. En cambio, muchas veces los motores monofásicos tendrán pequeños interruptores, que son necesarios para el arranque. En el caso de motores monofásicos para pequeños artefactos domésticos, se podrá observar una carcasa abierta, para lograr un mejor ingreso de aire y evitar el ventilador. Además, vienen provistos de un colector portaescobilla, que explicaremos más adelante.
Motores monofásicos con bobina auxiliar
Como en todos los motores eléctricos que hemos analizado, este tipo de motor se conforma por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos.
El circuito magnético está formado por el estator, en donde se coloca el bobinado estatórico, y el rotor, por el que circula la corriente que se induce por la ley de Faraday-Lenz.
En la mayor parte de los casos, suele ser de jaula de ardilla.
Como ya se analizó, al ser monofásico, se desprende que un solo bobinado del estator es recorrido por una corriente alterna que crea un flujo también alterno, pero de dirección constante que, según lo que ya se ha mencionado, no es capaz de hacer girar el rotor por sí solo.

## Slide 781
Si el rotor se encuentra girando, en los conductores de la jaula de ardilla las fuerzas electromotrices generadas hacen que por el rotor circulen corrientes, que a su vez generan un flujo de reacción desfasado 90° eléctricos respecto del principal. La interacción entre estos dos flujos ocasiona que el motor se comporte como un motor bifásico y que el rotor continúe girando.
De lo expresado antes se desprende que el motor monofásico es incapaz de arrancar por sí solo, pero, una vez que comienza a girar o arranca, se mantiene funcionando normalmente de esa manera, hasta que se produzca su desconexión.
De acuerdo a esto, se le coloca al motor un dispositivo adecuado para iniciar el arranque. Lo más común es instalar en el estator un bobinado auxiliar que funciona durante el período de arranque y que se desconecta una vez que el motor está en régimen normal.
En estas condiciones, el motor en el arranque es un motor bifásico, con sus bobinados desfasados 90° eléctricos; esto provoca que el motor se ponga en marcha y alcance su régimen normal. Una vez alcanzado el régimen de vueltas, se desconecta el bobinado auxiliar de forma que queda funcionando como motor monofásico.
Para poder realizar el arranque del motor monofásico, Se suele colocar un bobinado auxiliar que funciona solo en el arranque.
Esquema de conexión de un motor con bobinado auxiliar de
arranque.

## Slide 782
Etiqueta de eficiencia energética
Con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica y de esa manera bajar la cantidad de combustible que se utiliza y se quema en la generación eléctrica, varios países están poniendo su esfuerzo en normalizar y legislar una clasificación de los motores eléctricos, en función de su eficiencia energética. Esto se logra por medio de una etiqueta, en la que se asocian los motores en grupos por letras; los más eficientes son los que mejor clasificación tienen. De esta manera, cada país puede imponer límites mínimos de eficiencia, forzando a los fabricantes a producir y comercializar mejores productos.
Ejemplo de aplicación de etiqueta de eficiencia energética
en productos eléctricos.

## Slide 783
Para realizar la desconexión del bobinado auxiliar, se utilizan los interruptores centrífugos acoplados en el eje del motor. Estos se cierran y conectan el bobinado auxiliar de manera que esté presente en el momento del arranque. Al arrancar el motor y llegar a una velocidad cercana a su régimen, por fuerza centrífuga el interruptor se abre y desconecta el bobinado auxiliar.
Los bobinados se conectan en paralelo a la placa de bornes. Por las características constructivas y sus valores propios, el motor monofásico tiene un rendimiento, par de arranque y factor de potencia algo bajos. Para compensar estos valores mencionados, se recurre a conectar un capacitor electrolítico en serie con el bobinado auxiliar, con lo que se consiguen valores de rendimiento y par de arranque mucho mejores.
La puesta en marcha de este tipo de motores se realiza mediante un interruptor bipolar manual que debe soportar los valores de corriente del motor.
Para invertir el sentido de giro, necesariamente se deben invertir las conexiones de uno de los bobinados del motor en la placa de conexiones del motor. Si se invierten las conexiones de alimentación (fase y neutro), el motor no cambiará el sentido de giro.
En los motores actuales, las bobinas de arranque se conectan con la red de alimentación, a través de un capacitor conectado en serie, de manera que, a la frecuencia de la red y la velocidad nominal del motor, produce un desfase tal entre las corrientes de los devanados de arranque y servicio que se hace innecesario desconectarlas. De acuerdo a esto, este tipo de motores ya no necesitan incorporar el interruptor centrífugo, por lo que se simplifica su construcción y el modo de funcionamiento.
Esquema de conexión de un motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque y capacitor electrolítico.

## Slide 784
Los motores modernos están conectados de manera tal que el bobinado de arranque puede estar funcionando en forma permanente con un capacitor en serie.
Debido al campo magnético que se genera en los motores de capacitor permanente, a que los bobinados son iguales y en sus corrientes se produce un desfasaje de 90%, el par motor es uniforme y el motor no presenta zumbidos, como sí lo hacen los otros motores monofásicos.
El valor del capacitor se elige de forma tal que las corrientes de marcha de los dos bobinados del estator sean iguales y con el desfasaje de 90° ya mencionado.
Esquema de
conexión
de motor
monofásico
a la red de
alimentación.

## Slide 785
Motores monofásicos con espira en cortocircuito
El motor de espira en cortocircuito está constituido por un estator de polos salientes y un rotor de jaula de ardilla.
En la masa de la saliente polar, se inserta una espira en cortocircuito, que abarca un tercio aproximadamente del polo. Las bobinas, como ya se ha explicado, rodean las masas polares.
Al alimentar las bobinas polares con una corriente alterna, se produce un campo magnético alterno en el polo que, por sí solo, no es capaz de poner en marcha el motor.
A través de la espira instalada dentro del polo saliente, pasa solo una parte de las líneas de campo generadas por el arrollamiento del estator. De este modo, se produce una fuerte dispersión; y entre la corriente que pasa por el arrollamiento del estator y la corriente que pasa por la espira en cortocircuito, que será de un gran valor por ser un circuito en cortocircuito, se produce un desfase. Las dos corrientes desfasadas generan un campo magnético cuyos polos magnéticos van progresando sucesivamente hacia los siguientes polos del estator:
polo principal 1, polo espira en cortocircuito 1, polo principal 2, polo espira en cortocircuito 2, etcétera. Este campo giratorio
irregular hace girar un rotor en cortocircuito.
Estos motores se utilizan para aplicaciones de baja potencia, como los electrodomésticos o las bombas de desagüe.
Esquema de motor monofásico con disposición de espira en cortocircuito.

## Slide 786
        Flujos creados
        en el motor
        de espira en
        cortocircuito.
El sentido de giro de los motores de espira en cortocircuito va siempre desde el polo principal hacia el polo con la espira instalada en él. El sentido de giro viene condicionado por la disposición de los polos y no se puede modificar eléctricamente cambiando el conexionado externo, como en los ejemplos ya analizados. Si el rotor se construye con un material magnéticamente duro (rotor con gran área de ciclo de histéresis), entonces, estos motores siguen girando como motores sincrónicos una vez que hayan arrancado, es decir, no hay diferencia entre la velocidad de campo giratorio y la velocidad en el eje del rotor.
Los motores de espira en cortocircuito son robustos y de fabricación económica. Por su escaso rendimiento, que alcanza aproximadamente un 30 %, se fabrican solo para pequeñas potencias de hasta unos 300 W. Sirven para el accionamiento de electrodomésticos, como ventiladores, pequeñas bombas de desagiie, etcétera.
La velocidad dependerá del número de polos que tenga el motor. El par de arranque es muy inferior respecto a un motor de bobinado auxiliar, alrededor del 60 %. Si queremos cambiar el sentido del giro, debemos desmontar el motor e invertir el eje.

## Slide 787
Dimensionamiento del capacitor
Dada la posibilidad de bobinar un motor monofásico de muy diferentes formas (división del espacio de bobinado entre el bobinado principal y el bobinado auxiliar, selección del número de vueltas del bobinado y sus secciones, etcétera), no es posible dar reglas universales para determinar la capacidad y la tensión de trabajo del capacitor para una determinada potencia del motor. Por lo tanto, es necesario en todo momento aplicar los criterios establecidos por el fabricante del motor.
Los motores modernos están conectados de manera tal que el bobinado de arranque puede estar funcionando en forma permanente con un capacitor en serie.
Por último, analizaremos por qué los motores no arrancan por sí solos. De acuerdo a la teoría del doble campo giratorio, cualquier magnitud alterna se puede resolver en dos componentes, que tienen una magnitud igual a la mitad de la magnitud máxima de la magnitud alterna; estos componentes giran en dirección opuesta el uno al otro. Por ejemplo, un flujo p se puede resolver en dos componentes:
Cada uno de estos componentes gira en sentidos opuestos, uno en sentido horario y el otro antihorario.
Cuando se presenta una tensión alterna de una fase en el bobinado del estator del motor de inducción, este produce dicho flujo ϕm. De acuerdo a la teoría del doble campo giratorio, este flujo q, se divide en dos componentes de flujo
ϕm/2 y - ϕ m/2. Estas componentes giran a la velocidad sincrónica Ns, concepto que ya fue analizado. A las componentes de flujo, las podemos llamar flujo hacia adelante y flujo hacia atrás.
En el momento del arranque, los flujos hacia adelante y hacia atrás son exactamente opuestos y, además, iguales en magnitud. De esta manera, se cancelan uno a otro y, por lo tanto, no se produce el par en el rotor.

## Slide 788
Motor universal
El motor universal es un motor monofásico que puede funcionar tanto en corriente continua como alterna. Su constitución es esencialmente la del motor serie de corriente continua, y sus características de funcionamiento son análogas. En la siguiente figura, podemos ver representado de forma esquemática este motor.
El motor serie de corriente continua se caracteriza por tener un fuerte par de arranque, y su velocidad, en función inversa a la carga, llega a embalarse cuando funciona en vacío. Si funciona en corriente alterna, este inconveniente se ve reducido porque su aplicación suele darse en motores de pequeña potencia, y las pérdidas por rozamientos, cojinetes, etcétera, son elevadas con respecto a la total, por lo que no presentan el peligro de embalarse, pero sí alcanzan velocidades de hasta 20.000 revoluciones por minuto (rpm), que los hace bastante idóneos para pequeños electrodomésticos y máquinas-herramientas portátiles. El motor universal es, sin duda, el más utilizado en la industria del electrodoméstico. Tienen la ventaja de poder regular la velocidad sin grandes inconvenientes.
Para que un motor de este tipo pueda funcionar con corriente alterna, es necesario que su inductor (el núcleo de los electroimanes) sea de chapa magnética, para evitar las pérdidas en el hierro al estar aisladas entre sí.
El bobinado inductor de los motores universales suele ser bipolar con dos bobinas inductoras. El motor universal funciona en corriente continua exactamente igual que un motor serie. Si el motor se alimenta con corriente alterna, arranca por sí solo, ya que la corriente que recorre el bobinado inductor presenta cien alternancias por segundo (100 Hz), lo mismo que le ocurre a la corriente que recorre el bobinado inducido (rotor), por lo que el momento de rotación y el sentido de giro permanecen constantes durante todo su funcionamiento.
Escobillas de grafito
Por lo general, son dos tacos de grafito que hacen contacto con las bobinas del rotor. A medida que este gira, la conexión se conmuta entre las bobinas y, debido a ello, se producen chispas que generan calor. Para resistirlo, las escobillas se fabrican normalmente de grafito, y su nombre se debe a que los primeros motores llevaban en su lugar unos paquetes hechos con
alambres de cobre dispuestos de manera que, al girar el rotor, barrían, como pequeñas escobas, la superficie sobre la que tenían que hacer contacto.

## Slide 789
El motor universal es utilizado en máquinas
y herramientas portátiles, debido a su bajo
costo, reducido tamaño y poco peso.
El motor universal, por su elevada capacidad de torque y su gran velocidad, es el más utilizado para máquinas-herramientas.
Esquema de conexión del motor universal, que funciona tanto en continua como en alterna.

## Slide 791
La importancia del nivel correcto de iluminación y los tipos de lámparas existentes.

## Slide 792
E la clase anterior describimos los motores
asincrónicos, vimos la clasificación de
estos motores de acuerdo a su cantidad
de fases y tipos de rotor, y enumeramos las
características de cada uno. Analizamos sus
componentes y, también, describimos los
motores trifásicos. Conocimos los parámetros
de funcionamiento y los métodos de arranque
trifásicos, así como el sentido de giro. Para
terminar, revisamos las características de los
motores monofásicos, explicamos su construc-
ción y sus características diferenciadoras.
En esta clase, describiremos los principios
de la iluminación, explicaremos la impor-
tancia de un nivel correcto de iluminación,
veremos las unidades que intervienen en
el cálculo de iluminación y conoceremos
las características de cada una de ellas.
Describiremos los tipos de lámparas exis-
tentes, las características de las lámparas
incandescentes, fluorescentes y de vapor.
También analizaremos las ventajas de las
lámparas dicroicas, bipín y halógenas. Con-
tinuaremos con las cualidades de los princi-
pales tipos de lámparas de bajo consumo.
Para terminar, veremos la mejora de cos q,
explicaremos la importancia de los artefac-
tos y aprenderemos a determinar el nivel
correcto de iluminación.
Sumario
122
125
135
Principios de iluminación
Fundamentos y magnitudes
relacionadas con la iluminación.
Tipos de lámparas
Descripción de los principales
tipos de lámparas disponibles.
Funcionamiento y dimensionado
Pasos para dimensionar
un sistema de iluminación
considerando los efectos
de la iluminación y la
corrección del coso.
MAA dios
108
DE ILUMINACIÓN
[ANA AER RE ARTEE EA
efectuar un trabajo confortable. También, veremos las magnitudes
principales que intervienen en el diseño de estas instalaciones.
D esde tiempos remotos, se necesitó de la iluminación
artificial para que el hombre pudiera efectuar cual-
quier actividad donde no se contara con luz solar.
Evolucionamos desde el fuego de las antorchas, a las lám-
paras de aceite, las velas, la iluminación de gas de hulla,
hasta llegar a fines del siglo XIX, a la invención de la lámpa-
ra incandescente alimentada por energía eléctrica.
La primera lámpara eléctrica
La lámpara incandescente es un dispositivo (casi en desu-
so) que produce luz visible mediante el calentamiento de un
filamento, por lo general, de wolframio, que se calienta y se
pone al rojo cuando es atravesado por una corriente eléctri-
ca. Dicho filamento se encuentra dentro de una ampolla de
vidrio a la que se le ha hecho vacío, para aumentar su vida
útil y evitar que con el oxígeno del aire se queme con rapidez.
Por su bajo rendimiento lumínico (5 %), las lámparas fueron
evolucionando hasta nuestros días, pasando por los tubos
fluorescentes, las lámparas de descarga, las fluorescentes
compactas y las de led, que se estima en breve absorberán
todo el mercado por sus grandes virtudes: alto nivel lumíni-
co, enorme vida útil y muy bajo consumo.
108
103
La lámpara incandes-
cente se compone de
una ampolla de vacío, un
filamento y un casquillo.
Nivel correcto de iluminación
Particularmente en el ámbito laboral y hogareño, es preciso
que la luz genere un ambiente seguro y confortable, cumpla
con la exigencia visual de la tarea desarrollada y sea agra-
dable para el trabajo. Una iluminación no apropiada puede
generar trastornos de salud, como fatiga visual, cansancio,
estrés, dolor de cabeza, lo que impacta finalmente en el es-
tado anímico de las personas.
102
10
1
10%
10
102
108
104
105
I
Infrarrojo
2
>
5
Rayos
o
SD
Térmico
Z
>
CoMicroondas >
Ondas de radio
;
S
S
S
o
(E
Verde
Azul
El espectro electromagnético contempla desde
las ondas de radio hasta los rayos cósmicos.
La luz visible ocupa la franja central de la banda.
También se ha estudiado que la escasa iluminación afec-
ta la productividad de los empleados. Existen registros que
avalan que, con mejoras en los sistemas de iluminación, la
productividad puede incrementarse hasta un 5 %.
Por último, el punto preponderante por antonomasia es sin
dudas la seguridad, ya que un área mal iluminada contri-
buye a la generación de accidentes: caídas, golpes, ma-
niobras incorrectas, o se asocia a la posibilidad de que las
personas cometan errores en la ejecución de sus trabajos.
Además, la iluminación adecuada nos facilita distinguir los
colores, los tamaños, las formas, si los elementos están o no
en movimiento, sin generar esfuerzo visual.
Explicaremos ahora dos factores que se articulan mutua-
mente para poder visualizar un objeto: la luz y la visión.
La luz es energía que se propaga por medio de radiaciones,
o sea, una perturbación del estado electromagnético del es-
pacio. La luz visible tiene un rango de longitud de onda en la
franja estrecha de 380 a 780 nanómetros (1 x 109 metros).
La luz tiene a su vez algunas características que es necesa-
rio mencionar: se propaga en línea recta, y lo hace en todas
direcciones y a altísima velocidad (300.000 km/s).
La visión, en su conjunto, es el mecanismo por el cual la luz
se transforma en impulsos nerviosos a través de un órgano
receptor que es el ojo; la información viaja al cerebro, que
permite interpretar la forma de los objetos, identificar dis-
tancias, y detectar los colores y el movimiento.
Notamos, entonces, que visión y luz van de la mano, y se
requieren ambos para poder visualizar cualquier objeto.
Magnitudes y unidades
Al referirnos al concepto de iluminación, hacemos referen-
cia a la potencia lumínica que se recibe por unidad de área.
La cantidad de iluminación depende de la fuente que emite
la luz, la distancia a la que está situada y el ángulo de inci-
dencia de los rayos luminosos.
Existen cuatro magnitudes asociadas que fijan las bases para
diseñar una instalación y que están interrelacionadas entre sí,
que resumimos conceptualmente en la siguiente tabla.
Para el cálculo de la iluminación de una zona de trabajo,
es necesario conocer el tipo de lámpara que se usará y el
nivel de iluminación pretendido sobre el área para la que
se diseñará la instalación, además de las magnitudes que
vimos en la tabla anterior.
El flujo luminoso caracteriza la cantidad de luz total emiti-
da por una fuente luminosa en todas direcciones. Tomando
otra definición, es también la cantidad de flujo radiante que
produce sensación visual. Se vincula con la intensidad lumi-
nosa a través de la siguiente ecuación:
TAE lumen [Im]
e
$
Fuente de luz
Flujo luminoso
Superficie
iluminada
Donde I es la intensidad luminosa, y w, el ángulo en este-
reorradianes.
La ¡luminancia es inherente al objeto iluminado e indica la
cantidad de luz que recibe una unidad de superficie de di-
cho objeto cuando es iluminado por una fuente de luz. El
nivel de iluminación se relaciona con la siguiente ecuación:
l
E
L
ESE
Luminancia
Donde F es el flujo luminoso,y S, la superficie de incidencia.
Flujo de radiación monocromática
de frecuencia 540 x 1012 Hz y un
flujo de energía radiante de
1/683 watts.
Intensidad luminosa de una fuente
puntual que emite un flujo luminoso
de un lumen en un ángulo sólido de
un estereorradián.
Flujo luminoso de un lumen sobre
una superficie de 1 m².
Intensidad luminosa de una candela
por unidad de superficie.
Magnitudes que debemos considerar para calcular la iluminación.
Intensidad luminosa Mello JEN[elI
Nivel de iluminación IMA]
Aquí observamos
la fuente de luz,
el flujo luminoso
de la lámpara y
el nivel de ilumi-
nación recibido
en una superficie
de1 m²,
La intensidad luminosa es la forma en que se distribuye la
luz en el espacio. Despejando de la ecuación el flujo lumino-
so, podemos decir que este flujo es emitido en un pequeño
cono que contiene una dirección dada dividida por el ángulo
sólido del cono.
La luminancia es propia del aspecto de la luz dada o de la
superficie iluminada en una dirección dada. En la siguiente
ecuación, vemos la relación entre la intensidad luminosa y
la superficie de incidencia:
S
Nivel de iluminación
El nivel de iluminación ideal para una determinada activi-
dad corresponde al que otorga mayor rendimiento con mí-
nima fatiga teniendo en cuenta que las cualidades visuales
aumentan progresivamente hasta los 2000 lux.
Existe un nivel de iluminación para cada actividad, que de-
pende de la zona de trabajo, de los detalles que hay que
L=L
El luxómetro es un ins-
trumento que nos permite
medir la ¡luminancia real.
observar, de la distancia entre observador y objeto, el con-
traste e, incluso, la edad del operador.
Los niveles lumínicos mínimos establecidos por la ley debe-
rán calcularse sobre la base de las tablas indicadas en las
normas de cada país.
Para determinar estos niveles debemos utilizar un luxóme-
tro y se expresan en lux, por ejemplo: permitir movimiento
seguro: 100 lux; realizar trabajos simples e inspección ge-
neral: 100-200 lux.
Para efectuar esta tarea debemos considerar que también
se define el valor mínimo de iluminación en función del tipo
de edificio, el local y la tarea visual.
El flujo luminoso es emitido
en forma de cono.
La forma en que se
distribuye la luz en el
espacio se denomina
Intensidad luminosa.
Deslumbramiento
Toda iluminación artificial, ya
sean lámparas incandescentes,
fluorescentes, lámparas de bajo
consumo, de descarga, etcétera,
debe ir acompañada de pantallas o
luminarias que protejan la visión de las
personas en forma directa para evitar
deslumbramientos. Este fenómeno se
produce cuando miramos una luz más
intensa de la que el ojo está preparado
para recibir en ese momento.
Por lo tanto, tenemos que asegurar que
podamos canalizar la luz hacia
el lugar que nos interesa sin molestar
al observador.
MARINA E
Analizaremos los distintos tipos de lámparas
ASES ES
la adecuada para la función requerida.
E l espectro electromagnético contiene diferentes tipos
de radiaciones, todas con la misma velocidad de pro-
pagación c (la velocidad de la luz que vale 300.000 km/s),
pero con diferentes longitudes de onda A y frecuencias de
vibración f, siendo:
c=fA
En alumbrado, se utiliza la parte del espectro comprendida
entre los 380 y los 760 nm (nanómetros). Este rango se de-
nomina margen de radiaciones visibles o espectro visible.
En el extremo inferior (menor longitud de onda), tenemos la
luz violeta y la ultravioleta, mientras que, en el extremo su-
perior, tenemos la luz roja e infrarroja.
Ambos extremos poseen aplicaciones especiales. La luz
ultravioleta se utiliza para lograr la pigmentación de la piel,
realizar la esterilización de elementos, fotograbado, curado
de resinas (en aplicaciones odontológicas); la luz infrarroja
produce calor y se la emplea como fuente calefactora en
criaderos de pollos, para realizar el secado industrial de
pinturas o en aplicaciones médicas.
La radiación en el margen visible nos produce la impresión
luminosa y la impresión de color. Las diferentes longitudes
de onda, además de darnos la impresión de color, nos darán
distintas impresiones de luminosidad. Esto es así debido a la
sensibilidad del ojo humano, que tiene su máximo de poder
para una longitud de onda de Á = 555 nm.
Cuando hablamos de lámparas de iluminación, nos referi-
mos a elementos que transforman la energía eléctrica en
energía lumínica, acompañada en mayor o menor medida
de energía calórica.
Cada lámpara tiene, de acuerdo a sus características, usos
y funciones especiales para los que ha sido diseñada. Alum-
brar espacios abiertos, iluminar un cuadro en una galería
de arte, la recepción de una oficina, una pequeña área de
trabajo sobre un escritorio son necesidades cotidianas de
alumbrado, que se satisfacen con diferentes tipos de lám-
paras y de artefactos.
Lámparas incandescentes
Una lámpara incandescente se halla compuesta por un
bulbo o ampolla de vidrio, dentro del que hay un filamento
que se pone incandescente por efecto Joule cuando una
Por su bajísimo consumo y larga vida, las lámparas
LED reemplazaron, en la actualidad, a casi todos los
otros tipos de lámparas, que sobreviven en instala-
ciones antiguas o usos especiales.
corriente circula a través de él. Los extremos del filamento
están conectados a los contactos del casquillo o culote me-
tálico al que va pegada la ampolla de vidrio.
De acuerdo a la potencia de la lámpara, será el tamaño de
la ampolla a fin de permitir la disipación del calor generado
por el filamento. La ampolla está llena de gas inerte, gene-
ralmente kriptón, a fin de evitar que el filamento se vapo-
rice. Al principio, el filamento era de carbono, pero luego
se lo reemplazó por otros materiales; el más utilizado es el
tungsteno (o wolframio).
Lámpara incandescente con filamento de carbono.
El casquillo sirve para mantener la lámpara fir-
memente sujeta al portalámparas; los de rosca
vienen en tres diámetros denominados E14 (Mig-
non), E27 (Standard) y E40 (Goliath). También los
hay de tipo bayoneta, con uno o dos contactos
destinados a los extremos de uno o dos filamen-
tos independientes, y el otro extremo de los fila-
mentos conectado al cuerpo de la bayoneta. Lámparas
Las lámparas incandescentes pueden ser clasifi- incandescentes
cadas de varias formas: de colores.
O Una lámpara incandescente
0 Por el cristal:
'
cia
claras, opalina, reflectoras, de
Gs aia
genera luz a partir de un
filamento metálico, que
se calienta al circular una
corriente a través de él.
bombilla halógena.
Energía, longitud de onda, sensibilidad y luz
visible
infrarrojo
1!
!
I
1
;
!
Il
1
1
L
JL
L
J
200 500 » 1000
2000
3000
Primera curva
Ees:
4000m
0 La primera curva representa la radiación de energía
en función de la longitud de onda para una lámpara
incandescente.
La segunda curva muestra en detalle la curva inicial,
pero en el espectro visible.
La tercera curva es la de la sensibilidad del ojo hu-
mano.
La cuarta curva es la luz en función de la longitud de
onda. Podemos ver que la distribución espectral de la
energía de una lámpara incandescente es continua,
tiene todas las longitudes de onda. En el espectro visi-
ble, posee el 9 % de la energía radiada.
Por definición, un watt de luz es un watt de energía
radiada en la longitud de 555 nm que es donde el ojo
tiene una sensibilidad del 100 %. En 600 nm, un watt
de energía radiada equivale a 0,63 watts de luz. Por lo
que ese 9 % de la energía no será el 9 % de luz, sino
Uv.
E < espectro = longitud de onda
Segunda curva
!
!
!
!
!
'
1
t
500
450
550 600 650 700
750 m H
que corresponderá a una cifra menor. La cuarta curva 75
nos muestra la distribución del flujo luminoso en el 50
Tercera curva
25
0
1
350
400
450
500
550
500
650
700
400
=>> longitud de onda
espectro visible.
En la práctica, no se habla de watts de luz, sino que
hablamos de lumen para referirnos al flujo luminoso:
1 watt de luz es igual a 683 lúmenes. El rendimiento
de una fuente de luz se expresa en lúmenes por
watt consumido (Im/W) y recibe el nombre de flujo
450
500
550
500
650
700
Cuarta curva
100%
luminoso específico. 12
CLASE 12
]
150 lux
500 lux
1000 lux
> 2000
Pasillos exteriores, plataformas,
estacionamientos cerrados.
Zona de circulación en industrias,
depósitos y almacenes.
Trabajos finos manuales y a máquina,
montaje de máquinas para oficinas,
trabajos con colores, salas de dibujo,
especialmente artístico.
Trabajos minuciosos y muy precisos
(instrumentación, relojería, zona de
cirugía de un quirófano).
Actividades y su iluminancia recomendada.
600
750
Curva isolux de un artefacto
de iluminación. Se ha indicado
en diferentes colores
la intensidad lumínica
en cada dirección.

## Slide 793
Las diferentes tareas que desarrollan los seres humanos re-
quieren distintos niveles de iluminación mínimos, de acuer-
do a recomendaciones y normas de seguridad e higiene. Así
tenemos diversas zonas de actividades, las que analizamos
en la tabla que se encuentra a la derecha.
Por lo tanto, al elegir una lámpara incandescente para alum-
brar una determinada área, se debe tener en cuenta no so-
lamente la energía radiada, sino también los requerimientos
de iluminación de la tarea que se desarrollará en el lugar.
Además, también se deben considerar las características
del artefacto por utilizar. En general, los fabricantes propor-
cionan las curvas correspondientes de los artefactos con
la lámpara instalada. Son las denominadas curvas isolux.
Lámparas fluorescentes
alimentación y el otro hacia la fase, a través de un equipo
auxiliar denominado balasto (bobina de cobre en torno a
un núcleo de acero).
El arrancador es una ampolla con gas, que posee adentro
un elemento bimetálico y en paralelo un capacitor; al aplicar
tensión al conjunto, el gas del arrancador se ¡oniza calen-
tando el bimetal, que se cierra para permitir el pasaje de
Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga de
vapor de mercurio a baja presión. Se distinguen de las in-
candescentes por su mayor eficiencia energética.
Su funcionamiento se basa en la descarga de electrones
desde un extremo del tubo hacia el otro a través de una
nube de gas de vapor de mercurio ¡onizado.
El proceso es el siguiente: en ambos extremos del tubo
fluorescente se tienen sendos filamentos de tungsteno,
que se conectan en serie a través de un elemento deno-
minado arrancador o cebador. Los otros extremos de los
filamentos se conectan uno hacia el neutro de la línea de
electricidad a través de los filamentos. Al ponerse incan-
descentes, estos ¡onizan el gas dentro del tubo.
Trabajos medios manuales y a máquina,
montaje de automóviles, imprentas,
oficinas en general, almacenes y tiendas.Un electrón colisiona contra
un átomo de mercurio
haciendo que el electrón
ascienda a un nivel de
energía superior
Esquema del
funcionamiento
de un tubo
fluorescente.
Electrodo
Los tubos fluorescentes deben ser
conectados mediante un equipo
auxiliar a la línea de 220 V. En cada
extremo del tubo, se tienen dos
contactos que alimentan un filamento
en cada extremo.
Los filamentos se conectan en serie
entre sí mediante un arrancador o
cebador. No es necesario cebador
en el caso de usarse un balasto
electrónico, porque todo se halla
Emisión de un fotón de luz visible
por parte del átomo de fósforo
Interior del tubo
recubierto de fósforo
Electrón libre
Dos posibles conexiones para
alimentar un tubo fluorescente.
dentro de él.
Cuando la electricidad pasa por el bimetal, el gas dentro de
la ampolla se enfría, por lo que el bimetal se abre y la elec-
tricidad deja de circular. Este efecto hace que en el balasto,
por la ley de inducción de Faraday, aparezca un pico de alta
tensión que es aplicado al tubo de iluminación, lo que ter-
mina de ¡onizar el gas que hay en su interior. El gas ionizado
permite el pasaje de electrones con una menor resistencia
a la presentada por los filamentos y el bimetal, por lo que la
circulación de electricidad se realiza a través del gas que
emite luz ultravioleta; esta actúa sobre el recubrimiento
fluorescente interior del tubo de vidrio que forma el cuerpo
de la lámpara y lo hace emitir luz visible.
Absorción de un fotón
ultravioleta por parte
del átomo de fósforo
Electrodo
Átomo de mercurio
Átomo de mercurio excitado
Átomo de fósforo
Átomo de fósforo excitado
Tubo de vidrio
lleno de vapor
de mercurio
En la actualidad, hay equipos electrónicos que son utili-
zados para encender tubos fluorescentes, que coexisten
con los balastos normales o inductivos, y los arrancado-
res. Estos equipos se conectan a la red de alimentación
de 220 V y poseen dos salidas, una para cada extremo del
tubo de iluminación, que en una primera etapa entregan
una baja tensión para calentar los filamentos y comenzar
el proceso de ionización del gas y, luego, entregan pulsos
de alta tensión y alta frecuencia, para mantener activo y
encendido el tubo de iluminación.
Las lámparas fluorescentes no dan luz en forma continua
como lo hace una lámpara incandescente, sino que mues-
Conexionado de lámparas fluorescentes
Tubo fluorescente
lES
]
Tubo fluorescente
Balasto
electrónico
220VAC
220VAC
000
Balasto
convencional
Arrancadortran un parpadeo o efecto estroboscópico debido a que
las descargas dentro del gas tienen la frecuencia de la
línea de alimentación. Por este motivo, no es aconsejable
su uso en talleres con máquinas rotativas de baja velo-
cidad, pues el operador las puede llegar a ver detenidas
cuando no lo están, y esto puede provocar accidentes.
Asimismo, el uso prolongado de este tipo de artefactos
para determinadas tareas suele ocasionar dolor de ca-
beza. Tampoco es recomendable su uso en estudios de
grabación de video, pues las frecuencias presentadas por
las cámaras pueden coincidir con las frecuencias del par-
padeo de las lámparas.
El efecto de parpadeo es invisible al ojo humano con los
balastos electrónicos, pues la frecuencia de alimentación
de estos al tubo es del orden de los 20 kHz, y queda muy
por encima de la capacidad de percepción del ojo y de la
frecuencia de trabajo de las cámaras de video. Tampoco se
recomienda utilizarlos en talleres.
Por ser una luz difusa no es recomendable para la ejecución
de tareas finas en las que sea necesario ver detalles, tales
como orfebrería, lectura, tareas escolares, dibujo, etcétera.
Las lámparas fluorescentes
poseen una vida út
equivalente a entre b y /5
veces la de una lámpara
incandescente.
Entre las propiedades más importantes de una lámpara fluo-
rescente encontramos las siguientes:
0 El rendimiento luminoso puede estimarse entre los 50 y 90
lúmenes por watt.
0 La vida útil de una lámpara fluorescente es de entre 5 y 75
veces la de una lámpara incandescente, dependiendo del
tipo de equipo auxiliar que se utilice (balasto inductivo o
electrónico) y la cantidad de encendidos/apagados a los
que sea sometida por día.
( Dependiendo del material de recubrimiento interior
del tubo de vidrio, será el color de la luz emitida, que
puede ir desde el blanco frío hasta un blanco cálido,
que es indicado mediante la temperatura de color. Para
el blanco frío, corresponden temperaturas de color del
orden de los 5.000 K, mientras que, para el blanco cá-
lido, corresponden temperaturas de color del orden de
los 2.750 a 3.000 K
Los tubos son la forma
más común para las
lámparas fluorescentes.
Si bien este tipo de lámparas tienen muchas ventajas res-
pecto de las lámparas incandescentes, presentan un gra-
ve problema: deben ser tratadas con sumo cuidado en el
momento de su descarte por fin de la vida útil. El vapor de
mercurio contenido en ellas es un gas cancerígeno, por lo
que deben ser tratadas como material peligroso cuando se
las manipula, para evitar la rotura del tubo de vidrio que lo
contiene hasta que sean tratadas en las correspondientes
plantas de reciclado.
Lámparas de vapor
Hasta este momento, hemos analizado las lámparas in-
candescentes y las de vapor de mercurio de baja presión
o fluorescentes. Conoceremos ahora las lámparas de va-
por de mercurio en alta presión, y las de sodio en baja y
alta presión.
Las lámparas de vapor de mercurio en alta presión y las de
sodio de alta presión son las que presentan niveles de flujo
luminoso elevado, que las hace aptas y especialmente des-
tinadas al alumbrado de calles y espacios públicos.
Las lámparas de vapor de mercurio consisten en un tubo
de descarga de cuarzo con vapor de mercurio en su inte-
rior. En ellas, se ha recubierto con material fluorescente el
lado interior de la cubierta exterior de vidrio a fin de mejorar
el espectro lumínico radiado. Como equipo auxiliar, utilizan
un balasto igual que las fluorescentes, pero no necesitan
arrancador o cebador. Una clase particular de estas lámpa-
ras son las mezcladoras, que combinan una incandescente
con una de vapor de mercurio de alta presión.
Su vida útil es muy larga (aproximadamente 25.000 horas),
En esta imagen
vemos una lámpara
de vapor de sodio.
y el color de la luz es blanco frío.Lámparas LED
Las lámparas LED son la fuente de iluminación del siglo
XXI. Gracias a su bajísimo consumo y larga vida, este
tipo de lámparas han reemplazado, en la actualidad, a
casi todos los otros tipos de lámparas, que sobreviven
solo en instalaciones antiguas o para usos especiales.
La sigla LED significa Light-Emitting Diode, es decir,
diodo emisor de luz. Su principio de funcionamiento
es el de un diodo, formado por la unión (juntura) de
dos tipos de semiconductores: uno de tipo n (negativo),
que contiene un exceso de electrones, y otro semicon-
ductor de tipo p (positivo), que contiene un exceso de
huecos. Cuando se aplica un determinado voltaje a la
juntura, los electrones se recombinan con los huecos,
liberando energía bajo la forma de fotones.
Dado que los diodos LED necesitan corriente continua de
determinado voltaje, las lámparas LED incluyen los circui-
tos necesarios para convertir la corriente alterna de la red.
A los fines prácticos, las lámparas LED están
disponibles en todos los formatos necesarios para
reemplazar a las tradicionales.
Incandescente
Halógena
Una lámpara LED diseñada para
reemplazar a una dicroica.
A pesar de que los LED comenzaron a fabricarse comer-
cialmente en los años 60, fue recién en los 90 cuando la
introducción de LED blancos de alta potencia permitió
su uso en iluminación. La vida útil de las lámparas LED
es significativamente mayor a otras en uso, como pode-
mos ver en la tabla de esta página.
Las lámparas LED no requieren tiempo de calentamien-
to (como sí necesitan las fluorescentes) y no son afec-
tadas por el apagado y encendido frecuente. A su vez,
las LED se fabrican, hoy en día, en todos los formatos
necesarios para reemplazar las lámparas tradicionales,
incluyendo presentaciones especiales como las dicroi-
cas o las lámparas perfume. Hay lámparas LED de
diferentes temperaturas de color, desde las de 2.200 K,
similares a una lámpara incandescente, hasta 7.000 K,
de luz fría.
La iluminación de las lámparas LED es más direccional
que la de las lámparas tradicionales, es decir, su haz de
luz es más angosto.
1.000 horas (aprox. 1 año)
3.000 horas (aprox. 3 años)
14 Lumens / Watt
25 Lumens / Watt
61 Lumens / Watt
>100 Lumens / Watt
LED
Bajo consumo (Fluorescente compacta) 8.000 horas (aprox. 8 años)
25.000 horas (aprox. 25 años)Lámparas halógenas
Una lámpara halógena es una lámpara de vapor de mercu-
rio de alta presión a la que se le ha añadido, en la ampolla
de descarga, halogenuros metálicos (de sodio, de talio, de
indio), que mejoran el espectro de radiación. La luz emitida
por la lámpara de descarga de vapor de mercurio sin re-
cubrimiento interno en la ampolla exterior es de color azul
verdoso; los halogenuros agregados aportan, en el espectro
radiado, colores rojo, amarillo, verde. Por el agregado de los
halogenuros también son llamadas lámparas de mercurio
halogenado.
En el tubo de descarga, además de mercurio y los haloge-
nuros metálicos, se tiene argón; este se ioniza rápidamente
y permite la creación del arco eléctrico. El calor generado
por el arco eléctrico vaporiza el mercurio y los halogenuros,
y, a medida que aumentan la temperatura y la presión en el
tubo, se estabiliza la radiación de luz.
Para estas lámparas es necesario el empleo de un equipo
auxiliar pues las tensiones de arranque están en el orden
de los 1.500 a 5.000 V.
Al igual que las lámparas de vapor de mercurio, existen dos
tipos: uno de ellos utiliza equipo auxiliar, y el otro combina
una lámpara de filamento de tungsteno con una lámpara de
vapor de mercurio con halogenuros agregados. La vida útil
de estas lámparas es de aproximadamente 15.000 horas, y
su eficiencia es de 60 a 96 Im/W.
Cosp
Lámpara de mercurio
halogenado.
Todas las lámparas vistas hasta este
momento, salvo las incandescentes,
necesitan equipos auxiliares que son
mayoritariamente inductivos.
Por este motivo, y tal como hemos
visto en clases anteriores, tendremos
una componente reactiva importante.
Pensemos que, en general, el conjunto
lámpara-equipo producen un cosp del
orden de 0,225 a 0,250, lo que implica la
necesidad de instalar capacitores junto
a cada artefacto de iluminación a fin de
corregir el cosp para llevarlo a valores
del orden de 0,90.
Distintos tipos de lámparas halógenas.
Por no tener recubrimiento fluorescente en la cara interior
de la ampolla exterior, la emisión de luz ultravioleta debe ser
tenida en cuenta, si bien es baja como en toda lámpara de
vapor de mercurio de alta presión.
Las lámparas halógenas se
recomiendan en la Iluminación
de eventos deportivos, estudios
de cine y televisión, etcétera.
Lámparas bipín
Hemos visto que, además de las lámparas de mercurio ha-
logenado o lámparas halógenas, que requieren un equipo
auxiliar, hay otras más comunes para uso doméstico ya que
combinan un filamento de tungsteno y una ampolla de gas
con halogenuros.
Estas lámparas poseen características que las hacen aptas
para uso domiciliario pues, si bien algunas requieren de un
equipo auxiliar, trabajan en baja tensión. Son básicamente
una ampolla con gas inerte y halogenuros metálicos junto
a un filamento de tungsteno. Nos referimos a las lámparas
bipín, dicroicas y cuarzos.
Pueden trabajar en baja tensión (12 V) o en 220 V. Su vida útil
es de 5.000 horas, y su eficiencia lumínica es de 15 a 30 Im/W.
Las lámparas de baja tensión necesitan un transformador (a
inducción o electrónico) que les entregue 12 V CA. Veremos
a continuación las lámparas bipín.Se denomina así a un tipo de lámpara compuesta de una
ampolla con gas inerte y halogenuros metálicos, con un fila-
mento de tungsteno en su interior. El cuerpo es una ampolla
de cuarzo que contiene el gas y los halogenuros. El nombre
se debe a la forma de los contactos de la lámpara, que son
dos pequeños alambres duros o pines.
Es necesario tener cuidado al manipularlas pues la grasa
de la mano deteriora la ampolla de cuarzo y puede provocar
su rotura al ser calentada por la acción del filamento. Por
no tener espejos, irradian luz en una cuasiesfera (detrás del
zócalo está el punto sin iluminación). Se las utiliza para ¡lu-
minar ambientes con un buen nivel de efecto de color.
Artefacto de
iluminación
domiciliaria
que emplea
lámparas bipín.
Imagen de una
lámpara bipín.
Cuarzo
Las lámparas de cuarzo son un caso
particular de bipín pues sus contactos son
axiales (están en el eje de la lámpara).
Existen lámparas de 60, 75, 100, 150,
200, 300 y 500 W. Son empleadas,
generalmente, en artefactos de tipo
reflector a fin de alumbrar e iluminar
zonas O áreas importantes pero pequeñas
en comparación con las iluminadas por
las halógenas convencionales.
Lámparas dicroicas
Las bipín son lámparas Que,
a pesar de su baja potencia
en watts, dan buenos niveles
de Iluminación en ambientes
hogareños.
Las lámparas dicroicas son, básicamente, un bipín al que
se le ha adicionado un cuerpo reflector con propiedades
dicroicas. Pueden trabajar en baja tensión (12 V) o en 220 V.
Suvidaútilesde5.000horas, ysueficiencialumínicaesde15a30
Im/W. Laslámparasde bajatensión necesitan untransformador
(a inducción o electrónico) que entregue a la lámpara 12 V CA.
Dicroísmo, en el campo de la óptica, posee dos significados
relacionados, pero diferentes:
0 Es la propiedad de algunos materiales de dividir un
haz de luz policromática (muchos colores) en varios
haces monocromáticos con diferentes longitudes de
onda (no es el efecto que produce el prisma en la des-
composición de la luz).
0 Es la propiedad de algunos materiales que, al recibir un
rayo luminoso con distintos planos de polarización, ab-
sorben a cada uno de ellos en diferente medida luego de
la reflexión en su superficie.
Como dijismos, las lámparas dicroicas son un bipín al que
se le ha agregado un espejo dicroico, que es aquel que
tiene la propiedad de reflejar selectivamente la luz en fun-
ción de su longitud de onda. El espejo dicroico se encarga
de dejar pasar alguna longitud de onda y refleja otras. La
luz blanca es, en realidad, la unión de todo el espectro
luminoso visible, y el espejo dicroico la descompone de-
jando pasar algunos colores y reflejando otros.
El cuerpo del espejo dicroico de una lámpara dicroica es
un cuerpo de vidrio que lleva impreso un patrón de cua-
drados, círculos o escamas. Los óxidos metálicos que se
utilizan para conformar el espejo se vaporizan con un rayo
de electrones, y el color que resulta está determinado por
la composición del óxido empleado.
Debemos considerar que estos óxidos crean efectos iri-
discentes. Se tienen así tres colores visibles, uno el re-
flejado, otro el transmitido y un tercer color que es el que
se observa al mirar la pieza a 45. Los colores observados
son puros, saturados y parece que se originan en el inte-
rior del espejo dicroico.Ejemplo de lámpara dicroica.
El ángulo de apertura del haz de luz es de, a lo sumo, 60° y
por eso se indican para la iluminación sectorial. Desarrollan
una elevada temperatura (del orden de los 300%, por lo que
se debe tener cuidado al manipularlas.
Lámparas de bajo consumo
Se denominan lámparas de bajo consumo a un conjunto de
lámparas que, comparadas con las incandescentes, para
igual nivel de iluminación, tienen menor consumo eléctrico.
Esta denominación agrupa algunos tipos de lámparas de
vapor de mercurio de baja presión (fluorescentes) y lámpa-
ras halógenas (bipín, dicroicas y cuarzos). Comenzaremos
por analizar los diferentes tipos, comparando su eficiencia
lumínica con la lámpara incandescente.
Las lámparas fluorescentes compactas se han desarrolla-
do, aprovechando la tecnología de los tubos fluorescen-
tes, para obtener un reemplazo directo de las lámparas
incandescentes. Como la luminosidad emitida por una
lámpara fluorescente depende de la superficie que irra-
dia luz, esta se aumenta mediante el doblado y plegado
del tubo de vidrio.
Además, las mejoras en la tecnología fluorescente hacen
que el rendimiento luminoso aumente hasta los 80 Im/W.
El equipo auxiliar (balasto y arrancador) se ha reemplaza-
do por un pequeño dispositivo electrónico ubicado en la
base de la lámpara. Este se compone de un rectificador
de onda completa, un oscilador amplificador de corriente,
un transformador y un capacitor que originan una tensión
alterna de amplitud necesaria y de una frecuencia entre
los 20 y los 60 kHz. De esta forma, se elimina el efecto
estroboscópico ya visto en los tubos fluorescentes.
Al aplicar electricidad a una lámpara de este tipo, los fila-
mentos ubicados en los extremos del tubo plegado se ca-
lientan por la corriente que circula por ellos; el aumento de
temperatura provocado ioniza el gas (argón o neón) dentro
del tubo, generando un plasma entre los filamentos.
Diversas lámparas
fluorescentes compactas.
Por este plasma se origina el flujo de electrones en los fi-
lamentos, que establece las condiciones necesarias para
que el balasto electrónico genere una chispa que dará
comienzo al arco eléctrico entre los filamentos. Llegado
a este punto, los filamentos se apagan (se enfrían, dejan
de estar incandescentes) y se transforman en electrodos
que mantienen el arco durante todo el tiempo que la lám-
para esté encendida.
Como el gas se ha ¡onizado, el movimiento de los iones es
mayory más acelerado que el de las moléculas del gas. Este
movimiento lleva a los iones a chocar contra los átomos de
vapor de mercurio, provocando que se exciten y comien-
cen a emitir luz ultravioleta. La emisión ultravioleta provoca
el efecto fluorescente en el recubrimiento interno del tubo
doblado y replegado de la lámpara, que emite la luz en el
espectro visible.
Las lámparas de bajo consumo
son aquellas que, a Igual
iluminación brindada, consumen
menor potencia eléctrica.
FUNCIONAMIENTO
Y DIMENSIONADO
EAS RINA AE
AAN MN AS ACERA ERA Ate
(RARE E ETATeA

## Slide 794
G omenzaremos por analizarla mejora del cose, tenien-
do en cuenta que la gran mayoría de las lámparas de-
nominadas de bajo consumo, de vapor (mercurio o sodio)
y las halógenas requieren el empleo de un equipo auxiliar
inductivo. Luego veremos diferentes tipos de artefactos de
iluminación. Esta muestra será solo ejemplificativa, pues los
fabricantes cambian permanentemente sus diseños en pos
de una mejora del rendimiento lumínico y de la mejora de
los costos. Por último, analizaremos y explicaremos paso a
paso, mediante un ejemplo, cómo dimensionar la ¡ilumina-
ción de un local.
conjunto formado por la lámpara y su equipo auxiliar. Pero
¿cuál es el valor correcto del capacitor por instalar? Para ello se
debe tener en cuenta el factor de potencia del equipo auxiliar
indicado por el fabricante. Los mismos fabricantes, en las es-
pecificaciones técnicas de sus equipos, ya indican el valor del
capacitor para cada equipo auxiliar evitando así la posibilidad
de no corregir en forma adecuada, o de sobrecorregir con la
consiguiente aparición de sobretensiones en la línea.
Siempre se debe Instalar el capacitor CUYO
valor y características SON los indicados
nor el fabricante del equipo auxiliar.
Mejora de Cos
Si recordamos cómo es el circuito eléctrico completo del
conjunto balasto-lámpara, veremos que se indica la instala-
ción de un capacitor para corregir el factor de potencia del
Balastos para lámparas de sodio a alta presión
Tensión de línea = 220V, f = 50Hz; At = 752, tw= 120" C. Factor de potencia sin corregir
I línea
Lámpara
W
Eo
0 Dimensiones en mm
A
A
B
C
D
E
70
HE
10
ZAS
80
13
70
94
108
100
80
77
70
94
108
150
20
90
90
72
98
115
250
S
39
95
100
80
112
125
400
44
118
05
107
150
130
I Imea
Lámpara
W
Fo
E
uE
Dimensiones en mm
A
A
B
C
D
E
10
80
67
70
94
107
20
87
90
72
98
Balastos para lámparas de mercurio halógeno (Haluros metálicos)
Tensión de línea = 220V, f = 50Hz; tw = 120 C. Factor de potencia sin corregir
115
Sl
33
85
100
80
112
125
16
100
85
80
112
125
33
100
105
85
112
125
70
150
250 HOI
250 HPI
400 (1)
0,98
0,41
Datos técnicos de equipos auxiliares para cada tipo de lámpara y valor del capacitor nec( circulares,
0 parabólicos,
0 elípticos.
30"
15"
30
(cd/1000 Im)
n=67%
C90-270
cd/klm
30?
C0-C180
Espejo
asimétrico
Reflector
parabólico
Reflector
anti reflejo
Intensidad luminosa en cd
candelas)
0
Diferentes
formas de
espejos
y emisión
de sus rayos
de luz.
A partir de estas formas básicas, existen combinaciones
realizadas por los diferentes fabricantes de acuerdo a lo
que deseen lograr con su artefactos.
Si una lámpara emite por ejemplo 25.000 Im, y el artefacto so-
lamente entrega 5.000 Im, la diferencia se debe al espejo o a
un defecto de diseño, ya sea por el material o su construcción.
Reflector
especular
Reflector dispersor
con superficie gofrada
Otro elemento importante por considerar al elegir el ar-
tefacto de iluminación es la forma en la que el conjunto
artefacto-lámpara emitirá la luz hacia la superficie que se
quiere iluminar.
Para ello se utilizan las curvas isolux de radiación lumínica
y las curvas de distribución luminosa, que son proporcio-
nadas por los fabricantes de los artefactos de iluminación.
Las curvas de distribución luminosa son el resultado de me-
dir la distribución luminosa en diferentes planos verticales,
caracterizado cada uno por el ángulo formado entre el pla-
NA
Curvas de distribución luminosa de diferentes
artefactos y lámparas que indican el nivel de
intensidad luminosa en función del ángulo de
apertura y la distancia desde el artefacto.no y el eje principal de la luminaria o artefacto. Esta curva
de distribución polar se representa generalmente para dos
planos: el transversal y el longitudinal (a 0? y a 90° del eje
principal). Si la representación es a color, generalmente el
plano transversal es rojo, y el longitudinal, azul; si es blanco
y negro, uno es lleno y el otro es punteado. Casi siempre se
hacen para un flujo luminoso de 1000 Im y, de acuerdo al
valor real de la lámpara, se debe ajustar en el cálculo.
Si se tiene una distribución única (en todos los ángulos te-
nemos la misma), se dice que se está ante un sólido fotomé-
trico cuyo eje de simetría es vertical.
General difusa
Directa
Directa e /
indirecta
0-10%
Indirecta
Ley de la
inversa de
los cuadrados.
Gráfica de distribución de flujo luminoso de los artefactos: directa,
semidirecta, general difusa, directa-indirecta, semi-indirecta e indirecta.
Semi-directa
Semi-indirecta
El siguiente elemento por considerar es el rendimiento (se lo
indica con la letra n eta) de un artefacto de iluminación. El
rendimiento nos indica qué porcentaje de la luz emitida por
la lámpara llega realmente a iluminar el objeto de interés. En
la disminución del rendimiento, entran en juego elementos
tales como los espejos y reflectores, las cubiertas de vidrio
o acrílico, los difusores o louvers.
Clasificación de los artefactos
De acuerdo a la forma de distribución del flujo luminoso, se
tienen diferentes grupos de artefactos.
Tenemos así seis grupos de artefactos, denominados de
luz directa, semidirecta, difusa, directa indirecta (el flujo
es 50 % directo y 50 % indirecto), semi-indirecta e indirecta.
Leyes para aplicar
La ley de la inversa de los cuadrados dice: La iluminación
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
existente entre la fuente de luz y la superficie iluminada.
Esta ley vale solamente si se trata de fuentes puntuales, si
las superficies consideradas son perpendiculares a la di-
rección del flujo, y cuando la distancia que separa el plano
considerado del artefacto es grande en relación al tamaño
de la fuente. La distancia debe abarcar al menos cinco ve-
ces la dimensión máxima del artefacto de iluminación.
I
La ley del coseno dice: La iluminación es proporcional al
coseno del ángulo de incidencia. Este ángulo es el formado
por la dirección del rayo incidente y la normal a la superficie
en el punto de incidencia.
E=p2
¡YyvI
E =¿c0sa
También podemos expresarla como:
I
E= q (cos a)?
Válido para planos horizontales. Si en cambio tenemos un
plano vertical, se expresa:
I
E= Hi (cos a)? sin a
Los valores obtenidos de E serán en lux.
Nivel de iluminación
Existen diferentes métodos para calcular la iluminación en
un plano de trabajo, en una superficie cualquiera dentro de
un local o en la vía pública. Debemos tener en cuenta las
siguientes definiciones.
0 Plano de trabajo: superficie horizontal donde se desa-
rrolla la tarea laboral. En el caso de las oficinas, será la
superficie de los escritorios; si se trata de la vía pública,
es el nivel del pavimento.
0 Nivel mínimo recomendado: es el nivel mínimo indicado,
es dependiente de las leyes en cada país.
Analizaremos ahora los métodos de cálculo más comunes.
El método del punto por punto se basa en la cantidad real de
luz que se produce en un punto del área o plano de trabajo.
Para poder aplicar este método, se debe conocer la forma
en que el artefacto de iluminación distribuye el flujo lumino-
so que emite la fuente de luz, es decir, se debe contar con la
curva de distribución luminosa del artefacto y verificar que
se cumpla la ley de la inversa de los cuadrados.
Las fórmulas para el cálculo del nivel de iluminación en un
punto de una superficie horizontal o vertical son, básica-
I
mente, las que se han visto al tratar la ley del coseno y la ley
de la inversa de los cuadrados. Para el plano horizontal es:
Ley del coseno.
Para el plano vertical es:
S
Epy = Hz (cos a) sin a
Epy = m² (cos a)?
Resulta:
Epy = nivel de iluminación en un punto de una superficie
horizontal (en lux).
Epy = nivel de iluminación en un punto de una superficie
vertical (en lux).
I = intensidad luminosa en una dirección dada (en can-
delas = cd).
H = altura de montaje de la luminaria normal al plano hori-
zontal que contiene al punto donde se calcula Epjy.
a = ángulo formado por el rayo de luz y la vertical que pasa
por el artefacto de iluminación.
I2
En el plano horizontal
En el plano vertical
Método
del punto
por punto.
Xx COS? (Lx Senl
x cos3 (L
Eph=
Epv=Este método de cálculo no es otra cosa que la aplicación
en forma simultánea de las dos leyes vistas. Este método le
permite al técnico en iluminación determinar la ¡luminancia
en un punto específico del local en estudio. También es el
que utilizan las aplicaciones de cálculo de iluminación para
verificar, puntualmente, los valores de ¡luminancia sobre
una grilla preestablecida, luego de que ese mismo progra-
ma ha realizado el cálculo de iluminancia promedio del local
por alguno de los métodos del flujo luminoso. También es la
forma por la cual se podrán obtener, con dichos programas,
los valores promedio, mínimos y máximos de ¡luminancia
dentro del local.
El método de las cavidades zonales calcula el nivel medio
de iluminación en interiores. Además de este método, exis-
ten otros para calcular el nivel medio de iluminación en in-
teriores (método del flujo luminoso, método del rendimiento
de un artefacto de iluminación).
Analizaremos el método de las cavidades zonales, porque
este es más utilizado y por el cual se diseñan los informes
fotométricos de los artefactos de iluminación en la mayoría
de los laboratorios.
El método divide el local en estudio en cavidades: la cavidad
cielorraso, la cavidad local y la cavidad piso. Esta forma de
analizar por separado cada volumen de cada uno de los tres
sectores de un local, hace que los resultados de los cálcu-
los realizados tengan una precisión mayor.
A los efectos del cálculo, el método se puede simplificar
estudiando solamente la cavidad local, pues las otras dos,
cielorraso y piso, influyen poco en el resultado final.
Para calcular el nivel medio de iluminación en el local, se
utiliza la siguiente fórmula:
Em = F¿CuF in
Ss
Luminaria
a
Plano de
trabajo
Conformación y dimensiones del local en estudio.
En donde:
E, = nivel medio de iluminación sobre el plano de trabajo
(en lux).
F,= flujo luminoso total instalado en el local (en lumen).
C, = coeficiente de utilización de la instalación.
Fi = factor de mantenimiento o depreciación de la insta-
lación.
S = superficie total del local (m²).
Analizaremos a continuación los elementos de la fórmula no
vistos hasta el momento.
Coeficiente de utilización
de la instalación
Para analizar el coeficiente de utilización del local, se
debe calcular previamente el índice del local. Conside-
rando que el coeficiente de utilización de la instalación
es el que permite conocer el comportamiento de un arte-
facto de iluminación determinado en un local específico,
lo primero que debemos saber son las características del
mencionado local.
En este punto, el método de las cavidades zonales difiere de
otros métodos. Como se ha dicho, con el fin de determinar el
coeficiente de utilización de la instalación, solo se conside-
rará aquí el índice K1 o índice local (en el método completo,
el índice cielorraso se denomina K2y el de piso K3). El índice
del local K1 se calcula mediante la siguiente fórmula:
En donde:
h,, = altura de montaje sobre el plano de trabajo.
a = ancho del local en metros.
I = largo del local en metros.
Necesitamos calcular
el índice del local para
realizar un análisis del
comportamiento de un
artefacto de iluminación.
a+l
K1 = Sm arEl resultado de este cálculo será un número entre 1 y 10
para la mayoría de los locales, aunque pueden existir casos
de locales atípicos cuyo índice de local K1 podrá ser inferior
a 1 y también superior a 10.
Cuanto menor sea el número K1, mayor será la superficie
del local con respecto a su altura, y viceversa.
Factor de mantenimiento (F,,,)
Las condiciones de mantenimiento de una instalación de
alumbrado son de gran importancia en el resultado final de
un proyecto de iluminación y, de hecho, se lo incluye en la
fórmula de cálculo (F,,, = factor de mantenimiento).
Todos los elementos que contribuyen a obtener un nivel de
iluminación esperado sobre un plano de trabajo en un local
sufren con el tiempo una cierta degradación.
Las lámparas tienen pérdidas en el flujo luminoso emitido,
por envejecimiento, por acumulación de polvo sobre su
superficie, por efecto de la temperatura, etcétera. Las pan-
tallas reflectoras y los louvers de los artefactos pierden efi-
ciencia. Las paredes y cielorrasos se ensucian, y disminuye
su poder reflectante. Algunos de estos factores son con-
trolables por sistemas de mantenimiento, y otros no lo son.
La IESNA (//luminating Engineering Society of North Ame-
rica) considera que, para determinar el factor de manteni-
miento (F,,) de una instalación, hay ocho factores: cuatro de
ellos no controlables por los sistemas de mantenimiento y
cuatro controlables.
Los no controlables son: la temperatura ambiente, la varia-
ción de la tensión, el factor de balasto y la depreciación de
la superficie del artefacto de iluminación.
Los controlables son: la depreciación de las superficies del
local por suciedad, la depreciación por flujo luminoso de la
lámpara, el reemplazo de las lámparas y la depreciación del
artefacto de iluminación por suciedad.
El análisis de cada uno de estos factores da como resultado
un valor que se desprende de tablas y curvas. Este valor será
1, si las condiciones son óptimas, o menor que 1 en la me-
Las lámparas, debido a causas
como el envejecimiento,
pueden presentar pérdidas
en el flujo luminoso que emiten.
dida en que no lo son. El producto de estos ocho factores
da como resultado el factor de mantenimiento de la ins-
talación (F,,). Los manuales de IESNA se pueden adquirir
en www.iesna.org.
Casi siempre, si al realizar el proyecto y según el tipo de
trabajo que se desarrollará se establece que un local de-
berá tener un determinado valor (por ejemplo 400 lux) como
nivel de iluminación general, significa que esta ¡luminancia
deberá ser la mínima que se registre a lo largo de la vida útil
del sistema de iluminación; por lo que se dice que será una
Ey Mantenida o una E,, con mantenimiento, es decir, la
iluminancia media en servicio con un mantenimiento aso-
ciado. Este factor se incluye en la fórmula para el cálculo
del flujo luminoso total necesario como una reserva o in-
cremento de la ¡luminancia inicial para que, a medida que
dicho nivel decaiga por los múltiples factores que hacen al
desgaste de la instalación, se mantenga como valor inicial
el requerido. Para locales limpios y aceptablemente conser-
vados, se adopta habitualmente un factor de mantenimiento
de 0,8 o, lo que es lo mismo, se tiene un margen de reserva
de aproximadamente el 25 %.
Coeficiente de utilización (C,,)
El coeficiente de utilización del local es el término que de-
fine el comportamiento que tendrá un artefacto de ¡lumina-
ción en un determinado local, y su valor está íntimamente
relacionado con el índice del local. También dependerá en
Doval
Tubos a la vista
Ciudado de
mantenimiento
Bueno
Regular
Malo
Louver parabólico
Factor de mantenimiento (F,,) según tipo de artefacto
Ejemplos de algunos valores del factor de mantenimiento (F,,) para artefactos con tubos fluorescentes.
Con acrílico
0,70
x=
[273]
0,70
0,75
0,65
0,60
0,70
0,60
0,50
0,65
<X=3
PASO A PASO
Primero determinamos
0 1 las dimensiones
(ancho, largo y altura) del
local que queremos iluminar,
teniendo en cuenta su
superficie, la ubicación del
plano de trabajo a 0,85 m
(o la altura que corresponda
por la tarea que se
desarrollará) desde el piso,
y el plano de luminarias
respecto del techo.
A continuación, de
0 acuerdo a los materiales
y colores de las superficies
del techo, piso y paredes,
determinamos los índices de
reflexión y de absorción. La
absorción de cada superficie
será la diferencia entre la
reflexión y el 100 %.
La tabla de niveles
0 a se realiza con el
único fin de ejemplificar algunos
valores; se deberá tomar el valor
correcto (mínimo necesario)
para la tarea específica que
se desarrollará en el local
considerado.
Hemos visto que existen dos métodos básicos, el del punto
por punto y el de las cavidades zonales o de los lúmenes.
El método del punto por punto es usado generalmente por
programas de computación y se lo emplea para verificar
en detalle los niveles de iluminación en cada punto de la
cuadrícula del ambiente de interés.
El método de las cavidades zonales es más fácil de
efectuar y lo analizaremos a continuación. La finalidad
de este método es proporcionar la iluminación media
del local, determinando el flujo luminoso necesario para
cumplir con esa iluminación media.
d
Plano de las luminarias
d
h
h
Plano de trabajo
Dimensiones del local (S)
A: ancho
L: longitud
S: superficie = Ax L
h: altura total
Grado de reflexión de algunos colores y

## Slide 796
Introducción a la energía solar, características de los sistemas fotovoltaicos y formas de elegir y mantener un grupo electrógeno

## Slide 797
Anteriormente vimos los conceptos básicos sobre telefonía, analizamos el cableado necesario y el montaje de los equipos. Conocimos las opciones de la línea de transmisión en los porteros eléctricos, sus conexiones en los edificios, la instalación de los equipos y de la placa de interfaz. Finalmente, aprendimos a realizar el mantenimiento y la reparación de los porteros eléctricos.
En esta clase haremos una completa introducción a la energía solar, clasificaremos los sistemas fotovoltaicos y revisaremos su instalación. También aprenderemos a efectuar la elección correcta de un grupo electrógeno, y detallaremos sus componentes y la función que desempeñan. Por último, entregaremos los detalles
necesarios para llevar a cabo el mantenimiento de un grupo electrógeno.
Sumario
Energía solar
Aplicaciones de la energía solar y sistemas fotovoltaicos.
Instalación de un sistema de energía solar
Grupos electrógenos
Elección, componentes y mantenimiento.
Energía Solar
Revisaremos las aplicaciones de la energía solar y las características de los sistemas fotovoltaicos
Durante las últimas dos décadas, se ha registrado un aumento en la demanda mundial de sistemas solares fotovoltaicos debido a la necesidad de acceder a energía eléctrica a bajo costo y eficaz, como por ejemplo en zonas rurales y aisladas.
Los sistemas solares fotovoltaicos se utilizan ampliamente en sistemas aislados para viviendas, ayudan a la navegación, las telecomunicaciones remotas y el bombeo de agua, entre otras aplicaciones.

## Slide 798
Otra demanda importante surge por la necesidad de disponer de sistemas efectivos fuera de la red eléctrica capaces de suministrar energía con bajo impacto ambiental, sostenible y a largo plazo. Una alternativa la constituyen los sistemas fotovoltaicos. En América Latina se continúa con el desarrollo de estas tecnologías y, en la Argentina, próximamente se instalará una fábrica de paneles fotovoltaicos de alta tecnología capaz de atender las demandas regionales.
El sol es, desde hace miles de millones de años, capaz de generar energía en forma de radiación luminosa como consecuencia de las reacciones nucleares de fusión que se producen en su interior. El fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias.
Se comporta como onda, por ejemplo, en fenómenos como la difracción en una lente, y como partícula, al interactuar con la materia para transferir una cantidad fija de energía (ley de Planck). El fotón es, para la física moderna, la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético cualquiera sea la forma de radiación electromagnética (rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, microondas y ondas de radio). Su masa es cero (en teoría) y viaja a una velocidad constante C, la velocidad de la luz. Los fotones interactúan tanto con la atmósfera terrestre como con la superficie de nuestro planeta.
Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del sol en energía eléctrica directamente con un cierto rendimiento.
Desde el punto de vista histórico, científicos de la talla de Isaac Newton han interpretado la naturaleza de la luz como corpuscular, mientras que sus contemporáneos Huygens y Hooke sostenían la naturaleza ondulatoria.
La idea de la luz como partícula continuó desarrollándose con Albert Einstein en las primeras dos décadas del siglo XX, y por otros científicos posteriormente.
En 1904, Einstein publicó su trabajo acerca del efecto fotovoltaico, por el que obtendría el Premio Nobel de Física en 1921. El concepto de fotón ha permitido avances muy importantes tanto a nivel de la física teórica como experimental.
En la práctica, se utilizan celdas solares que reciben la radiación proveniente del sol y la transforman en corriente eléctrica. Estas celdas también se conocen como célula fotoeléctrica, celda, fotocélula o célula fotovoltaica.

## Slide 799
Cuando los átomos del material que constituye la celda solar (silicio u otro son excitados por los fotones provenientes del sol, adquieren un estado de energía suficiente como para liberarse.
Así, se liberan electrones que se encuentran disponibles en el interior de la celda y que Se dirigen hacia uno de los lados de la célula, lo que origina una diferencia de potencial entre ellos. Como cada lado de la célula fotovoltaica está acoplado a conductores eléctricos, al conectarles una carga eléctrica Se obtiene una corriente eléctrica continua.
El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en por el físico francés Edmond Becquerel mientras efectuaba experimentos Con una pila electrolítica de dos electrodos sumergidos en una sustancia electrolítica.
Esta pila aumentó su generación de electricidad al ser expuesta a la luz. Afines del siglo XIX se descubrió la fotoconductividad del material selenio y se construyó la primera celda experimental en una oblea de selenio. Recién en 1941 se construyó un dispositivo que puede ser llamado celda solar, fabricado de selenio y con una eficiencia del 1%. La compañía norteamericana Western Electric fue la primera en comercializar las celdas solares en 1955.
Es importante comprender que una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del sol en energía eléctrica en forma directa, sin necesidad de partes móviles O algún tipo de combustión, mientras que el efecto fotovoltaico (la conversión de la luz solar en electricidad) se produce en los materiales semiconductores, donde su conductividad puede ser modificada además de generar una corriente eléctrica con cargas negativas, positivas o ambas.
Panel solar de 50 watts para aplicaciones de baja potencia donde se aprecian sus elementos fundamentales,
las células fotovoltaicas.

## Slide 800
Efecto fotoeléctrico
Cuando los átomos del material de la celda solar son excitados por los fotones provenientes del sol, adquieren un estado de energía suficiente como para liberarse y generar electrones disponibles en el interior de la celda fotoeléctrica. Estos se dirigen hacia uno de eléctrica continua.
Sistema de iluminación urbano de alta eficiencia basado en diodos ledes, alimentado con paneles
fotovoltaicos que lo independizan de la red eléctrica.
La baja del costo y mejora en el rendimiento de los paneles fotovoltaicos permite instalar plantas desalinizadoras de agua en zonas desérticas.
Avión solar no tripulado Helios, de la Nasa, con 130 metros de envergadura y 14 hélices, diseñado para vigilar la alta atmósfera por meses.

## Slide 801
Paneles solares que forman parte del satélite geoestacionario argentino ARSAT1 en el laboratorio durante la etapa de pruebas.
Dos características fundamentales de las celdas solares Las células fotovoltaicas son su eficiencia y la vida útil media. La eficiencia se define como la relación entre la potencia eléctrica que entrega una celda solar (expuesta a pleno sol) y la potencia solar incidente sobre ella. Comercialmente, las celdas de silicio (Si) amorfo tienen un rendimiento del 6 %; las de silicio monocristalino, del 14 % al 22 %; y las de arseniuro de galio (GaAs), un 30 %, aunque en experiencias de laboratorio se han obtenido rendimientos más elevados. La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa alrededor de los 25 años; a
partir de este momento, la potencia entregada disminuye de manera considerable por debajo del valor original.
Un panel fotovoltaico es un grupo de células fotoeléctricas que se utilizan para convertir energía solar en energía eléctrica. Están conectadas en serie, de modo de incrementar la tensión de salida continua hasta el valor deseado (normalmente 12 Vcc o 24 Vcc) y, luego, se acoplan con otros grupos similares,
aunque ahora en paralelo para incrementar el valor de corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. Para obtener corriente alterna a partir de un panel fotovoltaico o aumentar la tensión, será necesario incorporar un inversor o un convertidor de potencia.
Las células fotovoltaicas se pueden utilizar individualmente, por ejemplo en iluminación de jardines, o conformando paneles solares fotovoltaicos. En este caso se utilizan para reemplazar a las baterías, para producir electricidad y para otra gran cantidad de aplicaciones, aunque una de las más importantes es proporcionar energía eléctrica a los hogares.

## Slide 802
Paneles solares que forman parte del satélite geoestacionario argentino ARSAT1 en el laboratorio durante la etapa de pruebas.
Dos características fundamentales de las celdas solares Las células fotovoltaicas son su eficiencia y la vida útil media. La eficiencia se define como la relación entre la potencia eléctrica que entrega una celda solar (expuesta a pleno sol) y la potencia solar incidente sobre ella. Comercialmente, las celdas de silicio (Si) amorfo tienen un rendimiento del 6 %; las de silicio monocristalino, del 14 % al 22 %; y las de arseniuro de galio (GaAs), un 30 %, aunque en experiencias de laboratorio se han obtenido rendimientos más elevados. La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa alrededor de los 25 años; a
partir de este momento, la potencia entregada disminuye de manera considerable por debajo del valor original.
Un panel fotovoltaico es un grupo de células fotoeléctricas que se utilizan para convertir energía solar en energía eléctrica. Están conectadas en serie, de modo de incrementar la tensión de salida continua hasta el valor deseado (normalmente 12 Vcc o 24 Vcc) y, luego, se acoplan con otros grupos similares,
aunque ahora en paralelo para incrementar el valor de corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. Para obtener corriente alterna a partir de un panel fotovoltaico o aumentar la tensión, será necesario incorporar un inversor o un convertidor de potencia.
Las células fotovoltaicas se pueden utilizar individualmente, por ejemplo en iluminación de jardines, o conformando paneles solares fotovoltaicos. En este caso se utilizan para reemplazar a las baterías, para producir electricidad y para otra gran cantidad de aplicaciones, aunque una de las más importantes es proporcionar energía eléctrica a los hogares.

## Slide 803
Algunas de las aplicaciones más conocidas de la energía solar fotovoltaica son: luces de señalización, luces de emergencia, balizas, lámparas portátiles; cercos eléctricos para ganadería y sistemas de seguridad; cargadores de baterías de distintos tipos; para telecomunicaciones en zonas remotas; alimentando bombas para agua potable o irrigación de cultivos, en depuradoras de aguas residuales; en sistemas de desalinización y potabilización de agua; para enfriar vacunas; en fachadas y viviendas con techos totalmente cubiertos por módulos fotovoltaicos; en calculadoras y juguetes; para la generación de energía a gran escala conectada a la red.
Paneles fotovoltaicos
Un panel fotovoltaico consta de un grupo de células fotoeléctricas utilizadas para convertir energía solar en energía eléctrica, conectadas en serie de modo de incrementar la tensión de salida continua hasta el valor deseado (normalmente 12 Vcc o 24 Vcc). Luego se acoplan con otros grupos similares en paralelo para aumentar el valor de corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo fotovoltaico.
Las células fotovoltaicas se utilizan individualmente, por ejemplo, en iluminación de jardines o formando paneles solares fotovoltaicos.

## Slide 804
Clasificación de sistemas fotovoltaicos
Toda la energía eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos se almacena en baterías especiales, protegidas de cargas y sobredescargas por sistemas de control (controladores de carga). Es importante reconocer las ventajas y desventajas de los sistemas fotovoltaicos. Entre las ventajas más importantes se pueden citar: utilizan una energía gratuita y renovable, no producen polución ni contaminación ambiental, no requieren el uso de combustibles con la consiguiente reducción de los gastos en suministro, transporte y almacenamiento, no producen contaminación sonora (funcionamiento silencioso), tienen bajos requerimientos de mantenimiento, permiten aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de nuevos módulos (ampliación modular).
En cuanto a la clasificación de los sistemas fotovoltaicos, se puede realizar una primera categorización básica en función de si están o no conectados a la red eléctrica convencional. Serán autónomos, si están aislados de la red eléctrica, o serán conectados a red, en el caso de que estén directamente conectados a la red eléctrica. También los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar por su estructura en sistemas autónomos, cuando toda la demanda es satisfecha únicamente por la energía generada por el propio sistema; sistemas híbridos, cuando para satisfacer la demanda se utiliza una fuente auxiliar de energía, y sistemas conectados a red, cuando la energía producida es transportada a la red eléctrica.
Por su forma de uso, los sistemas fotovoltaicos pueden ser para uso doméstico, para servicios sociales básicos o para usos productivos. Por el período de uso, se clasifican en diurno, cuando el período de trabajo se realiza durante el día y no necesita una unidad de almacenamiento de la energía eléctrica (por ejemplo en aplicaciones de bombeo y en sistemas conectados a red); nocturno, cuando el período de trabajo se realiza durante la noche y entonces sí se necesita de una unidad de almacenamiento, por ejemplo en trampas de luz, iluminación pública y en sistemas para señalización marina; y continuo, cuando el período de trabajo se realiza durante las 24 horas del día y también necesita de una unidad de almacenamiento, por ejemplo para refrigerar vacunas o en sistemas de telecomunicaciones.

## Slide 805
Desventajas de los sistemas fotovoltaicos
Si bien los sistemas fotovoltaicos presentan grandes ventajas, tienen algunas desventajas relacionadas con que, a nivel comercial, el rendimiento energético de estos sistemas todavía es bajo. Esto se debe a la mínima eficiencia de las células solares que conforman los paneles; los altos costos iniciales, dado que todavía no se trata de productos masivos, y la dependencia de factores externos, como por ejemplo las condiciones climáticas.
Planetsolar es la embarcación solar más grande del mundo y el primer catamarán alimentado solo por energía solar, capaz de dar la vuelta al mundo.

## Slide 806
Módulos y paneles solares que integran la estación espacial internacional (ISS) en órbita alrededor de la Tierra a unos 400 km de altitud.
Planta fotovoltaica generadora de electricidad capaz de contribuir a controlar los picos de consumo si se conecta a la red eléctrica.
Los sistemas fotovoltaicos pueden estar conectados o no (conectados o autónomos, respectivamente) a la red de distribución eléctrica.
Se puede realizar una clasificación de los sistemas fotovoltaicos autónomos en sistemas de electrificación, sistemas profesionales y sistemas agrícolas. Los primeros dan respuesta a uno de los mercados con mayor demanda en la actualidad, como es el suministro de energía eléctrica para viviendas aisladas de la red eléctrica comercial (básicamente para iluminación y electrodomésticos). La electrificación distribuida satisface viviendas aisladas, y la electrificación centralizada, a pueblos completos, sin necesidad de mantenimiento costoso ni suministro regular de combustible.

## Slide 807
También pequeñas unidades sanitarias en lugares remotos pueden utilizar los sistemas fotovoltaicos para refrigerar vacunas, realizar comunicación de emergencia y otras tareas críticas; escuelas rurales e iluminación pública en zonas rurales, como por ejemplo en caminos, paradas de autobuses, vía pública e iluminación portátil.
Los sistemas profesionales, incluyendo las telecomunicaciones, son aplicaciones históricamente típicas de los sistemas fotovoltaicos. La característica de modularidad de estos sistemas hace posible alimentar desde pequeños sistemas de telemetría hasta repetidores de microondas/telefonía móvil/radio/TV situados en lugares remotos y difícilmente accesibles. Otras aplicaciones muy interesantes dentro de los sistemas profesionales están constituidas por los sistemas de navegación que operan todo el año, aun en condiciones meteorológicas adversas y situadas en lugares remotos de difícil acceso. Entre estas aplicaciones se pueden citar: señalización de ferrocarriles, boyas de señalización marítima, sistemas de aproximación en aeropuertos y plataformas petrolíferas, entre otras. Finalmente, los sistemas agrícolas, como los sistemas de bombeo de agua, suministran agua en granjas, para irrigación y para suministro de agua potable en distintos lugares.
Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica tienen como objetivo principal colaborar en la producción de energía eléctrica inyectada a la red de distribución comercial. En integración de edificios, la instalación de los sistemas fotovoltaicos está situada físicamente en el edificio (tejado) y habitualmente en un entorno urbano, mientras que en las centrales fotovoltaicas constituyen plantas de generación de energía donde esta instalación funciona como una central convencional de generación de energía, ya que inyecta toda su producción a la red.
La potencia nominal de las instalaciones en viviendas unifamiliares o en edificios depende, en general, de la superficie útil disponible para la instalación del generador fotovoltaico, aproximadamente de 8 a 10 m² por kWp en función del rendimiento del generador fotovoltaico (%). kWp significa kilowatt pico y es la máxima potencia que entregará el panel fotovoltaico en un día muy soleado. En estas instalaciones, la potencia típica se sitúa alrededor de los 5 kWp para las viviendas unifamiliares y hasta 100 kWp en edificios. La conexión a la red de estas instalaciones se puede realizar directamente a la red de baja tensión en modo monofásico hasta potencias de 5 kWp y en trifásico para el resto.

## Slide 808
En las centrales fotovoltaicas de generación eléctrica, las potencias nominales superan los 100 kWp, por lo que se suele disponer de una conexión a la red eléctrica en media o alta tensión. Estas centrales fotovoltaicas, además de generar energía eléctrica, se pueden utilizar para compensar picos en la demanda de consumo eléctrico que normalmente ocurren de manera simultánea con los picos de generación alrededor del mediodía. También se usan para mejorar la calidad de la red en aquellas redes locales que se encuentran muy alejadas de los puntos de generación, por ejemplo, reduciendo el número de cortes de estas redes convencionales. Los sistemas fotovoltaicos pueden formar parte de sistemas fotovoltaicos híbridos donde, además de contar con placas fotovoltaicas para generar energía, se utilizan otras tecnologías auxiliares para generar energía eléctrica y garantizar así el suministro eléctrico. Ejemplos de estas tecnologías auxiliares son la tecnología eólica y los grupos electrógenos.
La tecnología solar fotovoltaica requiere de tecnologías auxiliares, como la tecnología eólica y los grupos electrógenos.
En el Centro de investigación Sakura, de la empresa japonesa Kyocera, se invierten importantes recursos en investigación energética solar.
Instalar y mantener paneles solares en zonas montañosas requiere de equipos y herramientas especiales por las condiciones de acceso.
Automóvil solar eléctrico alimentado por una serie de pequeñas células solares ubicadas en la superficie superior del vehículo.

## Slide 809
Potencias pico y nominal
La potencia pico (kWp) y la potencia nominal (kWn) son dos conceptos utilizados en la tecnología solar fotovoltaica. La potencia pico (kKWp) se refiere a la cantidad de kW instalados en forma de paneles solares fotovoltaicos. En cambio, la potencia nominal (kWn) hace referencia a la potencia del inversor, que es el equipo eléctrico que transforma en apta para el consumo la energía generada por los paneles.
Elementos de un sistema fotovoltaico
De manera general, un sistema fotovoltaico consta del módulo fotovoltaico, el regulador de carga, la batería y el inversor de CC/CA. El módulo fotovoltaico es el elemento principal de la instalación, y su función es convertir la energía del sol en energía eléctrica (corriente continua). En la realidad, consta de varias celdas solares individuales que se interconectan en serie y en paralelo hasta alcanzar la tensión continua y la potencia eléctrica deseada. El regulador de carga es el elemento del sistema que proporciona a su salida la tensión continua que requiere la instalación, fija el valor de tensión continua utilizado en ella y también protege las baterías ante sobrecargas.
La batería solo está presente en instalaciones autónomas y proporciona energía eléctrica a la instalación durante los períodos sin luz solar o sin suficiente luminosidad; acumula energía eléctrica para la instalación. El inversor de CC/CA (por ejemplo, desde 12 Vcc a 220 Vca) convierte la tensión continua proveniente de la batería en corriente alterna de 220 V eficaces y frecuencia de 50 Hz al igual que la red eléctrica convencional, de modo de alimentar todos los elementos conectados que requieran CA para su funcionamiento.
El multímetro es un instrumento fundamental para montar y mantener un sistema fotovoltaico y verificar las conexiones de los distintos elementos.
Es recomendable que los aparatos conectados a la instalación fotovoltaica autónoma sean eficientes desde el punto de vista energético.

## Slide 810
Kit de componentes para montar un sistema fotovoltaico aislado de 160 W de potencia y tensión de salida a 120 Vca, disponible comercialmente.

## Slide 811
Las células fotoeléctricas que conforman los paneles fotovoltaicos están construidas con materiales que tienen la propiedad de generar una corriente eléctrica cuando sobre ella incide energía lumínica, fenómeno conocido como efecto fotovoltaico. Dado que la celda solar es el elemento fundamental de todo panel fotovoltaico, resulta necesario conocer sus parámetros fundamentales. La corriente de iluminación (IL) es la corriente generada cuando la radiación luminosa incide sobre la célula solar. La corriente de oscuridad es debida a la recombinación de pares electrón hueco en el interior del material semiconductor que conforma la célula solar.
La tensión de circuito abierto (VOC) es la máxima tensión continua que se obtiene en los extremos de la célula solar cuando no tiene conectada ninguna carga, y depende del material con el que se construya la célula. La corriente de cortocircuito (ISC) es el máximo valor de corriente que puede circular por la célula solar cuando sus terminales están en cortocircuito. En funcionamiento, la célula solar será capaz de entregar un valor de potencia eléctrica máxima dado por el producto entre la tensión continua máxima (Vm) y la corriente continua máxima (Im). Tanto Vm como im son menores que VOC e ISC, respectivamente. Estos cuatro valores de tensión y corriente definen el factor de forma (FF) de una célula solar como el producto entre Vm e Im dividido el producto entre VOC e ISC. Los valores típicos de FF se encuentran entre 0.7 y 0.8.
El panel solar es un agrupamiento de celdas solares que consta de un soporte que brinda rigidez a la estructura en el momento de su instalación, un marco del panel que se ajustará a un determinado soporte, las células solares interconectadas entre sí, UN encapsulado que protege al panel fotovoltaico de la intemperie, un vidrio que recubre el panel además de protegerlo ante fenómenos atmosféricos, y los cables de conexión del panel que se ubican en su parte trasera. La tecnología de fabricación de las células solares define el tipo de panel fotovoltaico. Fundamentalmente son de silicio cristalino (monocristalino y multicristalino) o de silicio amorfo. Los paneles fotovoltaicos de Si monocristalino tienen un rendimiento directo entre el 15 y el 18 %, los de Si policristalino entre el 12 y el 14 %, y los de Si amorfo menor al 10 %.

## Slide 812
En gráficas del fabricante se observa la potencia entregada por el panel fotovoltaico a distintos niveles de la intensidad de ta radiación solar (W/m²)
Placa indicadora de los parámetros eléctricos de un panel fotovoltaico a valores estándares de radiación solar (1000 W/m²) y temperatura ambiente (25 °C).
Batería de plomo-ácido de 150 Ah optimizada para sistemas fotovoltaicos con placas más gruesas, más electrolito, no son selladas y con mantenimiento bajo de 1-2 veces/año.

## Slide 813
Las características eléctricas de los paneles fotovoltaicos las brinda el fabricante en la tabla de características eléctricas de cada panel. Las características más importantes en el diseño de instalaciones fotovoltaicas son las siguientes:
La potencia máxima (Pmpp): que es la máxima potencia que proporciona un panel en un momento determinado y debe ser forzosamente superior al valor de potencia requerido para consumo medido en watts requerido por la instalación fotovoltaica.
La tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp) definida como el valor en voltios de la tensión que proporcionará el panel cuando trabaje en el valor de potencia Pmpp.
La intensidad en el punto de máxima potencia Mmpp): quees el valor de la corriente proporcionada por el panel cuando funciona en el valor Pmpp.
La tensión de circuito abierto (VOC) y la corriente de cortocircuito (ISC) ya han sido definidas. El fabricante da una descripción del aspecto físico del panel incluyendo sus medidas, peso y materiales con los que está construido, entre otros aspectos. Es muy importante conocer los coeficientes de temperatura sobre los parámetros del panel fotovoltaico que proporciona el fabricante,y se deben tener en cuenta al instalarlo. Por ejemplo, un coeficiente de potencia TK (Pmpp) de
-0.44 %/°C indica que la potencia máxima disminuirá 0.44 % por cada grado centígrado que aumente la temperatura. En la práctica, la conexión de los paneles fotovoltaicos se realiza en su parte posterior mediante una caja de conexiones específica. Esta caja también contiene diodos de protección que permiten el paso de la corriente en un solo sentido y lo impiden en el sentido contrario.
El regulador se instala entre los paneles solares y las baterías, y tiene por misión evitar situaciones de carga y sobre descarga de la batería de modo de alargar su vida útil. Entonces, desde el punto de vista de la carga que recibe la energía eléctrica, el regulador debe garantizar a la batería una carga suficiente y evitar la sobrecarga, dado que la tensión nominal de los paneles fotovoltaicos supera a la de la batería. En cambio, en la descarga, se ocupará de asegurar el suministro eléctrico diario suficiente, así como evitar la descarga excesiva de la batería.

## Slide 814
La tensión nominal de los paneles fotovoltaicos supera a la tensión de la batería para compensar posibles disminuciones de tensión en función de la temperatura y para asegurar la carga correcta de la batería. Así, la tensión nominal del panel VOC deberá ser mayor que la tensión nominal de la batería.
Las características físicas y eléctricas del regulador son proporcionadas por el fabricante en la hoja de características. La tensión nominal es la tensión de trabajo de la instalación y coincide con la tensión nominal de las baterías.
La intensidad máxima en generación es la que recibe de los paneles solares, y la intensidad máxima de consumo es la que proporciona a los equipos del usuario. La pérdida máxima en generación/consumo es un valor que se relaciona con las caídas de tensión internas y que se debe conocer, porque podría modificar las tensiones de trabajo y producir pérdidas de energía. La sobrecarga es el porcentaje que, sobre el valor de tensión nominal, soporta el regulador sin dañarse. El autoconsumo es la intensidad de corriente que el regulador necesita para asegurar su propio funcionamiento. Un valor típico es 30 mA, y este valor se debe considerar cuando se diseña la instalación.
Una instalación fotovoltaica debe funcionar adecuadamente todo el año y durante las 24 horas del día. Esta variabilidad en la cantidad de radiación solar que reciben los paneles fotovoltaicos hace necesario considerar, en la instalación, un elemento capaz de almacenar energía eléctrica y proporcionarla al usuario cuando la iluminación no sea suficiente. El elemento que cumple con esta función es la batería o acumulador, un dispositivo capaz de transformar la energía química en eléctrica. Por medio del regulador, los paneles solares recargan eléctricamente las baterías para que estas entreguen su energía a la salida de la instalación donde será utilizada. En realidad, una batería debe realizar tres funciones dentro de un sistema fotovoltaico: almacenar energía eléctrica durante un tiempo determinado, proporcionar una potencia instantánea elevada y precisar la tensión de trabajo de la instalación.
En el principio de funcionamiento de una batería, se observan dos ciclos. Un ciclo de carga en el que el panel fotovoltaico genera una corriente eléctrica continua, que la batería recibe para cerrar el circuito. Así, circula por el interior de la batería una corriente que es capaz de cargarla eléctricamente, y estas cargas, si no se utilizan, quedarán almacenadas en el interior del acumulador. Durante la descarga, la batería se comporta como un generador eléctrico, por lo que la energía almacenada en ella se manifiesta en forma de tensión continua entre sus extremos.

## Slide 815
Se recomienda verificar la limpieza de los módulos fotovoltaicos limpiándolos con regularidad, verificar la orientación, el ajuste y fijación.
Esquema general en bloques para una instalación fotovoltaica totalmente aislada de la red de distribución eléctrica estándar.
Si se cierra un circuito de carga entre los bornes (+) y (-) de la batería, se obtendrá una cierta intensidad de corriente eléctrica continua.

## Slide 816
En la descarga, la batería s un generador eléctrico, y la energía almacenada en ella se manifiesta en forma de Vcc entre sus bornes.
Esquema general en bloques para una instalación fotovoltaica totalmente aislada de la red de distribución eléctrica estándar.

## Slide 817
Entre las características más importantes de una batería, se encuentra la capacidad (C) medida en amperes hora (Ah) y definida como la cantidad de electricidad que puede entregar hasta su descarga completa partiendo desde el estado de carga total del acumulador. Se determina por el producto entre la intensidad de descarga de la batería y el tiempo durante el cual está funcionando. La eficiencia de carga es la relación entre la energía utilizada para recargar la batería y la energía realmente almacenada en ella. Lo ideal es que se aproxime al 100 % ya que, a mayor eficiencia, mayor cantidad de la energía utilizada en la recarga estará disponible para ser utilizada a la salida de la instalación. Si la eficiencia es baja, implica que será necesario aumentar el número de paneles solares y, así, alcanzar los resultados deseados.
La autodescarga es el proceso por el cual la batería que no está en uso tiende a descargarse. La profundidad de descarga es la cantidad de energía, en %, obtenida de la batería durante una descarga determinada a partir de esta totalmente cargada. Mientras las descargas sean más cortas, la duración de la batería será mayor que si es sometida a descargas profundas. Definido este valor, a partir de la hoja de características de la batería, se obtiene la cantidad de ciclos de su carga y descarga, además de conocer lo que disminuirá la capacidad de la batería (en %) respecto del valor nominal que proporciona el fabricante.
Las baterías se clasifican de acuerdo a la tecnología de fabricación y a los electrolitos utilizados. Así, para usarlas en instalaciones solares, es conveniente seleccionar baterías de plomo-ácido por las características que presentan y, dentro de ellas, serán más convenientes, a pesar de su costo, las baterías de plomo-ácido del tipo tubular estacionaria, si el acumulador deberá soportar descargas profundas o si se necesita una capacidad elevada como es el caso de las instalaciones autónomas en las viviendas. Para el caso de instalaciones solares de pequeñas dimensiones o de mantenimiento dificultoso, conviene seleccionar baterías de plomo-ácido de tipo gel y verificar que no se produzcan ciclos de descargas profundos que pudieran afectarlas.
Las baterías que no se encuentran en uso tienden a descargarse mediante un proceso llamado autodescarga.

## Slide 818
En instalaciones fotovoltaicas donde se requieran mayores potencias eléctricas, se hace indispensable conectar, en forma adecuada, varios paneles fotovoltaicos.

## Slide 819
Función del inversor
El inversor es uno de los elementos más importantes en una instalación fotovoltaica, ya que es responsable de la conversión de la corriente continua (CC) que corresponde a la instalación fotovoltaica, a corriente eléctrica alterna (AC) del mismo valor eficaz y la misma frecuencia que las utilizadas en la red eléctrica tradicional de cada país. Es decir, 220 Vca y 50 Hz (o 120 Vca y 60 Hz, de acuerdo a la región).
En la práctica, un parámetro que perturba las características de las baterías es el efecto de la temperatura sobre ellas, lo que produce el aumento de la capacidad cuando sube y la disminución de la capacidad cuando baja. Así, si se prevén temperaturas inferiores a 0 °C, es indispensable recurrir a baterías con mayor capacidad que la determinada en el cálculo de la instalación.
Si la instalación fotovoltaica es autónoma, el inversor debería proporcionar una corriente alterna de características similares a la que entrega la red eléctrica tradicional, de modo que cualquier dispositivo conectado a ella funcione sin inconvenientes. Si la instalación está conectada a la red, entonces el inversor debería proporcionar una corriente alterna de las mismas características de la red eléctrica a la que estará conectada en cuanto a la forma (senoidal), el valor eficaz (220 Vca o 120 Vca) y la frecuencia (50 Hz o 60 Hz) y prácticamente sin variaciones con el fin de no introducir perturbaciones en la red eléctrica de distribución. En este caso, la instalación no utiliza baterías ni reguladores, ya que la energía eléctrica generada se inyecta a la red de distribución eléctrica para ser utilizada por los usuarios.
Una instalación autónoma debería proporcionar corriente similar a la red tradicional.
Las particularidades más importantes que proporciona el fabricante en la hoja de características del inversor son: la tensión de entrada, que debe ser la misma que la tensión nominal de las baterías; la potencia nominal, que es la potencia que el inversor es capaz de entregar a la instalación, mayor que la del consumo en alterna; la corriente en reposo; la potencia en vacío (sin carga conectada), y el rendimiento máximo que indicará la potencia real entregada por el inversor (siempre inferior a la potencia nominal del inversor).

## Slide 820
En cuanto a la salida del inversor, las características se refieren a la corriente alterna que proporcionan y pueden mencionarse: la tensión alterna de salida (valor eficaz); la forma de onda de salida (% de variación); la distorsión como medida de la posible degradación de la onda de CA de salida (en % y referido a la potencia nominal), y la frecuencia de la señal, que debe ser igual a la de la red eléctrica además de muy estable (por ejemplo, 0.01 %).
Desde el punto de vista ideal, se requiere un inversor DC- AC de alta eficiencia para que funcione adecuadamente dentro de un rango amplio de potencias, bajo consumo en vacío (cuando no tiene cargas conectadas), alta fiabilidad en cuanto a su resistencia a los picos de arranque que podrían destruirlo, protección contra cortocircuitos, seguridad y adecuada regulación de la tensión y la frecuencia de salida (compatibles con la red eléctrica tradicional). En ciertos casos, los inversores CC-CA también funcionan como reguladores de carga de las baterías y, por ende, será innecesario incluir un regulador en la instalación fotovoltaica.
Inversores conectados a la red
En instalaciones conectadas a la red eléctrica, el inversor debería verificar ciertos parámetros que definen sus características y prestaciones: la potencia eléctrica entregada a la red de distribución eléctrica, las fases proporcionadas (monofásica o trifásica), rendimiento energético (alto para toda la gama de potencia por utilizar), y protecciones generales que hagan seguro y confiable su funcionamiento.

## Slide 821
Podemos utilizar la placa de 8 bits Arduino UNO para construir un sistema regulador propio de aplicación en sistemas fotovoltaicos.

## Slide 822
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
Para instalar correctamente un sistema fotovoltaico, es necesario seguir una serie de pasos, que aquí revisaremos.
EI primer paso es la selección del lugar de instalación. El segundo paso consiste en instalar los módulos utilizando Para el exterior de la instalación seleccionamos el ángulo óptimo de inclinación y orientación de los módulos fotovoltaicos. Si los módulos se instalan sobre un techo/poste, deberían disponer de espacio suficiente para que se verifique la adecuada ventilación de los módulos, evitando las sombras y facilitando que los módulos estén al alcance de los servicios de limpieza y mantenimiento, protegidos contra acciones vandálicas y lejos de fuentes contaminantes. Es conveniente recurrir a la ayuda de una brújula y orientar los módulos mirando hacia el norte (para el hemisferio sur) y a la inversa para el hemisferio norte. En la zona del ecuador, los módulos están en ángulo recto con el cenit, con lo que se aprovecha al máximo la radiación solar. Si los módulos están inclinados para aumentar la captación de energía solar, el ángulo de inclinación debe coincidir con el ángulo de latitud y, en cualquier caso, superar los 15% para asegurar que el agua drene con facilidad (etapa 1: selección del lugar de ubicación).
El segundo paso consiste en instalar los módulos utilizando los elementos y componentes de montaje que proporciona el fabricante. La instalación también se puede realizar sobre un poste o directamente en el techo de la vivienda considerando la orientación e inclinación necesarias. En el caso de alizar bases para sostener los módulos, debemos tener en cuenta que soportarán las cargas, y el nivel de esfuerzos a los que van a ser sometidos.
Posteriormente, se realizan las conexiones con el módulo, por lo que se revisa y prepara el modulo fotovoltaico; también se preparan los cables eléctricos para la conexión, considerando que el cable que se va a utilizar para conectar el módulo, así como también el que va desde el módulo al regulador de carga, debería ser un conductor bipolar vulcanizado de diámetro adecuado a la potencia máxima del módulo, flexible y apropiado para exteriores. Luego, pelamos el cable e introducimos el cable desnudo por el orificio de la caja de terminales que se encuentra en la parte posterior del módulo fotovoltaico.

## Slide 823
Paso 1: determinar el lugar óptimo, considerando la capacidad del sistema fotovoltaico, la cercanía física, la orientación y dirección del sol.
Cableado eléctrico
Es conveniente utilizar un conductor bipolar vulcanizado de diámetro adecuado, flexible y apropiado para exteriores. Al instalar los cables, es necesario respetar las polaridades para evitar cortocircuitos.
Si utilizamos interruptores para controlar el encendido/apagado de las luces, realizaremos a continuación la conexión de los interruptores y de una llave termomagnética de protección. Desde la llave termomagnética, se realiza la conexión con el regulador de carga.

## Slide 824
A continuación, hacemos las conexiones en las cajas de terminales (borne positivo y borne negativo, cable rojo para el positivo y cable negro para el negativo). Presionamos el tornillo fuertemente con un destornillador del tamaño adecuado y, luego de realizar las conexiones en el módulo, se lo monta en el soporte (estructura que puede ser de metal o poste de madera empotrado en el suelo) o sobre el techo.
Para instalar el regulador, se lo ubica en posición vertical sobre la pared en el interior de la vivienda en un lugar visible con el fin de verificar fácilmente el estado de las señales luminosas. Identificamos los tres pares de bornes de conexión (panel fotovoltaico, batería y carga). No olvidemos instalar un interruptor termomagnético para proteger al regulador en caso de cortocircuito en alguno de los dispositivos conectados como carga.
Al conectar los cables de la batería, el módulo fotovoltaico y la carga, siempre comenzaremos por el terminal negativo y continuaremos por el terminal positivo.
Para instalar la batería, la primera actividad es revisar, preparar los cables eléctricos y la batería. Recordemos que se debe utilizar un conductor bipolar vulcanizado de diámetro adecuado, flexible, para exteriores y para conectar la batería con el regulador de carga. Hacemos la conexión a la batería respetando las polaridades para no ocasionar un cortocircuito. Instalamos la batería encima de una base aislada, en un lugar protegido de la intemperie, seco y ventilado, para evitar la acumulación de gases que se desprenden en el proceso de carga. La distancia entre la batería y el módulo regulador de carga deberá ser lo menor posible para minimizar las perdidas por caída de tensión.
Para evitar la aparición de chispas en los bornes de la batería, siempre se conectarán los cables en vacío, es decir, libres en el extremo del regulador de carga. Entonces, la secuencia sería conectar la batería al regulador, luego conectar el módulo fotovoltaico al regulador y, finalmente, conectar la carga al regulador. Las baterías se conectarán cerca del regulador.
Si la instalación requiere disponer de 120 Vca o 220 Vca, será indispensable utilizar un inversor para convertir tensión y corriente continua en su similar alterna.

## Slide 825
Por último, consideraremos utilizar diodos de protección para bloqueo, que le impiden a la batería descargarse a través de los módulos fotovoltaicos en ausencia de luz solar y evitan también que el flujo de corriente se invierta entre bloques de módulos conectados en paralelo cuando, en uno o más de ellos, se produce sombra. Otros diodos por utilizar son los de bypass, que protegen individualmente cada módulo de posibles daños ocasionados por sombras parciales, ya que impiden que cada uno de ellos en forma individual absorba corriente de otro de los módulos del grupo, si en uno o más módulos se produce una sombra. Estos diodos se utilizan en disposiciones en las que los módulos están conectados en serie y, en general, no son necesarios en sistemas que funcionan a 24 Vcc o menos.
En cuanto al funcionamiento de los módulos fotovoltaicos, hace falta controlar periódicamente que el ángulo de inclinación no se modifique y confirmar que no haya proyección de sombras de objetos cercanos en ningún sector del módulo desde que sale el sol hasta que se pone. Además, examinar que todas las conexiones estén ajustadas convenientemente y sin indicios de oxidación, suciedad o acumulación de insectos; asegurar que las conexiones entre el modulo y el regulador sean las correctas y que no hayan sufrido deterioro durante el tiempo transcurrido, ajustando los bornes si fuera necesario, y asegurarse de que los cables estén bien apretados. Para las cajas de conexiones a la intemperie, es recomendable utilizar silicona para evitar la corrosión; inspeccionar los módulos y verificar si tienen celdas descoloridas, rotas, o si se están despegando.
Respecto de los aspectos eléctricos, se debe medir la corriente máxima de cortocircuito con un amperímetro (corriente proporcional a la radiación); el valor medido debe ser igual a la información técnica del módulo. Además, medir la tensión máxima de circuito abierto con un voltímetro (tiene que disminuir con la temperatura de la celda); estimar la temperatura de operación del panel para calcular la tensión máxima de circuito abierto, y comparar con la hoja técnica del fabricante.

## Slide 826
Mantenimiento de paneles
Para el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos, se recomienda verificar la limpieza de los módulos y realizarla de forma regular, comprobar la orientación de los módulos, su ajuste y fijación, así como la limpieza de las conexiones y su ajuste corrigiendo estos aspectos si fuera necesario. Verificar que no se produzcan sombras que disminuyan el rendimiento de la instalación por la presencia de objetos sobre el módulo, y controlar el crecimiento de los árboles.
Paso 2: instalación de los módulos fotovoltaicos. Es necesario evaluar las condiciones de seguridad y el esfuerzo al que estarán sometidos los paneles fotovoltaicos.
Paso 3: conectar el módulo fotovoltaico. Se debe revisar y preparar el módulo fotovoltaico y el cableado, considerando la distancia por cubrir y la sección del cable.
Paso 4: instalación del regulador de carga. Identificamos los bornes e instalamos un interruptor termomagnético contra cortocircuitos.

## Slide 827
Paso 5: instalación de la batería. Instalaremos la batería sobre una base aislada en un lugar protegido de la intemperie, seco y ventilado.
Paso 6: instalación de luminarias y equipos. Verificado el sistema con la batería a plena carga, se conectan los dispositivos.
Paso 7: elementos de protección para la instalación fotovoltaica.
Debemos utilizar diodos de protección para bloquear la descarga de la batería, y de bypass en los módulos fotovoltaicos.
Mantenimiento de paneles
Para el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos, se recomienda verificar la limpieza de los módulos y realizarla de forma regular, comprobar la orientación de los módulos, su ajuste y fijación, así como la limpieza de las conexiones y su ajuste corrigiendo estos aspectos si fuera necesario. Verificar que no se produzcan sombras que disminuyan el rendimiento de la instalación por la presencia de objetos sobre el módulo, y controlar el crecimiento de los árboles.

## Slide 828
GRUPOS ELECTROGENOS
Un Grupo Electrógeno esta compuesto por una maquina motriz o primaria y un generador eléctrico. La maquina primaria entrega energía mecánica que el generador eléctrico convierte en energía eléctrica.
EI nombre de grupo eléctrógeno se aplica a conjuntos de conversión de energía de tamaño pequeño o mediano, de potencias menores a 2,5 MVA (orden de magnitud de potencia, no debe ser tomado como una clasificación estricta), portátiles, móviles o estáticos. Nos concentraremos en analizar el proyecto, la instalación, la utilización y el mantenimiento de GE conformados por una máquina térmica de combustión interna alternativa (a pistón) y un alternador monofásico o trifásico de 50 Hz, que son los GE más usuales en la práctica industrial o comercial.
Existen tres usos posibles de un grupo electrógeno o GE:
  Generador de respaldo o back-up: también denominado stand-by, listo para ser utilizado ante cortes de energía. En algunas normas se diferencia stand-by de emergencia. Los GE de emergencia deben ingresar a la instalación antes de 10 segundos, en tanto los GE stand-by lo deben hacer en 60 segundos.
  Generador de punta: es decir, el equipo que se utiliza para compensar la falta de capacidad de la red de distribución ante demandas momentáneas.
  Generador permanente: utilizado en pequeñas poblaciones, plantas industriales alejadas de la red o locales comerciales en espera de obras de ampliación de red.
La diferencia entre las opciones está dada por el tiempo de uso, la capacidad de arranque rápido, la cantidad de combustible necesario y el mantenimiento. De las características eléctricas surgen las características mecánicas del motor primario, la estructura de sustentación y los aspectos generales de la instalación, pues todos quedan condicionados al tamaño físico impuesto por las necesidades de potencia eléctrica.

## Slide 829
El dimensionamiento eléctrico consiste en obtener la potencia aparente que debe suministrar el generador. Si la instalación es existente, el valor puede obtenerse por medición tomando los valores de corriente en diferentes intervalos y luego promediándolos o, en el caso de existir un medidor de energía integrador, obtener el promedio del medidor.
En instalaciones nuevas, la estimación se puede realizar con los factores de simultaneidad (fs) utilizados en las reglamentaciones de cada país.
Por ejemplo, la suma de las cargas de un local comercial es de 57 kW. Calculemos los kVA que debe poseer el generador si se considera que nunca se encontrarán, al mismo tiempo, más que el 70 % de las cargas conectadas. Se supone que la carga está equilibrada.
DPMS = 57 kW * fs = 57 kW * 0,70 = 39,90 kW
S =P /cos ɸ = 39,90 kW / 0,80 = 49,90 KVA
Debe preverse una capacidad de crecimiento de la demanda.
Se recomienda utilizar un mínimo del 10 %: Adoptamos el 15 %:
S gen = 49,90 KVA * 1,15 = 57,40 KVA
Los motores eléctricos demandan de 4 a 6 veces su Intensidad nominal cuando arrancan directamente de la red y el cos ɸ es tan bajo como 0,30, por lo que el generador debe poder suministrar esta potencia extra para el arranque de los motores.
Para el ejemplo dado, el local posee seis equipos de aire acondicionado del tipo cassette, de 3kVA cada uno. La peor
condición es que arranquen todos al mismo tiempo, luego, la potencia aparente total para el arranque será de 3 kVA; para seis equipos, 18 kVA. Se suele aceptar que la potencia extra que debe suministrar el generador para el arranque de los motores es 1,5 veces la potencia nominal de los motores, por lo tanto, la potencia extra que deberá suministrar el generador será de 18 kVA x 1,5 = 27 kVA. Entonces, la potencia mínima del generador del ejemplo será de:
S gen = 57,4KVA + 27 KVA = 84,4 KVA
El valor comercial más cercano será seguramente de 90 o 100 kVA. Si se utiliza un generador de menor potencia que la
necesaria para el arranque de los motores, será imprescindible incorporar sistemas de arranque suave.

## Slide 830
Circuito unifilar con un GE preparado para funcionar en paralelo con la red. Nótense las protecciones que deben instalarse.
Esquema de un tablero principal para ingreso automático de GE con barras partidas, que divide servicios esenciales de no esenciales.

## Slide 831
Tablero principal con seccionamiento de barras para conexión de GE a servicios esenciales..
Cálculo de la Potencia Aparente dada la Potencia Mecánica. El coeficiente 1,50 es genérico, debe consultarse con el fabricante del GE

## Slide 832
Componentes de un grupo electrógeno
Un grupo electrógeno posee una máquina motriz y un generador. Según la aplicación, el generador puede ser un alternador o un generador de corriente continua; nos concentraremos en los GE con alternadores, pues son los de uso común como generadores stand-by o de emergencia para suplantar el suministro de red de distribución.
Alineación de ejes
Un problema común en la instalación de grupos electrógenos es la inapropiada alineación de los ejes del generador y de la máquina motriz. Para potencias medias y grandes, los acoplamientos no son flexibles y las líneas de eje deben ser alineadas con precisión. Se utilizan comparadores dobles en forma axial y radial. Las posiciones de las máquinas se corrigen con placas calibradas.
El alternador es una máquina sincrónica, generalmente de cuatro polos, lo que implica una velocidad estable de la máquina primaria o motriz de 1500 RPM para una frecuencia eléctrica de 50Hz; se prefiere esta cantidad de polos, para mantener más baja la velocidad de la máquina motriz diésel.
Para cargas alineales (UPS, rectificadores, convertidores switching), que son las predominantes en estas épocas, es referible utilizar alternadores con bobinado inducido (estatórico) de paso fraccional, pues poseen características de reducción de armónicos. Así, un paso fraccional de 2/3 (ancho eléctrico de bobina de 120°) reduce la tercera armónica. El inducido en el estator elimina los anillos rozantes (alternadores tipo brushless), mejora la confiabilidad de la máquina y reduce el mantenimiento.
Algunos alternadores para GE poseen generación inicial para la excitación con imanes permanentes y rectificación por diodos montados en el eje; así, se eliminan escobillas, colectores y anillos rozantes.
Por simplicidad, se prefieren alternadores autoventilados.

## Slide 833
Cuando poseen grado de protección 1P21 (IEC 60529) mínimo, no evitan el ingreso de polvo o chorros de agua, por lo tanto, estos equipos deben ubicarse en ambientes aptos o deben ser cabinados. Existen equipos con protección hasta
IP56W que permiten el trabajo en inundación.
La clase de aislación puede ser F (155°) o H (180°) con aislantes impregnados; se prefiere siempre la más aislación alta posible en GE aptos para la alimentación de cargas no lineales, dado que la circulación de corrientes armónicas produce calentamientos extraordinarios.
Solo son monofásicos los GE para pequeños grupos portátiles de hasta unos 5 kVA, de uso residencial, o para cargas rápidas de baterías o alimentación de bombas de emergencia (achique de inundación, etcétera).
El control automático de tensión (AVR) posee la función de mantener estable la tensión de salida ante variación de cargas o frecuencia. Son dispositivos electrónicos. La fem de un alternador es función directa de la velocidad de rotación de la máquina y de la corriente de excitación. El dispositivo de control AVR es un lazo de realimentación que toma una muestra de la tensión en bornes del alternador, la compara con una tensión de referencia estable y controla directamente la intensidad de corriente continua del bobinado de excitación.
En el esquema se observa un AVR con muestreo monofásico, aunque hay con muestreo trifásico, más aptos para cargas desequilibradas.
La corriente de excitación puede controlarse con SCR (rectificador controlado de silicio o tiristor) de una forma simple, mediante pulsos de control aplicados a la compuerta del SCR. En ocasiones, cuando se alimentan cargas no lineales, se producen variaciones cíclicas de la tensión, pues las armónicas de la carga originan muescas (notches) en la onda de tensión, y estas muescas de tensión pueden confundir al SCR si no son correctamente filtradas, lo que no siempre es posible, pues las variaciones de la carga alteran el factor de mérito O de los filtros reduciendo su selectividad. Para evitar este problema, se han diseñado AVR con control por modulación de ancho de pulso (PWM).

## Slide 834
Esquema de conexionado de un AVR. Se toma una muestra de tensión monofásica y se controla la excitación según varíe la tensión.
Esquema de funcionamiento de un SCR (tiristor). El semiconductor conduce cuando recibe un pulso en su compuerta.

## Slide 835
¿Cómo funciona un SCR?
Un SCR o tiristor es un diodo polarizado directamente (el polo positivo conectado a su ánodo y el negativo a su cátodo), al que se le introduce un tercer electrodo (la compuerta) que permite controlar la conducción: cuando un pulso positivo se introduce en la compuerta, el diodo controlado conduce. Si está conectado a corriente alterna, el diodo SCR conduce hasta tanto la corriente llega a su hemiciclo negativo. La corriente resultante es una serie de pulsos formados por la porción conductora de los hemiciclos de corriente. Cuanto mayor es el ángulo de conducción (la porción conductora del hemiciclo), mayor es la corriente continua pulsante. De esta forma, es posible controlar con facilidad la corriente en cualquier dispositivo de carga, por ejemplo el bobinado de excitación de un alternador, o en el caso de un motor de corriente continua, vigilar su velocidad por control de la corriente aplicada.
Esquema de funcionamiento de un SCR (tiristor). El semiconductor conduce cuando recibe un pulso en su compuerta.
Calidad de la onda en el AVR. Un notch puede apagar un SCR,
disminuyendo la excitación y, por lo tanto, también la tensión del alternador.

## Slide 836
Efectos de la calidad de energía de un GE
En el gráfico que se muestra al final de esta columna podemos ver que para un alternador, el tipo de carga afecta la distorsión armónica. Esto es importante para elegir un GE. Por ejemplo, si se requiere que la THD (distorsión armónica total) sea no mayor al 5 % (el estándar para la red de distribución), el alternador elegido solamente deberá trabajar al 14 % de su carga nominal con un motor controlado por seis pulsos.
Acerca de la terminología de pulsos utilizada en electrónica de control de potencia, vale mencionar que un rectificador trifásico produce seis pulsos de corriente en su salida, por lo tanto, se lo denomina de seis pulsos. Un solo diodo conectado a un generador monofásico es un rectificador de un pulso. En un circuito trifásico, cuando se rectifica en media onda, se producen tres pulsos de corriente a su salida. Cuanto mayor es la cantidad de pulsos, menos rizada es la salida, por lo tanto, menor es la cantidad de armónicos generados.
Esto implica un sobredimensionamiento del alternador, que constituye un costo extra muy importante. Por este motivo, cuando se requieren muy bajos valores de THD, se deberá incorporar un filtro activo o pasivo a la salida del GE. En general, si la carga es una UPS, no es necesario un THD tan bajo.
La máquina motriz
Se trata de una máquina diésel. En ocasiones, son del tipo bicombustible, con gasoil y gas natural de red, dependiendo de la facilidad de acceso que se tenga a este último combustible o incluso con biogás.
Efectos de la carga de un alternadorsobre la distorsión armónica total de la onda.
Efectos de la carga de un alternador sobre la distorsión armónica total de la onda.

## Slide 837
Tipos de motores
La alimentación de GE con gas natural es una opción limpia, económica y de alto rendimiento, y estos son más seguros que los equipos con combustible líquido. El problema es que el suministro de gas puede no ser estable o permanente en invierno, por lo que deben preverse las alternativas adecuadas.
Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos:
  Fundación del grupo electrógeno: se asienta sobre una base de hormigón. Si el GE no posee aisladores elásticos de vibración, el bloque de hormigón deberá ser de igual peso que el GE que soportará. Teniendo en cuenta que un hormigón ordinario tiene una densidad de 2350 kg/m, puede calcularse el volumen necesario del bloque.
  Ventilación: de la ventilación depende la potencia mecánica del motor. En general, la ventilación es suficiente con la inyección de aire al cuarto de máquinas, que produce el ventilador del radiador. La abertura de salida de aire caliente del radiador debe ser de 1,25 el área del radiador, de igual forma rectangular, y debe instalarse un conducto flexible entre el radiador y la salida de aire al exterior. La abertura de aspiración de aire al cuarto debe ser aproximadamente de la misma superficie que la de salida, y se debe procurar que el aire frío incida sobre el filtro de aire de admisión. La potencia mecánica se reduce el 2 % por cada 5 °C de incremento de temperatura por arriba de los 40 °C. La temperatura del cuarto del GE no debe superar los 60 °C, si no, hay que aumentar la ventilación con un ventilador de inyección, extra. La diferencia de presión entre el cuarto del GE y el ambiente externo no debe ser inferior a 10 mm, para asegurar el ingreso de aire. Puede ser fácilmente medido con una manguera (tubos comunicantes), una rama dentro del cuarto, la otra en el exterior.
  Baterías: se recomiendan del tipo para uso estacionario, de gel, selladas. El cargado debe poseer carga de flote (aproximadamente 2,27 V por celda en baterías a 25 °C) para que mantenga la batería en condiciones de arranque del GE.

## Slide 838
  Regulador de velocidad (governor): en la actualidad son electrónicos. Mantienen la velocidad de sincronismo de la máquina ante las variaciones de carga, administrando la potencia por medio de la bomba inyectora. Es un componente crítico que exige expertos para su ajuste.
Consumo de gasoil
Un grupo electrógeno consume más combustible cuando la carga es baja.
Este adicional de combustible debe ser previsto en la operación, y el tanque debe tener suficiente reserva para que la máquina trabaje con este rendimiento más bajo. El consumo específico de una máquina de 100 kW es de unos 225 g/kWh. La densidad del gasoil se toma en 0,835 kg/1000 cm³.
Mantenimiento de un grupo electrógeno
Los GE para stand-by son necesarios ante faltas de energía, por lo tanto, es imprescindible un mantenimiento preventivo
que asegure que siempre está dispuesto a arrancar y prestar servicios. Como siempre, el mantenimiento preventivo debe prever las fallas, por eso se cambiarán las partes dudosas antes que se produzcan las averías. Se realizará una prueba completa de funcionamiento del GE a intervalos periódicos, por lo general una vez por semana, poniendo a funcionar el equipo al menos por media hora, para comprobar:
  Simulación de arranque automático por falta de tensión de red. Debe arrancar en los tiempos previstos según el tipo de servicio.
  De poder hacerse la simulación, se realizará la transferencia de cargas de red a GE.
  Control de variables de parámetros de la máquina motriz: temperatura de aceite antes del arranque (los GE poseen calentadores eléctricos de lubricante que facilitan la lubricación y permiten el paso de sin carga a carga nominal inmediato), temperatura y presión de aceite en funcionamiento, temperatura de agua de refrigeración, regulación de RPM, prueba de alarmas de temperatura y presión de aceite. Los parámetros deben coincidir con las especificaciones del fabricante.

## Slide 839
  Verificación de parámetros eléctricos: tensión nominal, regulación de tensión, temperaturas de salida de aire de la máquina.
  Si hay equipos que deban trabajar en paralelo se probará la puesta en paralelo (automática y manual), y se comprobará el instrumental.
  Y Durante el funcionamiento se verificarán: vibraciones mecánicas anormales, movimientos de escapes y mangueras, abrazaderas, pérdidas de fluidos, funcionamiento de las luces de emergencia del cuarto de máquinas.
  Se llevará un registro (en papel o electrónico) de las pruebas y novedades observadas, y de las correcciones realizadas. Se verificarán comparaciones semanales a fin de detectar variaciones de parámetros anormales. Anotaremos las indicaciones del horómetro antes y después de la prueba.
  Debe verificarse la puesta a tierra. Se medirán las jabalinas al menos cada seis meses y se comprobará la equipotencialización con las tierras de protección de la planta.
Algunos sistemas de arranque pueden programar pruebas periódicas en forma automática. En estos casos, debe estar presente el operador responsable del equipo.
Al menos una vez al año, se realizará una prueba con carga máxima, con la carga verdadera o con una carga fantasma de pruebas. Si es necesario, se ajustará el AVR según las indicaciones del manual del fabricante. Al menos una vez al mes debemos realizar:
  Limpieza completa de la sala de máquinas y del exterior del alternador, la máquina motriz, bombas y tuberías. El piso no debe contener restos de combustible o aceite.
  Aseo de rejillas de aspiración y salida de aire.

## Slide 840
  En las baterías de electrolito líquido, debemos verificar la densidad (estado de carga nunca menor a 75 %) y el nivel de electrolito. Anotaremos los valores de tensión y de corriente de flote. Probaremos la batería bajo carga, con carga exterior, por elemento o del monoblock, con una resistencia adecuada. Si la batería está parcialmente descargada, verificaremos que el cargador funcione correctamente. Se deben limpiar los bornes con una solución de carbonato de calcio y lubricar con vaselina sólida.
  Se verificarán los niveles del líquido refrigerante y su limpieza. Tengamos en cuenta que el equipo estuvo al menos de 2a 4 horas al mes en servicio (por las pruebas). Se debe detectar si hay óxidos en el agua.
  Por otra parte, cada seis meses se realizaremos lo siguiente:
    Limpieza de bobinados del alternador, utilizando los solventes adecuados al tipo de impregnación si es necesario eliminar depósitos grasos. Sopleteo con aire seco. Limpieza del ventilador.
    Medición de resistencia de aislación de bobinados.
  La medición de aislamiento se realiza para máquinas de 400 V con tensión de 500 V (megóhmetro) hasta 1 kV.
  La tensión debe permanecer aplicada un minuto, aunque puede superarse ese tiempo. Durante este período, la resistencia va subiendo, y se fijará en un valor al cabo del minuto. Esto se produce por la polarización del dieléctrico. Si la resistencia no se estabiliza, hay indicios de problemas de aislamiento.
  La resistencia debe ser mayor a 5 MO (norma IEEE 43-2000). Todavía suelen encontrarse máquinas de los años 70, en las
  que la resistencia será no menor a R=V +1, en donde R es la resistencia en MO, y V, la tensión nominal en kV.
  Para el mantenimiento de la máquina diésel debemos considerar:
    Cambio de aceite y filtro, según el manual. Por lo general, cada 80 horas o una vez al año si no se cumplen esas horas.
    Cambio de filtros de combustible y aire una vez al año o cada 80 horas.
    Cambio de refrigerante una vez al año.
    Una vez al año debe purgarse el tanque de combustible de agua de condensación.
    Verificación de inyectores y bomba según el manual. Calibración.

## Slide 841
  Los cojinetes de alternadores deben lubricarse cada 2400 horas o según las indicaciones del fabricante.
  Combustible
  Un error típico es almacenar excesivo combustible por mucho tiempo. El combustible se degrada con el tiempo, y produce depósitos sólidos que obstruyen filtros y cañerías. Debe organizarse un procedimiento para el recambio del combustible, por ejemplo, utilizándolo en vehículos y recargando el grupo con combustible fresco.
Los gases del cárter se deben conducir al exterior para evitar que se
obstruyan, con depósitos grasos y suciedades, los filtros de aire y el radiador.

## Slide 842
Protecciones eléctricas del alternador
Para grupos que actúan en forma unitaria (que no se conectan en paralelo con otros o con la red), se podrán utilizar interruptores termomagnéticos de corriente asignada, compatible con la intensidad de carga y de valor inferior a la corriente máxima del alternador. Así, para un alternador monofásico de 5 kVA para 220 V, se deberá utilizar un ITM no mayor a 20 A. Se recomienda elegir uno de curva D, si debe soportar el arranque de un equipo de aire acondicionado.
Las averías típicas de los alternadores son las siguientes:
  Avería de diodos rectificadores de excitación. Se revisarán con óhmetro.
  Falla del AVR. Se excita la máquina con una fuente externa o batería de 12 V o se cambia AVR para probar.
  Corte del bobinado de excitación alimentado por el AVR. Se revisa con óhmetro.
  Ante una sobrecarga intensa o cortocircuito y habiendo fallado las protecciones eléctricas, se medirán inducidos, continuidad y aislamiento.
Grupos electrógenos domésticos
Si bien en locales comerciales de gran afluencia de personas o en los bancos es necesario utilizar normalmente GE de más de 50/80 kVA, en un hogar o en un pequeño comercio es suficiente para mantener los servicios esenciales un GE de baja potencia, por ejemplo unos 5/8 kVA.
En general estos equipos son compactos, autocontenidos en un chasis portante. Los equipos de unos 8 kVA suelen pesar alrededor de 90 kg, por lo tanto, con sus ruedas o entre dos personas es fácil moverlos e instalarlos en cualquier lugar, por ejemplo una terraza, un jardín, en la vereda, etcétera. Los hay de arranque manual o eléctrico para las capacidades más grandes, y se prefieren los de arranque eléctrico para uso de personas con menor experiencia mecánica.
Casi siempre se trata de equipos motorizados a nafta, monocilíndricos o bicilíndricos, de refrigeración por aire.
Pudiendo elegir, es conveniente utilizar equipos con motores de cuatro tiempos para evitar que se mezclen el combustible y el aceite, y además porque producen menor cantidad de gases.

## Slide 843
Cualquiera sea la cantidad de tiempos del motor, deben instalarse siempre en el exterior, pues como todo motor consumen oxígeno para su funcionamiento y generan un porcentaje de monóxido de carbono (CO), gas totalmente letal y que no se anuncia, dado que no es posible detectarlo con el olfato. Por este motivo debe evitarse su instalación en balcones o pasillos de edificios, como tantas veces se ve. Los balcones, al no estar abiertos a los cuatro vientos, no poseen suficiente capacidad de ventilar los gases y, por ejemplo, por aberturas de ventanas puede introducirse una cantidad peligrosa de CO ante un cambio de dirección del viento o por vientos arremolinados. Si los gases tóxicos no penetran en el departamento propio, pueden entrar en el departamento vecino.
El otro inconveniente es la peligrosidad de la nafta cuando está mal manipulada. La nafta posee un bajo punto de inflamación, menor a los 10 *C, cuando está mezclada en la proporción adecuada de oxígeno, y además, por su alta volatilidad, es capaz de concentrarse en pequeños bolsones en cualquier pieza semicerrada. Por este motivo, en general los chasis de GE domésticos son abiertos, para mejorar la ventilación. Ninguna medida de prevención debe considerarse exagerada. También, es necesario mantener un matafuegos del tipo A-B-C (triclase) cerca del GE, pero no demasiado, para que sea posible tomarlo ante un principio de incendio.
En general, los tanques de combustible tienen entre 6 y 25 litros para los equipos de alrededor de 8 kVA. El consumo de combustible puede variar entre 0,8 | y 1,5 | por hora de funcionamiento, aunque puede llegar hasta unos 31/h en los equipos más grandes. Si se mantiene nafta de reserva, debe ubicarse alejada del GE, y es conveniente utilizar bidones metálicos. Jamás deben estar los bidones a medio llenar, es preferible tener varios bidones chicos que uno grande semivacío, pues estos acumulan gases con peligro de explosión. Además, no debe reponerse combustible con el GE en funcionamiento.
El mantenimiento de estos equipos es relativamente sencillo. Un punto fundamental consiste en mantener las mangueras de combustible, las bridas, grifos y abrazaderas en buen estado, y se deben cambiar de inmediato ante una pérdida.
El aceite que utilizan los GR de cuatro tiempos es del tipo multigrado de automotor y, en ningún caso, sus cárteres superan el litro de capacidad, por lo que una buena medida de mantenimiento es cambiar el aceite cada 6 meses si el uso del GÉ es poco frecuente.

## Slide 844
Reemplazar el filtro con cada cambio de aceite es lo ideal y no debe considerarse exagerado.
Como en todo equipo eléctrico de poco uso, la medida de la resistencia de aislamiento es un muy buen control, pero debe revisarse el manual para hacer la medida. En general, si la medición se realiza con 500 V, no hay inconvenientes, pero utilizar 1000 V puede perjudicar los semiconductores del sistema AVR, por esto debe revisarse el circuito eléctrico u obtener indicaciones del fabricante para poder desconectar el módulo AVR.
Fuera de lo mencionado, deben cambiarse los filtros de aire al menos una vez al año y debe mantenerse todo el conjunto
libre de grasas o suciedad para evitar el recalentamiento del motor por poca disipación calórica.
La falla más común ante la falta de arranque es la avería del encendido, que es electrónico en todos los equipos modernos. En cuanto al alternador, lo comentado arriba para equipos grandes es válido, incluso su despiece, por lo que se trata de equipos de muy sencilla reparación para personas con entrenamiento electromecánico.
Para su elección, deberá tenerse en cuenta el uso que se le dará. Si es imprescindible la energización de aires acondicionados (A/A), resulta imprescindible utilizar un equipo de al menos el doble de la potencia del A/A. Por ejemplo, un equipo típico de 2200 frigorías/hora (unos 1,5 kW) deberá ser energizado por un GE de no menos de 4,5 kVA siempre y cuando sea la única carga.
En el caso de que el GE alimente un local o casa que no cuenta con un operador entrenado, deberán desconectarse los equipos que superen la potencia que puede suministrar el GE, bloqueando su uso, por ejemplo, se encintarán las fichas tomacorrientes para evitar que se enchufen los equipos que no puedan ser alimentados si es que el tablero seccional no posee el suficiente seccionamiento de cargas. Por este motivo, en casas y locales, es importante utilizar tableros con la mayor cantidad de circuitos posibles, de modo de poder seccionar las cargas en forma adecuada.

## Slide 845
Instalación de un caño de escape de un motor primario. Puntos por verificar en inspecciones periódicas.
Circuito de refrigeración de una máquina motriz. Se indican los puntos típicos de falla ante calentamiento.
Puntos típicos de falla en el alternador de un grupo electrógeno.