## Slide 1
Introducción a la electricidad, y algunos conceptos básicos relacionados con los materiales conductores y los efectos de la electricidad.
Energía eléctrica y energía potencial
Características particulares de la energía eléctrica y la energía potencial
Corriente eléctrica y materiales conductores
Conceptos importantes sobre la corriente eléctrica y descripción de los principales materiales conductores.
Ley de Ohm y efectos de la corriente
Principios de la ley de Ohm y análisis de los efectos de la corriente eléctrica.

## Slide 2
ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIA POTENCIAL

## Slide 3
Para dar inicio a esta colección dedicada a la electricidad, aprenderemos algunos conceptos básicos relacionados con
la energía eléctrica y la energía potencial.
La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas (electrones positivos y negativos) que se encuentran en el interior de materiales conductores. Por ejemplo, cuando accionamos el interruptor de una lámpara, lo que presenciamos es que se cierra un circuito eléctrico y, por lo tanto, se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos. Además del metaI1 para que exista este transporte y se pueda encender la ampolleta, es necesario un generador o una pila que impulse el movimiento de los electrones en un sentido dado.
La materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen. En los átomos que forman la materia, se pueden distinguir dos partes:
Núcleo: parte central del átomo, que ocupa un espacio muy pequeño. En su interior se encuentran los protones y los neutrones, entre otras partículas subatómicas.
Corteza: parte exterior del átomo, que ocupa la mayor parte de su volumen. Está formada por un único tipo de partículas subatómicas, los electrones, que se mueven a una gran velocidad alrededor del núcleo, describiendo unas trayectorias elípticas llamadas órbitas.
En este sentido, es importante tener en cuenta que los protones y electrones crean fuerzas de atracción y de repulsión debido a que estas partículas atómicas tienen una carga eléctrica. La carga de un protón es la misma que la de un electrón, con la diferencia de que la carga de los protones es positiva y la de los electrones es negativa.
Por otro lado, los neutrones no tienen carga eléctrica, ni positiva ni negativa. Así, los neutrones no son atraídos ni repelidos por los protones ni los electrones.
De esta forma, podemos afirmar que la carga eléctrica es una propiedad general de la materia que se puede medir, cuya unidad es el coulomb (C).

## Slide 4
Un material se carga positiva o negativamente dependiendo de si pierde o gana electrones de sus orbitales más superficiales.
Modelo del átomo según sus partículas y su carga.
Tanto el núcleo como los orbitales están modelados
Según su comportamiento.

## Slide 5
Carga eléctrica
Para entender qué es una carga eléctrica, debemos mirar a nuestro alrededor y verificar que se trata de una una propiedad intrínseca de la materia. La podemos definir como una capacidad que tienen las partículas de poder atraer o repeler otras partículas, que en su conjunto, generarán fuerzas de atracción y repulsión tal como se puede observar cuando utilizamos un magneto y un trozo de metal.
Físicamente, la carga eléctrica es la cantidad de energía que poseen las partículas en el átomo, aquellas que lo componen. Un átomo puede quedar cargado positivamente (si pierde electrones de sus órbitas) o cargado negativamente (si gana electrones). Estas cargas son las responsables de generar fuerzas capaces de producir, en su conjunto, fuerzas mecánicas.
La carga eléctrica es una propiedad conservativa, esto quiere decir que se mantiene en el tiempo, es decir, que la
carga inicial será la misma luego de un tiempo indeterminado, mientras que todo el sistema se encuentre aislado sin
influencias externas. Entonces, la carga no se crea ni se destruye, esta es la propiedad conservativa de la materia.
Para poder apreciar el efecto, basta con frotar una regla o un vidrio contra una tela para observar cómo este objeto es capaz de atraer a otro, por ejemplo una hoja de papeI1 y esto es debido a la carga propia que adquiere el material del objeto. Así podemos definir que la carga tiene dos estados, carga positiva y carga negativa.
Cuando entendemos que la carga tiene dos estados, debemos poder cuantificarla. Cada carga es medida utilizando la unidad Q (coulomb, también desIRnada como C), que se usa únicamente para designar la cantidad de carga que posee una partícula en estudio. Esta carga se ha medido experimentalmente para cada partícula, donde la menor medida es la del electrón 1,602 176 487(40) x 10- 19 coulombs (carga elementaI1 propia de todos los electrones que componen toda la materia). De esta forma se medirá la carga eléctrica de un cuerpo según el número de electrones que posea en exceso.

## Slide 6
Según pierda o gane electrones, el átomo queda cargado
positiva o negativamente. Siempre este intercambio sucede
en sus orbitales exteriores.

## Slide 7
Ley de Coulomb
Físicamente, establecemos el concepto de que podemos aislar una carga eléctrica puntual y estudiamos cómo es su comportamiento de modo de establecer reglas para poder mediry cuantificar su interacción con otra o más cargas.
Esta carga puntual que estudiaremos es una idealización aproximada de una carga existente, cuya dimensión es
menor que la distancia que la separa de otra carga situada en un punto geométrico cercano. Fue Charles-Augustin de Coulomb quien pudo determinar, medir y experimentar estas interacciones mediante un instrumento denominado balanza de torsión con la que determinó el principio de las fuerzas de la electrostática.
La balanza de torsión es una máquina que, al estar sometida a una fuerza, somete un elástico a una torsión. Esto genera un desplazamiento sobre su eje que puede ser medido en función de la fuerza a la que estará sometido por repulsión o atracción de la carga en uno de sus extremos.
Por medio de esta balanza, midiendo su comportamiento, se pudo observar que la fuerza de interacción entre dos cargas cualesquiera duplica su valor si alguna de estas cargas duplica su valor y lo triplica si una de estas cargas aumenta en factor de tres, por lo que el valor de las fuerzas es proporcional al producto de estas cargas.
La fuerza es proporcional al valor de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa.
Si modificamos la distancia entre las cargas, la fuerza de atracción o repulsión también se ve modificada, de tal forma que, si duplicamos la distancia iniciaI1 la fuerza de interacción disminuye en un factor al cuadrado (si la distancia es r, al duplicar la distancia, esta será 2²; si se triplica, 3² si se cuadruplica, 4², y así sucesivamente en símbolos r²). Así se determinó que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

## Slide 8
donde se introdujo una constante de proporcionalidad K para quedar:
Esta ecuación es la conocida como ley de Coulomb cuyo enunciando es: dos cargas puntuales ejercen una sobre otra una fuerza tal que es proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Experimentalmente se ha demostrado que la fuerza de atracción o repulsión lleva la forma de:
Donde es la denominada constante de Coulomb que depende del material y el medio que la rodea.
La fuerza de repulsión será mayor a medida que las cargas estén más juntas; cuando estén a una distancia máxima, las cargas permanecerán estáticas ya que su fuerza estará equilibrada y será nula. A mayor carga, mayor fuerza de repulsión.
Cabe mencionar que las fuerzas de repulsión siempre estarán sobre el mismo plano y en la misma dirección una de la otra.
Gráfico ideal de dos cargas ejerciendo
fuerzas en el mismo plano, pero en dirección opuesta.
Balanza de torsión utilizada para determinar la ley de Coulomb. Las cargas eléctricas generan una fuerza detorsión que es medida según el ángulo de torsión formado.

## Slide 9
Electricidad
La electricidad es un fenómeno que surge a partir de las cargas eléctricas.
La interacción entre las cargas genera una fuerza que produce la circulación de electrones en un mismo sentido, produciendo corriente eléctrica.
De este modo, podemos producir electricidad mediante el movimiento de cargas eléctricas. Un tipo de energía se puede convertir en otras por el mismo procedimiento y de la misma forma puede transmitirse de un medio al otro.
El flujo de electrones sucede en los orbitales superiores, produciendo un flujo continuo de cargas de un átomo al otro.

## Slide 10
Campo eléctrico
El campo eléctrico es esencialmente formado por una carga puntuaI1 aislada, que interacciona con el campo eléctrico de otra carga puntual si estas están a una distancia relativamente cercana. Toda carga eléctrica crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea, en toda dirección y sentido. Dentro del campo, se generan fuerzas de atracción y repulsión entre las cargas que se encuentran en él.
El campo eléctrico produce magnitudes vectoriales y se comporta como ellas; esto quiere decir que todas las fuerzas producidas tienen dirección y sentidos. Estas fuerzas son conservativas, y su intensidad y sentido dependen de la carga originaria del campo eléctrico.
Al ser un modelo físico, se representa según las cargas que interaccionan. Supongamos que tenemos una carga puntual y aislada; si ubicamos una segunda carga a una distancia r, esta genera una fuerza de repulsión o atracción (según el valor de la carga). Si movemos la carga a otra distancia r,, la fuerza será diferente; así sucesivamente podremos determinar, mediante infinitos puntos, el campo eléctrico vectorial. De esta manera, se mide el campo eléctrico, según:
Donde E y F son magnitudes vectoriales, porque tienen magnitud, dirección y sentido. Podemos leer que el campo eléctrico depende inversamente de la carga: a mayor carga, menor campo eléctrico. La fuerza de repulsión es directamente proporcional a la carga; a mayor carga eléctrica, mayor será la fuerza de atracción o repulsión.
Cada campo eléctrico posee líneas imaginarias que describen la magnitud del campo en ese punto dado; estas líneas son conocidas como líneas de campo. Cada línea de campo es representada como un vector tangente a las curvas del campo vectorial del campo eléctrico, cuyo fin es ayudarnos a visualizar la estructura de dicho campo. Si unimos los puntos donde la magnitud del campo eléctrico posee igual magnitud, obtendremos superficies equipotenciales, observaremos a simple vista en qué parte del campo eléctrico tendremos la misma magnitud de campo.

## Slide 11
Las principales propiedades de las líneas de campo son:
Las líneas de campo eléctrico comienzan en las cargas positivas, terminan en las negativas y finalizan en el infinito, siempre recordando que las cargas positivas generan líneas de campo como fuentes.
La magnitud del campo es proporcional a la densidad o cantidad de líneas de campo; E será mayor donde las líneas de campo estén más cerca unas de otras.
Dos líneas de campo no pueden cortarse entre sí ya que, si se pudiesen cortar, implicaría que en ese punto tendríamos dos vectores de campo diferente, lo cual no es posible.
Electrostática
Si bien la ley de Coulomb establece la relación entre dos cargas en un mismo plano, espacialmente, estas cargas interaccionan unas con otras en toda dirección y sentido, el mismo eje de dirección.
Para establecer esta fuerza en el espacio, es necesario calcular todas y cada una de las fuerzas generadas, y obtener una resultante final mediante trIRonometría. Esta fuerza resultante producirá una corriente de electricidad en el mismo sentido.
Las cargas generan efectos espaciales en toda dirección y sentido, que interaccionan con todas las cargas circundantes.

## Slide 12
Potencial y diferencia de potencial
Un campo eléctrico generado por una carga puntual tiene la capacidad de generar fuerzas de repulsión o de atracción hacia otra carga que se encuentre dentro del sistema.
Gracias a la capacidad de realizar el trabajo de este campo y mover una carga determinada desde un punto a otro dividido por unidad de carga, obtendremos lo que se denomina potencial eléctrico. El trabajo que se requiere para desplazar una carga puntual dentro de un campo eléctrico desde un punto a otro a velocidad constante es el potencial.
El campo eléctrico es la región del espacio donde cualquier carga, dentro de este, experimenta atracción o repulsión.
Existen en todo el campo eléctrico superficies equipotenciales, aquellas zonas donde la magnitud del campo eléctrico es el mismo.
Estas superficies se representan como curvas cerradas.

## Slide 13
Solo se puede estudiar el potencial eléctrico en campos estáticos en una región definida del sistema. Entonces podremos definir al potencial como:
Lo que es lo mismo decir que el potencial es una medida del trabajo por unidad de carga.
Teniendo un campo eléctrico generado por una carga q cualquiera, suponiendo que en el infinito tenemos una carga positiva y se traslada al punto A ejerciendo una fuerza igual y opuesta a la fuerza que ejerce el campo para alejarla, estaremos realizando un trabajo. El potencial eléctrico en un punto será este trabajo realizado sobre la carga para desplazarla desde el infinito hasta el punto A.
Si tomamos una carga de prueba (q0) y la ubicamos en cualquier punto dentro del campo eléctrico generado por otra carga, en un momento A, el campo eléctrico influirá en la carga de prueba y la hará desplazar hacia un punto B (con movimiento equilibrado a velocidad constante); esto generará un potencial en A y otro en B. Esta diferencia se denomina diferencia de potenciaI1 y es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para desplazar la carga de prueba de un punto al otro.
Esta diferencia de potencial se mide en (1 volt= 1 joule/1 coulomb). Es importante aclarar que la diferencia de potenciaI1 en su magnitud, no posee dirección ni sentido, es una magnitud escalar ya que no importa qué recorrió, sino que lo importante es su estado inicial y final (es independiente de la trayectoria).

## Slide 14
Si tomamos este concepto y lo aplicamos a un ejemplo práctico, como lo es un conductor eléctrico, una diferencia de potencial permite que se produzca un movimiento de carga, ya que, al tener un punto de mayor potencial (una pila posee un lado cargado positivamente y el otro negativamente, tienen una diferencia de potencial de 1,5 V), atrae a las cargas de menor carga produciendo una corriente eléctrica.
Definimos entonces que, el potencial será una magnitud escalar, el potencial o corresponderá a un punto en el infinito, el potencial creado tendrá la misma polaridad que la carga, y las cargas positivas se desplazan de los puntos de mayor potencial a los de menor potenciaI1 mientras que las cargas negativas se desplazan en sentido opuesto.
El potencial eléctrico es capaz de desplazar una carga del punto A al punto B dentro de un campo electrostático.

## Slide 15
Fuentes de energía potencial
Si bien existe un sinfín de fuentes de energía potenciaI1 a veces son pocas son las maneras de poder almacenarla y convertirla en energía utilizable, al menos de manera eficiente. Sin embargo, existen fuentes de energía potencial que generan corriente continua, la cual es indispensable en casi todos los dispositivos electrónicos que utilizamos en la actualidad.
Entendemos como fuente de energía a cualquier dispositivo capaz de brindar energía eléctrica (en nuestro caso) utilizando medios químicos, mecánicos o biológicos, creando una diferencia de potencial entre dos puntos capaz de transmitir cargas eléctricas de un punto al otro en un circuito cerrado.
Algunas de las fuentes de energía potencial son: generadores de corriente continua, baterías y acumuladores.
Los primeros generan corriente continua que es utilizada como fuente de carga positiva. Las baterías y acumuladores son capaces de almacenar energía química en su interior estableciendo una diferencia de potencial entre Fuentes de energía potencial
Si bien existe un sinfín de fuentes de energía potenciaI1 a veces son pocas son las maneras de poder almacenarla y convertirla en energía utilizable, al menos de manera eficiente. Sin embargo, existen fuentes de energía potencial que generan corriente continua, la cual es indispensable en casi todos los dispositivos electrónicos que utilizamos en la actualidad.
Entendemos como fuente de energía a cualquier dispositivo capaz de brindar energía eléctrica (en nuestro caso) utilizando medios químicos, mecánicos o biológicos, creando una diferencia de potencial entre dos puntos capaz de transmitir cargas eléctricas de un punto al otro en un circuito cerrado.

## Slide 16
Algunas de las fuentes de energía potencial son: generadores de corriente continua, baterías y acumuladores.
Los primeros generan corriente continua que es utilizada como fuente de carga positiva. Las baterías y acumuladores son capaces de almacenar energía química en su interior estableciendo una diferencia de potencial entre sus placas, de modo de permitirle a un circuito eléctrico aprovechar la diferencia de potencial y consumir esta corriente eléctrica que fluirá dentro del circuito a través de todos sus componentes. Los acumuladores, como dispositivos de almacenaje de energía, son cargados con anterioridad tanto positiva como negativamente para ser utilizados más adelante.
Para originar esta corriente, los generadores utilizan diversos medios mecánicos como fuentes potenciales de enegía, ya sean represas (principalmente para la generación de corriente alterna), paneles fotovoltaicos, fuentes térmicas (combustible), inducción electromagnética (una de las fuentes más utilizadas en la actualidad en combinación con las anteriores), pero con el inconveniente de que, suspendida la fuente iniciaI1 el generador no tiene la capacidad de seguir produciendo energía.
Las baterías y acumuladores utilizan reacciones químicas de materiales en distintos medios para producir desprendimiento de electrones y así aprovechar la diferencia de potencial para generar fuerzas electromotrices, que producirán una circulación eléctrica en un circuito cerrado.
La energía potencial que puedan generar estos dispositivos deben poder ser almacenadas; hoy se mejoran los materiales para que estas puedan aumentar la producción de energía de manera más eficaz y a un menor costo.

## Slide 17
Principio de superposición
Si calculamos el campo eléctrico E en un punto debido a una sola carga, este tendrá una magnitud inferior al que calcularemos si le asignamos dos o más cargas. Esto quiere decir que el campo eléctrico en un punto es la suma vectorial de los campos debidos a cada una de las cargas presentes en el sistema.
Si a determinado campo le adicionamos cargas de la misma polaridad, este campo incrementará su valor. Si por el contrario adicionamos cargas de polaridad inversa, el campo se reducirá. Este efecto lo podremos apreciar en el siguiente gráfico.
Cada punto del sistema es la suma vectorial de la inferencia
del campo de cada carga.
Corriente debido a una Fem
Para que se produzca un flujo de electrones y por ende una corriente eléctrica, es necesaria una fuerza electromotriz (Fem) que logre mantener una diferencia de potencial en dos partes del circuito. Si no existiera una Fem en el circuito, no podría haber circulación de cargas. Las cargas abandonan el polo negativo hacia el polo positivo atravesando numerosas resistencias y componentes electrónicos que reducen su capacidad de circulación y generan lo que llamamos consumo eléctrico.
Potencial eléctrico entre dos puntos, entre A y el infinito,
y una única carga puntual.

## Slide 18
La diferencia de potencial permite a las cargas negativas (electrones) fluir desde el terminal de menor potencial
al de mayor
Energía potencial renovable
Muchas de las energías potenciales conocidas son renovables. Las energías potenciales de origen químico son más aplicables para acumuladores gracias a que resultan potencialmente conservativas, hasta que son utilizadas o consumidas. Nuevas tecnologías ayudarán a optimizar las energías químicas conservando los recursos.
Funcionamiento del puente salino.
Los generadores de corriente continua casi siempre convierten energía mecánica potencial) en energía eléctrica.

## Slide 19
CORRIENTE ELECTRICA Y MATERIALES
CONDUCTORES

## Slide 20
Como sabemos, la electricidad tiene su origen en el movimiento del electrón. El átomo que forma la materia está compuesto básicamente por un núcleo donde se encuentran otras partículas, como protones y neutrones; alrededor del núcleo giran en órbita los electrones.
La carga eléctrica es una propiedad física de los electrones y protones en los átomos de la materia. Se denomina corriente eléctrica al movimiento de cargas a través de un conductor.
Los metales más utilizados en la industria eléctrica para el transporte de cargas eléctricas son el cobre y el aluminio.
Estos metales son llamados conductores debido a que tienen electrones libres capaces de moverse dentro de su red cristalina. Cuando por un conductor se desplazan cargas eléctricas, podremos decir que por él circula una corriente eléctrica.
La unidad en el sistema internacional de unidades, abreviado SI, es el ampere. Un ampere se define como un coulomb por segundo (1A = 1 C/s).
Esta unidad recibe el nombre del científico francés André Marie Ampere (1775-1836). En equipos electrónicos la corriente en general se expresa en miliamperes (1 mA= 10¯³).
La corriente por unidad de área de la sección transversal se denomina densidad de corriente J:
La unidad de densidad de corriente es amper/metro².
La corriente eléctrica a través de los metales se manifiesta transportando electrones libres. Su velocidad es solo de algunos milímetros por segundo.

## Slide 21
Corriente continua y alterna
En 1880 hubo una gran discusión entre dos de los más grandes inventores de la época. Esta discusión radicaba en cuál era el mejor método de distribución eléctrica.
Thomas Edison defendía la corriente continua, que no varía en el tiempo, y George Westinghouse, la corriente alterna, que varía cíclicamente en el tiempo. La batalla la ganó por fin Westinghouse, ya que en la actualidad tanto en las industrias como en las instalaciones domiciliarias la corriente alterna es la más utilizada.
La corriente continua no varía su valor en función del tiempo.
Si observamos la pantalla de algún equipo que nos permita ver la forma de onda de la corriente notaremos una línea continua. La corriente continua tiene una sola dirección.
Esta corriente es generada por dispositivos del tipo: dinamos, células fotoeléctricas, pilas, etcétera. En la industria automotriz, está generalizado el uso de baterías que permiten almacenar la energía y utilizarse cuando se requiera.
Los electrones que fluyen desde una celda o batería se llaman corriente continua, porque tiene una única dirección.
Las baterías pueden ser conectadas de distintas maneras de acuerdo a la necesidad de la aplicación. Si conectamos las baterías en serie en polaridad aditiva, se suman los niveles de tensión, por ejemplo:
Batt1 = 4V; Batt2 = 4V; Batt3 =4 V
El nivel de tensión total es la sumatoria de las tensiones.
V=4V+4V+4V=12V

## Slide 22
La corriente alterna, contrariamente a la corriente continua, no puede almacenarse en baterías y cambia su polaridad en forma cíclica. Para poder obtener una corriente alterna, necesitamos una fuente de voltaje alterno. La onda senoidal alterna tiene características particulares:
  Peak voltaje: valor máximo o pico
  RMS o valor eficaz:: Vpeak * 0,707
  Valor promedio = Vpeak * 0,637
Cuando conectamos una resistencia de carga a una fuente alterna, se produce una corriente alterna, que tiene la misma forma de onda y frecuencia que el voltaje que hemos aplicado a la carga. Un voltaje senoidal queda expresado por la siguiente expresión:
Es, por definición, el trabajo necesario para desplazar la unidad de carga eléctrica de un punto a otro, en contra o a favor de las fuerza del campo.
v= diferencia de potencial instantánea
V = diferencia de potencial máxima
w= frecuencia angular =2 π f
f = frecuencia, en la Argentina es 50 Hz
i=Ixcosw.t
i = corriente instantánea
I = corriente máxima
La frecuencia angular está relacionada con la frecuencia f en (Hz), el período es 1/f. El valor pico a pico de la tensión está dado por 2 Vmax.
La potencia monofásica está dada por la siguiente expresión:

## Slide 23
Esta fórmula es usada para determinar la corriente de un circuito monofásico:
P =P= Potencia activa [Watt]
Pa =S= Potencia aparente [VA]
Q =Pq=Potencia reactiva [VARS]
Cos Φ o también llamado comúnmente cos fi
La figura representa dos tipos de ondas: onda cuadrada en color azul y onda senoidal alterna en color celeste.
El valor pico es de 120 VAC.
La forma de onda de la corriente y el voltaje son proporcionales. La corriente y la tensión están en fase (no hay ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente).
El triángulo de potencias muestra los tipos de potencia:
Pa (potencia aparente), Pq (potencia reactiva), P (potencia activa), y su relación trigonométrica.

## Slide 24
Transporte de la corriente eléctrica
La corriente alterna puede ser transportada a grandes distancias, minimizando el efecto de la resistencia de los cables, bajando la intensidad de la corriente. Al mismo tiempo que se baja la intensidad, se sube el potenciaIT por eso se transporta en líneas de alta tensión.
Mediante transformadores, podremos elevar o bajar los niveles de tensión para adaptarla a las necesidades.
Por ejemplo, en la Argentina, la central hidroeléctrica Yacyretá se encuentra a 1000 km de Buenos Aires.
Esquema de sistema de generación hidroeléctrica, transporte y obtención de electricidad en nuestros hogares.
Los bancos de baterías pueden conectarse de diversas formas de acuerdo a la necesidad de la aplicación.
La descarga eléctrica de un rayo que se origina en la atmósfera por carga estática puede tener un máximo de corriente de 200.000 amperes.

## Slide 25
Circuito eléctrico
Para que pueda circular una corriente eléctrica por un circuito eléctrico, es necesario que lo haga en un circuito cerrado. Al circuito eléctrico lo podemos asociar a un circuito hidráulico, y para eso lo debemos pensar como el camino que recorre la corriente (agua) desde la fuente hacia la carga, también llamado consumo.
La carga es todo elemento que consume energía para producir trabajo; podemos dar como ejemplos de nuestra vida cotidiana: los motores, las lámparas, etcétera.
La corriente, igual que el agua, circula a través de los canales que conducen el flujo de corriente; desde el punto de vista eléctrico, los canales son los conductores eléctricos que usamos para transportar la corriente de un punto a otro, es decir, transportamos los electrones al punto de la carga.
En el circuito hidráulico, la diferencia de altura genera una determinada presión (tensión en un circuito eléctrico) que provoca la circulación de un caudal de líquido (corriente); la cañería ofrece una resistencia a la circulación del fluido, que depende de la longitud y el área de contacto.
La corriente que fluye por un conductor depende de la tensión aplicada y, cuanto menor sea la resistencia, en mejores condiciones circulará la corriente eléctrica.
Los circuitos eléctricos básicos que podemos encontrar son: circuito serie y circuito paralelo.
En un circuito serie, los elementos se conectan en una misma trayectoria de corriente, mientras que en un circuito paralelo la corriente que pasa a través de los resistores no necesariamente debe ser la misma, pero la tensión aplicada en los terminales es la misma para todos los elementos.

## Slide 26
Resistencia eléctrica
La resistencia ideal es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor. Una característica de todos los conductores es su baja resistencia, pero algunos conductores ofrecen mayor resistencia que otros al flujo de corriente.
Un conductor puede estar compuesto por paquetes de moléculas, que contienen espacios donde los electrones se pierden. En el flujo de corriente, el voltaje puede forzar a fluir estos electrones dentro o fuera de estos espacios. Para reducir la oposición al flujo de corriente del conductor, se puede aumentar el área o la sección, cambiar de material o variar algún otro parámetro físico, para que de este modo los electrones tengan más caminos para fluir.
El valor de resistencia, por lo tanto, puede ser alterado si construimos un conductor con mayor o menor longitud.
Desde otro punto de vista, cuando a un conductor se le aplica en sus extremos un voltaje, los electrones adquieren velocidad en el momento en que la fuerza asociada al campo eléctrico interno los acelera y les imprime velocidad en dirección opuesta al campo eléctrico. El choque con los átomos reduce la velocidad de los electrones como lo haría una fuerza de fricción interna. Este es el origen de la resistencia eléctrica de un material.

## Slide 27
Concepto de circuito
Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos, tales como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, conectados eléctricamente entre sí, con el propósito de generar y transportar energía eléctrica hacia un punto de consumo.
De esta manera, nos permite analizar las distintas variables y determinar los parámetros incógnitos. Los símbolos de los distintos elementos están regulados por normas internacionales.
Líneas de transporte de energía eléctrica
La energía generada en las centrales eléctricas se transporta mediante líneas de transmisión hasta los centros de distribución urbanos, donde se reduce el nivel de tensión en subestaciones eléctricas y se distribuye a los usuarios. Antes de llegar al usuario finaI1 la energía eléctrica se transforma a niveles de voltaje medios. Este transporte de bloques menores de energía con destino al usuario final se denomina distribución.

## Slide 28
Analogía entre resistencia eléctrica e hidráulica
La resistencia que un conductor ofrece al paso de los electrones através de las moléculas o átomos del conductor produce que estos átomos choquen con otros y se genere un efecto térmico. Cuanto mayor sea el número de choques, menor será la velocidad de desplazamiento. Para mantener la misma velocidad deberá aumentar la diferencia de potencial.
Haciendo una analogía con un sistema hidráulico, la presión que ejerce sobre el líquido en las cañerías equivaldría a lo que es el voltaje en un circuito eléctrico. En el caso que aumente la presión en la cañería, también aumentará la fuerza de la corriente que fluye por ella. Al incrementar el voltaje, la corriente aumenta si la resistencia es constante.
Antes hemos mencionado que variaría la resistencia eléctrica de un material conductor si se modificaran aspectos dimensionales de estos. Siguiendo con la analogía hidráulica, la mayor o menor apertura de una llave provocará mayor o menor caudal de agua, por lo que se puede simbolizar a la resistencia eléctrica con las llaves del circuito hidráulico para un mayor entendimiento. En resumen, podemos terminar de definir la resistencia eléctrica como la aptitud de un material a oponerse al paso de una corriente por su interior.
La resistencia puede ser expresada con una ecuación donde se relaciona la longitud del conductor (1), la resistividad del conductor y el área del conductor (A). La resistencia de un circuito eléctrico se expresa en su unidad ohm (Q). Para conductores de longitud L del material y área A (área transversal por donde circulará la corriente), esta cantidad depende de la resistividad ρ [Ω*m] y conductividad σ [S/m].
La resistividad depende del material con que está fabricado el conductor de corriente:
A la inversa de la resistencia, se la denomina como conductancia y se determina con la siguiente ecuación:
La resistencia eléctrica tiene la particularidad de aumentar con la temperatura.

## Slide 29
Valor de la resistencia eléctrica
Para determinar el valor de la resistencia eléctrica de un conductor, se debe contar con un mínimo de 12 horas con temperatura controlada entre 10? y 30". Se utiliza un puente de Wheatstone o puente de Thompson.
El valor de lectura que nos determine el puente en ohms dividido por la longitud del conductor en km nos dará como resultado la resistencia del conductor en Q/km.
Si la medición se ha tomado a una temperatura distinta de 20*C, se tendrá que corregir aplicando la fórmula siguiente:
RT = R20 [1 + α20 (T - 20)]
RT = resistencia a la temperatura T
α20 = coeficiente de variación de temperatura a 20 °C
La figura muestra una sucesión de resistencias, con las caídas de potencial parcial en cada una de ellas y la caída de potencial total.
Resistencia específica aproximada y coeficientes de temperatura de metales y aleaciones

## Slide 30
Resistores o resistencias eléctricas
Un resistor es un componente eléctrico diseñado explícitamente para tener una cierta magnitud de resistencia, expresada en ohms. Además, debe operar en forma segura en su entorno, incluido campo eléctrico, temperatura, humedad, radiación, y otros efectos. Algunos resistores son diseñados para convertir energía eléctrica en energía calórica. Otros son usados en circuitos de control donde modifican la señal eléctrica y la energía para alcanzar un efecto deseado. Como ejemplo podemos mencionar los resistores utilizados en el arranque de motores y en amplificadores electrónicos para controlar la ganancia total y otras características del amplificador.
Medidas eléctricas
La medición de una cantidad consiste en la comparación de una cantidad unitaria conocida de la misma especie o de su
determinación como una función de diferentes tipos cuyas unidades estén relacionadas por leyes conocidas.
Un ejemplo del primer tipo de medición es la evaluación de una resistencia en ohms con un puente de Wheatstone en términos de una resistencia calibrada y una relación.
Un ejemplo del segundo tipo de medición es la calibración de la escala de un vatímetro como el producto de la corriente (en amperes) en sus bobinas de campo y la diferencia de potencial (en volts) en el circuito.
Un factor importante en la medición es la precisión; esta es una medida de la dispersión de determinaciones repetidas de una determinada cantidad, que depende de varios factores. Entre ellos, la resolución del método utilizado, las variaciones en las condiciones ambientales (temperatura y humedad) que pueden influir en la medición, la inestabilidad de alguno de los elementos en el circuito, etcétera. Las mediciones requeridas para certificación deben realizarse en laboratorios certificados.
El uso de instrumentos dIRitales a veces genera problemas en la precisión de la medición.

## Slide 31
Triángulo de potencias que nos ayuda a memorizar las combinaciones de ecuaciones de los distintos parámetros.
Georg Simon Ohm determinó que
todo lo que se mueve o circula
encuentra una cierta resistencia.
En honor a su labor, la unidad de
resistencia eléctrica del sistema
intenacional lleva su nombre (Ohm)
Resistencia
de un material La resistencia eléctrica de un material determina el valor de corriente, y describe las características del material y los factores externos a los que este puede estar sometido: temperatura, campo magnético, y otros factores relacionados con la capacidad de conducción de la corriente eléctrica.
Símbolo de la resistencia eléctrica en circuitos eléctricos.

## Slide 32
Materiales conductores
Los materiales conductores eléctricos proporcionan un medio para la circulación de corriente cuando se les aplica una diferencia de potencial.
En generaI1 los metales son conductores de la electricidad.
La conductividad en los metales, como el cobre y el aluminio, se produce debido a los electrones que se ven atraídos al terminal positivo cuando se aplica un voltaje.
La libertad con la que pueden moverse determina la conductividad y la resistividad. Las restricciones en el movimiento de los electrones están dadas por las impurezas, estrés mecánico, etcétera, por lo tanto, para lograr alta conductividad, el metal debe ser puro.
Los materiales de mayor aplicación en procesos industriales y domésticos son:
Aluminio y cobre: son también muy utilizadas las aleaciones de estos metales, con pequeñas adiciones de otros elementos que mejoran las propiedades para aplicaciones particulares.
Aleaciones cobre-cadmio: las aleaciones con cadmio dan una gran vida útiI1 además de ser resistentes al deterioro. Tienen particular uso en cables de conexión eléctrica de ferrocarriles, tranvías, grúas y equipos de similares aplicaciones. Conservan su dureza y resistencia mecánica, se utilizan en máquinas de soldadura de punto y costura de soldadura de acero, y en aplicaciones particulares de barras conmutadoras en motores eléctricos.
Estas aleaciones tienen un alto límite elástico, se utilizan en pequeños resortes que tengan que conducir corriente, aplicaciones donde haya algún sistema de conmutación y en los secundarios de los transformadores para máquinas de soldar.
Aleaciones con cobre-cromo: esta aleación es particularmente adecuada para la fabricación de electrodos utilizados en la soldadura eléctrica. El material con un tratamiento especial se puede utilizar a temperaturas de hasta 350" sin riesgo de deterioro de sus propiedades y se usa en máquinas rotativas donde las temperaturas de trabajo requeridas son más altas de lo normal. Esta aleación con un tratamiento térmico puede ser mecanizada; en el estado endurecido no es difícil de cortar, pero su mecanizado no es tan dúctil como con aleación de latón o telurio.

## Slide 33
Aleaciones con cobre-plata: esta aleación tiene la misma conductividad que la del cobre, pero su temperatura de reblandecimiento, después de ser tratada en frío para que se endurezca, es mucho más alto, es decir, su resistencia a la fluencia se mejora a temperaturas moderadamente elevadas. Sus principales usos son en máquinas eléctricas que operan a altas temperaturas o están expuestas a altas temperaturas de fabricación. Por ejemplo, en el secado al horno de materiales aislantes. Este tipo de aleaciones se encuentra disponible en varillas y perfiles laminados, especialmente los diseñados para colectores de máquinas eléctricas, barras de rotor y aplicaciones de similares características.
Aleación cobre-telurio: este tipo de aleación ofrece alta conductividad eléctrica, buenas propiedades para el mecanizado y buena resistencia a la corrosión. Aplicaciones típicas son los cuerpos de magnetrón, que a menudo son maquinados desde un cuerpo sólido. Esta aleación puede ser soldada sin dificultad.
Aleación cobre-azufre: es de fácil mecanizado y no tiene tendencia a formar bandas gruesas en la estructura, como el telurio, y se pueden realizar piezas con buen acabado. Tiene buena resistencia al ablandamiento y a la corrosión y posee alta conductividad. Sus aplicaciones son aquellas que requieran alta conductividad eléctrica, como contactos y conectores.
Un material muy utilizado para aislar
un conductor eléctrico es el polietileno
reticulado (XLPE), ya que es termoestable
y resistente a las altas temperaturas.

## Slide 34
Aleaciones de resistencias
Hay muchas aleaciones con alta resistividad, pero las dos aplicaciones principales son resistencias y elementos de calentamiento.
Se requieren aleaciones para resistencias estándares para tener un coeficiente de baja temperatura. La aleación utilizada tradicionalmente es Manganina, pero ha sido sustituido por aleaciones de Ni-Cr-Al con los nombres comerciales Karma y Eva ohm. La resistividad de estas aleaciones es de aproximadamente 1,3 μΩm, y el coeficiente de temperatura es de + 0,5 x 10-5 / °C. Para aplicaciones de precisión inferiores de cobre-níquel se utilizan aleaciones, pero tienen una resistividad inferior.
El cobre posee las siguientes características: una muy alta conductividad eléctrica y térmica, buenas propiedades mecánicas y es fácil de soldar. Es ampliamente usado para la construcción de conductores eléctricos.
La resistencia eléctrica del cobre, como la de otros metales puros, varía con la temperatura.
El aluminio tiene propiedades inferiores al cobre, su resistencia a la tracción es baja y se lo utiliza aleado o en conjunto con alambres de acero que mejoran sus propiedades mecánicas para su uso en líneas aéreas. Algunas aleaciones de aluminio son muy buenos conductores con aceptable conductividad.
Comparación entre las propiedades del aluminio y del cobre.

## Slide 35
Aluminio
El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre y constituye el 73 % de su masa. En su forma naturaI1 solo existe en una combinación estable con otros materiales (particularmente en sales y óxidos).
Fue descubierto en 1808 y a partir de entonces, demandó muchos años de investIRación y ensayos el poder aislar el aluminio puro del mineral en su estado originaI1 y así hacer viable su producción, comercialización y procesamiento.
Barras de aluminio en subestación eléctrica exterior. Las barras son diseñadas para soportar la corriente nominal y los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuitos.
Cobre
Existen importantes productores de cobre en el mundo, como Estados Unidos, México o Australia, aunque es Chile el mayor país productor con aproximadamente un 34% del total de producción de cobre. Otros de los mayores productores mundiales son Suiza o Reino Unido, aunque las empresas de estos países controlan los intereses mineros fuera del país de origen.
Conductores de cobre con aislación de polietileno reticulado, utilizados en instalaciones eléctricas industriales.

## Slide 36
Materiales aislantes
Barras de aluminio en subestación eléctrica exterior. Las barras son diseñadas para soportar la corriente nominal y los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuitos.
Los materiales aislantes son, por nombrar algunos, la cerámica, el vidrio, la baquelita, la cinta aisladora de PVC, la fibra de vidrio, la goma. Todos ellos tienen en común que su resistividad es muy alta o, si queremos compararlos con los materiales conductores, su conductividad es muy baja.
La resistividad es la inversa de la conductividad. Entendemos por resistividad la resistencia eléctrica del material por la sección y dividida por la distancia entre electrodos, de acuerdo a la siguiente fórmula. Las unidades son (Am):
En los conductores, el valor de la resistividad es muy baja, mientras que en los aislantes es muy alta. El aislante perfecto o ideal sería aquel cuya resistividad fuese infinita, o lo que es lo mismo, su conductividad fuese cero. En la realidad, este material ideal no existe; cualquier material real tendrá valores de resistividad menores a este valor ideal. Al analizar el comportamiento físico atómico de los materiales, vemos que los materiales conductores tienen gran facilidad para ceder electrones y cargas, permitiendo el desplazamiento de estos por su cuerpo.
En el caso de los materiales aislantes, nos encontramos con que no ceden electrones fácilmente, se oponen con fuerza al
desplazamiento de cargas eléctricas a través de su estructura. Por esta propiedad física se los emplea como aislantes.
Este comportamiento lo podemos medir mediante la resistencia de aislación, que se obtiene en MO, y cuanto mayor sea nos indica qué tan bueno es el material empleado como aislador.
La resistividad es la medida que se utiliza para conocer la facilidad o dificultad que presenta un material para permitir el pasaje de cargas eléctricas por su cuerpo.

## Slide 37
El material que se empleará se elIRe de acuerdo a la diferencia de potencial que debe soportar el aislante, entre la tensión del conductor que soporta y la tierra. La resistencia de aislación deberá ser tal que impida el paso de corriente eléctrica entre el conductor y la tierra. Esta propiedad también se denomina rIRidez eléctrica, y nos indica cuál es la tensión máxima a la que puede ser sometido un aislador sin dañarse, o sea, sin permitir que circule por su cuerpo una corriente eléctrica.
Los aislantes, de acuerdo al uso y empleo al que estén destinados, serán desarrollados con diferentes materiales.
Una placa sobre la que se desarrolla un circuito electrónico de baja potencia, por ejemplo la placa madre de una PC, o la placa de circuito impreso de un equipo de audio o de un televisor, podrán ser de fibra de vidrio o de otros materiales similares, pues los campos eléctricos a los que se verán sometidas son bajos, y las corrientes son pequeñas.
Un aislante es un material cuya
resistividad es muy alta.
Cuanto más alta sea, resultará
mejor aislante.

## Slide 38
Materiales semiconductores
Los materiales semiconductores son denominados así pues, de acuerdo a determinadas condiciones, pueden comportarse como conductores o aisladores. En su origen, su principal uso se dio en la industria electrónica, donde se desarrollaron elementos para reemplazar a las válvulas de vacío. Los diodos y transistores eran desarrollados a partir del germanio, que luego se lo reemplazó por el silicio con el que se desarrollan transistores, integrados, etcétera.
Hoy en día se realizan mezclas de materiales que se comportan como los semiconductores origIRinales, por ejemplo el
arseniuro de galio (AsGa), que se emplea en la fabricación de los leds de alta potencia empleados para iluminación.
Para obtener la máxima utilidad de un material semiconductor, se lo debe emplear como dos planchas, una de un material con carga positiva y el otro con carga negativa, íntimamente unidas formando una juntura de unión.
Al formarse la unión o juntura, tenemos de un lado electrones libres (material de tipo N) y del otro lado huecos libres (material de tipo P); con el paso del tiempo, los electrones libres comienzan a migrar hacia el otro lado de la juntura ocupando los huecos aledaños a ella. Este paso de electrones origina un campo eléctrico E que comienza a oponerse al pasaje de electrones. Transcurrido un tiempo largo, la juntura queda formada y en equilibrio; el campo eléctrico presente impide el pasaje de electrones y, por lo tanto, la circulación de corriente.
Este campo eléctrico E crea una tensión V, que se denomina barrera de potencial.
Al polarizar la juntura, de acuerdo a cómo se conecte la batería, se reducirá la zona de vaciamiento; si la batería se conecta en contra del campo (polarización directa), se reduce la tensión efectiva de la barrera de potenciaI1 con lo cual aumenta la circulación de electrones (aumenta la corriente).
Si se conecta la batería en favor del campo eléctrico (polarización inversa), aumenta la barrera de potencial y no circularán
electrones por la juntura, con lo cual la corriente se reduce.
La juntura P-N es la estructura básica de cualquier componente (diodo, transistor, circuitos integrados, etc.) desarrollados a partir de elementos semiconductores.

## Slide 39
Vemos que, entre las varias aplicaciones que tienen los semiconductores, el de llave electrónica es una de ellas, con la ventaja sobre los interruptores mecánicos de no tener la presencia de una chispa cuando se conecta o desconecta como ocurre con un interruptor o un contactor normal.
Existen otras aplicaciones industriales en iluminación, como en artefactos de bajo consumo y gran potencia lumínica. También se los utiliza para el desarrollo de elementos de control de procesos industriales (PLC).
Polarización de
una juntura P-N
en directa e
efecto sobre
la zona de
vaciamiento
y la circulación
de corriente.
Los PLC son
dispositivos
de control
programables
destinados al
control de redes
domésticas, de
procesos indus-
triales, etc.
Aplicación de diodos, rectificador de corriente
alterna a continua.
Aplicación de diodos
Una de las aplicaciones más empleadas en la industria y presente en general en cualquier equipo electrónico es la configuración del rectificador.
En esta ella, se obtiene una tensión continua a partir de una tensión alterna.

## Slide 40
LEY DE OHM Y EFECTOS DE LA CORRIENTE

## Slide 41
Conoceremos una de las leyes más importantes de la electricidad y, además, repasaremos los efectos de la corriente.
La ley de Ohm es una ley fundamental de la electricidad, establece la relación entre tres elementos: tensiones, corrientes y resistencias. Si se conocen dos de ellos, podemos calcular fácilmente el tercero.
  Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1 ohm (Ω) y la corriente es de 1 ampere (A), la caída de tensión sobre la resistencia será de 1 volt (V).
  Si conocemos la tensión y la corriente, calculamos la resistencia como el cociente entre la tensión y la corriente.
  Si conocemos la tensión y la resistencia, calculamos la corriente como el cociente entre la tensión y la resistencia.
La ley de Ohm puede ser aplicada en todos los campos. Por ejemplo, si tenemos que calcular una línea de alimentación de un largo determinado y conocemos la tensión de alimentación en la entrada de la línea (Vo) y, asimismo, conocemos la mínima tensión que se debe aplicar al dispositivo (Vm) y la corriente de alimentación necesaria para este (la), de forma que una vez conectado su funcionamiento sea el correcto, podemos calcular la máxima caída de tensión admisible en la línea de alimentación como:
            ΔV = Vo-Vm
Conociendo las características de los conductores, resistencia en función de la sección, podemos calcular la resistencia total del alimentador como:
            R = ΔV /la = (Vo - Vm)
Una vez conocida la resistencia total de la línea de alimentación, se divide esa resistencia por la longitud de la línea, y tenemos la resistencia por metro de alimentador, la cual se mide en (Ω/m). Si entramos en las tablas de los fabricantes de cables con ese valor, obtendremos la sección mínima que asegure en el alimentador una caída de tensión menor o igual a la máxima admitida, así alimentaremos el equipo sin problemas.

## Slide 42
Ley de Ohm.
La representación en
triángulo nos da la exacta
relación existente entre
los tres elementos (V, R2 I).
Ley de Ohm. La caída de
potencial (V) en un resistor
es igual al valor de ese
resistor (Ω) por la corriente
(I) que circula por él.

## Slide 43
Efecto de la corriente eléctrica
La corriente eléctrica es utilizada por su efecto calórico; al circular genera calor en el conductor y por eso se la utiliza en estufas, hornos e iluminación (el filamento de la lámpara calentado queda incandescente).
La circulación de corriente genera campos electromagnéticos a su alrededor, por lo que se pueden hacer funcionar motores bobinando en forma adecuada el rotor y el estator.
Si se la hace pasar por un líquido, se produce la electrólisis; si el líquido es agua, se produce la separación del oxígeno y del hidrógeno. Los efectos que se producen al ser aplicada sobre el cuerpo humano dependerán no solo del valor de la intensidad, sino también de la frecuencia y la tensión utilizada. Por ejemplo, en un electrobisturí, que produce el corte y la inmediata coagulación de la sangre de la herida, se aplican frecuencias altas del orden de los 500 KHz, potencias de corte de 400 a 500 W y de coagulación de 160 a 200 W.
También se la utiliza en electroestimulación ya que, aplicando diferentes formas de onda de baja frecuencia, se estimula el funcionamiento de diferentes músculos; esto es utilizado en kinesiología. Pero, además de los efectos benéficos de la electricidad sobre el cuerpo humano, también existen efectos nocivos, el caso típico es la electrocución.
El pasaje de la corriente hace que el corazón pierda el ritmo de latido (se dice que el corazón fibrila) y, cuando esto ocurre, la sangre deja de circular en forma normaI, por otra parte, puede producir otros movimientos musculares que impiden la respiración, y la persona muere por la combinación de falta de oxígeno y mala irrigación sanguínea. Asimismo,
en los puntos de entrada y salida produce quemaduras de tercer grado (necrosis de los tejidos).

## Slide 44
El efecto skin o efecto pelicular se produce dentro de los conductores al circular una corriente eléctrica por ellos.
Si la corriente es continua, los electrones se desplazan en forma homogénea dentro del conductor; la densidad de corriente es homogénea en toda la sección de este. En cambio, si se hace circular una corriente alterna por el conductor, la densidad de corriente será mayor en la periferia que en el centro.
En bajas frecuencias, este efecto no es apreciable, pero a medida que se aumenta la frecuencia el efecto es más notable; por tal razón, en las líneas de transmisión de microondas, entre el radio y la antena, el conductor utilizado es totalmente hueco, pues la corriente eléctrica circula únicamente por la periferia del conductor.
Vemos dos conductores, en el a circula corriente continua, en el b circula corriente alterna.

## Slide 45
Efecto de la temperatura sobre la resistencia
Todo material conductor tiene una resistencia propia, la que es función de la resistividad, y está dada por la fórmula:
La resistencia está entonces estipulada para una determinada condición física del conductor.
Ahora bien, en general todos los conductores tienen determinada la resistividad a 20 *C, y su unidad es el Qm.
Al aplicar calor a un conductor; se tienen dos efectos: uno es la dilatación del materiaI1 y el otro efecto reside en que el calor genera un movimiento de los átomos en la estructura molecular que provoca una mayor cantidad de interferencias para el libre desplazamiento de los electrones.
Estas interferencias, en definitiva, tienen mayor importancia que la dilatación del materiaI1 y provocan como efecto inmediato un crecimiento de la resistividad.
La fórmula que regula la variación de la resistividad con la temperatura es:
ρT = ρo x (1+α x ΔT) = ρo x [1 + α x (T-T0)]
En dónde α es el coeficiente de temperatura y ρo es la resistividad a la temperatura To; T es la temperatura a la que se desea calcular la resistividad. Esta propiedad de variar la resistencia con la temperatura ha sido aprovechada para desarrollar componentes electrónicos denominados termistores PTC y NTC.
En el caso de los PTC, el coeficiente de variación es positivo, por lo tanto, aumenta la resistencia si aumenta la temperatura, y en los NTC el coeficiente es negativo, por lo que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura.
En esta tabla, se muestran los valores de la resistividad de algunos materiales a 20 C y el coeficiente a de su variación con la temperatura.
Los termistores están construidos con materiales semiconductores, con lo que se logra que, con pequeñas variaciones de temperatura, se tengan grandes cambios en la resistencia del componente. La variación de temperatura puede ser no solo la del ambiente, sino también la de algún componente del circuito.

## Slide 46
En generaI1 la resistencia de un determinado resistor o conductor
aumenta con la temperatura.
Respuesta de NTC y PTC
Los dispositivos semiconductores denominados NTC y PTC tienen la capacidad de variar el valor de su resistencia en función de la temperatura, ya sea la ambiente o la de un dispositivo acoplado. Los PTC se aplican para la limitación de corrientes, sensores de temperatura, desmagnetización y protección de motores eléctricos.
Los NTC se aplican para retardo de relés y en modelos de trenes.
Los PTC y NTC
son resistencias
variables con la
temperatura; una
tiene coeficiente
positivo, y la
otra, coeficiente
negativo.
Ejemplo de
encapsulados
comerciales
de dispositivos
NTC.

## Slide 47
Ahora conoceremos en detalle la caída de potencial y describiremos las características de los nodos, ramas y mallas, dentro de un circuito eléctrico.
Enunciaremos las leyes relacionadas con la tensión y la corriente y, posteriormente, nos daremos a la tarea de aplicarlas en la realización de diversos tipos de conexiones, por ejemplo: la conexión de resistencias en serie, la conexión de resistencias en paralelo y también la conexión de capacitores. Para continuar, conoceremos el teorema de superposición y realizaremos un completo análisis de los elementos de un circuito eléctrico.
Ley de tensión y corriente
Principios y alcances de las leyes de Kirchhoff.
Conexión de resistencias y capacitores
Comportamiento y características de resistencias y capacitores en diferentes tipos de circuitos y conexiones.
Potencia eléctrica
Tipos de potencia eléctrica y sus principales características.
Circuitos resistivos en paralelo
Comportamiento de las resistencias conectadas en paralelo y cálculo de resistencias totales.

## Slide 48
CAIDA DE POTENCIAL
La caída de potencial es la diferencia de energía o voltaje que se presenta al atravesar un conductor entre sus extremos y que es producida por la resistencia

## Slide 49
En un circuito eléctrico encontraremos dos grupos de elementos, los activos, que generan energía (por ejemplo una pila), y los pasivos, que transforman la energía generada (por ejemplo una resistencia que transforma la energía eléctrica en calor). Para avanzar con algunos conceptos importantes, sería apropiado reforzar los conocimientos que adquirimos en la clase anterior.
Como sabemos, para unir a estos dos grupos de elementos necesitamos un conductor. Para que un material sea conductor, tiene que contar con electrones libres, que estén en la última órbita del átomo; además, la fuerza de atracción de su núcleo
debe ser lo suficientemente débil como para poder liberarse (algunos metales cuentan con esta característica). Cuando logramos que estos electrones libres se muevan (con un elemento activo como una pila), tendremos un flujo de energía que denominaremos corriente eléctrica. Existen dos magnitudes para medir esta corriente eléctrica, la intensidad y la tensión o voltaje, estas se miden en amperes y en volts, respectivamente, y con ellas calcularemos la caída de potencial.
La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga por segundo que pasa a través de un cable (conductor) o un elemento de un circuito.
La tensión o voltaje es una medida de la separación de cargas que se establece en un elemento del circuito.
Para fijar esta idea podemos tomar como ejemplo una cañería con agua, donde los caños son los conductores, y el agua, la energía eléctrica. La intensidad de la corriente será la cantidad de agua que pasa por el caño, y el voltaje será la fuerza con la que circula el agua. Aquí aparece una tercera magnitud: resistencia, que en nuestro ejemplo sería el diámetro del caño. Si modificamos este tamaño, variará la corriente y la fuerza del otro lado del caño, y allí tendríamos la diferencia de potencial.
Si pensamos en un circuito eléctrico que cuenta con una pila de 10 volts, al pasar por una resistencia perdemos3 volts, si medimos la tensión en este lugar tendremos 7 volts; ahora, si la energía pasa por una resistencia R2, esta consume estos 7 volts restantes para cerrar el circuito.

## Slide 50
Aquí tenemos cómo estas resistencias generan las diferencias de potencial: la energía eléctrica salió de la pila (elemento activo) y, al pasar por una resistencia (elemento pasivo), la energía eléctrica se convierte en energía calórica.
Podemos pensar en otro ejemplo cambiando la resistencia por una inductancia. De la misma forma que vimos antes, tendremos que la energía eléctrica al pasar por este elemento se transformará, pero, tratándose de una bobina, obtendremos un campo magnético, y esta vez utilizaremos la energía para generar movimiento, como un motor. Este elemento pasivo también provocará una caída de potencial.
Entonces tenemos que el consumo de energía que producen los elementos pasivos de los circuitos provoca en ellos una caída de potencial que mediremos en volts.
La energía
eléctrica
pasa por la
resistencia y
se transforma
en calórica.
Artefactos de medición
Para medir las magnitudes de las diferencias de potencial en un circuito eléctrico, contamos con dos artefactos que nos proporcionarán esta información. Para medir la corriente, interrumpiremos el circuito y haremos pasar la corriente por un amperímetro. Para medir la tensión utilizaremos un voltímetro, colocando sus puntas en los extremos de los elementos pasivos. Es posible encontrar instrumental que cuente con los dos elementos de medición en el mismo aparato.
La energía eléctrica pasa por los bobinados del motor (inductancias) y se transforma en fuerza motriz (movimiento).

## Slide 51
ELEMENTOS DE UN CIRCUITO
Un circuito esta formador por elementos activos y pasivos, combinados en formas diversas. Para facilitar su estudio, podremos definir los siguientes términos: nodos, ramas y mallas.

## Slide 52
Un nodo es la unión de más de dos cables que pueden contener o no elementos activos o pasivos. En el nodo, también llamado nudo, podemos encontrar la unión de varios elementos como así también conductores. En este lugar veremos que llegan y salen distintas corrientes eléctricas, utilizando una ley que postula el comportamiento de estas corrientes que entran y salen del nodo.
Esta es la primera ley de Kirchhoff; que nos ayudará a comprender qué pasa con la circulación de los electrones a través de todos los elementos que componen este nodo.
Ahora bien, en el nodo se juntan varios elementos o conductores, siempre más de dos, porque, si son dos elementos, nos encontraremos con la continuidad de un circuito siguiendo una línea, y esto para nosotros comienza a ser una rama del circuito.
Veamos ahora qué características tiene una rama.
Rama es el grupo de elementos que se encuentran entre dos nodos y que pueden ser activos, pasivos o simplemente conductores. Debemos definir dónde comienza y dónde termina y, para ello, contamos con los nodos del circuito que harán las veces de límites para nuestras ramas.
En nuestro circuito encontraremos entonces nodos y ramas y, si contamos con varias ramas y nodos, estaremos delante de otro concepto que debemos estudiar. Cuando cerramos el circuito con una o varias ramas, tendremos una malla, que se presenta como todo recorrido cerrado dentro de un circuito.
Es importante conocer el sentido de circulación de las corrientes en un circuito. Por ejemplo, en un elemento pasivo es de positivo a negativo, mientras que en un elemento activo, como una batería, es al revés, va de negativo a positivo. Esta característica es la que nos hace distinguir si un elemento es pasivo (consume energía) o activo (entrega energía)
Para el estudio de los circuitos también contamos con una ley que nos ayudará a conocer sus características y valores. Como un repaso enunciaremos la ley de Ohm: La corriente (l) que circula por un circuito cerrado es directamente proporcional al voltaje (V), e indirectamente proporcional a la resistencia.

## Slide 53
Con este postulado podremos conocer el valor que nos haga falta en un circuito, siempre contando con alguna información. Por ejemplo, si en el circuito conocemos el voltaje y la resistencia, podemos saber la corriente, dividiendo el voltaje por la resistencia. Si quisiéramos conocer el voltaje, tendríamos que multiplicar la corriente por la resistencia.
Por último, si queremos conocer la resistencia, deberemos dividir el voltaje por la corriente.
Gracias a estas herramientas es posible, entonces, tomar una rama, una malla o un nodo y conocer sus características (cálculo y análisis de circuitos eléctricos).
Mediciones en el circuito
Si utilizamos los elementos de medición voltímetro y amperímetro, podremos conocer los valores de las tensiones y las corrientes que circulan por los elementos que estudiamos: nodos, ramas y mallas. Con la información recabada y la aplicación de la ley de Ohm, podremos obtener los valores deseados.
Pero, claro, nos encontraremos que los circuitos en general son mucho más complejos que nuestros ejemplos y allí tendremos que recurrir a nuevas herramientas: las leyes de Kirchhoff.
Un este circuito encontramos
un grupo
de elementos que
separaremos usando
los nodos como
frontera, entonces
tendremos tres ramas: BCD, DAB y BD.
Es importante
conocer el sentido
de circulación de las
corrientes en un circuito.
En un elemento
pasivo es de positivo
a negativo, mientras
que en un elemento
activo es al revés.

## Slide 54
LEYES DETENSIÓN Y CORRIENTES
Las leyes de Kirchhoff, más conocidas como leyes de tensión, se basan en la conservación de la energía y la carga de circuitos; en estas páginas las conoceremos.

## Slide 55
Las leyes de Kirchhoff son el punto de partida para el estudio de los circuitos eléctricos. Aquí utilizaremos los conceptos de nodos y ramas en los que se basó Kirchhoff para elaborar sus postulados.
Primera ley de Kirchhoff
La primera ley de Kirchhoff, ley de nodos o ley para la corriente proviene de la conservación de la carga y dice que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es cero; es decir, que el total de corriente que entra es igual al total de la corriente que sale del nodo.
Reforzando y utilizando la matemática podemos decir que: “la suma algebraica de todas las corrientes de cualquier nodo de un circuito es igual a cero.
Por ejemplo, podemos ver que un nodo A se extiende a lo largo de toda la parte superior de un circuito. Esto se debe a que cualquier segmento de línea continuo en un circuito debe interpretarse siempre como una conexión de resistencia nula, dado que no hay ninguna caída de potencial.
También puede establecerse desde un punto de vista eléctrico que en un nodo solo puede fijarse una única tensión, mientras que por una rama siempre circula una única corriente.
Ahora podemos reforzar la idea de malla como un lazo cerrado. Comenzando en un nodo cualquiera, se establece un lazo cerrado al ir uniendo distintas ramas de un circuito, y llegar al nodo de partida sin haber pasado más de una vez por cualquier nodo intermedio.
Aunque pueda resultar obvio, debemos conocer las características de todos los elementos de la red, tanto pasivos como activos, lo que dejará como incógnitas las tensiones y corrientes de las ramas.
En términos generales entenderemos que, cuando hablamos de resolver un circuito, estamos diciendo que queremos determinar la tensión y la corriente de cada rama. Por lo tanto, debemos definir antes las ramas (y en consecuencia los nodos), y en cada una de ellas la tensión con su polaridad y la corriente con su sentido.

## Slide 56
Esta definición es totalmente arbitraria por lo que la haremos conforme a nuestra conveniencia o necesidad, pero una vez definida se deberá respetar en todo el desarrollo del problema, y los resultados serán coherentes con ella (es decir, los signos se corresponderán con las polaridades o sentidos establecidos en un principio).
La tensión y la corriente de cada rama pueden tener un valor, pero, si consideramos que puede estar constituida por varios elementos, no implica que la tensión o la corriente de algún elemento en particular sean iguales a los medidos en la rama.
De otra forma, la corriente y la tensión en un elemento de la rama no coinciden, en generaI1 con la tensión y corriente de la rama, salvo que sea un elemento único.
En este sentido se destaca que la tensión y la corriente de la rama, y no la tensión o corriente de un elemento de ella, son las que van a dar las características de esta rama.
Reforcemos la idea de nodos: un nodo está definido como la unión de dos o más elementos. Sin embargo, podríamos observar que la corriente que entra a un nodo formado por la unión de dos elementos es la misma que sale, ante lo cual este tipo de nodos pierden interés para el análisis del circuito.
Solo se considerarán los nodos que unen tres o más elementos, llamándose a estos nodos esenciales.
De la misma manera, considerando que la rama queda definida por la unión de dos nodos, ahora este elemento queda determinado por la unión de dos nodos esenciales. Así, los elementos que quedan incluidos dentro de una rama no son más que elementos que se encuentran en serie. Recordando que la condición primordial que define una configuración serie es que circule por ellos la misma corriente, se llega a la misma conclusión que al especificar un nodo esencial.
Por otra parte, diremos que un lazo cerrado es todo camino que se recorre uniendo distintas ramas de un circuito sin haber pasado más de una vez por cualquier nodo intermedio y llegar al nodo de partida. Como nueva definición se introduce el concepto de malla como todo tipo de lazo cerrado que en su recorrido no contenga otro lazo.
Para estudiar un circuito, el método de nodos utiliza las tensiones de nodo como variables del sistema. Este método es más conveniente pues se encarga de reducir el numero de ecuaciones simultaneas que tendremos que resolver.

## Slide 57
En forma sintética, si seleccionamos el método de nodos tendremos que realizar los siguientes pasos, considerando un circuito de N nodos:
  Debe optarse por un nodo de referencia. Se asIRnan las tensiones V1 y V2, refiriendo estas tensiones al nodo de referencia.
  Se aplica la primera ley de Kirchhoff a cada uno de los nodos, expresando la corriente que circula por cada rama en términos de las tensiones de nodo.
  Se obtiene de esta forma un sistema de ecuaciones simultáneas, cuyas incógnitas son las tensiones de nodos desconocidas.
  En primer lugar, se deben identificar los nodos del circuito. Uno de estos nodos debe establecerse como nodo de referencia.
  Lo más conveniente es optar por el nodo que conecta mayor número de ramas.
  Este nodo recibe el nombre de tierra, pues se supone que su tensión es nula. Una vez designado el nodo de referencia, se deben referenciar todas las tensiones de los demás nodos a la tensión de referencia. Esto es, la tensión en cualquier nodo es la diferencia entre la tensión de dicho nodo y el de referencia.
  Como segundo paso, se aplica la primera ley de Kirchhoff a cada nodo (salvo el de referencia), pero expresando las corrientes desconocidas que circulan por cada rama, en término de las tensiones de nodo. Si se aplica a los nodos la ley de Kirchhoff para la corriente, se obtienen las ecuaciones simultáneas, donde las incógnitas son las tensiones de nodo.
En términos generales entenderemos que, cuando hablamos de resolver un circuito, estamos diciendo que queremos determinar la tensión y la corriente de cada rama.

## Slide 58
Veamos la ubicación de los NODOS A y B, y las corrientes que los circulan. En nuestro caso, a un nodo, seleccionando el nodo A y suponiendo que definimos como positiva la corriente entrante en el nodo: I1 -12-13=0
Cómo llamamos a la primera ley de Kirchhoff
Esta ley es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff, y la sIRla que se utiliza para referirse a ella es LCK.
También es conocida como ley de corrientes.
Comenzando en un nodo cualquiera, se establece un lazo cerrado al ir uniendo distintas ramas de un circuito, y llegar al nodo de partida sin haber pasado más de una vez por cualquier nodo intermedio.
Es bueno familiarizarse con este gráfico ya que nos facilita la visualización de los cálculos que deberemos realizar para obtener los resultados deseados.
Este gráfico lo utilizaremos en casi todos los cálculos que se refieran al estudio de los circuitos.
Gustav Robert Kirchhoff
postuló estas famosas leyes cuando aún era un estudiante.

## Slide 59
Segunda ley de Kirchhoff
En la primera ley estudiamos las corrientes de un circuito eléctrico, ahora nos dedicaremos a las tensiones, usando como herramienta el concepto de mallas.
La segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas establece que la suma de caídas de potencial a lo largo de una malla debe coincidir con la suma de fuerzas electromotrices (de los elementos activos) a lo largo de ella.
Reforzando la idea y utilizando la matemática, diremos que:
la suma algebraica de todas las tensiones a lo largo de cualquier lazo cerrado en un circuito es igual a cero.
Si no hubiera elementos activos, la suma de potenciales a lo largo de un recorrido cerrado es cero, lo cual está ligado al
carácter conservativo del campo eléctrico.
Para su aplicación es preciso previamente asIRnar un sentido de recorrido a las mallas y dar algún convenio de signos.
Una batería se tomará como positiva si, en nuestro recorrido, salimos por el polo positivo. Una caída de potencial se tomará como positiva si, en nuestro recorrido, vamos a favor de la corriente cuando pasamos por el elemento. En un circuito, las caídas de potencial son todas en resistencias óhmicas; si es I la intensidad que atraviesa a una resistencia R2 la caída de potencial es IxR.
Aquí encontramos dos mallas X y Z, y podemos verificar que es importante conocer los sentidos de las corrientes.

## Slide 60
Recordemos que, antes de analizar un circuito, conviene proceder a su simplificación cuando se encuentran asociaciones de elementos en serie o en paralelo.
Por ejemplo, podemos encontrarnos en un caso donde se presente una asociación de resistencias en serie.
Se dice que varios elementos están en serie cuando se encuentran todos en la misma rama y, por tanto, atravesados por la misma corriente. Si los elementos en serie son resistencias, ya se ha visto que pueden sustituirse, independientemente de su ubicación y número, por una sola resistencia suma de todas las componentes.
En esencia, lo que se está diciendo es que la dificultad total al paso de la corriente eléctrica es la suma de las dificultades que, en forma individuaI1 presentan los elementos componentes:
      R total = R1 + R2 + R3
Esta regla particularizada para el caso de resistencias sirve también para asociaciones de baterías o pilas.
Por otra parte, se dice que varios elementos están en paralelo cuando la caída de potencial entre todos ellos es la misma. Esto ocurre cuando sus terminales están unidos entre sí.
Se dice que Varios elementos están en serie cuando se encuentran todos en la misma rama y, por tanto, atravesados por la misma corriente.
Ahora, la diferencia de potencial entre cualquiera de las resistencias es V, la existente entre los puntos A y B. La corriente por cada una de ellas es V/R1 o V/R2 o V/R3, y la corriente total que va de A a B (que será la que atraviese las tres resistencias cuando se le aplique el mismo potencial) será I1 + I2 + I3.

## Slide 61
En toda malla, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, en toda la malla, la suma algebraica de las diferencias de caída de potencial es cero.
Para saber el valor de la resistencia en el caso de estar en paralelo, deberemos sumar las inversas:
1/R =1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Recordemos la comparación de un circuito eléctrico con una cañería. Si tenemos un caño que, en determinado lugar achica su diámetro, tendremos del otro lado menos corriente de agua y, si más adelante volvemos a achicarlo, obtendremos como resultado una reducción más pronunciada de la corriente de agua.
En cambio, si en un lugar determinado del caño colocamos dos caños unidos en sus extremos, cada uno de ellos con un diámetro menor al del comienzo, la reducción será muy inferior al ejemplo anterior ya que los caños colaboran entre sí para dejar pasar la corriente de agua.
Veamos un ejemplo real y recordemos que la resistencia se mide en ohms. En nuestro ejemplo tendremos que R1 y R3 valen 10 ohms, y R2 y R4 valen 5 ohms. Cuando las colocamos en serie (en línea), tendremos que R= a R1 +R2, así que R será 10 ohms + 5 ohms, entonces R = 15 ohms
En cambio, si ponemos nuestras resistencias en paralelo (uniendo sus extremos), tendremos que 1/R = 1/R3 + 1/R4, así 1/R será 1/10 ohms + 1/5 ohms, entonces R = 3,33 ohms.

## Slide 62
Simplificar cálculos
Ahora estamos en condiciones de simplificar un circuito combinado como el que se presenta en la imagen que ejemplifica la Combinación de elementos.
Utilizando el concepto de ramas, tenemos que en la rama A las resistencias R1 y R2 están en serie (en línea), mientras que en la rama B las resistencias están en paralelo (con sus extremos unidos). De esta forma nuestros cálculos serán:
Ra = R1 + R2
1/Rb = 1/R3 + 1/R4
Rtotal = RA + 1/RB = 15 ohms + 3,3 ohms = 18,33 ohms
Aquí volvemos a calcular la resistencia total de esta rama; es muy importante para simplificar el estudio de circuitos más complicados.
Combinación de elementos.
En este caso, combinamos los elementos para ver de qué forma se simplifican los cálculos.
Distintas formas de llamar a esta ley
Esta ley llamada segunda ley de Kirchhoff, o ley de mallas, también se puede encontrar con la sIRla LVK, conocida como ley de tensiones.

## Slide 63
RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR
Hasta ahora tomamos a los conductores como elementos pasivos que no modifican los valores del circuito (resistencia 0), pero en la realidad los conductores tienen resistencia

## Slide 64
El concepto de resistencia de un conductor se refiere a la dificultad que presenta este para ser atravesado por las cargas eléctricas que se encuentran en movimiento.
Su expresión matemática es:
R = ρ x L/S
R indica la resistencia del conductor; L, su longitud; S, su sección, y ρ, la resistividad que a una determinada temperatura es constante para cada tipo de material con el que esté construido el conductor. Recordemos que la corriente eléctrica se logra moviendo los electrones que se encuentran en la última órbita de los átomos, y dependerá del tipo de material que estos electrones tengan mayor o menor fuerza de atracción desde el núcleo del átomo para saber en qué material es más fácil moverlos, y por ende qué material es mejor conductor de la energía eléctrica.
El concepto de resistencia de un conductor es
la dificultad que presenta para ser atravesado por
las cargas eléctricas que están en movimiento;
esta es su expresión matemática.
Esto nos hace pensar que, si vemos al conductor como una resistencia lineal y encontramos dificultad a lo largo de él para mover sus electrones, diremos que a mayor longitud tendremos mayor resistencia.
Mencionamos que la resistividad del conductor se mantiene a una temperatura constante, pues a diferentes temperaturas será diferente nuestro coeficiente de resistividad, pero esto varía según el material utilizado en cada conductor.

## Slide 65
La longitud del cable será de 50 m y, teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos decir que la resistencia del cable será de:
R= 0,018 x (50/2,5) = 0,36 ohm
Ahora bien, imaginemos que en el tomacorriente que colocamos al final del cable conectamos un artefacto eléctrico que consume 5 amperes y tenemos una tensión o voltaje de 220 V. Podemos calcular la resistencia de este artefacto:
R = 220 volts / 5 amperes = 44 ohms
Potencia es la magnitud que se utiliza para medir la
energía consumida por algún elemento del circuito o por el circuito en general.
Diremos también que la potencia que consume este artefacto es:
P =V x I =220 volts x 5 amperes = I100 VA
Pero tenemos que también es parte del circuito el conductor, que, tiene 0,36 ohm. Podemos decir que nos encontramos con una malla con dos resistencias en serie, así que tendremos una resistencia total de 44,36 ohms.
Para saber qué material es mejor conductor de la
energía eléctrica y conocer la resistencia de cada uno
de ellos, veremos esta pequeña tabla.

## Slide 66
Si calculamos la corriente que le llega a nuestro artefacto tendremos lo siguiente:
I=V/R =220 volts / 44,36 ohms = 4,96 amperes
Y la potencia sería de:
P =V x I =220 volt s x 4,96 amperes = 1092 VA
Vemos que tanto la corriente como la potencia (directamente proporcional) no son suficientes para alimentar nuestro artefacto, así que el conductor deberá circular más corriente para satisfacer la caída de potencial de nuestro circuito. Estos ejemplos son ilustrativos, ya que debemos tener en cuenta más factores para estos cálculos, pero lo importante es ver que resulta muy relevante considerar la caída de potencial en los conductores de nuestro circuito para poder calcular la sección necesaria para el buen funcionamiento del sistema, libre de calentamiento y pérdida de potencia en general.
Coeficiente de resistividad según la temperatura
Sabemos que las diferentes temperaturas varían el coeficiente de resistividad de los materiales. Es muy necesario tener
en cuenta estas variables, ya que nos podemos encontrar con diferencias importantes en la resistencia de los conductores que afecten directamente su capacidad y su rendimiento.
Es muy importante tener en cuenta la caída de potencial en los conductores de nuestro circuito, para poder calcular la sección necesaria para el funcionamiento de un sistema libre de calentamiento y pérdida de potencia en general.

## Slide 67
CONEXIÓN DE RESISTENCIAS
El comportamiento de una resistencia en un circuito nos ayudara a entender la ley de las tensiones; ahora analizaremos diferentes formas de conexión para las resistencias

## Slide 68
En la presente nota, analizaremos la ley de Kirchhoff para las tensiones o ley de Kirchhoff de mallas; veremos varios ejemplos numéricos y comunes a nuestra vida diaria.
Conexión en serie
Para poder entender de mejor forma la ley de Kirchhoff de las tensiones o mallas, comenzaremos por analizar el comportamiento de las resistencias en un circuito. Para ello, empezaremos por recordar la ley de Ohm; esta nos dice que: V=R x l.
Como consecuencia, si conocemos dos de las tres variables, podemos calcular la tercera: conociendo la tensión y la resistencia, calculamos la corriente como el cociente entre la tensión y la resistencia: l=V/R.
La ley de las tensiones de Kirchhoff, también llamada ley de las mallas de Kirchhoff, utiliza la ley de Ohm y la aplica a una malla o lazo cerrado en el que se cuenta con generadores y resistencias.
Esta ley establece que la suma de las caídas de tensión a lo largo de una malla de un circuito es igual a la suma de las tensiones de las distintas fuentes de tensión aplicadas a la misma malla.
Si tenemos una malla o lazo cerrado, allí contamos con un generador que entrega una tensión V y, por ejemplo, tres resistencias en serie; si queremos conocer la corriente I que circula por ella, aplicamos la ley de Ohm, por lo cual tenemos que: I=V/Req.
La caída de tensión en volts en una resistencia es igual al producto de la resistencia en ohms por la corriente en amperes.

## Slide 69
La suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los generadores en una malla cerrada del circuito.
En este caso: Req = R1 + R2 + R3
Por lo cual: I =V /(R1 + R2 + R3)
Si damos valores, tenemos lo siguiente:
  R1=5 ohms
  R2= 10 ohms
  R3 = 15 ohms
  Req =R1 +R2+R3=5+10 + 15 = 30 ohms
Si V = 30 volts tenemos:
  I=V/R=30V/300=1ª
  Por lo cual se tiene que las caídas de tensión individuales son:
  Vi=IxR1=1Ax50=5V
  V2=IxR2=1Ax100=10V
  V3=IxR3=1Ax150=15V
  Si verificamos la suma de las caídas de tensión tenemos:
  V1+V2+V3=5V+10V+15V=30V
La tensión entregada por una fuente a una malla es igual a la suma de las caídas de tensión presentes en la malla.

## Slide 70
Es el mismo valor de la tensión que entrega el generador. Si reemplazamos las resistencias por lámparas, estas pueden ser todas iguales o de diferentes potencias. Veremos qué pasa en cada caso.
Si fuesen cuatro lámparas iguales, de la misma potencia lumínica, tendrían todas las mismas resistencias, por lo tanto la corriente, de acuerdo a lo visto en puntos anteriores, sería:
    I=V/(4xR)
Por lo cuaI1 la corriente que circula por ellas es la cuarta parte de la necesaria para que cada lámpara funcione en forma normaI1 o, lo que es lo mismo, la tensión aplicada a cada una es la cuarta parte de la tensión necesaria para que funcionen en forma normal.
Si fuesen cuatro lámparas de valores de potencia diferentes, tendríamos caídas de tensión distintas en cada lámpara.
La corriente que circula por todas las lámparas es única, pero ninguna lámpara funcionaría de forma adecuada por que las tensiones aplicadas son menores a las necesarias.
Veamos lo anterior con ejemplos numéricos: si las lámparas son iguales y para funcionar correctamente necesitan 12 V
y una corriente de 1 A.
En este caso (todas las lámparas iguales), si la fuente de tensión es de 12 V, estaremos aplicando 3 V a cada lámpara, y la corriente que circula por el conjunto es de apenas 0,25 A.
En el circuito vemos cuatro lámparas en serie; la tensión aplicada hace circular una misma corriente por cada una de ellas.

## Slide 71
En el segundo caso: lámparas diferentes, por ejemplo todas de 12 V y corrientes de funcionamiento de 1A,2A,3Ay4A.
Si, como dijimos, la fuente es de 12 V, la corriente que circulará será menor a cualquiera de las mencionadas.
Calculemos la resistencia, la corriente que circula y la caída de tensión en cada lámpara. Si cada lámpara necesita 12 V para su correcto funcionamiento, recordando la ley de Ohm tenemos:
  Lámpara 1:R=V/I=12V/1A=120
  Lámpara 2:R=V/l=12V/2A=60
  Lámpara3:R=V/l=12V/3A=40
  Lámpara4:R=V/I=12V/4A=30
GENERALIZACIÓN
Si la tensión aplicada es de 12 V, la resistencia total de las 4 lámparas (la suma de las resistencias de cada una de ellas)
es de 25 0), por lo tanto, la corriente que circula es:
      12V/250=0,48A
La ley de Kirchhoff de las tensiones o de las mallas nos dice que la suma de todas las tensiones provistas por fuentes de tensión presentes en una malla será igual a la suma de todas las caídas de tensión presentes en esa misma malla.
En el diagrama presentado se grafica esta situación. En la malla se encuentran dos fuentes (tensiones Va y Vb) y cuatro resistencias (R1, R2, R3 y R4), que producen caídas de tensión (V1,V2, V3 y V4), la suma total da cero.

## Slide 72
Las caídas de tensión en cada lámpara serán:
  Lámpara 1: V=Rxl=12Ω x0,48 A =5,76 V
  Lámpara 2: V=Rxl=60Ω X0,48 A = 2,88 V
  Lámpara 3: V=Rxl=40Ω x0,48 A=1,92 V
  Lámpara 4: V=Rxl=30Ω x0,48 A = 1,44 V
Si sumamos las caídas de tensión en las 4 lámparas tenemos:
    5,76 V + 2,88 V + 1,92 V + 1,44 V=12V
Este valor es el mismo que nos entrega la fuente de tensión.
Vemos que, de esta forma, cada lámpara recibe una corriente menor a la que necesita para funcionar, por lo cual ninguna funcionará correctamente (su iluminación será menor que la esperada).
Como caso particular, pensemos en un circuito en el que tenemos un generador y dos resistencias iguales, de exactamente el mismo valor, por lo que las caídas de tensión en cada una de ellas serán iguales y, por lo tanto, la tensión en el punto medio de unión entre ambas resistencias será igual a la mitad de la tensión proporcionada por el generador.
En el nodo representado, convergen cinco ramas del circuito, la suma de las cinco corrientes, con su signo, es nula.

## Slide 73
Conexión de resistencias en paralelo
Para continuar, analizaremos la ley de Kirchhoff para las corrientes o ley de Kirchhoff de los nodos.
Ya hemos visto que la corriente que circula por una resistencia es l=V/R. La ley de las corrientes de Kirchhoff, también llamada ley de los nodos de Kirchhoff, establece que, si tomamos cualquier nodo de un circuito y calculamos la suma total de las corrientes que entran y salen del nodo, dicha suma da como resultado cero.
Si consideramos un nodo de un circuito al que llegan 5 ramas, dos de las ramas tienen corrientes entrantes (I1 e 14 son entrantes) y las restantes corrientes son salientes (12, 13 e 15 son salientes).
Adoptaremos como corrientes con signo positivo las entrantes y con signo negativo las salientes, por lo cuaI1 expresando en forma numérica la ley de Kirchhoff de los nodos aplicada a un nodo de ejemplo, tendríamos:
        I1-I2-I3 +I4-I5=0
Definimos como nodo de un circuito a aquel punto en el que se unen más de dos de sus ramas.
Cuando tenemos un circuito en el que todos los elementos están en paralelo con el generador, vemos que la tensión V del generador se aplica a todos los elementos que conforman el circuito, todas las resistencias tienen aplicadas en sus extremos la misma tensión V.
Si consideramos un circuito elemental de un generador y dos resistencias, se tiene que las corrientes individuales que circulan por cada resistencia serán:
        I1=V/R1
        I2 =V/R2
Si aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes, tenemos que:
        I3 =I1 + I2

## Slide 74
Si queremos conocer la corriente 13, en forma directa a partir de las resistencias R1 y R2 y de la tensión V, podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores y tenemos:
      I3 =I1 +I2 =(V/R1) +(V/R2)
Obteniendo denominador común R1 x R2 se tiene:
      I3 = [(R2 x V) + (R1 x V)] / (R1 x R2)
La suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes del mismo nodo.
Si sacamos factor común V en el numerador, obtenemos:
      I3= V x (R1 + R2)/ (R1 x R2)
En donde estamos dividiendo la tensión V por una resistencia equivalente RE la que es el paralelo de las resistencias R1 y R2. Para calcular RE se tiene:
      RE=1 /[(1/R1) + (1/R2)] = (R1 x R2)/ (R1 + R2)
Con lo cual la corriente total por el circuito 13 es igual a la tensión aplicada dividida la resistencia equivalente en el circuito, que en este caso es el paralelo de las resistencias R1 y R2. Supongamos ahora que las resistencias son iguales, es decir, RI = R2. En este caso, Re será fácil de calcular:
      RE=1/[(1/R1) + (1/R1)] = (R1 x R1)/ (R1 +R1)
      RE=(R1 x R1)/(2x R1)
      RE=R1/2
En el circuito representado, tenemos tres ramas y dos nodos (Ay B); la suma de las corrientes I1 más I2 es igual a I3.

## Slide 75
Artefactos
En la imagen, hemos representado con una lámpara de luz a cada artefacto que tenemos en nuestra casa (heladera, acondicionadores de aire, luces, etcétera); a todos ellos les aplicamos la tensión de 220V provista por la empresa distribuidora (que la representamos como el generador V). Las corrientes que circulan por cada artefacto son diferentes, pero la suma total es lo que nos brinda la empresa y queda registrado en el medidor de consumo
Conexión mixta de resistencias
En la presente nota, aplicaremos las leyes de Kirchhoff y veremos qué ocurre si tenemos conexiones mixtas de resistencias (series y paralelos).
Hasta ahora hemos analizado, por separado, la conexión en serie y la conexión en paralelo de resistencias. Para ello hemos aplicado, en forma separada, las leyes de Kirchhoff de las mallas y de los nodos.
Veremos ahora cómo resolver problemas en los cuales se presentan resistencias en serie y en paralelo en forma conjunta.

## Slide 76
Si contamos con un circuito en el que tenemos una resistencia (R1) en paralelo con un conjunto serie formado por dos resistencias (R3 y R4) en paralelo, que están en serie con una tercera resistencia (R2), en él tenemos las siguientes corrientes de acuerdo a la ley de Kirchhoff de los nodos:
    lT= I1 + I2
    I2=I3 +I4
Reemplazando tenemos:
    lT= I1+I2= I1 +I3 +I4
La forma más fácil de resolver este conjunto es ir tratándolo paso a paso. Vemos que la corriente I2 es igual a la suma de I3 más I4. Por lo tanto, podemos aplicar lo visto en la ley de Kirchhoff para las corrientes.
Circuito que combina resistencias en serie y en paralelo (conexión mixta),
y su resolución.

## Slide 77
Las conexiones combinadas de series y paralelos se reducen a un conjunto de RE en serie o en paralelo.
En el ejemplo que analizamos, procedemos a reemplazar las resistencias R3 y R4 por una resistencia equivalente RE1; para calcularla, procedemos recordando lo que ya hemos visto en la ley de Kirchhoff para las corrientes:
    RE1 = (R3x R4) /(R3 + R4)
Reemplazamos luego la serie de R2 y RE1, con la resistencia equivalente RE2:
Asimismo, podemos calcular la resistencia equivalente total RET del circuito, resolviendo el paralelo de R1 y RE2.
La corriente IT podemos calcularla como:
Calculemos ahora las otras corrientes. A la resistencia R1 se le aplica en sus extremos la tensión V, por lo cuaI1 la corriente I1 que circula por R1 es:
    I1 =V/R1
Si conocemos l1 ahora podemos calcular I2:
    I2=IT-I1
Conociendo I2 podemos calcular la caída de tensión sobre R2, V2:
    V2=R2xI2
Por lo cuaI1 la tensión aplicada a las resistencias R3 y R4 será V3, la que se calcula como:
    V3=V-V2=V-R2xI2

## Slide 78
Por lo cual podemos calcular las corrientes I3 e I4:
    I3 = V3/R3
    I4 = V3/R4
De esta forma, hemos calculado las corrientes que circulan por el circuito y las tensiones en cada nodo. Veremos ahora
una aplicación de estos conceptos.
Hay dos configuraciones típicas que debemos analizar y poder convertir una en otra. Son las configuraciones en estrella (también denominadas delta) y en triángulo.
Si queremos calcular los elementos de una configuración en función de los elementos de la otra, podemos aplicar las ecuaciones de KennelIo.
Conversión de triángulo a estrella
      R1 = (Ra x Re)/ (Ra + Rb + Re)
      R2 = (Ra x Rb)/ (Ra + Rb + Re)
      R3 = (Rb x Re)/ (Ra + Rb + Rc)
Conversión de estrella a triángulo
      Ra =[ (R1 x R2)+ (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R3
      Rb =[ (R1 x R2)+ (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R1
      Re =[ (R1 x R2)+ (R1 x R3) + (R2 x R3) ] / R2
Vemos que, si las R1, R2 y R3 son iguales (Restrella) y las Ra,
Rb y Rc son iguales (Rtriángulo). Se tiene que:
      R estrella =R triángulo/3
o lo que es lo mismo:
      R triángulo =3xR estrella

## Slide 79
Una aplicación de lo que hemos visto hasta ahora la encontramos en la conexión en estrella y triángulo en un circuito para un motor trifásico. Esta conexión se usa para lograr un rendimiento óptimo en el arranque de un motor. Si tenemos un motor trifásico utilizado para la puesta en marcha de turbinas de ventilación que tienen demasiado peso, pero deben desarrollar una rotación final de alta velocidad, será necesario usar un circuito que permita cumplir con los requerimientos de trabajo.
En el arranque de motores trifásicos de alta potencia, las corrientes de arranque deben ser muy altas debido a que se debe vencer la inercia; el motor tiene sus partes móviles (rotor) en reposo y, para ponerlo en marcha y obtener la máxima potencia, se las debe llevar desde el estado de reposo al de la máxima velocidad de giro. Esto implica que se debe vencer la inercia natural pasando por todos los estados intermedios hasta llegar a la máxima velocidad de giro.
Si tenemos en cuenta las expresiones anteriores, logramos, sin modificar los bobinados reales del motor, presentar diferentes impedancias a la red alcanzando las corrientes necesarias tanto para el arranque como para mantener el motor en marcha a la máxima potencia.
Las configuraciones de estrella (Y) y triángulo (A).

## Slide 80
Las ecuaciones de KennelIo permiten resolver configuraciones que no son series o paralelos de resistencias.
Los motores trifásicos presentan en su arranque corrientes bastante altas, esto se debe a que es necesario vencer la inercia.
Los motores trifásicos presentan en su arranque corrientes bastante altas,
esto se debe a que es necesario vencer la inercia.

## Slide 81
CONEXIÓN DE CAPACITORES
En esta sección conoceremos como se comportan los capacitores, y como obtener, partiendo de combinaciones serie y paralelos, un valor de capacidad determinado.

## Slide 82
Básicamente, el capacitor es un dispositivo conformado por dos placas conductoras separadas por un material aislante (dieléctrico). Tiene la capacidad de almacenar energía al aplicársele una diferencia de potencial en sus extremos.
La capacidad, en faradios, la podemos calcular como el cociente de la carga acumulada, en coulombs, y la diferencia de potenciaI1 en volts, aplicada entre las placas del capacitor.
Esto nos dice que un capacitor de 1 faradio, al que se aplica una diferencia de potencial de 1 volt, almacena una carga de 1 coulomb. Para calcular la capacidad C de un capacitor, se aplica la siguiente fórmula:
En donde:
ε0 es la permitividad del vacío que vale 8,854187817 x 10**-12 Fm¯¹; este valor es único y universal.
Tensión de ruptura
Cuando se realiza un arreglo de capacitores en serie, en paralelo, o combinando series y paralelos, es importante tener en cuenta la capacidad de ruptura de los capacitores en volts. Todos los capacitores utilizados en el arreglo deben tener una capacidad de ruptura en volts iguales entre sí y superiores a la tensión máxima que se aplicará al arreglo. La imagen nos muestra que, para el capacitor de 5 uF obtenido antes, si lo conectamos entre 2 fases aplicándole una tensión de 380 V, los capacitores deben tener una tensión de ruptura de al menos 400V.

## Slide 83
Arreglos de capacitores en serie y de capacitores
en paralelo.
Εr es la permitividad relativa del material dieléctrico instalado entre las placas y, por lo tanto, depende de cada material que se utilice en la fabricación del capacitor.
A es el área de las placas.
d es la distancia entre las placas (espesor del dieléctrico).
Con lo cuaI1 conociendo las dimensiones del capacitor y el tipo de material dieléctrico, podemos calcular el valor de su capacidad. Conociendo la capacidad y la tensión aplicada, podemos calcular la carga acumulada.
Esto tiene diferentes aplicaciones. En electrónica, se lo utiliza como filtro en las fuentes de alimentación de tensión continua a fin de eliminar oscilaciones (ripple); también se lo puede usar en circuitos sintonizados (detectores de señal) y aplicaciones industriales.
Para calcular su impedancia, se debe tener en cuenta la frecuencia de la línea por la cual es alimentado.
Xc = 1/jwC
Si queremos calcular la capacidad total de un arreglo de capacitores en serie, procedemos, tal como lo hicimos con las resistencias:
XCT = 1/jwCT
XCTr = Xc1 + Xc2 + Xc3 + Xc4
Reemplazando y operando nos queda:

## Slide 84
En forma análoga, la capacidad total del arreglo de los capacitores en paralelo la podemos calcular como:
CT = C1+C24+C3+C4
De esta forma, de acuerdo al valor de capacidad que se quiera obtener, se pueden hacer arreglos de capacitores combinando sectores en serie y sectores en paralelo para arribar al valor de capacidad requerido.
Por ejemplo, si en nuestro taller tenemos únicamente capacitores de 4 μF y necesitamos construir un capacitor de 5 μF, se procede como se indica a continuación: se ponen 4 capacitores en serie y, a este conjunto, se le agrega uno en paralelo; si necesitamos uno de 2 μF, instalando 2 capacitores en serie, y, si necesitamos uno de 17 μF, lo que deberemos hacer es poner 4 capacitores en paralelo y 4 capacitores en serie, luego conectamos en paralelo ambos conjuntos.
Diferentes combinaciones de capacitores para obtener otros de distinto valor según la necesidad.

## Slide 85
POTENCIA ELECTRICA
Analizaremos, a continuación, como se calcula y sus diferentes tipos (activa o útiI1 reactiva y total).

## Slide 86
Muchas veces, en lugar de hablar de tensiones, corrientes o resistencias, es más cómodo hablar de potencia. Las distribuidoras de electricidad emiten sus facturas por potencia consumida. Pero ¿qué es potencia eléctrica? Básicamente, es la energía entregada por unidad de tiempo, y se la mide en watts (W). ¿Cómo la calculamos?
En corriente continua:
En corriente alterna, tendremos que considerar los ángulos de fase de cada instalación.
En el presente análisis, consideraremos solo las potencias desarrolladas con corrientes continuas.
En este caso, las potencias desarrolladas serán únicamente sobre resistencias; podremos considerar a las bobinas como resistencias de bajo valor (por la resistencia del alambre de cobre con la que se han construido) y a los capacitores como la alta resistencia de pérdida de los dieléctricos.
En ambos casos, estas potencias son despreciables frente a las potencias disipadas en los elementos resistivos. Pensemos en un circuito formado por un capacitor en paralelo con un inductancia que se halla en serie con una resistencia.
Si queremos pensar en valores acordes con un filtro LC (formado por capacitor e inductancia), en el que la resistencia es la carga donde se disipará la potencia, tendremos aproximadamente un capacitor de 2200 pF y un inductancia de 100 mH, la resistencia (carga del circuito) estará en l orden de 1 KΩ. La resistencia del alambre con el que está construido el inductancia es de algunas décimas de (, y la resistencia de aislación del capacitor es del orden de varios MΩ.
Si analizamos la serie serie RL (resistencia y bobina), tenemos 1000 Ω + 0,1 Ω, lo que es prácticamente igual a 1 KΩ.

## Slide 87
Si analizamos luego el paralelo del capacitor con la serie RL, se tiene 1 MA en paralelo con 1 KΩ, lo que es prácticamente igual a 1 KΩ, Por lo cuaI1 en continua, se pueden despreciar los capacitores e inductanciaes, y tendremos que toda la potencia se disipa únicamente en los elementos resistivos.
Por lo tanto, si necesitamos resolver la potencia disipada en un circuito cualquiera, únicamente debemos calcular su RET por medio de las resoluciones planteadas (leyes de Kirchhoff y conversión estrella-triángulo) para aplicar luego la fórmula de la potencia que nos dice que:
Hemos graficado la corriente
total y sus componentes activo
y reactivo para casos inductivos y capacitivos.
Factor de potencia
Es la relación entre la potencia real (P) y la potencia aparente (S). Se lo denomina cos φ. Las distribuidoras cobran por potencia real entregada, pero sus redes deben dimensionarse para la potencia aparente, por lo cuaI1 a fin de lograr máxima eficiencia, multan el consumo de altos valores de potencia reactiva (cos φ < 0,85). Para reducir el valor del ángulo φ se deben agregar capacitores a la instalación en paralelo a las cargas, tal como se muestra
en la imagen.
Representación gráfica de la potencia aparente y de sus componentes real y reactivo.

## Slide 88
CIRCUITOS RESISTIVOS EN PALALELO
En esta ocasión analizaremos los circuitos de resistencias en paralelo y conoceremos algunos erjecicios prácticos donde calcularemos las resistencias totales

## Slide 89
En los circuitos en paralelo se producen varios nodos en donde la corriente se divide a distintas ramas, por lo que nos encontraremos con diferentes valores de corriente en las partes del circuito, a diferencia de los circuitos en serie. Sin embargo, la caída de tensión a través de todas las resistencias en una red resistiva es la misma.
Así podemos definir un circuito resistivo en paralelo como uno en donde las resistencias se conectan a los mismos dos puntos (o nodos), y se identifica por el hecho de que tiene más de un camino de corriente conectado a una fuente de tensión común. En el circuito de ejemplo, la tensión en la resistencia R1 es igual a la tensión en la resistencia R2, igual a la tensión en la resistencia R3, y así sucesivamente en las N resistencias que posea el circuito. Por lo tanto, para cualquier circuito resistivo en paralelo tendremos:
Ejemplo de circuito en paralelo con tres resistencias y una batería.
También se puede dar el caso en el que se posean dos o más resistencias en una de las ramas del paralelo. En esta situación, la caída de potencial entre los nodos sigue siendo la misma Vag. Este caso se puede analizar como si esa rama fuese un circuito en serie con una batería de tensión V,g donde circulara una única corriente y la caída de tensión total fuera igual a la suma de caída de tensiones de cada resistencia.
Para el cálculo del circuito primero, debemos determinar la resistencia total del circuito. El método es un poco más complicado que en los circuitos serie, ya que el de la suma de todas las resistencias no es válido para este caso.

## Slide 90
La expresión general es la siguiente:
Rp RR
Como podemos ver, lo que calculamos en este caso es la inversa de la resistencia totaI1 por lo deberemos hacer la inversa del resultado para obtener el valor final. Para comprenderlo mejor resolveremos el Ejercicio número 1.
Al calcular la resistencia totaI1 podemos representar el circuito en una forma equivalente y, de esta manera, calculamos la corriente que entrega la batería:
Ejercicio
Número 1:
circuitos en
paralelo.
Vemos un
circuito
paralelo
equivalente
resistencia,
en el Ejercicio
Número 1.

## Slide 91
También podemos determinar la corriente que circula por cada rama. Debemos recordar que la suma de la corriente de cada rama debe dar la corriente total calculada y que la tensión en cada rama es igual a 5V para nuestro caso:
De esta manera, podemos comprobar que la corriente total es la suma de las tres parciales. Para el caso de que tengamos dos resistencias en una rama, el procedimiento es casi el mismo.
En este caso, la tercera rama posee el mismo valor resistivo, pero dividido en dos resistencias.
Ejercicio Número 2: combinación serie-paralelo.
Como están en serie dentro de la rama, se las suma directamente, y el valor resultante es de 15 (. La corriente que circulará seguirá siendo la misma, pero la caída de tensión sobre cada resistencia es distinta.
Ley de Joule para el calentamiento
Cuando una corriente eléctrica circula por un elemento resistivo, este se calienta por el efecto de la corriente.
Esto se debe a la interacción de los electrones que producen la corriente eléctrica con el material por donde circula. La colisión constante de los electrones y los ¡ones atómicos del material producen calor por fricción.
Este efecto es muy importante en los cálculos eléctricos, ya que es el fenómeno que explica el calentamiento de los cables, transformadores y demás equipamiento eléctrico. Una temperatura excesiva puede quemar los equipos y los cables. La fórmula para calcular el calentamiento es: P=1?-R2 donde el resultado es la potencia en watts del calor producido.

## Slide 92
En el ejemplo anterior, ya habíamos determinado el valor de I3, entonces podemos resolver:
Además, de esta manera, podemos verificar que la suma de las dos caídas de tensión sigue siendo 5 V, la pequeña diferencia se debe a errores de redondeo.

## Slide 93
TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN
La corriente total es igual a la suma de las corrientes producidas por cada fuente por separado

## Slide 94
El teorema de superposición es un método utilizado para la resolución de circuitos complejos que poseen más de una fuente de alimentación. El teorema de superposición es válido para componentes que posean un comportamiento lineaI1 o sea que respetan la ley de Ohm. Estos elementos son: resistencias, capacitores, e inductancias con núcleo en aires. Los elementos semiconductores, como diodos y transistores, son ejemplos de componentes no lineales.
El teorema de superposición establece que, en un circuito lineal con varias fuentes, la corriente y la tensión para cualquier elemento en el circuito es la suma de las corrientes y tensiones producidas por cada fuente actuando independientemente.
Para calcular la contribución de cada fuente de forma independiente, todas las otras fuentes deben ser eliminadas y reemplazadas sin afectar el resultado final. Para eliminar una fuente de tensión, la tensión debe ajustarse a cero, que es equivalente a la sustitución de la fuente de tensión con un cortocircuito. Para la eliminación de una fuente de corriente, su corriente se debe establecer en cero, que es equivalente a sustituirla con un circuito abierto.
Al sumar las contribuciones de las fuentes, se debe tener cuidado de tomar sus signos en cuenta. Lo mejor es asIRnar una dirección de referencia para cada incógnita, si no está ya dada.
El voltaje o corriente total se calcula como la suma algebraica de las contribuciones de las fuentes. Si una contribución de una fuente tiene la misma dirección que la de referencia, se le establece un signo positivo en la suma; si tiene la dirección opuesta, se le fija un signo negativo. Resolveremos el ejercicio del teorema de superposición.
Ejercicio del teorema de superposición
El primer paso es reemplazar la batería V2 por un puente, e indicar las corrientes que circulan y asignarles los signos según la circulación.

## Slide 95
Ejercicio del teorema de superposición, paso 1: eliminación de fuente y asIRnación de polaridad.
Resolvemos el paralelo entra las resistencias R2 y R3.
Resolución de paralelo entre R2 y R3.
Para continuar, determinamos la corriente I1 y las tensiones en las resistencias:
Por lo que la tensión en el paralelo será 4V y la corriente en cada resistencia:

## Slide 96
Ejercicio del teorema de superposición, paso 2: eliminación de fuente restante y reasIRnación de polaridades.
Como segundo paso reemplazamos V, por un puente y resolvemos el paralelo entre R1 y R2.
Resolución del segundo paralelo entre R1 y R2.
Luego determinamos la corriente I2 y las tensiones en las resistencias:
Por lo que la tensión en el paralelo será 4V y la corriente en cada resistencia:

## Slide 97
Hasta ahora, calculamos las tensiones y corrientes de cada fuente por separado; a continuación, debemos superponerlas para calcular las finales.
Superposición de efectos.
De esta manera, calculamos las corrientes finales y podemos determinar las caídas de tensiones. Cuando las corrientes nos quedan con distinto sentido, se deben restar, y el sentido de circulación es el de la corriente de mayor valor.
En esta imagen, podemos ver el resultado final del ejercicio teorema de superposición.

## Slide 98
MÉTODOS DE ANÁLISIS
Aplicaremos el método de nodos y mallas para la resolución de
de cualquier circuito, para ello encontraremos las corrientes y tensiones que corresponden a los nodos y a las mallas

## Slide 99
Análisis de nodos
El método de los nodos nos permite resolver cualquier circuito de una manera metódica y mecánica, basándonos en encontrar las tensiones en todos los nodos del circuito.
El método de los nodos consiste en identificar cada nodo del circuito, determinar la tensión con respecto a un nodo de referencia y escribir la ley de Kirchhoff para las corrientes.
La ley de Kirchhoff indica que la sumatoria de las corrientes entrantes y salientes en un nodo debe ser cero. Con el análisis de nodos, obtendremos un conjunto de ecuaciones cuya cantidad es n-1 nodos. El despeje de estas ecuaciones puede ser resulto en forma matricial a través de los métodos de álgebra lineaI1 dependiendo de la dificultad de estas. El procedimiento general para su aplicación es el siguiente:
Identificar claramente todos los parámetros del circuito y distinguir los parámetros desconocidos de los conocidos.
Identificar todos los nodos del circuito.
Seleccionar un nodo como el nodo de referencia, también llamado tierra, y asignarle un potencial de o volts. Cualquier otra tensión en el circuito se mide con respecto a la del nodo de referencia.
Identificar las tensiones en todos los demás nodos.
Asignar e identificar las polaridades.
Aplicar la ley de Kirchhoff en cada nodo y expresar las corrientes de las ramas en función de las tensiones de los nodos.
Resolver las ecuaciones resultantes para los voltajes de los nodos.

## Slide 100
Para resolver el mismo circuito que vimos en el teorema de superposición, podemos realizar los pasos 1 a 3 de manera Simultánea.
Ejercicio de análisis de nodos.
Pasos 1 a 3 para resolver el ejercicio de análisis de nodos
De esta manera, identificamos 3 nodos y los nombramos como Va, Vb y Vc. El nodo D es el nodo de referencia al que le asignamos un voltaje igual a o y se identifica con el símbolo de tierra.
El sentido asignado a las corrientes es, en principio, arbitrario; una vez resueltas las incógnitas, si la corriente calculada es negativa, significa que el sentido es contrario al elegido. Las polaridades son definidas por el sentido de corriente elegido. Para realizar esto, debemos imaginar cómo recorre la corriente el circuito; cuando esta entra a un elemento, ese lado tendrá un signo positivo y, del lado saliente, negativo. Primero planteamos las corrientes según la ley de Kirchhoff:
I3 = I1 + I2

## Slide 101
Como vemos en el circuito, las corrientes l2 e I3 entran al nodo, y la corriente I1 sale. De esta manera podemos crear una convención donde las corrientes entrantes a un nodo son positivas, y las salientes, negativas. De esta forma podemos plantear las ecuaciones:
Cada término de esta expresión representa a cada una de las 3 corrientes planteadas. En este punto, la única incógnita es Vb, la tensión en el nodo Va es la batería de 28 V, y la tensión del nodo Vc es la batería de 7 V, ya que son el único elemento entre el nodo en el que estamos calculando la referencia de tierra. Entonces podemos reemplazar:
Resultados
Como podemos observar, se llegó a los mismos resultados que con el método de superposición, la corriente 12 resultó con un signo negativo. De esta forma, llegamos al mismo resultado, de una manera un poco más simple y rápida.
Al obtener la tensión en el nodo Vb, podemos despejar las corrientes:

## Slide 102
Análisis de mallas
El método de las mallas es un método análogo al de nodos, pero los resultados que obtenemos son las corrientes y, después, podemos calcular las tensiones.
Este sistema puede llevar a resolver ecuaciones un poco más largas, pero la aplicación es mucho más sencilla y metódica. En este método debemos identificar mallas en lugar de nodos y escribiremos una ecuación por cada malla, por lo que cuantas más mallas posea el circuito tendremos más ecuaciones; por lo tanto, necesitaremos álgebra de matrices para la resolución y, en lo posible, algún software matemático para resolverlas de manera más simple y rápida. Al igual que en el método de los nodos, este método se basa en las leyes de Kirchhoff para la aplicación y resolución. Los pasos básicos por seguir son los que detallamos a continuación.
Asignar una corriente de malla a cada malla. Aunque la dirección es arbitraria, se aconseja utilizar la dirección de las agujas del reloj.
Aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada malla, en la misma dirección que las corrientes de malla. Si una resistencia tiene dos o más corrientes de malla a través de ella, la corriente total a través de la resistencia se calcula como la suma algebraica de las corrientes de malla. En otras palabras, si una corriente que fluye a través de la resistencia tiene la misma dirección que la corriente de malla del bucle, tiene un signo positivo; de lo contrario, un signo negativo en la suma. Las fuentes de voltaje se toman en cuenta como de costumbre: si su dirección es la misma que la corriente de malla, se toma su tensión como positiva; si es contraria, es negativa.
Resolver las ecuaciones de lazo resultantes para las corrientes de malla.
Determinar cualquier corriente o tensión requerida en el circuito utilizando las corrientes de malla.

## Slide 103
Volveremos a resolver el circuito que ya conocemos para ejemplificar el procedimiento. Hasta aquí, ya identificamos las corrientes y las mallas. En este método, la corriente se debe identificar como la circulación por un camino cerrado formando una espira; esto es la malla del circuito. Las ecuaciones de ambas mallas resultan de la siguiente forma:
Las ecuaciones de las mallas se realizan con el sentido de circulación elegido para las corrientes. Como se puede apreciar para la malla, la caída de tensión en R2 es negativa ya que la corriente I, circula en sentido contrario a l1. Para la malla 2, la caída de tensión en R2 también es negativa ya que I1 circula en sentido contrario.
También la tensión de la fuente de 7 V la establecemos como negativa, ya que I, está entrando por el borne positivo de la fuente.
En las dos expresiones planteadas, las incógnitas son las 2 corrientes; para resolver el sistema, debemos despejar una corriente de una ecuación y reemplazarla en la otra. En nuestro caso despejaremos I1, de la primera ecuación y la reemplazaremos en la segunda:

## Slide 104
Y luego reemplazamos este resultado en la ecuación de la primera malla:
Y de esta manera llegamos al mismo resultado; si bien la resolución es un poco más compleja, el planteo de las primeras ecuaciones es mucho más simple y, en circuitos con mayor cantidad de elementos, puede ser una mejor opción.
En esta imagen vemos un ejercicio de análisis de mallas

## Slide 105
Se vera el fenómeno de la atracción o repulsión entre dos materiales, los efectos que son ejercidos por un campo magnético también, los materiales magnéticos.

## Slide 106
En la clase anterior conocimos la caída de potencial y describimos las características de los nodos, ramas y mallas dentro de un circuito eléctrico. Analizamos las leyes de Kirchhoff y las aplicamos en la conexión de resistencias en serie, la conexión de resistencias en paralelo y también la conexión de capacitores. Además, pudimos conocer el teorema de superposición y realizamos un análisis de nodos y mallas.
En la presente clase veremos en profundidad el fenómeno del magnetismo, analizaremos las características de los imanes y explicaremos la existencia de los polos magnéticos.
Repasaremos los principios de la ley fundamental del magnetismo, la teoría de Weber y también las leyes de Gauss y Ampere. Conoceremos la intensidad y el comportamiento de los campos magnéticos y veremos en detalle aquellos que son creados por corrientes eléctricas y la fuerza sobre cables paralelos con circulación de corriente.
Para terminar, analizaremos el concepto de permeabilidad, la curva de primera magnetización y también la clasificación de los materiales de acuerdo a su comportamiento frente a líneas de campo magnético.
Sumario
Magnetismo y campo magnético
Características de la atracción o repulsión entre materiales.
Efectos de los campos magnéticos
Análisis de los efectos ejercidos por los campos magnéticos, leyes de Gauss y Ampére.
Materiales magnéticos y circuitos
Propiedades magnéticas de materiales conocidos.

## Slide 107
MAGNETISMO Y CAMPO MAGNÉTICO
El magnetismo es el fenómeno que posee una fuerza de atracción o repulsión entre dos materiales, a través de un campo magnético conformado por líneas de inducción.

## Slide 108
El magnetismo es un fenómeno por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. La electricidad y el magnetismo están relacionados pues cada electrón es, por su naturaleza, un pequeño imán, innumerables electrones de un material están orientados aleatoriamente en diferentes direcciones, pero en un imán casi todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección, creando así una fuerza magnética dependiendo del número de electrones que estén orientados.
La fuerza de atracción o repulsión se produce cuando se aproxima un imán a un material con un alto contenido de hierro (por ejemplo, limadura de hierro).
Este fenómeno puede darse de manera naturaI1 cuando hay un mineral que tiene condiciones magnéticas, o de manera artificiaI1 cuando una carga eléctrica circula por un conductor y genera un campo magnético de características similares al producido por un imán natural.
Los imanes naturales están compuestos por minerales de hierro, denominados ferromagnéticos, y los imanes artificiales están constituidos por una sustancia como el hierro, el cobalto o el níqueI, que pueden transformarse acercándoles un imán o haciéndoles circular una corriente eléctrica.
Magnetismo
Cuando acercamos dos materiales (imán y limadura de hierro), se genera entre ellos un campo magnético conformado
por líneas de inducción magnética invisibles; aunque, con un pequeño experimento, podemos ver el fenómeno físico.
Para entender el principio de funcionamiento de un imán, debemos pensar en su conformación molecular, considerando
que los electrones son pequeños imanes y en su estructura, a diferencia de otros materiales, sus electrones se encuentran orientados predominantemente hacia una misma dirección, lo que da como resultado un campo magnético. Por lo tanto, un material ferromagnético genera un campo magnético a partir de su conformación. Este ordenamiento será predominante hacia el norte o hacia el sur; entonces, habrá atracción magnética cuando los polos sean opuestos, y habrá una fuerza de repulsión cuando los polos sean iguales.

## Slide 109
Como la corriente eléctrica también genera un campo magnético, el campo que se genera cuando circulan electrones a lo
largo de un conductor será perpendicular a dicho conductor y con ondas concéntricas. En este caso, el sentido de avance de la corriente eléctrica será la que determine el sentido del campo magnético, y generará la atracción o la repulsión.
Lo interesante del magnetismo y la electricidad es que tienen una relación biunívoca ya que, a partir de una, se puede generar la otra. En presencia de un campo magnético y una espira de material conductor que corte las líneas de flujo, obtendremos una tensión inducida en dicho conductor, y eso no es más que el principio con el que se inventaron los motores eléctricos y los generadores de energía eléctrica.
Ver un campo magnético
Se colocan limaduras de hierro sobre una superficie, luego se coloca un imán; este, naturalmente, tendrá un polo norte y un polo sur. Una vez apoyado, veremos cómo se empiezan a ordenar las limaduras de hierro en el sentido de las líneas de inducción magnéticas y podremos observar el campo magnético. Notaremos que, en la zona cercana a los polos, la intensidad es mayor, y, a medida que nos alejamos, esta disminuye.
El campo magnético B generado por el pasaje de una intensidad de corriente a través de un conductor eléctrico siempre será perpendicular a este.
Magnetita (o piedra imán). Es un mineral de hierro con altas propiedades magnéticas, conocidas y descriptas por los griegos 800 años a. de C.

## Slide 110
Imanes
Un imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro (también puede atraer el cobalto y el níquel).
En un imán, la capacidad de atracción es mayor en sus extremos o polos. Estos polos se denominan norte y sur, debido a que tienden a orientarse según los polos geográficos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural.
Como sabemos, existen dos tipos de imanes: naturales y artificiales; y de acuerdo a su estado de carga magnética podemos clasificarlos en: imanes permanentes o temporales.
Los primeros serán minerales de hierro, y su magnetismo puede explicarse por su génesis, pues están compuestos por pequeños dipolos (N-S). En el caso de los que tienen fuertes propiedades magnéticas, la sumatoria de estos pequeños dipolos se encuentra orientada mayoritariamente en un sentido, generando un dipolo único, y de ello resulta un mineral
magnético. Estos mantienen su campo magnético continuo a menos que sufran un golpe de gran magnitud o se expongan
a altas temperaturas, lo que cambiaría su ordenamiento interno, y podrían llegar a perder intensidad de campo.
También tenemos las sustancias que pueden ser magnetizadas en forma artificiaI1 ya que sus estructuras moleculares tienen la capacidad de reorientar los dipolos por frotación, acercando un imán, o haciendo circular una corriente eléctrica. Los compuestos más usados son los siguientes:
  Neodimio-hierro-boro
  Samario-cobalto
  Alnico
  Cerámica o ferrita
Los dos primeros son fuertes y difíciles de desmagnetizar. Se desarrollaron sobre todo entre 1970 y 1980. Los de alnico se popularizaron en la década del 40, son muy potentes y se desimantan con facilidad. Los últimos son los más populares desde 1960, ya que resultan bastante fuertes y difíciles de desmagnetizar.

## Slide 111
Un cuerpo no puede ser magnetizado de manera infinita, existe una cantidad que limita este efecto y se llama saturación. El magnetismo se pierde con el tiempo; esta disminución es muy lenta, aunque en la actualidad algunos imanes artificiales tienen características retentivas muy grandes, por lo que la pérdida de magnetismo es muy reducida
Los imanes pueden perder sus propiedades magnéticas llegando a la llamada temperatura de Curie que es diferente para cada composición. También se produce la desimantación por contacto; cada vez que algún material se pega a un imán, este pierde parte de sus propiedades. Los golpes fuertes pueden descolocar las partículas haciendo que el imán pierda su potencia.
Ordenamiento interno de un material
Las sustancias que se encuentran en la naturaleza pueden tener propiedades magnéticas o no. Algunas de estas sustancias tienen la capacidad de modificarse al reordenar su estructura interna y convertirse en sustancias magnéticas. Ese ordenamiento se logra acercando un imán o haciendo circular una corriente eléctrica a través de ellas.
La fuerza de
atracción se da
entre polos distintos:
norte-sur, y la fuerza
de repulsión se da
entre polos iguales: norte-norte, sur-sur.

## Slide 112
En un imán no puede existir un solo polo. Siempre estarán presentes el polo norte y el sur, tanto es así que, si un imán se quiebra, cada parte forma otro imán por separado.
Los imanes serán permanentes si su estructura permanece modificada luego del ordenamiento y serán temporales si dicho ordenamiento se pierde una vez retirado el campo magnético.

## Slide 113
Polos magnéticos
Los polos magnéticos son conocidos como el conjunto de puntos del planeta Tierra en donde están las zonas polares (Polo Norte y Polo Sur); allí, debido a la interacción con el campo magnético existente, se ejerce una atracción sobre los elementos sensibles al campo magnético. Un ejemplo de esto es la brújula, que cuenta con una aguja imantada que apunta al polo sur magnético (que equivale al norte geográfico).
Debemos tener en cuenta que los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos, sino que presentan un desplazamiento con respecto al eje geográfico de la Tierra. Este desplazamiento genera un ángulo entre el eje terrestre y el eje magnético denominado por la letra del alfabeto griego Delta, y este ángulo de desplazamiento se llama ángulo de declinación.
La brújula con su aguja apunta hacia el polo norte geográfico que equivale al polo sur magnético.
A su vez, una aguja magnetizada suspendida en su centro de gravedad no se puede mantener en forma horizontaI, ya que el extremo que indica el norte se inclina hacia el suelo en el hemisferio septentrional y lo mismo sucede para el extremo que señala al sur en el hemisferio meridional. Esta inclinación que se produce con respecto a una línea horizontal imaginaria lleva el nombre de inclinación magnética. Este valor dependerá del lugar de la Tierra en que nos encontremos, al igual que en el caso de la declinación.
Este fenómeno terrestre se debe a los materiales con los que está compuesto el núcleo de la Tierra, que consisten en el níquel y el hierro. Estos compuestos hacen que nuestro planeta funcione como un enorme imán, y de esta manera se puede ver claramente por qué funciona así la brújula.
El campo magnético que existe en la Tierra se caracteriza por su intensidad, y esta intensidad de campo se mide en gauss. Se dice así debido a que el campo que tiene el planeta en el que vivimos es bastante débiIT para darnos idea, en las proximidades del ecuador es de 0,3 gauss y en las regiones extremas, o sea, las regiones polares, tiene una intensidad de 0,7 gauss.

## Slide 114
El alineamiento formado de norte-sur de las líneas magnéticas con respecto al eje de rotación terrestre indica que el campo, a grandes rasgos, constituye un dipolo. Recordemos que resulta inclinado unos I10 grados respecto al eje de rotación terrestre
Esquema de las líneas de fuerza que atraviesan la Tierra, y la ubicación de los polos geográficos y magnéticos.
Imagen de una brújula típica que se utiliza en supervivencia o, incluso, en algunos barcos.

## Slide 115
Las líneas de campo o de fuerza
Estas líneas de fuerza que mencionamos antes son aquellas que forman una curva donde la tangente de dichas líneas proporciona la dirección del campo en ese punto. Estas líneas no son discretas como se podría pensar a simple vista (ver figura de líneas de campo en la siguiente página), ya que en el experimento que se realiza con las limaduras de hierro sobre una hoja de papel se forman líneas. La razón por la que sucede esto reside en que las líneas formadas por las limaduras solo pueden tener la anchura de una partícula de hierro, y, en cuanto se genera una línea, esta repele a las otras. En consecuencia, el número de líneas de campo que se pueden ver y la proximidad de estas depende del tamaño de las partículas de hierro.
Las líneas de campo convergen donde la fuerza del campo magnético es mayor y se alejan donde es más débil. Esto quiere decir que las líneas de campo se separan a partir de un polo y se vuelven a juntar en el otro polo. Este comportamiento es similar al del campo magnético terrestre.
Las líneas de campo fueron introducidas por Michael Faraday (1791-1867), quien les dio ese nombre. En esa época se pensaba que estas tenían aplicación meramente para visualizar los campos magnéticos. Se les empezó a dar importancia con el estudio de las partículas elementales, ya que estas líneas son fundamentales para la forma en que se desplazan los electrones y los iones. Estas partículas cargadas eléctricamente tienden a permanecer unidas a las líneas de fuerza donde se colocan, girando en forma de espiral a su alrededor mientras se desplazan por ellas.
-Las líneas de campo convergen donde la fuerza del campo magnético es mayor y se alejan entre sí donde es más débil.

## Slide 116
Flujo magnético
El flujo magnético es una medida de cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado por las líneas de campo y los diferentes elementos que están incluidos en dicha superficie; es proporcional al número de líneas de campo que atraviesa un área. La unidad de flujo magnético en el sistema internacional de unidades es el weber.
Leyes fundamentales del magnetismo
Como sabemos, cada imán, ya sea pequeño o grande, posee exactamente dos polos bien definidos. En estos polos es donde la fuerza magnética resulta más potente. Estos polos se llaman polo norte y polo sur.
Gracias a los experimentos que realizó Gilbert, se puede comprobar que los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. Esta atracción o repulsión en particular de dos imanes depende de la fuerza de los campos magnéticos. O sea que, cuanto mayor sea la distancia que separa los imanes, mayor será la debilidad de la fuerza magnética resultante; y cuanto menor sea esta distancia, mayor será la fuerza magnética de atracción o repulsión. Otra característica fundamental que poseen los imanes es que, si se rompen, cada fragmento que conformaba el imán inicial se convertirá en un imán más pequeño.
Las leyes fundamentales del magnetismo son las que mencionamos a continuación:
  Los polos de igual signo se repelen.
  Los polos de distinto signo se atraen.
  La fuerza de atracción o repulsión entre dos polos magnéticos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas magnéticas.

## Slide 117
En esta imagen se pueden apreciar las líneas de campo y. a su vez, las zonas de mayor o menor intensidad de campo.
Norte y sur
La ubicación del norte y sur en los imanes se puede realizar de varias maneras:
Atar el imán (preferentemente del tipo varilla) en el centro y dejarlo colgando, con el tiempo el polo norte del imán girara hasta el polo norte geográfico.
Acercarlo a una brújula o a otro imán, cuyos polos fueron previamente identificados.
Fabricar un electroimán enrollando un cable y una batería, y luego acercar el imán; podremos verificar que un polo será atraído, y el otro, repelido.
Por estos motivos, la mayoría de los equipos utiliza imanes en forma de herradura debido a que los polos están más cercanos entre sí, por lo que generan un campo mucho más intenso que el que daría una barra del mismo material.
A su vez, no se conoce ningún material aislante que impida el paso de las líneas magnéticas, ya que se ha comprobado que las líneas de flujo pasan a través de todos los materiales, aunque hay algunos que hacen más fácil este pasaje de líneas a través de él.

## Slide 118
En esta imagen se puede apreciar, en la parte A, cómo quedan las líneas de fuerza entre dos imanes que se atraen y, en la parte B, las líneas de fuerza de dos imanes que se repulsan.
La atracción o repulsión de dos imanes depende de la fuerza de los campos magnéticos.
Ruptura de los imanes
No existen materiales o imanes que posean monopolos magnéticos. La ley de Gauss, que es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, nos describe que el flujo magnético que atraviesa una superficie cerrada siempre es cero, en otras palabras, hay tanto flujo hacia afuera como hacia adentro. Esto nos indica, con fines prácticos, que las líneas de fuerza son cerradas, por lo que van de un polo a otro. Por eso, al generarse una ruptura en el material (imán), debido a la ley de Gauss estas partes generadas poseerán dos polos magnéticos.
Otra forma que hay de interpretar esta ley de Gauss es afirmando que las líneas de campo no se generan en polos aislados.
En esta imagen se puede ver una ejemplificación de lo que pasa cuando un imán se parte al medio y, de esta manera, se forman dos imanes.

## Slide 119
La ley de Gauss, que es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, nos describe que el flujo magnético que atraviesa una superficie cerrada siempre es Cero.
En esta ilustración se puede apreciar el electroscopio fabricado por Gilbert.
Brújula magnética de Gilbert
William Gilbert experimentó con un imán esférico y una aguja que se mueve libremente. De esta manera, se enteró de que es posible crear imanes a partir de materiales comunes; observó que las fuerzas magnéticas producen movimientos circulares y los relacionó con el movimiento de rotación de la Tierra. Esto condujo al descubrimiento del propio magnetismo de nuestro planeta y allanó el camino hacia la ciencia del geomagnetismo.
Aquí se puede ver un experimento
realizado por W. Gilbert con brújulas.

## Slide 120
Teoría de Weber
Esta teoría es una de las más populares del magnetismo e, incluso, algunos la consideran como fundamental. Esto se debe a que esta teoría afirma que todas las sustancias magnéticas se basan en pequeños imanes moleculares. De acuerdo a lo anterior, se deduce que cualquier material no magnetizado o que no está o no fue expuesto a un campo magnético tiene las fuerzas magnéticas de cada uno de esos pseudoimanes microscópicos neutralizadas debido a los imanes moleculares adyacentes, con lo cual de esta manera se anula cualquier tipo de efecto magnético. A diferencia de esto, un material magnetizado tendrá la mayoría de los imanes moleculares alineados de tal manera que el polo norte de cada microimán apuntará hacia una dirección, en tanto que el polo sur de estas moléculas apuntará hacia el lado contrario. En conclusión, un material con todas sus moléculas alineadas (magnetizado) presentará un polo norte y un polo sur físicos.
Gracias a los aportes de Weber, se ha podido determinar junto con otros especialistas años después que el magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos de las sustancias. Este fenómeno, según la teoría clásica de la polaridad magnética de los átomos se basa principalmente en el spin de los electrones (dirección en la que gira el electrón) y depende solo en parte de sus movimientos orbitales, que se producen alrededor del núcleo.
A su vez, los campos magnéticos que se generan en todas las partículas tienen que estar causados por las cargas en movimiento. Como habíamos dicho antes, cada sustancia posee microimanes, y estos a su vez están agrupados en regiones magnéticas microscópicas. Estas regiones se llaman dominios. En ellos se especula que todos los átomos que contienen están polarizados magnéticamente, y estos mismos dominios, en sustancias que no están magnetizadas, se orientan en direcciones al azar.
Para identificar esto, se utiliza un punto para indicar que una flecha está dirigida hacia afuera del plano, y una cruz para indicar la dirección hacia adentro del plano, tal como vemos en la imagen que muestra la distribución de los dominios.

## Slide 121
El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos de las sustancias.
La polaridad magnética de los átomos se basa principalmente en el spin de los electrones.
El proceso por el cual se pasa un imán por una barra de hierro para transformarlo en otro imán se llama inducción magnética. El magnetismo inducido puede ser solo temporal y, cuando se deja de inducir el campo magnético, estos dominios vuelven gradualmente a su posición de reposo, pero en algunos casos, si estos permanecen alineados en cierto grado luego de exponerlo al campo magnético, se dice que el material está permanentemente magnetizado.
En esta imagen se puede ver la diferencia de la posición de los microimanes en un material no magnetizado, de uno magnetizado donde se forman un polo norte y un polo sur físicos.

## Slide 122
Definición de campo magnético
Al no ser tangible, un campo magnético solo puede llegar a visualizarse mediante un modelo. Por esta razón, se dice que el campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de la corriente eléctrica y de los materiales magnéticos que ya fueron comentados antes.
Este modelo matemático está definido en cada punto por dos valores que son: la dirección y el sentido. Estos dos parámetros forman el campo vectoriaI, por lo que nos permite manipular al campo magnético como un vector. Consideremos que también es comúnmente definido en términos de lo que se conoce como la fuerza de Lorentz, que es ejercida en cargas eléctricas.
El nombre de campo magnético se aplica a dos magnitudes que detallaremos a continuación. Estas son las siguientes:
la excitación magnética o el campo H y la inducción magnética o el campo B.
Desde el punto de vista físico, ambos términos son equivalentes en el vacío, y solo se diferencian por una constante de proporcionalidad llamada permeabilidad magnética, cuyo símbolo está representado por μ0. Esta constante en sistema Sl equivale a μ0= 41 x 1077 NA**-2, Pero, en medios materiales distintos, esta constante se ve modificada debido al fenómeno de la magnetización. En conclusión B= μ H.

## Slide 123
Para caracterizar H y B, se ha recurrido a diferenciarlas, por lo que H describe cuán intenso es el campo magnético en la región que está afectada por el campo magnético, mientras que B es, la cantidad de flujo magnético por unidad de superficie o área que interviene en esa región expuesta al campo magnético. Otra distinción que se puede hacer sobre estos dos parámetros es que el campo H se refiere al campo en función de sus fuentes (las corrientes eléctricas), en tanto que el campo B se refiere en función de sus efectos (fuerzas sobre la carga).
Mucho tiempo se consideró como campo principal al campo H, pero, luego de las llegadas de las teorías del electrón de Lorentz y de la relatividad de Einstein, se pudieron realizar ciertos experimentos para dilucidar cuál de estos campos era el principal. Se llegó a la conclusión que el campo principal era el campo B a diferencia de lo que se creía tradicionalmente.
Distribución de los dominios. Aquí vemos un material antes y después de
magnetizar; en la figura 1 se ve cómo los dominios tienen una distribución
aleatoria, en tanto que, en la figura 2, están alineados hacia un mismo lado.

## Slide 124
El campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de la corriente eléctrica y de los materiales magnéticos.
Fuerza de Lorentz
Esta fuerza es el efecto generado por una corriente eléctrica o un imán sobre una región del espacio en la que existe una carga puntual cuyo valor está representado por q y que se desplaza a una velocidad V. Esta fuerza es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo B, por lo que dicha fuerza quedará descripta matemáticamente por la siguiente ecuación F= qVxB, donde F será la fuerza magnética, V es la velocidad, y B, el campo magnético; tanto V, como Fo incluso B son magnitudes vectoriales, por lo que el producto vectorial dará como resultado un vector que esté perpendicular tanto a V como a B.
En esta figura se pueden apreciar las relaciones entre los vectores perpendiculares, como la fuerza magnética, la velocidad y el campo B.

## Slide 125
Intensidad del campo magnético
La intensidad del campo magnético, comúnmente llamada inducción magnética, se presenta con la letra B como ya hemos visto y, a su vez, es un vector tal que, en cada punto, coincide en dirección y sentido con los de la línea de fuerza magnética. La intensidad de campo magnético se podrá cuantificar midiendo la cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesan una determinada superficie.
El número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie es el weber, y las superficies se miden en metros cuadrados y da como resultado que la unidad de la intensidad de campo sea Wb/m². Su equivalencia en el Sistema Internacional (Sl) es el tesla.
Cuando estos campos magnéticos pasan a través de materiales magnéticos, estos contribuyen con sus propios campos magnéticos internos, y surgen dificultades para determinar qué parte del campo proviene por las corrientes externas y qué parte corresponde al material.
Por eso se define otro parámetro de cantidad de campo magnético llamado intensidad de campo magnético y se identifica por la letra H. Su relación es la siguiente:
El término M tiene las mismas unidades que la intensidad de campo H que es amper/metro. De esta manera, la relación del campo B se puede escribir de forma equivalente como
Es muy común confundir el campo B con el campo H, por lo que, a veces, en muchos libros de referencia se denomina al campo B como densidad de flujo magnético o inducción magnética, al campo H como intensidad de campo magnético, y al término M se lo denomina como magnetización del material.

## Slide 126
La regla de la mano derecha
Comúnmente llamada la regla del tirabuzón o el sacacorchos, no es más que una regla nemotécnica para poder orientarse y orientar en el espacio un producto vectorial o, incluso, un sentido de giro (por eso lleva estos nombres). Se emplea con objetivos para direcciones y movimientos vectoriales, y para movimientos y direcciones rotacionales. Se utiliza por ejemplo para indicar el sentido y la dirección de la corriente en un conductor y el sentido del campo magnético. Para esto se procede de la siguiente manera: se estira la mano con el dedo pulgar hacia arriba y los restantes dedos cerrando el puño; el dedo pulgar indicará el sentido y la dirección de la corriente eléctrica, y el resto de los dedos nos indicará el sentido del campo magnético.
Otra variación de la regla de la mano derecha nos permite obtener la dirección y el sentido de la fuerza aplicada sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético.
La intensidad del campo magnético se podrá cuantificar midiendo la cantidad de líneas de inducción magnética ue atraviesan una determinada superficie.
En esta ilustración se puede ver claramente un ejemplo de utilización de la regla de la mano derecha aplicada a un conductor eléctrico.

## Slide 127
Dicha fuerza se regirá por la ley de Lorentz, que mencionamos y detallamos antes como la fuerza de Lorentz, que no es más que un producto vectorial F= qv x B, donde q es la carga de la partícula, v es su velocidad, y b es el campo magnético. Como bien dijimos, al ser un producto vectoriaI, podemos concluir que F será perpendicular al plano que forma el vector q y el vector v.
Para determinar el sentido de la fuerza de Lorentz, utilizaremos lo que denominamos la variante 2 de la regla práctica de la mano derecha. Por lo que el dedo índice indicará, como se ve en la figura a la derecha, la dirección de la corriente (v); el dedo medio, el segundo término correspondiente al campo B, y el dedo pulgar, la dirección y el sentido de la fuerza magnética.
Ilustración de la variante 2 de la regla de la mano derecha para hallar la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz.

## Slide 128
En el caso de la figura, tendrá un sentido hacia arriba. Hay que tener en cuenta que este caso de la regla de la mano derecha indica el sentido de la carga positiva, en tanto que, si la carga es negativa, el sentido de la fuerza (F) es el inverso, por lo que el pulgar apuntará hacia abajo.
También, la regla práctica de la mano derecha se utiliza para calcular la Fem (fuerza electromotriz) inducida por el campo magnético y el movimiento del conductor. En esta aplicación, el pulgar se utiliza para representar el movimiento del conductor, el dedo índice representa la dirección del campo magnético, y, por último, el dedo del medio para representar la dirección de la Fem.
En esta imagen se puede ver cómo es la disposición de los dedos para calcular la Fem inducida por un campo magnético.

## Slide 129
La regla del tornillo
La regla del tornillo es una alternativa a la regla de la mano derecha. Nos ayuda a realizar el cálculo del producto vectorial ya que, si poseemos dos vectores definidos con su dirección y sentido respectivos, gracias a esta regla podremos hallar rápidamente el sentido y la dirección del vector resultante. Si nos desplazamos del vector a al b, tendremos un vector saliente a la hoja, si nos desplazamos desde b hasta a, será entrante al papel.
En esta imagen se puede apreciar la descripción gráfica de la regla práctica del tornillo sobre productos vectoriales.

## Slide 130
EFECTOS DE LOS CAMPOS MAGNETICOS
Los campos magnéticos ejercen ciertos efectos que conoceremos y analizaremos en estas páginas; además
veremos en detalle la ley de Gauss y la ley de Ampere.

## Slide 131
S ¡tenemos un conductor atravesado por una corriente eléctrica, diremos que sus cargas poseen un movimiento continuo y, si lo sometemos a un campo magnético, estas cargas sufrirán el efecto de las fuerzas magnéticas en su interior. Teniendo esto en cuenta, conoceremos la fuerza ejercida sobre espiras de corriente.
Fuerza sobre espiras de corriente
Podemos darnos cuenta de que, en la figura que muestra el Ejemplo 1, tenemos un conductor sumergido en el campo magnético de un imán, el conductor está representado con la línea A B, y veremos que, si no hay corriente, no tendremos ninguna acción ejercida por el campo magnético sobre el conductor.
En el segundo ejemplo, colocaremos una batería al conductor para que circule corriente por éI1 y veremos que el conductor sufrirá un movimiento hacia arriba, provocado por el campo magnético.
Teniendo en cuenta que utilizamos una batería, en el circuito tenemos una polaridad y, por ende, una corriente circulando en un sentido.
Ejemplo1. Un conductor recorrido por una corriente X, sumergido en un campo magnético producido por un imán, sufrirá la acción de la fuerza magnética, perpendicular al alambre.

## Slide 132
Si invertimos esta polaridad, tendremos la corriente circulando en sentido inverso y, como resultado, veremos que el conductor experimentará un movimiento en sentido contrario (para abajo).
Utilizando las conclusiones anteriormente vistas, tomaremos esta espira rectangular y la sumergiremos en las fuerzas magnéticas de un imán.
A nuestra espira, le conectaremos una batería para generar una circulación de corriente eléctrica (para esto utilizaremos un conector móvil formado por escobillas que nos permitan conectar nuestra espira dejándola libre de movimientos).
Podemos ver que el lado AB de la espira (recorrido por la corriente de B hacia A) queda bajo la acción de una fuerza magnética F dirigida hacia arriba.
Vemos también que, sobre el lado CD, actúa una fuerza magnética F dirigida hacia abajo. Es fácil percibir, entonces, que esas dos fuerzas harán girar la espira en el sentido mostrado en la imagen Ejemplo 2.
Como detalle, vemos que el anillo donde se apoyan las escobillas está formado en realidad por arcos separados, que al girar junto a la espira cambian de escobilla, manteniendo las fuerzas en el mismo sentido del gráfico y, así, completan el giro de la espira. De esta forma, lograremos un movimiento continuo mientras esté conectada la batería.
Un campo magnético se genera debido a cargas eléctricas en movimiento, y ese campo actúa solamente sobre otras cargas, ejerciendo fuerzas sobre ellas, si dichas cargas también están en movimiento.
Ejemplo 2. Este es el esquema de un motor muy simple de visualizar,
construido con una sola espira rectangular.

## Slide 133
Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas
El magnetismo es un fenómeno físico que despierta mucha admiración y curiosidad, quizás por el hecho de que se trata de una fuerza invisible.
Durante siglos, los fenómenos magnéticos intrigaron a la humanidad, pero en la actualidad sabemos muy bien su origen.
Estos son producidos por un campo magnético que surge cuando existe carga en movimiento en una corriente eléctrica.
De esta forma, el magnetismo se observa siempre que partículas cargadas eléctricamente están en movimiento, por ejemplo, el movimiento de electrones en una corriente eléctrica o en el caso del movimiento orbital de los electrones alrededor del núcleo atómico.
El campo magnético es producido por una corriente eléctrica; cuando la corriente eléctrica se encuentra fluyendo, se produce un campo magnético, pero cuando esta deja de fluir, desaparece el campo.
Hoy sabemos que, cuando las cargas eléctricas circulan a través de un cable, crean a su alrededor un campo magnético cuyas líneas son circunferencias concéntricas al cable.
Como hemos visto, al pasar la corriente eléctrica por un cable se crea un campo magnético. Si ahora el hilo por el que pasa la corriente se enrolla en forma de hélice (recordemos que cada una de las vueltas de alambre se denomina espira), se forma un solenoide, llamado también, bobina.
Al circular la corriente por este solenoide o bobina, el campo producido por las distintas espiras se sumará para crear un campo siguiendo el eje del solenoide, o sea, de las espirales de cable, dando como resultado una fuerza paralela al eje.
Si introducimos dentro de la bobina una barra de hierro utilizada como núcleo, la fuerza magnética de la bobina se transmitirá a través de ella, transformándola en un imán mientras esté pasando la corriente eléctrica. Cuando se interrumpe la corriente, desaparece la imantación, aunque el núcleo permanezca levemente imantado, ya que las partículas de ferrita que lo componen quedarán orientadas en el sentido de un imán: norte/sur. Si prolongamos el efecto de la corriente sobre el hierro, este fenómeno de memoria se verá incrementado.

## Slide 134
Sentido de las fuerzas magnéticas
Para conocer el sentido de la fuerza que producen las espiras al ser atravesadas por una corriente eléctrica, utilizaremos la regla de la mano derecha.
Notaremos en la imagen que se trata de un concepto simple de comprender.
El vector A nos indica el sentido de la fuerza del campo magnético y está en línea con el dedo pulgar, y los dedos restantes indican el sentido de giro de la corriente eléctrica. Así que, si la corriente gira en un sentido, la fuerza va para arriba (valor positivo); si la corriente gira en sentido contrario, giraremos la mano y veremos que la fuerza se ejerce hacia abajo (valor negativo).
Esta regla es una forma simple de comprender el sentido de las fuerzas. No está de más recordar que esta regla se relaciona solo con la mano derecha.
El electroimán se comporta igual que un imán, con la diferencia de que su intensidad puede controlarse cambiando la intensidad de la corriente que circula o el número de espiras de la bobina.

## Slide 135
Pero lo importante es ver que, cuando hacemos circular la corriente, tenemos un imán, que llamaremos electroimán. El electroimán se comporta igual que un imán, con la diferencia de que su intensidad puede controlarse cambiando la intensidad de la corriente que circula o el número de espiras de la bobina. Además, cuando se desconecta la batería y con ello se corta la corriente, desaparece el magnetismo.
La fórmula para obtener el campo magnético en un conductor es la siguiente
Donde:
  0 B es el campo magnético.
  0 μ es la permeabilidad del aire.
  0 I es la corriente que circula por el cable.
  0 π es 3,1416.
  0 D es la distancia desde el cable.
Si tenemos varios cables o espiras juntas donde N es la cantidad de espiras, el campo magnético resultaría:
Vemos que entre el rieI, que es un electroimán, y los imanes colocados en el vehículo queda una brecha de aire, que lo libera del rozamiento.

## Slide 136
Vemos que el campo magnético se representa en forma de círculos concéntricos al cable.
Como vemos, el campo producido por las distintas espiras se suma, produciendo una fuerza magnética en el sentido del eje de la bobina.
Ahora, la fuerza magnética de la bobina se transmitirá
a través del núcleo de hierro.
Fabricar un electroimán
Necesitaremos una pequeña batería de 9 voltios, 1 metro de cable de 0,50 mm, cinta adhesiva, y un clavo o un tornillo grande y largo. Primero pelamos el cable unos 2 o 3 centímetros, quitando el aislamiento de PVC en los extremos y, luego, lo enrollamos alrededor del tornillo o del clavo, sujetamos los dos extremos con cinta adhesiva para que no se desenrolle. Luego, conectamos los extremos del cable a la batería, y ya está. El tornillo actuará como un imán atrayendo cualquier objeto metálico.
El clavo se convertirá en un imán cuando le conectemos la batería, y podremos interactuar con cualquier objeto metálico que contenga partículas de hierro.

## Slide 137
Fuerza sobre cables paralelos con circulación de corriente
Vimos que las corrientes eléctricas al circular por un conductor generan fuerzas magnéticas, y que ellas dependen de la corriente que hacemos circular y de las características del conductor. De modo que dos corrientes eléctricas suficientemente próximas experimentarán entre sí fuerzas magnéticas de una forma parecida a lo que sucede con dos imanes.
Así tendremos que la fuerza de un conductor interactuará con la fuerza del otro, provocando un efecto entre ambos conductores.
La experimentación con conductores dispuestos en paralelo y que mantienen una distancia próxima de separación pone de manifiesto que estos se atraen cuando las corrientes respectivas tienen el mismo sentido, y se repelen cuando sus sentidos de circulación son opuestos.
Tenemos dos segmentos paralelos de largo L, que conducen a las corrientes I (conductor 1) e l' (conductor 2).
Además, esta fuerza magnética entre corrientes paralelas es directamente proporcional a la longitud del conductor L y al producto de las intensidades de corriente, e inversamente proporcional a la distancia D que las separa, dependiendo además de la permeabilidad del aire.
Si las corrientes tienen el mismo sentido, los conductores se atraen: en cambio, si las corrientes tienen distinto sentido, los conductores se repelen.
Tenemos dos segmentos paralelos de largo L, que conducen a las corrientes I (conductor 1) e l' (conductor 2).
Vemos cómo se comportan dos conductores en paralelo
según el sentido de las corrientes que los circulan.

## Slide 138
Ley de la mano izquierda
Es la que determina hacia dónde se mueve un conductor o en qué sentido se genera la fuerza dentro de él. En un conductor que está dentro de un campo magnético y por el cual se hace circular una corriente, se crea una fuerza cuyo sentido dependerá de cómo interactúen ambas cosas (corriente y campo magnético). Se colocan perpendicularmente entre sí los tres primeros dedos de la mano izquierda, de modo que el índice señale el sentido del campo magnético, el medio indique el sentido de la corriente y el pulgar señale el sentido del movimiento del conductor o la desviación que experimentan las cargas.
Vimos con anterioridad la ley de la mano derecha, como en aquel caso, cabe resaltar que en este será siempre la mano izquierda, es muy importante no confundirse.

## Slide 139
Ley de Gauss
La ley de Gauss es esencialmente una ecuación matemática que relaciona el campo eléctrico sobre una superficie con la carga eléctrica del interior de la superficie,
es decir, nos permite estudiar el comportamiento de un campo eléctrico producido por cargas puntuales.
Gracias a ella, podemos calcular de forma simple el campo eléctrico debido a una distribución simétrica de cargas. Si tenemos identificadas dos cargas determinadas y podemos aislarlas aplicando la ley de Gauss, es posible determinar y calcular el campo eléctrico producido debido a ellas.
Se considera una ley básica del electromagnetismo en general y es parte de las ecuaciones de Maxwell que estudiaremos más adelante.
La ley de Gauss puede interpretarse cualitativamente de forma simple usando el concepto de líneas de campo. Si imaginamos que, a partir de una carga parte un infinito número de líneas cuyo origen es la misma carga, podemos decir que esta posee una infinita carga. En otras palabras, las líneas de campo que parten de la carga serán proporcionales a ella: mayor carga, mayor número de líneas de campo.
Si bien el número de líneas de campo es proporcional a la carga contenida en una superficie cerrada imaginaria (denominada superficie Gaussiana), estas deben ser independientes de la superficie.
El número de líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga dentro de la superficie.
Para analizar el campo eléctrico que fluye a través de la superficie del cuerpo cargado, debemos analizar el flujo de campo de manera diferencial (en una porción infinitesimalmente pequeña de la superficie) y de manera integral (sumando todas las partes diferenciales de la superficie, es decir, integrar todos los diferenciales campos).

## Slide 140
Campo eléctrico por dos o más cargas
Si colocamos dos cargas y medimos el campo eléctrico en un punto determinado a una distancia fija de estas, obtendremos una medida de su magnitud. Si a su vez sumamos más cargas y volvemos a medir el campo eléctrico, evidenciaremos el incremento del campo; esto es debido a la contribución de cada uno. Si utilizamos una carga de prueba, cargada positiva o negativamente, el campo ejercerá una fuerza de atracción o repulsión resultante mayor o menor según la cantidad de campos involucrados.
El campo eléctrico tiene dirección radiaI, su módulo es constante en todos los puntos de una superficie esférica.
Sobre una carga de prueba, el campo resultante será producto de la influencia de las cargas generadoras de campo.

## Slide 141
Campo diferencial
El flujo eléctrico do (diferencial flujo de campo) a través de una superficie elemental (diferencial área) se define como el producto escalar del vector campo E en dicho punto por:
dφ = E dA
Campo integral
El flujo total a través de una superficie total S se calcula sumando las porciones infinitesimales de flujo de campo, es decir, tomamos el flujo del campo en pequeños elementos de superficie ΔA. Si E se puede suponer uniforme, se suma el flujo a través de cada uno de estos elementos de superficie.
La suma de flujos infinitesimales se denomina integraI, en nuestro caso, integral de superficie de flujo eléctrico. Por lo tanto, el flujo eléctrico a través de una superficie arbitraria S es igual a la integral de superficie del campo E sobre la superficie del cuerpo cargado. Si la superficie es cerrada, la integral de superficie se suele designar como:
Los diferenciales: flujo de campo, área y campo son expresiones de porciones infinitesimalmente pequeñas.

## Slide 142
Esta es la definición clásica de integral de superficie cerrada. El flujo eléctrico a través de una superficie será la medida del número de líneas de campo que atraviesan una superficie determinada. Para una superficie cerrada, las líneas de campo que fluyen desde la carga al exterior (son repelidas) a través de la superficie originan un flujo positivo, mientras que las líneas que ingresan del medio a la carga (son atraídas) originan un flujo negativo.
Las cargas que Ingresan o fluyen a través de la superficie cerrada determinan el signo del flujo del campo eléctrico.
Campo eléctrico total generado por todas las atribuciones de las cargas en sus elementos diferenciales de superficie
El flujo resultante del campo eléctrico se calcula como la suma o resta de las cargas que ingresan o egresan de la superficie de cálculo.

## Slide 143
El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es una medida del número total de líneas que pasan a través de dicha superficie, en otras palabras, el flujo de número de líneas que salen menos el número de líneas que entran.
Por desarrollo físico y utilizando pasos matemáticos, podemos determinar que el flujo eléctrico depende de la carga.
Si desarrollamos matemáticamente el campo eléctrico, podemos llegar a la expresión:
    Contribución de distintas cargas a
    un campo eléctrico resultante.

## Slide 144
Superficie cerrada
Sin importar la forma de la superficie, que puede ser esférica, elíptica o amorfa, debemos intentar conseguir una superficie lo más uniforme y simétrica para poder realizar los cálculos del flujo de campo. En caso de no considerar una superficie perfectamente simétrica, cada elemento de la superficie debe poseer un flujo perpendicular a ella. Diferenciar y segmentar los elementos diferenciales de superficie es lo que dificultará el cálculo del flujo.
      El flujo del campo eléctrico total se mide,
      siempre, como la suma del campo eléctrico a través
      de cada elemento diferencial.
Podemos leerla como que el flujo eléctrico depende de la carga O, que encierra la superficie, y de la permisividad del medio. El flujo será positivo o negativo dependiendo de si la carga que ingresa o egresa a la superficie es positiva o negativa. Estas cargas determinarán el signo del flujo de cargas.

## Slide 145
Ley de Ampere
La ley de Ampere se le reconoce a André-Marie Ampere, físico francés que influenció el nacimiento y el desarrollo del electromagnetismo. Esta ley nos habla de una generación de un campo magnético debido al movimiento de cargas y tiene sus similitudes con la ley de Gauss que estudiamos antes, ya que ambas dependen del movimiento de estas cargas.
Ampere se inspiró en la ley de Biot y Savat, que establecía la relación entre la intensidad de corriente I (constante y de valor fijo) y el campo magnético que depende de ella.
Empleando la ley de Ampere, puede calcularse el campo creado por distintos tipos de corriente.
La ley de Ampere definió que el campo magnético producido por el flujo de una corriente es proporcional a la corriente eléctrica que circula por un conductor cerrado (llamado fuente de campo magnético). A su vez, si multiplicamos la suma de los tramos de longitud del conductor por el campo magnético, el resultado será igual a la permeabilidad magnética por la corriente eléctrica dentro del conductor cerrado.
Podemos escribir en primera instancia, como hicimos con la ley de Gauss, el flujo del campo magnético que posee una similitud matemática. Escribimos:
La segunda expresión nos dice que, de considerar una suerficie cerrada, el flujo total de campo magnético a través de una superficie es igual a 0, lo que significa que las líneas de flujo magnético que salen son igual a las que entran.

## Slide 146
Lo que nos enuncia Ampére es el flujo magnético que produce un conductor de corriente. Para entenderlo mejor, la corriente que circula por un conductor (un cable de cobre como los que están en todas las instalaciones eléctricas) genera un campo magnético a su alrededor. Ampére lo define como:
Si lo leemos, entendemos que la corriente I que circula por un conductor de permeabilidad y se calcula utilizando el campo magnético B y la longitud del conductor dl.
Para calcular el valor del campo B en un punto P a una distancia r de un conductor, escogeremos una línea que pase por P; utilizamos una línea recta como conductor para facilitar los cálculos. Si medimos el campo, este será una circunferencia de radio r con centro en el conductor de modo que todos sus puntos estarán a la misma distancia del conductor y, por lo tanto, tendrán el mismo calor alrededor de la circunferencia de igual radio. Leyéndola con la ley de Ampere:
El flujo magnético a través de una superficie cerrada es nulo; todas las líneas que salen reingresan.
El hilo Ampere se conoce como el conductor de longitud infinita con una superficie delimitada donde se calcula el campo magnético producido por el conductor.

## Slide 147
Ley de Ampére en un solenoide
Debemos considerar que en un solenoide ideaI, el largo de la bobina es mayor al radio que separa sus espiras. Esto produce que el campo magnético sea paralelo y uniforme en su eje. Esto, además, produce que el campo en su exterior se anule.
Para analizarlo, utilizamos una superficie de estudio que contemple el interior y el exterior de la bobina, donde n es el número de espiras. Para un solenoide, el campo magnético será mayor, cuando mayor sea el número de espiras.
La permisividad es el cociente que resulta de dividir el valor de la inducción por el de la intensidad, en el campo eléctrico.
El campo magnético depende de la corriente y la permisividad, y es inversamente proporcional al radio. Si ahora tomamos una circunferencia mayor (mayor radio), el campo magnético será menor.
El campo es tangente a la longitud y de módulo constante en toda la trayectoria.
No hay que olvidar que las fuentes del campo magnético son las cargas en movimiento, es decir, la corriente. Si bien el flujo de corriente es la dinámica de las cargas por circular, la corriente es estable y no se incrementa o disminuye (siempre y cuando mantengamos fijo el valor de la corriente); el flujo magnético será el mismo. Podemos realizar un experimento para demostrar esto: ponemos alrededor de un cable de cobre un papeI1 lo llenamos de limadura de hierro (material ferromagnético) y le hacemos circular una corriente I4, veremos cómo se orientan en forma de círculos concéntricos al cable. Ahora hacemos circular una corriente l) y cambiarán estas circunferencias de mayor o menor diámetro, pero, al modificarse, permanecerán constantes. Una vez fija la corriente, el campo magnético se mantendrá fijo.

## Slide 148
Si ubicamos limaduras de un material ferromagnético
alrededor de un conductor de cobre, observaremos
el efecto de la ley de Ampere
Ampere identificó este efecto del flujo magnético mediante el movimiento de agujas producto del flujo de corriente.

## Slide 149
Ley de Ampere en un toroide
Un toroide es similar a un solenoide. Es un solenoide curvado con sus extremos unidos. Las líneas del campo magnético, que en el solenoide son rectas, en el toroide son curvas y tangentes a las espiras. Si analizamos el campo magnético como radio r al centro del toroide, todo el campo magnético estará confinado dentro del toroide y tangente a la circunferencia. Matemáticamente tendrá la forma de:
Concepto de permeabilidad
Hubo un tiempo, al comienzo del estudio de los fenómenos electromagnéticos, en que la electricidad y el magnetismo fueron considerados fenómenos independientes uno del otro.
Sin embargo, en el siglo XIX, el físico danés Hans Christian Dersted observó la desviación de una brújula cuando la acercaba a un material ferromagnético (alambre de cobre) por donde circulaba una corriente eléctrica, y descubrió que existen elementos con una alta permeabilidad magnética y que estos fenómenos estaban íntimamente relacionados. Gracias a esto, hemos podido desarrollar múltiples inventos, como los motores y los generadores eléctricos, que son tan útiles en nuestra vida diaria.
En el ámbito de la física, se entiende por permeabilidad magnética a la capacidad que presenta una sustancia o material para atraer y hacer pasar a través de ella a los campos magnéticos.
Esta magnitud axiaI1 propia de los materiales, aparte de estar influenciada por una corriente eléctrica sobre una región del espacio, viene dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material.

## Slide 150
No obstante, vale aclarar que la permeabilidad magnética es un fenómeno presente y que se halla de forma elevada solo en algunos materiales, como por ejemplo el hierro, y para ello se emplea la letra griega mu (u). En cambio, dicha permeabilidad magnética es muy baja en el aire y en el vacío, y su valor internacional es representado de la siguiente forma:
Finalmente, la permeabilidad magnética de un material queda representada por la siguiente fórmula:
Donde:
  0 μ= permeabilidad magnética de un material.
  0 H = intensidad del campo magnético.
  0 B= densidad de flujo.
La permeabilidad relativa es propia de cada material, denominada por el símbolo μr, es el cociente entre la permeabilidad absoluta del medio específico y la permeabilidad del vacío μo. Por lo tanto es adimensional:
La permeabilidad del vacío, conocida también como una constante magnética, se representa mediante el símbolo μo, y según el Sistema Internacional se define como:
La permeabilidad magnética es un fenómeno presente que se halla en forma elevada solo en algunos materiales

## Slide 151
Algunos materiales, como el níqueI, poseen una permeabilidad elevada, por ello, en presencia de un imán son atraídos y magnetizados por este.
El cobre respecto del níquel posee una permeabilidad baja, por ello, frente a un campo magnético o imanes son repelidos por ellos.
Diamagnetismo
Este fenómeno fue descubierto y denominado por primera vez en septiembre de 1845 por Michael Faraday cuando observó que existían materiales, como el cobre, que eran repelidos por un polo cualquiera de un imán o campo magnético cuando se los acercaba. Esta cualidad de ciertos materiales es la capacidad opuesta de aquellos, como los de elevada permeabilidad, que son atraídos por los campos magnéticos.
Michael Faraday fue el pionero del estudio sobre todo lo relacionado con el electromagnetismo.

## Slide 152
MATERIALES MAGNETICOS Y CIRCUITOS
Algunos materiales, como el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones, presentan propiedades magnéticas que son fácilmente detectables, aquí analizaremos sus propiedades.

## Slide 153
Todos los materiales magnéticamente permeables son afectados, en mayor o menor medida, por la presencia de un campo magnético.
Entonces, podemos llegar a la conclusión de que habrá materiales que, debido a fenómenos eléctricos tales como la distorsión y alineación, presenten distintos comportamientos frente a la acción de un campo magnético.
Tipos de materiales
Podemos clasificar a los materiales, de acuerdo a su comportamiento frente a líneas de campos magnéticos, en:
Ferromagnéticos: estos materiales, cuando son expuestos a un campo magnético, distorsionan en demasía las líneas de flujo. Esto se debe a que se produce un ordenamiento de los momentos magnéticos del material en la misma dirección y sentido que el campo exterior. Si retiramos el material de la acción del campo, conservará durante un tiempo las propiedades magnéticas adquiridas. Aquí la permeabilidad magnética es claramente superior a la del vacío, por ello estos
materiales se caracterizan por pegarse a los imanes.
Estos materiales se subdividen en: dominios magnéticos y paredes de Bloch. Los tres materiales ferromagnéticos por excelencia son hierro, cobalto y níquel.
Diamagnéticos: este tipo de materiales fue descubierto y nombrado por Michael Faraday. Cuando un material diamagnético es sometido a la acción de un campo magnético, las líneas de fuerza de este son repelidas hacia el exterior, o dicho de otro modo, un material diamagnético sería repelido permanentemente por cualquier polo de un imán porque el flujo magnético, a diferencia de los paramagnéticos, disminuye notablemente. Se magnetizan débilmente en sentido opuesto al campo magnético aplicado y son repelidos levemente por los imanes. Su magnetismo no se mantiene si el campo magnético es retirado, y su permeabilidad magnética es inferior que la del vacío, pues ofrecen mayor resistencia que este a la propagación del campo magnético.
Son diamagnéticos el bismuto, el hidrógeno, los gases nobles, cloruro de sodio, germanio, grafito, etcétera.

## Slide 154
Paramagnéticos: estos materiales son los que comúnmente utilizamos con más facilidad en nuestra vida cotidiana (algodón, plástico, entre otros). Se caracterizan por ser levemente atraídos por los campos magnéticos, es decir, si colocamos un material paramagnético cerca de un campo magnético, atraerá hacia sí las líneas de fuerza del campo. Si retiramos el cuerpo de la acción del campo, a diferencia de los ferromagnéticos, estos no retendrán sus propiedades magnéticas. La permeabilidad magnética en estos materiales es superior a la del vacío y a la del aire, respectivamente. Por otra parte, los materiales paramagnéticos tienen una cualidad destacablemente particular del resto de los demás materiales expuestos a campos magnéticos, que es la de manifestar el mismo tipo de atracción y repulsión que los imanes normales cuando son impulsados por un campo magnético. Sin embargo, al retirar el campo magnético, esta condición desaparece porque el alineamiento magnético no está más favorecido energéticamente.
Ejemplos de estos materiales son: aluminio, magnesio, titanio, wolframio, etcétera.
Los materiales magnéticos metálicos, como el acero, se suelen emplear en electroimanes, para poder variar en ellos el flujo magnético y controlar así la corriente inducida.

## Slide 155
Es evidente que los materiales magnéticos son importantes para el ámbito comercial, pues sabemos que una corriente eléctrica que viaja a lo largo de un alambre conductor produce un campo magnético concéntrico. Por otra parte, así como una corriente eléctrica genera un campo magnético, un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Podemos distinguir estos materiales, desde el punto de vista comercial, de la siguiente forma:
Materiales magnéticos metálicos: son los ferromagnéticos ya mencionados que se pueden clasificar en blandos y duros. Los materiales magnéticos blandos son aquellos que tienen una baja remanencia magnética, es decir, se pueden desmagnetizar con más facilidad y se suelen emplear en electroimanes, para poder variar en ellos el flujo magnético y controlar así la corriente inducida en bobinas, núcleos de transformadores, generadores, etcétera. Los más comunes son las aleaciones de hierro. Los materiales magnéticos duros son aquellos que presentan un campo magnético remanente grande, es decir, son los que conservan inicialmente un gran campo magnético y por lo tanto son aptos para imanes permanentes. Por ejemplo, aleaciones de Fe, Al, Ni, Co.
Materiales magnéticos cerámicos: son los denominados materiales ferromagnéticos. Aunque su origen es cerámico, presentan algunas particularidades en su estructura atómica, de tal forma que tienen un emparejamiento particular de los spines de los electrones (propiedad física de las partículas, relacionada con su momento angular), por lo que se pueden magnetizar. Algunos de estos materiales son las denominadas espinelas, que son aleaciones de Mn, Ni, Zn, Mg y Co; se suelen utilizar como elementos pasivos para suprimir interferencias en circuitos electrónicos, como transponedor en circuitos de radiofrecuencia, que pueden usarse para identificar animales o llaves de automóviles.
Todos los materiales magnéticamente permeables son afectados de mayor o menor forma por la presencia de un Campo magnético.

## Slide 156
El latón (aleación de cobre y zinc) es un material magnético cerámico
muy utilizado para suprimir interferencias en circuitos electrónicos.

## Slide 157
Comportamiento magnético
En ausencia de un campo magnético, la materia no manifiesta propiedades magnéticas; eso es debido a que, en su interior, los campos magnéticos generados por el movimiento de los electrones están compensados unos con otros. Sin embargo, al someter a un material, sea el que sea, a la acción de un campo magnético exterior, se produce una distorsión del movimiento electrónico, lo que provoca la aparición de un momento magnético opuesto al campo exterior. Además, se da el caso de materiales que poseen de antemano un momento magnético y, al ser sometidos a la acción del campo, se produce una alineación de dichos momentos, lo que favorece la propagación del campo magnético.
La figura muestra cómo se acomodan y distribuyen los momentos magnéticos cuando un material no es magnetizado (imagen superior) y cuando se halla magnetizado (imagen inferior).

## Slide 158
La imagen muestra una manifestación real sobre cómo un material diamagnético es repelido permanentemente cuando se acerca hacia un polo cualquiera de un imán.
Curva primera magnetización
Los E ferromagnéticos, compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros metales, son los materiales magnéticos más comunes: se utilizan para el diseño y la constitución de núcleos de los transformadores y las máquinas eléctricas.
En un transformador se usan para maximizar el acoplamiento entre los devanados (conjuntos de espiras), así como para disminuir la corriente de excitación necesaria para la operación del transformador.
En las máquinas eléctricas se usan los materiales ferromagnéticos para dar forma a los campos, de modo que se logren hacer máximas las características de producción de par.

## Slide 159
Estos materiales han evolucionado mucho con el paso del tiempo lo que implica más eficiencia, reducción de volúmenes y costo en el diseño de transformadores y máquinas eléctricas. Los materiales ferromagnéticos poseen las propiedades que mencionamos a continuación:
Aparece una gran inducción magnética al aplicarles un campo magnético.
Los materiales de este tipo permiten concentrar con facilidad líneas de campo magnético, acumulando densidad de flujo magnético elevado.
Se utilizan estos materiales para delimitar y dirigir los campos magnéticos en trayectorias bien definidas.
Permite que las máquinas eléctricas tengan volúmenes razonables y costos menos excesivos.
Zonas de la curva. Aquí vemos las diferentes zonas de la curva
En la figura Zonas de la curva vemos que, al principio, un pequeño aumento en la fuerza magnetomotriz produce un enorme aumento en el flujo resultante. Después, los aumentos en la fuerza magnetomotriz producen relativamente poco aumento en el flujo. Por último, un aumento en la fuerza magnetomotriz casi no produce cambio alguno. Si luego de la saturación aplicamos H en forma desmedida dañaremos las características magnéticas del material.

## Slide 160
La región de la curva de magnetización en que la curva se aplana se llama región de saturación, diremos entonces que el núcleo está saturado. En contraste, la región donde el flujo cambia muy rápido se llama región no saturada de la curva, y se
dice que el núcleo no está saturado. La zona entre las regiones saturada y no saturada es el codo de saturación. Esta es la zona recomendada para trabajar tanto en potencia como en magnetización.
El núcleo debe hacerse funcionar en la región no saturada de la curva de magnetización debido a que el flujo resultante debe ser proporcional, o aproximadamente proporcional, a la fuerza magnetomotriz aplicada.
La permeabilidad está en función de la inducción magnética, por lo que nos interesará mucho conocer los valores de permeabilidad de los distintos materiales.
Las máquinas modernas tienen permeabilidades relativas entre 2000 a 6000; esto quiere decir que, para una corriente dada, habrá de 2000 a 6000 veces más flujo que en el aire.
La permeabilidad relativa es la comparación entre la permeabilidad del material y el aire.
Circuitos magnéticos
Como sabemos de la ley de Ampere, si se considera el camino de integración como la longitud media del núcleo, la ley se expresará de la siguiente forma:
H L = N I
Donde N es el número de vueltas de la bobina y equivale a la sumatoria de corrientes, la cual es la misma en cada vuelta.
Al despejar, tendremos la intensidad del campo magnético en función de N-número de vueltas, I-la corriente y L-longitud media. La magnitud del flujo será entonces:
El flujo total que atraviesa el área del núcleo se considera constante y se expresa así:

## Slide 161
Para entender mejor estos fenómenos, podemos hacer una analogía entre un circuito eléctrico y uno magnético En la analogía veremos que un circuito eléctrico genera fuerza electromotriz (fem), y en el magnético tenemos fuerza magnetomotriz y la denominamos Fmm.
En el ejemplo magnético, la fuerza Fmm presenta una polaridad asociada que depende de la entrada y salida del flujo;
por donde el flujo entra a la fuente, diremos que es negativo y, por donde sale de la fuente hacia el circuito, diremos que es positivo. Como vimos antes, aquí aplicamos la ley de la mano derecha. Siguiendo con la analogía, si en un circuito eléctrico la Fem produce una corriente, en uno magnético encontraremos que la Fmm producirá un flujo d.
Aquí veremos entonces que estas relaciones son análogas a la ley de Ohm:
Entonces estamos frente a una nueva magnitud, denominada reluctancia, cuya medida es amper-vuelta por weber,
donde weber es la unidad de flujo magnético o flujo de inducción magnética.
Para establecer nuestra relación con los circuitos eléctricos, este valor sería la resistencia del circuito, donde veremos que la permeabilidad (m) es el análogo de la resistividad. Es importante mencionar que las reluctancias responden a las mismas reglas que las resistencias.
De esta forma debemos tener en cuenta que para evitar saturación en determinadas inductancias, nos encontraremos con núcleos de estructuras compuestas, los que normalmente son llamados entrehierros. Como un ejemplo analizaremos el circuito magnético con entrehierro; para ello supondremos lo siguiente:
  En primer lugar no existirán pérdidas óhmicas que se presenten en el bobinado.
  La curva B-H es lineal.
  La longitud del recorrido del flujo magnético en el núcleo tiene que ser mayor que la longitud del entrehierro, y el área de la sección transversal debe ser mayor que el cuadrado de la longitud del entrehierro.
  No se considera el efecto marginal.

## Slide 162
El efecto de saturación ocurre cuando ya prácticamente todos los dominios se encuentran alineados, por lo que cualquier Incremento posterior en el campo aplicado no puede causar una mayor alineación.
Ciclo de histéresis
Reforcemos un poco lo visto en este tema diciendo que, si a un material ferromagnético se la aplica un campo magnético creciente, su imantación crece desde O hasta que se presente la saturación. Si luego nos encargamos de hacer descender el campo magnético hasta lograr la anulación, la imantación no decrece de la misma forma, ya que la orientación de los dominios no es completamente reversible, por esta razón quedará una imantación remanente en el material con el que estemos trabajando.
Este efecto de no reversibilidad se conoce como ciclo de histéresis. Para poder conocer el ciclo de histéresis de un material determinado, se puede utilizar un instrumento conocido como magnetómetro de Kópsel
Aquí vemos con claridad la longitud media del núcleo. Vemos la analogía entre un circuito eléctrico y uno magnético.

## Slide 163
  Como vimos, el entrehierro es un espacio de
  separación en el núcleo.
Los cálculos que se obtienen utilizando el circuito magnético son aproximados. Para calcular la reluctancia de un núcleo, suponemos su sección transversal y su longitud media. El incremento en la sección transversal del flujo en el entrehierro no se tendrá en cuenta siempre que la longitud del entrehierro sea menor que la dimensión del núcleo.
Para este núcleo compuesto, la ley de Ampére se expresa:
Teniendo en cuenta que contamos con el medio del núcleo y el medio del aire tendremos:
Donde Hm es la intensidad del campo magnético del núcleo, Hg es la intensidad del campo magnético del entrehierro, Lm es la longitud media del núcleo, Lg es la longitud del entrehierro, N es el número de vueltas del bobinado, I es la corriente que circula por la bobina. Tenemos un flujo continuo; la densidad del flujo magnético por unidad de área del núcleo (BmAm) es igual a la del aire (BgAg).
Donde Bm es la densidad de flujo magnético del núcleo, y Bg, la del entrehierro.
Hasta aquí hemos revisado los conceptos y cálculos fundamentales del magnetismo y de esta forma podemos comprender su papel en la generación eléctrica. Por ejemplo para entender de mejor forma generadores eléctricos, los que son máquinas que entregan corriente eléctrica inducida mediante el movimiento de una o varias bobinas en un campo magnético
La mejor forma de ver los beneficios del entrehierro es mirar las curvas de magnetización, aplicando los conceptos que vimos en el texto

## Slide 164
Reluctancia
La palabra reluctancia se refiere a la resistencia en la electrostática y electromecánica, a la generación de campos magnéticos. Esta palabra debería derivar del verbo reluctar, pero este verbo no existe en el castellano. La unidad de reluctancia se llama oersted en honor al científico danés Hans Christian Oersted (1777-1851), quien probó en 1819 que había una relación entre la electricidad y el magnetismo mientras realizaba un experimento en una de sus clases. La palabra reluctancia viene del latín reluctari, formada por re ("repetición") y por luctari ("luchar") o sea 'relucha' o 'rechazo, que en términos físicos se refiere al rechazo de la materia al magnetismo.

## Slide 165
Generación de corriente alterna y sus valores, las características de la fuerza electromotriz y de la corriente alterna, los efectos de inductancia y capacitor, entre otros temas

## Slide 166
Anteriormente anterior vimos el fenómeno del magnetismo para entender su relación en la generación de electricidad, analizamos las características de los imanes y la existencia de los polos magnéticos.
También conocimos los principios de la ley fundamental del magnetismo, la teoría de Weber y las leyes de Gauss y Ampéere. Vimos la intensidad y el comportamiento de los campos magnéticos, el detalle de aquellos creados por corrientes eléctricas y la fuerza sobre cables paralelos con circulación de corriente eléctrica.
Finalmente analizamos la permeabilidad, la curva de primera magnetización y la clasificación de los materiales de acuerdo
a su comportamiento magnético.
En esta oportunidad, nos encargaremos de profundizar en la generación de corriente alterna y conoceremos los valores típicos de este tipo de corriente. Además, revisaremos las inductancias, los capacitores y la aplicación de la corriente alterna en estos componentes.
Para terminar, veremos los efectos propios de la corriente alterna, y caracterizaremos la resonancia y los armónicos.
RESUMEN
Generación de corriente alterna y sus valores
Características de la fuerza electromotriz y de la corriente alterna.
Corriente alterna en elementos pasivos
Aplicación de la corriente alterna sobre elementos pasivos.
Efectos de la corriente alterna
Análisis de los efectos de inductancia vs. capacitor, y características
de la resonancia y los armónicos.

## Slide 167
GENERACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA Y SUS VALORES
Fuerza electromotriz y la corriente alterna, también se analizara los valores característicos y su representación vectorial

## Slide 168
En la mayoría de los equipos eléctricos que encontramos en nuestros hogares e industrias en generaI, la fuente de energía viene dada de plantas generadoras hidroeléctricas, termoeléctricas, atómicas, etcétera., y su principio físico básico de funcionamiento es de acuerdo a un fenómeno llamado inducción electromagnética.
Fuerza electromotriz
La ley que relaciona el flujo magnético variable y la fuerza electromotriz inducida se denomina ley de Faraday. Otra ley importante es la ley de Lenz, que nos brinda el sentido de la fuerza electromotriz y las corrientes inducidas.
Debemos considerar que estos conceptos están relacionados con campos que tienen una dependencia con la variación en el tiempo.
Hay una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, dado que la existencia de uno requiere la presencia del otro, y viceversa. Esta relación forma parte de un conjunto de fórmulas llamadas ecuaciones de MaxwelI1 que describen el comportamiento de los campos magnéticos.
Generador de conductor corredizo.
Se observa el campo magnético vectorial B como el área vectoriaI al aumentar el área, aumenta el flujo magnético, induce Fem y corriente.

## Slide 169
La inducción electromagnética es el principio en el que se basan las características de un generador eléctrico, un transformador y muchos otros dispositivos de uso diario.
La ley de Faraday de la inducción nos dice que la Fem inducida en un circuito es igual a la rapidez con signo negativo con la que varía, en función del tiempo, el flujo magnético en el circuito. La ley de Faraday en términos matemáticos es:
Donde:
    0 ɛ = fuerza electromotriz (fem).
    0 B = flujo magnético.
    0, dt: diferencial de tiempo.
Si se tienen N espiras iguales de la bobina, entonces:
El signo negativo se interpreta como que el sentido de la Fem se opone al sentido que lo produce, es decir, toda Fem inducida produce una corriente, de modo tal que su campo magnético se opone a la variación de flujo que lo origina.
Recordemos la definición de flujo magnético:
    0 S es una superficie arbitraria por donde el flujo pasa.
    0 B es el campo magnético.
Esta ley se basa en el descubrimiento casi simultáneo de Michael Faraday y Joseph Henry en 1930 aproximadamente, a pesar de que estaban trabajando en forma independiente.

## Slide 170
Consiste en que flujos magnéticos variables en el tiempo generan en los circuitos fuerzas electromotrices inducidas que, a su vez, determinan corrientes que crean campos magnéticos con sus flujos, cuya misión es oponerse a la variación del flujo iniciaI, en virtud de la tendencia natural que presenta cualquier sistema a permanecer en su situación actual. Podemos observar los siguientes hechos experimentales:
  Si un hilo metálico que constituye un circuito cerrado, conectado a un equipo de medición que nos permita medir pequeñas corrientes, se coloca próximo a un imán que se está moviendo, el equipo acusa que hay una corriente en la malla: es la corriente inducida.
  Si un hilo metálico que constituye un circuito cerrado, conectado a un equipo de medición de pequeñas corrientes, se mueve próximo a un imán que está en reposo, el equipo de medición demuestra que se produce una corriente en la malla.
  Si tenemos dos circuitos cerrados próximos, uno conectado a un equipo de medición de pequeñas corrientes que indica que no pasa corriente y el otro conectado a una batería mediante un interruptor cerrado por el que sí está pasando una corriente, al abrir el interruptor se cierra la corriente y se observa una Fem inducida en el primero, que no se observaba cuando había una corriente estacionaria.
  Mientras mayor sea la variación del flujo magnético respecto del tiempo a través del circuito cerrado, mayor es la Fem inducida.
      Hecho experimental
      realizado con una
      bobina conectada a
      un galvanómetro y al
      imán en movimiento.

## Slide 171
Principio del generador
Una espira gira con una velocidad angular constante w y corta las líneas de fuerza producidas por un campo magnético, produce una Fem en los extremos y, si se conecta una carga en los bornes extremos, circulará una corriente.
Una conclusión importante es que cuanto mayor sea la rapidez de variación del flujo, mayor va a ser la fuerza electromotriz inducida.
Ley de Lenz
En el año 1834, Heinrich F. Lenz publicó lo que hoy se conoce como ley de Lenz. Debemos considerar que con esta ley podemos determinar la dirección de la corriente o Fem inducida en un circuito cerrado, conocido como malla. No es un principio independiente, ya que se puede obtener de la ley de Faraday.
Para obtener la corriente, colocamos colectores que giren con los extremos de la espira y escobillas fijas por donde sacamos la corriente generada.

## Slide 172
La ley de Lenz establece que la fuerza electromotriz inducida se opone siempre a la causa que la origina ¿Cómo interpretar la ley de Lenz?
  Si acercamos un imán por su polo N (norte) a una malla o circuito eléctrico cerrado, le produce a esta una corriente inducida. La corriente inducida en la malla actúa de tal forma que se opone al acercamiento del imán, creando un polo N próximo al del imán.
  Si alejamos un imán de una malla por su polo N, le produce una corriente inducida. La corriente inducida se opondrá creando un polo S sobre la cara de la malla próxima al polo N del imán.
  Si acercamos o alejamos un imán hacia una malla, siempre se experimenta una fuerza de resistencia y tendremos que realizar un trabajo. Aplicando el principio de conservación de la energía, este trabajo debe ser exactamente ¡igual a la energía térmica que aparece en el enrollamiento, ya que estas son las dos energías que existen en el sistema aislado (ignorando la energía radiada desde el circuito como onda electromagnética).
Ejemplo de un circuito hidráulico con una fuente que eleva el flujo de agua mediante una bomba eléctrica, manteniéndolo constante.
Consideremos un ejemplo para explicar un nuevo concepto: si tenemos un solenoide formado por N espiras de igual sección S, las distribuimos en forma uniforme a lo largo de una longitud determinada que llamaremos (1), dentro del solenoide el campo es prácticamente uniforme, por lo que podríamos considerar que:
Si N es el número de espiras por unidad de longitud, se
tiene que:
N =n * l

## Slide 173
Si B es igual a:
μo = momento magnético de la espira:
Entonces:
L se llama autoinductancia o coeficiente de autoinducción y depende de la geometría del conductor. Entonces, aplicando Faraday:
Donde la Fem (fuerza electromotriz) es proporcional a la inductancia y a la velocidad con que varía la corriente y se opone a la causa que la genera. Recordemos que la resistencia es una medida de la oposición al paso de la corriente y la autoinductancia es la oposición al cambio de la corriente en un circuito.
La unidad de medida en el sistema Sl es el henry; una bobina tiene un henry de inductancia atravesada por una corriente de un amper y desarrolla un flujo de un weber.
Ejemplo de autoinducción. La figura muestra una bobina enrollada sobre un centro cilíndrico de hierro.

## Slide 174
El fenómeno de inducción electromagnética es el principio básico por el que funcionan los generadores eléctricos, transformadores y otros equipos eléctricos.
Si observamos la imagen que nos muestra un ejemplo de autoinducción, veremos que la corriente de fuente en la bobina aumenta o disminuye con el tiempo. Cuando la corriente de fuente está en la dirección indicada en la figura, un campo magnético dirIRido de derecha a izquierda se establece dentro de la bobina, como se muestra en la figura (a). Si la corriente de fuente cambia con el tiempo, el flujo magnético a través de la bobina también cambia e induce una Fem en la bobina. A partir de la ley de Lenz, la polaridad de esta Fem inducida debe ser tal que se oponga al cambio en el campo magnético de la corriente de fuente.
Si la corriente de fuente está aumentando, la polaridad de la Fem inducida es como está representada en la figura (b), y si
la corriente de la fuente está disminuyendo, la polaridad de la Fem inducida es como se muestra en la figura (c).
Definición de corriente alterna
La corriente eléctrica se define como un flujo de electrones que circulan a través de un conductor. En el caso de la corriente continua, el flujo tiene una sola dirección, y los polos positivos y negativos son siempre los mismos; es el caso de la energía que producen las baterías, paneles solares y celdas de combustible. En la corriente alterna, el flujo se produce en ambas direcciones, y se pierde la noción de positivo y negativo; en cambio los dos conductores que alimentan nuestros hogares se denominan fase y neutro. Es la energía que proviene de las generadoras eléctricas y alimenta los hogares.
Debemos recordar que la tensión en volts es la diferencia de potencial entre dos conductores, por lo tanto, para que la tensión cambie, solo uno de los potenciales debe cambiar (aunque también los dos pueden hacerlo).
En el sistema eléctrico utilizado en la Argentina y en la mayor parte del mundo, el neutro posee potencial o V (potencial cercano a tierra). Por lo tanto, si solo tocamos el conductor de neutro, no habrá diferencia de potencial y no circulará una corriente a través de nuestro cuerpo.

## Slide 175
También es importante destacar que, si se intercambian la fase y el neutro, no se produce ningún problema en el funcionamiento del equipo que se esté alimentando, ya sean lámparas, heladeras, etcétera; ni se producirá una inversión del giro de un motor, ya que esto depende de su construcción interna y no de la alimentación. Sin embargo, en un tomacorriente es importante identificar a qué terminal corresponde el conductor de fase y cuál es neutro, por una cuestión de seguridad. Como el peligro reside en tocar el conductor de fase, los interruptores de los distintos equipos y electrodomésticos se colocan en la fase, por lo que, si hay un problema en el cableado, esta es la manera más segura de cortar la alimentación.
Concepto de autoinducción
Si la corriente se incrementa (dl/dt>0), la fuerza electromotriz autoinducida se opone a la corriente. Si la corriente decrece (dl/dt<0), la Fem autoinducida actúa en la misma dirección que la corriente. Por tanto, la fuerza electromotriz autoinducida actúa en la dirección que se opone al cambio en la corriente.
Si se aplica la regla de la mano derecha (para el funcionamiento de un generador), se observa que el sentido en que debe moverse el conductor para que en él se induzcan la Fem y la corriente indicadas en la figura es hacia abajo, o sea, opuesto al del motor.

## Slide 176
En un circuito de corriente alterna, la Fem autoinducida actúa en la dirección que se opone al cambio en la intensidad de la corriente y hace que la intensidad vaya retrasada respecto a la Fem.
Esquema de un generador eléctrico elemental.

## Slide 177
El uso de la energía eléctrica se empezó a popularizar a mediados de 1800 con sistemas de corriente continua, usada principalmente para encender lámparas. En Estados Unidos se produjeron los mayores avances en distribución de energía eléctrica, y allí se disputó la denominada guerra de corrientes, en la que Edison promovía los sistemas de corriente continua, y Westinghouse, los de corriente alterna con los diseños de Nikola Tesla.
Al finaI1 el sistema que se popularizó y se sigue usando en la actualidad es CA, debido en especial a la facilidad de aumentar y disminuir la tensión de trabajo a través de transformadores, cosa que no es posible en los sistemas de CC.
La posibilidad de aumentar el voltaje de manera simple es fundamental para la transmisión de energía. Pensemos en una planta eléctrica que produce 1.000 kW, teóricamente podríamos transmitir estos kW a una tensión de 1 V y una corriente de 1.000.000 A o a una tensión de 500.000 V y 2 A.
La primera opción es económica pero impracticable, por lo que siempre se busca transmitir a la mayor tensión posible reduciendo la corriente y, de esta manera, utilizar cables de menor sección; así, se reducen las caídas de tensión y las pérdidas por efecto Joule. De esta manera, es posible tener líneas eléctricas de cientos de kilómetros y poder alimentar cada punto de un país.
Otro hecho clave es que los motores de corriente alterna son mucho más simples que los de su contraparte de corriente continua, y más económicos.
Representación de una onda de tensión de 220 V eficaces.

## Slide 178
Generación de corriente alterna
La generación eléctrica puede ser a gas o carbón, hidroeléctrica, por medio de generadores eólicos, etcétera., pero todas estas opciones tienen en común que poseen un generador eléctrico y deben hacerlo girar a través de otra máquina, que puede ser una turbina o un motor diesel.
La primera persona que observó el fenómeno de inducción magnética, clave en la generación de energía eléctrica, fue Michael Faraday, uno de los científicos más influyentes de la historia, en 1831.
Generadores eléctricos
En la práctica, los generadores están construidos como un paquete de bobinas colocadas longitudinalmente sobre un eje que rota, y los imanes son estáticos y se ubican a los costados.
Cada vez que una espira de la bobina se mueve a través del campo magnético generado por los imanes y corta las líneas de flujo, se induce una corriente y se genera energía eléctrica.
La velocidad de la rotación dará la frecuencia de la tensión generada que, para el caso de la Argentina, es de 50 Hz y, en países como México y Estados Unidos, de 60 Hz.
Valores característicos
Como se mencionó en las secciones anteriores, la corriente alterna generada que utiliza el sistema eléctrico posee una forma senoidal y una frecuencia de 50 o 60 Hz.
Esto es constante en los sistema eléctricos de cada país, y lo único que cambia es el voltaje en distintos puntos, desde alta tensión a 500.000 V hasta los 220 V que poseemos en nuestros hogares. Entonces, ¿qué significan estos valores? Si los representamos en un gráfico, lo que obteneos es lo siguiente:
La onda posee la forma de la función trigonométrica seno; esto lo podemos ver en la práctica a través de un osciloscopio, un instrumento que grafica en una pantalla lo que se está midiendo.

## Slide 179
La forma de la onda sinusoidal se debe a que la energía eléctrica es generada por la rotación del generador eléctrico, lo que hace que los cambios de los valores de la fuerza electromotriz inducida posean esta forma. Si bien esta es la forma que se estableció como la más práctica y eficiente, se pueden generar ondas de distintas formas, como cuadradas y triangulares, que por lo general son utilizadas en el campo de la electrónica.
La onda senoidal en la corriente alterna posee valores característicos que son: valor pico, valor eficaz, valor medio y frecuencia.
Radián
El radián (rad) es una forma de medir ángulos, como lo es el sistema sexagesimal al que estamos más acostumbrados.
El radián es definido matemáticamente como un cuadrante de un círculo donde la longitud del arco es igual al radio.
Definición de un radián.
Dado que la circunferencia de un círculo es 2πr, tiene que haber 2π radianes alrededor de un círculo de 360°, por lo que usando radianes como unidad de medida para una onda sinusoidaI1 resulta en 2π radianes para un ciclo completo de 360°. Por lo tanto, medio ciclo es igual a π radián.

## Slide 180
Luego, sabiendo que π es aproximadamente igual a 3,142, la relación entre radianes y ángulos sexagesimales es:
Valor instantáneo
La onda sinusoidal corresponde a la función V=Vp sen(Ө ),donde Vp es el valor pico, y Ө, el ángulo de rotación de la espira en el campo magnético. El ángulo se expresa como wt, siendo w = 2 π f, denominado velocidad angular, y t, el tiempo. En el gráfico que está a la derecha se puede ver cómo la onda es generada en función de la rotación de las espiras.
Por ende, como podemos apreciar, el valor de la tensión cambia constantemente en función del tiempo y podemos calcularlo y graficarlo a través de su función matemática.
Representación de la ley de Lenz
Cuando la barra magnética es empujada a través de la bobina, la fuerza del campo magnético se incrementa en la bobina. La corriente inducida crea otro campo de dirección opuesta a la del imán para oponerse al incremento.
Este es un aspecto de la ley de Lenz, la inducción se opone a cualquier cambio de flujo. En el caso b, el imán es movido en dirección opuesta, por lo que cambia la dirección campo, y la corriente se induce en la dirección contraria
Inducción de corriente por ley de Lenz.

## Slide 181
Transformador de distribución de 20 MVA de 33 kV a 400 V.
Valores instantáneos y construcción de la onda senoidal.

## Slide 182
Valor pico
El valor pico es el máximo valor que alcanza la onda; es un valor característico del diseño del generador y se produce cada vez que el ángulo toma el valor de un múltiplo impar de 90° y la función seno toma el valor 1 o -1 (en 90°, 270°, 450°, etcétera). Físicamente, esto se produce cuando la espira con los polos magnéticos y la inducción de la fuerza electromotriz es máxima.
Valor eficaz
El valor pico no es un dato práctico cuando se trabaja con corriente alterna, y lo que se usa es el valor eficaz (en Argentina los 220 V y en México 127 V).
El valor eficaz es un valor de corriente alterna que, en una resistencia, produce la misma potencia disipada que una corriente continua. Matemáticamente se define de la siguiente manera:
Resolviendo la integral resulta:
Y también se deduce que el valor eficaz es independiente de la frecuencia del sistema, por lo que esta solución sirve para sistemas de 50 o 60 Hz, o cualquier otra frecuencia, mientras que la onda sea senoidal.
Esta expresión es igual de válida para la corriente, ya que la forma de onda es la misma y lo único que difiere es que puede estar desfasada de la onda de tensión.
Valor medio
El valor medio es la media aritmética de todos los valores instantáneos de la onda medidos durante un período. Esto lo podemos interpretar como el promedio de los valores instantáneos o como el promedio de las áreas bajo la onda. La expresión matemática es:

## Slide 183
Como la onda de corriente alterna es simétrica con respecto a su eje, el valor medio es 0.
Existen instrumentos que miden el valor medio y, cuando la medición se aparta de O, indica que hay alguna inyección de corriente continua en la red, lo que produce que la onda se desplace hacia arriba y pierda su simetría; por ende, el valor medio deja de ser 0.
Frecuencia
La frecuencia en cualquier señal periódica es la cantidad de veces que un ciclo se repite durante un segundo y es medido en hertz. En el caso de un generador eléctrico, cuando la espira da una vuelta completa, se produce un ciclo completo; por lo tanto, si el generador rota a una velocidad constante, se producirá una cantidad constante de ciclos por segundo, dando como resultado una frecuencia fija. Por lo que podemos deducir que la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de rotación del generador. Otro factor que también afecta es la cantidad de polos que posee la máquina. En nuestro caso, el generador posee un par de polos, o sea un norte y un sur. Por lo generaI1 se trabaja con 2 o 4 pares de polos, ya que proveen un mejor funcionamiento.
Por lo tanto, la frecuencia está dada por:
Donde pp es la cantidad de pares de polo y N la velocidad de rotación en revoluciones por minuto (RPM).
Las representaciones vistas son interpretaciones físicas y matemáticas de los fenómenos electromagnéticos. En la práctica, cuando se diseña y construye, puede haber diferencias y correcciones con distintos factores de ajustes.
Representación vectorial
Representar vectores en sistemas de coordenadas implica un conocimiento tanto matemático como geométrico de todas las expresiones que puedan llegar a representarse.
Los conocimientos matemáticos básicos presentan limitaciones, pues desde pequeños aprendimos que existen determinadas condiciones para realizar operaciones matemáticas, y una de ellas es que dependemos de un conjunto numérico determinado.

## Slide 184
Para generalizar tenemos dos grandes grupos de números: los reales, con los que nos manejamos cotidianamente para cualquier operación, son utilizados por las calculadoras comunes al multiplicar, dividir, etcétera; y los números complejos. Los números complejos son aquellos que se utilizan para representar ciertos valores que, de otra manera, no tendrían resolución. Vamos a tratar a los números complejos como una extensión del conjunto de los reales, ya que un complejo es un número reaI, pero no viceversa. Para identificar un número complejo se le añade una letra í que, a su vez, se podrá representar en una forma polar. Se utilizan los números complejos para la clásica ecuación con números negativos:
Sabemos que esta respuesta no existe en números reales, por lo que se soluciona utilizando 2i.
Para solucionar raíces cuadradas (o pares) de números negativos, usaremos la igualdad:
Utilizando la primera ecuación tendremos que:
Es importante utilizar y comprender los números complejos, ya que serán nuestra herramienta de trabajo para analizar gráficos, representar vectores, fasores, electromagnetismo, entre otras tantas actividades relacionadas con nuestro trabajo. Nuestro principal uso en la electrónica será representar ondas electromagnéticas y también la corriente eléctrica en general.
Su representación en el plano se realiza mediante puntos en los ejes de coordenadas. Mediante coordenadas, podemos diferenciar a los números reales como un par ordenado definido según:
Donde un número real tendrá como primer componente un número de su conjunto y, como segundo componente, siempre tendrá un 0.

## Slide 185
Un número complejo será la suma de un número real y un número imaginario que, en su conjunto, forman el complejo.
Conjuntos numéricos. De menor a mayor, reconoceremos todos los conjuntos ya que son de uso diario. Los imaginarios complementan a los complejos.
Esquema representativo de cómo se encuentran conformados los números complejos. Podemos ver su parte real y su parte imaginaria.

## Slide 186
Para un número complejo tendremos un par ordenado:
Su primer componente será cualquier número reaI1 y el segundo también, pero acompañado por la letra i.
Así definimos a un número complejo que se representa binomialmente como: z= a + bIT (a,b); a será su parte reaI, y b, su parte imaginaria.
En el eje de coordenadas, el valor de a es un número real y se representa sobre el eje de ordenadas x, mientras que el valor de bi pertenece a los números complejos y estará representado en las ordenadas de y; así, podremos representar el número complejo en el espacio del plano.
Ya tenemos el punto en el plano, ahora analizaremos varios factores. El primer factor será determinar a qué distancia está este punto del origen (establecido por nosotros) y qué ángulo forma entre el segmento que une el punto con el origen y el eje de abscisas (el eje x).
Las graficadoras son una herramienta muy útil en el momento de visualizar ecuaciones complejas. Aunque debemos asignarles variables definidas, las indefinidas nos otorgan interesantes respuestas.
Graficadoras electrónicas
Si bien hemos explicado cómo realizar una representación gráfica de las ondas senoidales, existen calculadoras preparadas para realizar la misma tarea y ahorrarnos un cuantioso trabajo en algunos casos. Las graficadoras consisten en dispositivos que leen la forma de la onda y grafican punto a punto como si de fasores se tratase. Realizan un muestreo de diversos puntos y nos presentan el gráfico dado para las variables asignadas.

## Slide 187
El módulo de z será la longitud del segmento que une a Z y 0, que se obtiene realizando:
El ángulo que forma este segmento y el eje de abscisas se denomina argumento y se calcula según:
Con el ángulo determinado y el módulo, podremos representar cualquier vector gráficamente; de este modo podremos visualizar campos electromagnéticos, sentido de las corrientes y conceptos que, mientras avance la obra, iremos tocando con mayor profundidad.
        Fasor de una
        onda senoidal.
        Se representa cada
        fasor y su magnitud
        en un tiempo dado.
        En cada punto sobre
        el eje de abscisas
        describe la onda.

## Slide 188
Osciloscopio
En la electrónica, el instrumento para poder graficar el comportamiento de ondas variables es el osciloscopio, que nos marca en tiempo real el comportamiento de una onda sobre un componente. Por lo generaI, se usa para medir corrientes, tensiones, frecuencias y límites de componentes. A lo largo de toda esta obra, el osciloscopio representará nuestras ondas y fasores, dándonos ideas de los valores que estamos manejando.
Aprenderemos a utilizar el osciloscopio a medida que sea necesario, ya que posee funciones muy útiles a la hora de medir componentes.
Es importante poder comprender que los números complejos nos permitirán hacer las representaciones de la mayoría de las expresiones electrónicas que veremos a lo largo de esta obra. Con un número complejo, podremos dar dirección y sentido a magnitudes físicas que, al conocerlas, será posible predecir funcionamientos, fallos y nuevas aplicaciones.
Una de las principales aplicaciones de los números complejos en la electrónica son los fasores, aquellos números complejos que representan oscilaciones. Esto quiere decir que es posible establecer la proyección instantánea de una suma de vectores de una función senoidal para así obtener un gráfico de oscilación. Los valores que obtendremos en un momento dado de una función senoidal coinciden con la proyección de la función seno del vector y, a medida que este vector continúe girando sobre el punto 0, este irá describiendo la onda completa. Estos vectores giratorios son los fasores.
Utilizando estos fasores, podremos representar las oscilaciones y los circuitos de corriente alterna en los circuitos que iremos estudiando.

## Slide 189
Tendremos que el módulo de los fasores será el valor de las magnitudes senoidales, y el ángulo entre fasores, el desfasaje de las ondas. Un fasor presentará matemáticamente la siguiente forma:
Un fasor será simplemente un segmento o vector rotacionaI, que se encuentra en distintas posiciones, en distintos momentos y en diferentes tiempos dados. Sus proyecciones tanto en el eje de ordenadas como de abscisas serán los valores de los módulos de las magnitudes en que estemos interesados.
Cuando interactúen dos o más magnitudes físicas, el fasor principal será el resultante de la suma vectorial de ambos y se comportará de la misma manera que la suma de las componentes de las proyecciones en cada uno de los ejes.

## Slide 190
ALTERNADOR
Un alternador es una máquina eléctrica que nos permite transformar la energía eléctrica. Para ello, genera una corriente alterna mediante inducción electromagnética

## Slide 191
Salida de energía eléctrica
La corriente generada varía en
función de lo lejos que se encuentren los conductores
de los polos. Mientras más
cerca estén, mayor será la corriente,
si están más lejos menor será la corriente.
Entrada de energía mecánica
Cuando giran las espiras, la parte de arriba, pasa abajo y la de abajo arriba invirtiendo el sentido de la corriente sobre el receptor.
El sentido de la corriente se encuentra expresado teniendo en cuenta la regla de la mano derecha.

## Slide 193
CORRIENTE ALTERNA EN ELEMENTOS PASIVOS
Si se habla en términos de electrónica, una resistencia es el componente que genera una caída de tensión y controla la magnitud de corriente. En esta sección, veremos cómo se aplica la corriente alterna en esos elementos

## Slide 194
E n los circuitos eléctricos sometidos a corriente continua o alterna, siempre nos encontraremos con resistencias. La función de este componente es, como ya vimos, ponerse al establecimiento del flujo de una corriente.
El comportamiento de una resistencia real es muy distinto al de una resistencia ideal que estudiamos hasta ahora. Si a un
circuito le aplicamos una oscilación senoidal (corriente alerna en nuestro caso) a bajas frecuencias, no obtendremos diferencias apreciables con respecto a aquel circuito sometido a corriente continua. Sin embargo, si la sometemos a una fuente de corriente de alta frecuencia, el comportamiento de la resistencia real será distinto y mayor en cuanto aumente la frecuencia, debido a la aparición de efectos inductivos producidos en los materiales que componen a la resistencia real.
Para corriente alterna, en la resistencia la tensión y la corriente están en fase. Analizando la tensión en corriente alterna, tendremos que:
Si aplicamos la ley de Ohm, circulará una corriente alterna de la forma de:
Esquema de una resistencia sometida a una fuente de energía de corriente alterna. Diagrama de fasores en fase.

## Slide 195
Resistencias fijas. Según sus elementos constitutivos presentan un impedimento al flujo de la corriente.
Esto significa que la corriente es función de la tensión (pico o máxima en corriente alterna) e inversamente proporcional a la resistencia en el circuito. De esta manera, podemos ver que la tensión en función del tiempo está en fase con la corriente. La principal diferencia que podremos observar es que el valor máximo de la corriente no podrá superar a la de la tensión a menos que se elimine toda resistencia del sistema. De la forma senoidal de la expresión de la corriente en función del tiempo, siempre se estará utilizando la corriente máxima. La definición a lo largo de todo el artículo tanto de
la corriente como de la tensión será referida a los valores máximos o picos salvo aclaraciones.
Si tenemos en cuenta que siempre debemos medir la corriente en su valor eficaz ,veremos que la corriente podemos analizarla como:
Lo mismo sucederá si deseamos averIRuar la corriente media, y los valores máximos y mínimos. El único valor que permanecerá siempre constante será el de la resistencia, que queda determinado exclusivamente por los materiales constitutivos.

## Slide 196
Si queremos averIRuar los valores instantáneos, debemos tomar la ecuación inicial que es en función del tiempo, y medir la velocidad angular y el tiempo (o momento instantáneo en el que estamos interesados).
Podemos leer que la corriente depende de dos valores: la tensión, que es una magnitud vectorial (posee dirección y sentido), y la resistencia, que es una magnitud escalar (que no posee ni dirección ni sentido).
Gráficamente, si representamos por separado tanto la tensión como la corriente, observaremos que, en cuanto a amplitud, la corriente tendrá una magnitud menor a la de la tensión, pero ambas estarán en fase; esto significa que sus puntos de inflexión coincidirán en el eje de abscisas, sus ceros serán iguales. Si aumentamos la tensión, la corriente también aumentará en la misma medida. Sus máximos y mínimos siempre estarán en el mismo punto (con distinta magnitud, pero en fase).
La corriente y la tensión alterna en la resistencia siempre estarán en fase en alta frecuencia.
En un diagrama de fasores, si representamos tanto la tensión como la corriente en un plano mediante vectores bidimensionales como ya hemos estudiado, estos no estarán desfasados; cada fasor estará uno encima del otro sobre el mismo eje en 0%; ninguno de los fasores tendrá rotación. Por lo que, sin importar en qué momento o período analicemos gráficamente, ambos fasores estarán marcados sin desfasaje solo modificando su magnitud entre el punto máximo y el mínimo.
Si representamos la caída de potencia en la resistencia como el vector Vr que forma en un instante dado un ángulo 6, su valor instantáneo será su proyección en el eje x.
Tal proyección se obtendrá mediante el giro antihorario del fasor a una velocidad w dada.
Estos valores se obtendrán de la forma sinusoidal de la onda de la corriente alterna. Tenemos la forma de:

## Slide 197
Tensión y corriente en forma vectorial que podemos traducir en forma fasorial como:
Circuitos resistivos
Los circuitos puramente resistivos no dependen de ninguna de las condiciones de la tensión o la corriente de entrada, sino de sus elementos constitutivos.
Estos circuitos se arman con resistencias y no poseen los efectos de acumulación presentes en la inductancia. Esto hace que, ante el corte de la tensión, el efecto desaparezca de inmediato.
En esta imagen vemos un ejemplo de circuitos resistivos.

## Slide 198
Cuya resolución será dada por un vector resultante que se obtiene de:
Una resistencia real difiere de a
Analizando el gráfico de la página anterior, vemos que los fasores (vectores giratorios) de longitud V e I que giran según wé tendrá una componente en abscisas igual al voltaje en corriente alterna. Matemáticamente, comprobamos que los ángulos entre los fasores de voltaje y corriente son nulos por lo que no presentarán ni adelanto ni retraso el uno del otro, y comparten la misma dirección y sentido.
Como dijimos, la componente en abscisas se obtendrá a partir de la forma de:
Como no tendremos ni adelantos ni retrasos entre la corriente y la tensión, el ángulo f (o fase) será siempre 0. Este caso de estudio siempre deberá ser entendido como un circuito donde solo existe la presencia de una sola resistencia.
Una resistencia difiere de una ideal a alta frecuencia. A baja frecuencia, la diferencia es despreciable.
        Tanto la tensión
        como la corriente
        estarán en fase.
        La tensión máxima
        está representada
        como Vm. La corriente
        máxima nunca superará
        la Vm.

## Slide 199
Diagrama fasorial del comportamiento de la tensión y la corriente en distintos puntos.
Inductancia
Cuando generamos una corriente en un conductor, sea cual sea este, estaremos generando un campo magnético por el simple hecho de que la corriente está en movimiento; alrededor de este conductor, el campo magnético generado será de mayor o menor intensidad dependiendo de qué corriente esté fluyendo. Además, sabemos que el campo magnético es un campo vectoriaI si medimos en diferentes puntos de este campo, obtendremos dirección y sentido; sobre el conductor podremos determinar que el campo es circular y concéntrico al conductor. Ahora bien, si a este conductor lo enrollamos generando una espiral sobre otro conductor, produciremos un campo electromagnético interior de este segundo conductor, que producirá un efecto de resistencia interna o lo que estudiaremos, una inductancia
(una oposición al flujo de corriente).
El componente que realiza esta tarea es un inductancia, que físicamente hablando es una bobina de conductor (por lo general es un hilo de cobre esmaltado, para impedir el contacto entre una espiral y la otra, o de aluminio) enrollado sobre un núcleo que es típicamente un material ferroso (con propiedades magnéticas).

## Slide 200
El inductancia es el encargado de generar la inductancia, que es un efecto a modo de resistencia que depende tanto del flujo magnético como del material del componente y la longitud de este. Se utiliza este componente para diferenciar señales variables (las rápidas de las lentas).
La inductancia producida por el inductancia afecta al circuito una vez puesta en funcionamiento. Esta requiere una fuerza inicial para producirse, pero una vez producida permanece activa por un largo período como un efecto de almacenamiento de energía similar al de los capacitores. Podemos decir que la inductancia posee una cierta inercia de corriente. Con una inercia presente en un circuito eléctrico, es posible pensar que a un circuito inductivo le llevará tiempo alcanzar una tensión alta instantáneamente y, por el contrario, le costará reducir su tensión luego de eliminada la fuente de energía.
Para poder medir la inductancia, debemos conocer su expresión matemática:
Se trata de la expresión que nos relaciona el flujo magnético en n cantidad de espiras y la corriente que fluye por el omponente. La corriente que se analiza es simplemente la que atraviesa en ese momento el inductancia y no las corrientes generadas por componentes externos al circuito, como otros inductanciaes, imanes, campos electromagnéticos, etc. La expresión nos asegura que, a mayor tamaño del inductancia, le permite aumentar el número de espiras y aumentar el campo
magnético; si además se le suma el núcleo férrico (que mejora la conductividad del campo magnético), mejoramos significativamente el valor del campo magnético y la inductancia.
Ley de Ohm
En un circuito cerrado, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. En un circuito cerrado con resistencia, la ley de Ohm se cumple perfectamente ya la tensión como la corriente están en fase, y la resistencia no depende de ninguna variable externa.

## Slide 201
Bobinas inductanciaas de filamentos de cobre enrollados sobre un núcleo de aire o un núcleo ferroso.
Si podemos obtener las condiciones del componente inductancia, es posible determinar su valor mediante sus características geométricas y su permeabilidad (propiedades físicas) utilizando las ecuaciones de Maxwell para determinar que:
Dependerá de u (permeabilidad magnética), N (número de espiras), A (área transversal del núcleo) y 1 (longitud de las líneas de flujo). Este último es complicado de calcular si la forma no es toroidal.
Como es dificultoso de calcular el flujo de inductancia, utilizamos una expresión equivalente con elementos más fáciles de medir, como lo es el cambio de tensión del circuito, esto es el voltaje. Utilizamos entonces una expresión que las relacione:
De esta forma, podremos pedir la inductancia en dos momentos dados, y la caída de tensión en el mismo.

## Slide 202
Medimos la inductancia como un henry (H):
Así podemos diferenciar ciertos elementos que son denominados inductivos por presentar el mismo comportamiento.
El capacitor es un elemento inductivo ya que sirve para almacenar carga y energía entre sus componentes internos.
Los sensores inductivos se utilizan para detectar otros elementos conductores, como metales férricos, y con propiedades magnéticas. Al acercar uno de estos sensores a un metaI, se activa una señal que está compuesta por un analizador de campo magnético.
El sensor genera un campo magnético en sus espirales y, al acercarse un material férrico, este conduce parte de este campo disminuyendo la medición.
De esta manera, el sensor detecta el cambio de campo magnético debido a un material presente. Si se puede medir el cambio, puede determinarse el tipo de material gracias a su composición.
Podremos ver todos estos componentes en casi todos los componentes electrónicos, desde placas lógicas a equipos y maquinarias de gran envergadura. Al igual que las resistencias y los capacitores, los inductanciaes están instalados para proteger otros componentes a modo de filtros o paredes de picos de tensión y corriente. Recordemos que muchos de estos están sometidos a corrientes variables y tensiones con valores pico y bajos con mucho margen.
Al analizar distintos componentes, podremos ir observando su aplicación y su rol de protección o su rol de filtro en cada etapa de análisis.

## Slide 203
Distintos tipos de inductanciaes que están conformados en su interior principalmente por bobinas de cobre, aluminio u otras aleaciones aisladas entre sí.
Podemos observar cómo mejora el efecto de inductancia si el núcleo es de ferrita. Se maximizan las líneas de campo magnético.

## Slide 204
Fuerza contraelectromotriz
En el bobinado de un motor, al aplicarse una corriente, se produce un efecto eléctrico que genera un campo magnético que acciona la rotación del bobinado. Pero a su vez, al empezar a girar el bobinado, se generan nuevos campos magnéticos que cortan líneas del otro campo magnético y originan una fuerza contraelectromotriz en sentido opuesto al movimiento, que tiende a frenar el bobinado. Se produce este efecto cuando circula corriente.
            Generación de
            campo magnético
            alrededor de un
            conductor de cobre.
            Cada espiral
            produce su propio
            campo magnético
            que, en conjunto,
            generan el efecto
            de inductancia.
Corriente alterna en una inductancia
La corriente alterna presenta un efecto particularmente interesante sobre una bobina (inductancia), ya que es una oscilación senoidal que va a presentar fase, periodicidad, amplitud y frecuencia. El estudio de la inductancia implica algunos efectos variables muy interesantes de conocer.
Como sabemos, la corriente alterna presenta la forma matemática:

## Slide 205
Recordemos que el inductancia es uno de los principales elementos que encontraremos en casi todos los componentes electrónicos, por lo que debemos prestar mayor atención en el momento de estudiarlo.
En corriente continua
Frente a una corriente continua, los elementos inductanciaes se comportan como si estuviesen en cortocircuito, ya que la corriente será constante. La bobina real en régimen permanente (funcionando) se comporta como una resistencia que depende exclusivamente del material del que esté fabricado.
La inductancia es la propiedad de un elemento que se opone al cambio de una corriente eléctrica, muy similar a la resistencia. A diferencia de la resistencia, donde tanto la tensión como la corriente se encuentran en fase, este inductancia estará completamente desfasado.
La tensión se encuentra desfasada 90° adelantada con respecto a la corriente. Esto significa que la corriente empieza antes que la tensión. Para entenderlo mejor, en el momento en el que la corriente tiene un valor de 0, la tensión está en un punto máximo; y a su vez, la tensión tendrá un punto mínimo en donde la corriente presente un punto máximo. Este efecto es el que vemos como la inercia.
Comportamiento de una bobina frente a la corriente continua y frente a la corriente alterna.

## Slide 206
La corriente alterna siempre estará oscilando entre valores positivos y negativos. Ante esto, el inductancia presentará un efecto que intente oponerse al producido; mientras más brusco sea ese cambio, más fuerte será esta oposición.
En estos inductanciaes tendremos la reactancia inductiva, que es la oposición a los cambios de corriente; será la misma para los inductanciaes ideales o reales en forma de bobina, que se representa como:
Se leerá que la reactancia inductiva es el producto entre la frecuencia angular (o pulsación) y la inductancia. La reactancia depende tanto de la frecuencia de la onda sinusoidal como de la inductancia y poseerá la misma unidad que la resistencia, que es el ohmio (Ω), ya que su efecto es similar al de una resistencia. De acuerdo a la ley de Ohm, circulará una corriente alterna retrasada 90°.
Al ser el inductancia un elemento que requiere un cambio de tensión para generar una Inducción, existirá un desfasaje.
La reactancia inductiva se utiliza comúnmente para encender luces de fluorescencia por su efecto de impedimento a cambios bruscos de tensión.
      En el gráfico,
      podemos apreciar
      el desfasaje entre la
      tensión y la corriente.
      Observamos los
      mínimos y los máximos
      coincidentes.

## Slide 207
En el circuito con un inductancia, se presentará la ley de Lenz que dice que todo conductor sometido a un campo magnético variable crea en sí mismo una corriente inducida opuesta a la corriente que la produce.
Si la corriente cambia de sentido con polaridades amplias y bruscas en un sentido y en el otro, en el inductancia se encontrará con mayor resistencia y menos corriente debido a la mayor reactancia inductiva.
En estos circuitos inductivos nuestra fórmula para la corriente presentará la forma de:
Cuando la corriente aumenta, disminuye como oposición a este incremento. Este efecto se producirá en todo el período, invirtiendo su efecto según la polaridad de la corriente.
Si tenemos la expresión de la tensión según:
Tendremos que la corriente, al estar retrasada (o adelantada) 90°, será:
La reactancia inductiva se tomó como una magnitud compleja sin parte real solo con parte imaginaria positiva, donde tomaremos a la reactancia inductiva como jxl.
Para poder representarlo gráficamente utilizaremos el par ordenado:
Un circuito abierto no tendrá el mismo comportamiento que al cerrarlo. Cuando cerramos el circuito y por ende permitimos el paso de corriente a través del inductancia, entonces presentará lo que se llama propiedades de capacitancia parásitas (que se representa como un capacitor en paralelo que es en sí parte propia del inductancia, ya que depende del devanado del material que forma las espirales). Estas capacidades parásitas permiten cierta acumulación de corriente en su interior.

## Slide 208
La reactancia inductiva existe en función de la corriente de funcionamiento: a mayor frecuencia, mayor inducción.
Si a una inductancia le está circulando corriente en un momento determinado, y esta se interrumpe, para que desaparezca totalmente deberíamos aplicarle una tensión infinita. Como esto no es posible, la corriente continúa circulando a través del bobinado y cargará negativamente las capacitancias parásitas.
Estas corrientes irán desapareciendo del inductancia debido a las pérdidas originadas por el propio material por el que está formado el inductancia.
Distintos inductanciaes pueden ser acoplados en serie, en paralelo o en forma mixta sumando sus valores o efectos dentro de los circuitos por medio de los principios de la ley de Lenz. Esta relaciona los cambios producidos por un campo eléctrico mediante la variación del campo magnético. La equivalencia de un inductancia equivalente depende de la conexión de los componentes. Para poder analizar estos tipos de circuitos, siempre se debe reducir a componentes unitarios para entender su comportamiento en conjunto.
Cuadro comparativo de distintos componentes y sus fasores.
Las impedancias equivalentes y su reacción de oposición

## Slide 209
Capacitor
Un capacitor consiste básicamente en dos placas metálicas paralelas y separadas por un material dieléctrico. Al aplicar tensión entre las caras metálicas, luego de un cierto tiempo el capacitor se carga, dependiendo dicha carga de la tensión aplicada y del tiempo que esta se ha mantenido aplicada.
La capacidad de un capacitor es un factor de proporcionalidad definido como la relación entre la carga adquirida y la tensión aplicada:
Una bobina puede influir en una segunda
por medio de una suma vectorial
de campos magnéticos.

## Slide 210
Resistencia vs. reactancia
Podemos decir que la resistencia es el valor de oposición al paso de corriente que tiene una resistencia, mientras que la reactancia es el valor de la oposición al paso de corriente de los inductanciaes generados a partir de un campo magnético inducido. La resistencia en el mismo elemento depende del material constitutivo, mientras que la reactancia es un efecto producido por la generación de un campo magnético alrededor de un núcleo.
La resistencia presenta su efecto desde su material constitutivo, y la reactancia es un efecto de la circulación de corriente.
Q se expresa en coulombs (o amperes por segundo) y V en volts la capacidad se expresa en farads. Esta unidad (el farad) es muy grande, por lo que generalmente se utilizan submúltiplos de ella tales como pF, nF, pF.
La unidad física de capacidad se define sobre una esfera en el espacio libre con respecto a un punto de referencia.
La ley de Coulomb y las ecuaciones de campos de Maxwell proveen las derivaciones de las fórmulas de capacidad para las distintas geometrías.

## Slide 211
La fórmula fundamental para la capacidad de dos placas paralelas es:
En donde:
      0 ε: permeabilidad del dieléctrico.
      0 A: área de las placas en metros cuadrados.
      0 d: distancia entre las placas en metros.
      0 C: capacidad en farads.
Se toma la permeabilidad del vacío εo como nivel de referencia, y las permeabilidades de los diferentes materiales se refieren a la del vacío a través de una constante de proporcionalidad k (constante dieléctrica):
La permeabilidad del vacío o del espacio libre es 8,85 x 10**-12 (coulomb?/newton m2) o lo que es lo mismo (farad/metro).
La habilidad de un material dieléctrico para retener cargas almacenadas es lo que llamamos permeabilidad del material y la relación de la permeabilidad con la del espacio libre (εo) es la constante dieléctrica k.
La tensión de trabajo de un capacitor es la tensión para la cual el capacitor ha sido diseñado. La tensión de ruptura es aquella tensión que provoca el pasaje de cargas eléctricas a través del dieléctrico; estableciendo una corriente a través de éI, se crea un arco entre las placas a través del dieléctrico.
La rIRidez dieléctrica es la habilidad del dieléctrico de un capacitor para permanecer con la tensión continua aplicada sin que se produzca la ruptura (descarga por arco).
Normalmente se especifica para un material dieléctrico a una temperatura dada, en volt/mm.

## Slide 212
El valor de capacidad de un capacitor podrá variar principalmente de acuerdo a tres factores que son:
Tensión: los capacitores electrolíticos y ciertos tipos de cerámicos son afectados por el cambio en el valor y la polaridad de la tensión aplicada.
Frecuencia: cuando cambia la frecuencia, cambia la constante dieléctrica en decremento con el aumento del valor de la frecuencia.
Temperatura: al cambiar la temperatura, cambia la constante dieléctrica y el valor de la capacidad.
Circuito eléctrico equivalente de un capacitor.
Se lo utiliza para analizar su comportamiento con la frecuencia y la corriente.
Corriente alterna en un capacitor
Un capacitor en serie con una resistencia, al serle aplicada una tensión, se carga a un ritmo determinado por la constante de tiempo T = RC, la que está determinada por el valor de la capacidad y de la resistencia serie del circuito, la que incluye a las resistencias serie y paralelo (Rs y Rp) del capacitor, y la resistencia de los cables y conectores.
Si luego el conjunto resistencia-capacitor es desconectado de la fuente de alimentación y se lo cortocircuita, queda un lazo cerrado formado por la resistencia y el capacitor; esto provoca la descarga del capacitor el cual lo hará a un ritmo determinado por la misma constante de tiempo T = RC anterior.
Este principio de funcionamiento desarrollado sobre la base de la aplicación de una tensión continua sobre un capacitor se repite al aplicarle una tensión de alterna, con una frecuencia f.

## Slide 213
Las principales aplicaciones de los capacitores cuando se trabaja con tensiones de alterna son: la de filtro (puede ser sintonizado o no), acoplamiento de señales (con aislación de la continua entre las etapas) o corrección de factor de potencia.
El capacitor, con la llave S en 1, se carga y, en 2, se descarga, tal como se muestra en la figura inferior.
Diferentes modelos de la Jarra de Leyden, capacitor elemental del año 1747.

## Slide 214
Capacitor en aceite
Un capacitor en aceite está básicamente compuesto por un arrollado de dos hojas de papel de aluminio separadas por
un material dieléctrico absorbente (en general papel), el cual está impregnado de aceite (mineral o de castor).
Diferentes tipos de capacitores.

## Slide 215
Variación de la impedancia capacitiva Xc de un capacitor con la frecuencia.
Representación en forma vectorial del desfasaje de la tensión alterna y la corriente que circula por un capacitor.

## Slide 216
Cuando se aplica una tensión de alterna a un capacitor, la corriente se halla adelantada 90° respecto a la tensión sobre este.
Un capacitor es un elemento de Impedancia reactiva, por lo que la corriente y la tensión están desfasadas.
El ejemplo clásico para el empleo de un capacitor como filtro es el de las fuentes de alimentación donde, después del proceso de rectificado, se filtra la señal para reducir el ripple u ondulación de la señal de continua.
En este caso, el capacitor empleado es generalmente electrolítico de aluminio de alta capacidad para lograr así un mejor filtrado y menor ondulación de la señal de continua.

## Slide 217
Recordemos que:
Asimismo:
Por lo cual:
Vemos que la tensión atrasa ° respecto de la corriente o, lo que es lo mismo, la corriente adelanta 90° respecto de la tensión sobre el capacitor.
Arranque de motores
Los motores eléctricos, especialmente los monofásicos, cuentan con dos bobinados, uno de marcha y otro de arranque
que posee un capacitor en serie.
Este conjunto de arranque provee la corriente adicional necesaria para poner al rotor del motor en movimiento, venciendo la inercia durante el período de arranque.
Una vez que el motor ha alcanzado el régimen de vueltas de funcionamiento, el interruptor centrífugo se abre y queda conectado únicamente el bobinado de marcha.

## Slide 218
EFECTOS DE LA CORRIENTE ALTERNA
Para concluir, se explicara los efectos de industancia vs. capacitor, y también se analizará la resonancia y los armonicos

## Slide 219
Cuando en un circuito tenemos inductanciaes y capacitores, podemos analizar el comportamiento de las tensiones y las corrientes en forma separada y, luego, analizar el conjunto en forma vectorial.
Efecto de inductancia vs. capacitor
En el caso de los capacitores, la corriente se encuentra adelantada 90° respecto a la tensión y, en el caso de los inductanciaes, la corriente se hallará atrasada 90° respecto de la tensión.
Aplicando las ecuaciones de combinaciones de series y paralelos, podemos reducir el circuito a un único capacitor y a un único inductancia, en serie o en paralelo, de acuerdo a cómo sea la topología del circuito.
En el caso de un circuito LC paralelo, la tensión es igual para ambos componentes, por lo que la corriente será la suma vectorial de las corrientes a través del capacitor y del inductancia, y se encuentra desfasada 90° respecto de la tensión. El signo del desfasaje dependerá de cuál de ambas corrientes sea mayor. La corriente que circula por el capacitor estará a +90 respecto de la tensión aplicada a ambos elementos, y la corriente que circula por el inductancia estará a -90° respecto de la misma tensión, por lo cuaI1 ambas corrientes son opuestas y colineales. La corriente resultante será la suma vectorial de ambas y mantendrá el desfasaje correspondiente a aquella corriente de mayor valor absoluto.
En el caso de un circuito LC serie, la corriente es la misma para ambos componentes, por lo que la tensión será la suma vectorial de las tensiones aplicadas a cada componente en particular, y se encuentra desfasada respecto de la corriente en 90. El signo del desfasaje dependerá de cuál de ambas tensiones sea mayor.
En los elementos reactivos, la corriente presentará siempre un desfasaje de 90° respecto de la tensión aplicada.

## Slide 220
Comparación del desfasaje entre la corriente y la tensión en un capacitor y en un inductancia.
Circuito LC serie y paralelo. Estudio de las tensiones
y corrientes en cada caso.

## Slide 221
Resonancia
Con el término resonancia nos estamos refiriendo a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos (o cuasiperiódicos) en que se produce (se amplifica) el reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada.
En electrónica, la resonancia eléctrica es el fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un circuito con componentes reactivos, con la frecuencia de una excitación externa.
Si tenemos un circuito LC (serie o paralelo), la frecuencia de resonancia del circuito es:
La presencia de una resistencia en él logra únicamente agregar una atenuación del pico en corriente en la frecuencia de resonancia.
Por debajo de la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta como capacitivo y, por encima, se comporta como inductivo, pero, a la frecuencia de resonancia, el circuito se comportará como resistivo puro.
Analicemos ambos casos (serie y paralelo) calculando las impedancias sin considerar efectos resistivos.
Para un circuito en serie consideremos un circuito serie formado únicamente por capacitores e inductanciaes, por lo que lo podremos reducir a un único capacitor en serie con un único inductancia. La impedancia (reactiva pura) será:
Entonces la reactancia pura será:

## Slide 222
Corrientes y tensiones en circuitos LC
La corriente en el capacitor tendrá siempre un desfasaje de 180° respecto de la corriente sobre el inductancia. Esto se produce debido a que la corriente sobre el capacitor tiene un desfasaje de +90° sobre la tensión en el capacitor, y la corriente sobre el inductancia tiene un desfasaje de -90° sobre la tensión en el inductancia. Como la tensión es común a ambos componentes, el desfasaje entre corrientes es de 180°.
En resonancia, los efectos capacitivos e Inductivos se anulan, y el circuito se comporta como resistivo puro.
Tal como hemos visto, en la frecuencia de resonancia ambos componentes (capacitiva e inductiva) se anulan entre sí, por lo que deberá existir un valor de (Y) = 0), que permita que esto se realice:
Para un circuito paralelo, consideremos un circuito serie formado únicamente por capacitores e inductanciaes, por lo que lo podremos reducir a un único capacitor en paralelo con un único inductancia. La impedancia (reactiva pura) será:

## Slide 223
Entonces la reactancia pura será:
Independientemente de que el circuito sea serie o paralelo, la wo, es la misma y se calcula como la inversa de la raíz cuadrada del producto de L y C.
        Circuito resonante,
        comportamiento
        de la corriente
        y de las impedancias
        a medida que varía
        la frecuencia.
A la izquierda, tenemos un circuito sintonizado RLC

## Slide 224
Armónicos
Analicemos en primer lugar qué son los armónicos y, luego, quiénes los producen y qué problemas pueden acarrear.
Los armónicos los tendremos presentes en sistemas eléctricos de corriente alterna y son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental del sistema, y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo.
Esta reducción de amplitud no es directamente proporcional al múltiplo considerado, es decir, la amplitud de la segunda armónica (frecuencia doble de la fundamental) no tiene por qué poseer la mitad de la amplitud de esta. Lo que sí sabemos es que las amplitudes de los armónicos disminuyen a medida que aumenta el orden de la armónica; en generaI, las armónicas de orden igual o mayor a 5 son prácticamente despreciables.
Toda instalación de energía eléctrica puede tener presencia de armónicos. Los armónicos de corriente son los más preocupantes, puesto que generan efectos negativos.
Al analizar el comportamiento de los armónicos en un circuito, no podemos estudiar armónico por armónico, lo habitual es trabajar únicamente con valores correspondientes a la distorsión armónica total (THD), la que sí puede establecerse.
Toda instalación de energía eléctrica puede tener presencia de armónicos. Los armónicos de corriente son los más preocupantes, puesto que generan efectos negativos.
Al analizar el comportamiento de los armónicos en un circuito, no podemos estudiar armónico por armónico, lo habitual es trabajar únicamente con valores correspondientes a la distorsión armónica total (THD), la que sí puede establecerse.
de un circuito serie.

## Slide 225
Q de un circuito serie
El factor O de un circuito también es conocido como factor de selectividad o factor de calidad del circuito.
Cuanto menor sea la resistencia R del circuito, más selectivo será, o sea, su factor de calidad Q será mayor.
A Q lo podemos calcular como:
Se buscan, en general, valores de Q entre 10 y 100.
Por debajo de la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta como capacitivo y, por encima, como inductivo.
Distorsión armónica totaI, la señal sinusoidal pura (fundamental) se ha deformado por haberse sumado a ella las armónicas presentes en la línea.

## Slide 226
Tipos de equipos que generan armónicos: Finalmente, podemos mencionar los métodos para reducir los armónicos:
  Fuentes de alimentación conmutadas o también fuentes de switching (SMPS)
  Estabilizadores electrónicos adecuados para entregar iluminación fluorescente.
  Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).
  Motores eléctricos.
Problemas producidos por los armónicos:
  Sobrecarga en los capacitores de corrección del factor de potencia
  Ruido y posibles daños en circuitos electrónicos.
  Alteraciones en la forma de onda de la línea.
  Vibraciones excesivas y sobrecalentamiento en motores de inducción
Finalmente, podemos mencionar los métodos para reducir los armónicos:
  Filtros pasivos.
  Transformadores de aislación.
  Soluciones activas.
Los armónicos deben ser evitados en todos los circuitos eléctricos o electrónicos a fin de mejorar su rendiemiento.

## Slide 227
Serie de Fourier
En el estudio de las ondas, se aplica la serie de Fourier. Esta expresa que cualquier forma de onda se puede obtener como la suma de senos y cos ϕnos de la frecuencia fundamental y sus múltiplos (amónicos), multiplicando cada término por un
coeficiente (a, o b,) más un término a, el cual representa la componente de tensión continua que puede estar presente en la forma de onda considerada.
La forma de onda final se obtiene como la suma de la fundamental y sus armónicas, afectadas cada una de ellas por un coeficiente, dando así las diferentes amplitudes.

## Slide 228
Características de los circuitos RL, RC y RLC, tanto serie como paralelos. Tambien aplicaremos la resonancia en circuitos RLC

## Slide 229
Anteriormente, conocimos la forma en que se genera la corriente alterna y analizamos sus valores normales. También revisamos la aplicación de la corriente alterna en elementos pasivos, caracterizamos las inductancias y capacitores, y vimos la aplicación de la corriente alterna en estos componentes. Para terminar, analizamos los efectos propios de la corriente alterna, y conocimos qué son la resonancia y los armónicos.
En esta clase conoceremos los circuitos serie, determinaremos la impedancia, la caída de tensión y veremos la respuesta
natural de los circuitos denominados RL,
RC y RLC.
Asimismo, caracterizaremos los circuitos paralelos, analizando la corriente de cada rama, la suma vectorial y el ángulo de
desfasaje, tanto para circuitos RL como para circuitos RC y RLC. Para terminar, obtendremos la resonancia en los circuitos
RLC tanto serie como paralelos. Interruptor
Resumen
Circuitos serie
Características y análisis de diversos circuitos serie.
Circuitos paralelos
Aplicación de la corriente alterna sobre elementos pasivos.
Resonancia
Aplicación del fenómeno de la resonancia en circuitos RLC serie y paralelo.

## Slide 230
CIRCUITOS SERIE
Se analizará diversos circuitos serie, se conocera elementos tales como impedancia totaI, caída de tension em cada componente y la corriente que circula, entre otros

## Slide 231
U n circuito serie es una configuración de conexión en la que podemos ver que los bornes o las terminales de los dispositivos (ya sean generadores, resistencias, condensadores, interruptores u otros) se conectan en forma secuencial. De esta forma, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del siguiente dispositivo.
Circuito RL serie
Un circuito RL serie es aquel que incluye una resistencia y una bobina conectadas en serie. La corriente en ambos elementos es la misma.
En un circuito RL serie, la impedancia (oposición que presenta un circuito a una corriente al aplicar un voltaje) total ZT; será la suma de las impedancias de cada componente:
En donde
La tensión del generador V(t) es la suma de las caídas de tensión en la resistencia Vp(t) y en el inductancia V, (t).
V(t) = Vo sen wt = VR(0) + VL(t)
Si aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular las tensiones en la resistencia Vp(t) y en el inductancia V, (t):
En la resistencia:
VR(t) = RI(t)
En el inductancia:

## Slide 232
Circuitos RL
Los circuitos RL son aquellos que contienen una resistencia y una bobina (inductancia) que tiene autoinductancia.
Esto quiere decir que evita cambios instantáneos en la corriente del circuito, puesto que se considera mucho menor a la del inductancia.
Diagrama vectorial de la impedancia total ZT
, en un circuito RL serie.
Si consideramos que en un circuito inductivo la corriente se atrasa 90 respecto de la tensión, tenemos:
O, lo que es lo mismo, podemos expresar que:
Tal como sabemos, la corriente que circula por el circuito es única, por lo tanto:
Circuito RL serie. La corriente que circula por el circuito es
única y atraviesa tanto a la resistencia como al inductancia.

## Slide 233
Asimismo, en la resistencia, la tensión y la corriente están en fase, por lo cual:
Por lo tanto, la tensión V(t) será la suma vectorial de VR(t) y de VL(t), resultando:
Vo se calcula como:
Y el ángulo ϕ se calcula como:
Si en lugar de considerar a la corriente como:
Establecemos que la tensión es:
Tenemos que la corriente será entonces:
En un inductancia, la corriente siempre estará atrasada 90° respecto de la tensión aplicada.
Diagrama vectorial de las tensiones y corrientes puestas en juego en un circuito RL serie.

## Slide 234
El factor de potencia o cos ϕ es la relación que existe entre la potencia activa o real del circuito y la potencia total en el mismo circuito RL serie.
La potencia real o activa es la que produce trabajo, mientras que la potencia total es la suma vectorial de la potencia real
o activa y de la potencia reactiva, que no produce trabajo.
Potencia total como suma vectorial de la potencia real o activa y de la potencia reactiva.
La potencia reactiva (VAr) estará atrasada 90° respecto de la potencia activa (W), por lo cual la potencia total (VA) también estará atrasada respecto de la potencia reaI, pero en un ángulo «p menor a 90°.
Esto es importante pues a nivel industrial y en consumos eléctricos domiciliarios, se busca que el factor de potencia o cos ϕ sea lo más cercano a 1 pues, de esa manera, el circuito se comportará como resistivo puro.
La forma de corregir el cosϕ de un circuito, es decir, acercar su valor al ideaI1 consiste en reducir la potencia reactiva de origen inductivo; para ello se instalan capacitores en el circuito.
Recordemos que la corriente en un capacitor se adelanta 90 respecto de la tensión, mientras que la corriente en el inductancia se atrasa 90° respecto de la tensión.
Por eso, la potencia reactiva del capacitor será opuesta a la potencia reactiva del inductancia, y la potencia reactiva total será la suma vectorial de ambas, que por ser colineales da como resultado la diferencia algebraica.

## Slide 235
Circuito RL con un interruptor para conectar la batería V en tp.
      Variación de la
      corriente y la
      tensión en un
      inductancia a medida
      que transcurre
      el tiempo en un
      circuito RL serie.

## Slide 236
          Circuito RL serie
          que permite rea-
          lizar la descarga
          del inductancia a
          partir de t1
Si tenemos un circuito RL serie y en el instante to y le conectamos una batería (cerramos el interruptor S), la corriente no se establece en forma inmediata en su valor máximo, igual a V/R2 sino que crece en forma exponencial hasta su valor máximo.
Sucede de esta manera por la presencia del inductancia, en el que aparece un campo electromagnético que crece en forma proporcional con la corriente que circula. Este campo de autoinducción presenta una fuerza electromotriz que se opone a la tensión aplicada y a la corriente que lo orIRinó.
Por lo tanto, el establecimiento del valor máximo de la corriente en el circuito insume un tiempo mayor, el que resulta completamente necesario para que se alcance el estado estable del circuito.
Similar condición ocurre al desconectar el circuito (abrir el interruptor S): la corriente en el circuito no es nula instantáneamente, sino que decrece en forma exponencial.
La curva que describe la corriente durante la descarga es similar a la que describe durante la carga, pero en sentido opuesto.
    Transitorio de carga a partir de to y de descarga
    a partir de t1.

## Slide 237
Lo expresado en los párrafos anteriores puede ser visualizado en forma matemática. Supongamos que, antes de to (instante en el cual se cierra el interruptor S), el circuito está en reposo (en el circuito no se encuentran corrientes ni tensiones aplicadas a los elementos R o L):
Resolviendo esta ecuación diferencial e integrando, se llega a establecer la corriente en función del tiempo en el circuito:
En esta ecuación, la constante es la relación entre el inductancia y la resistencia:
La unidad es el segundo, y se la denomina constante de tiempo del circuito RL. Desde que se cierra el interruptor S, en el tiempo t la corriente alcanza el 63,21 % de su valor máximo y, en aproximadamente cinco veces más, o 5 t, se alcanza el valor máximo V/R. A partir de este punto, la respuesta natural del circuito ha sido sobrepasada.
En el momento en que se produce la apertura de S luego de que el circuito está en situación estable, es decir, la tensión sobre el inductancia es prácticamente nula y la corriente en el circuito es máxima e igual a V/R2 se produce el efecto inverso al descripto durante la carga. En el tiempo t, la corriente ha descendido hasta el 36,79 % de su valor máximo sobre IT pasado un tiempo de 5tla corriente será nula.
En un circuito RL serie, la corriente y la tensión varían sobre el inductancia a medida que transcurre el

## Slide 238
Resistencia R en un circuito RL serie
En el momento to en el que se cierra el interruptor S, vemos que la corriente en el inductancia comienza a crecer, y la tensión aplicada en él empieza a disminuir.
La velocidad de crecimiento de la corriente y de disminución de la tensión está determinada por la constante de tiempo,
que depende de la relación entre L y R:
Como la constante de tiempo es inversamente proporcional a R2 a medida que R aumenta, la constante de tiempo disminuye, por lo que el crecimiento de la corriente en el inductancia es más rápido y llega antes al valor de la corriente máxima. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la corriente máxima es la relación entre la tensión aplicada y la resistencia R:
Por lo tanto, si R aumenta, Imax disminuye

## Slide 239
Ejemplos numéricos
Para el primer ejemplo numérico suponemos que estamos frente a un circuito RL serie con R = 100 0); L =1 Hy, la frecuencia angular w = 100 1/s, se pide calcular:
  1. La impedancia total del circuito.
  2. La corriente que circula por el circuito, y las caídas de tensión en la resistencia y en el inductancia.
  3. La constante de tiempo del circuito.
      Primer ejemplo numérico,
      circuito RL serie por resolver.
1. Comencemos calculando la impedancia:
En donde

## Slide 240
2. Para calcular la corriente y las caídas de tensión, recordemos que:
3. La constante de tiempo del circuito es:
En el segundo ejemplo numérico supongamos un circuito RL serie con R = 100 Ω; L =1 Hy, la frecuencia f = 50 Hz, se pide calcular:
    1. La impedancia total del circuito.
    2. La corriente que circula por el circuito, y las caídas de tensión en la resistencia y en el inductancia.
    3. La constante de tiempo del circuito.

## Slide 241
Segundo ejemplo numérico, circuito RL serie por resolver.
1. Comencemos calculando la impedancia:
En donde:

## Slide 242
2. Para calcular la corriente y las caídas de tensión recordemos que:
3. La constante de tiempo del circuito es:
Circuito RC serie
En un circuito RC serie, la impedancia total ZT será la suma de las impedancias de cada componente:

## Slide 243
En donde:
En un circuito RC serie, la corriente que circula por la resistencia es la misma que circula por el capacitor.
                En esta imagen vemos un diagrama
                vectorial de la impedancia total ZT del
                circuito RC serie.
Circuito RC serie. La corriente que circula por el circuito
es única y atraviesa tanto a la resistencia como al inductancia.

## Slide 244
La tensión del generador V(t) es la suma de las caídas de tensión en la resistencia Vp(t) y en el capacitor Vp(t):
Si aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular las tensiones en la resistencia Vp(t) y en el capacitor V¿(t), con lo que nos queda en la resistencia:
En el capacitor:
Circuitos RC
Los circuitos RC están compuestos por una resistencia y un condensador. Se caracterizan porque la corriente puede variar con el tiempo. Cuando el tiempo es igual a cero, el condensador está descargado; en el momento que empieza a correr el tiempo, el condensador comienza a cargarse ya que hay una corriente en el circuito.
Sabemos que la corriente l(t) es la misma que Ip(t) y que Ip(t); asimismo, sabemos que la corriente en el capacitor está adelantada 90 a la tensión aplicada al capacitor.
En un capacitor, la corriente siempre se encontrará adelantada 90° respecto de la tensión aplicada.
Si consideramos que en un circuito capacitivo la corriente adelanta 90° respecto de la tensión, tenemos:
O, lo que es lo mismo, asumiendo que la tensión se atrasa respecto de la corriente en el capacitor, podemos expresar:

## Slide 245
Siendo:
Tal como sabemos, la corriente que circula por el circuito es única, por lo tanto:
Asimismo, en la resistencia, la tensión y la corriente están en fase, por lo cual:
Por lo tanto, la tensión V(t) será la suma vectorial de VR(t) y de VC(t), resultando:
V, se calcula como:
Y el ángulo q se calcula como:
Diagrama vectorial de las tensiones y corrientes puestas en juego en un circuito RC serie.
Potencia total
como suma
vectorial de
las potencias
real o activa y
de la potencia
reactiva.

## Slide 246
La potencia reactiva (VAr) estará adelantada 90° respecto de la potencia activa (W), por lo que la potencia total (VA)
también estará adelantada respecto de la potencia reaI, pero en un ángulo «p menor a 90°.
Tal como hemos visto en circuitos RL serie, en los que la potencia reactiva estaba atrasada respecto de la potencia activa en 90%, disponer de elementos que producen una potencia reactiva opuesta, o sea, adelantada 90° nos permite corregir el factor de potencia.
La forma de corregir el cos ϕ de un circuito, es decir, acercar su valor al ideal (solo potencia activa presente) consiste en reducir la potencia reactiva de origen inductivo. Para ello se instalan capacitores en el circuito.
Recordemos que la corriente en un capacitor se adelanta 90° respecto de la tensión, mientras que la corriente en el inductancia se atrasa 90° respecto de la tensión. Por eso, la potencia reactiva del capacitor será opuesta a la potencia reactiva del inducto ry la potencia reactiva total será la suma vectorial de ambas, que por ser colineales, dan como resultado la diferencia algebraica.
En un circuito RC serie, la corriente estará adelantada respecto de la en un ángulo «p menor a 90".
        Circuito RC con
        un interruptor
        para conectar la
        batería V en tp.
Si tenemos un circuito RC serie y en el instante to le conectamos una batería (cerramos el interruptor S), la tensión aplicada sobre el capacitor no se establece en forma inmediata en su valor máximo, igual a V, sino que esta crecerá en forma exponencial hasta su valor máximo.

## Slide 247
Ello es así pues en el capacitor las cargas se van acumulando por la presencia de la corriente. Esta acumulación de cargas se opone a la circulación de la corriente, que disminuye a medida que la tensión aumenta, por lo tanto, el establecimiento del valor máximo de la tensión sobre el capacitor insume un tiempo de aproximadamente cinco veces, que es el necesario para que el circuito alcance un estado estable.
            Variación de la
            corriente y la
            tensión en un
            capacitor a
            medida que
            transcurre el
            tiempo en un
            circuito RC serie.
Similar condición ocurre al desconectar el circuito (abrir el interruptor S): la tensión sobre el capacitor no es nula instantáneamente, sino que decrece en forma exponencial.
La curva que describe la tensión sobre el capacitor durante la descarga es similar a la que describe durante la carga, pero en sentido opuesto.
            Circuito RC
            serie que
            permite efectuar
            la descarga del
            capacitor a partir
            de t1

## Slide 248
Transitorio de carga a partir de to y de descarga a partir de t1.
Resolviendo esta ecuación diferencial e integrando, se llega a establecer la corriente en función del tiempo en el circuito:
En esta ecuación, la constante está determinada por el capacitor y la resistencia:
Lo expresado en el apartado anterior puede ser visualizado en forma matemática. Supongamos que antes de to (instante en el cual se cierra el interruptor S), el circuito está en reposo (en el circuito no se encuentran corrientes ni tensiones aplicadas a los elementos R o C):
La unidad es el segundo, y se la denomina constante de tiempo del circuito RC. Desde que se cierra el interruptor S, en el
tiempo t la tensión alcanza el 63,21 % de su valor máximo, y en aproximadamente 5 t se alcanza el valor máximo V. A partir de este punto, la respuesta del circuito ha sido sobrepasada.
En el momento en que se produce la apertura de S, luego de que el circuito se encuentra en estado estable, es decir, la tensión sobre el capacitor es prácticamente la tensión V de la batería y la corriente en el circuito es casi nula, se produce el efecto inverso al descripto durante la carga. En el tiempo t, la tensión ha descendido hasta el 36,79 % de su valor máximo; pasado nuevamente un tiempo de 5t, la tensión será nula.
En un circuito AC serie, la corriente y la tensión varían sobre el capacitor a medida que transcurre el tiempo.

## Slide 249
Resistencia R en un circuito RC serie
En el momento to en que se cierra el interruptor S, vemos que la tensión en el capacitor comienza a crecer, y la corriente que circula por él empieza a disminuir.
La velocidad de crecimiento de la tensión y de disminución de la corriente está determinada por la constante de tiempo que depende de R y de C
Como la constante de tiempo es directamente proporcional a R2 a medida que R aumenta, la constante de tiempo también lo hace, por lo que el crecimiento de la tensión en el capacitor será más lento y demorará más en llegar al valor de la tensión de la batería V. Además, se debe tener en cuenta que la corriente máxima que circula al principio, cuando S
es cerrada, es la relación entre la tensión aplicada y la resistencia R:
Por lo cuaI, si R aumenta, Imax disminuye.
Esta relación de menor corriente es lo que aumenta el tiempo de establecimiento de las cargas en el capacitor.

## Slide 250
Ejemplo numerico
Supongamos un circuito RC serie con R= 100 Ω, C=10 μF y la frecuencia angular w = 100 1/s, se pide calcular:
La impedancia total del circuito.
La corriente que circula por el circuito, y las caídas de tensión en la resistencia y en el capacitor.
La constante de tiempo del circuito.
Circuito RC serie por resolver.
1. Comencemos calculando la impedancia:
En donde:

## Slide 251
2. Para calcular la corriente y las caídas de tensión recordemos que:
3. La constante de tiempo del circuito es:

## Slide 252
Circuito RLC serie
En un circuito RLC serie, la impedancia total ZT será la suma de las impedancias de cada componente:
En donde:
Circuito RLC
Un circuito RLC es aquel que tiene como componentes una resistencia, un condensador y un inductancia conectados en serie.
En un tiempo igual a cero, el condensador tiene una carga máxima (Qmáx). Después de un tiempo igual a cero, la energía total del sistema está dada por la ecuación: U = [02/(2C)] + (L12/2).

## Slide 253
            Diagrama
            vectorial de
            la impedancia
            total ZT del
            circuito RLC
            serie.
En un circuito RLC serie, la corriente que circula por la resistencia es la misma que circula por el inductancia y por el capacitor mientras que la corriente que circula por el circuito es única, y atraviesa tanto a la resistencia como al inductancia y al capacitor.
La tensión del generador V(t) es la suma de las caídas de tensión en la resistencia Vp(t), en el inductancia V, (t) y en el capacitor Vc(t).
Si aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular las tensiones en la resistencia Vp(t), en el inductancia V, (t) y en el capacitor Vc(t), con lo que nos queda:

## Slide 254
Si consideramos que, en un circuito inductivo, la corriente atrasa 90 respecto de la tensión y, en un circuito capacitivo, adelanta 90° respecto de la tensión, tendremos:
En el inductancia:
En un circuito ALC serie, la corriente tendrá un ángulo de desfasaje respecto de la tensión aplicada, que dependerá de la relación de las impedancias inductivas y capacitivas.
O, lo que es lo mismo, podemos expresar que:
Siendo:
En el capacitor:
De igual manera, asumiendo que la tensión atrasa respecto de la corriente en el capacitor, podemos expresar que:
Siendo
Como sabemos, la corriente que circula por el circuito es única, por lo tanto:

## Slide 255
Si es mayor la tensión en el inductancia, el ángulo ϕ será positivo, y la tensión adelanta a la corriente, por lo que el circuito se comportará como Inductivo.
Asimismo, en la resistencia, la tensión y la corriente están en fase, por lo cual:
Por lo tanto, la tensión V(t) será la suma vectorial de VRÍ(t), de VL(t) y de VC(t), por lo que resulta:
Vo se calcula como:
Y el ángulo ϕ se calcula como:
Si en lugar de considerar a la corriente como:
Establecemos que la tensión es:
Tenemos que la corriente será entonces:
El ángulo y dependerá de la diferencia entre las tensiones sobre el capacitor y sobre el inductancia.

## Slide 256
La potencia reactiva (VAr) estará atrasada 90° respecto de la potencia activa (W) si es origen inductivo (VAr,) o adelantada 90 si es origen capacitivo (VArg), por lo que la potencia total (VA) también estará atrasada o adelantada respecto de la potencia reaI, en un ángulo q menor a 90°, dependiendo de la diferencia entre VAr, y VAr;.
Recordemos que la corriente en un capacitor adelanta 90° respecto de la tensión, mientras que la corriente en el inductancia atrasa 90° respecto de la tensión, por lo tanto, la potencia reactiva del capacitor será opuesta a la potencia reactiva del inductancia, y la potencia reactiva total será la suma vectorial de ambas, que por ser colineales, se presenta como la diferencia algebraica. Si en un circuito RLC se han establecido las siguientes condiciones de carga:
Estas serán nuestras condiciones iniciales para t<ty En el instante ty se conmuta el interruptor S y comienza a descargarse la energía almacenada. En ese momento, aparece una corriente l(t), y tendremos tensiones sobre cada elemento del circuito: Vp(t), V, (t) y Vp(t). Aplicando la ley de Kirchhoff para las tensiones en la malla así definida (sin la batería), queda:
O lo que es lo mismo:
Diagrama vectorial de las tensiones y corrientes puestas en juego en un circuito RLC serie.
Potencia total como
suma vectorial de
las potencias real
o activa y de las
potencias reactivas,
de origen inductivo
y capacitivo.

## Slide 257
Establecimiento de las condiciones iniciales para el estudio de la respuesta natural.
Si es mayor la tensión en el capacitor, el ángulo ϕ será negativo, y la corriente adelanta a la tensión, por lo cual el circuito se comportará como capacitivo.
A los efectos de la integraI, se calcula entre 0 y t, siendo 0 el instante t, en el que se tiene establecido el régimen estacionario ya indicado previamente, y la llave S pasa a la nueva posición en la que desconecta la batería y cierra el circuito RLC sobre sí mismo.
Dividiendo por L y derivando respecto de t, se tiene:
Esta ecuación diferencial de segundo orden tiene una solución del tipo:
Reemplazando y operando se tiene:

## Slide 258
Buscaremos las soluciones de los valores de S que hacen posible la ecuación, descartando por supuesto la triviaI, en la
    Respuestas sobreamortIRuada,
    subamortIRuada y con
    amortIRuamiento crítico.
En donde denominamos al cociente de R con 2L como factor de amortiguamiento α y a la raíz cuadrada de la inversa de LC como o, o frecuencia de resonancia.
De acuerdo a los valores que se obtengan de este par de elementos, estaremos en presencia de alguna de las siguientes respuestas:

## Slide 259
En este caso, tendremos dos raíces reales y negativas S1 = -A1 y S2=-A2. Donde A es el valor real que asume S al reemplazar los valores de R2 L y C en las ecuaciones anteriores.
α = wo Respuesta con amortiguamiento crítico
En este caso, tendremos dos raíces reales e iguales S1 =-B1 y S2= -B1, Donde B es el valor real que asume S al reemplazar los valores de R2 L y C en las ecuaciones anteriores.
Debemos tener en cuenta que si nos encontramos en este caso tendremos dos raíces complejas
  Circuito RLC serie al que se le aplica una señal
  de alterna de frecuencia variable.
La respuesta del circuito depende únicamente de la relación existente entre α y wo.
Si a un circuito RLC serie le aplicamos una señal de alterna, el comportamiento del circuito dependerá de la frecuencia de la señal aplicada.

## Slide 260
Hemos visto que:
En esta frecuencia, los efectos inductivos y capacitivos desaparecen, y el circuito se comporta como resistivo puro.
Para esta frecuencia se determina el factor Q, al que se denomina factor de calidad o factor de selectividad del circuito.
Este factor se calcula como:
Normalmente se busca que los circuitos resonantes tengan un valor de Q alto, entre 10 y 100.
Ejemplo numérico
En un circuito RLC serie tenemos que R= 100Ω, el inductancia es de 40 mHy y el capacitor es de 500 μF. Por lo tanto la tensión aplicada es de 100 V y la frecuencia angular w es 400 1/s.
Para resolver esto se pide calcular:
  1. La impedancia total del circuito.
  2. La corriente que circula por el circuito y las caídas de tensión en la resistencia, en el inductancia y en el capacitor.
Circuito RLC serie por resolver.

## Slide 261
    3. El factor de amortiguación y la frecuencia de resonancia del circuito.
    4. El factor de calidad Q del circuito.
1. Calcularemos la impedancia total del circuito:
En donde:
El circuito se comportará como inductivo.

## Slide 262
2. Para calcular las tensiones y la corriente recordemos que:
3. El factor de amortiguación y la frecuencia de resonancia se calculan:
4. El factor de calidad O se calcula como:

## Slide 263
CIRCUITO SERIE BASICO
Un circuito serie presenta los receptores instalados uno a continuación del otro en la línea eléctrica, por esta razón la corriente que atraviesa el primero de los elementos conectados será la misma que la que atraviesa el último.

## Slide 264
Circuito básico de polarización directa varios LEDs
                Circuito básico de polarización
                directa de un LED
                Interruptor

## Slide 265
Un ejemplo de circuito conectado en serie son algunas luces navideñas. Se conocen como circuitos cerrados, en ellos la corriente va de forma pareja hacia cada bombilla por lo que si se quema una bombilla se apagaría la línea.
Instalar nuevo elemento en serie
  Paso 1: Es necesario cortar el cable conductor
  Paso 2: Conectamos el nuevo elemento

## Slide 266
Instalar nuevo elemento en serie
Paso 1: Es necesario cortar el cable conductor
Paso 2: Conectamos el nuevo elemento

## Slide 267
Efectos
Es importante saber que en los circuitos que se encuentran en serie podemos observar una serie de efectos, los cuales mencionamos a continuación
Mientras aumentamos el número de elementos eléctrica), podremos observar como baja la intensidad luminosa.
Cuando por cualquier causa, una de las bombillas deja de funcionar (por avería, desconexión, etcétera), los elementos restantes también dejarán de funcionar. Así podemos verificar que cada bombilla se comporta como un interruptor.
que conectamos (para este ejemplo una bombilla o La resistencia total del circuito
Condiciones
Los circuitos en serie cumplen con las siguientes condiciones:
La intensidad que circula por el circuito siempre es la misma.
La resistencia total del circuito es la suma de las resistencias de los receptores.
El voltaje total del circuito es la suma de los voltajes de cada receptor.

## Slide 268
CIRCUITOS PARALELOS
Ahora conoceremos y analizaremos diferentes tipos de circuitos paralelos. Veremos la corriente en cada rama, la suma vectorial y el ángulo de desfasaje, entre otros aspectos importantes.
EI circuito eléctrico paralelo se presenta como una conexión donde los puertos de entrada y de salida de los dispositivos conectados (ya sean generadores, resistencias o condensadores, entre otros) coinciden entre sí.
Circuito RL paralelo
Recordemos que, en un circuito conformado por componentes pasivos en paralelo, la impedancia total (2) del circuito será la inversa de la suma de las inversas de las impedancias de los diferentes componentes. Es decir, si tenemos un circuito formado por una resistencia (R) y un inductancia (L) cuya impedancia es XL, se tiene:
En donde:
Las corrientes que circularán por cada uno de los compo-
nentes serán:
En la resistencia:
En el inductancia:
Circuito RL paralelo. En el diagrama vectorial se aprecia el atraso de la corriente total respecto de la tensión aplicada.
Si tenemos un circuito formado por el paralelo de una resistencia y un inductancia, la tensión del generador es aplicada a ambos elementos, por lo tanto, tendremos:

## Slide 269
Si consideramos que:
La corriente que circula en la resistencia estará en fase con la tensión aplicada, por otra parte, la corriente que circula en el inductancia estará atrasada respecto de la tensión en 90%.
El valor de las componentes lo de cada corriente puede ser calculado mediante la ley de Ohm; recordemos que para la resistencia es:
Y para el inductancia es:
Siendo
La corriente total será de la siguiente forma:
En donde

## Slide 270
Veamos un ejemplo numérico.
Conocida la corriente total (IT= 1,2 A), la corriente en la resistencia (lg = 0,6 A), el valor de la resistencia (R = 200 Ω) y la frecuencia del generador (f = 100 Hz), se nos pide calcular la corriente en el inductancia, el valor de inductancia L y el ángulo de desfasaje entre la corriente total y la tensión aplicada:
Reemplazando valores, se tiene:
En un circuito de resistencias e inductanciaes en paralelo, la corriente siempre se encontrará atrasada a la tensión aplicada.
Circuito RL: corriente total
Al aplicar una tensión común a los elementos que conforman el circuito en paralelo, las corrientes que circularán por los diferentes componentes pasivos puestos en paralelo son:
Circuito RL en paralelo y su diagrama vectorial de corrientes. Se pide calcular l,(t), el valor de L y el ángulo de desfasaje ϕ.

## Slide 271
Sumando ambas, tenemos:
O lo que es lo mismo:
Operando matemáticamente, se llega a:
En donde:
              Corrientes que
              circulan en la
              resistencia, en
              el inductancia, y
              Corriente total en
              Un circuito RL
La tensión V(t) puede ser calculada como:
El valor de impedancia inductiva se puede calcular como:
Sabiendo que la relación entre X, y L es 2f, se tiene que:

## Slide 272
El ángulo de desfasaje ϕ de la corriente total respecto de la tensión aplicada es:
Como sabemos, este desfasaje estará atrasado respecto de la tensión.

## Slide 273
Circuito RC paralelo
Como hemos visto, e circuito conformado por componentes pasivos en paralelo, la impedancia total (ZT) del circuito será la inversa de la suma de las inversas de las impedancias de los diferentes componentes. Es decir, si en este caso tenemos un circuito formado por una resistencia (R) y un capacitor (C) cuya impedancia es Xc, se tiene:
Si tenemos un circuito formado por el paralelo de una resistencia y un capacitor, la tensión del generador es aplicada a ambos elementos, por lo tanto, tendremos:
En donde
Las corrientes que circularán por cada uno de los componentes serán:
En la resistencia:
En el capacitor:

## Slide 274
Circuito RC en paralelo. En el diagrama vectorial se aprecia el adelanto de la corriente total respecto de la tensión aplicada.
La corriente que circula en la resistencia estará en fase con la tensión aplicada, en cambio, la corriente que circula en el capacitor estará adelantada en 90° respecto de la tensión.

## Slide 275
El valor de las componentes Io de cada corriente puede ser calculado mediante la ley de Ohm. Recordemos que para la resistencia es:
La corriente total será de la forma:
En donde:
Circuito RC en paralelo y su diagrama vectorial de corrientes. Se pide calcular I¿(t), el valor de C y el ángulo de desfasaje ϕ.

## Slide 276
Veamos un ejemplo numérico (imagen superior):
Conocida la corriente total (IT = 1,2 A), en la resistencia (IR = 0,6 A), el valor de la resistencia (R = 200 Ω) y la frecuencia del generador (f = 100 Hz), se solicita calcular la corriente en el capacitor, el valor del capacitor C y el ángulo de desfasaje entre la corriente total y la tensión aplicada:
Reemplazando valores, se tiene:
La tensión V(t) puede ser calculada como:
El valor del inductancia se calcula como:
Sabiendo que la relación entre Xc y C es 2f, se tiene que:
El ángulo de desfasaje ϕ de la corriente total respecto de la tensión aplicada es:
Como sabemos, este desfasaje será un adelanto respecto de la tensión.

## Slide 277
En un circuito de resistencias y capacitores en paralelo, la corriente siempre se encontrará adelantada a la tensión aplicada.
Circuito RC: corriente total
Al aplicar una tensión común a los elementos que conforman el circuito en paralelo, las corrientes que circularán por los diferentes componentes pasivos puestos en paralelo son:
Sumando ambas, tenemos:
O lo que es lo mismo:
Operando matemáticamente, se llega a:
En donde:
Corrientes que circulan en la resistencia, en el inductancia, y corriente total en un circuito RC paralelo.

## Slide 278
Circuito RLC paralelo
Este tipo de circuitos se puede encontrar en los sintonizadores de equipos de comunicaciones, entre otros. Si el circuito RLC en paralelo tiene algún elemento variable (inductancia o capacitor), puede ser sintonizado a diferentes frecuencias. Así, se logra establecer la frecuencia de operación necesaria en cada caso.
Analizaremos en este punto el comportamiento general de un circuito RLC paralelo.
En un circuito RLC en paralelo, la impedancia total será la combinación de las impedancias de los tres elementos, a saber: La
impedancia de la resistencia R2 la impedancia del inductancia L y la impedancia del capacitor C serán:
Operando matemáticamente y reemplazando cada elemento Z por su correspondiente valor, se obtiene:
Siendo YT la admitancia del circuito.
El módulo de la impedancia es:
Y el ángulo de la impedancia es:

## Slide 279
Vemos que esta impedancia así definida es compleja, tendrá una parte real y una parte imaginaria. La parte real 1/R se encontrará siempre en fase con la tensión aplicada al circuito, y la parte imaginaria se hallará desfasada respecto de la tensión aplicada. Su ángulo de desfasaje variará de acuerdo con qué componente tenga más peso en el término.
Si w²LC es mayor a 1, tendremos un adelantamiento por efecto de la capacidad; si es menor a 1, encontraremos un atraso por efecto de la inductancia. En el caso de la igualdad con cero, el desfasaje no existe y, entonces, el circuito se comporta como resistivo puro. Calcularemos ahora las corrientes en el circuito:
En donde
Las corrientes que circularán por cada uno de los componentes serán:
Si consideramos que:
El término w²LC determinará si existe adelanto o atraso de la corriente respecto de la tensión aplicada.

## Slide 280
Circuito RLC en paralelo y configuración de las corrientes que circulan por cada elemento respecto de la tensión aplicada.
Corrientes en un circuito RLC paralelo
En el circuito RLC paralelo tendremos una única tensión aplicada por igual a todos los elementos (R2 L, C), la que determinará, de acuerdo a cada uno, la corriente que circula por el circuito.
La corriente total será la suma vectorial de las tres corrientes presentes y presentará un cierto grado de desfasaje ϕ respecto de la tensión aplicada. Este dependerá del carácter inductivo, capacitivo o resistivo del circuito.
Diagrama polar de las corrientes presentes en un circuito RLC paralelo.

## Slide 281
Por lo tanto:
Las tres corrientes serán entonces:
La corriente total IT(t) será la suma vectorial de las tres.
En donde:
La corriente total IT(t) en un circuito RLC en frecuencias inferiores a wo se halla adelantada respecto de la tensión y, por encima de wo se halla atrasada respecto de la tensión.
Resolvamos un problema: en un circuito RLC paralelo, tenemos un generador cuya velocidad angular w es de 100 rad/s, una resistencia R de 200 A, un capacitor C de 20 μF, un inductancia L de 2 Hy. La corriente que circula en la resistencia es de 0,6 A, se pide calcular las corrientes que circulan en el capacitor, en el inductancia, la corriente total y el ángulo de desfasaje respecto de la tensión Vt).

## Slide 282
Como conocemos R = 200 Ω y la corriente lQR = 0,6 A, por la ley de Ohm tenemos:
Por lo que la tensión aplicada (en fase con la corriente que circula en el resistor) es:
La corriente lQR en el capacitor será entonces de acuerdo a lo ya visto:
Y la corriente lp, en el inductancia será entonces de acuerdo a lo ya visto:
La corriente total será:
Debemos calcular ahora el ángulo de desfasaje. Sabemos que este será de atraso, pues la componente reactiva de la corriente resultante (que depende del capacitor y del inductor) está retrasada respecto de la tensión.
De esta forma, hemos resuelto el problema antes planteado calculando las corrientes en juego, y el desfasaje existente entre la corriente total y la tensión aplicada.

## Slide 283
Corriente total en un circuito RLC paralelo con fuerte componente capacitiva. La corriente total adelanta a la tensión en un ángulo ϕ.
Corriente total en un circuito RLC paralelo con fuerte componente inductiva. La corriente total atrasa a la tensión en un ángulo ϕ .
Corriente total en un circuito RLC paralelo con componentes inductiva y capacitiva iguales. La corriente total se encuentra en fase con la tensión y es igual a IR(t).
Análisis de variación del desfasaje entre tensión y corriente en función de w.

## Slide 284
Circuito RLC en paralelo. Se pide calcular IT(t), IL(t), IC(t) y el ángulo de desfasaje ϕ.
Diagrama vectorial de las corrientes puestas en juego en el problema planteado.

## Slide 285
CIRCUITO PARALELO BÁSICO
Los circuitos paralelos presentan los receptores conectados a la fuente de alimentación en forma independiente; es decir, cada uno posee su propia línea, aunque parte de esta línea es común a los demás elementos.

## Slide 286
Conexión de circuitos paralelos
Conectar un nuevo elemento en un circuito paralelo

## Slide 287
RESONANCIA
Analizaremos el fenómeno de la resonancia
en circuitos RLC y algunas de sus aplicaciones.

## Slide 288
RESONANCIA
Analizaremos el fenómeno de la resonancia en circuitos RLC y algunas de sus aplicaciones.
E n la clase 4 hemos explicado qué es la resonancia, en esta oportunidad veremos cómo podemos obtener la frecuencia de resonancia de un circuito.
En un circuito RLC en paralelo, la impedancia total será:
En un circuito RLC serie, la impedancia total será:
Vemos que, en ambos casos, la componente imaginaria se anula si se cumple que:
Recordemos lo que ya hemos visto: la corriente total IT(t) en un circuito RLC en frecuencias inferiores a wo se halla adelantada respecto de la tensión aplicada y, en frecuencias por encima de wo se halla retrasada respecto de la tensión:
Definimos entonces como frecuencia de resonancia a una frecuencia fo tal que:
En un circuito RLC (serie o paralelo) en el que el capacitor es de 20 μF y el inductancia es de 2 Hy, la condición de resonancia se tendrá cuando:

## Slide 289
Por lo cuaI, la frecuencia de resonancia en este caso es:
En resonancia, la corriente total que circula por un circuito RLC tiene un desfasaje nulo con la tensión aplicada.
Diagrama vectorial de corrientes en un circuito RLC paralelo en resonancia.

## Slide 290
La generación de energía eléctrica trifásica y sus características, sistemas desequilibrados, y factor de potencia en las conexiones trifásicas.

## Slide 291
Anteriormente vimos los circuitos serie, analizamos la impedancia, la caída de tensión y la respuesta natural de los circuitos RL, RC y RLC.
También caracterizamos los circuitos paralelos, mediante el análisis de la corriente de cada rama, la suma vectorial y el ángulo de desfasaje, tanto para circuitos RL como para circuitos RC y RLC. Finalmente, vimos la resonancia en los circuitos RLC tanto serie como paralelos.
En esta clase nos dedicaremos a profundizar en los sistemas trifásicos. Veremos las características de estos sistemas y conoceremos el generador elemental. También analizaremos los sistemas de conexión estrella y triángulo.
Conoceremos los sistemas equilibrados y desequi-librados, la variación de tensión de neutro, su corriente y los problemas en el corte del conductor de neutro. Para terminar, veremos en detalle la potencia trifásica.
Para ello, nos encargaremos de efectuar el cálculo de la potencia en sistemas trifásicos, conoceremos los detalles relacionados con el factor de potencia y entregaremos algunos ejemplos numéricos importantes.
Resumen
La generación trifásica
Características de la generación trifásica y de los sistemas de conexión relacionados.
Sistemas desequilibrados
Análisis de los sistemas de energía equilibrados y desequilibrados. Importancia del neutro y los problemas que se pueden presentar.
Potencia trifásica
Detalles de la potencia trifásica y características del factor de potencia.

## Slide 292
LA GENERACION TRIFASICA
Profundizaremos en las características de la generación trifásica y en los sistemas de conexión relacionados con ella.

## Slide 293
L a generación trifásica de energía es la forma más común de los conductores y la que provee un uso más eficiente de la electricidad. La utilización de electricidad en forma trifásica se aprovecha mayoritariamente en industrias donde muchas de las máquinas funcionan con motores adaptados para esta tensión.
Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores que presentan tres bobinas o grupos de bobinas, que están enrollados sobre tres sistemas de piezas polares equidistantes entre sí. En este sentido, debemos saber que el retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto, denominado neutro si el sistema está equilibrado, es cero, por lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables.
Las ventajas de utilizar un sistema alterno trifásico son las siguientes:
  Ahorro en los costos de materiales en líneas de transmisión y distribución eléctrica.
  Generación de campos giratorios.
  Potencia instantánea constante.
                Esquema
                simplificado
                de generador
                trifásico.
                Las ondas
                sinusoidales
                básicas
                espaciales se
                desplazan 120°
                eléctricos
                en el espacio.

## Slide 294
Las máquinas eléctricas de generación trifásica tienen los devanados de las fases desplazados aproximadamente 120° eléctricos en el espacio del entrehierro.
Es decir, un sistema trifásico es el conjunto de tres fases monofásicas que se encuentran desfasadas en 120. En el esquema simplificado del generador trifásico, vemos los valores instantáneos de cada fase: estos valores pueden ser positivos o negativos, cuando el valor se hace cero se anula la fase. En los motores trifásicos, no disminuye la velocidad de
Fem de una máquina sincrónica
En aplicaciones industriales, se exige que la forma de onda sea prácticamente sinusoidal. Esto concierne en especial a los generadores o alternadores, ya que los armónicos más altos afectan desfavorablemente no solo al propio generador y a los consumidores por el aumento de las pérdidas, sino también a las líneas de transmisión, al producir sobretensiones en varias secciones, que pueden crear interferencias inductivas en las líneas de comunicación próximas.
Como sabemos, se
denomina ciclo al
conjunto de onda
positiva y negativa.
El tiempo T correspondiente a un ciclo se denomina período.
El número de ciclos
por segundo se denomina frecuencia.

## Slide 295
En una máquina de corriente alterna, la fuerza electromotriz se caracteriza por los siguientes parámetros:
    0 Magnitud
    0 Frecuencia
    0 Forma de curva
Generador elemental
Como sabemos, se denomina ciclo al conjunto de onda positiva y negativa.
Este tipo de sistema está conformado por una pieza móvil llamada rotor, que se ubica dentro de la parte fija de la máquina llamada estator. El giro del rotor se puede realizar de distintas maneras: con un motor diéseI1 turbina de vapor, eólica, etcétera, que mantiene la velocidad constante.
El rotor es un electroimán alimentado por corriente continua. Este consiste en un acoplamiento de chapas de acero, que forma un cilindro solidario con el eje del rotor.
La parte fija o estator está constituida por un paquete de chapas magnéticas que forman un cilindro con ranuras longitudinales donde estarán implantadas las bobinas de la máquina. Los lados de la bobina se ubicarán en las ranuras que serán iguales en su construcción y cuya distribución geométrica será tal que sus ejes magnéticos formen 120°.
El principio de funcionamiento del generador elemental nos dice que la máquina sincrónica está compuesta mediante una pieza giratoria, el rotor, cuya bobina es excitada con corriente continua, y otra pieza, el estator o armadura, por cuyas bobinas circulan corrientes alternas. La corriente alterna que circula por el estator produce un campo magnético rotatorio que gira en el entrehierro de la máquina con la frecuencia angular de las corrientes de armadura. El rotor gira a la misma velocidad del campo magnético rotatorio producido por el estator. El rotor gira mecánicamente a la misma frecuencia que la del campo magnético rotatorio del estator durante el régimen permanente. La velocidad del rotor es igual a la velocidad angular del campo magnético producido por el estator.

## Slide 296
Luego se inyecta corriente mediante una fuente externa para producir una fuerza magnetomotriz en el rotor; de esta forma vamos a tener dos campos magnéticos rotatorios, uno generado por el estator y otro por el rotor. Estos campos interactúan y dan como resultado un par eléctrico que produce la conversión de la energía.
El principio de operación de un generador síncrono o alternador se basa en la ley de Faraday, de inducción electromagnética. La generación de la fuerza electromotriz (fem) se obtiene por medio del movimiento relativo entre conductores y un flujo magnético. Al colocar una espira dentro de un campo magnético al que se lo hacer girar, sus lados cortarán las líneas de fuerzas del campo, induciéndose entonces una Fem que se puede verificar entre los extremos del conductor en forma de espira, y se comprueba que la Fem es alterna. Las dos partes básicas de una máquina síncrona son: la estructura del campo magnético, que lleva un devanado excitado por corriente continua, y la armadura.
Esta imagen muestra un generador elemental que está formado por ranuras donde van alojadas las bobinas por fase.
Una de las características de las máquinas generadoras sincrónicas es que la velocidad depende de la frecuencia de la red de alimentación eléctrica del sistema.
La máquina giratoria sincrónica puede trabajar como motor, generador o compensador.
La forma de onda de la Fem del conductor con respecto al tiempo corresponde exactamente a la curva de distribución de la densidad de flujo magnético en el entrehierro.

## Slide 297
La armadura tiene con frecuencia un devanado trifásico en el que se genera la Fem de corriente alterna. Casi todas las máquinas síncronas modernas tienen armaduras estacionarias y estructuras de campo giratorias. El devanado de corriente continua sobre la estructura giratoria del campo se conecta a una fuente externa por medio de anillos deslizantes y escobillas.
Sistemas estrella
En un sistema trifásico, los tres bobinados pueden ser conectados para formar una conexión en estrella, uniendo en un punto común los tres principios o finales de las bobinas.
A ese punto común lo llamamos centro de estrella o neutro, y lo designaremos con la letra o.
Cada bobinado produce una Fem alterna monofásica que podría ser aprovechada por separado, sin embargo, el empleo por separado de las tres Fem no produce ninguna ventaja práctica en el aprovechamiento de la energía eléctrica, ya que sería necesario disponer de seis conductores en las redes trifásicas. Cada uno de los conductores se denomina fase del generador.
La representación de un generador trifásico en estrella se puede ver como la unión en un punto común de tres generadores monofásicos cuyas tensiones están desfasadas 120°. Los principios de los arrollamientos del generador se conectan a la línea de alimentación de las cargas.
Debemos considerar que en el caso que las impedancias de la carga sean iguales:
Esquema de tres generadores en configuración estrella, al punto central se denomina neutro.

## Slide 298
El campo será máximo cuando un conductor esté debajo de uno de los polos, y mínimo cuando esté en la zona neutra del campo magnético.
Sistema de excitación en máquinas sincrónicas
La función del sistema de excitación es realizar el ajuste automático de la corriente de campo del generador sincrónico, para que se mantenga el voltaje de salida de acuerdo a los valores especificados. Desde el punto de vista de los sistemas de potencia, el sistema de excitación contribuye a lograr un control efectivo de voltaje y, por ello, es ampliamente utilizado para mejorar la estabilidad del sistema.

## Slide 299
Se denominan corrientes de fase a las que circulan por cada una de las cargas, y corrientes de línea a las que circulan por la línea.
De esta forma, tendremos que la suma de las corrientes que circulan por el conductor de neutro es nula:
Como se observa, al ser las tres tensiones del generador del mismo módulo, pero desfasadas entre sí en 120, la suma es igual a cero. A partir de aquí, se concluye que por el conductor de neutro no circula corriente, por lo tanto, en este caso particular se puede prescindir de él. Concluimos que con solo tres conductores podemos alimentar un sistema trifásico de impedancias, la mitad de lo que necesitaríamos con tres sistemas monofásicos equivalentes.
En las aplicaciones prácticas reales, las tres impedancias no son exactamente iguales, pero se trata de lograr dicho efecto repartiendo la gran cantidad de usuarios en las distintas fases, de forma de obtener un sistema lo más equilibrado posible.
Esto hace que no se prescinda del conductor de neutro, pero su sección resultará menor que la de los otros tres de fase, ya que la corriente que transporta es de menor intensidad que las demás fases.
En el caso de la iluminación y otros equipos eléctricos, solo usarán una de las fases del sistema eléctrico, por lo que nunca tendremos un sistema perfectamente balanceado, ya que algunos equipos estarán en servicio y otros saldrán por mantenimiento, perturbando la condición ideal de sistema balanceado. El neutro es necesario para llevar la corriente resultante de regreso al generador.

## Slide 300
Esquema de tres generadores en configuración estrella, al punto central se denomina neutro
Conexión de transformadores
La conexión de los transformadores depende de la aplicación industrial necesaria. Para la distribución de iluminación en una planta industrial, se hace una distribución en 380V y, en cajas de conexión, se conectan las luminarias en 220V accediendo a una fase y al neutro.
La tensión compuesta o de línea es v3 veces mayor que la tensión entre fase y neutro.

## Slide 301
Esquema estrella del generador y estrella de carga, más conocido como Esquema Estrella-Estrella

## Slide 302
Carga trifásica conectada en estrella cuyo neutro está unido al neutro del sistema.
El nivel de tensión que define a un sistema trifásico es la tensión entre fases o compuesta. En este sentido, si en un proyecto eléctrico nos dicen que la tensión del sistema trifásico es 380 V, deberemos entender que la tensión que nos están informando es la tensión entre fases o la tensión de línea.
Se generalizan en los sistemas los niveles de tensión, por ejemplo: 400/220 V, es decir 400 V de tensión compuesta y == = 230 V de tensión simple o tensión de fase.
Finalmente, debemos saber que un sistema trifásico de cuatro hilos nos permitirá la conexión de cargas entre:
      fase-neutro.
      fase-fase.
      cargas trifásicas.
Conexión de motores en estrella
Es importante mencionar que podemos conectar un motor en conexión estrella. Existen fabricantes que ofrecen motores de inducción configurables en la bornera externa.
En este caso de motores trifásicos, se pueden conectar a la línea ya sea en estrella o en triángulo. Cuando se conectan en estrella, el voltaje que se imprime al devanado es de aproximadamente el 57,8 % del voltaje de línea.

## Slide 303
Esquema de tres generadores monofásicos conectados en triángulo. El punto común de los arrollamientos se conecta a las líneas de alimentación.
Sistemas triángulo
Los generadores o consumidores de corriente trifásica pueden conectarse no solo en estrella, sino también en conexión triángulo. Juntando por pares los conductores de un sistema independiente hexafilar y uniendo las fases, pasamos a un sistema trifásico trifilar conectado en triángulo.
La representación de la conexión del sistema triángulo se puede interpretar por medio del enlace de los arrollamientos de fase en serie uniendo el principio de uno con el final del otro. En esta conexión no existe punto neutro. De los tres puntos de unión que resultan de este montaje, se saca un conductor de fase.
La tensión compuesta y la tensión simple coinciden en un sistema conectado en triángulo, en forma independiente de la secuencia de fases del sistema.

## Slide 304
Esquema de conexión entre estrella generador y triángulo carga.
S
i los devanados del generador están conectados en triángulo, cada devanado de fase crea una tensión compuesta.
El consumidor conectado en triángulo tiene la tensión comppuesta a los bornes de la impedancia de fase. Por consiguiente, la tensión compuesta es igual a la tensión de fase.
Las impedancias de la carga son consideradas iguales:
Por lo tanto, las corrientes en cada fase estarán de acuerdo con el diagrama fasorial que presentamos en la imagen.

## Slide 305
Diagrama fasorial de tensiones en una carga en triángulo.
La carga o receptor para este tipo de configuración para generador está compuesto por un sistema de tres cargas, a las que representamos por sus impedancias equivalentes que son las fases del receptor. Estas se pueden unir de forma tal de quedar conectadas en una configuración de conexión del tipo estrella o triángulo, según convenga o según el esquema eléctrico que necesitemos para la instalación eléctrica:

## Slide 306
En este caso particular, encontramos que las corrientes de fase son desfasadas entre sí un ángulo de 120°; la relación
existente entre estas y las corrientes propias de línea en lo que a módulo se refiere puede ser expresada de la siguiente manera:
En el caso de un sistema trifásico con carga conectada en triángulo desequilibrado, las impedancias de la carga no son iguales. El método por desarrollar para la obtención del valor de las corrientes es de similares características al utilizado en el caso particular del sistema equilibrado, ya que existe la relación entre las tensiones de fase de la carga y las de línea, que son coincidentes:
Para obtener las corrientes de línea, se realiza la sumatoria de corrientes en cada uno de los nodos:

## Slide 307
Transformación de KennelIy
Muchas veces, en nuestra vida profesionaI, necesitamos realizar un cálculo para transformar un grupo de impedancias conectadas en estrella a una conexión en triángulo, o viceversa.
El teorema de transformación de KennelIy es el que nos permite, mediante un desarrollo matemático, transformar circuitos eléctricos en forma de estrella a triángulo, y viceversa. Es un método muy útil para realizar el análisis de circuitos eléctricos complejos, ya que permite transformarlos de tal manera que dichos circuitos se puedan convertir en otros circuitos equivalentes en forma de estrella o de triángulo.
El método para pasar un sistema estrella a triángulo es el desarrollado a continuación:
Para convertir de un sistema en triángulo a otro sistema de configuración en estrella, debemos proceder de la siguiente forma:

## Slide 308
Comparación entre la conexión en triángulo y la conexión en estrella.

## Slide 309
La impedancia que concurre a un vértice de la estrella es igual al producto de las dos que concurren al mismo vértice en el triángulo, dividido por la suma de las tres impedancias del triángulo.
En la mayoría de los casos, los circuitos conectados en estrella pueden transformarse en triángulo, y viceversa. Este cambio de conexión supone una variación de tensión y de corriente; también se modificará el consumo de potencia eléctrica.
Una carga de consumo conectada en triángulo consume el triple de potencia que una carga conectada en estrella, considerando que tenemos cargas equilibradas, o sea, que las impedancias son iguales.
Caso de aplicación
Si consideramos ER ejemplo un sistema de generación configurado en estrella y una carga configurada en triángulo, y tenemos en cuenta la línea como impedancia real propia, con el método de Kennelly visto antes podemos convertir el sistema triángulo a uno estrella, de manera que nos queden las impedancias en serie para tener una resolución más conveniente y sencilla.
En este caso, pasamos de un sistema real a un sistema ficticio, ya que la estrella no existe en la realidad dado que se ha con
vertido matemáticamente. Si las cargas son equivalentes entre sí, las corrientes en las líneas debido a la fuente tendrán que
ser iguales tanto para la carga real como para la carga ficticia.
En algunos elementos conviene conectar en estrella un lado del transformador cuando hay una elevada tensión de cortocircuito y cuando se precise una conexión simétrica de neutro para poner a tierra o alimentar cargas monofásicas.
La conexión triángulo-estrella es usual cuando tenemos transformadores elevadores en la salida de línea de transmisión de energía de alta tensión, y por la misma razón, en el extremo receptor, suelen estar conectados estrella-triángulo. El neutro de la estrella del lado de alta tensión se suele poner rígido a tierra para asegurar una distribución equilibrada de tensiones entre fase y tierra, como también para reducir las tensiones existentes entre la bobina de los transformadores y el núcleo.
A veces se conecta el neutro a tierra mediante una impedancia cuyo fin consiste en limitar la corriente de cortocircuito entre fase y tierra; el valor de la impedancia se calcula para obtener un valor de cortocircuito esperado.

## Slide 310
Según la norma internacional, en la placa característica de los motores trifásicos se debe indicar la tensión nominal y la conexión a que corresponde. Hay motores que permiten la conexión de los bobinados del motor tanto en estrella como en triángulo. Los extremos de cada fase constituyen los terminales ubicados en la caja de conexión del motor.
¿Dónde se efectúa el cambio de conexión? Este se realiza directamente en la caja de bornes del motor con ayuda de puentes iguales.
Componentes simétricas
Un sistema de fasores de tensiones (o intensidades), sea equilibrado o desequilibrado, puede expresarse como combinación línea de las componentes simétricas que son:
    1. componentes de secuencia cero o secuencia homopolar;
    2. componentes de secuencia directa o secuencia positiva;
    3. componente de secuencia inversa o secuencia negativa.
Indicación en la placa característica
La placa característica de un motor nos arroja información
muy importante a la hora de realizar la tarea de
precomisionado o puesta en marcha del equipo.
En este caso, podemos observar los distintos tipos
de conexionado que nos ofrece el motor y las tensiones
a las que estarán sometidos.

## Slide 311
MOTOR TRIFASICO
Cuando se requiera conectar un motor trifásico, se tendrá que tener en cuenta algunos datos antes de elegir el adecuado: carga de trabajo (potencia), clase de servicio, temperatura del medio refrigerante, curso de ciclo de trabajo, procesos de arranque, frenado e inversión, la regulación de la velocidad de rotación y variaciones de la red.

## Slide 312
Partes de un motor eléctrico trifásico
Como sabemos, los motores trifásicos se encargan de convertir la energía en mecánica. Están compuestos de las siguientes partes fundamentales:
1. Estator: se trata del enchapado ranurado de hierro, introducido a presión entre una carcasa de hierro colado. Aquí se insertan las bobinas.
2. Rotor: es la parte móvil del motor trifásico. Se forma por el eje, el enchapado y unas barras (cobre
o aluminio) que están unidas con tornillos. Este rotor se conoce como jaula de ardilla o en cortoricuito.
3. Escudos: generalmente se construyen con hierro colado. Poseen cavidades en las que se incrustan cojinetes sobre los que descansa el eje del rotor.
En esta imagen vemos un motor trifásico para movimiento constante, con un rango de potencia de 0,06 hasta 45 KW.

## Slide 313
SISTEMAS DESEQUILIBRADOS
Se conocerá los sistemas de energía equilibrados
y desequilibrados, también veremos la importancia del neutro y los problemas que se pueden presentar.

## Slide 314
SISTEMAS DESEQUILIBRADOS
Conoceremos los sistemas de potencia equilibrados y desequilibrados, también veremos la importancia del neutro y los problemas que se pueden presentar.
L os sistemas desequilibrados son aquellos en los que las corrientes de las fases no son iguales entre sí y, por lotanto, crean desbalances tanto en la distribución como también en los consumos, y demandan conductores de mayor sección que la requerida si el sistema fuese equilibrado.
Sistemas equilibrados y desequilibrados
Recordemos que los sistemas de generación de electricidad son en su mayoría trifásicos. Un generador elemental consiste en un estator (cuerpo fijo) que contiene los bobinados de los tres campos y un rotor (cuerpo móvil) con el bobinado correspondiente para generar el campo electromagnético necesario para que se induzcan las corrientes adecuadas en los campos fijos y así generar la electricidad en un sistema trifásico. Los campos se hallan ubicados a 120° uno del otro.
La generación y distribución se hace en alta tensión, reduciéndola antes de llegar a los consumos (casas de familia, comercios, industrias, etcétera) en baja tensión.
Debemos tener en cuenta que en los generadores, los extremos de los bobinados de los campos se conectan entre sí y el otro extremo queda conectado a la red de distribución.
igual procedimiento se sigue en la transformación a lo largo de la red de distribución. De la misma forma, el centro de esta estrella tanto en la generación como en la transformación se conecta a tierra.

## Slide 315
Conexión interna de los bobinados de los generadores.
Ahora veamos qué ocurre con las cargas. Las tenemos de dos tipos: equilibradas y desequilibradas. Las cargas equilibradas son cargas trifásicas que presentan las tres impedancias iguales. Cuando se deben conectar a la red, las tres impedancias lo hacen en estrella o en triángulo.
Las cargas trifásicas son cargas equilibradas, va sea que se conecten en estrella o en triángulo.
Diagrama vectorial de la salida del generador y diagrama temporal donde se aprecian las tres señales senoidales desfasadas 120°.

## Slide 316
Las corrientes que se presentan en las cargas equilibradas son las mismas para cada fase; se hallarán desfasados entre sí los mismos 120° que teníamos de desfasaje entre las tensiones del sistema trifásico.
En el caso de cargas en conexión en estrella, las corrientes se pueden calcular directamente aplicando la ley de Ohm, es decir, la tensión de fase dividida por la impedancia nos da la corriente por cada una de las impedancias.
En el caso de cargas en conexión en triángulo, las corrientes por cada una de las cargas son calculadas también por la ley de Ohm, pero, en lugar de la tensión de fase, utilizaremos la tensión de línea y la dividimos por la impedancia de la carga. La corriente de línea será una suma vectorial de corrientes; en forma análoga a lo visto para las tensiones, tendremos que la corriente en cada una de las líneas será:
Ejercicio de análisis
Analicemos la siguiente situación: tenemos tres cargas exactamente iguales, las conectamos primero en estrella y, luego, en triángulo.
En el caso de la conexión en estrella, la corriente de línea será:
En el caso de la conexión en triángulo, la corriente de línea será:
Por lo cual, la corriente de línea en conexión estrella es tres
veces mayor a la corriente de línea en conexión triángulo.
Circuito por resolver. En este ejercicio se pide calcular las corrientes de línea.

## Slide 317
Conexión equilibrada de cargas. Conexión en estrella y conexión en triángulo.
Tensiones en sistemas equilibrados
En un sistema en estrella, las tensiones sobre cada una de las cargas en forma individual será de 220V y, si medimos las tensiones entre los centros de las estrellas (tanto la existente en el centro de estrella del generador como en el centro de la estrella de cargas), la tensión medida será de 0V. En un sistema en triángulo, del lado generador la situación no cambia, pero del lado cargas, sí. La tensión sobre cada una de las cargas será de 380 V. En el caso de estrella, estamos midiendo tensión de fase; en el caso de triángulo, medimos tensión de línea.
Tensiones medidas en sistemas equilibrados estrella y triángulo

## Slide 318
Sabemos que todas las impedancias Z son iguales; la tensión de línea es de 380 V (tensión entre fases) y la tensión de fase es de 220 V (tensión entre fase y neutro). El dato adicional que tenemos es que la corriente por una de las impedancias en triángulo es de 10 A. Por analogía, la corriente D será la misma, es decir, 10 A.
Por las relaciones vistas en la conexión triángulo, la corriente de línea será:
Por lo cuaI, la corriente C será de 17,3 A.
Si la tensión de línea es de 380 V y en la conexión triángulo circula por cada impedancia una corriente de 10 A, la impedancia vale 38 Ω.
Las corrientes A y B serán iguales entre sí y valen la tensión de fase dividida la impedancia, es decir, 220 V dividido 38 Ω. Por lo tanto, las corrientes A y B valen 5,79 A cada una.
Cargas desequilibradas
Si bien las tensiones en la etapa de generación y distribución se hallan equilibradas, cuando las cargas no son iguales se producen desequilibrios.
Cuando ocurre este caso, en generaI1 todos los sistemas trifásicos se presentan para la empresa distribuidora como desequilibrados. Pensemos por ejemplo en un consumo trifásico típico (oficina grande, fábrica, etcétera), la provisión es trifásica y se la supone equilibrada (las tres fases presentan las tensiones correspondientes).
Ahora bien, cuando vemos las cargas dentro de la instalación del cliente, luego del medidor de consumo eléctrico, veremos que hay cargas trifásicas (motores por ejemplo) que son equilibradas y cargas que son monofásicas. Las cargas monofásicas pueden dar lugar a que aparezcan cargas trifásicas desequilibradas (luces o equipos que no se encienden); si bien toda la instalación puede haber sido pensada como equilibrada, basta que un artefacto de iluminación o cualquier equipo monofásico no esté encendido, para que se produzcan cargas trifásicas desequilibradas.

## Slide 319
En un sistema trifásico desequilibrado conectado en estrella, las impedancias serán todas diferentes Z1‡Z2‡Z3. El centro de la estrella de cargas será ahora N’, y las tensiones que aparecen sobre cada impedancia serán diferentes entre sí y distintas de la tensión de fase. Lo mismo ocurre con las corrientes, las que serán diferentes. Tenemos que pensar que cada par de impedancias está sometido a tensiones de línea y no de fase. Por este motivo, el centro N’ tendrá una tensión respecto del centro de estrella del generador diferente de cero.
El sistema así planteado crea muchos problemas; entre ellos, presenta sobretensiones en las impedancias Z1, Z2 y Z3 que pueden dañar los equipos.
La forma de solucionar este problema aquí presentado (sobretensiones en las cargas y diferencia de tensión entre los puntos N y N') consiste en interconectar los puntos N y N' con un cable conductor, al que denominaremos conductor de neutro.
El conductor de neutro tiene por función establecer y fijar la tensión entre N y N' en o V, de esta forma, las tensiones sobre las cargas serán todas iguales a 220 V, y las corrientes por cada fase serán la relación entre la tensión de fase y el valor de la impedancia Z.
El conductor de neutro asegura que la diferencia de tensión entre los puntos N y N' sea 0V.
No se analiza el caso de cargas desequilibradas en triángulo, pues los equipos monofásicos no son apropiados para soportar tensiones de línea de 380 V, lo que les produciría un daño importante por las sobretensiones planteadas.
Importancia del conductor de neutro
Si tenemos un sistema desequilibrado de cargas, a fin de evitar la presencia de sobretensiones en ellas, se debe obligatoriamente instalar un conductor que una los centros de estrella de la generación con el de cargas. Este conductor se denomina neutro, y por él circulará la corriente que se origina por las diferencias de las impedancias de las cargas.

## Slide 320
Tratamiento del neutro
Hemos visto que el conductor de neutro es imprescindible para evitar sobretensiones sobre las cargas desequilibradas y, además, permite la circulación de corriente entre N y N', asegurando así que ambos puntos tengan entre sí una diferencia de tensión de 0V.
Tal como se dijo al principio de esta nota, en el centro de estrella de generación y en los centros de estrella de transformación, las empresas generadoras conectan el punto a tierra mediante la instalación adecuada de jabalinas y mallas de puesta a tierra. Esto se realiza así pues, de esta forma, se aseguran de que la terna generada está fija a un potencial de referencia de o V (tierra). El conductor de neutro se instala recién en la última etapa de distribución, en baja tensión, para asegurar la llegada de este potencial de referencia a todas las cargas existentes. Las empresas distribuidoras toman como inicio de este conector el punto en el que conectan el centro de la estrella del transformador con salida 3 x 380 V a la tierra.
Ahora bien, para la instalación domiciliaria, no es lo mismo el conductor de neutro que el conductor de puesta a tierra de seguridad. Ambos conductores deben existir en la instalación y deben ser diferentes: el de neutro conectado al neutro provisto por la empresa distribuidora, y el de tierra realizada mediante jabalinas.
Si, por problemas de instalación, el conductor de neutro se corta, se plantea el caso de no poder asegurar que no se presenten sobretensiones sobre las cargas, con el consecuente daño para ellas.
Por otra parte, aunque las cargas por sus características soporten las sobretensiones presentes, las corrientes que circulan son mayores; esto provoca sobrecalentamiento de los conductores y podría dañarlos.
La existencia del conductor de neutro nos permite tener instalaciones desequilibradas sin sobretensiones en las cargas, pues, aunque las corrientes de cada fase sean diferentes, por el conductor de neutro circulará la corriente resultante.
Tal como puede apreciarse, la no existencia del conductor de neutro crea un sistema de tensiones respecto del centro de estrella del generador y otro sistema respecto del centro de estrella de la carga. Entre ambos centros de estrella existe una diferencia de tensión VNN’ no nula, que es la encargada de presentar luego las sobretensiones sobre las cargas con el consiguiente daño para ellas.

## Slide 321
Diagramas de secuencia
a secuencia de giro de los generadores eléctricos determina la secuencia de las fases, esta es R-ST. La secuencia directa de fases es:
Al dimensionar una Instalación, se debe considerar a la corriente de neutro igual a la mayor corriente de fase.
Sistema vectorial de las tensiones de línea, de fase y las corrientes en una instalación con cargas desequilibradas.
Sistema vectorial de las tensiones sin conductor de neutro.

## Slide 322
La secuencia inversa de fases es:
La secuencia de fases directa asegura que, al ser conectado un motor trifásico, este gire en el sentido correcto. De esta forma, si se produce una inversión de fases (intercambio de fases) se tiene una secuencia de giro inversa, por lo que los motores trifásicos girarán en sentido contrario al normal de funcionamiento.
Como podemos apreciar, un intercambio de fases produce una secuencia inversa en cómo se presentan las fases a las cargas. En caso de cargas monofásicas, no tendrán problemas, pero, en el caso de cargas trifásicas, la secuencia de operación se invierte.
En 1918, Charles LeGeyt Fortescue estableció el Teorema de las Componentes Simétricas que se aplica a la resolución de sistemas polifásicos. En especial, se puede utilizar en cualquier sistema trifásico desequilibrado para descomponer los fasores relacionados entre sí y obtener igual cantidad de sistemas de fasores equilibrados.
De acuerdo a esto, tres fasores desbalanceados de un sistema trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores. Estos son:
  Tres fasores de secuencia directa, de igual magnitud con un desfasaje de 120° entre ellos, con igual secuencia de fase que los originales.
  Tres fasores de secuencia inversa, de igual magnitud con un desfasaje de 120° entre ellos, con secuencia de fase inversa que los originales.
  Tres fasores de secuencia cero (homopolares), de igual magnitud con desfasaje de 0° entre ellos.
En instalaciones trifásicas, las fases en bornes de entrada deben presentar secuencia directa a fin de prevenir problemas en las cargas trifásicas.

## Slide 323
La transformación de Fortescue clásica define el operador a (vectorial) como:
Las componentes simétricas respecto de la fase A (VA) son:
Porlo tanto:
Viéndolo en forma matricial será:
En donde V' son las variables nuevas y V, las originales.
Latransformación inversa de Fortescue es:

## Slide 324
  Diagramas
  vectoriales
  de tensiones
  en secuencia
  directa y en
  secuencia inversa.
La transformación directa de Fortescue es:
De esta forma, hemos descompuesto un sistema asimétrico en tres simétricos, por lo que solo es necesario definir los componentes de una fase pues las otras dos, al ser simétrico, estarán desfasadas 120° en más y en menos.
A cada fasor lo hemos denominado con la letra V, pero esto no significa que solo sea válido para tensiones, de la misma forma lo aplicamos a corrientes. El método así desarrollado permite dimensionar las protecciones adecuadas en las plantas de generación para que actúen en caso de falla en la red, por ejemplo, si se produce un cortocircuito.

## Slide 325
En el caso de un cortocircuito monofásico a tierra a través de una impedancia ZF se tiene (se supone IA la falla):
Las componentes simétricas son:
Para las componentes simétricas de la tensión se tiene:
Por lo cual se tiene:
O bien:

## Slide 326
Cálculo de las corrientes de cortocircuito
Para realizar el cálculo de las corrientes puestas en juego durante un cortocircuito, se deben conocer la tensión del generador y las impedancias de las líneas intervinientes.
El primer paso es determinar las impedancias Directa (Z1), Inversa (Z2) y Homopolar (Z0), como se indica en la imagen. La impedancia Directa (21) de un equipo eléctrico es el cociente entre la tensión entre fase y neutro, y la corriente de fase en un sistema equilibrado de secuencia directa. La impedancia Inversa (Z2) de un equipo eléctrico es el cociente entre la tensión entre fase y neutro, y la corriente de fase en un sistema equilibrado de secuencia inversa. La impedancia Homopolar (23) de un equipo eléctrico es el cociente entre la tensión entre fase y neutro, y la corriente de fase en un sistema monofásico.
El segundo paso consiste en calcular las corrientes en servicio normal y la tensión en el punto de falla.
El tercer paso consiste en calcular, para el mismo circuito, las corrientes, luego de anular los efectos de todas las fuentes (cortocircuito de las fuentes de tensión y apertura de las de corriente), aplicando en el punto de falla una tensión opuesta a la tensión de falla calculada en el segundo paso.
Por último, se suman las corrientes calculadas en los pasos segundo y tercero, y se obtiene así la corriente de cortocircuito.
Esquema de
conexiones para
las mediciones de
las impedancias
Z1, Z2 y Z3.

## Slide 327
Diagrama fasorial
del operador a, y de
las tensiones entre
fase y neutro en
sistemas trifásicos.

## Slide 328
POTENCIA TRIFASICA
Generalmente utilizados depósitos, almacenes y negocios, el sistema trifásico permite alimentar distintos establecimientos cuando la potencia supera los límites convencionales.

## Slide 329
Para introducirnos en el tema, debemos recordar la diferencia entre los sistemas monofásicos y los trifásicos. Cada sistema monofásico posee un valor de tensión en sus terminales; el sistema trifásico entrega la misma tensión con un determinado desfasaje en tres cables conductores diferentes.
Los sistemas trifásicos se pueden observar en los tendidos de baja, media y alta tensión, y son físicamente reconocibles en media tensión por cuatro cables entrelazados; cada cable posee un diámetro de sección que será variable dependiendo de cada pérdida de carga.
Cuando mencionamos la potencia trifásica, debemos recordar que estamos hablando del paso de corriente por unidad de tiempo, es decir, de un trabajo. La potencia generada por un sistema trifásico corresponde al trabajo que debe realizar el sistema para realizar determinada tarea. A diferencia del trabajo que debe realizar un sistema monofásico, veamos al sistema trifásico como el mismo trabajo del monofásico, pero por triplicado. Es decir, si tomamos como ejemplo a una persona que realiza una tarea, como la de levantar una caja del suelo (sistema monofásico), una potencia trifásica correspondería a tres personas idénticas que levanten la misma caja (sistema trifásico).
Al igual que la potencia eléctrica, la potencia trifásica utilizará como unidad de medición el watt y será una medida del consumo que realice nuestro sistema o la producción de este.
En una casa o en una industria, el consumo no distinguirá un sistema del otro, no le importará si la instalación usa un sistema monofásico o trifásico, solo medirá la cantidad de corriente consumida en éI, y por lo general se mide en kWh.
Un sistema trifásico es una asociación de tres sistemas monofásicos equilibrados.
Si asumimos que un sistema trifásico es la combinación de tres sistemas monofásicos, la potencia total trifásica será considerada como la suma de la potencia individual de cada fase.

## Slide 330
Cuando se utiliza un
cableado trifásico, los
cables usados están
entrelazados entre
sí. A mayor corriente
requerida, mayor
diámetro de
sus conductores.
Podemos apreciar cómo es el conexionado en una línea trifásica hacia un transformador, para poder ser utilizado en las líneas hogareñas.

## Slide 331
Para el sistema totaI, tendremos como elementos del sistema: tensión de línea, impedancias o carga, y las corrientes de línea. Cuando tenemos todos los datos conocidos, denominaremos a cada elemento como:
  0 Tensión instantánea de fase: u1(t), u2(t), u3(t).
  0 Impedancias o carga de fase: Z1, Z2, Z3
  0 Corriente que circula por las impedancias: i1(t), i2(t), i3(t).
Si recordamos que la potencia se calcula como:
Pn(t) =un(t) x in (t) para nuestro sistema trifásico, nos quedará como la suma de las tres potencias individuales:
Esta es la expresión general para el cálculo de la potencia
trifásica en forma independiente de que la carga sea equili-
brada o desequilibrada.
Teniendo los valores eficaces de la tensión U y la corriente
| del sistema equilibrado, obtendremos además las expresiones de:
Siempre recordemos que el ángulo ϕ es el que está formado por la corriente y la tensión.
En este punto debemos definir las potencias según sus componentes. De esta forma tenemos lo siguiente:

## Slide 332
Potencia reactiva: es una parte de la potencia que no se transforma en trabajo útil, como calor o energía mecánica. Además, debemos saber que no se puede eliminar. Su existencia implica la aparición de un trabajo no aprovechable. Aparece en las instalaciones donde existen condensadores y bobinas (en las que tendremos corrientes inducidas), donde tiende a generar campos magnéticos y eléctricos. Está representada por la letra Q y se simboliza como volt-amperios reactivos (Var). En el triángulo de potencias, la Q está representada por la proyección en ordenadas (sen ϕ ) de la potencia aparente.
Potencia activa: se conoce como tal a la potencia capaz de transformar efectivamente la energía en trabajo útil, como trabajo mecánico, térmico, químico, entre otros. En nuestras instalaciones eléctricas, lo que consumirán nuestros componentes o maquinarias será este tipo de potencia y, mientras mayor sea su magnitud y más cercana a la aparente, más eficiente será nuestra instalación. Se representa por la letra P y se mide en watts (W). En nuestro triángulo de potencias, será la representación en eje de abscisas y se maximizará cuanto menor sea la desviación (cos ϕ ).
Potencia aparente: es la resultante de la interacción entre la potencia reactiva y la activa; es la suma vectorial de cada una de sus magnitudes. En los planos de las instalaciones se utiliza para establecer la potencia total que tendremos, considerando el factor de potencia que provee la distribuidora de energía eléctrica. Está representada por la letra S y se mide en volt-amperios.

## Slide 333
Medidor de cos ϕ en instalaciones. Este dispositivo suele instalarse en los medidores de corriente en instalaciones industriales, para tener un control adecuado.
Potencia contratada
Tener presente cuánta potencia puede contratar un cliente o una empresa es fundamental para controlar los costos que insumiremos. El primer paso en nuestro análisis es contar con información certera del factor de potencia presentada en nuestro distribuidor de energía; el segundo es reducir al mínimo los equipos que generen potencia reactiva. Con todos los aparatos controlados, podremos realizar un consumo eficaz de nuestras instalaciones
Composición de triángulo de componentes de cada una de las energías y sus respectivas potencias.

## Slide 334
.Para el cálculo de potencia nos enfrentaremos a dos sistemas de conexionado trifásico: en estrella y en triángulo.
De este modo, podremos calcular la potencia requerida.
Si hemos calculado toda la potencia que necesitaremos (dispositivos electrónicos, maquinaria, luminaria, etcétera), habremos determinado toda la potencia activa que requeriremos. Si en nuestro sistema encontramos la aparición de sistemas reactivos, tendremos mayor potencia reactiva y, por lo tanto, requeriremos mayor potencia aparente, que en la La energía consumida domiciliaria es la potencia activa y se mide en kWh.
Si en un sistema tenemos mayor potencia reactiva, circulará más corriente de la que necesitaremos y se producirá una pérdida de potencia activa. Las pérdidas producidas por la aparición de esta potencia influyen por efecto joule, caída de tensión en los conductores y recalentamiento en su interior. Los transformadores están diseñados para funionar con determinada carga de potencia activa máxima, por lo que una sobrepotencia reactiva recargaría los transformadores con energía que no podrá ser aprovechada.

## Slide 335
Si calculamos cada potencia individualmente en un sistema trifásico equilibrado en estrella, veremos que se trata de la suma de las potencias individuales de cada potencia monofásica:
P(t) = P1(t) + P2(t) + P3(t) = 3P(t)
También determinamos que la potencia reactiva Q es la componente de la potencia aparente en el eje de ordenadas; tendremos que:
Q(t) = V3 UL IL sen ϕ
Retomando conceptos de conexionados en triángulo, tendremos el análisis matemático análogo, donde la principal diferencia será que:
U =UL y l = V3 IL
Si desarrollamos la expresión, esta será la misma que en el caso del conexionado en estrella; para resumir, tendremos lo siguiente:
Para cualquier conexionado, el cálculo será el mismo.
Como la potencia aparente se determina como la suma vectoriaI, aplicamos el teorema de Pitágoras y queda:
Compensar energía reactiva
La energía reactiva está presente en las instalaciones que incluyen, principalmente, bobinas o inductancia.
Para compensar este desequilibrio, se usan baterías de condensadores que compensan estas energías. La aparición de condensadores en estos sistemas tiende a disminuir los efectos inductivos que trae aparejado un aumento en la capacidad de las líneas y los trasformadores, mejora la tensión de la red y disminuye las pérdidas de tensión en los cables. Pero el principal beneficio será el económico, ya que se aprovechará mejor la potencia activa total.

## Slide 336
Así vemos que la potencia aparente es la composición de cada potencia por separado.
En ella, se considera la potencia activa como la parte reaI, y la reactiva, como la parte imaginaria dentro de un número complejo, lo que en forma matemática se presenta como los vectores que componen el triángulo de potencias.
Factor de potencia
A lo largo de toda la clase, hemos estado hablando sobre el factor de potencia, al que le damos el nombre de la relación entre la tensión y la corriente de línea, con el ángulo que ellas forman, el ángulo «p. La proyección de la potencia aparente en su eje de abscisas será la potencia activa, que se calcula multiplicando la potencia aparente por el cos ϕ.
En este apartado, nos enfocaremos en el significado matemático de esta expresión y sus implicancias.
Energía activa es la que se transforma en trabajo, en cambio, la que usa el artefacto eléctrico para funcionar es energía reactiva.
Recordemos un poco de lo que analizamos en el tema anterior. Existe un triángulo de potencias cuyos componentes son las potencias del sistema: potencia aparente, potencia reactiva y potencia activa.
La primera es la composición vectorial de las otras dos.
A medida que crece una de las tres, las otras crecen en forma proporcional. Para que una pueda aumentar o disminuir las otras deben sufrir modificaciones similares.
En otras palabras, si en una instalación domiciliaria la potencia aparente es constante, nuestra potencia activa (energía útil) dependerá de la potencia reactiva: a menor potencia reactiva, mayor potencia activa, y viceversa. Estas potencias individuales vienen determinadas por la proyección de la potencia aparente. Dicho de otra manera, el ángulo que forma la potencia aparente con la base determinará cuánta potencia activa tendremos a disposición. Por estos motivos es tan importante conocer el funcionamiento y la importancia funcional del cos ϕ.
El resultado de esta expresión nunca podrá ser superior a la unidad. Mientras más cercanos estemos de la unidad, podremos asegurar que tendremos un mejor aprovechamiento de la potencia real del sistema.

## Slide 337
Si pensamos en un sistema ideaI, no existiría desfasaje. Lo ideal es que no existiera un desfasaje real entre la tensión y la corriente, pero, para que esto suceda, todos los componentes del sistema deberían ser activos y constantes.
La potencia en sistema trifásico se mide en sistemas equilibrados. Los elementos de protección y de corte están calibrados para mantener el equilibrio.
Si analizamos un sistema reaI, por lo menos nos encontraremos con una parte inductiva, tal como motores, que son los generadores o solenoides de protección de carga que contribuirán para que se produzca este desfasaje, por ende, la pérdida de potencia.
Consideremos que lo más cercano que obtendremos en la realidad es un sistema con cos ϕ similar a la unidad; cualquier sistema que se aproxime a la unidad lo llamaremos sistema o equipo eficiente.
Si nuestro sistema es puramente inductivo, el factor de potencia será 0.
En las instalaciones civiles, encontraremos siempre circuitos resistivos e inductivos que entregan sistemas desequilibrados, por lo que nuestro objetivo es el de mejorar el factor de potencia tanto como podamos.

## Slide 338
Si tenemos instalaciones que tienden a disminuir el factor de potencia (se aleja de la unidad reduciéndose a cero), estas instalaciones presentarán una elevada circulación de corriente por sus instalaciones que no están siendo aprovechadas.
Factor de potencia
El bajo factor de potencia aumenta el consumo de corriente, aumenta la pérdida de potencia en conductores por calor, provoca sobrecargas de motores y transformadores y el desgaste de elementos electrónicos por sobretensiones. Para contrarrestar estos efectos, se debe corregir el factor de potencia. El costo de mejorar el factor de potencia es alto, pero, con el paso del tiempo, el ahorro se ve reflejado en el uso diario.
Los principales efectos de un cos ϕ serán:
    0 La sobrecarga en las instalaciones.
    0 Mayor costo para las distribuidoras, ya que porlas instalaciones circula más corriente que la que efectivamente facturan.
    0 Mayores caídas de tensión.
Para expresarlo cuantitativamente, analizamos la expresión de la potencia:
P=U I cos ϕ
La potencia es directamente proporcional a la tensión de la línea, a la corriente y al factor de potencia. Si aumenta cualquier valor, aumentará la potencia total. Si analizamos la expresión de la corriente:
En el sistema, a medida que disminuye el cos ϕ, aumenta la corriente, por lo que se concluye que, para factores de potencia muy bajos, tendremos valores muy altos de corriente en el sistema.

## Slide 339
Recordemos otra vez que, para que se presente el desfasaje, el circuito debe poseer elementos inductivos, esto retrasará la fase o la tensión con respecto a la corriente.
Si además introducimos en el sistema elementos capacitivos, estaremos adelantando la tensión con respecto a la corriente.
Este procedimiento se utiliza para corregir los desfasajes o compensar un sistema inductivo con uno capacitivo. Esta carga capacitiva aportará un efecto de adelantamiento de onda inverso al efecto de retraso de las cargas inductivas, en otras palabras, se busca anular un efecto con otro.
Para poder instalar los elementos capacitivos, es necesario entender cómo estos elementos afectan al equipo que funcione con energía reactiva. Si instalamos capacitores paralelos a la carga, estaremos anulando en parte los efectos de las cargas inductivas y, por lo tanto, reduciremos la potencia reactiva.
Si analizamos el triángulo de potencias, veremos que, como la potencia activa no se modifica, el elemento capacitivo reduce el desfasaje de la tensión y la corriente (se reduce el ángulo q); por ende, la potencia reactiva se ve disminuida.
También debemos tener en cuenta que la corriente que es necesaria para la magnetización de las cargas inductivas no se puede eliminar, pues queda circulando entre el capacitor y la carga, y no entre la fuente y la carga.
Un banco capacitivo permite compensar el desfasaje por efectos inductivos.
Compensación individual de una carga individual con su protección. Útil para aislar circuitos y analizarlos, pero muy costoso.

## Slide 340
Existen tres métodos para compensar en paralelo:
  Compensación individual: cada capacitor es instalado en las cargas inductivas individuales como un sistema único para que los capacitores solo trabajen cuando los motores estén en funcionamiento. Cuando se detiene el motor, se interrumpe el funcionamiento de los capacitores. Este método es el más costoso, pues se instala un capacitor por cada carga inductiva y, cuando esta carga no esté en funcionamiento, el capacitor estará desaprovechado.
  Compensación en grupo: cuando hay varias cargas de las mismas características trabajando paralelamente y funcionando en forma simultánea, se instalan los capacitores en los extremos del grupo, abarcando a todas las cargas inductivas en su conjunto. Es un método más económico que el anterior, pero inconveniente si existen otros ramales de equipos inductivos. Se utiliza este sistema para controlar grupos individuales y como medida de seguridad para prevenir sobrecargas en el grupo y no en el sistema en general.
Podemos visualizar la instalación de un capacitor para un grupo de cargas inductivas que funcionan simultáneamente. Sus características deben ser similares.
Sistema más general donde el banco de capacitores está calculado según la instalación. Es necesario hacer el cálculo para adquirir un banco apropiado.

## Slide 341
  Compensación central: es la más utilizada en todos los sistemas industriales ya que se instala directamente en la acometida justo debajo de la bajada de corriente, lo que permite una fácil supervisión. De esta manera, se controlan los efectos inductivos en toda la instalación. Es el más utilizado ya que está en permanente uso, y, si bien es más costoso, aprovecha y maximiza el efecto de corrección de cos. Se instala con un regulador automático para adaptarse al uso de la línea en cualquier momento. Cuando la línea tiene poco uso, el regulador compensa según estas necesidades.
Para entender cuál es el efecto buscado para reducir el efecto reactivo, observemos el caso en el que tenemos el triángulo de potencias normal. Al someterlo a los elementos capacitivos, aparece una potencia capacitiva que se contrapone a la inductiva. Por lo que tendremos una nueva potencia reactiva según:
Y si tenemos que:
Donde denominanos la diferencia entre las tangentes como k. El valor de ϕ1 se conoce como desfasaje actual, y el valor de ϕ es el que buscamos o deseamos.
Q, será, en este caso, la potencia capacitiva faltante que deberemos buscar para compensar y mejorar nuestro factor de potencia. Podremos calcular por tablas cual es el factor k que estamos buscando entre el factor de potencia actual y el deseado.

## Slide 342
Resumen de pasos por seguir para determinar la potencia capacitiva necesaria.

## Slide 343
MEDICION DE POTENCIA
La medición de potencia en sistemas trifásicos depende del sistema que necesitamos evaluar, es decir, si estamos frente a un sistema de tres o de cuatro hilos.

## Slide 344
Sistema de tres hilos
En estos sistemas debemos realizar dos mediciones con la pinza vatimétrica, y obtendremos la potencia mediante la fórmula:
En ella vemos que:
    P3ɸ = Potencia trifásica, en kW
    P1 = Potencia de medida en la posición 1
    P2 = Potencia de medida en la posición 2

## Slide 345
Ejemplo de pinza vatimetrica, se rata del modelo HT9022TRMS, que se presenta como una combinación entre un analizador de calidad de energía, comprobador de la rotación de fases, pinza amperimétrica y también un eficiente detector de tensión sin contacto.
Sistema de cuatro hilos
En estos sistemas debemos realizar dos mediciones con la pinza vatimétrica, y obtendremos la potencia mediante la fórmula:
En ella vemos que:
    P3ɸ,, = Potencia trifásica, en kW
    P1 = Potencia de medida en la posición 1
    P2 = Potencia de medida en la posición 2
    P3= Potencia de medida en la posición 3

## Slide 347
SEGURIDAD ELÉCTRICA
PROTECCIONES ELECTRICAS Y TABLEROS
CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES
CIRCUITOS E INSTLACIONES ELECTRICAS
REGLAMENTACION DE INSTALACIONES

## Slide 348
La influencia de la corriente eléctrica en el cuerpo humano y los elementos de protección que debemos utilizar.

## Slide 349
Anteriormente vimos los principios de la iluminación, explicamos la importancia de un nivel correcto de iluminación y las unidades que intervienen en su cálculo, y conocimos las características de cada una de ellas. Describimos los tipos de lámparas existentes junto a sus particularidades; analizamos las ventajas de las lámparas dicroicas, bipín y halógenas. Vimos las cualidades de los principales tipos de lámparas de bajo consumo y la mejora de coso, y explicamos la importancia de los artefactos y el procedimiento para determinar el nivel correcto de iluminación.
En esta clase analizaremos los parámetros de riesgo asociados a la corriente eléctrica, su influencia en el cuerpo humano y la clasificación de las distintas formas de seguridad en función de los niveles de tensión.
Conoceremos los grados de protección IP y algunos ejemplos de elementos de protección presentes en el mercado. Veremos las reglas de oro para efectuar trabajos eléctricos y enseñaremos a ejecutar de una forma segura los trabajos con tensión.
Resumen
Parámetros de riesgo
Riesgo de la corriente eléctrica y consecuencias en el cuerpo humano.
Protección
Funcionamiento de la protección contra contacto, grados de protección IP y clases térmicas.
Recomendaciones
Reglas de oro para ejecutar trabajos con tensión en forma segura.

## Slide 350
PARAMETROS DE RIESGO
Toda instalación eléctrica posee riesgos que deben ser evitados mediante soluciones técnicas. Conocer los riesgos con precisión es imprescindible para evitarlos.

## Slide 351
Los riesgos eléctricos son contingencias o eventos capaces de dañar a personas, a otros seres vivos o la infraestructura soporte de actividades personales y socioeconómicas.
La electricidad solo es perceptible por medio de sus efectos; si alguno de estos, directa o indirectamente no están presentes (por ejemplo, el encendido de un indicador luminoso), es imposible saber si una instalación está energizada, es decir, de modo invisible constituyen situaciones riesgosas para personas, por contacto con la instalación o proximidad a ella. También, las averías de las instalaciones o de los equipos de conversión de energía pueden dañar directa o indirectamente a las personas, por lo tanto, diseño, construcción y operación de facilidades eléctricas adecuados no solo previenen pérdidas económicas, sino que, fundamentalmente, protegen a los individuos. Según su definición, los riesgos se pueden dividir en:
  1. Riesgos para las instalaciones y la infraestructura.
  2. Riesgos para las personas, animales domésticos o animales de cría en general.
  3. Riesgos por electricidad atmosférica (rayos) y electricidad estática.
Riesgos para las instalaciones y la infraestructura
Por efecto Joule, la corriente eléctrica produce calor, lo que provoca riesgos térmicos, por lo que las instalaciones deben diseñarse y protegerse de acuerdo con las condiciones particulares de utilización para evitar riesgos de incendio.
Las atmósferas explosivas que presentan riesgos de explosión están formadas por mezclas, en el aire, de sustancias inflamables gaseosas, vapores, líquidos, polvos o fibras finamente pulverizadas o microscópicas (nieblas y aerosoles) que, en determinadas concentraciones volumétricas, pueden inflamarse en un tiempo ínfimo (explosión).
Los combustibles derivados del petróleo como hidrógeno, butano, metano, alcoholes, polvos de cereales, pólvoras, nitroglicerina, etcétera, son algunas de las sustancias que poseen riesgos de explosión.

## Slide 352
En las zonas denominadas peligrosas, las instalaciones deben ser especiales para evitar los riesgos. En ambientes residenciales, comerciales o industriales que estén suficientemente ventilados y se utilice gas natural o envasado para calefacción o cocinas, las instalaciones eléctricas pueden ser las normales, pero siempre deben hallarse a más de 0,50 m de cañerías o artefactos de gas.
  Las instalaciones que
  no están dimensionadas
  térmicamente (sección de
  conductor y tipo de aislación)
  tienen riesgos de incendio.
La falta del servicio eléctrico (riesgos derivados de la falta de servicio) puede causar accidentes leves, graves u ocasionar la muerte, por ejemplo: falta de iluminación, detención de equipos médicos, falta de telecomunicaciones, etcétera. Cuando un servicio es esencial para la seguridad o la vida, se utiliza iluminación de emergencia, doble alimentación por caminos separados, fuentes de alimentación alternativas, fuentes de energía ininterrumpibles (UPS), duplicación de equipos, entre otros. Finalmente, en los riesgos de arcos eléctricos, las altas tensiones pueden romper la rigidez dieléctrica de los aislantes y causar averías.

## Slide 353
Riesgos para personas, animales domésticos o de cría
En general, estos riesgos se pueden dividir en:
  Riesgos por contacto con conductores.
  Riesgos por fallas de aislaciones y posterior contacto de seres vivos.
  Riesgos derivados de la cercanía a arcos o arcos directos al cuerpo.
  En frecuencias de tipo industrial, riesgos por campos eléctricos o magnéticos intensos.
  En frecuencias de radiotransmisión (frecuencias de entre 100 kHz y hasta 300 Ghz), riesgos por campos electromagnéticos. Estas frecuencias son denominadas Radiaciones No Ionizantes (RNI).
Riesgos por electricidad atmosférica (rayos) y electricidad estática
Estos riesgos pueden ser subsumidos en las demás clasificaciones. Para prevenirlos o mitigarlos son necesarios instalaciones y procedimientos técnicos especiales, por ello es preferible tenerlos en cuenta en forma separada.
Así, se deberán estudiar los diferentes tipos de pararrayos, puestas a tierra, protectores de sobretensiones, descargadores de electricidad estática, etcétera.
Una instalación eléctrica está bien diseñada cuando se tiene en cuenta la preservación de la vida humana
Riesgos por campos
Es importante que todas las personas capacitadas en electricidad conozcan los riesgos de los campos magnéticos, eléctricos y electromagnéticos. Hasta ahora, no hay evidencia científica cierta acerca de su peligrosidad, pero se aplica un principio de precaución cuya sigla en inglés es ALARA: valores tan bajos como razonablemente alcanzables. Por eso, se establecen límites para campos y RNI.

## Slide 354
Las cargas críticas se alimentan de dos redes, generador de reserva
y UPS en paralelo por riesgos derivados de falta de servicio.
Los rayos producen corrientes conducidas altas que generan sobretensiones y también tensiones inducidas en conductores cercanos.

## Slide 355
Niveles de tensión eléctrica
Los daños se producen al circular corriente por el cuerpo humano y de animales. La intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada, de modo que los riesgos están asociados a los niveles de tensión.
Podemos definir como tensión de seguridad a 24 V respecto a tierra, para ambientes secos o húmedos. Para ambientes mojados o personas sumergidas, la tensión de seguridad es de hasta 12 V.
Por otra parte, las tensiones AT suelen diferenciarse en:
  Alta Tensión: 33 kV < V < 220 kV,
  Extra Alta Tensión (EAT): 220 kV < V < 800 kV.
  Ultra Alta Tensión: V > 800 kV.
Los niveles de tensión determinan tipos de instalaciones, materiales aislantes y modos de trabajo seguro.
Trabajo seguro
Cuando se trabaja en una instalación eléctrica, debe cortarse la energía. Luego se debe verificar la falta de tensión, bloquearse los interruptores para evitar la reconexión, colocarse un cartel para avisar que se está trabajando, y cortocircuitar las líneas entre sí y contra tierra, de ambos lados, de modo que, ante una conexión no deseada, no llegue tensión al lugar de trabajo.
Son más peligrosos los contactos cuando se producen en zonas del cuerpo distintas de pies y manos.
Influencias en el cuerpo
El encuentro directo o indirecto de una persona con una fuente de corriente eléctrica es un choque eléctrico (shock). El choque puede provenir de un contacto óhmico, de un arco que, por ruptura de la rigidez dieléctrica, salva una distancia o barrera entre la fuente y la persona (descarga disruptiva). Con tensiones más altas, hay más probabilidades de altas corrientes dañinas si la fuente de energía posee capacidad de entregarla (baja impedancia interna de la fuente respecto a la impedancia de carga).

## Slide 356
La barrera natural entre el cuerpo y la fuente que produce el choque es la piel. Su capa externa es la epidermis, que es un tejido de células estratificado, de espesor variable según la parte del cuerpo que recubre, con espesor entre 0,1 mm (párpados) a 1,5 mm en manos o pies. Los tejidos biológicos en general son no homogéneos y anisótropos, es decir, no se comportan de igual forma en todas las direcciones.
Las células están compuestas por una membrana aislante y un interior, citoplasma, mayormente líquido (el 85 % es agua ionizada), por lo tanto, conductor. Desde el punto de vista eléctrico, la epidermis posee permitividad eléctrica (ɛ) y resistividad (ρ). En la práctica, se puede considerar que los tejidos biológicos son paramagnéticos (μ ~ 1).
Para que se establezca una corriente desde una fuente externa, la corriente debe ingresar al cuerpo por la epidermis, circular por el interior y volver a pasar por otro punto de la epidermis para cerrar el circuito. A causa de la permitividad ɛ, se considera que la epidermis tiene una impedancia paralelo de capacitancia y resistencia, en tanto el interior del cuerpo es mayormente resistivo.
Al existir un capacitor en el ingreso de la corriente, esta aumenta con la frecuencia, dado que disminuye la reactancia capacitiva. Además de la frecuencia, la impedancia va disminuyendo con la tensión aplicada. También, la humedad del cuerpo hace variar la impedancia, y es más baja cuando la piel está mojada.
Si en lugar de ser alterna la tensión aplicada es continua, la resistencia es levemente mayor, pero la corriente en el transitorio inicial es más alta pues debe cargarse primero el capacitor equivalente.
Superando los 1000 V, generalmente se produce la perforación de la epidermis por quiebre de su rigidez dieléctrica. Al suceder esto, la impedancia al paso de la corriente es solo la interna del cuerpo, por lo tanto, las corrientes serán altas.

## Slide 357
Instalaciones
intrínsecamente
seguras. El
acoplamiento
entre la zona
normal y la zona
segura debe ser
magnético y no
galvánico.

## Slide 358
Variación de la
impedancia
transversal del
cuerpo seco con
respecto a la
tensión aplicada
en corriente
continua y alterna.

## Slide 359
Alambrado eléctrico
Los alambrados eléctricos con alta tensión utilizan entre 7 kV y 12 kV. La impedancia interna de estos equipos es alta, por lo tanto, solo pueden entregar una corriente algo superior al umbral doloroso. Desde este punto de vista, son seguros, pero, cuando se conectan a 220V, no siempre cumplen la condición de separación galvánica total.
Circuito equivalente del cuerpo humano. Los valores altos son
de impedancia de entrada y salida. La impedancia interna es baja.

## Slide 360
Efectos según la intensidad de la corriente
Cualquier efecto de la corriente es un trabajo y, como tal, es función directa de la intensidad de corriente y del tiempo de aplicación de esa corriente. Los efectos perjudiciales de la corriente en el cuerpo son variables en función del tiempo y de la corriente. Como mencionamos en la clase 10, los efectos significativos tienen los siguientes umbrales:
  Umbral de percepción dolorosa: es la corriente mínima a partir de la que se siente dolor (0,5 mA).
  Umbral de fibrilación ventricular: es la corriente mínima a partir de la que comienzan pulsaciones caóticas, sin ritmo del corazón, por lo que el ventrículo deja de bombear sangre y sobreviene la muerte, aproximadamente 28 mA para una duración de corriente de 10 segundos.
  Umbral de soltar: es la máxima corriente a la que no se puede soltar el conductor energizado, en 5 mA para casi la totalidad de la población en corriente alterna de 50/60 Hz.
  Nótese que los
  niños están más
  expuestos que los
  adultos. No pueden
  soltarse aun con
  bajos valores de
  intensidad por sus
  cuerpos.

## Slide 361
Distancia de seguridad
Los efectos fisiológicos y patológicos de la electricidad están asociados a contactos plenos o arcos que rompen la rigidez eléctrica de aislaciones, incluyendo por supuesto el aire. La rigidez dieléctrica del aire es variable de acuerdo a las condiciones de:
Presión: la mayor presión disminuye las distancias intermoleculares, por ende, entre átomos que se pueden ¡onizar y facilitar el paso de la corriente
Temperatura: a menor temperatura, es menor el movimiento molecular y disminuye la resistividad del aire
Humedad: cuanto más húmedo es el aire, más conductor.
Geometría: las formas cónicas o en general puntiagudas favorecen la concentración de cargas eléctricas.
Efectos de la corriente continua sobre el cuerpo. Nótese que hay algunas diferencias en los límites superiores de DC-3 con AC-3.
Efectos según la densidad de la corriente
Mientras más alta es la corriente y menor superficie tiene la zona de aplicación, mayor es la densidad de corriente, por lo que se torna más peligrosa. Cuando se supera el límite de carbonización, disminuye drásticamente la impedancia de entrada al cuerpo, aumentando la corriente circulante.
Una diferencia fundamental de la CC con la CA es que las contracciones musculares se producen en los momentos de conexión o desconexión de la fuente con la persona; pero, mientras la corriente de CC se encuentra establecida, los músculos mantienen su estado pasivo. La corriente nerviosa de accionamiento de los músculos es impulsiva, por lo tanto, la CA es parecida. De todos modos, no hay datos fiables de los valores de no soltar de CC.

## Slide 362
Frecuencia o rapidez de variación del campo eléctrico: con la frecuencia del campo eléctrico, disminuye la rigidez dieléctrica.
Forma de onda: algunas formas de onda aumentan la tensión de pico, por lo tanto, son disruptivas.
Riesgos de cortos y arcos en Muy Baja Tensión (MBT)
En telecomunicaciones se utiliza MBT (12, 24 y 48 V CC), pero las potencias disponibles son altas al utilizar baterías de reserva. Es posible encontrar instalaciones con 1000 A o más de capacidad de cortocircuito. Una mala maniobra de trabajo con una herramienta puede establecer un cortocircuito con alta temperatura o, incluso, un arco.
Esas mismas potencias pueden encontrarse en equipos de galvanoplastia u otros procesos industriales. En estos casos, las distancias de seguridad que deben adoptarse en el diseño y construcción no se establecen por la tensión, sino para posibilitar espacio físico para realizar tareas con comodidad y seguridad.
Con las potencias de cortocircuito mencionadas, es posible que se produzcan quemaduras de hasta tercer grado, por lo que, en diseños y procesos de trabajo, se debe tener en cuenta la potencia de cortocircuito disponible.
Trabajar con MBT en equipos de potencia puede ser muy peligroso si no se hace con prudencia y comodidad.
La gravedad del contacto es proporcional a la densidad de corriente en el contacto. Los arcos tienen alta densidad de corriente.

## Slide 363
Tipos de contacto
En lo que respecta a la seguridad de las personas, hay dos tipos de contactos:
  0 Directos: cuando la persona toca directamente un conductor energizado.
  0 Indirectos: cuando la persona toca un artefacto, un gabinete o una envuelta de protección que cubre un equipo eléctrico que, normalmente, no debería estar energizada, pero que lo está en razón de una avería.
La situación
peligrosa implica
el contacto con
dos conducto-
res a diferente
potencial, tanto
en contactos
directos como
indirectos.

## Slide 364
En 220 V, el cuerpo humano seco tiene alrededor de 1900 Q de impedancia, por lo que la corriente que soporta una persona con contacto directo es de 220 V / 1900 O = 0,116 A. Este valor de corriente, de acuerdo al gráfico de efectos de corriente sobre el cuerpo de esta página, implica que la persona ha superado la zona AC-1 (percibe dolor), la corriente también superó el umbral de no-soltar y, si el contacto directo dura más de 30 mseg, seguramente ingresó en la zona de peligro AC-3. Aquí ya se presentan dificultades para respirar y disfunciones cardíacas reversibles. Si alguien ya superó el umbral de no-soltar y no se lo separa del contacto antes de 0,5 segundos, ingresa en la zona de peligro AC-4y, si no se corta la energía o lo separan, apenas pasado 1 segundo de contacto ingresa en la zona de peligro en donde tiene más de 50 % de probabilidades de sufrir la fibrilación ventricular.
De persistir el contacto directo en el tiempo y si se mantiene esa intensidad de corriente, lo más probable es que el corazón deje de cumplir con su función.
La descripción es excesivamente dramática, pero permite comprender que deben existir medios tecnológicos para evitar las consecuencias:
  0 Barreras que impidan el acceso a partes bajo tensión.
  0 Medios de desconexión de la energía para evitar la cirulación de esas corrientes y, en el caso de personas que trabajan con instalaciones eléctricas, se necesita un auxiliar que además conozca los procedimientos de primeros auxilios.
Si la persona que realizó el contacto directo tiene zapatos de seguridad certificados para uso eléctrico, que poseen más de 10 MO de impedancia, la corriente circulante estaría en el orden de 220 V/(10* 10ʌ16 (Ω) = 22 μA, que es inferior al umbral doloroso. Pero aun en este caso, la persona podría tocar con su mano izquierda otra superficie puesta a potencial de tierra, por lo que estaría en las mismas condiciones que si no tuviera zapatos aislados.
En el caso que uno de los polos del transformador de distribución (si es monofásico) o el centro de la estrella (en uno trifásico) no estén conectados a tierra, se obtienen dos líneas flotantes respecto a tierra, por lo que, si alguien toca uno de los dos polos, no recibirá un shock eléctrico.

## Slide 365
En apariencia esta parece ser una condición segura, pero sucede que, en redes urbanas, no es posible asegurar que una contingencia no ponga a tierra algún conductor o que algún usuario posea un artefacto o máquina con falla de aislación a tierra. Si en ese instante alguien establece un contacto directo o indirecto con uno de los polos de la instalación, queda en situación peligrosa pues la red perdió su condición de aislada a tierra, con el agravante que el usuario puede pensar que no hay peligro en tocar un solo polo de esa red.
El gráfico interpreta efectos de corriente sobre el cuerpo.
Las protecciones deben operar antes de llegar a límites riesgosos.
Contactos directos
Puede haber contactos directos entre dos partes de la instalación con diferencia de potencial entre sí y no solo contra tierra. Por ejemplo, en circuitos de calefacción con resistencias en serie, al tocar con ambas manos las dos terminales de una misma resistencia se podrán encontrar tensiones peligrosas.
La mejor solución son las barreras, por ejemplo, rejillas en máquinas o tapas en tableros.

## Slide 366
Por otra parte, una situación de contacto indirecto puede darse con un motor asincrónico en el que la aislación del bobinado estatórico es baja, quizás a causa de suciedad o degradación de los aislantes. Por ejemplo, si un motor está instalado dentro de una máquina apoyada en el suelo por tacos antivibratorios, normalmente aislantes, que por suciedad presentan fugas a tierra y el operador de la máquina no posee ningún elemento de protección personal (EPP), como guantes y zapatos de seguridad.
Cuando el operador toque la máquina con los valores de aislación indicados, tendrá un contacto indirecto con la red a una tensión de 12,1 V. Con este valor de tensión sobre la persona, la impedancia del cuerpo es alta, 6 k0, y circularán por su cuerpo 2 mA, por lo que, al superar el umbral doloroso y estar sobre el límite inferior del umbral de no-soltar, la persona sorprendida quitará las manos de la máquina.
Supongamos ahora que el operador posee zapatos de seguridad de 10 MO. En estas condiciones, la envuelta de la máquina se encontrará a 145,7 V, pero el operador no sentirá dolor pues la corriente es muy baja (0,014 mA). Se acerca ahora otra persona, con calzado normal, conductor, toca la máquina y sufrirá un shock, al circular por él unos 2 mA.
Solo sufrirá dolor y podrá soltar la máquina.
Los contactos directos son más peligrosos que los indirectos, pues las corrientes en general son más altas.
Circuito equivalente de un contacto indirecto. Ante fallas de aislación, la envuelta adquiere potencial respecto a tierra.

## Slide 367
Supongamos que empeora la aislación del motor y baja a un valor de 3 k0, el operador no sentirá dolor, pero la segunda persona sufrirá una corriente de más de 30 mA, que le producirá contracciones con la condición no-soltar y, de no ser auxiliado, podrá sufrir consecuencias graves. Estos ejemplos muestran el peligro del contacto indirecto y la necesidad de contar con medios de desconexión y protección.
Contactos indirectos
Las soluciones para contactos indirectos no protegen de contactos directos con ambas manos a partes con diferencia de potencial entre sí. Por este motivo, siempre se analizarán las posibilidades de ocurrencia de ambos tipos de contactos. Si la persona está aislada de tierra, las protecciones diferenciales no protegen de contactos con las manos en diferentes potenciales.
El problema del contacto indirecto se soluciona con poner a tierra la envuelta y cortar la tensión o aislarla.

## Slide 368
PROTECCION
La electricidad puede ser tan útil como peligrosa. La piel humana es buena conductora de ella, por lo que debemos protegernos adecuadamente en el momento de manipular elementos eléctricos.

## Slide 369
Incluso antes de poder manipular elementos eléctricos, debemos considerar el riesgo al que nos estamos sometiendo; por eso es importante entender que al manejar estos instrumentos o equipos debemos prevenir cualquier tipo de incidente, por ejemplo, el choque eléctrico por contacto directo con la piel u otras partes del cuerpo. Una pequeña descarga puede ocasionarnos un severo golpe, un cosquilleo o producir quemaduras intensas. La electricidad es un potencial motivo de accidentes, debemos tener cuidado
El trabajo que realizan los electricistas consiste en tomar contacto directo e indirecto con instalaciones en pleno funcionamiento que ponen en riesgo su vida.

## Slide 370
Protección contra contacto
Los accidentes ocurridos con corriente eléctrica pueden darse de diversas formas. El contacto directo con la corriente eléctrica puede producir en el cuerpo: asfixia, quemaduras, fibrilación y espasmos musculares. Debido a que nuestro cuerpo funciona sobre la base de impulsos eléctricos (la sinapsis entre las neuronas cerebrales son básicamente conexiones eléctricas), cualquier contacto con una fuente de corriente superior puede provocar una descompensación total en todo nuestro sistema y ocasionar desde lesiones hasta la muerte.
Es importante entender que la protección contra estos peligros es algo que debemos tener muy en claro. Lo que se busca con todos los elementos de seguridad es permitirnos trabajar bien protegidos sobre componentes eléctricos.
Cada elemento de seguridad tiene un grado de protección que depende directamente de los materiales y de la aislación. Estos nos mantienen separados del sistema en general.
Existen dos tipos de elementos de protección: los que protegen al circuito y los que protegen a las personas. Como sabemos, debido a la corriente eléctrica podemos sufrir accidentes. En las instalaciones, los accidentes son producto de cortocircuitos y sobretensiones; y las personas pueden sufrir quemaduras y espasmos. A su vez, existen dos tipos de contactos: directo e indirecto.
El contacto directo es la principal causa de accidentes laborales originados a partir de no respetar las normas establecidas

## Slide 371
Para evitar los accidentes derivados de contactos directos, debemos proteger en una primera instancia, mediante el recubrimiento y la aislación de las partes activas con:
    0 Cintas aislantes, barreras aislantes y distintos tipos de recubrimientos.
    0 Distancias de seguridad de elementos de alta tensión.
    0 Elementos de seguridad de elevada sensibilidad (interruptores diferenciales).
    0 Para máquinas eléctricas, utilizar puestas a tierra que se encuentren normalizadas.
    0 En las instalaciones eléctricas, utilizar cables con secciones adecuadas.
    0 Establecer cartelería adecuada para indicar peligros y riesgos eléctricos.
En general, es importante alejar toda parte activa que pueda entrar en contacto accidental con el trabajador o algún elemento conductor cuando se trabaje en las proximidades de la instalación. La zona donde se puede interactuar se considera segura si está aproximadamente a 2,5 m por encima de un punto de referencia entre los pies del trabajador, y 1 metro lateral y hacia abajo alrededor del trabajador.
Todo elemento que se utilice para impedir el contacto directo debe estar fijado de forma segura y resistente para evitar que se remueva en forma accidental. Los obstáculos metálicos (válido también para aislaciones de conductores) deben estar recubiertos con materiales no conductores que resistan las inclemencias del tiempo y elementos abrasivos (comúnmente encontrados en el ambiente).
Para considerar las partes activas aisladas y protegidas, estas deberán poseer un grado de protección IP2XX para superficies exteriores, y grado de protección IP4XX para superficies de fácil acceso.
Para evitar el contacto indirecto, debemos considerar algunos aspectos. Para sistemas donde se manejen tensiones inferiores a 50 V con respecto a la tierra (24 V si son sistemas conectados a la tierra húmeda o conductiva), no será necesario tener un sistema de protección ya que son valores denominados de muy baja tensión.

## Slide 372
El contacto directo debe evitarse en el lugar de trabajo, ya que allí es común estar en presencia de maquinarias y elementos que pondrán en riesgo nuestra salud.
La señalización
ayuda a evitar
accidentes
laborales. En
electricidad, es
indispensable
indicar cuáles
son los equipos
que trabajan
con tensiones
elevadas.

## Slide 373
Para evitar descargas por contacto indirecto en sistemas en los que la tensión es superior, se deben establecer conexiones a masa eficientes, evitar el contacto directo entre una carga y la masa (o un neutro), tener precaución de aislar las máquinas y herramientas que puedan estar en contacto directo. Las protecciones más comunes son:
  Disyuntor diferencial en caso de cortocircuito o sobrecarga de la línea.
  Utilizar equipos correctamente aislados y protegidos (de clase II o B)
  Mantener con una buena separación los circuitos eléctricos.
  Pinturas aislantes
  En algunos casos, se pueden aplicar determinadas pinturas especialmente formuladas para trabajar como aislantes.
  En ciertas situaciones, cuando no es posible aplicar un aislante o su costo resulta elevado, se utilizan sistemas poco convencionales. Por ejemplo, en el caso de los bobinados de motores, estos conductores se encuentran bañados en un aislante similar a un barniz, pero con propiedades térmicas especiales.

## Slide 374
Los elementos destinados a la protección de los circuitos son observables, según su uso en transformadores o grupos convertidores de tensión que mantienen aislados de la tierra todos los circuitos. De esta manera, los circuitos de utilización no estarán en contacto con los circuitos de alimentación ni con otro circuito paralelo. Mediante el transformador, podemos aislar los circuitos para uso doméstico.
Para evitar contactos directos e indirectos, se utilizan los EPP (elementos de protección personal), cuya función consiste en aislar a cada individuo de posibles contactos con partes activas que puedan ocasionar daños. Estos elementos son:
Las botas de seguridad poseen suelas aislantes, en el mercado se encuentran diversos modelos, algunos de ellos con precios muy accesibles.
Ropa de trabajo aislante, incombustible y cómoda: son por lo general las camisas de seguridad, botas, pantalones, mamelucos, entre otros. Su finalidad es establecer una barrera material entre el cuerpo y cualquier dispositivo eléctricamente activo.
Protección para la cabeza: los cascos de seguridad utilizados en la industria deben ser de un material aislante, resistente a los golpes y lo más liviano posible para no generar demasiada carga sobre los hombros. Los cascos de seguridad están normalizados y testeados según normas internacionales. Deben estar fabricados con materiales de policarbonato para no ser conductores de descargas eléctricas.
Gafas y guantes de seguridad: las gafas no deben poseer elementos metálicos para no transformarse en un conductor directo. Los guantes se encuentran en diversas presentaciones y aportan grados de aislamiento según el material del que están fabricados. Los guantes de trabajo son la herramienta que utilizaremos para manipular cables y conductores activos, y su uso nos protegerá de los contactos directos e indirectos.
Botas de trabajo: las botas o calzado que utilizamos deben poseer una suela aislante del medio de trabajo (por lo general de material dieléctrico). En el caso de entrar en contacto con un conductor activo, las botas nos proegerán de transformarnos en la masa de este conductor.

## Slide 375
Herramientas: todas las herramientas que utilizamos en electricidad están fabricadas con elementos conductores, como el metal; si una herramienta no posee un mango adecuadamente aislado, el contacto será directo y podremos sufrir un accidente.
Las herramientas que empleamos los electricistas deben estar perfectamente aisladas ya que, en ocasiones, trabajaremos en contacto directo con los conductores.
Vida útil y uso
Nunca hay que olvidar que los elementos de seguridad poseen una vida útil determinada, esto quiere decir que cada cierto tiempo deben ser cambiadas para que no pierdan sus propiedades aislantes y de seguridad.
Los guantes y botas sufren desgastes por el uso, por lo que se recomienda cambiarlos en períodos cortos (3 a 6 meses) y no usarlos para toda ocasión.

## Slide 376
En las maquinarias o equipos eléctricos, es importante que estén señalizados los peligros que los rodean. Sin embargo, no siempre es suficiente con señalizar de manera adecuada, sino que también será necesario delimitar el espacio de trabajo y todo elemento eléctricamente expuesto.
Para los circuitos eléctricos, nuestros elementos de seguridad de contacto serán los interruptores diferenciales.
Estas llaves funcionan con corte automático al detectar un cortocircuito, una carga excesiva y una sobreinductancia.
Estos dispositivos están diseñados para poseer una elevada sensibilidad de modo de no poner en riesgo las instalaciones ni a las personas.
Grados de protección IP
Para normalizar el tipo de seguridad de algunas maquinarias, equipos e instrumentos, se introdujo el estándar internacional IEC 60529. Cada grado IP (International Protection o protección internacional) especifica un nivel de seguridad que las corazas de los equipos aportan a sus elementos internos.
Los materiales con los que están fabricados estos equipos quedan representados por niveles alfanuméricos para poder clasificarlosy ordenarlos según sus elementos constitutivos.
El código IP está formado por dos números indicados a la derecha de la designación IP; cada número es independiente del otro y se utilizan para identificar determinadas situaciones.
El grado IP indica el nivel de protección proporcionado por un cobertor contra el acceso a las partes Internas más peligrosas.
Los transformadores son equipos que generalmente se encuentran más expuestos, y corremos el riesgo de entrar en contacto con ellos de manera accidental.

## Slide 377
Circuitos eléctricos y puesta a tierra
Realizar un chequeo de la puesta a tierra es una de las principales formas de evitar el riesgo por contacto indirecto.
En instalaciones antiguas donde la corrosión y el mismo paso del tiempo alteran los materiales, puede ponerse en peligro toda la instalación. Las llaves termomagnéticas y diferenciales también sufren con el paso del tiempo, por lo que deben ser revisadas con frecuencia.
    Disyuntor diferencial con
    llave termomagnética.
    Dispositivo de seguridad
    diseñado para proteger
    a las personas y las
    instalaciones mediante
    la desconexión del sistema
    eléctrico inmediato.

## Slide 378
Estándar DIN 40050-9
El estándar DIN hace referencia al grado de protección IP69k (el más elevado) utilizado para vehículos de carretera sometidos a altas presiones y temperaturas, que pueden sufrir ataques de líquidos y químicos corrosivos. Se establece un grado elevado de protección debido a que debe ser lavado con intensidad e, incluso, asegurar su funcionamiento para continuar trabajando con altas exigencias.
El primer valor característico hace referencia a la protección de acceso a las partes internas peligrosas de cuerpos sólidos. Indica la dificultad para que ingrese un cuerpo sólido al interior del equipo. Este valor comprende una cifra entre el 0 y el 6 (el O es el grado de mayor facilidad de ingreso, y el 6, el de mayor dificultad). Lo vemos en la tabla que se encuentra en esta página.
El segundo valor característico indica el grado de protección en el interior contra los efectos de la humedad o el agua. Para la segunda cifra, los valores están comprendios entre 0 y 8 (y un eventual 9 k). A medida que aumenta el valor de la cifra, se indica la forma y cantidad de agua que intenta ingresar en el interior del equipo. Estas características se observan en la tabla de la siguiente página.

## Slide 379
Podemos ver que, a medida que aumenta el valor, se asegura que el equipo se encuentra más protegido contra objetos de menor diámetro hasta lograr la imposibilidad de ingreso de partículas al interior.

## Slide 380
Algunos vendedores y fabricantes nos permiten seleccionar el grado de protección del artículo que compraremos. Esto es una oportunidad para identificar el medio en el que se utilizará.
En el detalle de los fabricantes, podremos encontrar especificaciones de los productos. En especial para equipos con una gran exposición al medioambiente, es importante una elevada protección.

## Slide 381
En esta tabla podemos ver los grados de protección en el interior contra los efectos de la humedad o el agua.

## Slide 382
Cada grado indica el tipo de protección que recibe el equipo en esas situaciones. Si un equipo posee grado IP68, nos indica que el equipo está protegido contra el polvo (no se introducirá polvo de ninguna forma en su interior) y estará preparado para sumergirse en el agua por un tiempo dado.
Este grado de protección hoy en día se puede encontrar en celulares de alta gama.
Es importante aclarar que los procedimientos de limpieza no están incluidos en los grados IP, por lo que cada fabricante establece su metodología adecuada de mantenimiento. La manipulación del equipo (desarme, despiece, reparación) no está dentro de la cobertura de los grados de protección ya que, si recordamos, estos están asegurando protección de riesgo accidental o involuntario, todas las operaciones manuales no estarán incluidas en cada protección.
Para incorporar información adicional, se suele agregar a la derecha de la segunda cifra una letra que especifique de qué manera protege a las personas y los equipos. Estas letras adicionales nos indican, en la mayoría de los casos, información sobre la accesibilidad de objetos o partes del cuerpo a la maquinaria.
Cuando una maquinaria no ha sido ensayada o probada para determinado medioambiente, se suele especificar tanto la primera como la segunda cifra con la letra X, para indicar que tiene cierta protección contra ambiente de partículas sólidas o humedad, pero no ha sido debidamente ensayada.
Existen algunos accesorios que
pueden aumentar el grado de protección. En este ejemplo, se utiliza un cobertor para asegurar que ni el polvo ni el agua entren en el equipo.

## Slide 383
Existe otro grado de protección denominado grado NEMA (National Electrical Manufacturers Association), creado por la organización de normalización de fabricantes eléctricos de Estados Unidos, que presenta estándares técnicos de protección de las cajas que contienen las maquinarias. Estos grados hacen referencia a la protección de las personas contra el contacto involuntario con la coraza de los equipos y contra la influencia del medioambiente externo. El grado de norma NEMA va desde 1 a 13 y, a diferencia del grado IP, no lleva letras que lo identifiquen, solamente el número.
Los equipos llevan inscriptos en sus etiquetas el grado de protección (en el ejemplo posee protección NEMA 4x). Cada fabricante debe asegurarse de incorporar esta información en sus equipos.
Grado IP y NEMA
El grado IP protege contra el ingreso de agentes ambientales y humanos externos, y utiliza la codificación IPXX (XX corresponde a un número determinado). NEMA establece valores según los fabricantes; tiene su propia denominación más específica y no tan general como el grado IP En sí, ambas indican el grado de protección contra agentes externos. Podremos realizar comparativas entre los dos sistemas si tenemos en cuenta que cada uno posee algunas similitudes. Por ejemplo, comparar el grado de protección IP IP54 con NEMA 3, 3R y 3S; IP 67 con tipo 6 y 6P. Ambos sistemas son similares, aunque se apliquen en diversas situaciones.
Recordemos que la herramienta para medir aislación es el megóhmetro, que se utiliza induciendo una corriente a través del material para medir esta resistencia al paso.

## Slide 384
Resistencia de aislación
Es importante medir la resistencia de una aislación ya que, a tensiones elevadas, una falla en el material o una aislación insuficiente puede provocar un cortocircuito indeseado y ocasionar importantes pérdidas materiales e, incluso, incendios. La medida para realizar ensayos y determinar el aislamiento surge cuando aplicamos un voltaje alto y obtenemos una corriente resultante. Recordemos que el aislamiento lo vamos a medir en (2. Los propósitos de las pruebas de diagnóstico son:
    0 Identificar el incremento de desgaste del material.
    0 Identificar la causa del desgaste.
    0 Identificar las acciones correctivas más adecuadas para solucionar posibles fugas eléctricas.
Los métodos para realizar pruebas de aislamiento tienen como fin detectar fugas y fatigas de material.
La medida de resistencia se toma teniendo en cuenta la corriente de fuga, la corriente absorbida y la carga capacitiva, y se utiliza un megóhmetro. Podemos utilizar tres niveles de métodos de prueba:
Para medir las instalaciones, lo primero que detectaremos es fuga; posteriormente podremos realizar un estudio en el sistema para detectar problemas.

## Slide 385
  Método de lectura puntual: utilizamos el megóhmetro directamente sobre el aislamiento que nos interesa y realizamos una carga de entre 20 y 30 segundos para una lectura estable. La resistencia óptima de un aislamiento debe ser aproximadamente de 1 Megaohm por cada 1000 V. Como el estado del material de aislamiento se degrada con el tiempo, es necesario hacer esta medición con frecuencia.
  Método del tiempo-resistencia: es un método independiente del tamaño del equipo por probar y no requiere historia previa de mediciones. Sí hay que tomar medidas sucesivas en tiempos determinados (por ejemplo mediciones de 30 segundos cada 10 minutos entre mediciones). Estas mediciones nos permiten realizar un gráfico y una curva resultante, que nos darán una idea del estado del aislamiento del material. Mientras mayor sea el valor de resistencia, mejor será el estado del aislante que estamos ensayando.
  Método de relación de absorción dieléctrica: se obtiene mediante la razón de tiempo medido y tiempo entre mediciones en distintos tiempos.
Cuando medimos la corriente de aislación en un conductor, utilizaremos el método que nos sea más adecuado; para elegirlo, debemos considerar todos los tipos de corriente que se presentarán en el conductor:
Para utilizar el método de lectura puntual necesitamos contar con un megóhmetro, ubicado en forma directa sobre el aislamiento.

## Slide 386
Corriente de carga capacitiva: cuando cargamos la capacitancia de un aislante en el momento de realizar una prueba de testeo, la corriente inicial será grande, pero no permanecerá en su nivel mucho tiempo, porque valor caerá de manera exponencial hasta llegar a 0. El material aislante se carga al igual que el dieléctrico de un capacitor.
Corriente de polarización: en el aislante se producen tres efectos diferentes. El primero es una derivación de electrones libres a través del aislamiento debido al campo eléctrico generado por el conductor. El segundo efecto se debe a la distorsión molecular que se ve influenciada por el campo eléctrico del conductor que induce una corriente positiva. El tercer efecto se debe a que las moléculas polarizadas en el campo eléctricos tienden a orientarse e inducir una corriente eléctrica en esa dirección. Estos tres efectos juntos son afectados por el material de aislamiento.
Corriente de fuga superficial: ocurre cuando, sobre el material aislante, se presentan sales y humedad del mismo ambiente que lo rodea. Esta corriente es constante con el tiempo y depende del grado de ionización y de la temperatura
Utilizamos el megóhmetro conectándolo directamente a los conectores y, de esta manera, obtendremos los valores de aislación.

## Slide 387
Corriente por conducción: siempre, a través del aislante, la corriente de conducción será constante y estable en el tiempo.
La corriente que utilizaremos para medir la resistencia es la suma de todas las corrientes involucradas.
En el sitio donde el cable haya cedido, la resistencia proaislamiento puede ser 0 o cercana a este valor. Estos métodos nos ayudarán a detectar problemas similares.
No existe una buena cifra para determinar si la lectura de una resistencia de aislamiento es buena o mala, pero consideramos como valor aceptable 1 MΩ por cada 1000 volts de prueba aplicados. Esto es adaptable a motores y transformadores. Recordemos que, a medida que el material presenta deterioro, los valores de resistencia irán empeorando.

## Slide 388
Clase térmica
Cuando hablamos de clase térmica, nos referimos al calor que se genera por la conversión o transporte de la corriente en conductores y transformadores en diversas partes de la máquina. En transformadores donde los conductores están aislados, pero a su vez se encuentran muy juntos, corremos el riesgo de que, debido a una elevada temperatura (en algunos casos no es necesario que sea tan elevada), pueden ceder y esto implicaría la destrucción del equipo en cuestión. Para evitar estos problemas, los fabricantes utilizan distintos materiales aislantes que recubren los conductores, donde cada material se encuentra clasificado mediante diversas clases:
  Clase Y: comprende materiales fibrosos a base de celulosa, no saturados (algunos papeles y cartones), no inmersos en líquidos aislantes, y materiales parecidos. La temperatura característica de esta clase es de 90 °C.
  Clase A: al igual que la clase Y comprende materiales fibrosos a base de celulosa, pero saturados con líquidos aislantes y otros materiales parecidos. La temperatura característica es de 105 °C.
  Clase E: comprende algunas fibras orgánicas sintéticas, derivados del petróleo y otros materiales. Su temperatura característica es de 120 °C.
  Clase B: comprende materiales a base de poliéster y polimídicos aglutinados con materiales orgánicos o saturados con estos. Temperatura característica de 130 °C.
  Clase F: comprende materiales a base de mica, amianto y fibra de vidrio aglutinados con materiales sintéticos, en general siliconados, poliéster o epóxidos. Temperatura característica de 155 °C.
  Clase H: comprende materiales a base de mica, asbestos o fibra de vidrio aglutinados típicamente con siliconas de alta estabilidad térmica. Temperatura característica de 180 °C.
  Clase C: comprende mica, vidrio, cerámica y cuarzo sin aglutinante. Temperatura característica superior a 180 °C.
Los materiales de las clases Y, A, E no son de uso común, sin embargo, es habitual encontrarnos con distintas variedades de estos materiales.
Los materiales de las clases B y F son los más usuales en la fabricación de bobinados para motores eléctricos.

## Slide 389
Fatigas
El desgaste del material de los conductores se debe a fatigas del tipo eléctrico (las sobretensiones y las bajas tensiones producen un desgaste en el material), fatiga mecánica (cuando se golpea, se agrieta, se rompe accidental o deliberadamente), fatiga térmica (la sobretensión y el uso intensivo producen elevadas temperaturas que degradan el material) y fatigas debido a medioambientes corrosivos y agresivos.
La vida útil de las aislaciones es proporcional a la temperatura de operación a la que están sometidas.
El cobre que se vende para hacer bobinado viene ya aislado por barnices, lacas u otros elementos aislantes; cada uno de ellos posee una determinada clase térmica.
Existen otros materiales, como las cintas térmicas para sublimar, que permiten sellar o imprimir leyendas o imágenes que poseen su propia clase térmica.

## Slide 390
Los materiales de la clase H permiten reducir el peso y el costo de fabricación para las máquinas de corriente continua. Esto es relevante pues los motores de CC son los más utilizados, y cualquier economía obtenida es implica un avance en su proceso de desarrollo.
Los hilos de poliéster se utilizan para la más diversa gama de usos y poseen clase térmica H
Aislamiento de motores
Por lo general, todos los motores y transformadores poseen, en sus bobinados, un alambre de cobre esmaltado que aísla un conductor del otro. El aislamiento de cada conductor individual depende del costo o la inversión que realice cada fabricante.
La clase térmica asociada con el conductor indica en cierto grado su costo; a mejor clase, el aislamiento será más costoso y propiciará una fabricación aún más costosa.

## Slide 391
RECOMENDACIONES
Cuando se realizan reparaciones eléctricas,
lo primero es la seguridad, tanto si se trabaja con tensión o sin ella

## Slide 392
Es necesario priorizar la seguridad del operario, o bien E de uno mismo, en el momento de realizar tareas de mantenimiento en instalaciones existentes o en nuevas.
Como vamos a ver en esta sección, se utilizan reglas claras para evitar cualquier tipo de accidente si se trabaja de manera segura sin tensión en la instalación. También veremos cuáles son los elementos y las reglas para realizar trabajos con la instalación energizada.
Toda fase se encuentra energizada hasta que se demuestre efectivamente lo contrario.
Tablero con elementos de protección: llave térmica y disyuntor diferencial.

## Slide 393
Cinco reglas para trabajos eléctricos
Cinco reglas, lo necesario para un trabajo seguro.
Nuestra seguridad depende de evitar accidentes
A continuación mencionaremos las cinco reglas de oro para realizar trabajos eléctricos:
Regla número 1: corte total de energía.
Se debe realizar un corte efectivo de toda fuente de tensión en la instalación, tanto en la fase como en el neutro (con elementos interruptores bipolares).
              Elementos
              de protección
              en posición
              de apertura
              del circuito.
Regla numero 2: bloqueo de accionamiento de los elementos de interrupción.
Se debe cerrar con llave o candado el tablero de alimentación para evitar que, por un descuido, un tercero conecte la instalación a la fuente y genere accidentes a quien esta trabajando en la instalación. Esto debe estar acompañado de señalización que prohíba las maniobras en el tablero durante el período de trabajo.
              Tablero bloqueado
              Con candado
              Existen otras formas
              De bloqueo o cierre,
              Mediante cerraduras
              Propias del tablero

## Slide 394
Regla número 3: corroborar la ausencia de tensión.
Los conductores se deben considerar tensionados a menos que se demuestre lo contrario, tanto las fases como el neutro.
              Mediante un
              multímetro (tester)
              en posición de
              medición de volta-
              je, corroboramos
              la ausencia total
              de tensión en los
              conductores.

## Slide 395
Regla número 5: señalización y delimitación.
Es necesario utilizar la correcta señalización y delimitar el área de trabajo con elementos de clara visibilidad que indiquen el riesgo eléctrico. Mediante barreras
físicas y carteles normalizados
              Realizamos la señalización
              Del área
Paso a paso
A continuación veremos cómo aplicar las reglas en forma efectiva en instalaciones de baja tensión (domiciliarias), con el fin de realizar reparaciones, reformas o nuevas instalaciones de manera segura eliminando todo potencial riesgo.
  Primero abrimos el circuito con los 0 elementos destinados a ese fin: llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial; luego conectamos los conductores aguas abajo del corte al borne de puesta a tierra, mediante un puente.
  Controlamos el correcto funcionamiento del equipo; luego, con los elementos de medición necesarios (voltímetro o multímetro en posición de voltímetro), verificamos la ausencia de tensión en los conductores.
  Después de interrumpir la alimentación a la instalación, procedemos a señalizar y bloquear en forma mecánica el accionamiento de los elementos de corte. De esta forma, evitamos accidentes por falta de comunicación o desconocimiento de la situación.
  A continuación procedemos a señalizar y delimitar la zona de trabajo para evitar que personas y operarios ajenos a la actividad que se realiza ingresen en ella. De esta forma se evitarán accidentes eléctricos por falta de conocimiento.

## Slide 396
Ejecución de trabajos con tensión
Ahora veamos las medidas de seguridad, las herramientas y los procedimientos necesarios para trabajos con tensión.
Recordemos que este tipo de trabajos debe ser realizados siempre por individuos especialmente capacitados para realizar tareas con tensión.
Este tipo de trabajo deben ser realizados siempre por personal correctamente capacitado.
Ante trabajos con tensión, es prioridad el uso de las protecciones personales para evitar lesiones por malas maniobras.
Se recomienda también aplicar una de las reglas de oro, más precisamente la regla número 5, ya que es importante que contemos con un área despejada de obstáculos o intromisión de terceros, para evitar así accidentes y posibles lesiones.
Los guantes dieléctricos son fabricados en látex vulcanizado. Si bien este tipo de guantes nos protege de la electricidad, es necesario, por sobre estos, colocarnos guantes de cuero para obtener resistencia a esfuerzos mecánicos como cortes, pinchaduras, etcétera, ya que los guantes de látex se pueden romper con relativa facilidad y perder las propiedades dieléctricas en la zona de la rotura.
Por otra parte, los zapatos dieléctricos nos aseguran una aislación con respecto al pavimento de la zona de trabajo, y esto evita que una corriente eléctrica recorra nuestro cuerpo.
También es recomendable la utilización de gafas protectoras o una máscara, ya que un cortocircuito por mala maniobra puede despedir partículas de material calientes y generar quemaduras.
Finalmente, para trabajos con tensión, es imprescindible manipular los conductores tensionados con herramientas debidamente certificadas, que posean los niveles de aislación necesarios para soportar las tensiones que se deben manejar.

## Slide 397
Par de guantes dieléctricos en buen estado para su utilización. Siempre es requisito el chequeo previo en busca de cortes, pinchaduras, etcétera.
Par de zapatos dieléctricos. Como todo elemento
de seguridad, son necesarios chequeos periódicos.
En este tipo de herramientas debe figurar, marcado
en el mango aislante, su nivel de protección, indicado
generalmente en la unidad de tensión (volt).
En esta imagen podemos ver un operario realizando tareas
de mantenimiento con tensión, utilizando los guantes específicos y protección ocular que salvaguarda el rostro en forma completa.

## Slide 398
Debemos proteger el rostro mediante gafas o con el uso de una máscara.
Par de lentes de protección ocular.
Alta y media tensión
En estas tensiones es necesario mantener una distancia de seguridad con respecto a los conductores de línea; esto varía en relación a la tensión de la línea, y es proporcionalmente mayor la distancia a la tensión.
Procedimiento de trabajo
El primer paso por realizar ante un trabajo con tensión es el aviso, señalización y delimitación del área de actividad, para evitar riesgos a terceros o inducidos por ellos. Cabe resaltar que muchas veces la iluminación general no es suficiente para realizar estos trabajos, por ejemplo en una sala de tableros, y es necesario reforzarla mediante una linterna tipo minera (para la cabeza) o bien con lámparas portátiles, que ayuden a una mejor visualización del área de trabajo.
Luego de asegurar esta área, el operario procede a colocarse todos los elementos de protección requeridos por la tarea:
    Protección ocular o protección facial completa (máscara antideflagración).
    Guantes dieléctricos (aislación eléctrica).
    Guantes de cuero (resistencia mecánica).
    Calzado dieléctrico.

## Slide 399
Se procede a realizar la tarea con las herramientas correspondientes y, luego de finalizada, se debe verificar el trabajo realizado, el correcto bloqueo de acceso al sistema (en el caso de tratarse de un tablero, el cierre) y el retiro de toda señalización. Como último paso, al asegurarse la completa finalización del trabajo y una vez retirado del área, el operario procede a quitarse todos los elementos de protección.
Es recomendable chequear el correcto funcionamiento de todos los aparatos de medición: multímetros, voltímetros, pinzas amperométricas, etcétera, ya que dependemos de los valores obtenidos mediante ellos.
Precaución en las herramientas
Es necesario verificar periódicamente el estado de todas las herramientas, su aislación y su correcto funcionamiento, para evitar problemas y accidentes producidos por defectos en ellas.
En la imagen podemos ver una pinza tipo universal con defectos en su aislación, oxido y deterioro; acompañada de otra cuyo mango aislante fue reemplazado por cinta aisladora, lo que genera un alto riesgo.

## Slide 400
Los fusibles e interruptores, las características de contactores y tableros eléctricos así como también los distintos tipos de gabinetes.

## Slide 401
Anteriormente conocimos los parámetros de riesgo asociados a la corriente eléctrica, su influencia en el cuerpo humano y las distancias de seguridad en función de los niveles de tensión. Vimos los grados de protección IP y algunos ejemplos de elementos de protección presentes en el mercado. También presentamos las reglas de oro para efectuar trabajos eléctricos y enseñamos a ejecutar los trabajos con tensión de una forma segura.
En esta clase analizaremos los principios de funcionamiento de los fusibles, las formas constructivas, y la operación de los interruptores termomagnéticos y diferenciales.
Caracterizaremos los contactores, y explicaremos la construcción y clasificación de los tableros, veremos cómo se componen y los materiales utilizados para su construcción. Explicaremos los grados de protección IP relacionados con los tableros y mencionaremos los diversos accesorios que pueden utilizarse en tableros domiciliarios.
Resumen
Fusibles e interruptores
Principios de funcionamiento y formas constructivas.
Contactores y tableros
Características y explicación de la forma de operar en contactores y tableros.
Gabinetes y accesorios
Tipos de gabinetes, grados de protección IP y accesorios para tableros.

## Slide 402
FUSIBLES E INTERRUPTORES
En toda instalación o equipo, es imprescindible interrumpir automáticamente la corriente cuando se eleve por arriba de los valores de funcionamiento normal.

## Slide 403
Cuando se supera la corriente de régimen de una instalación más allá de los valores tolerables por el material, se degradan o deterioran permanentemente las aislaciones eléctricas y las características mecánicas de los materiales de soporte o, incluso, se funden los conductores. De estas situaciones de defecto o falla, se puede derivar un incendio de origen eléctrico. Además, en los casos de cortocircuito, las fuerzas electrodinámicas resultantes pueden romper aisladores, barras u otros soportes, lo que agravará la situación.
El más simple cortacorriente de defecto es el fusible, constituido por un hilo o lámina conductora que se funde en el caso de sobreintensidades.
Su principio de funcionamiento es simple: por efecto Joule, todo conductor recorrido por una corriente eléctrica genera calor, cuya energía, en Joules, es igual a I* R². Cuando el calor generado por esa corriente supera la tasa de disipación calórica del fusible, este alcanza el punto de fusión, por lo tanto, el metal se licua y corta la corriente.
Marca comercial desde 1908. El nombre Diazed pasó a ser genérico y aún se usa por su simplicidad y bajo costo.
En la jerga, se denomina tapón.

## Slide 404
Sobreintensidad
Puede ser de dos tipos: las sobrecargas, permanentes o transitorias, que son valores de corriente superiores a los normales de régimen u operación de una instalación, de valor inferior a diez veces la corriente de régimen. Y los cortocircuitos, que son las conexiones de dos partes de la instalación con diferencia de potencial entre sí por medio de una impedancia de valor insignificante.
No está permitido instalar fusibles en lugares sin personal permanente idóneo o capacitado en electricidad.
Los fusibles para BT ofrecen tres formas constructivas básicas: D (Diazed) o DO (Neozed), NH y cilíndricos.
Tipo D: el elemento fusible está contenido en un cartucho de cerámica (esteatita). El diámetro del cartucho para DII es de 13,2 mm, DIII de 22,5 mm y DIV de 28 mm. Los D II son para 2 a 25 A, en tanto los otros dos modelos entre 2a 100 A. Son fusibles para uso general, para cables y líneas; actúan hasta 70 kA de corriente de cortocircuito, el DIl para tensiones hasta 500 V, en tanto los otros hasta 750 V. Se pueden montar en tableros y directamente sobre barras.
El fusible Neozed, versión moderna del D es mas compacto. Su tensión es de hasta 500V y existen bases muy practicas con seccionador
Tipo DO: derivan de los anteriores y son de menor diámetro (entre 7,3 y 15,9 mm hasta 63 A y 21,4 mm para 80 y 100 A), con tensiones de hasta 400 V. Con bases para montajes en riel DIN y enchufables en barras. Existen portafusibles seccionadores. Sus características eléctricas son similares a los D, excepto por su tensión, también para usos generales.

## Slide 405
Ejemplo de fusible NH, podemos encontrar diferencias en el ancho para el estándar americano y el europeo.

## Slide 406
Existen diversas características importantes para efectuar una correcta selección de un fusible:
Tensión nominal: es la máxima tensión de operación del fusible. Su valor está limitado por el tipo de aislaciones y las dimensiones.
Temperatura nominal: es la temperatura ambiente para la cual está calibrado el fusible, en general 20 °C +/-5 °C. A mayores temperaturas, debe afectarse la intensidad nominal con un coeficiente de minoración indicado en los catálogos.
Poder de corte: es la máxima corriente de cortocircuito que tolera el fusible para un corte seguro.
Limitación de corriente: determina un límite de la corriente de cortocircuito, por ejemplo, por la cantidad de arcos en serie que se producen en la lámina. Cuantos más arcos en serie, más limitación, lo que otorga una mejor protección.
Elección de un fusible usando la curva característica y cumplimiento de las dos condiciones.

## Slide 407
Clases de servicio
Se indica por dos letras marcadas en las etiquetas, la primera en minúscula y la segunda en mayúscula, ejemplo gG o aR.
Clase a: actúan solo ante un cortocircuito, y se llaman de acompañamiento.
Clase g: poseen corte por sobrecarga y cortocircuito.
La segunda letra indica:
G: uso general y protección de líneas y cables.
M: protección de motores.
R: protección de semiconductores.
Tr: protección de transformadores.
PV: protecciones de equipos fotovoltaicos.
L: corresponden a una norma derogada para protección de líneas y cables. Reemplazados por la clase G, aún se fabrican con marca gL/gG para indicar el reemplazo.
Elección de un fusible
Para elegir un fusible se deben cumplir dos condiciones:
1) IB ≤ In ≤ lz
Donde:
  IB: corriente de régimen de la instalación.
  In, intensidad asignada de la protección.
  Iz: intensidad admisible de los conductores (de tablas).
2) Sobrecarga I2, en fusibles gG:

## Slide 408
Veamos un ejemplo:
lB =20A, In = 25 A, se elige de tablas un cable de 6 mm²
(Iz = 32 A), se cumple la primera condición.
Con In =25 A, se debe cumplir I2 = 1,6* In, por lo tanto I2 = 32A. De la curva tiempo-intensidad, se observa que en ese valor el fusible opera en 60 minutos, por lo tanto, el cable está protegido (como se ve en la figura de la columna anterior).
En la imagen lateral se observa una sobrecarga producida por el arranque de un motor, de aproximadamente 6 In; el arranque demora 4 segundos y el fusible no opera, por lo que es correcta la elección.
Selectividad
En un sistema de protecciones eléctricas en serie, la corriente de defecto debe accionar la protección más cercana al evento, manteniendo sin actuar las protecciones que están arriba de la protección.
Para esto, las curvas tiempo-intensidad no se deben cruzar en ningún punto. En el ejemplo anterior, el fusible más cercano al de 25 A y que es selectivo es el de 32 A. Lo que debe verificarse es que este último soporte toda la carga. Como regla general, un fusible aguas arriba de 2 In siempre es selectivo. Hay que verificar todos los cables con las dos condiciones.
Si no e respetan las condiciones de selección de las protecciones, existen riesgos de incendio o de electrocución.
Paso a paso
Reemplazar fusible tapón y NH
Estas operaciones solo las pueden realizar personas idóneas. Operar los seccionadores bajo carga es complejo y, en portafusibles abiertos, la manija es imprescindible, pues hay riesgo de contacto. La manija debe ser conservada en buen estado y descartada ante cualquier rajadura o rotura. Antes de operar en un tablero activo, hay que realizar prácticas supervisadas en maquetas. El fusible tapón es sencillo, simplemente se gira la tapa; el riesgo es alto si está mal instalado, por lo que es necesario verificar con un buscapolo.

## Slide 409
En un seccionador NH bajo carga, se
1) debe abrir la tapa rápidamente y de un tirón para extinguir posibles arcos. El operador debe estar parado en posición equilibrada, pues la fuerza por realizar es importante; siempre se realiza un giro hacia abajo.
2) Retirados los fusibles quemados, se deben reponer por el calibre adecuado.
Para evitar errores, en el tablero debe haber un esquema o una indicación de los calibres. Siempre debe haber stock de fusibles para evitar que se instalen calibres inexactos.
3) El cierre debe ser rápido y con un movimiento de giro. Si hay chispazos de conexión, se perjudican los contactos y aumenta la disipación de calor por mal contacto de la cuchilla con las liras de la base.

## Slide 410
Interruptores termomagnéticos
El interruptor termomagnético (ITM) es un aparato electromecánico de protección y maniobra con tres funciones, todas integradas en un contenedor:
  a) Interrumpir (o conectar si está abierto) la corriente eléctrica en forma manual y a voluntad del operador.
  b) Desconectar automáticamente la alimentación eléctrica ante un cortocircuito.
  c) Desconectar automáticamente la alimentación eléctrica ante una sobrecarga que se prolongue cierto tiempo.
No todos los interruptores pueden cortar la corriente de un cortocircuito, aunque pueden conectarse en condiciones de cortocircuito. Lo que determina que puedan desconectar en cortocircuito es su poder de corte, la función de la distancia de apertura de los contactos y los dispositivos apagachispas que impiden o eliminan el arco una vez establecido.
Cortocircuito
El fusible debe tener poder de corte para apagar el arco de la máxima corriente de cortocircuito que puede ocurrir en la instalación. La empresa distribuidora debe informar la potencia disponible de cortocircuito en bornes del medidor.
Por ejemplo, si en determinado suministro la distribuidora informó que hay 1500 kVA de potencia de cortocircuito, la intensidad máxima en un circuito monofásico de 220 V será de 500/220 = 6,82 kA. Un fusible Diazed soporta 70 kA, por lo tanto, se considera capaz de cortar esa corriente; además, por su característica de limitación, evita el valor máximo de cortocircuito.
Esquema de funcionamiento de un interruptor termomagnético.
En esta imagen podemos ver un interruptor bipolar.

## Slide 411
Clasificación
Hay dos tipos de cortocircuitos, los simétricos, cuando el corto se establece en el instante en que la senoide de la corriente pasa por cero; y los asimétricos, cuando la senoide pasa por valores distintos de cero. El asimétrico tiene un pico de = 2,5*l eficaz del corto simétrico, es de duración ínfima, pero por su gran corriente impulsiva produce esfuerzos en barras o aisladores.
Hay dos tipos principales de ITM:
Pequeños Interruptores Automáticos (PIA): trabajan con corriente nominal de hasta 125 A y no poseen ningún tipo de ajuste externo de calibración de los dispositivos de corte de sobreintensidades.
Interruptores Automáticos (lA): para corrientes asignadas superiores a 63 A, con medios de calibración externa para la actuación de los dispositivos de corte por sobrecorrientes. Hay compactos, cerrados en una caja moldeada y de bastidor abierto, para altas tensiones y altas corrientes.
En esta ocasión nos concentraremos en los interruptores del tipo PIA. Cabe mencionar que generalmente en viviendas, locales y oficinas, en donde no haya personal permanente instruido o capacitado en electricidad, los PIA son los aparatos de protección autorizados.
Se justifica esta posición porque en estos no pueden regularse externamente sus calibraciones y, por estar construidos dentro de una caja cerrada, no hay acceso a zonas bajo tensión. Al instalarse en un tablero normalizado con la tapa adecuada, tampoco se accede a los terminales de conexión. Por otra parte, para operarlos no se necesita tener conocimientos especiales, solamente se debe bajar o subir la palanca. Evidentemente, son condiciones muy seguras que los fusibles no cumplen.
Funcionamiento de interruptor PIA
Este interruptor funciona por medio de un actuador térmico. Se trata de un dispositivo constituido por dos láminas de metales de diferente coeficiente, de dilatación lineal por temperatura, ensambladas y soldadas entre sí.

## Slide 412
Al circular la corriente, eleva su temperatura por efecto Joule y, al alcanzar determinado valor de temperatura establecido en la calibración, una de las láminas se dilata más que la otra, por lo que, al formar una sola pieza, el conjunto se dobla actuando sobre un mecanismo de palancas que abre el contacto eléctrico. Es un fenómeno lento, pues el metal va disipando la temperatura (fenómeno diabático, con intercambio de temperatura con el medio, principalmente por convección). En general, a los actuadores de contactos se los denomina indistintamente relé o relevo; en este caso se trata de un relevo térmico.El relevo térmico de los PIA no es compensado por temperatura. Está calibrado en fábrica para valores de temperatura ambiente de 30 °C o 40 °C. Para trabajar en otras temperaturas, deben consultarse las tablas ofrecidas por los fabricantes.
Si consideramos la protección de cortocircuitos, los PIA funcionan por medio de un relevo magnético. En serie con el circuito por proteger, se dispone una bobina con un núcleo ferromagnético. Cuando la corriente alcanza el valor de calibración, el flujo magnético en el núcleo crea una fuerza de atracción sobre una palanca que abre los contactos eléctricos.
La palanca queda trabada para que solo se pueda cerrar en forma manual. Es un fenómeno instantáneo, apenas retardado por la inercia mecánica del dispositivo. El relevo térmico actúa muy lento según la generación de temperatura y la disipación, en tanto el relevo magnético es prácticamente instantáneo.
Curva tiempo-corriente de un PIA
Existen tres curvas normalizadas de actuación para PIA, cada una de ellas difiere en las corrientes de actuación consideradas instantáneas del relevo magnético de cortocircuito.
En la imagen inferior se ven las curvas para cada una de las clases mientras que, en la imagen lateral se interpreta la curva y se muestra cómo se coordina el PIA con la corriente de régimen o empleo de la instalación, la intensidad admisible de los cables y la intensidad máxima que pueden soportar durante una hora (| = 1,45 In).

## Slide 413
Curva A: no es una curva normalizada internacional. Algunos fabricantes producen este interruptor para protección secundaria de semiconductores por su actuación instantánea con baja corriente (I = 2In a 3In).
Curva B: para protección de cables, especialmente en viviendas o instalaciones que no poseen equipos con corrientes de arranque apreciable. Este interruptor se debe usar lo más cerca posible de las cargas para poder coordinar las protecciones que están arriba de la protección.
Cómo leer una curva característica y condiciones de selección de PIA para proteger cables.
Comparación de las curvas de cada clase de interruptor. La clase A no es normalizada, aunque sí muy útil.

## Slide 414
Curva C: para protección de cables e instalaciones de viviendas e industrias en donde operen motores de arranque normal (inferior a 5In del motor) y lámparas. Es el más utilizado.
Curva D: apropiado para instalaciones en donde se deben soportar altas corrientes de arranque, como motores con arranque pesado, transformadores y bancos de capacitores.
Poder de corte
Al igual que en los fusibles, todo interruptor tiene una corriente máxima capaz de cortar el circuito. En el mercado se encuentran PIA con 4,5 kA, 6 kA, 10 kA y hasta 50 kA. Para seleccionar el PIA adecuado por su poder de corte, hay que calcular la corriente máxima de cortocircuito en la instalación.
Comparación de las corrientes de sobrecarga para una correcta selección de clase de PIA.
Método simple para estimar el cortocircuito en una instalación de BT, solo apto hasta 800 kVA.

## Slide 415
Modelos comerciales de PIA
Se fabrican unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares, con corrientes asignadas de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 y 63 A. También existen modelos hasta 120 A para usos industriales, y de baja intensidad de 0,5, 1, 2,3, 4 y 5A para pequeñas cargas.
Recordemos que obligatoriamente en los tableros deben cortarse todos los polos, incluyendo el neutro, cuando se utilizan esquemas de tierra TT; por lo tanto, solo se pueden usar los bipolares y tetrapolares en caso de trifásica. También se pueden usar unipolares con palancas de unión.
Los PIA se montan dentro de tableros en riel DIN de 35 mm (en la jerga, llamado sombrero). Cuando se instalan ladoa lado varios PIA In, se debe corregir por un factor de 0,9 hasta 3 dispositivos, 0,8 hasta 5 y 0,75, 6 y más. Si se usanseparados, no es necesaria la corrección.
Los PIA deben coordinarse amperométricamente para que abra el cercano a la carga en falla y se mantenga cerrado el de aguas arriba.
Hay dos tipos de selectividad: total, cuando siempre actúa el interruptor cercano a la carga o lugar de falla, y parcial, cuando solo actúa el PIA más cercano a la carga si el valor de la sobreintensidad es inferior a cierto número. En la mayoría de los casos con PIA, solo se puede lograr selectividad parcial. Los fabricantes ofrecen tablas de selectividad para el cálculo.
La selectividad entre dos PIAS en general no es total, solo actuará el de aguas abajo ante un límite de I.

## Slide 416
Selectividad lA-Fusibles
Para elevar el poder de corte en cortocircuito, se instala un fusible y un PIA serie, el fusible aguas abajo. Si se quiere proteger una línea larga en donde solo hay posibilidades de cortocircuito, se instala un fusible en la cabecera de la línea y después el PIA.
La forma de hacer selectivo el conjunto es superponer las curvas en un mismo gráfico y seleccionar las protecciones, de modo que las curvas no se corten. La separación debe ser mayor a 60 mseg.
Verificación de la selectividad entre fusibles y PIA, en las dos posiciones posibles, superponiendo su curva.
Debe calcularse la corriente de cortocircuito mínima para asegurar que el PIA dispare el magnético y no lo confunda con sobrecarga.

## Slide 417
Interruptores diferenciales
El Interruptor Diferencial (1D) es un dispositivo de protección para interrumpir el suministro eléctrico cuando hay corrientes de defecto a tierra desde un conductor activo. El valor de intensidad de disparo está determinado por los riesgos eléctricos hacia las personas y los animales asociados a la instalación y están normalizados en 10, 30 y 300 mA.
En general son electromecánicos, y su funcionamiento se basa en la diferencia entre dos flujos magnéticos. Está constituido por un transformador toroidal (para evitar dispersión de flujo) con dos arrollamientos primarios bobinados en sentido contrario.
Una de las bobinas se conecta en serie con la línea o fase, y la otra, en serie con el neutro. De esta forma, como las corrientes de ambos bobinados son iguales, los flujos magnéticos resultan de la misma magnitud, pero de sentido inverso; luego, el flujo magnético neto en el núcleo es cero.
Ante una fuga de corriente a tierra, el flujo magnético deja de ser cero pues, por el bobinado de línea, la corriente es mayor (corriente de carga más corriente de defecto) que la corriente en el bobinado de neutro (corriente de carga), así se induce tensión en una bobina secundaria.
Cuando la intensidad de defecto adquiere el valor de calibración, el flujo magnético toma la magnitud para que circule por el secundario la corriente eléctrica que acciona un electroimán; este abre los contactos que están normalmente cerrados y corta la tensión. Un resorte impide que los contactos se vuelvan a cerrar cuando cesó la corriente.
Como todo relevo magnético, la actuación es instantánea, solo demorada por la inercia de las masas mecánicas de maniobra de contactos.

## Slide 418
Puesta a tierra
El ID se debe complementar con una adecuada puesta a tierra (PAT). El valor de resistencia de PAT debe ser suficientemente bajo para que la tensión de tierra no supere los 12V cuando circula la máxima corriente de defecto a tierra limitada a 300 mA. Usamos la ley de Ohm. Recordemos que el circuito de falla a tierra se cierra por la tierra de servicio, por lo que un valor seguro es menor a 10 Ω.
Los bobinados primarios son de pocas vueltas y de alambre grueso para que la caída de tensión en el ID sea despreciable en relación con la tensión de línea.
En la imagen inferior se ve el esquema de funcionamiento.
Podemos notar que hay un botón de prueba que permite probar el dispositivo incrementando la corriente que pasa por el bobinado del conductor vivo, lo que genera una diferencia de flujo que hace actuar al ID. El electroimán está simplificado, en realidad contiene un imán permanente que mantiene la palanca de los contactos pegada al imán; la corriente diferencial genera un flujo que debilita la fuerza magnetomotriz del imán, y un resorte facilita la separación de la palanca, abre los contactos y los mantiene así.
Este tipo de ID se denomina de corriente propia, pues el mismo dispositivo genera la corriente diferencial desde la red. Se consideran los más seguros y simples.

## Slide 419
Esquema de funcionamiento de un ID mostrando la necesidad de conductor y puesta a tierra de protección para su funcionamiento.

## Slide 420
Mantenimiento
Un PIA es ineficaz sin tierra. Por lo tanto, se debe medir al menos una vez al año la PAT, registrar su valor para comparar con el anterior y calcular la continuidad de los conductores de protección a cada boca. Es bueno que se instalen al menos dos jabalinas separadas varios metros, pero interconectadas, especialmente en propiedad horizontal, para tener respaldo ante la avería de una de ellas.
Existen ID electrónicos, cuyo circuito es sencillo: un par de transformadores de intensidad que miden la corriente en L y en N. Estos valores alimentan un comparador y, si hay corriente diferencial, el comparador envía una señal que amplificada acciona el electroimán. Estos equipos funcionan con alimentación auxiliar para el circuito, y esa alimentación puede provenir de la propia red o de una fuente independiente. Esto solo se usa para dispositivos industriales.
También se pueden medir corrientes diferenciales en distribución trifásica. Para ello se instalan tres transformadores de intensidad, uno por fase; sus secundarios se ponen en paralelo, y sobre otro transformador se obtienen las corrientes diferenciales como suma vectorial de la corriente (montaje Nicholson de medición). Desde el transformador diferencial se actúan los electroimanes de maniobra.
Protección diferencial
El interruptor diferencial presenta dos objetivos principales:
    0 Preservar vidas humanas.
    0 Evitar riesgos de incendio.
Los riesgos eléctricos de contactos dependen del tiempo de circulación de corriente por el cuerpo humano y de su ntensidad. En el umbral de 30 mA, comienzan los problemas de parálisis respiratoria, que pueden ser irreversibles si la corriente no se corta antes de los 10 segundos, lo que lleva directamente a la fibrilación ventricular.
Se considera que, si se corta la corriente inmediatamente, 30 mA es el umbral seguro. La persona que tuvo un contacto directo o indirecto solo sufrirá una patada, pero no pasará a mayores. En suma, el interruptor diferencial salva una vida.

## Slide 421
Para que el ID proteja contra contactos indirectos, es imprescindible que exista un conductor de protección que conecte a tierra las masas metálicas de los equipos para que, ante una falla de aislación, circule corriente diferencial, y el ID actúe evitando que queden energizadas las masas metálicas.
Una corriente de unos 10 mA es el umbral de no soltar, por lo tanto, en donde hay niños, un ID con este valor de calibración aumenta la seguridad. Es especialmente recomendado en ambientes húmedos, donde la resistencia del cuerpo disminuye. También en lugares con ancianos o personas con problemas cardíacos.
En líneas largas es conveniente instalar ID de 300 mA.
Cualquier falla a tierra de estas líneas accionará el ID eliminando la probabilidad de incendios, aunque un ID de esta corriente no preserva vidas. Ante un contacto directo, la corriente promedio entre manos y pies de una persona seca es de 220 V / 1600 (Ω) = 137 mA, por lo que el ID no actuará.
Con 137 mA circulando 0,5 segundos ya hay riesgo del 50 % de fibrilación ventricular.
Por razones de compatibilidad electromagnética (CE), los equipos electrónicos poseen filtros en la alimentación que evitan que las armónicas de las fuentes switching sean conducidas por el cable.
Montaje Nicholson para medir corrientes diferenciales en sistemas trifásicos.
Los ID de 300 mA eliminan riesgos de incendio en líneas largas, pero no protegen a las ersonas.
En ambientes húmedos, como un jardín, se debe utilizar el ID de 10 mA.
El circuito debe ser independiente para exteriores.

## Slide 422
La posición
del PIA está
relacionada
con la Icc.
Hay que
utilizar un
cortocircuito
aguas abajo
con más PdC.
Este circuito simple, armado en una caja plástica, permite probar el ID y si están correctamente conectados los tomacorrientes.

## Slide 423
Estos filtros pasabajos poseen capacitores a masa. Un valor típico es de 0,01 yF, que en 50 Hz presenta una reactancia de unos 318 k(; al menos siempre hay dos, por lo que la reactancia es de 159 kQ. Entonces siempre hay una intensidad de fuga a masa de 220 V / 159k0 = 1,4 mA.
Los ID de 30 mA necesitan al menos 15 mA para actuar cuando se descalibran, es decir, si se conectan 11 equipos electrónicos con filtros, un ID envejecido (aunque actúe bien en 30 mA) puede interrumpir la corriente, sacando de servicio los equipos electrónicos. Debemos limitarnos, entonces, a 6/8 equipos por cada ID estándar de 30 mA.
Recordemos que el electroimán del ID posee un imán permanente y, si la palanca con el tiempo no cierra bien el circuito magnético, el imán se irá desmagnetizando, y permitirá que el ID actúe con menor corriente a tierra.
Formas comerciales
Los ID domésticos y para oficinas o talleres se presentan en módulos para riel DIN de 4 unidades de módulo, es decir, 36 mm de ancho para los de 1P+N. Los de 3P+N son de 72 mm.
Las intensidades nominales típicas son de 25, 40 y 63 A. En general tienen 3kA de poder de corte, por lo que no pueden abrir un cortocircuito de más corriente, siempre lo debe ayudar el PIA que se debe colocar en serie con el ID. La durabilidad de un ID es de unas 10.000 operaciones bajo carga de 0,9 In. Suelen soportar sobrecargas de arranque de motores de hasta 6 In. Para instalaciones con equipos electrónicos, se fabrican ID inmunizados, con filtros que evitan su disparo ante armónicos y corrientes de fuga. Se recomienda este tipo para informática, dimmers, variadores de velocidad de motores e iluminación con balasto electrónico.
Posición del ID, aguas arriba de un PÍA o aguas abajo de un PIA. Cálculo de la intensidad nominal para selección de ID.

## Slide 424
CONTACTORES Y TABLEROS
Conoceremos los principios de funcionamiento, las formas constructivas, y los tipos de contactores y tableros.

## Slide 425
Cuando se necesita controlar la alimentación (conexión o desconexión) de una carga de alta potencia, no se emplea una llave o seccionador que corte la energía o la reponga pues, en general, para las altas corrientes que se necesitan, tal seccionamiento no existe. Por ese motivo se emplean elementos denominados contactores, los que permiten el manejo de altas corrientes y son comandados mediante una bobina que hace que los circuitos se cierren o abran de acuerdo a las necesidades, que será una llave que maneje los pocos amperes empleados por la bobina para su funcionamiento.
El contactor tiene la capacidad de poder accionarse para su activación o desactivación
ala distancia.
Funcionamiento de un contactor
Los contactos principales de un contactor se conectan en la línea de alimentación del elemento que se quiere comandar. Así, este se conecta o desconecta de la alimentación, que puede ser bipolar, tripolar o tetrapolar, y la maniobra de conexión o desconexión se realiza en forma simultánea en todas las ramas de alimentación.
Al energizarse la bobina, esta arrastra el núcleo en su interior y hace que los contactos principales y auxiliares cambien de estado (se cierren o abran).
Al dejar de alimentar la bobina, por efecto del resorte los contactos vuelven la posición de reposo.
Conntactor tripolar (trifásico) con dos
contactos auxiliares, uno NC (normal cerrado)
y otro NA (normal abierto).
Conntactor tetrapolar con 4 contactos NA y NC a voluntad. A cada uno se lo conecta como NC o NA según la necesidad.

## Slide 426
Los contactos auxillares son mpleados en el circuito auxiliar de comando del contactor para asegurar su enclavamiento luego de ser recibida la orden de conectar o desconectar
Las partes componentes de un contactor son las siguientes:
Carcasa: es el soporte que contiene todos los elementos separado del núcleo por medio de muelles o resorte
Electroimán: es el motor del contactor. Su finalidad es transformar la energía eléctrica en un campo magnético un elemento crítico en el contactor: si es muy alto, el campo que provoca el movimiento mecánico de la pieza móvil magnético no logrará vencerlo, y, si es demasiado débil, no encargada de cerrar los circuitos que alimenta
Bobina: es un arrollamiento de alambre que, al teneruna 0 Contactos: son los elementos destinados a permitir o incorriente eléctrica que circula por él, genera un campo terrumpir el paso de la corriente eléctrica cuando la bobimagnético mayor que el par resistente de los muelles o na es energizada o desenergizada. Están compuestos de resortes que separan la armadura del núcleo, por lo que ambas partes se juntan y cierran el circuito eléctrico. Los contactos de la bobina se denominan A1 y A2 en las conexiones de un contactor.
dos partes fijas ubicadas en el cuerpo del contactor y una Dafa asegulal
de recibida la orden
de conectar ( desconectar
Núcleo: está constituido por material ferromagnético, generalmente en forma de E; va fijo a la carcasa, en su rama central se instala la bobina, y su función es aumentar y concentrar el flujo magnético generado.
Espira de sombra: su misión es crear un flujo magnético adicional, desfasado 120° respecto del principal, para mantener la armadura atraída por el núcleo para evitar ruidos y vibraciones cada vez que la onda senoidal de la tensión de alimentación pasa por cero.

## Slide 427
Armadura: es el elemento móvil del contactor. Su construcción es similar al núcleo, pero no lleva bobina de Las partes componentes de un contactor son las siguientes: sombra. Su función es cerrar el circuito eléctrico. En condiciones de contactor desenergizado, se mantiene separado del núcleo por medio de muelles o resortes.
Muelles o resortes: las características de estos muelles o resortes hacen que el tiempo de cierre y apertura sea del orden de los 10 milisegundos. El valor del par resistente es un elemento crítico en el contactor: si es muy alto, el campo magnético no logrará vencerlo, y, si es demasiado débil, no logrará abrirlo con la velocidad adecuada y en forma pareja.
Contactos: son los elementos destinados a permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica cuando la bobina es energizada o desenergizada. Están compuestos de dos partes fijas ubicadas en el cuerpo del contactor y una parte móvil ubicada en la armadura.
Despiece de un contactor trifásico con dos contactos auxiliares NA (normal abierto).

## Slide 428
Las funciones de los contactos son las que mencionamos a continuación:
Contactos principales: su función es conectar o desconectar el circuito principal. Simbología: se referencian con una sola cifra del 1 al 6.
Contactos auxiliares: son contactos cuya función es permitir o interrumpir la alimentación de la bobina del contactor, alimentar los elementos de señalización o realizar diferentes enclavamientos. Están dimensionados para corrientes muy pequeñas. Los tipos más comunes son:
  Instantáneos: actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor y se encargan de abrir o cerrar el circuito.
  Temporizados: actúan transcurrido un lapso determinado desde que se energiza la bobina (temporizados a la conexión) o desde que se desenergiza la bobina (temporizados a la desconexión).
  De apertura lenta: el desplazamiento y la velocidad del contacto móvil es igual al de la armadura.
  De apertura positiva: los contactos cerrados y abiertos no pueden coincidir cerrados en ningún momento. También se los denomina de deshacer antes de hacer (deshacer es abrir contactos, hacer es cerrar contactos); otra forma de llamarlos es de abrir antes de cerrar.
Veremos que en su simbología aparecen con dos cifras donde la unidad indica:
1y2: contactos normalmente cerrados, NC.
3 y 4: contactos normalmente abiertos, NA.
5 y 6: son contactos NC de apertura temporizada o de protección.
7 y 8: se trata de contactos NA de cierre temporizado o de protección.
La cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto en el contactor. Un elemento auxiliar por instalar en conjunto con el contactor es el relé térmico, un componente de protección que se ubica en el circuito de potencia del lado de la carga y está destinado a evitar sobrecargas.

## Slide 429
Está compuesto de bimetales aislados con un bobinado a su alrededor por el que circula la corriente de carga. Al superar cierto valor de corriente establecido, por efecto de la temperatura los bimetales se curvan y abren unos contactos auxiliares que desenergizan el contactor.
protección.
El relé térmico es un elemento de protección destinado a evitar sobrecargas.
Relé térmico para contactor trifásico
Curvas de respuesta de los relé térmicos, tiempo de actuación en función de veces de la corriente nominal.

## Slide 430
Tableros eléctricos
Se denomina tablero eléctrico a toda caja, gabinete o armario (de metal o de plástico antillama), con o sin tapa o puerta, que contenga los elementos o dispositivos de conexión, protección, maniobra, medición, comando, alarmas y señalización eléctricos, tales como interruptores de corriente diferencial, interruptores termomagnéticos, contactores, borneras de conexión, indicadores lumínicos, pulsadores de arranque y parada, transformadores, instrumentos (voltímetros, amperímetros, frecuencímetros y vatímetros), etcétera.
De acuerdo a lo complejo de una instalación eléctrica o a la superficie del establecimiento, se debe tener más de un tablero de electricidad. Lo importante es disponer las protecciones necesarias lo más cerca del punto de utilización.
Así, por ejemplo, en una casa particular de planta baja y dos pisos, se debe disponer de al menos tres tableros, uno por planta, con las protecciones necesarias para cada uno de los circuitos existentes en cada planta.
A nivel industrial, se debe disponer de un tablero por cada sector productivo o por línea de producción, a fin de poder realizar las maniobras eléctricas en contacto con el proceso productivo para minimizar malas operaciones o riesgos en la seguridad de las personas.
En una instalación domiciliaria, edificio de propiedades, tenemos un tablero general, en el que se encuentran los medidores de consumo eléctrico y las tomas de alimentación de la compañía distribuidora de electricidad, junto a los fusibles de alimentación. Luego, y en el sentido denominado aguas abajo, es decir, hacia las cargas, está el tablero principal que contiene los elementos de corte general de la alimentación hacia cada unidad y hacia el tablero seccional de servicios generales del edificio. En la entrada de cada unidad, se encuentra un tablero seccional con los elementos de protección de la instalación.

## Slide 431
Dentro de cada unidad habitacional, luego del tablero seccional principal, de ser necesario se pueden tener tantos tableros seccionales secundarios como sean necesarios.
En el caso de tableros empotrados, las distancias a las paredes laterales deben ser tales que permitan la apertura de las puertas en forma completa y no creen interferencias para la operación y el mantenimiento dentro de él. La distancia en el frente del tablero debe ser mayor a 1 metro.
Tablero de comando y protección de cargas trifásicas.
Aquí vemos un tablero de comando y protección de un motor trifásico.
Disposición de tableros sobre el solado y espacios
libres en torno a ellos.

## Slide 432
Tablero principal
De acuerdo a su ubicación en la instalación eléctrica, los tableros eléctricos se conocen mediante las siguientes denominaciones:
Caja o gabinete individual de medidor: es aquel al que llega el circuito de alimentación y que contiene el medidor de energía eléctrica desde donde se alimenta el circuito principal. Esta caja o gabinete puede contener, además, los elementos de maniobra, protección y control pertenecientes al circuito de alimentación.
Tablero principal: es aquel al que llega la línea principal y que contiene el interruptor más importante, del que derivan los circuitos seccionales o terminales.
Tablero o gabinete colectivo de medidores: aquel al que llega el circuito de alimentación y que contiene los medidores de energía eléctrica y los circuitos principales. Este tablero puede contener los dispositivos de maniobra, protección y control pertenecientes al circuito de alimentación y a los interruptores principales pertenecientes a la instalación del inmueble, desde donde parten los circuitos seccionales.
Tablero seccional: es aquel al que llega una línea seccional y del que derivan otras líneas seccionales o terminales (a las cargas).
En esta imagen apreciamos cómo deben ser las instalaciones eléctricas de tableros.

## Slide 433
    Diagrama de
    instalación de
    alimentación
    desde línea de
    alimentación
    de compañía,
    pasando por la
    caja toma, el
    medidor, tablero
    Principal y tablero
    Seccional
    seccional hasta
    las cargas.

## Slide 434
Tablero general con medidores. En la parte inferior se observan las barras de alimentación; en la parte media, los medidores, y en la parte superior, los interruptores termagnéticos principales.
Estos tableros deben ser de Clase ll, es decir, estar confeccionados en material sintético aislante, de la misma forma que la canalización (conducto o cañería para contener los cables) de la línea principal. En el caso de instalarse a la intemperie, deben tener un grado de protección no inferior a IP 54.
Se debe diferenciar el tablero principal o general de los tableros seccionales que veremos en detalle en el siguiente apartado.
El pilar de electricidad, tiene de un lado (hacia la calle) la toma de la compañía y el medidor, y del otro lado (hacia la casa), un tablero con la llave de corte general.

## Slide 435
En el tablero general o principal, que debe ser único por instalación (un único tablero general o principal por casa o edificio), tendremos solo la llave de corte general de la instalación (una por unidad habitacional), mientras que en los tableros seccionales tendremos los elementos de protección y maniobra de las diferentes instalaciones ubicadas dentro de la vivienda; puede haber más de un tablero seccional por casa o departamento.
Típica instalación de vivienda unifamiliar. Pilar con caja toma y medidor, y tablero general en el exterior; y dentro de la vivienda, tablero seccional e instalaciones.

## Slide 436
Tablero seccional
Luego del tablero general o principal que contiene la llave de corte general de la instalación, se tiene el o los tableros seccionales, que se conectan en cascada.
Muchas veces, se llama al primer tablero seccional de la instalación, del cual se derivan otros, tablero principal, pero como ya hemos visto, esta denominación es errónea, ya que se llama tablero principal o general únicamente al que se encuentra instalado junto a los medidores de electricidad que contienen la o las llaves de corte general (interruptores termomagnéticos, bipolares o tetrapolares de acuerdo a la alimentación, uno por medidor). Los tableros seccionales deben contener al menos los siguientes elementos:
  Interruptor termomagnético bipolar o tetrapolar de acuerdo a la alimentación del tablero, para su corte general.
  Uno o más interruptores diferenciales de protección contra corrientes de fuga.
  Interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos de iluminación general, iluminación especial, tomas de uso general, tomas de usos especiales, líneas de alimentación dedicada o especial.
Denominaciones de tableros
La denominación de cada tablero corresponde a la línea que lo alimenta. La línea general de alimentación entra en la caja toma de compañía y de allí pasa al medidor de energía. La línea principal conecta el medidor con el tablero principal. La línea seccional conecta el tablero principal con el tablero seccional.
El grado de electrificación de una Instalación nos indica la cantidad de interruptores termomagnéticos que debe contener un tablero seccional.

## Slide 437
Diagrama típico de instalación de un tablero seccional. Llave de corte del tablero, interruptor diferencial e interruptores termomagnéticos para : circuitos de iluminación, tomas y usos especiales.

## Slide 438
En los tableros seccionales debemos instalar, entonces, los elementos de protección de las instalaciones alimentadas desde ese tablero. Esto implica que se debe instalar, además del o de los interruptores diferenciales necesarios, un interruptor termomagnético bipolar por cada circuito monofásico que salga de ese tablero. Los circuitos eléctricos se clasifican en:
  lUG - Iluminación de Uso General: 15 bocas máximo y 16A es la protección máxima.
  TUG - Tomacorrientes de Uso General: 15 bocas máximo
  IUE - Iluminación de Uso Especial: 8 bocas máximo y 25 A es la protección máxima.
  TUE-Tomacorrientes de Uso Especial: 8 bocas máximo y 25 A es la protección máxima.
  Otros circuitos: cargas únicas o circuitos de uso específico.
En el caso de circuitos de carga única o de uso específico, el proyectista es quien tiene la responsabilidad del dimensionamiento de las protecciones, para alimentar una carga única (motor de portón, caldera, etcétera).
De acuerdo con el nivel de electrificación de la instalación, será la cantidad de elementos de protección necesarios por instalar en el tablero seccional. Hay dos tableros seccionales muy específicos que deben instalarse en un gabinete separado del resto de la instalación:
  Uno es el tablero de bombas.
  Otro es el tablero de piscina, que maneja, además de la bomba, la iluminación de la pileta y su entorno.
Ambos tableros deben poseer un transformador de la potencia adecuada para manejar, en un caso las bobinas de los contactores de comando de las bombas a través de los flotantes de los tanques (cisterna inferior, y de almacenamiento y distribución superior); en el otro caso, además del comando de la bomba de la piscina, la iluminación tanto subagua como la que se encuentra en el entorno de la pileta, que debe ser en baja tensión (12 o 24 VCA).

## Slide 439
Tablero seccional de bombas. Se puede apreciar el transformador que permite controlar las bobinas de los contactores a través de los flotantes en baja tensión.
Los tableros deben estar firmemente conectados a la tierra de protección (jabalina) mediante cable de sección igual a la sección de los alimentadores.

## Slide 440
GABINETES Y ACCESORIOS
En esta sección conoceremos los distintos tipos de gabinetes y también los accesorios que podemos integrar en un tablero

## Slide 441
Los gabinetes de plástico o materiales sintéticos tienen la ventaja de poder estar a la intemperie sin sufrir los efectos de los agentes climáticos (sol, frío, lluvia) tanto como los gabinetes metálicos.
Por otra parte, los gabinetes de metal poseen una resistencia mecánica muy superior a los plásticos, y por esto se destinan a guardar los contactores y los elementos de maniobra de motores, bombas y equipos.
En cambio, los gabinetes o las cajas para tableros eléctricos domiciliarios (seccionales o principales) pueden r ser plásticos pues en general son tableros empotrados, por lo que, salvo el frente, su estructura está protegida por la mampostería.
Las puertas o tapas de los gabinetes, tanto plásticos como de metal, podrán ser ciegas o translúcidas; en este caso, fabricadas de plástico o vidrio templado.
Gabinete plástico destinado a tablero seccional de adosar obre la pared.

## Slide 442
En el caso de tableros para bombas o piscinas, se recomienda el uso de gabinetes de plástico a fin de asegurar un material aislante en su construcción, pues se hallan en un ambiente en general húmedo.
Los gabinetes plásticos se realizan por medio de inyección de plástico caliente en un molde. Se les pueden adicionar los elementos metálicos de soporte de los dispositivos de protección o pueden formar parte de la estructura realizada en plástico. La parte trasera de estos gabinetes difiere según sea de embutir o de adosar.
Los gabinetes metálicos se confeccionan en chapa, que se dobla y se suelda. Están formados por tres piezas: el cuerpo exterior, que incluye la tapa; la base sobre la que se montan los diferentes elementos, y el frente de protección que impide el fácil acceso a las conexiones y terminales con tensión.
Los gabinetes destinados a estar ubicados a la intemperie Las puertas 0 lapas de los gabinetes tanto plásticos se encuentran completamente sellados y, entre la tapa y el cuerpo, existe una junta de goma o poliuretano que asegura la estanqueidad y evita la entrada de polvo o agua.
Su interior contiene los elementos necesarios para fijar en ello los accesorios de montaje de los diferentes elementos que compondrán el tablero eléctrico.
Gabinete plástico para medidor domiciliario, servicio T1 monofásico.

## Slide 443
Tablero metálico. Se pueden apreciar las guías de montaje DIN para los elementos que conformarán el tablero, el frente de protección y el cuerpo con la tapa incluida.
Los gabinetes metálicos, tal como se ha indicado, están compuestos por una caja exterior que brinda las propiedades de estanqueidad y resistencia mecánica del conjunto, una estructura fija o regulable sobre la que se montan los diferentes elementos que configuran el tablero eléctrico (interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, contactores, relés térmicos, borneras, timers, etcétera) y el contrafrente, fijo o abisagrado, para impedir el fácil acceso a las partes energizadas de los elementos.

## Slide 444
En general, los gabinetes se especifican por la cantidad de polos que pueden albergar, esto es, la cantidad de unidades monopolares de interruptores termomagnéticos que tienen cabida en ellos. Siempre es un número par (2, 4, 8, etcétera), y lo recomendable es utilizar un gabinete con una capacidad al menos un 10 o 15 % mayor a la cantidad de polos necesarios a fin de dar cabida, en forma cómoda, al cableado que se requiere dentro del gabinete.
Asimismo, de acuerdo a las características de la instalación, es recomendable instalar un cable canal ranurado para contener los cables de interconexión dentro del gabinete en forma prolija.
Grados IP en tableros
Al hablar de los grados IP de protección de gabinetes o materiales eléctricos, estamos haciendo referencia a la norma conocida como IEC 60529. Esta especifica un sistema completo para clasificar los diferentes grados de protección que poseen los gabinetes o contenedores que contienen equipamiento eléctrico, electrónico o mecánico sensible al La calificación es alfanumérica y fue pensada para entender qué nivel de protección brinda el contenedor o gabinete contra la entrada de cuerpos extraños, sólidos o líquidos.
agua o al polvo.
Las letras IP que conforman la primera parte del código identifican el estándar antes mencionado (IEC 60529). Los dos dígitos numéricos siguientes indican:
  0 El primer dígito identifica y describe el nivel de protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.
  0 El segundo dígito identifica el nivel de protección contra el ingreso de líquidos (normalmente agua).
Es importante mencionar que la norma DIN 40050-9 |P69K extiende los alcances de la norma IEC 60529. Ha sido pensada especialmente para el equipamiento eléctrico o electrónico instalado en vehículos, sometidos a altas presiones y temperaturas, y que se hallan expuestos al ataque de sólidos, líquidos y químicos.
El agregado principal realizado por la norma DIN 40050-9 es que los equipos, además de cumplir con la norma IEC 60529, deben ser capaces de soportar el lavado exterior con agua o limpiadores industriales.

## Slide 445
Protecciones IP de equipos
Supongamos que tenemos que instalar un tablero secundario de comando para una piscina. Este debe ser instalado a la intemperie. Es alimentado por cables tipo subterráneo (Sintenax) y alimenta la bomba de llenado/vaciado/filtro mediante
otro cable tipo subterráneo (Sintenax).
Ambos cables entran por la parte inferior del gabinete empleando para ello prensacables, como ya hemos visto en otras clases. Lo que debemos definir es cuál es el grado REAL de protección del conjunto una vez instalado. Si no se toman las protecciones y medidas adecuadas, por más que tengamos un gabinete IP68 (libre de polvo y apto para ser sumergido por 30), entrarán agua, polvo y pequeños animales (hormigas, arañas, etcétera). Se debe realizar lo siguiente:
En los tornillos de fijación a la pared, se deben instalar pasapernos de material aislante (goma, PVC, nailon), y sellar en forma interior y exterior con silicona o goma sintética.
En las entradas de cable realizadas siempre en la parte inferior, utilizar un prensacable correspondiente al diámetro exterior del cable, sin sacarle la goma de sello. Luego de montado, sellar el interior con silicona o goma sintética. De ser necesario, agregar algún sellante de rosca y juntas durante el montaje del prensacable en el gabinete.
Como regla general se tiene que, a mayor número IP mayor será el nivel de protección proporcionado nor el gabinete o contenedor.
El proceso para que un equipo cumpla con esta norma DIN 40050-9 IP69K establece que debe soportar, sin entrada de agua, chorros de agua de entre 14 y 16 l/m de caudal, a 80 °C y a una presión de entre 8 y 10 Mpa a una distancia de entre 10 y 15 cm. Los chorros deben ser lanzados a 0 °, 30 °, 60 ° y 90 ° respecto de la horizontal mientras el equipo gira a 5 rpm sobre su eje durante al menos 12 segundos por cada una de las posiciones indicadas.

## Slide 446
Accesorios de tableros
En las secciones anteriores hemos mencionado diferentes tipos de elementos que pueden y deben estar instalados en gabinetes de electricidad en forma excluyente, y otros que pueden ir montados como parte de equipos preensamblados:
Toma de compañía fusibles NH: si comenzamos a analizar desde la entrada de la compañía distribuidora, desde el cable de alimentación (aéreo o subterráneo), lo primero que encontraremos será la toma de compañía. Las tomas de compañía son todas trifásicas, presentan una base de material aislante sobre la que están montados los soportes o bases de los cartuchos fusibles NH. En forma lateral presentan una barra para el conductor de neutro.
Medidor de consumo eléctrico: el siguiente elemento que se encuentra es el medidor de electricidad, que está destinado a medir el consumo en kWh (kilowatts hora) de la unidad. Puede ser bipolar o tetrapolar de acuerdo a las características de las cargas.
Interruptor termomagnético: estos están destinados a proteger la instalación de sobrecorrientes que puedan dañar tanto los cables como los equipos alimentados. Los interruptores termomagnéticos, como su nombre lo indica, protegen los circuitos de cargas de sobrecorrientes. En el corto plazo, por cortocircuito actúa el efecto magnético y, en el largo plazo, por las sobrecorrientes prolongadas, actúa el efecto térmico.
Interruptor diferencial: el interruptor diferencial es el elemento destinado a proteger las instalaciones y en especial a los usuarios, de las corrientes de fuga que se generan entre una fase y tierra o entre el neutro y la tierra por fallas en la aislación de los conductores o de los elementos energizados de la instalación. La bobina de censado tiene los bobinados de fase y de neutro en oposición, por lo que, si la corriente es la misma, el flujo neto es nulo. En caso de fuga, existirá un flujo residual que induce en el bobinado auxiliar una corriente que hace actuar un relé; este desconecta la alimentación y desengancha los contactos.
Borneras: está prohibido realizar puentes o empalmes en los tableros seccionales; tampoco se puede, desde la salida del interruptor diferencial, realizar una guirnalda que alimente los interruptores termomagnéticos. Para evitar estas situaciones, se utilizan borneras de conexión.

## Slide 447
Curva de respuesta de un interruptor termomagnético.

## Slide 448
Contactores y relés térmicos: a han sido estudiados previamente y forman parte del equipamiento típico de comando en tableros seccionales.
  Botoneras o pulsadores (arranque, parada y emergencia): las botoneras o pulsadores son los elementos que permiten, en forma manual, el comando de los diferentes equipos eléctricos existentes en una instalación, tales como motores, bombas, etcétera, y operan sobre la alimentación de los contactores.
  Timers o relojes: los timers son mecanismos destinados al comando automático de elementos por horario; por ejemplo, encendido y apagado de luces, arranque y parada de motores o equipos de ventilación, etcétera. Pueden ser programados para realizar las tareas de conexión y desconexión todos los días a la misma hora o cada día tener un horario diferente de operación.
  Instrumentos: en los tableros seccionales, especialmente en aquellos destinados a controlar procesos con características especiales, se acostumbra a instalar instrumentos como voltímetros, amperímetros, vatímetros, frecuencímetros, cofímetros, etcétera.
También se los instala en los tableros principales de los grupos motogeneradores (grupos electrógenos) a fin de verificar permanentemente su funcionamiento.
La inclusión de los instrumentos es muy útil cuando el suministro es trifásico y en la instalación se tienen tanto cargas trifásicas como monofásicas. De esta forma, se puede verificar de manera dinámica que las cargas se encuentren balanceadas, a fin de maximizar el factor de potencia, y no tener picos de tensión por desbalance de cargas o corriente de neutro alta y desfasada del resto de las corrientes.

## Slide 449
Diagrama de funcionamiento de un interruptor diferencial.

## Slide 450
Ahora se vera los tipos de canalizaciones y los materiales utilizados en los conductos. También se conocerá las bandejas portacables y los conductores eléctricos.

## Slide 451
Anteriormente vimos los principios de funcionamiento de los fusibles, las formas constructivas, y la operación de los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Caracterizamos los contactores, explicamos la construcción y la clasificación de los tableros, y aprendimos cómo se componen y qué materiales son utilizados para su construcción. También explicamos los grados de protección IP relacionados con los tableros y mencionamos los accesorios que pueden utilizarse en tableros domiciliarios.
En esta clase clasificaremos los tipos de canalizaciones; también describiremos como se diseñan y dimensionan los canales
simples y los multicanales. Veremos las bandejas portacables y conoceremos los tipos de conductores eléctricos de acuerdo a sus aspectos constructivos y a su uso.
Además, analizaremos la disposición y el dimensionamiento de los conductores. Para terminar, conoceremos los cables especiales y los accesorios que se deben utilizar en instalaciones con atmósferas explosivas.
Resumen
Canalizaciones
Clasificación y diseño de canalizaciones y conductos.
Bandejas y conductores
Descripción y clasificación de las bandejas portacables y de los cables utilizados como conductores eléctricos
Cables especiales y accesorios
Características de los cables especiales. Los accesorios que se deben utilizar en instalaciones explosivas.

## Slide 452
CANALIZACIONES
En esta sección conoceremos las canalizaciones, los materiales
utilizados y los métodos de fabricación.

## Slide 453
Al hablar de canalizaciones, nos referimos a todos los elementos que se utilizan y que han sido concebidos y creados para contener conductores de electricidad, de audio o de televisión, cuya misión es protegerlos mecánicamente de agentes externos o golpes.
Ellas son: cañerías de hierro rígido, cañerías de hierro flexible, cañerías de PVC rígido, cañerías de PVC flexible, cañerías de aluminio, bandejas portacables ciegas, perforadas o en escalera, cable canal, etcétera, con todos los accesorios necesarios para brindar un conjunto continuo. Esto significa que, al hablar de canalizaciones, nos referimos no solamente a la cañería o ducto, sino también a todas las curvas, acoples, reducciones o derivaciones, necesarios para completar la instalación de las canalizaciones.
Todos estos elementos destinados a contener y proteger los cables de una instalación de electricidad tienen su uso reglamentado para cada uno de los países.
A su vez, cada tipo de canalización está destinado para algún tipo de cable y tiene otros de uso prohibido, siempre de acuerdo a la mencionada reglamentación. Al analizar cada tipo de canalización veremos qué conductores están permitidos para ser usados en ella y cuáles son de uso prohibido.
Las canalizaciones están destinadas a brindar una protección mecánica a los conductores de electricidad de una Instalación.
Cajas de PVC para instalaciones eléctricas embutidas en paredes, losas y cielorrasos.

## Slide 454
Los caños de metal que se utilizan en las instalaciones pueden ser de diferentes tipos y materiales con el fin de cumplir con determinadas características.
Si se necesita realizar una instalación a la intemperie, debido a que estará sometida a la acción del sol, la lluvia y otros elementos atmosféricos, esta deberá ser realizada con caños galvanizados; del mismo modo, los accesorios que se emplearán serán también de este material. Dicha instalación debe ser hermética, para no permitir la entrada de agua (grado IP 54 o superior).
Para aquellas instalaciones a la vista dentro del domicilio, pero no a la intemperie, se usan en general las cañerías de aluminio o de acero inoxidable, pues estas no requieren mantenimiento y son resistentes a los golpes comunes en una casa. En cambio las de PVC, si bien se pueden pintar, son más frágiles ante los golpes y requieren un mayor mantenimiento de conservación. Estas instalaciones también pueden ser realizadas en caños de hierro negro, pero, como no es fácil de pintar, no se recomienda su uso.
Sobre los cielorrasos suspendidos se pueden instalar caños rígidos de hierro o PVC, de la misma manera que caños flexibles de hierro y PVC. Todas las cañerías deben estar firmemente sujetas, nunca sueltas, y deben fijarse a la estructura soporte del cielorraso. Todos los caños deben terminar en una caja con su correspondiente conector o boquilla con tuerca.
Accesorios de empalme y derivación estancos para cañerías a la intemperie.

## Slide 455
Para canalizaciones embutidas en las paredes, contrapisos o en losas, se pueden utilizar caños rígidos de hierro o PVC y, en algunos casos, caños flexibles de PVC, de acuerdo siempre a lo indicado por la reglamentación antes mencionada. En todos estos tipos de canalizaciones, se pueden utilizar conductores de cobre con vaina simple de PVC.
Denominación de cañerías de hierro negro
Los caños de hierro roscado son identificados en los planos por letras y números de acuerdo con sus características y dimensiones. En el caso de caños de hierro negro roscado (el caño común de electricidad), pueden ser livianos, semipesados o pesados de acuerdo a la sección de la pared del caño. Las letras que los identifican son:
  0 RL: roscado liviano.
  0 RS: roscado semipesado.
  0 RP: roscado pesado (también denominado MOP).
Los números indican el diámetro externo del caño en milímetros (mm).
Así, por ejemplo, un caño rotulado como RS 32 es un caño semipesado de hierro roscado en sus extremos, con un diámetro externo de 32 mm. La longitud de cada tramo de caño es de 3 m.
Otros tipos de canalizaciones son las bandejas portacables, los cable canal, piso ductos, zócalo ductos y, por último, las barras de distribución (blindobarras).
En las bandejas portacables, únicamente se pueden instalar cables de tipo subterráneo pues los cables unipolares comunes pueden recibir daños en su aislación por los filos presentes en los bordes de las bandejas. El único cable unipolar que se puede instalar en ellas es el de puesta a tierra (vaina de color verde y amarillo). En las bandejas no puede haber empalmes. En el caso de ser necesario realizar un empalme, se debe instalar una caja destinada a tal fin, ingresando los cables por medio de un prensacable por cable ingresante.

## Slide 456
Se hallan prohibidas todas las instalaciones en las que los cables, unipolares o no, se encuentren directamente embutidos en las paredes o techos, detrás de zócalos, engrampadas sobre madera, plástico o yeso, sueltos en el interior de elementos estructurales, tales como cielorrasos suspendidos, tabiques de yeso o similares, revestimientos, etcétera.
No se permite el uso de las canalizaciones de hierro como reemplazo del conductor de protección eléctrica (puesta a tierra). Todos los elementos que conforman la instalación deben estar firmemente conectados a tierra a través del conductor de protección de puesta a tierra, que debe brindar continuidad de conexión.
Accesorios para instalaciones realizadas con caños de aluminio a la vista en el interior de inmuebles.
Las uniones de las cañerías a las cajas y a los gabinetes deben efectuarse mediante el empleo de conectores normalizados o boquillas y tuercas, para que las cañerías queden bien fijadas a las cajas sin presentar bordes afilados que puedan dañar el aislante de los cables.
Existen diversos tipos de canalizaciones, por ejemplo: los cable canal, los piso ductos y las blindobarras.
Accesorio de unión y cruce de piso ducto de cuatro vías.
Los tapones indican las salidas a los periscopios de los diferentes servicios.

## Slide 457
En algunas instalaciones, especialmente en oficinas con amplios espacios comunes, es necesario realizar las canalizaciones por el piso para alcanzar los diferentes puestos de trabajo. En estos casos, además de llegar con electricidad, es necesario hacerlo con datos y telefonía, por lo que se requiere un tipo de canalización segmentada multicanal, que permita mantener separados los conductores de alimentación (tensiones de 220 V) de los conductores de telefonía y datos.
Otro tipo de canalizaciones son las que se realizan directamente enterradas, sin cañería contenedora de los cables, tales como las que utilizan las empresas de distribución de electricidad para el tendido de sus redes. Estas deben ser realizadas de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a profundidad y separación de otros servicios, como gas, y contar con la instalación de protecciones mecánicas (ladrillos, tejuelas o medias cañas de cemento) a fin de evitar daños a los conductores.
Cañería por cantidad de conductores
En función de la cantidad de conductores por instalar en una cañería, donde se debe adicionar el conductor de puesta a tierra de seguridad (PE), se determina el tipo de caño que se usará, considerando si es semipesado (RS) o liviano (RL).
No se deben mezclar elementos de diferentes tipos de canalizaciones. La unión de los distintos tipos debe ser realizada siempre en una caja de pase o empalme.

## Slide 458
Forma de instalar cables subterráneos directamente enterrados sin cañería de protección.

## Slide 459
Diagrama del interior de una vivienda, en la que se aprecian los tendidos de cañerías en paredes y techos para realizar la instalación eléctrica.

## Slide 462
Multicanales
Las canalizaciones multicanales, ya sean realizadas bajo el piso, en la pared, como en zócalos, suspendidas del techo o sobre cielorrasos, están destinadas a permitir que, utilizando una única estructura portante, se pueda llegar a cada lugar de aplicación o puesto de trabajo no solo con la alimentación de electricidad, sino también con todos los otros servicios necesarios, tales como tensión estabilizada, telefonía, datos, video, etcétera.
El límite del 35 % de toma de la sección de la canalización se aplica a cada canal de los que conforman una canalización multicanal.
Cuando por necesidad de dar servicios a diferentes puestos de trabajo en los edificios de oficinas modernos (caracterizados por poseer en los pisos grandes superficies con áreas de trabajo común, en las que no existen oficinas convencionales con paredes al estilo tradicional), se deben realizar instalaciones que permitan, en el menor volumen posible, proteger, transportar y poner accesibles para todos los usuarios los servicios de electricidad (común y estabilizada), datos, telefonía, etcétera. La única forma posible de hacerlo es utilizando multicanalizaciones.
Estas instalaciones serán realizadas por medio de piso ductos instalados por debajo del nivel del piso, o por medio de cable canal, de tipo media caña, montados sobre el piso.
También serán realizadas por medio de zócalo ductos o bandejas aéreas, desde las que se bajará a las diferentes posiciones de trabajo o conjunto de ellas.
Punto de enlace entre un piso ducto y las instalaciones embutidas en las paredes.

## Slide 463
Cable canal que, mediante el agregado de separadores, se convierte de monocanal a multicanal.
Cable canal para montaje sobre piso de bajo perfil con tres sectores separados para diferentes servicios.
En el caso de instalaciones por el piso, se debe asegurar que los periscopios o puntos de acceso a los servicios queden protegidos mecánicamente de eventuales choques o golpes y que, asimismo, no interfieran en los desplazamientos de las personas a fin de evitar accidentes.

## Slide 464
Muchas canalizaciones han sido diseñadas y pensadas desde su inicio como multicanal, tal es el caso de los piso ductos, zócalo ductos y cables canal para piso. Otras, como en el caso de las bandejas portacables, poseen accesorios que permiten dividir el espacio común en dos o tres canales independientes destinados a usos diferentes. Estos separadores se deben instalar a todo lo largo del sistema de bandejas donde se hallen dos o más elementos de diferente servicio.
Las cajas y puntos de unión o derivación también deben ser realizadas conservando el criterio de mantener separados físicamente los diferentes servicios disponibles para ser distribuidos.
Conductos bajo piso
Los conductos bajo piso o piso ductos son conductos construidos mediante chapa de hierro o de PVC de varias vías (normalmente 2, 3 o 4) destinados a conducir cables de electricidad, telefonía y datos, además de soportar accesorios para el montaje de los tomacorrientes, las conexiones de telefonía, de datos o de video, que mantienen físicamente separados los diferentes servicios que son distribuidos por medio de ellos.
Estos conductos cuentan con accesorios de montaje que permiten el acceso, ya sea por cajas de inspección, cajas de paso, cajas de acometida para el ingreso o egreso de cables, soportes para el montaje de periscopios destinados a montar los tomacorrientes y las conexiones de telefonía, datos, etcétera.
Se instalan embutidos en el contrapiso, y los puntos de salida se hallan modulados, es decir, mantienen una determinada distancia unos de otros, en general cada 60 cm, a fin de permitir la llegada a los diferentes puestos de trabajo sin entorpecer el movimiento en las oficinas que presentarán áreas grandes de trabajo libres de obstáculos.
Otra forma de disponer de los servicios por debajo del nivel del piso, pero sin instalarlos en el contrapiso, es mediante el empleo de un piso técnico, que es una estructura elevada sobre el nivel normal del piso, aproximadamente de 30 a 50 cm, debajo de la que se ubican las instalaciones eléctricas, de datos, y otros servicios, cada una dentro de su conducto o bandeja portacables.
Esta disposición, en piso técnico, es muy utilizada en los centros de datos, centrales telefónicas de tipo público o semipúblico, laboratorios, etcétera.

## Slide 465
Debajo del piso técnico se pueden utilizar las canalizaciones ya vistas, sean estas de tipo cañerías rígidas de hierro o PVC, como cañerías flexibles o bandejas portacables. En los laboratorios o consultorios de odontólogos, por debajo del piso técnico se instalan también las líneas de alimentación de gas, agua, aire comprimido y también los desagües correspondientes.
Aplicaciones especiales
La opción de piso ducto es la más adecuada en el caso de reformas o reciclado de oficinas en edificios cuya construcción posee valor histórico o en los que no se quieren dañar las paredes por su nivel de decoración para instalar servicios de electricidad, datos o telefonía.
Accesorios de tomacorrientes, diseñados
para ser montados en pisos técnicos.
Estructura típica de conductos bajo piso, sistema multicanal de múltiple acceso a las cajas de servicio.
Existen dos tipos de instalaciones bajo piso: los piso ductos embutidos en el contrapiso y las instalaciones debajo de pisos elevados (piso técnico).

## Slide 466
Realización de instalaciones debajo de un piso.

## Slide 467
BANDEJAS PORTACABLES Y CONDUCTORES
Conoceremos el diseño de las bandejas portacables , los tipos de cables conductores y también su disposición en las canalizaciones

## Slide 468
Las bandejas portacables tienen su principal aplicación en la industria a fin de permitir tendidos de cables para usos específicos en forma ágil, sencilla y de fácil mantenimiento. Se hallan construidas en chapa galvanizada (lisa o perforada), en planchuela de hierro galvanizada formando escaleras con laterales reforzados o en alambre que componen ductos tipo jaula. Cada una de estas formas de construcción determina el uso principal pero no exclusivo de la bandeja.
En general, en oficinas, cuando la instalación es a la vista, se prefieren las cerradas o perforadas con tapa pues son las de menor impacto visual. En depósitos o naves de industrias, para pequeñas cargas de cables (poco peso soportado por la bandeja) se utilizan las de tipo jaula o las de tipo escalera, que además son las recomendadas para ser instaladas a la intemperie. Su estructura y resistencia mecánica las hace aptas para soportar grandes cargas.
Sobre cielorrasos suspendidos se utilizan en general bandejas perforadas pues son las más livianas con el fin de no recargar la estructura soporte del cielorraso. Debajo de pisos técnicos, en general, se prefieren las de tipo escalera, pues, por sus características constructivas, los escalones se mantienen separados del piso permitiendo instalar y precintar los cables contenidos en ellas.
Todas las bandejas tienen accesorios variados para diferentes aplicaciones y necesidades: los hay que permiten cruces, derivaciones en T o en ángulo oblicuo, curvas a 90° y a 45°? en el mismo plano, curvas de horizontal a vertical con y sin giro lateral, embudos de derivación, portales de acceso a gabinetes, etcétera. Hay también una línea comercial de bandejas lisas y perforadas que pueden ser provisas en colores para ser empleadas en oficinas.
Para instalar en bandejas portacables, únicamente se pueden utilizar cables de tipo subterráneo, salvo el de puesta a tierra.
En las bandejas portacables, al igual que en cualquier tipo de canalizaciones, no se permiten dentro de ellas los empalmes de cables. El tendido debe ser de una pieza única, pero, como hemos visto, las bandejas permiten generar derivaciones en las instalaciones, tanto si continúan por la bandeja como si siguen por cañerías u otras bandejas. En cualquiera de los casos, ya sea que se necesite realizar una derivación del alimentador principal o que se deba empalmar el cable principal con otro igual para que continúe el tendido, dichos empalmes no pueden ser hechos en la bandeja.

## Slide 469
Para realizarlos se debe instalar en la bandeja o junto a ella una caja a la que los cables accederán por medio de prensacables, que realizarán, dentro de ella, el empalme de los extremos de los cables mediante el uso de borneras destinadas a tal fin.
Las bandejas pueden ser instaladas en horizontal o vertical, su origen será un tomacorrientes) o de aplicaciones puntuales, por ejemplo de bombas, de motores de cortinas metálicas de acceso a locales, etcétera.
En las bandejas portacables, además de cables tipo subterráneos, se pueden instalar canalizaciones convencionales, tales como caños rígidos o flexibles. También se pueden agrupar cables de un mismo tipo mediante el empleo de cintas espiraladas de sujeción. Los cables deben ir precintados a las bandejas a fin de evitar su movimiento y desplazamiento, en especial en aquellos tramos no horizontales del tendido.
Las bandejas portacables tienen múltiples aplicaciones. Además de las que se han visto, se las puede utilizar en instalaciones bajo pisos técnicos, sobre cielorrasos suspendidos y a la intemperie. Asimismo, tienen también usos prohibidos, por ejemplo, no pueden ser instaladas en espacios de ascensores.
Las bandejas portacables pueden ser usadas en locales o viviendas, pero no se deben instalar en huecos de ascensores.
Bandeja portacables tipo escalera.
Bandeja portacables tipo jaula.

## Slide 470
Típicas bandejas perforadas. Las perforaciones preformadas
se utilizan para los conectores de unión de las cañerías.

## Slide 471
Barras y blindobarras
Al diseñar una instalación eléctrica en la forma tradicional, con canalizaciones y cables, debemos utilizar muchos ramales para llegar hasta las cargas. Mediante el empleo de barras y blindobarras, aseguramos menores caídas de tensión en los alimentadores; de esta forma logramos una mayor eficiencia y economía.
Debemos tener en cuenta dos efectos existentes en sistemas eléctricos con conductores redondos: el efecto skin, por el cual la corriente se agrupa en una pequeña zona sobre el borde del conductor (por esta razón los conductores de alta tensión son huecos), y el efecto de proximidad.
Empleando elementos rectangulares en lugar de cilíndricos, mejoramos la eficiencia en ambos aspectos, y se logran menores caídas de tensión. Por otra parte, las barras permiten el empleo de materiales más económicos que el cobre, como por ejemplo, el aluminio con su superficie electroplateada con estaño o plata, lo que permite un ahorro de casi el 50 % en material.
Las barras y blindobarras son, entonces, elementos esenciales que forman parte de las instalaciones eléctricas.
Tablero de distribución sin barras. Este tablero presenta una imagen desprolija y poco profesional.

## Slide 472
Barras de distribución
Toda instalación eléctrica tiene un punto débil, y este es la distribución de la energía dentro de la instalación. Una mala gestión lleva al fracaso de la instalación, entendiéndose por fracaso a cortes continuos o fallas de alimentación.
A fin de evitar este problema bastante común en instalaciones de tipo industrial, la distribución se realiza en tableros mediante el empleo de barras de distribución de la sección adecuada a la corriente por manejar.
Las barras de distribución están generalmente confeccionadas en cobre y se instalan dentro de los tableros eléctricos de distribución. Su principal característica es que no son flexibles, no están recubiertas por aislante de ningún tipo, lo que permite una mejor ventilación del calor generado en ellas por la circulación de la corriente eléctrica. A igual sección, admiten una mayor corriente que un cable del mismo material.
Las barras son alimentadas desde la entrada de energía al tablero y, desde allí, se alimentan los diferentes interruptores desde los que se llega luego a los tableros secundarios de distribución de cargas.
Es necesario considerar que el empleo de las barras permite emprolijar y mantener ordenadas las instalaciones eléctricas dentro de los tableros de distribución.
Existen también pequeñas unidades de tipo bornera para distribución interna dentro de tableros seccionales; en este caso las barras de conexión son generalmente de bronce.
Al dimensionar las barras de distribución, se debe tener en cuenta no solamente la corriente que circulará por ellas, sino también la resistencia mecánica, puntos de apoyo y sujeción, la corriente de cortocircuito sin considerar protecciones, etcétera. Tengamos en cuenta que existe software especializado para este cálculo.
En general, usaremos este tipo de barras cuando la corriente que se distribuirá en la instalación eléctrica es superior a los 100 A, pues luego de la protección general de entrada las corrientes por derivar serán las necesarias para cada tablero seccional.

## Slide 473
Bornera de distribución.
Estas derivaciones se toman de las barras principales y, a través de los correspondientes interruptores, alimentan a los diferentes tableros.
Las barras de distribución se deben tener en cuenta en el tablero principal cuando las corrientes para la instalación superan los 100 A por fase.
Blindobarras
Ya hemos visto cómo las barras, dentro de los tableros, nos permiten optimizar espacios mejorando las instalaciones en el tablero principal de distribución y dentro de los diferentes tableros seccionales.
Veremos ahora de qué manera podemos mejorar las conexiones entre los tableros a fin de optimizar todo el conjunto de la instalación eléctrica.
Las blindobarras permiten minimizar los requerimientos de espacio para los tendidos eléctricos entre tableros por sus propias características; se presentan al usuario como tubos rectangulares aislados que poseen las barras de alimentación en su interior.
Están destinadas a la distribución de energía en baja tensión mediante barras conductoras rígidas y accesorios tales que permiten realizar curvas horizontales y verticales, conexiones en derivación en T, elementos de soporte y protección, y conexionado a diferentes elementos de la instalación eléctrica.

## Slide 474
El empleo de las blindobarras es una alternativa económica, de mejor desempeño y más estética que la tradicional instalación con cables. Las barras son de cobre o aluminio, y la carcasa contenedora es de aluminio o también puede ser de acero inoxidable. Su grado de protección es IP 55.
Se presentan con 2, 3,4 0 5 conductores (en este caso, además de las tres fases y el neutro, incluyen la tierra). Pueden ser de una o de dos vías, es decir, de una o de dos líneas trifásicas en un único conjunto. Admiten corrientes desde los 25 A hasta los 1000 A por fase.
A diferencia de los sistemas convencionales de distribución de energía eléctrica, que permiten improvisar en el tendido de las canalizaciones, con el empleo de las blindobarras no se puede improvisar. En el momento de diseñar la estructura y la obra civil, se debe tener presente el tendido de las blindobarras, y la ubicación de los tableros de distribución y las cargas, a fin de optimizar su recorrido y el mejor aprovechamiento de sus características y la reducción de sus costos.
Aquí vemos el interior de un seccionador de blindobarras.

## Slide 475
Conductores eléctricos
Se denomina conductor eléctrico al material que, en el momento en el que se pone en contacto con un cuerpo cargado eléctricamente, transmite la electricidad a todos los puntos de su superficie. El termino material conductor se refiere a cables y alambres metálicos, en redes y circuitos, compuestos por metales puros o por mezclas homogéneas de metales puros (aleaciones). Estos son elementos que contienen electrones libres en su interior por lo que facilitan el desplazamiento de las cargas en el material.
Los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones, aunque existen materiales no metales que tienen la propiedad de conducción de la electricidad, son ejemplos de esto el grafito y las soluciones salinas. Los cables eléctricos están hechos principalmente con un trozo muy largo de cualquier material conductor. Casi siempre, se construyen de cobre. Como norma general, los cables cuentan con un aislamiento o cubierta de plástico, termoplástico de PVC (policloruro de vinilo), PE (polietileno), PCP (policloropreno) o neopreno, cuyo tipo y grosor dependerá de la aplicación que tenga el cable así como del grosor mismo del material conductor. Las partes de un cable eléctrico son:
Conductor: elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos. Puede estar formado por uno o varios hilos.
Aislamiento: recubrimiento que envuelve al conductor para evitar la circulación de corriente eléctrica fuera de él.
Capa de relleno: material aislante que envuelve los conductores para mantener la sección circular del conjunto.
Cubierta: fabricada de materiales que protegen mecánicamente al cable. Tiene como función resguardar el aislamiento de los conductores de la acción de la temperatura, el sol, la lluvia, etcétera.
El conductor de plata es el de mayor conductividad, pero también el de mayor costo. Su uso queda limitado y aplicado en algunos conductores, como en el audio.

## Slide 476
Existen diferentes tipos de conductores de varias secciones dependiendo del consumo y para diferentes objetivos según la obra que se realizará .
La clasificación general depende del número de conductores que incluya en su composición: unipolar (un conductor), bipolar (dos conductores), tripolar (tres conductores), tetrapolar (cuatro conductores).
Los conductores clasificados como muy conductivos son aquellos capaces de conducir la energía eléctrica de mejor manera, debido a que tienen la característica de pasar la energía a través de ellos. Se trata de buenos conductores de electricidad y de calor y son los siguientes:
Plata: este es el material con menor resistencia al paso de la electricidad, pero, al ser muy costoso, su uso es limitado. La plata se encuentra en la naturaleza en forma de cloruros, sulfuros o plata nativa. Se caracteriza por ser muy dúctil, maleable, no muy duro y fácil de soldar.
En esta imagen, mostramos un ejemplo de una sección de conductores para uso en instalaciones embutidas.

## Slide 477
Es el mejor conductor de electricidad, ya que contiene un mayor número de átomos móviles (electrones libres).
Para que un material sea un buen conductor, la electricidad que pasa a través de él debe ser capaz de mover los electrones. Cuantos más electrones libres hay en un metal, mayor es su conductividad. Como material conductor se emplea en fusibles (para cortocircuitos eléctricos), en especial por su alta conductividad, su inoxibilidad y su precisión para la fusión; en contactos de interruptores o relevadores para bajas intensidades, por su alta conductividad eléctrica y térmica; en instrumentos médicos eléctricos, se haya comprendida entre la conductividad del oro y el cobre.
Cobre: es el conductor eléctrico más utilizado por ser económico y presenta una conductividad muy alta. Este material se encuentra en la naturaleza de manera abundante en forma de sulfuros, carbonatos, óxidos y, en muy pocos casos, se halla el cobre nativo.
Se caracteriza por ser dúctil y maleable, sencillo de estañar y soldar, y es muy resistente a la tracción. Para mejorar sus cualidades mecánicas, el cobre es fusionado haciendo aleaciones con bronce y estaño. El alambre de cobre se encuentra en las entrañas de casi cualquier dispositivo electrónico y en el interior de las paredes de la mayoría de los hogares. Es la selección ideal para casi todas las aplicaciones eléctricas prácticas.
La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia estándar para esta magnitud, estableciendo el International Annealed Copper Standard (estándar internacional del cobre recocido) o IACS. Según esta definición, la conductividad del cobre recocido medida a 20 °C es igual a 58.0 MS/m². Este valor es llamado 100 % lACS, y la conductividad del resto de los materiales se expresa como un cierto porcentaje de IACS.

## Slide 478
Aluminio: ocupa el tercer puesto por su conductividad, luego de los dos anteriores. Su conductividad representa un 63 % de la del cobre, pero a igualdad de peso y longitud su conductancia es del doble. El aluminio se encuentra en grandes cantidades y se lo extrae de un mineral llamado bauxita.
Se caracteriza por no ser muy resistente a la tracción, ser más blando que el cobre, y no es fácil de soldar. A pesar de esto, como es dúctil, permite ser trabajado por estirado, laminado, forjado, hilado y extrusión.
Para mejorar la resistencia mecánica del aluminio, se le agrega magnesio, hierro o silicio. Los conductores de aluminio son empleados principalmente para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas.
Gracias a las innumerables combinaciones de alambres de aluminio y de acero, se puede obtener una mejor relación entre capacidad de transporte de corriente eléctrica y resistencia mecánica para cada tipo de aplicación.
Para fabricarlos, se emplean metales y aleaciones, acero recubierto con zinc o aluminio.
Elegir un buen conductor
Muchas veces, por motivos económicos, algunos elegimos conductores de menor costo sin saber si respetan las normas de seguridad. Esto puede traer problemas tales como el recalentamiento del conductor, el mal funcionamiento de artefactos, etcétera.
Esto se produce porque la aleación de los metales no es la apropiada.
Los conductores de alta resistividad están compuestos de aleaciones que tienen composiciones muy variadas y se encuentran en el mercado bajo distintas denominaciones. Los principales elementos empleados en ellas son:
cobre, cromo, hierro, níquel, manganeso, aluminio, zinc y silicio, entre otros,
todas las sustancias se oponen en mayor o menor grado al paso de la corriente eléctrica; esta oposición es llamada resistencia eléctrica. Los materiales buenos conductores de electricidad son bajos en resistencia, y los aislantes tienen una resistencia alta.

## Slide 479
Las principales aleaciones de alta resistividad son las siguientes:
Aleaciones de cobre y níquel: estas presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica relativamente baja y una fuerza electromotriz elevada en relación al cobre. El níquel representa el 40 % y el cobre el 60 % restante, y es una aleación que no resulta útil para instrumentos de medida de precisión, a pesar de que su coeficiente de temperatura es bajo. Sin embargo, este se puede incrementar añadiéndose zinc.
Aleación de cromo y níquel: esta se caracteriza por presentar coeficientes bajos de temperatura, un coeficiente de resistividad mayory una fuerza electromotriz pequeña con respecto al cobre. Debido a que el conductor está cubierto por una capa de óxido que lo protege del ataque del oxígeno, resulta útil para trabajar a temperaturas que superen los 1000 °C. Los conductores de alta resistividad se caracterizan entonces por perdurar a lo largo del tiempo, contar con un punto de fusión elevado, ser fáciles de soldar, ser dúctiles y maleables.
Cables de aleación.
Se los utiliza por su menor costo y también para reemplazar las líneas de cobre cuando están expuestas a robo.
Los conductores eléctricos que han cumplido su vida útil son una de las principales causas de los accidentes eléctricos.

## Slide 480
Sección de los conductores
Para determinar la sección de los conductores, deben tenerse en cuenta los factores siguientes:
  Temperatura: la temperatura en el conductor no debe ser superior a 70 °C en los cables con aislamiento de policloruro de vinilo o de goma y 90 °C en los cables con aislamiento de goma butílica, etileno-propileno o polietileno reticulado.
  Caída de tensión: es importante que la tolerancia máxima admisible de la tensión no sea superior a -5 % de su tensión nominal.
  Impedancia: debe contar con un valor máximo de la impedancia (longitud del conductor) que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra cortocircuitos.
Siempre que realicemos una instalación eléctrica, debemos hacer los cálculos de los conductores como así también de la cañería. Es recomendable que tanto los conductores como la cañería por colocar sean un poco más grandes que los resultados de los cálculos.
El cable llamado desnudo por no tener recubrimiento se utiliza para las instalaciones de descarga a tierra.
Este es uno de los que menos aleación debe tener para ser un buen conductor de descarga.

## Slide 481
CONDUCTORES

## Slide 482
Como sabemos, existen diferentes tipos de conductores con los que podremos enfrentar tareas específicas. En general, se
componen de las partes que mencionamos a continuación:

## Slide 483
Conductores de mayor sección
Recomendamos siempre colocar conductores mayores al que resulte del cálculo que hagamos, debido a que, en estos momentos, a diario salen a la venta nuevos productos que funcionan con energía eléctrica tanto para hogares como para industrias. Por eso, deberíamos dejar preparada la instalación para el posible agregado de futuros artefactos eléctricos en ella. En algunos casos se utiliza una instalación de una medida menor para la iluminación y una con sección mayor para las líneas de tomas; esa es otra alternativa para dejar nuestra instalación lista para futuras reformas.
Dimensionado de conductores
El dimensionado se realiza a partir del número de puntos de uso para cada circuito, factores de simultaneidad y uso de la instalación. También debemos considerar la potencia prevista por cada toma, la intensidad admisible de los conductores y la caída de tensión.
Además, se tendrá en cuenta que los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V como mínimo. Los conductores de protección serán de cobre y se instalarán por la misma canalización que los conductores activos.
La caída de tensión máxima permitida será del 3 % de la tensión nominal. Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior.
El cálculo preciso de las dimensiones de un cable puede llegar a ser muy complicado si las condiciones de instalación difieren mucho de las indicadas en las tablas de corrientes máximas de cada tipo de cable.
La capacidad de conducir corriente que tiene un cable depende fundamentalmente de su resistencia óhmica y de la posibilidad de disipación térmica (enfriamiento) que posea el cable. Esto quiere decir que un cable con mucho aislante conducirá menos corriente que otro con poco, considerando la misma cuerda conductora en ambos.

## Slide 484
En el cable con mayor espesor aislante, el calor generado en el conductor por efecto Joule tiene mayor dificultad para salir fuera del cable. También, si el cable tiene otras fuentes de calor cerca, por ejemplo otro cable, o si la temperatura ambiente es muy elevada, su capacidad de conducción se verá disminuida. Por el contrario, un cable al aire libre disipará mejor su temperatura y podrá conducir más corriente sin calentar. En este último caso, habrá que tener la precaución de considerar el calentamiento del sol, la velocidad del viento promedio, etcétera. Al elegir la sección de un cable, además del cálculo habitual basado en el consumo, la tensión y el coseno o del sistema, es importante tener en cuenta los siguientes factores que muchas veces son pasados por alto:
  La corriente de cortocircuito y el tipo de protección que se utilizará.
  El contenido de corrientes armónicas del circuito.
  La existencia de motores de potencia.
  La temperatura ambiente máxima en el día más caluroso del año.
  Las condiciones de instalación (en cañería, cable canal, al aire libre, enterrado, etcétera).
  La caída de tensión máxima admisible (tener en cuenta la longitud del tendido).
El cable debe estar preparado no solo para soportar la corriente normal de funcionamiento, sino que debe quedar íntegro después de que un cortocircuito haga activar la protección del sistema (interruptor termomagnético o fusibles). Durante el tiempo que tarda en actuar la protección, o sea, el breve lapso (inferior a 0,2 segundos) de apertura de los contactos de la llave térmica o de fundición de los fusibles, el cable debe soportar, sin alteraciones en sus propiedades, la sobretemperatura provocada en esos 0,2 segundos que dura el cortocircuito.
Este valor de corriente de cortocircuito máxima depende de la compañía de suministro o del sector anterior de la instalación; pueden ser valores del orden de los 3.000, 6.000, 10.000 amperes o más. Este valor se llama Ik = corriente de cortocircuito máxima. Al elegir la sección del cable, se debe tener en cuenta esta corriente máxima y el tiempo de actuación de la protección.

## Slide 485
Una sugerencia importante para una instalación es que, después de hacer los cálculos, utilicemos cables de una sección superior, que, aunque producirá un aumento de coste a la hora de comprarlos, puede evitar problemas futuros, y además reducirá considerablemente las pérdidas de energía debidas a la instalación del cableado.
Para evitar problemas a futuro en un tendido eléctrico, es de suma importancia tomar varios recaudos, uno de ellos es el cálculo de la sección de los conductores. Para comenzar deberíamos tomar el consumo total que tendremos de la instalación.
Teniendo en cuenta que un milímetro de cable soporta 6 A, uno de los cálculos para saber qué conductor utilizar podría ser el que comentamos a continuación.
Por ejemplo, si tenemos un consumo total de 2200 watts, dividido por la tensión de 220 volts nos da 10 A; el máximo admisible será 9,6 A por mm de cable; tendríamos que colocar cables de 2,5 mm, que es la sección siguiente al de 1 milímetro.
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y el extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites por el reglamento en cada parte de la instalación, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados.
En este cuadro se explica de manera sencilla qué caño tendremos que usar dependiendo de la sección y también de la cantidad de conductores que utilicemos.

## Slide 486
Es importante considerar que un milímetro de cable conductor puede soportar hasta 6 A.
La temperatura que puede alcanzar el conductor de un cable como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de poca duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento de cables. Esta temperatura que se especifica en las normas particulares de los cables suele ser de 160 *C para cables con aislamiento plástico y de 250 *C para cables con aislamientos termoestables.
CABLES ESPECIALES Y ACCESORIOS
Es importante considerar que un milímetro de cable conductor puede soportar hasta 6 A.
La temperatura que puede alcanzar el conductor de un cable como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de poca duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento de cables. Esta temperatura que se especifica en las normas particulares de los cables suele ser de 160 °C para cables con aislamiento plástico y de 250 °C para cables con aislamientos termoestables.
Hay distintos tipos de cables eléctricos, y su elección variará de acuerdo al uso que le daremos. Aquí conoceremos los cables especiales y los accesorios para instalaciones en atmósferas explosivas.
En la mayoría de los hogares y negocios, se utilizan cables o alambres hechos de un material conductor sólido, casi siempre cobre, protegido con una cubierta aislante de plástico. En instalaciones antiguas y para algunas aplicaciones especiales, se pueden llegar a utilizar conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre, pero eso es muy poco común.

## Slide 487
Los alambres y cables casi siempre se despachan por rollos y se venden por metro, aunque existen en el mercado algunas presentaciones de cables armados en metros fijos para usos particulares.
Una de las instalaciones fuera de lo convencional es la subterránea. Cuando el tendido de la red eléctrica se extiende por varios metros, lo ideal para que esta presente durabilidad en el tiempo es el tendido subterráneo; este conductor está especialmente diseñado para su correcto funcionamiento en este tipo de tendido.
Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán, además, debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos. El material conductor de estos cables suele ser cobre electrolítico o aluminio grado electrolítico. La temperatura admisible aproximada es de 70? en servicio continuo y 160? en cortocircuito. Los cables subterráneos están fabricados de la siguiente manera:
Conductor: es la parte más importante dentro del cable, ya que transporta la energía. Existen dos materiales que normalmente se utilizan para el conductor; estos son cobre o aluminio. Cada uno tiene ventajas y desventajas que definen su selección, de acuerdo con el uso e instalación final del cable.
Semiconductor interno: consiste en una capa polimérica extruida sobre el conductor, cuya función es homogeneizar el campo eléctrico del cable. Debido a que un cable no tiene una superficie regular al estar compuesto de diferentes alambres, el campo eléctrico que emite tampoco es homogéneo.
Aislamiento: es la capa más crítica dentro del cable, pues se encarga de limitar su campo eléctrico. Se han utilizado distintos materiales para aislar los cables de energía. Los primeros aislamientos utilizados fueron de papel y plomo, los que han estado en operación por más de 100 años y aún se encuentran instalados. Esta tecnología ya no es utilizada, debido al interés de ayudar al medioambiente, que busca eliminar el uso del plomo, así como por ser cables con mayores pérdidas eléctricas que los cables producidos hoy en día de una forma más eficiente.

## Slide 488
Semiconductor externo: tiene como propósito que el campo eléctrico del cable quede confinado al aislamiento. Este material, al igual que el semiconductor interno, es un polímero con un alto contenido de negro de humo (compuesto de carbono) para que sea conductor.
Cubiertas: tiene como principal función dar protección mecánica al cable. Debe tener muy buenas propiedades mecánicas y de abrasión, así como resistencia química y a la intemperie, para proteger el cable contra los rayos del sol, contaminantes y químicos que se encuentren en la tierra, y contra aceites y solventes para cables que son utilizados en la industria.
Aquí vemos un zanjeo para una instalación con cable subterráneo; esta debe ubicarse al menos a 70 cm, y contar con una cobertura de arena. Si fuera posible, deberían colocarse ladrillos a lo largo del zanjeo y luego taparlo.
Diagrama que muestra los principales elementos que intervienen en una instalación eléctrica subterránea.

## Slide 489
El cable siliconado es otro tipo de cable para instalaciones específicas, en este caso se utiliza en lugares donde la instalación estará expuesta a temperaturas altas. Es flexible, elástico y aislante, y mantiene sus propiedades a temperaturas extremas que otros materiales no soportarían. Se encuentra en varios colores como los demás conductores, y en diferentes secciones como los demás cables. El costo de estos cables es un poco más elevado que el de los conductores normales. Es usado en centrales eléctricas, industrias productoras de acero, así como en la construcción de cemento, vidrio y cerámica.
La silicona es un polímero inorgánico derivado del polisiloxano, constituido por una serie de átomos de silicio y oxígeno alternados. Es inodoro e incoloro, hecho principalmente de silicio. La silicona es inerte y estable a altas temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales.
Este material no se ve afectado por condiciones meteorológicas extremas, como calor, frío, sequedad, agua o humedad. También tiene una resistencia excelente a la radiación ultravioleta y a la degradación por ozono. La silicona es más cara que la mayor parte de los tipos de cauchos porque contiene polímeros especiales de altas prestaciones con sobresalientes cualidades. Se fabrica en cantidades relativamente pequeñas y requiere instalaciones de fabricación primaria cara y complicada.
En términos generales, la temperatura de servicio de la silicona está comprendida entre -110*C y +315C. Se considera un polímero muy seguro sin ningún efecto tóxico prácticamente en la mayoría de los entornos.
El cable tipo taller, también llamado vaina redonda o TPR, es utilizado para alimentar artefactos en los que el conductor queda a la intemperie, ya que su vaina está diseñada para soportar los efectos que puede sufrir un cable cuando está al aire libre.

## Slide 490
Tendido eléctrico subterráneo
El cable para este tipo de instalación no es de precio accesible como un cable normal, pero, si nos detenemos a pensar en que es lo apropiado para una instalación subterránea y dado que otro conductor duraría muy poco tiempo en estas condiciones, nos daríamos cuenta de que gastaríamos mucho más haciéndolo de la manera incorrecta. Por lo tanto, se recomienda pensar bien antes de colocar un conductor que no corresponda en una instalación eléctrica especial.
Estos son algunos ejemplos de cables siliconados.
Como vemos, sus vainas o aislantes son bastante
más gruesos que los de un conductor común.
Más allá de tener un aislante tan grueso,
su flexibilidad es muy buena.
Este es un cable subterráneo de cuatro conductores.
Se ve cómo los conductores, además de su aislante individual, cuentan con aislaciones que lo hacen resistente a su estadía bajo tierra.

## Slide 491
Instalaciones antiexplosivas
Estas instalaciones se deben hacer en lugares con sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables: sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas, por ejemplo, en estaciones de servicio, almacenamiento de combustible o aceites, almacenamiento de cualquier tipo de gas, etcétera. La instalación propuesta por montar en la zona debe estar habilitada para ser utilizada en tres clases distintas de ambientes:
  Clase 1: para ambientes con gases o vapores inflamables o explosivos, ya sea en forma continua, intermitente o periódica. También es válido para lugares donde se manipulan líquidos volátiles o vapores en concentraciones peligrosas.
  Clase 2: en ambientes con polvos inflamables o explosivos, ya sea en forma intermitente, periódica o continua. Incluye los lugares donde el polvo no está en suspensión, pero puede depositarse encima de la instalación o en el interior de ella, impidiendo la normal disipación de calor.
  Clase 3: ambientes de atmósfera peligrosa debido a la presencia de fibras o volátiles inflamables. Está especialmente indicado para lugares donde se manipulan, fabrican o emplean fibras, como también en los depósitos donde se almacenan.
Los requisitos básicos que deben cumplir las instalaciones eléctricas para considerarse a prueba de explosiones son los siguientes:
Resistencia mecánica para resistir sin deterioro los efectos de una posible explosión, o sea, presiones instantáneas de 7 a 9 kg/cm².
Empleo de cierre de cajas y uniones de caños con características tales que los gases inflamados lleguen al exterior lo suficientemente fríos como para no producir el encendido de los gases del ambiente.
Cualquier instrumento o equipo eléctrico instalado en atmósferas que contengan gases o vapores inflamables presenta riesgo de generar una explosión.

## Slide 492
La ignición de una mezcla gaseosa puede ocurrir debido a la presencia de un fenómeno eléctrico, como el desprendimiento de una chispa al cerrar un contacto, y también a la excesiva temperatura que pudiera tener un material en contacto con la mezcla inflamable.
Debemos considerar que uno de los requisitos más importantes de cualquier instalación antiexplosiva es que, ante na explosión interna en un determinado gabinete o envoltura, no deberá propagarse al exterior de la instalación ni provocará ignición de la atmósfera circundante. Dicha explosión se circunscribirá al gabinete en cuestión y no deberá propagarse al resto de la instalación. Para que ello no suceda, los conductos deberán estar perfectamente sellados.
En conductos de largo recorrido, se recomienda realizar sellados cada 15 metros como máximo. Asimismo, se específica sellartodos los conductos a una distancia no mayor a 0,45 metros antes de entrar en la envoltura de llaves o aparatos que produzcan chispas o arcos eléctricos.
Esta es una caja de paso antiexplosiva. Como podemos observar, los caños se colocan a rosca; la caja tiene una tapa amurada con tornillos en sus extremos para que no pueda destaparse con facilidad.
Esta imagen nos muestra cómo quedaría armada una
caja rectangular antiexplosiva conectada al caño que
alimentará la caja. Como podemos observar, el espe-
sor de la caja es de una medida bastante amplia, con
el objetivo de absorber cualquier tipo de cortocircuito sin deformarse ni romperse.

## Slide 493
En el caso de equipos que producen chispas o arcos, el sellado confina la explosión a la envoltura y previene la comunicación de los conductos laterales; además, previene el desarrollo de presiones excesivas en envolturas conectadas a los conductos. También sirve para suprimir el desplazamiento de mezclas explosivas desde zonas peligrosas a no peligrosas a través de los conductos. A su vez, se recomienda el uso de drenadores para eliminar, de los conductos y de las envolturas, la acumulación de líquidos producidos por la condensación de vapores o filtración de agua. Su tamaño estará de acuerdo con el tamaño de los gabinetes y la cantidad de líquidos por drenar.
Materiales antiexplosivos
Los ambientes donde podemos utilizar materiales antiexplosivos se dividen de esta manera:
  Ambientes clase I: son aquellas zonas en que el aire contiene o puede contener en suspensión gases o vapores en cantidades que puedan producir mezclas inflamables o explosivas (acetileno, hidrógeno, éter etílico, gasolina, butano, gas natural, etcétera).
  Ambientes clase Il: son aquellas zonas en que el aire presenta polvo combustible en suspensión en cantidades que pueden producir ignición o explosión (polvo de aluminio, polvo de magnesio, negro de humo, carbón de piedra, polvo de coque, polvo granulado de flúor, etcétera).
  Ambientes clase lll: son aquellas zonas en que el aire presenta en suspensión fibras y volátiles inflamables, pero no en cantidades suficientes como para producir mezclas explosivas o inflamables.

## Slide 494
Se vera los tipos de líneas para instalaciones eléctricas, los circuitos de alumbrado y tomacorrientes, y la determinación de corrientes máximas.

## Slide 495
Anteriormente conocimos los tipos de canalizaciones; también describimos cómo se diseñan y dimensionan los canales simples y los multicanales. Vimos las bandejas portacables y los tipos de conductores eléctricos de acuerdo a sus aspectos deben utilizar en instalaciones con atmósferas explosivas.
En esta clase explicaremos los valores de carga y los tipos de cable usados en as líneas definidas en una instalación
eléctrica. Veremos el esquema general de instalación y el circuito de alumbrado y tomacorrientes, aprenderemos el proceso de determinación de corrientes máximas para bocas de iluminación, tomacorrientes y protección. También detallaremos los criterios para determinar la cantidad de bocas por circuito y veremos los circuitos de usos especiales y específicos.
Resumen
Líneas de electricidad
Clasificación de los tipos de líneas para instalaciones eléctricas.
Circuitos en instalaciones eléctricas
Características de los circuitos y determinación de corrientes máximas.
Efectos sobre las instalaciones
Concepto de armónicos y corrientes en cortocircuito.
LINEAS DE ELECTRICIDAD
Se analizará los de tipos de líneas definidas para instalaciones elétricas domiciliarias e industriales.
En general, las normativas vigentes en cada país y las reglamentaciones de instalaciones denominan líneas de electricidad de baja tensión a aquellas líneas de electricidad cuya tensión nominal sea de hasta 1 kV (1.000 V). Es decir, las máximas tensiones posibles en un sistema de baja tensión son:

## Slide 496
En corriente alterna:
  Entre fases: 1.000 V.
  Entre cualquier fase y tierra: 600 V.
En corriente continua:
  Entre conductores: 1.500 V.
Para hablar de líneas de electricidad, debemos identificar los varios tipos de líneas de baja tensión que encontraremos, desde los centros de transformación hasta las industrias, oficinas o domicilios particulares. A partir de los equpios transformadores de media tensión a baja tensión, las empresas distribuidoras hacen sus tendidos de líneas de distribución eléctrica en forma aérea o subterránea.
Cámara subterránea de transformación y tablero de distribución a la derecha
del transformador, con salida de ocho líneas de distribución en baja tensión.

## Slide 497
Las empresas distribuidoras utilizan tendidos de distribución eléctrica aéreos o subterráneos.
Estas líneas de distribución eléctrica deberán cumplir en corriente alterna a frecuencia nominal de 50 Hz con las siguientes tensiones nominales: 3 x 380/220 V para sistemas trifásicos tetrapolares, 2 x 380/220 V para sistemas bifásicos tripolares y 220 V para sistemas monofásicos bifilares. Todos los sistemas cuentan con el neutro transportado.
Las líneas de distribución de electricidad las encontramos en forma subterránea en las ciudades y zonas urbanas, y en forma aérea en las zonas suburbanas y rurales.
Estas líneas, denominadas de distribución, son las que vinculan las salidas de los transformadores con los puntos de distribución o buzones de distribución que encontramos a lo largo de la ciudad. Desde ellos, se desprenden las líneas de alimentación que llegan a los domicilios particulares a través de las cajas tomas en las que se hallan los fusibles de entrada al domicilio, previos a los medidores.
Instalación subterránea de cables
Por lo que hemos visto, entonces, tenemos ya identificados dos tipos de líneas de electricidad en baja tensión que corresponden a la distribuidora de energía eléctrica, y que son:
  Línea de baja tensión de distribución eléctrica.
  Línea de baja tensión de alimentación eléctrica.
En ambas líneas existen las protecciones adecuadas para evitar, en principio, problemas a los usuarios y, asimismo, proteger de eventuales fallas en el sistema a los equipos de transformación y generación.
Las líneas de distribución y de alimentación serán bifilares (una fase y el neutro) o tetrafilares (tres fases y el neutro).
A los usuarios (consumos), se debe llegar siempre con un conductor de neutro disponible.
Las líneas de distribución siempre deben llegar con un neutro a los usuarios.

## Slide 498
Típico conexionado en un buzón de distribución donde vemos cómo se deriva hacia una línea de alimentación.
Esquema general de instalaciones que indica las diferentes líneas de baja tensión que estamos analizando.

## Slide 499
A partir del medidor de energía eléctrica, tenemos la línea principal, que vincula la salida de este medidor con la entrada del tablero principal de la oficina, vivienda, fábrica, etcétera.
Desde el tablero principal hasta los tableros seccionales dentro de la vivienda u oficina, se encuentran las líneas seccionales, que también son denominadas circuitos de distribución interna.
Todas las líneas mencionadas hasta este momento deben salir de un tablero a través de un elemento de maniobra o protección (por ejemplo, un interruptor termomagnético) y deben llegar al siguiente tablero, a los bornes de entrada de otro elemento de protección.
Para llegar a los consumos, sean generales o específicos, se emplean las líneas de circuitos o circuito terminal.
Los circuitos de Iluminación de USO general están destinados Únicamente a iluminación y ventiladores de techo.
Cada una de las líneas que hemos mencionado tiene características diferentes, pues sus usos son diferentes. De la misma forma, las secciones de cada una y las protecciones por instalar dependerán de las necesidades y cargas que deban alimentar. Podemos reconocer los siguientes circuitos terminales o líneas de circuito:
Grado de electrificación básico
  Circuitos para usos generales: son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para iluminación y bocas de salida para tomacorrientes. Se utilizan en el interior de superficies cubiertas, pueden incorporar bocas en el exterior si estas se ubican en superficies semicubiertas.
  Los circuitos de iluminación general no deben ser los mismos que los circuitos de tomacorrientes de uso general; no se deben mezclar iluminación y tomacorrientes en un mismo circuito.
  Circuitos de iluminación para uso general (IUG): están destinados a artefactos de iluminación o ventiladores de techo, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor a 6 A. Cada circuito no puede tener más de 15 bocas o puntos de conexión.
  Circuitos de tomacorrientes de uso general (TUG): están destinados a bocas con tomacorrientes, en las que se podrán conectar cargas unitarias de no más de 10 A por medio de tomacorrientes del tipo 2P+T de 10 A. Cada circuito no puede tener más de 15 bocas o puntos de conexión.

## Slide 500
  Circuitos para usos especiales: son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no pueden ser manejadas por medio de circuitos de uso general, pues se trata de consumos unitarios mayores a los admitidos o son consumos a la intemperie.
      Circuitos de iluminación para uso especial (IUE): están destinados únicamente a artefactos de ¡luminación. Estos circuitos son aptos para iluminación de patios o jardines. Toda la instalación debe tener un grado de protección mejor o igual a 1P44 en espacios semicubiertos o IP55 en áreas descubiertas.
Esquema de cómo deben quedar los circuitos en una instalación eléctrica.

## Slide 501
        Cada circuito no puede tener más de 8 bocas o puntos de conexión.
      Circuitos de tomacorrientes de uso especial (TUE): están destinados únicamente a bocas con tomacorrientes, en las que se podrán conectar cargas unitarias de no más de 20 A por medio de tomacorrientes del tipo 2P+T de 204. Este tipo de circuito podrá utilizarse para la electrificación de parques y jardines, debiendo tener toda la instalación un grado de protección igual o mejor que |1P55. Cada circuito no puede tener más de 8 bocas o puntos de conexión.
    Circuitos para usos específicos: son circuitos monofásicos o trifásicos que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores, que a modo de ejemplo, pueden ser: centrales telefónicas o de circuito cerrado de TV (CCTV), bombas elevadoras de agua, portones eléctricos, fuentes de alimentación estabilizadas, equipos de aire acondicionado central.
      Por ejemplo, los circuitos de alimentación de tensión estabilizada (ATE), que están destinados a bocas con tomacorrientes cuyo fin es alimentar equipos informáticos. Los mencionados tomacorrientes deben ser de color rojo para diferenciarlos de los de uso general o de uso especial. Se deberá contar con un tablero seccional de distribución de estos circuitos con su correspondiente interruptor diferencial y los interruptores termomagnéticos necesarios para la cantidad de circuitos de salida que se realicen. Cada circuito no podrá contar con más de 15 bocas de alimentación.
Los circuitos de tomacorrientes de USO general están destinados Únicamente a Consumos de hasta 10 A.

## Slide 502
Líneas aéreas de distribución
Cuando hablamos de líneas aéreas de distribución de baja tensión, nos referimos a las líneas de distribución pública o privada de baja tensión (tensión nominal de hasta 1 kV) cuya traza es aérea, es decir, su tendido se realiza sobre postes destinados a tal fin.
Las líneas aéreas de exteriores son las instaladas al exterior, sobre el terreno, constituidas por conductores tendidos con sus correspondientes aisladores, accesorios y sostenes.
Debemos tener en cuenta que los conductores que se emplean para realizar estos tendidos aéreos deben ser siempre conductores aislados; del mismo modo, todo el conexionado por realizar para su implementación como los empalmes, derivaciones a líneas y a consumos, equipamiento de protección o de maniobra en altura debe ser realizado mediante el empleo de elementos que se encuentren debidamente aislados.
Plano de una típica instalación de electricidad con un circuito de iluminación y un circuito de tomacorrientes.

## Slide 503
Tendido aéreo de cable preensamblado, instalación de fusibles de protección en columna de hormigón armado.
Se denomina tensión nominal de la línea al valor eficaz entre fases en el caso de líneas trifásicas, y entre fase y neutro o entre fase y tierra en sistemas monofásicos.
Los soportes de las líneas pueden ser postes de madera, de cemento, o ménsulas fijadas a los muros y frentes de edificaciones. Estos soportes se deben ubicar:
  Enfrentados a las líneas divisorias de los predios (medianeras).
  En la proyección de la ochava sobre la traza.
  Solo para el desarrollo de ochavas (postes simples sin refuerzo) hasta 1 metro hacia dentro de la zona delimitada por la proyección de la línea de ochava hasta el cordón de cada acera.
Si los frentes de las propiedades exceden los 40 metros, se podrá colocar un poste intermedio entre los ubicados antes. Este no podrá obstruir el normal uso y disposición del acceso al predio.
Los postes simples pueden ir pegados a la línea municipal, en este caso solamente se pueden realizar los tendidos con cables agrupados. También, como se ha dicho, se pueden instalar en ménsulas fijadas en el frente de la construcción.
Tendido aéreo de cable preensamblado, instalación de fusibles
de protección en columna de hormigón armado.

## Slide 504
Las líneas pueden ser ejecutadas de dos formas: tendida (tensión mecánica) y dispuesta (en fachadas).
En estos casos, el tendido no debe ser accesible desde cualquier posición practicable existente, tampoco deben facilitar accesos que previamente no existieran desde la vía pública (prevención del delito). Existen dos tipos de ejecución de las líneas:
  Tendida: cables preensamblados o no, sometidos a tracción mecánica permanentemente variable, mediante retención en sus extremos.
  Dispuesta: cables preensamblados aplicados a fachadas y muros mediante sujeciones mecánicas sin solicitaciones a la tracción.
Hay diferentes materiales para la construcción de líneas aéreas. Los cables no agrupados son los convencionales, conductores unipolares sujetos mediante la utilización de ataduras sobre aisladores soportados en crucetas o soportes especiales, dispuestos en forma horizontal o vertical.
Cantidad de conductores mínima: dos conductores por circuito. Por otra parte, los cables agrupados pueden ser:
0 Preensamblados: conjunto de conductores en haz, fases arrolladas sobre el neutro portante conformando un cable.
( Concéntricos: cables de dos conductores, uno central y el otro desarrollado en la periferia.
Estos cables van fijados a las estructuras mediante el empleo de elementos de suspensión y retención especiales.
Cantidad de conductores mínima: dos por circuito.
Los conductores de fase típicos son de 70 mm², y el de neutro es de 50 mm²; pueden existir secciones desde 4 mm² hasta 150 mm²,
El conductor de neutro estará firmemente conectado a tierra en distancias de 200 y 400 metros entre sí, en columnas de hormigón armado, con una resistencia de puesta a tierra menor a 5 ohms.

## Slide 505
Los conductores podrán ser de aluminio o de cobre, y la sección es variable de acuerdo a la carga que deberá soportar. La sección de los conductores será no inferior a 16 mm² si el conductor es de cobre, no inferior a 35 mm² si es de aluminio duro, y no inferior a 25 mm² si es de aleación de aluminio. La vaina de aislación debe ser de polietileno reticulado. Estas secciones están pensadas para soportar el paso de la electricidad y, además, por la resistencia mecánica necesaria para autosostener el cable. En el caso de usar cable de aluminio con rienda de acero, separados entre sí, pero conformando un conjunto por medio del envainado en polietileno reticulado, las secciones mínimas serán de 16 mm² para el conductor de aluminio y de 2,5 mm² para el cable de acero que hace de soporte.
Las líneas aéreas de haja tensión no pueden estar sobre campos deportivos.
Están prohibidos para este tipo de instalaciones los cables unipolares aptos para instalaciones interiores, pues sus aislantes no resisten las inclemencias del tiempo.
Las líneas aéreas de baja tensión, sean de tendido unifilar o preensamblado, deben estar a no menos de 5 metros sobre el nivel del suelo, salvo en el caso de avenidas o rutas, en donde se deben encontrar a 6 m del suelo. No pueden ser tendidas sobre áreas de deportes o donde se desarrollen actividades deportivas.
Si las líneas de baja tensión se deben montar en el frente de viviendas o edificaciones sobre la línea municipal, deben estar a por lo menos 5 m sobre el nivel de la vereda, a por lo menos 0,95 m por debajo de las ventanas y tener un mínimo de 0,40 m por encima de ellas.
En el caso del cruce de una línea con otra de baja tensión, la distancia de separación vertical no será inferior a 0,40 m. Si la línea por cruzar es de media o de alta tensión, las distancias se incrementan de acuerdo a la tensión de la línea que se debe cruzar, y será de 1,20 m para cruces con líneas de hasta 33 kV, 2,60 m para cruces con líneas de 66 kV, 3,10 m para cruces con líneas de 132 kV, 3,60 m para el cruce con líneas de 220 kV y 5,10 m para el cruce con líneas de 500 kV.

## Slide 506
Líneas de acometida
Se denomina líneas de acometida a aquella porción de un tendido aéreo que vincula la red aérea de baja tensión con el punto de suministro de energía al cliente o usuario. Se realizan siempre con conductores aislados, y con cables preensamblados o concéntricos de aislación simple o reforzada. Pueden alimentar consumos individuales o colectivos (más de un usuario) con sistemas monofásicos o trifásicos con neutro.
Ninguna línea de distribución eléctrica de baja tensión puede hallarse a menos de 5 m sobre el nivel de la vereda.
Cruce e interconexión de dos líneas aéreas preensambladas.
Tendido aéreo monofásico de cables unifilares separados en forma horizontal.

## Slide 507
CIRCUITOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Conoceremos los circuitos de alumbrado y tomacorrientes. Analizaremos el proceso de determinación de las corrientes máximas.

## Slide 508
Hemos visto las diferentes líneas y los elementos de protección adecuados, ahora veremos la simbología por emplear en los planos y cómo se realiza el esquema general de una instalación eléctrica.
Desde cada interruptor termomagnético instalado en el tablero seccional, se sale con el juego de cables de la sección adecuada para alimentar cada circuito. Esta sección se determina de acuerdo a la corriente máxima que deba alimentar dicho circuito.
Simbología básica de los elementos que componen una instalación eléctrica.
Circuito de cableado de tablero seccional para alimentar cada circuito de los que conforman una instalación eléctrica.

## Slide 509
Esquema de uso de protecciones disponibles (marca Schneider Electric) según el destino del circuito eléctrico.

## Slide 510
Debe haber circuitos dedicados exclusivamente para la iluminación de interiores, que podrán contener ventiladores de techo (IUG); circuitos de iluminación de patios y jardines (lUE); circuitos de tomacorrientes de uso general interiores (TUG); circuitos de alimentación de equipos acondicionadores de aires (TUE); circuitos destinados a alimentar bombas de agua, portones eléctricos, conjunto bomba-filtro en piscinas (ACU) que son de carga única.
No se deben mezclar elementos de un circuito en oro ni tampoco agregar cargas a los circuitos de carga única.
No se deben mezclar elementos de un circuito en otro; por ejemplo, en un circuito de tomacorrientes no puede haber bocas de iluminación.
Los circuitos de cargas únicas son para esa carga única, no se les puede agregar ninguna otra carga.
Circuito de alumbrado y tomacorriente
En los planos de una instalación de electricidad, se debe mostrar, en la planta, la ubicación de los diferentes elementos que hacen a la instalación eléctrica.
Estos serán: las bocas de iluminación, ya sean de uso común o de uso especial, tanto de techo como de pared; los tomacorrientes de uso común o los de uso especial (horno eléctrico, equipos acondicionadores de aire); las instalaciones fijas (bombas de agua, portones, ascensores); los circuitos de telefonía, televisión y otras aplicaciones de muy baja tensión de servicio (MBTS).-

## Slide 511
Planta tipo de instalación eléctrica que muestra los circuitos de iluminación y de tomacorrientes.

## Slide 512
Primero se debe establecer qué grado de electrificación corresponde para cada local, oficina o vivienda. Para ello se tomará la superficie cubierta más la semicubierta de la vivienda, oficina o local y, con este dato, se tendrá una primera aproximación del grado de electrificación necesario.
Debemos tener en cuenta que el segundo paso es calcular la potencia máxima simultánea, la que se determina por la suma de las bocas de iluminación, más los consumos de los tomacorrientes, más las cargas especiales por instalar, todo de acuerdo al destino de cada ambiente según se encuentre establecido en la reglamentación vigente propia de cada país.
Pensemos por ejemplo en una vivienda conformada por un dormitorio (9 m²), living-comedor (24 m²), baño (5 m²), cocina
(6 m²) y un paso (3 m²) de acceso al dormitorio y al baño. La superficie total es de 47 m², En principio, estamos ante un caso de electrificación mínima. Veamos los requerimientos para calcular la potencia máxima simultánea.
  Living- comedor: Un tomacorriente de uso general cada 6 m² o fracción de superficie; corresponden cuatro tomacorrientes de uso general.
Una boca de iluminación de uso general por cada 18 m²o fracción de superficie; corresponden dos bocas de iluminación de uso general.
  Dormitorio: Tres tomacorrientes de uso general.
Una boca de iluminación de uso general.
  Cocina: Tres tomacorrientes de uso general.
Dos tomacorrientes de uso general (como mínimo) para artefactos electrodomésticos de ubicación fija (heladera, lavavajillas, etcétera) adicionales a los anteriores.
Una boca de iluminación de uso general.
  Baño:
Un tomacorriente de uso general.
Una boca de iluminación de uso general.

## Slide 513
  Pasillo:
Una boca de iluminación de uso general por cada 5 m lineales o fracción; corresponde una boca de iluminación de uso general.
Si hacemos el recuento tenemos:
  Tomacorrientes de uso general: 13
  Bocas de iluminación de uso general: 6
Por las cantidades, contamos con un circuito de tomacorrientes de uso general y un circuito de iluminación de uso general.
Para calcular la potencia máxima simultánea, se toma el 66 % de la potencia instalada para iluminación a razón de 150 VA
por boca, en nuestro ejemplo será 66 % de 6 x 150 VA, o sea 594 VA, y 2200 VA por el circuito de tomacorrientes de uso general. Tenemos entonces un total de 2794 VA que corresponde a un grado de electrificación mínimo.
Ahora bien, si se piensa en instalar equipos acondicionadores de aire, se debe agregar un circuito de tomas especiales, y el consumo de este circuito se calcula a 3300 VA, lo que hace que la potencia máxima simultánea calculada se eleve a 6094 VA, la que determina un grado de electrificación medio, independiente de la superficie que es menor.
Respecto de las cantidades de bocas por ambiente que se habían calculado para el grado de electrificación mínimo, como ahora se tiene un grado de electrificación medio, para nuestro ejemplo debemos agregar a las bocas ya calculadas una boca de iluminación de uso general en la cocina y un tomacorriente de uso general en el paso.
Por lo tanto, el tablero seccional contendrá, además del disyuntor diferencial de entrada, tres interruptores termomagnéticos bipolares, uno para iluminación de uso general (7 bocas), uno para toma-corrientes de uso general (14 bocas) y uno para tomacorrientes de uso especial (2 bocas).

## Slide 514
Corrientes máximas en bocas de iluminación y ventilación
Los circuitos de iluminación a uso general (IlUG) están destinados a artefactos de iluminación o ventiladores de techo, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor a 6 A. Cada circuito no puede tener más de 15 bocas o puntos de conexión.
Los circuitos de iluminación para uso especial (IUE) están destinados solo para artefactos de iluminación. Estos circuitos son aptos para iluminación de patios o jardines. Toda la instalación debe tener un grado de protección mejor o igual a 1P44 en espacios semicubiertos o IP55 en áreas desubiertas. Cada circuito no puede tener más de 8 bocas o puntos de conexión.
Asimismo, la protección máxima de un circuito de iluminación de uso general no puede superar los 16 A y, en los de iluminación de uso especial, la protección máxima no puede ser mayor a 25 A.
Si bien la reglamentación de cada país establece cantidades máximas de bocas por circuito, potencias máximas por boca de iluminación y corrientes máximas por artefacto, se pueden dar casos en los que los valores de diseño no sean los que realmente se usan.
Artefacto de iluminación con varias
lámparas (araña).
Veamos por ejemplo, una araña de 20 lámparas, que tienen un consumo de 28 W, cada una (nuevo diseño de bajo consumo) tendrá una potencia total instalada de 560 W lo que excede en mucho los 150 VA de diseño por boca, representando casi cuatro veces el valor de una boca.
El proyectista debería conocer las características de los usuarios para asegurar una instalación acorde con las necesidades de estos. En este caso, por ejemplo, si en un living-comedor con dos bocas en el cielorraso, se instalan artefactos que, por la cantidad de lámparas que se emplean, superan el valor máximo de 150 VA de diseño, ese circuito debería ver reducida la cantidad de bocas máximas en igual
proporción a fin de no sobreexigir a la protección instalada.

## Slide 515
Ventilador de techo sin artefacto de iluminación
incorporado.
Esquema de conexionado de ventilador de techo sin artefacto de iluminación.
Ventilador de techo con artefacto de iluminación incorporado.
Esquema de conexionado de ventilador de techo con artefacto de iluminación.

## Slide 516
Las líneas de alimentación deben tener la sección que corresponda a la realidad de las cargas alimentadas.
Esquema de conexiones de tomacorrientes.
Las líneas de alimentación de circuitos de iluminación de uso general (1UG) y de iluminación de uso especial (IUE) deben ser de al menos 2,5 mm² de sección para fase, neutro y tierra de seguridad. El retorno desde la llave de efectos hacia la lámpara puede ser de 1,5 mm² de sección. Se debe tener en cuenta que estas dimensiones son las mínimas aceptadas, pero, como ya hemos visto, si las cargas por alimentar requieren secciones mayores, estas deben ser instaladas.
Corrientes máximas en tomacorrientes
Los tomacorrientes se obtienen en el mercado con variadas características de acuerdo con el uso para el que están destinados.
Para uso domiciliario, los tomacorrientes de uso general tienen una corriente máxima admisible de 10 A. De la misma forma, existen tomacorrientes para corrientes máximas de 20 A destinados a los circuitos de usos especiales, por ejemplo, cocinas eléctricas, hornos eléctricos, equipos de acondicionadores de aire, etcétera, que por sus características requieren ser alimentados con corrientes mayores a los 10 A de los circuitos de tomacorrientes de uso general.

## Slide 517
Para uso industrial, existe una variedad mayor de tomacorrientes, pues los encontramos disponibles para corrientes máximas desde los 16 A hasta valores que superan los 60 A.
En general, todos los tomacorrientes de uso industrial tienen un nivel de protección mínimo de 1P44.
En el proceso de diseño de las líneas de electricidad de los tomacorrientes, se debe tener en cuenta el tipo de cargas que se alimentarán con ellos, a fin de no sobrecargar las líneas.
Si bien, para uso domiciliario, un circuito de tomacorrientes de uso general admite un máximo de 15 tomacorrientes, y un circuito de tomacorrientes de uso especial admite un máximo de 8 tomacorrientes, el proyectista debe tener en cuenta las diferentes cargas que se alimentarán, a fin de decidir si pondrá esa cantidad de bocas o si realizará más circuitos de tomacorrientes de uso general con menor cantidad de bocas por circuito.
En el caso de tomacorrientes de uso general, se tendrá en cuenta si los elementos por alimentar son de uso continuo o esporádico. Por ejemplo, una heladera permanece conectada las 24 horas, pero el ciclo de encendido y apagado lo determina el termostato; un lavarropas o lavavajilla puede ser usado una o dos veces al día por un período de una hora cada vez. Un velador o una lámpara de pie estarán encendidos 2 o 3 horas al día. Y así podemos seguir analizando cada elemento. Para las oficinas, la situación es diferente, pues las computadoras, la caja registradora y otros equipos pueden llegar a estar en servicio durante las 24 horas del día, por lo que dejan de ser cargas esporádicas para pasar a ser cargas permanentes.
Tomacorrientes
de uso
domiciliario
de 10 A montados
en periscopio
para oficinas.
Tomacorriente de
uso domiciliario simple de 20A

## Slide 518
La corriente determinada para cada carga que se alimentará por un tomacorriente debe ser Inferior a la corriente máxima admitida por ese tomacorriente.
Cuando se analizan los consumos, lo que se aconseja es realizar una tabla de todos los elementos alimentados por electricidad que se emplearán, incluyendo también los tiempos de uso y los horarios en los que se los utiliza. Para esto se debe tener cabal conocimiento de los usos y costumbres de los usuarios finales o emplear el conocimiento y la experiencia propia del proyectista con el fin de determinar las cargas. En función de estos datos, se establecerán las corrientes que serán alimentadas en cada circuito. A partir de esto, se elegirán las secciones de los cables de alimentación y las protecciones necesarias.
Para los circuitos de usos especiales, se realiza el mismo proceso, pero, de ser posible, se limitará en cada circuito la cantidad de tomacorrientes a un número menor. Por ejemplo, en el caso de equipos acondicionadores de aire, lo ideal sería tener cargas únicas por circuito o, a lo sumo, dos equipos por circuito, balanceando las cargas.
En el caso de las cargas únicas, tales como piletas, bombas de agua, portones eléctricos, etcétera, se debería proceder de una manera similar: considerar el consumo del equipo por alimentar para así establecer la corriente necesaria de alimentación y, en función de ella, establecer la sección de los cables de alimentación y las protecciones necesarias para instalar en el circuito.
Tomacorrientes de uso industrial, de izquierda a derecha, bipolar con tierra externa (tipo Shuko), bipolar con tierra incorporada (la tierra es la pata inferior más gruesa), tetrapolar con tierra.

## Slide 519
Corrientes máximas de protección
Cada tipo de circuito tiene sus características propias en lo que a cargas se refiere. Los valores máximos de las protecciones por instalar en cada tipo de circuito son los siguientes:
  En los circuitos de iluminación de uso general (IUG), la protección máxima es de 16 A.
  En los circuitos de tomacorrientes de uso general (TUG), la protección máxima es de 16 A.
  En los circuitos de iluminación de uso especial (IUE), la protección máxima es de 25 A.
  En los circuitos de tomacorrientes de uso especial (TUE), la protección máxima es de 25 A.
  En los circuitos de uso específico (alimentación de tensión estabilizada, cargas puntuales, etcétera), es responsabilidad del proyectista establecer el valor de la protección máxima.
En las líneas seccionales, que alimentan a cada tablero seccional, la protección de entrada deberá ser calculada en función de la corriente necesaria para alimentar las cargas conectadas a cada tablero. De la misma manera, la protección de entrada al tablero principal será la que corresponda a la sumatoria de las cargas distribuidas a lo largo de los diferentes tableros seccionales de la instalación.
Este mismo criterio de cargas por alimentar es el que debe utilizarse para calcular las líneas que alimentan cada tablero de la instalación.
Podemos pensar en que la electricidad es como una cañería de agua que alimenta diferentes canillas; si se quiere que cada canilla tenga un flujo constante de agua que sale, a medida que nos acercamos al tanque debemos aumentar el diámetro de la cañería para permitir que llegue más agua a las canillas y, de esta forma, asegurar que las cantidades que fluyen por cada una de ellas no varíen si hay o no otras canillas abiertas.

## Slide 520
Electrodoméstico de uso general (aspiradora) en una vivienda, que puede ser alimentado desde circuitos TUG.
Las protecciones por instalar en cualquier circuito deben ser adecuadas a las cargas que deben soportar en el circuito, y a su alimentador.

## Slide 521
Determinación de corrientes máximas
Para determinar las corrientes máximas en cada circuito, se debe tener en cuenta lo siguiente.
Cada boca de iluminación se considera con una carga de 150 VA y no puede haber más de 15 bocas en un circuito de uso común u 8 bocas en uno de uso especial.
En los circuitos de tomacorrientes, se considera una carga de 2200 VA para los tomacorrientes de uso común con un máximo de 15 bocas, y 3300 VA para los de uso especial con un máximo de 8 bocas. En los circuitos de uso específico, se calculará la corriente de acuerdo al equipo que cada circuito deba soportar.
Cantidad de bocas por circuito
Los circuitos de usos generales (IlUG y TUG) admiten una cantidad máxima de 15 bocas por circuito.
Debemos recordar que estas bocas son de uso exclusivo para la función del circuito, es decir, no se deben mezclar bocas de iluminación con bocas de tomacorrientes.
Para los circuitos de iluminación de uso general (1UG), la corriente máxima por boca no puede superar los 6 A y, para los circuitos de tomacorrientes de uso general (TUG), la corriente máxima por boca no puede superar Por otra parte, por considerarse de uso general, se presupone que:
  Todas las bocas del circuito no se encuentran en funcionamiento en forma simultánea.
  El funcionamiento de cada uno de los elementos conectados en las diferentes bocas no es continuo a lo largo de las 24 horas del día.
  Están destinados exclusivamente a tomacorrientes o iluminación en áreas cubiertas y protegidas de otros elementos (lluvia, tierra, etcétera).
Los circuitos de usos especiales y de uso específico tienen cantidades de bocas diferentes, pues las características de los elementos que serán alimentados por ellos tienen también requerimientos especiales y específicos.

## Slide 522
Cargas de los circuitos
Cada circuito en una instalación eléctrica tiene una función que cumplir, que es la de alimentar en forma segura la o las cargas que son conectadas a él.
Es responsabilidad del proyectista que diseña la instalación asegurar que cada circuito estará constituido por los elementos necesarios para hacerla segura.
Es decir, cada circuito contará con la sección de conductores aptos para alimentar la corriente necesaria para el consumo, tendrá las protecciones adecuadas y no habrá posibilidad de aumentar las cargas más allá de los límites de diseño.
Si una instalación requiere una cantidad de bocas que supera la máxima para ese tipo de circuito, se deberán separar las bocas en tantos circuitos como sea necesario.
Artefactos de iluminación interior que pueden ser alimentados desde circuitos lUG.

## Slide 523
Estos circuitos se emplean para alimentar los sistemas de iluminación de parques, jardines y espacios semicubiertos en los que los artefactos de iluminación deben cumplir con características de protección IP especiales.
Asimismo, se emplean para alimentar circuitos con consumos mayores a los establecidos para las cargas de los circuitos de tomacorrientes de uso general, por ejemplo cocinas eléctricas, hornos eléctricos y equipos acondicionadores de aire, que en general requieren corrientes de alimentación superiores a los 10 A máximos establecidos para los circuitos de uso general.
Los ventiladores de techo son alimentados desde los circuitos IUG tengan o no artefactos de iluminación incorporados.
Circuito de usos especiales
Estos circuitos se emplean para alimentar los sistemas de iluminación de parques, jardines y espacios semicubiertos en los que los artefactos de iluminación deben cumplir con características de protección IP especiales.
Asimismo, se emplean para alimentar circuitos con consumos mayores a los establecidos para las cargas de los circuitos de tomacorrientes de uso general, por ejemplo cocinas eléctricas, hornos eléctricos y equipos acondicionadores de aire, que en general requieren corrientes de alimentación superiores a los 10 A máximos establecidos para los circuitos de uso general.

## Slide 524
Todos los circuitos de tomacorrientes o de iluminación que se hallen en espacios semicubiertos o a la intemperie deben ser realizados bajo el concepto de Circuitos de USOS especiales.
La cantidad máxima de bocas en estos circuitos de usos especiales es de 8, pero, al igual que en el caso de los circuitos de uso general, es responsabilidad del proyectista distribuir las cargas de forma de tener los circuitos con cargas balanceadas y con aplicaciones similares. No es recomendable, aunque la cantidad de bocas lo permita, alimentar CON el mismo circuito la cocina, el horno y los equipos acondicionadores de aire.
Cocina eléctrica. Por sus características
es un claro ejemplo para circuitos TUE.
Acondicionadores de aire, otro claro ejemplo de elementos alimentados desde circuitos TUE.

## Slide 525
Iluminación de jardines
Cuando se deben alimentar circuitos en jardines, tenemos dos opciones, la primera consiste en tender cañerías desde el tablero seccional hasta cada caja de paso o empalme desde donde se alimentarán los artefactos de iluminación. La segunda es tender cables de tipo subterráneo con las protecciones de ladrillos o losetas.
Ambas formas tienen requerimientos especiales por cumplirse. En el primer caso, se deben instalar caños especiales sin empalmes entre las cajas de paso, a la profundidad adecuada y con las protecciones mecánicas necesarias (ladrillos o losetas) a fin de evitar daños o que las raíces de las plantas entren en ellos. En el segundo caso, este peligro (la entrada
de raíces) no se tiene. Por otra parte, en el caso de ser necesario el recambio de algún conductor, la
instalación en cañería permite un rápido reemplazo; en cambio si los cables son subterráneos, se debe realizar una zanja que rompe la superficie del jardín.
La iluminación de espacios semicubiertos o descubiertos debe ser realizada con circuitos JUE.
En los circuitos de USO específico, el proyectista es el único capacitado para dimensionar los elementos que lo compondrán, desde los conductores hasta las protecciones.

## Slide 526
Circuito de usos específicos
Estos circuitos se emplean para alimentar equipos y cargas específicos; no pueden ser empleados para otro destino que el que ha sido determinado en su diseño.
A diferencia de los circuitos de uso general que son únicamente monofásicos (fase y neutro), los circuitos de uso específico pueden ser monofásicos (fase y neutro) o trifásicos (con o sin acceso a neutro).
Los principales ejemplos de aplicaciones de estos circuitos son aquellas cargas que, por su importancia, requieren cuidados especiales. Entre los elementos que se alimentan por este tipo de circuitos, se encuentran: los portones de cocheras, bombas elevadoras de agua, equipamiento de piletas, equipos acondicionadores de aire centrales, controles de calderas de calefacción o provisión de agua caliente (central del edificio o individual de cada departamento), cascadas u otros elementos de decoración en jardines o vestíbulos de hoteles en los que se combinen luces y agua, hornos eléctricos de tipo industrial (cerámica, forjado, etcétera).
Laboratorios de computación
Cuando hablamos de equipamiento que requiere tensiones estabilizadas, por ejemplo en laboratorios o en sistemas computacionales, la energía eléctrica provista por la red de la distribuidora, antes de su utilización, debe sufrir un proceso de estabilización y eliminación de ruido en la línea. Este proceso, denominado estabilización, se realiza por medio de equipos electromecánicos o electrónicos.
La alimentación del o de los estabilizadores se hará a través de un circuito de uso específico y, a la salida del estabilizador, deberá tener un tablero que incluya las protecciones adecuadas para las cargas que deberán ser alimentadas.
Los equipos y bombas destinados a cascadas de decoración en jardines son un ejemplo de empleo de circuito de uso específico.
Los equipos de bombas y filtros de piletas de natación, y su iluminación requieren circuitos de uso específico. Calderas y equipos acondicionadores de aire central son otro ejemplo de cargas destinadas a ser alimentadas por circuitos de uso específico.

## Slide 527
EFECTOS SOBRE LAS INSTALACIONES
Fenómeno de los armónicos y explicación del método de calculo de las corrientes de cortocircuito

## Slide 528
Los armónicos se encuentran presentes en sistemas eléctricos de corriente alterna. Son señales eléctricas cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental del sistema y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo.
Si denominamos al a la amplitud de la frecuencia fundamental, será a2 la primera armónica (frecuencia doble de la frecuencia de la fundamental); a3, la amplitud de la segunda armónica (frecuencia triple de la fundamental), y así sucesivamente se tiene que:
al>a2>a3>a4>a5>a6...
En toda instalación eléctrica existirán siempre armónicos presentes que originan la distorsión de la señal. El problema grave aparece cuando los armónicos son de corriente y no de tensión, aunque en general se presentan juntos, pues los circuitos eléctricos comunes en una instalación alimentan equipos que normalmente generan los armónicos. A continuación mencionamos los tipos de equipos que generan armónicos:
  Fuentes de alimentación conmutadas, fuentes de switching (SMPS).
  Estabilizadores electrónicos para iluminación fluorescente.
  Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).
  Motores eléctricos.
  Transformadores y balastos de equipos de iluminación.
  Arrancadores de equipos de iluminación fluorescente.
Al tener armónicos en una instalación eléctrica, nos encontramos con algunos problemas que, de no ser resueltos, pueden provocar daños a la misma instalación y a los diferentes equipos conectados a ella.

## Slide 529
A continuación mencionamos los problemas producidos por los armónicos:
  Sobrecarga de los conductores si el valor de la corriente eficaz es superior al máximo tolerado por la sección.
  Sobrecalentamiento de los transformadores.
  Disparos intempestivos de los interruptores de corriente diferencial.
  Sobrecarga de los capacitores de corrección del factorde potencia.
  Ruido y posibles daños en circuitos electrónicos.
  Alteraciones en la forma de onda de la línea.
  Vibraciones excesivas y sobrecalentamiento en motores de inducción.
Como vemos, los problemas son varios y serios, por lo que podríamos encontrarnos con las siguientes situaciones:
  La sobrecarga de los conductores les reduce la vida útil, y puede dañar seriamente la aislación.
  El sobrecalentamiento de los transformadores incrementa las pérdidas haciendo que aumente la corriente con el consiguiente deterioro de los transformadores en sí mismos y de sus cables de alimentación.
  Los disparos de los interruptores de corriente diferencial dejan sin alimentación a los equipos que soportan y pueden provocarles daños o, en el caso de equipos de computación, un deterioro permanente en el hardware o en el software.
  Los capacitores de corrección de factor de potencia están dimensionados para soportar tensiones de amplitud y frecuencia estable (la tensión y la frecuencia de línea); estas variaciones reducen su vida útil y pueden, incluso, hacer explotar el capacitor.
  Los circuitos electrónicos alimentados reciben las señales para las que no se encuentran preparados ni diseñados; estas pueden pasar atravesando las fuentes de alimentación y dañar los circuitos internos.

## Slide 530
  Los motores de inducción están diseñados para cumplir sus funciones a partir de una determinada frecuencia de línea. La presencia de otras frecuencias provocará vibraciones de las partes móviles de los motores y desgastará en forma prematura los bujes o rodamientos. Paralelamente, sufrirán los mismos efectos que los transformadores: aumento de temperatura y al mismo tiempo, incremento de las pérdidas y de la corriente que circula por los bobinados.
  A fin de reducir los efectos de los armónicos, se pueden utilizar algunos de los siguientes métodos:
  Filtros pasivos: en general son filtros pasabajos de tercer orden; en la frecuencia de corte tenemos una atenuación de 9 dB, es decir, la potencia se reduce a 1/8 o lo que es lo mismo, la amplitud de las armónicas se reducen al 35 %.
  Transformadores de aislación: son transformadores de alta calidad en sus materiales, que han sido diseñados con dos bobinados separados eléctricamente y además con una aislación entre ellos a fin de evitar que, por inducción directa, se transfieran las armónicas.
  Soluciones activas: son circuitos de filtrado electrónicos con componentes activos (integrados y transistores) con los que se obtienen filtros de orden más elevado, que logran, por ejemplo, reducir las amplitudes de las armónicas al 4,4 % en un filtro de orden 9.
  La forma de conocer si una señal eléctrica tiene armónicos o no es mirándola en un osciloscopio. Cuando observemos la pantalla del osciloscopio, no veremos ni la fundamental ni los armónicos, solo distinguiremos el resultado de la combinación de la fundamental con los armónicos.
  Si estamos trabajando con un sistema eléctrico monofásico, la fundamental que nos interesa ver será de frecuencia 50 Hz o la frecuencia nominal del sistema eléctrico, valor eficaz de 220 V o la tensión nominal del sistema, o lo que es lo mismo, tendrá un valor pico del seno de 311,13 V.
  Si no observamos una señal senoidal pura, significa que hay armónicos presentes. De acuerdo a qué tanto se separe de la forma ideal la señal observada, nos dará una idea de cuán afectada se encuentra por la presencia de los armónicos.

## Slide 531
  Por lo anterior, al analizar el comportamiento de los armónicos en un circuito, no podemos examinar armónico por armónico, lo habitual es trabajar únicamente con valores correspondientes a la distorsión armónica total (THD) la que sí puede establecerse.
  Matemáticamente, la THD se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las amplitudes de los armónicos divididos por el cuadrado de la amplitud de la fundamental:
  Fundamental, tercera, quinta y séptima armónicas, y resultado de la combinación de ellas.
  A fin de evitar los armónicos, se utilizan equinos que los filtran. Estos son básicamente filtros pasivos o activos que entregarán a los consumos una señal de forma senoidal lo más pura posible.

## Slide 532
  Características I²t de un conductor en función de la temperatura ambiente (Өa1 y Өa2). 1 y 2 representan los valores eficaces de la corriente en el conductor, l2 es el límite de la corriente admisible en régimen permanente.

## Slide 533
Tipos de cortocircuitos
El flujograma indicado es el proceso que se debe seguir para calcular las diferentes corrientes de cortocircuito y conocer los parámetros que permiten el cálculo para cada uno de los elementos de protección.
Proceso que se debe seguir para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en cualquier punto de la instalación.

## Slide 534
Corriente de cortocircuito
Cuando se diseña una instalación eléctrica, se debe determinar la capacidad de ruptura de las protecciones eléctricas instaladas (interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, etcétera).
Para determinar este dato, es necesario calcular el valor de la corriente de cortocircuito que se puede presentar en la red interna de la instalación.
Este valor de la corriente de cortocircuito será el menor valor por considerar para la capacidad de ruptura de las protecciones.
Los fabricantes de elementos de protección y de cables nos brindan tablas y gráficos con la información necesaria. Es necesario conocer del cortocircuito dos valores:
La corriente máxima de cortocircuito que determina:
  - El poder de corte (PdC) de los interruptores automáticos.
  - El poder de cierre de los dispositivos de maniobra.
  - Los esfuerzos electrodinámicos de los conductores y componentes.
La corriente mínima de cortocircuito, elemento indispensable para elegir la curva de disparo de los interruptores automáticos termomagnéticos, especialmente cuando:
  - La longitud de los cables es importante, o la fuente o el generador tienen relativamente alta impedancia (generadores-onduladores).
  - La protección de las personas se basa en el funcionamiento de los interruptores automáticos; este es el caso de los circuitos denominados TN.
Protección de un circuito por medio de un interruptor automático (termomagnético) PdC: poder de corte.

## Slide 535
Diferentes cortocircuitos y sus corrientes.
El sentido de las flechas de las corrientes es arbitrario.

## Slide 536
Consecuencias de los cortocircuitos
Dependiendo de la naturaleza y la duración, del punto de la instalación y de la magnitud de la intensidad de la corriente de cortocircuito y del lugar del cortocircuito, la presencia de un arco puede:
  0 Degradar los aislantes.
  0 Fundir los conductores.
  0 Provocar un incendio.
  0 Representar un peligro para las personas.
Según el circuito afectado pueden presentarse:
  0 Sobreesfuerzos electrodinámicos con:
    - Presencia de deformación de los JdB (juegos de barras).
    - Posibilidad de arrancado o desprendimiento de los cables.
Para el resto de los circuitos de la red afectada o de redes próximas, se puede presentar:
  Caídas de tensión a lo largo del tiempo durante el que se elimina el defecto, desde algunos milisegundos hasta varias centenas de milisegundos.
  Desconexión de una parte de la instalación según el esquema y la selectividad de las protecciones.
  Inestabilidad dinámica o pérdida de sincronismo en los equipos.
  Perturbaciones en los circuitos de maniobra y control.

## Slide 537
  Estableceremos ahora la corriente de cortocircuito. Para ello debemos saber que una red simplificada se reduce a una fuente de alimentación de tensión alterna constante, un interruptor, una carga y otras impedancias en la línea.
  Esquema simplificado de una red. Z representa todas las impedancias situadas aguas arriba del interruptor. Zs es la carga.
  Realmente, a efectos prácticos, la impedancia del generador estará compuesta por todo lo que se halla aguas arriba del punto del cortocircuito, incluidas las redes de BT y AT, así como el conjunto de conductores de alimentación en serie con sus diferentes secciones y longitudes tanto en BT como en AT.
  En condiciones normales de servicio, en el circuito simplificado circulará una corriente Is. Cuando se produce un cortocircuito entre A y B (la impedancia entre ambos puntos se hace despreciable), aparece una lcc (corriente de cortocircuito) limitada únicamente por la Zcc:
  En el presente caso, por estar en tendidos de alimentación eléctrica, la impedancia X = Lw es mucho mayor que la resistencia R, y la relación R/X estará comprendida entre 0,10 y 0,30. Este valor sigue siendo igual para valores
  bajos de cos ϕcc, (factor de potencia durante el cortocircuito), por lo que:

## Slide 538
  El régimen transitorio de establecimiento de una corriente de cortocircuito depende normalmente de la distancia del punto de cortocircuito a los generadores. No es distancia geográfica, sino que las impedancias de los generadores son inferiores a las de las conexiones entre ellos y el punto del cortocircuito:
    Cortocircuito alejado de los generadores: es el caso más común. El régimen transitorio es el resultante de la aplicación a un circuito autoinductivo de la tensión:
  De esta forma, la corriente es la suma de componentes, una es de alterna senoidal, y la otra es unidireccional (o de continua).
  En el instante inicial del cortocircuito, i es nula por definición, por lo que:

## Slide 539
      Descomposición
      de la corriente
      de cortocircuito
      en un punto
      alejado del
      generador.
  Cortocircuito cerca de los generadores: en el otro extremo, el cortocircuito se produce cerca de los generadores. Así, la variación de la impedancia del generador es importante y provoca la amortiguación de la corriente de cortocircuito. Esta impedancia varía en tres etapas:
      El subtransitorio: corresponde a los primeros 10 a 20 de protección y de los esfuerzos electrodinámicos que milisegundos desde el cortocircuito.
      El transitorio: corresponde al período posterior al anterior y hasta los 500 milisegundos.
      El permanente: es el posterior y se corresponde con la reactancia síncrona.
  La reactancia va aumentando su valor a lo largo de estos tres estados, lo que provoca una disminución progresiva de la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, es la suma de cuatro componentes, las tres componentes de alterna
  mencionamos y una cuarta, la componente unidireccional resultante del establecimiento de la corriente en el circuito, llamada también de corriente continua.

## Slide 540
  En BT, como consecuencia de la velocidad de actuación de las protecciones de corte, el conocimiento de la corriente de cortocircuito subtransitoria (I”k) y de la amplitud máxima de cresta asimétrica (ip), es suficiente para la determinación del poder de corte (PdC) de los aparatos de protección y de los esfuerzos electrodinámicos que soportará el circuito.
  En el caso de un cortocircuito trifásico, la tensión U (compuesta entre fases) es la que corresponde a la tensión en vacío del transformador, cuyo valor es entre un 3 % y un 5 % superior a la tensión entre los bornes de la carga. Si tenemos tensión de línea de 380 V, la tensión U considerada es400V, y la tensión monofásica es U/√3 = 230 V. De esta manera, solo necesitamos calcular Zcc para valorar la corriente de cortocircuito:
  Diferentes corrientes de cortocircuito (trifásico, bifásico, monofásico y contra tierra).

## Slide 541
  Valores del factor de tensión c de acuerdo a la norma IEC 60909.
  Otra forma de calcular un cortocircuito es por el método de la norma IEC60909, que se aplica a tensiones inferiores a los 230 kV. Calcula las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas; las primeras se usan para determinar las características de los materiales eléctricos, y las mínimas son empleadas para ajustar el calibre de las protecciones de sobreintensidad. Para ser aplicada en redes de BT se complementa con la guía IEC 60781. Debemos recordar los conocimientos ya adquiridos anteriormente (sistemas equilibrados y desequilibrados). El procedimiento que debemos llevara cabo es el siguiente:
  1. Se calcula la tensión equivalente en el punto del cortocircuito:
  2. Se determinan y suman las impedancias equivalentes, directa, inversa y homopolar.
  Con la ayuda de las componentes simétricas se calcula la corriente de cortocircuito inicial.
  Partiendo del valor de Ig (1,), se calculan otras magnitudes tales como Ip de pico, Icc permanente e, incluso, lcc permanente máxima.
  El factor c de la tensión es introducido para tener en cuenta:
  Variaciones de la tensión en el espacio y en el tiempo.
  Cambios eventuales en las conexiones de los transformadores.
  Comportamiento subtransitorio de los generadores y de los motores.

## Slide 542
  En la mayoría de los casos de BT que se nos presentan, los generadores y transformadores se hallan lejos del punto de cortocircuito, por lo que tendremos algunas igualdades, a saber:
    Las corrientes de cortocircuito inicial, permanente y cortada, son iguales: |”k = Ik = Ib
    Las impedancias directas e inversas son iguales: Zd = Zi ;
  Debemos considerar que existen programas para computadoras que realizan estos cálculos para redes de BT, por ejemplo ECODIAL, comercializado por la empresa Schneider Electric.
Valores de las corrientes de cortocircuito en función de las impedancias directa, inversa y homopolar de una red, de acuerdo a la norma IEC 60909