## Slide 1
Ahora se vera las características de la generación de energía eléctrica, su posterior transmisión y distribución. También se analizara los componentes que intervienen en cada etapa.

## Slide 2
Anteriormente conocimos los fundamentos de la medición en electricidad y describimos los instrumentos utilizados para realizar estas tareas. Analizamos las características del voltímetro, el multímetro y el vatímetro, revisamos el funcionamiento del megóhmetro, de los medidores de energía y del telurímetro. Para finalizar, describimos detalles relevantes sobre los sistemas de medición, y las unidades de medición más importantes en electricidad.
En esta clase revisaremos los tipos de generación, analizaremos sus valores característicos, y conoceremos las centrales de generación y sus componentes. Explicaremos la necesidad de contar con líneas de transmisión de alta tensión y conoceremos los tipos de estaciones transformadoras, las torres de alta tensión y los aisladores.
También veremos las características de la distribución de la energía eléctrica y describiremos los componentes que intervienen en este proceso.
Resumen
Generación de energía eléctrica
Descripción de los tipos de generación y tipos de centrales existentes.
Transmisión de la energía eléctrica
Características de las líneas de transmisión y de sus principales componentes.
Distribución de la energía eléctrica
Detalles y funcionamiento de una red mallada de distribución eléctrica,
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA ELECTRICA
La generación de la energía eléctrica es indispensable para la vida moderna. Es una tarea que se viene desarrollando desde hace más de 150 años, y aquí la conoceremos.
L a generación de la energía eléctrica se basa en transformaciones de distintos tipos de energía en el producto final: la energía eléctrica. Por ejemplo, en las centrales térmicas, donde se quema gas, carbón o gasoil, la combustión de estos combustibles es energía química que se utiliza para calentar aire o vapor que luego atraviesa una turbina.

## Slide 3
Esta rota y se transforma en energía mecánica que luego acciona un generador eléctrico que, finalmente, produce energía eléctrica.
Lo que se busca en casi todos los tipos de generación es provocar la rotación de un generador eléctrico, a través de una turbina o de otros medios, dependiendo de cuál sea nuestra fuente de energía primaria.
Al mencionar energía primaria y frente al auge de las energías renovables, debemos distinguir los conceptos de generación renovable y no renovable. A primera vista, discernimos que los generadores eólicos, los solares y las represas hidroeléctricas son renovables gracias a su fuente de energía. Una fuente de energía renovable es la que se repone o renueva en una escala de tiempo corta, como son el sol, el viento, las mareas, las olas, la geotérmica y la biomasa (cultivos, madera, etcétera). En cambio, las fuentes de energía como el petróleo y el gas tardan millones de años en formarse, y no es factible esperar a que se repongan cuando se terminen.
Otro concepto importante para determinar que una tecnología es limpia y renovable es su análisis de ciclo de vida.
Consiste en un análisis meticuloso de toda la cadena de producción de un producto, desde cómo se consiguen las materias primas el cobre o el aluminio, el ensamble, la manufactura, la instalación y la disposición final una vez que quede fuera de servicio. En cada etapa se examina el impacto ambiental de los procesos, y se establece si los ahorros de emisiones que genera compensan lo que produjo su construcción e instalación. Por ejemplo, si comparamos dos paneles solares de igual eficiencia, pero uno se produjo en una planta que utiliza energía a base de carbón y obtiene sus componentes de yacimientos que contaminan más de lo que corresponde, tendrá un impacto ambiental alto a pesar de que, al final, produce energía limpia.
Turbina Siemens SGT5-8000H de 375 MW.

## Slide 4
Para que una energía sea verde, debe ahorrar más CO₂, del que produjo durante su vida Útil
La principal forma de generación utilizada hoy en día es la térmica. La generación térmica, como su nombre lo indica, se basa en generar una fuente de calor para calentar el aire o el agua y transformarlos en vapor, para que luego muevan una turbina. En esta categoría entran las plantas con turbinas de gas, de vapor, ciclos combinados, centrales nucleares y energía geotérmica (que es renovable).
Los principales combustibles son el gas (que resulta el ideal ya que es el más eficiente, limpio y simple de manejar), el gasoil y el fueloil; también existen calderas que usan biomasa, como restos de cosechas, muy utilizadas en ingenios azucareros.
La base de la generación térmica es una fuente de calor de alta temperatura.
Centrales basadas en turbinas de gas
Se las podría categorizar como las centrales más simples.
Los elementos principales de la planta son la turbina de gas y el generador que tiene acoplado.
La turbinas de gas produce su energía quemando algún combustible (gas metano, gasoil, fueloil, etcétera) en una cá
mara de combustión y utiliza los gases de combustión que se desplazan a una gran velocidad para accionar una turbina.
Las turbinas de gas poseen una segunda turbina montada en el mismo eje, que actúa como un compresor de aire. Este compresor toma aire del exterior, lo comprime y lo inyecta a alta presión en la cámara de combustión, incrementando la intensidad de las llamas. La combinación del aire caliente a gran presión circula a mucha velocidad a través de la turbina donde choca contra los álabes. Los álabes son ruedas con paleta que están fijadas al eje; cuando los gases pasan por estas, hacen girar la turbina. La eficiencia de las turbinas aumenta con la presión del aire de entrada y la temperatura de combustión. Las turbinas que se comercializan en la actualidad poseen una eficiencia del 25 al 35 %. Esto significa que, en el mejor de los casos, solo el 35 % de la energía disponible en el combustible producirá energía eléctrica, el resto es solo calor disipado al ambiente, que se desperdicia. Las turbinas de gas SON POCO eficientes pero económicas y de rápida instalación. La potencia de estos equipos puede ir de algunas decenas de kilowatts a 400 MW, pesar 440 toneladas y tener una longitud de 13 m.

## Slide 5
Centrales basadas en turbinas de vapor
Este tipo de central es más compleja que las de turbinas de gas. Además de la turbina en sí, se debe instalar una caldea para producir el vapor a una temperatura de entre 420 y 580 °C dependiendo de las características de la turbina, y un condensador a la salida de la turbina para condensar el vapor en agua y volver a introducirlo en la caldera. El agua que se utiliza en las turbinas de vapor no puede contener ninguna impureza ya que, si la poseen, generan problemas de incrustaciones y corrosión en los distintos equipos.
El proceso de desmineralizado del agua es costoso y complejo, por esto, el circuito de agua-vapor es cerrado, una vez que sale de la turbina se condensa en la unidad y luego vuelve a alimentarse a la caldera. El funcionamiento de la turbina
de vapor es similar a la de gas El eje tiene adosado álabes en los que se genera el movimiento de rotación. A medida que circula el vapor a través del eje, el flujo de vapor pierde velocidad y presión. Para mejorar el funcionamiento y aprovechar la mayor parte de la energía que posee el vapor, la turbina de vapor está compuesta de tres etapas: de alta, media y baja presión; en ellas cambia el diseño de los álabes para adecuarse a la pérdida de presión del vapor.
Este tipo de turbinas puede alcanzar una potencia de unos 1900 MW, cinco veces mayor que las de gas. La eficiencia depende de la diferencia de temperatura del vapor entre la entrada y la salida de la turbina. Actualmente, la eficiencia de una turbina puede estar entre el 40 y el 60 %.
Turbina de vapor elemental.

## Slide 6
Central de ciclo combinado
Las centrales de ciclo combinado son una implementación En las turbinas de gas, se pierde mucha energía con los , gases de escape, que pueden estar a más de 500 °C y se liberan directamente a la atmósfera.
El principio de funcionamiento de un ciclo combinado consiste en redirigir los gases de escape a una caldera para producir vapor y accionar una turbina de vapor. De esta manera, se incrementa en forma considerable la eficiencia del sistema. res técnicos y económicos.
La configuración estándar para los ciclos combinados es desde el inicio como un ciclo combinado o puede ser una 1 x 1, o sea una turbina de gas, una caldera y una turbina de vapor. En los sistemas más grandes, se incrementa la cantidad de turbinas de gas, pero con esto se aumenta en igual medida la cantidad de calderas, ya que debe ir una por cada turbina de gas. Como las turbinas de vapor se pueden producir en potencias muchos mayores que las de gas, lo general, se cuenta con una sola o a lo sumo con dos. Otra variante es que las calderas, además de ser alimentadas por los gases de escape, utilicen la configuración deno minada fuego adicional. En este caso, la caldera también utiliza algún combustible extra para aumentar la producción de vapor e instalar una turbina de vapor de mayor potencia. La configuración de la planta dependerá de varios factores técnicos y económicos.
La planta puede ser concebida desde el inicio como un ciclo combinado o puede ser una planta basada solo en turbinas de gas a la que se le adiciona la caldera y la turbina de vapor años después de estar en funcionamiento. Otra causa que afecta el rendimiento y la potencia útil del sistema es el clima. Cuanto más calor y humedad haya, menor será la potencia que pueda entregar. Por último, el condensador requiere una fuente de agua dulce constante para el enfriamiento del vapor, por lo que las generadoras se suelen instalar cerca de los ríos para aprovechar el cauce de agua. Cuando no se cuenta con este recurso, se utilizan aeroenfriadores, que son ventiladores gigantes que enfrían el vapor, pero estos consumen más energía que un condensador y ocupan una gran superficie, porlo que se hace más complejo el proyecto.
En una central de ciclo combinado, se puede accionar una turbina de vapor de la mitad de la potencia de TG sin combustible extra.

## Slide 7
Esquema de una central de ciclo combinado.

## Slide 8
Esquema de una reacción nuclear de fisión de un átomo de uranio.
Centrales nucleares
Las centrales nucleares son centrales térmicas basadas en turbinas de vapor, donde se reemplaza la caldera con un reactor nuclear. En el reactor nuclear la fuente de calor es un proceso denominado fisión nuclear.
El combustible nuclear puede ser uranio 235 o plutonio 239 (el número indica la masa atómica). Estos elementos son isótopos, una variante particular de un elemento químico con una masa atómica distinta y, por lo general, no son estables.
En la fisión nuclear, el isótopo absorbe un neutrón que es generado en el reactor, y vuelve al átomo de uranio o plutonio altamente inestable. Así, logra que se separe en dos elementos distintos, que en el caso del uranio es bario y criptón. En la fisión del núcleo también se libera energía cinética, radiación gamma y neutrones libres.

## Slide 9
Estos neutrones pueden ser absorbidos por otros átomos fisionables, que a su vez liberan más neutrones y, de esta forma, se produce una reacción en cadena.
Esta reacción en cadena es controlada limitando la cantidad de neutrones libres a través de moderadores de neutrones, como agua liviana (74,8 % de los reactores en el mundo), grafito sólido (20 % de los reactores) y agua pesada (5 % de los reactores).
Como ya mencionamos, el funcionamiento de la planta es básicamente el de una turbina de vapor. El proceso comienza en el reactor nuclear, un enorme recipiente presurizado construido en hormigón de mucho espesor para contener la radiación. El combustible en el reactor son pequeños pellets de uranio de unos 2,5 cm de largo y 5 mm de diámetro, colocados en un haz de varillas de gran longitud que se sumerge en agua; esta se calienta hasta producir vapor a muy alta presión.
Esquema de una planta de energía nuclear.

## Slide 10
El vapor producido por la fisión nuclear circula a un intercambiador de calor, que transmite el calor a través de grandes radiadores para generar el vapor que va a alimentar la turbina. Esto se hace para estar seguros de que el vapor con radiación no se escape y pueda contaminar la turbina u otros equipos. Existen también otros tipos de centrales nucleares denominadas boiling water reactor (reactor de agua en ebullición); en ellas, el vapor generado en el reactor entra directamente en la turbina.
En la actualidad, hay en funcionamiento más de 430 plantas nucleares en 31 países. Estas plantas producen el 11 % de la energía eléctrica consumida en todo el mundo. Estas plantas son denominadas de base, lo que significa que deben operar a potencia constante todo el año y solo se detienen para actividades de mantenimiento. Esto se debe a que las maniobras de parada y arranque son muy largas y costosas a diferencia de las de una turbina de gas.
Las centrales nucleares no producen gases de efecto invernadero durante su Operación, pero los residuos nucleares son muy contaminantes.
Componentes de una central
En las centrales de generación, además del conjunto turbina-generador, que se podría considerar el equipamiento más importante, existe una gran cantidad de equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la central.
Por ejemplo, en el caso de las centrales con turbinas de vapor, son necesarias la caldera, la planta de desmineralización del agua, las bombas para el transporte de agua, etcétera. Además de estos componentes, hay elementos que poseen todas las centrales, como bombas de aceite de refrigeración y lubricación, sistemas de monitoreo y control.
Caldera: es el equipo que genera el vapor a la presión y temperatura requeridas por la turbina.
Este equipamiento es el más voluminoso en la planta junto con el condensador de agua. Puede tener 8 pisos de altura y 20 metros de ancho.
Una caldera básica está conformada por haces de tubos que forman sus paredes, por donde circula el agua; en el centro, está la cámara de combustión donde se quema el combustible, y el calor se transmite al agua hasta formar el vapor.

## Slide 11
Diseño de una caldera básica.
Posee dos tanques, uno en la parte inferior por donde recibe el agua que luego se distribuye a las cañerías, y otro en la parte superior donde se acumula el vapor para ser derivado a la turbina. La circulación del agua se logra a través de una bomba de mucha potencia.
Las calderas de gran tamaño para turbinas de vapor cuentan con distintas secciones mediante las que se garantiza la temperatura y la presión del vapor. Para lograr la mayor eficiencia posible, es necesario que no posea una sola gota de agua líquida, ya que esto podría dañar los álabes de la turbina y, además, precalienta el agua y el aire para la combustión.
Condensador de vapor: convierte el vapor que sale de la turbina en agua líquida, para ser bombeado a la caldera nuevamente. Debemos considerar que existen varios diseños de condensadores; siendo uno de los más utilizados es el intercambiador de calor de tubos carcasa. Por los tubos circula agua fría y, a través de ellos, circula el vapor. De esa manera se enfría y condensa, y es retirado por la válvula de salida.
El agua de refrigeración proviene de algún río o embalse, y la salida del agua de refrigeración vuelve a su fuente o, a veces, es enfriada utilizando aire a través de las torres de enfriamiento.
Sistemas de lubricación: el sistema de bombeo de aceite tiene cuatro funciones principales.
Durante el arranque de la turbina debido al peso del eje, los rodamientos que lo sostienen están muy comprimidos como para funcionar correctamente. Por lo tanto, durante el arranque se debe inyectar aceite a los rodamientos para levantar un poco el eje y, de esta forma, empezar a rotar sin destruirlo.

## Slide 12
Caldera de recuperación de calor de un ciclo combinado.
Provee el aceite para que se enfríen los rodamientos du- La generación de energía es solo una parte de la compleja durante la operación normal de la turbina y también entrega empresa que es recibir la energía eléctrica. Además de la un medio para operar hidráulicamente la válvula de vapor generación, está la necesidad de llevar la energía eléctrica a los usuarios y, para esto, es imprescindible la construcción de la turbina.
En las turbinas enfriadas con hidrógeno, provee el sello a través del aceite para impedir que se escape.
Debemos saber que el sistema de lubricación es considerado un servicio esencial en la operación, esto significa que se siempre se encuentra conectado a una unidad UPS en el caso de falla de suministro eléctrico; también se cuenta con un sistema de respaldo que funciona en paralelo en caso de alguna falla.

## Slide 13
Componentes de una subestación
La generación de energía es solo una parte de la compleja empresa que es recibir la energía eléctrica. Además de la generación, está la necesidad de llevar la energía eléctrica a los usuarios y, para esto, es imprescindible la construcción de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión. Se podría decir que el elemento principal en las subestaciones son los transformadores, que elevan o disminuyen la tensión mediante inducción electromagnética. Para la transmisión de energía a grandes distancias, es necesario elevar la tensión de manera que la corriente que circule sea menor y, por lo tanto, disminuyan las pérdidas. Cuando se distribuye a los hogares, se debe disminuir la tensión Por cuestiones de seguridad.
Condensador de casco y tubo.
Interruptor de media tensión.

## Slide 14
Interruptor de alta tensión
compacto con transformadores de
corriente y tensión integrados.
Transformador
de corriente
para alta tensión.
Transformador
de corriente para
media tensión.

## Slide 15
Entre los equipos que existen en las subestaciones podemos encontrar:
Interruptores: su función es abrir un circuito eléctrico y, de esta manera, evitar que circule corriente. Un interruptor puede ser algo tan simple como una llave de luz o una llave termomagnética en nuestros hogares, o equipos altamente complejos y de gran tamaño utilizados para altas tensiones.
Más allá de donde se los utilice, se podría decir que el principio de funcionamiento es el mismo: son dos contactos presionados entre sí que pueden separarse mediante algún dispositivo, ya sea en forma manual, como una llave de luz, o en forma automática debido a un cortocircuito o una falla detectados por algún dispositivo que activa la apertura accionando resortes que separan los contactos.
En el caso de los interruptores de media y alta tensión, su diseño se vuelve increíblemente complejo. Las elevadas
tensiones y corrientes que manejan hacen que la maniobra de apertura produzca arcos eléctricos, que originan daños y pueden destruir completamente un equipo.
Existen varias tecnologías y modelos en la manufactura de interruptores, pero el principio básico consiste en encapsular los contactos y el mecanismo que lo acciona en un recipiente hermético que puede estar al vacío o con un gas aislante llamado hexafloruro de azufre. Con esto, combinado a una apertura rápida de los contactos a través de mecanismos de resortes, se logra diseminar el arco eléctrico en la apertura.
Sistemas de comando y control: se encargan del control de los interruptores en condiciones normales y de falla, monitoreo y medición.
La medición de la corriente y la tensión se realiza en varios puntos de la subestación con el fin de monitorear, para realizar la verificación del correcto funcionamiento del sistema y para la medición comercial, con la que se verifica la energía circulada (en MWh) para la facturación. Estas mediciones se hacen a través de transformadores de corrientes y tensión diseñados específicamente para esta tarea.
La protección de los equipos de la subestación está a cargo de relés electrónicos. Estos equipos están constantemente midiendo la tensión y la corriente, y se los configura para detectar distintas fallas como puede ser un cortocircuito, sobre y baja tensión, cambios en la frecuencia, entre otras.

## Slide 16
Según la configuración cargada en el relé, este puede activar la apertura de un interruptor o enviar una alarma al centro de control de la subestación para despejar la falla.
Debemos considerar que es posible accionar los interruptores y seccionadores de forma remota. Por lo general, estos equipos tienen pequeños motores eléctricos que activan los dispositivos de apertura, y se los cablea para poder accionarlos desde el centro de control que puede estar en la misma subestación o a kilómetros de distancia. Esto es necesario, por ejemplo, cuando se debe hacer un mantenimiento en una línea eléctrica que está conectada a esa subestación.
Se puede cortar la energía de la misma de manera remota y no tener que ir a la subestación para realizarlo.

## Slide 17
Generación distribuida
La forma de generación tradicional es la centralizada. Esto significa que tiene varias plantas de generación de gran potencia interconectadas a través de la red eléctrica para luego transmitir la electricidad a los centros de consumo (ciudades, industrias, etcétera) por medio de líneas eléctricas. Para minimizar las pérdidas, lo ideal es instalar las generadoras cerca del consumo, ya que cuanto menor sea la distancia, menores serán las pérdidas. Pero esto no es siempre posible; en el caso de las plantas a base de carbón, se las debe construir lo más alejado posible de las ciudades debido a la polución que generan, las centrales hidroeléctricas tienen su obvia restricción geográfica, y también se debe considerar el costo del terreno donde se va a instalar, que es más elevado cuanto más cerca está de las ciudades.
Las redes de generación distribuidas se basan en pequeñas generaciones en los mismos centros de consumo, de esta manera se ahorran grandes transformadores y líneas eléctricas, ya que se inyecta la energía en forma directa en la
red eléctrica de una ciudad.
Este concepto está en auge en la actualidad sobre todo gracias a las energías renovables, que se han vuelto más económicas y accesibles.
En los últimos años, la idea de una red de generación distribuida está tomando mucho protagonismo y se hacen grandes
esfuerzos e inversiones para su investigación y desarrollo.
Hoy, la generación distribuida está dominada por la energía solar, ya que es la más simple de instalar y mantener.
También se utilizan pequeños aerogeneradores, y en zonas rurales hay desarrollos para generar metano a partir de biomasa utilizando biodigestores para accionar generadores eléctricos de gas. Otra forma de generación que se encuentra en estudio es utilizando las baterías de los vehículos eléctricos. El problema de estos esquemas sigue siendo la intermitencia, ya que no podemos predecir con absoluta certeza cuándo va a haber viento o si va a haber nubes; en el caso de la solar, los picos de generación de energía no se dan durante los picos de consumo.

## Slide 18
Una de las claves a futuro en este esquema de generación es la acumulación de energía. En un esquema de gran cantidad de energías renovables intermitentes, como solar y eólica, se dan momentos en que la generación excede la demanda, y ese exceso de energía se pierde debido a que todavía no existe una tecnología de baterías que sea capaz de acumular esas cantidades de manera.
Otro desarrollo que se está buscando implementar en la generación distribuida es la integración con los vehículos eléctricos. Considerando que la mayoría de los vehículos están estacionados el 90 % del tiempo de vida, al permanecer conectados a la red eléctrica se podrían aprovechar sus baterías para entregar electricidad en los picos de consumo y se cargarían a la noche cuando la demanda es baja. Es uno de los conceptos que integran la generación distribuida y que podrá ser posible cuando la mayoría de los vehículos que circulen sean eléctricos.
En la actualidad, este tipo de generación es muy utilizado en EE. UU. y Europa, donde se paga la energía a las personas que posean pequeños generadores. En el caso de Europa, el 22 % de energía solar es del tipo residencial, es decir, unos 2.415 MW para fines del 2013.
Esquema de generación distribuida.

## Slide 19
TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA ELECTRICA
Veremos los componentes necesarios para realizar la transmisión de la energía eléctrica y, de esta forma, entenderemos como viaja la energía.

## Slide 20
Alguna vez, mientras viajamos por la ruta, todos hemos visto esas grandes estructuras que llevan conductores de una torre a otra. En general, sabemos qué función cumplen: transportan energía eléctrica, pero no conocemos en realidad cómo lo hacen.
¿Por qué son líneas de alta tensión? ¿No sería más simple llevar por el cable la tensión de uso común?
En los tendidos eléctricos que recorren varios kilómetros, los conductores, generan una resistencia que no se puede despreciar ya que, teniendo en cuenta la ley de Ohm, con igual tensión, a mayor resistencia, obtenemos menor intensidad. Para reducir la resistencia del conductor, es necesario incrementar su sección, hecho que sería inviable a nivel
económico y físico, ya que el tendido eléctrico de alta tensión sería mucho más costoso y demasiado pesado.
Como sabemos que las estaciones de transformación (elevadoras, de distribución o reductoras) manejan una potencia determinada, y conociendo que la potencia es el producto entre la tensión y la intensidad, si utilizáramos la tensión de consumo para distribuirla directamente, tendríamos, por ejemplo, con un transformador de 5000 VW y una tensión de 220 V:
Teniendo el mismo transformador de 5000 W, pero camiando la tensión a un valor de media tensión, por ejemplo a
unos 66.000 V, obtendríamos lo siguiente:
De esta forma, queda numérica y conceptualmente claro que, al elevar la tensión, se reduce la intensidad. De esta forma se obtienen valores que permiten reducir al máximo la sección del conductor de transmisión, y se reduce el efecto Joule en el conductor.

## Slide 21
Efecto Joule
Es un fenómeno producido por la circulación desordenada de electrones a través de un conductor, que genera pérdidas
de energía en forma de temperatura.
Siendo I la intensidad, R la resistencia y t el tiempo.
Se utiliza para determinar la energía disipada por un conductor por el que circula una corriente eléctrica.
          En esta imagen
          podemos ver un
          ejemplo de cómo
          el efecto Joule se
          puede aprovechar
          en ciertas ocasio-
          nes para artefactos
          de calefacción o de
          iluminación.
La potencia de transmisión de la energía es constante, lo que permite la reducción de la intensidad por parte del conductor.

## Slide 22
Componentes de las líneas de transmisión
Las líneas de transmisión están compuestas por torres, las mismas que nombramos arriba, que son los soportes para los conductores, encargados de transportar la energía.
Si analizamos en profundidad, observaremos que el sistema posee, entre el conductor y la torre, elementos llamados aisladores, ya que el conductor debe mantener una distancia dieléctrica de seguridad con la tierra. Los conductores son, en la mayoría de los casos, desnudos y deben tener características particulares, como son la baja resistencia eléctrica, una buena resistencia a los esfuerzos mecánicos y un costo accesible.
Estos conductores, por razones de economía y practicidad, son de aluminio con alma de acero. Poseen múltiples filamentos ya que esta composición es más liviana en contraste con conductores de cobre duro, por lo que resultan de 8,89 g/cm² contra 2,7 g/cm² en aleación de aluminio (sin tener en cuenta el alma de acero) y, al ser compuestos por filamentos otorgan una mejor resistencia a los esfuerzos y vibraciones.
Antes de realizar tareas en las líneas, es necesario eliminar la tensión en los conductores, por eso, en todas las torres se coloca un sistema de puesta a tierra.
Debido a la alta tensión, y la composición de los cables y sus magnitudes (sección y longitud), al desconectarse un tramo los conductores quedan cargados al igual que lo hace un capacitor. Por eso, en las torres se coloca un sistema de puesta a tierra con interruptor, para que sea posible descargar las líneas al seccionar tramos para mantenimiento, reparaciones o localización de desperfectos; esto evita accidentes por errores de maniobra y brinda seguridad.
Este sistema será de una sección mínima de 25 mm² y se buscará siempre el recorrido más corto para la descarga.
Estas líneas también poseen elementos antivibratorios, clasificados en dos tipos: elementos pasivos, que contrarrestan los efectos negativos de las vibraciones en el resto de los elementos, y los activos, que evitan que las vibraciones alcancen magnitudes que pongan en serio riesgo a los componentes de la línea. Existen varios tipos: los neumáticos, de
pesa y resorte, de palanca oscilante, etcétera.

## Slide 23
Localización de fallas
La localización de fallas en el sistema de distribución se realiza mediante prueba y error lo que, muchas veces, puede ocasionar varios cortes en el servicio a un mismo usuario. Es deber de la empresa advertir al usuario la fecha y la franja horaria de las tareas de mantenimiento a fin de salvaguardar sus bienes.
Torres de alta tensión
Existen seis tipos de torres, ya que los requerimientos a la hora de transportar la energía no son físicamente constantes, como se verá a continuación. Son afectados por la dirección de la línea, otras infraestructuras (viales, férreas, telecomunicaciones o fluviales), el accionar de los fenómenos naturales, las características de los suelos, la distancia entre apoyo y apoyo, que actúan como condicionantes a la hora de proyectar estos sistemas.
Además, en épocas invernales, en zonas donde se producen heladas o nevadas, es necesario tomar en cuenta el esfuerzo adicional al que se someten tanto las torres como los mismos conductores al formarse una capa de hielo sobre las líneas.
El viento produce presiones transversales al sentido del conductor, por lo que es necesario considerar este factor al planificar el dimensionado y el diseño estructural de las torres y sus fundamentos.
Por lo general, estas torres son construidas en acero, con grandes estructuras reticuladas diseñadas especialmente para la función que cumplirán en el sistema de transmisión de la energía eléctrica, que consiste en dar un apoyo firme a los conductores a lo largo del recorrido.
Las torres de alineación se utilizan para mantener a una altura determinada el conductor en tramos rectos, dado que el peso propio de los conductores, la acción del viento, el hielo (según la zona) y la temperatura generan, sobre sí mismo y sobre las torres, esfuerzos mecánicos, por contracción al enfriarse y por dilatación al calentarse.

## Slide 24
        En la imagen
        se puede ver la
        forma en que el
        hielo se acumula
        sobre los con-
        ductores.
Ejemplo de torre de alineación, donde se ven los aisladores en cadena dando soporte en suspensión a la línea.
Ejemplo de torre de desvío, que utiliza aisladores
en cadena y otra forma estructural para soportar el
esfuerzo lateral del desvío.
Torre terminal cercana a una estación transformadora.

## Slide 25
Las torres de desvío son aquellas que se diseñan para con templar el cambio de dirección entre un tramo y otro de la línea de transmisión.
Las torres de retención tienen la función de evitar la destrucción total de la línea ante un evento no previsto que produzca la rotura de uno o varios conductores.
Las torres de cruce son utilizadas para los tramos en los que se presentan infraestructuras viales o de comunicaciones.
Las torres terminales cumplen la función de fin o comienzo de línea con el correspondiente vínculo a la estación transformadora o generadora.
También existen las torres combinadas, que cumplen con más de una de las funciones de las torres ya mencionadas.
El vano, distancia entre apoyo y apoyo (torres), está regulado según la zona en que se ubique. En las zonas urbanas, la distancia máxima es de 80 metros, mientras que en las zonas rurales no se establece un límite. Otro factor para tener en cuenta es la altura mínima libre entre el conductor y el suelo.
Alturas libres entre el conductor y el suelo.
Como toda estructura, las torres también poseen fundamentos, con distintos requisitos según sean las condiciones del
suelo del emplazamiento.
Las torres y líneas deben dimensionarse evaluando las características de la zona tanto en su aspecto topográfico como climático.
Los fundamentos más comunes se suelen ubicar con la cara superior del bloque de fundación, a 50 cm sobre el nivel del terreno, aunque existen excepciones. Por ejemplo, en caso de localizarse en terrenos rocosos, se ubica al mismo nivel del terreno; en las cercanías de las laderas, es necesario apartarse de los taludes a la hora de realizar las excavaciones; en áreas inundables, se vuelve mucho más específico el análisis.

## Slide 26
Aisladores
Estas torres, a su vez, para completar su propósito, tienen un accesorio llamado aislador, que permite sostener los
conductores sin generar descargas o contactos a tierra, dejando que la energía circule por los conductores de torre a torre. Se utilizan dos tipos de aisladores: fijos y en cadena.
El aislador fijo tiene como característica no poder cambiar de dirección una vez montado. Es usado con mayor frecuencia en tendidos de baja tensión, ya que en estos los cables acompañan la forma ortogonal de la trama urbana sin necesidad de cambios de dirección en ángulo. Al contrario, el aislador en cadena, compuesto por varios módulos que dependen de la tensión transportada en el tramo y deben respetar las distancias dieléctricas, permite un cambio de dirección y puede colocarse en torres de alineación como tensores, dejando el conductor suspendido.
Detalle de fundamentos de las estructuras.

## Slide 27
Según la tensión de transmisión, se usan más o menos unidades para conformar el aislador en cadena, como vemos:
    30 kV-2 elementos
    60 kV-4 elementos
    130 kV-8 elementos
    150 kV-9 elementos
    220 kV- 14 elementos
    500 kV- 22 elementos
La forma y los materiales utilizados para la construcción de los aisladores se deben a las características dieléctricas de estos, a su capacidad de resistencia mecánica, y a la ventaja de no acumular partículas y agua en el caso de verse sometidos a lluvias. Estos aisladores se pueden construir en vidrio o en porcelana, y cada opción tiene sus particularidades.
Aisladores en cadena, conectados a una torre de alta tensión.
Los materiales utilizados con mayor frecuencia para estos accesorios son: vidrio, porcelana y materiales sintéticos, por su capacidad dieléctrica.
Aisladores fijos,
montados sobre
postes de baja
tensión.
Detalle de aislador fijo.
Corte y detalle de aislador en cadena.

## Slide 28
En los aisladores de porcelana, es fundamental la presencia del esmaltado superior que deja la superficie totalmente lisa, ya que de otra forma la porcelana permitiría el depósito de partículas en la superficie de la campana, lo que puede llevar a que se produzcan fallas. Este esmalte debe tener un coeficiente de dilatación próximo al de la porcelana para que, en el futuro, no se originen grietas que perjudiquen las propiedades de los elementos.
Los aisladores de vidrio tienen la ventaja de no requerir esmaltado ya que su superficie queda totalmente lisa durante su fabricación, al aplicarse tratamientos térmicos, como el templado (para alta tensión) o recocido (media y baja tensión), que aumentan su resistencia a los esfuerzos mecánicos. Otra ventaja reside en que el coeficiente de dilatación del vidrio es cercano al coeficiente del acero lo que permite que las piezas trabajen como un conjunto.
Por todo esto, resulta nulo el efecto del paso del tiempo en las piezas vítreas; las fallas en estos sistemas se dan por sus partes metálicas.
Estaciones transformadoras
Las estaciones transformadoras son el conjunto de instalaciones más importante en la transmisión de la energía.
Los sistemas de transporte de alta tensión, contienen las siguientes estaciones de transformación de energía, usadas para mantener la energía de transporte, elevarla o reducirla.
Inmediatamente después de la generación de la energía, esta se dirige a una estación elevadora donde se transforma en alta tensión, considerando como alta tensión a partir de 132 kV (en Argentina se transmite en 500 kV, 220 kV y 132 kV, mientras que en otros países, como Canadá y Estados Unidos, llega a 765 kV), para poder iniciar con la transmisión por las líneas.
En la Argentina se transmite en 500 kV, 220 kV y 132 kV mientras que en otros países, como Canada y Estados Unidos, llega a 765 kV), para poder iniciar con la transmisión por las líneas.
A su vez, las estaciones de interconexión permiten la conexión entre distintas líneas de transporte en alta tensión.

## Slide 29
Llegando cerca de las zonas de distribución, las estaciones transformadoras son las encargadas de reducir la tensión a
un valor de distribución en media tensión (entre los 6 kV y los 66 kV); asimismo, estas estaciones están interconectadas por estaciones de distribución.
Luego de las estaciones transformadoras, se realiza la conexión a casetas transformadoras que reducen la tensión a tensiones de consumo (380 v y 220 v).
Composición de una estación transformadora
La composición de una estación transformadora se puede dividir en dos subsistemas que permiten tanto las conversiones de tensión como el mantenimiento de la estación transformadora y sus componentes, evitando todo riesgo para el operario al conservar una tensión de maniobra menor a la tensión de transporte.
Una estación transformadora se divide en un subsistema para convertir la tensión y otro para el mantenimiento.
Los circuitos principales están encargados del manejo de la potencia y trabajan siempre en media o alta tensión, ya que producen que estas se transformen o se distribuyan. Los circuitos secundarios y de maniobra son los circuitos donde se realizan mediciones, comandos, protecciones, etcétera.
En la imagen adjunta, se puede ver un diagrama unifilar de la composición de una estación transformadora.
Diagrama unifilar sobre la composición
de una stación de transformación.
B es la barra de conexión en la estación transformadora; se coloca un seccionador S1, que es un elemento mecánico que garantiza una distancia segura y cumple la función de seccionador de barra con el resto del sistema, siempre es tripolar. Luego de esto se instala el transformador T, encargado de reducir la tensión En el caso de que no sea una estación transformadora, puede colocarse un interruptor; luego se conecta un transformador de intensidad, TI, utilizado para controlar la intensidad después de la transformación, ya que este otorga un valor proporcional al de la línea, para lograr menor exigencia en el instrumento utilizado para la medición.

## Slide 30
El seccionador S2 cumple la misma función que el S1, permitiendo la total separación del transformador para su reparación, cambio o mantenimiento.
El seccionador de puesta a tierra SPT, predeciblemente se encarga de conectar parte del circuito a tierra.
El capacitor de acoplamiento CA tiene como objetivo acoplar las señales de comunicaciones que puedan interferir en las líneas, luego vemos que la línea L sigue su recorrido.
Tensiones en corriente continua
Las tensiones en corriente continua utilizadas en las estaciones son 220 V, 110 V, 48 V o 24 V, siempre buscando la mejor opción para la función por cumplir.
Las tensiones de 220 V y 110 V son utilizadas con frecuencia para apertura y cierre, control e indicaciones, iluminación de emergencia.
Las tensiones menores (48 V y 24 V) son utilizadas generalmente para telecomando y telefonía.
Bancos de baterías
Existen varios tipos de baterías, según la aplicación:
0 En plomo-ácido:
  0 Placas planas
0 Celdas tubulares
  0 Celdas plante
Las baterías de placas planas son las más económicas, ya que duran de 5 a 10 años en sistemas de emergencia; son del tipo que se utiliza en la industria automotriz, elegidas por su bajo costo, con una duración en el vehículo de dos años.
Las de celdas tubulares soportan servicios en estaciones eléctricas, se considera un bajo costo inicial y una duración de 10 años, aunque, por la importancia del servicio, se justifica incrementar este costo eligiendo otra clase de batería.
Otro tipo, siempre en referencia a baterías de plomo-ácido, son las baterías de celdas plante, que tienen una duración de unos 25 años y soportan gran cantidad de ciclos de descarga; una desventaja es que no soportan grandes períodos descargadas.

## Slide 31
Las baterías alcalinas del tipo níquel-cadmio/níquel-hierro poseen una gran capacidad de descarga, su duración es de 25 años en adelante, y tienen como ventaja que pueden quedar desatendidas, ya que requieren poco mantenimiento y cuidados en ciclos de carga y descarga.
Las baterías de placas planas pueden ofrecer una duración de 5 a 10 años, cuando son utilizadas en sistemas de emergencia.
Servicios esenciales y sala de control
La baja tensión es obtenida mediante transformadores de media (13,2 kV) a baja. Estos sistemas se utilizan en: iluminación, tomacorrientes de playa, calefacción y fuerza motriz.
Los servicios esenciales son los encargados de mantener en condiciones óptimas de trabajo los elementos de la estación y comprenden: los cargadores de baterías, la regulación y la ventilación de los transformadores. De no ser alimentados rápidamente estos servicios, se puede originar una situación crítica por sobrecalentamiento de los elementos y fallas en las cargas de baterías, lo que dejará inutilizadas las instalaciones.
Esquema de servicios auxiliares.

## Slide 32
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Para que los usuarios finales puedan utilizar la electricidad, esta debe llegar a ellos de manera confiable y con calidad de servicio. Para eso se construyen las redes de distribución.

## Slide 33
La red de distribución debe planearse de modo de cubrir las necesidades de energía actuales y permitir un crecimiento del consumo por incorporación de nuevos clientes, por cambios tecnológicos y niveles de vida.
Además de la capacidad actual y futura, la red de distribución debe cumplir con requerimientos de seguridad para preservar la vida de las personas y los animales tanto en una operación normal como ante eventos meteorológicos intensos. Asimismo, debe cumplir requisitos estrictos de calidad de energía (regulación de tensión, forma de onda, limitación de sobretensiones, etcétera).
Seguridad en redes de distribución
Las redes de distribución se construyen en las vías de comunicación y en el espacio publico y están sometidas a solicitaciones térmicas, mecánicas de corrosión y meteorológicas. Se deben tener en cuenta:
garantizar la seguridad.
La capacidad de corriente de los conductores y la rigiez dieléctrica de las aislaciones.
La resistencia mecánica de los soportes y los conductores, sometidos a esfuerzos estáticos y dinámicos (vientos, oscilaciones) e impulsos electrodinámicos (en cortocircuitos).
Impedir el acceso a las partes que están bajo tensión.
La desconexión ante cortocircuitos entre fases o a tierra.
Las redes de distribución sometidas a solicitaciones mecánicas y eléctricas deben garantizar la seguridad.
Esquema unifilar de red de distribución conectada a
barras de una subestación.

## Slide 34
Tipos de redes de distribución
En subestaciones alimentadas por líneas para transmitir, se reduce la tensión a valores compatibles para la red de distribución. Hay dos tipos de redes de distribución:
  De reparto o redes de distribución primaria: operan en media tensión, en general en tensiones iguales o inferiores a 33 kV y típicamente 13,2 kV en redes urbanas.
  De distribución o distribución secundaria: operan baja tensión, típicamente 3 x 380 V y 220 V para distribuciones monofásicas.
Por su construcción, las redes de distribución pueden ser aéreas o subterráneas. Las redes aéreas tienen costo menor a las subterráneas, son de instalación mucho más rápida y más sencillas de reparar. Están más expuestas a vandalismo, cortes por caídas de árboles y otros eventos, además de la contaminación visual que producen.
En zonas urbanas de alta densidad de población, las ventajas estéticas y de seguridad de las redes subterráneas compensan sus costos más altos; además, algunos municipios obligan al soterramiento de las redes en determinadas zonas urbanas.
Topologías de red
En una red radial, desde un punto de alimentación se extienden cables en distintas direcciones desde los cuales se alimentan en paralelo los consumidores.
Ante un corte, los consumidores ubicados aguas abajo de la interrupción quedan sin servicio. El límite de longitud de la línea está determinado por la caída de tensión máxima tolerable en el extremo en los momentos de carga pico (normalmente un 3%).
Son redes de fácil operación y de rápida localización de fallas, basta encontrar la primera sección sin tensión para ubicar el corte, si es que no se visualiza directamente la avería. aéreas o subterráneas. En una red en anillo, la línea recorre un anillo hasta el punto de alimentación.

## Slide 35
Cuando falla una aislación, circula corriente a tierra que acciona el protector diferencial, que corta la tensión eléctrica,
para proteger de un shock a las personas.

## Slide 36
Ante un corte, es posible alimentar el anillo desde los dos extremos, por lo que puede levantarse rápidamente el servicio. Estas redes no están alimentadas en forma permanente desde los dos extremos, sino que un seccionador se mantiene abierto y se cierra para alimentar ante un corte. Esto facilita la operación, pues no hay transformadores en paralelo.
Una red mallada posee múltiples alimentadores, y los conductores de distribución forman una malla o retícula por la cual los usuarios pueden alimentarse desde varios transformadores; de esta manera, aumenta notoriamente el tiempo
de regreso al servicio ante fallas. Tiene el inconveniente de ser una operación complicada y que exige monitoreo constante, sin el cual no es fácil encontrar el punto de corte.
Para evitar el problema, la alimentación desde múltiples puntos puede no ser permanente, energizándose en caso de fallas las secciones sin averías. (esquema inferior).
Las redes malladas ofrecen gran confiabilidad de servicio al permitir energizarse desde más de un punto.
Al alimentarse desde varios transformadores, las redes malladas poseen mayores corrientes de cortocircuito que las alimentadas por un solo transformador, pues es mayor la potencia que se aporta al corto desde las distintas fuentes.
Elementos que constituyen las redes aéreas
Las redes aéreas se constituyen de diversos elementos, los que analizamos a continuación.
Están sostenidas por postes que pueden ser de madera, de hormigón o metálicos. La altura de los postes se elige para que la parte más baja de los cables tenga una altura mínima.
En las calles, los conductores siempre deben superar los 5,60 m de altura, y en las rutas y avenidas los 6,60 m. En los cruces especiales (FF CC., arroyos, etcétera), esas alturas se incrementan.
Los vanos entre postes suelen tener 30/40 m, pero se pueden extender hasta los 60 m. Siempre que haya un cruce de calles o uno especial, debe instalarse un poste de cada lado.

## Slide 37
La distancia de la postación a las construcciones será la necesaria para que los conductores se separen más de 20 cm de las construcciones y, cuando existan carteles o anuncios energizados, las líneas pasarán a más de 1,20 m y no podrán quedar al alcance de la mano sin utilizar medios de acercamiento (por ejemplo, escaleras). Los conductores pueden atravesar árboles cuidando que las ramas no dañen las aislaciones. La madera que se utiliza en la Argentina es el eucaliptus, de la llamada saligna. Este árbol crece muy rápido y su madera tiene buena resistencia mecánica, además, es un recurso renovable.
En una red radial se extienden secciones desde las barras de un transformador de distribución, en este caso, con secciones en derivación.
Tal como vemos en la imagen, ante una avería en A, se abre una sección.
Las redes malladas se alimentan desde varios nodos, con seccionadores que energizan la red desde diversos puntos y transformadores.

## Slide 38
Las redes aéreas son poco estéticas, pero permiten reparaciones de averías en emergencia en poco tiempo.
Los postes se deben proteger contra la putrefacción producida por los hongos y el ataque de los insectos. Para ello, se los impregna con creosota o CCA. La creosota es un derivado del carbón de hulla, oleoso, muy poco soluble en agua, lo que impide que se lave con la humedad natural o las lluvias.
El CCA es una mezcla de óxido de cromo que actúa como fijador de la impregnación, óxido de cobre que actúa como fungicida y pentóxido de arsénico que actúa como insecticida.
La impregnación se realiza en fábrica, en postes estacionados. Para impregnar, se utilizan condiciones de temperatura y presión controladas; luego, el poste se deja secar y reposar. Así se asegura que la albura (capas exteriores blandas de la madera) quede perfectamente impregnada.
La creosota está formada por una mezcla de sustancias, entre ellas el benzopireno, que superando cierta proporción podría ser cancerígeno.
Sobre el CCA, también existen alertas de seguridad, aunque aún no hay certeza acerca de si es peligroso para el ambiente O los seres vivos. Algo de CCA puede lixiviar, es decir, desprenderse del poste impregnado y transportarse naturalmente hacia las napas de agua.
Por ello, el electricista de redes debe extremar las precauciones en la manipulación de maderas impregnadas, utilizando elementos de protección personal (EPP) y un buen lavado de manos con detergentes antes de comer o tocarse los ojos.
Es posible diferenciar a simple vista los postes creosotados de los tratados con CCA. Los primeros poseen un color oscuro, en tanto el CCA confiere un color verdoso a la madera.
Los postes de hormigón son fabricados en moldes, con hormigón armado pretensado por procesos de vibración o centrifugado. Poseen mayor resistencia mecánica que los postes de madera y se utilizan fundamentalmente en la red primaria de distribución. En algunos casos se utilizan columnas de acero. Si bien son normales para el alumbrado público, en redes de distribución no se las prefiere por la falta de aislamiento, que naturalmente sí ofrece la madera.

## Slide 39
Redes smart grid
Un sistema informático controla los parámetros de red transmitidos desde su origen por un sistema de comunicaciones. Así, se producen procesos constantes de telemando para operar: transformadores, seccionadores, protecciones, reguladores de tensión, equipos de corrección del factor de potencia, y el acceso a la red de los usuarios; lo que mejora notablemente la calidad del servicio y reduce las pérdidas.
Empotramiento de postes
Los postes de madera se instalan directamente en hoyos realizados en la tierra. Una vez instalado el poste, se rellena el hoyo con la tierra extraída, zarandeada y luego apisonada. La profundidad del empotramiento (P) expresada en [m] debe ser igual o mayor a la siguiente fórmula:
P = (H/10) + 0,60 m
Donde H corresponde a la altura del poste expresada en metros.. En terrenos blandos, se recomienda instalar los postes con dos crucetas largas de madera dura, una en la base del poste y otra a 1/3 de la profundidad de empotramiento. Si la presión sobre el terreno no supera ciertos valores indicados en normas de diseño, los postes de hormigón se pueden empotrar similarmente a los de madera.
Instalación de postes, profundidad de empotramiento
y relleno con tierra zarandeada y apisonada. No se
debe rellenar con hormigón.

## Slide 40
Distribución
Instalación de postes, profundidad de empotramiento y relleno con tierra zarandeada y apisonada. No se debe rellenar con hormigón. En general, los transformadores de distribución de redes aéreas con una potencia de unos 500 kVA se instalan sobre columnas de hormigón. Los objetivos de diseño y construcción son la seguridad y la confiabilidad. Es fácil observar qué parte está energizada con solo mirar la posición de los seccionadores. Las partes metálicas estructurales se deben conectar a tierra.
En instalaciones pesadas, para empotrar postes de hormigón y para todos los posteados metálicos, se utilizan fundaciones de hormigón, del estilo de zapata o troncocónicos. La profundidad de empotramiento será igual o mayor a 1/10 de la altura del poste.
Riendas para postes
En los puntos a E redes o cambios importantes de dirección, se pueden instalar riendas (la acción de instalar riendas se denomina arriostrar) a los postes para compensar el tiro de los cables. En un poste intermedio, el tiro de los cables es simétrico, es decir, el peso del cableado y los accesorios desigual a ambos lados del poste, por lo que se compensan mutuamente, lo que no sucede en los postes terminales o en los cambios de dirección importantes.
El arriostramiento puede hacerse con cables de acero sujetos a la cima, con un aislador en altura y pieza de anclaje en el terreno. La pieza de anclaje se denomina tilla, está sujeta al terreno por un muerto de hormigón o ancla, y no se usa tensor (artefacto que permite regular la tensión) para evitar su manipulación por personas no autorizadas; el tensado es fijo y se realiza en el momento de la instalación.
En lugar de riendas, a veces se utilizan postes inclinados tomapuntas como refuerzos.
Algunas normas de empresas no admiten riendas o postes tomapuntas, y se debe diseñar la postación con suficiente resistencia para los tiros asimétricos.
Podemos llevar a cabo el arriostramiento de los postes utilizando cables contruidos con acero.

## Slide 41
Crucetas
Es una pieza transversal al poste instalada cerca de la cima, que se utiliza para separar los cables, o instalar transformadores y equipos de protección o maniobra. Las crucetas de madera deben ser impregnadas. Para postes de hormigón, se usan crucetas de este mismo material. En ocasiones, se utilizan perfiles metálicos.
Las corrientes admisibles de los conductores nunca deben ser superadas; así, las redes se mantienen seguras.
Aisladores
Están construidos con materiales de alta rigidez dieléctrica para soportar partes bajo tensión y deben ser aptos para los esfuerzos mecánicos. En redes de BT y de MT son de apoyo rígido, sujetos a las crucetas en forma firme por medio de un perno de anclaje.
En general, son del tipo de campana o roldana. La forma del aislador es importante pues debe permitir que se escurra el agua y disminuya la conductividad superficial que se produce por acumulación de suciedad ambiente, aumentando el camino conductor por contorneo.
Se fabrican en cerámica, vidrio, resinas epoxy cargadas con esteatitas (talcos minerales), y otros de materiales compuestos (poliamidas reforzadas). Estos dos últimos tipos de aisladores soportan mayor esfuerzo mecánico.
Conductores
Deben aguantar la temperatura de servicio y de cortocircuito y, además, soportar esfuerzos mecánicos estáticos (su propio peso) y dinámicos (acción del viento u otras oscilaciones), y en casos de climas muy fríos, el peso adicional derivado del hielo, que forma un manguito alrededor del conductor.
Además, los conductores preensamblados son más sencillos de instalar. Hay bipolares (redes monofásicas) y tetrapolares (redes trifásicas).
En general, los conductores preensamblados poseen unos 50 mm² de sección para el neutro. Por ser autoportantes y aislados, se instalan sin aisladores, con soportes de suspensión, que permiten oscilaciones de retención en inicio o fin de línea, o en cambios de dirección.

## Slide 42
En esta imagen podemos apreciar las crucetas en postes eléctricos.
Cables preensamblados
Son de instalación sencilla y rápida. Se utilizan dos tipos de sujeciones: para tensar se usan retenciones que permiten ejercer fuerzas de tiro sobre los conjuntos de cables. En los postes, entre las retenciones, los cables se cuelgan de herrajes, denominados suspensiones, que permiten movimientos acotados longitudinales y transversales del cable.
Como portante, se utiliza el conductor neutro de 50 mm².
.
Los aisladores se construyen en diferentes materiales, por ejemplo vidrio y cerámica

## Slide 43
ESQUEMA DE DISTRIBUCION
La red eléctrica transporta la energía gestionando las infraestructuras que componen la red de transporte y conectando las centrales que la generan con los puntos de distribución a los consumidores finales.

## Slide 44
La energía eléctrica producida en las centrales es transportada mediante tendidos de cables de alta tensión hasta los consumidores finales.

## Slide 45
Acometida
Línea de transporte
==Una línea de transporte o línea de alta tensión es el medio físico utilizado para efectuar la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Se constituye por el elemento conductor (cables de cobre o aluminio), elementos de sustentación (torres de alta tensión) y medios de soporte del conductor (aisladores de disco y herrajes).
Red de distribución subterránea
Red de distribución aérea
En este esta imagen vemos el esquema de una red de distribución subterránea y aérea.

## Slide 46
Bajada
Es el cable y los accesorios para llevar la energía hasta el consumidor (en BT). Se deriva de los cables de distribución con grapas o pinzas, inmediatamente se instala un fusible aéreo (en general 25 A para consumos residenciales), suspendido del mismo cable de bajada.
Debe ser de sección mínima y continua de 4 mm², En bajadas monofásicas, pueden instalarse cables de bajada concéntricos (coaxiles), que dificultan la posibilidad de conexiones fraudulentas. Estos cables descienden hasta un pilar de energía que consta de un caño de acometida con pipeta, el gabinete del medidor y, en su parte posterior, el gabinete del tablero principal (TP) del usuario, que debe instalarse a no más de 2 m del medidor.
En construcciones con muro frontal sobre la línea municipal, el medidor se instala en ese muro con su caño de acometida. La construcción del pilar y todos sus accesorios (gabinetes, caños) está a cargo del usuario. Los cables de salida del medidor constituyen la frontera de responsabilidades, a partir de ese punto el mantenimiento posterior estará a cargo del usuario.
Algunas distribuidoras instalan un PIA (pequeño interruptor termomagnético) junto al medidor, obviando el fusible.
El PIA puede ser operado por el cliente desde una palanca instalada en la tapa del gabinete de medición, y facilita la reconexión. Con fusibles aéreos se debe pedir el servicio a la empresa distribuidora.
Bajo el medidor se hinca una jabalina para conectar secundariamente al neutro de red. La tierra de protección de la instalación del usuario debe separarse al menos 2 m de esa jabalina.
En viviendas de propiedad horizontal, se instala un tablero general que contenga todos los medidores y los TP de las unidades funcionales.
Bajadas al usuario
Los cables de bajada están sometidos a esfuerzos de arrancadura por ramas, rozamientos, etcétera. Deben tener suficiente resistencia mecánica a la tracción, y sus aislaciones resistirán la abrasión para no exponer partes bajo tensión. Los conjuntos preensamblados cumplen con estos requisitos, y los cables antihurtos evitan mayormente las conexiones clandestinas, que son peligrosaspor su precariedad.

## Slide 47
Pilar de medición
El cable de bajada ingresa al domicilio del usuario por una construcción de mampostería que aloja el punto de medición
y el tablero principal de la instalación del usuario. Esta construcción es el pilar de medición. Posee un caño con una pipeta para la acometida aérea, y los gabinetes deben impedir el ingreso de agua o el dedo de una mano a zonas energizadas.
Esquema típico de un
pilar de medición. Las medidas y materiales pueden variar según normas que imponen las distribuidoras de energía eléctrica a sus clientes.

## Slide 48
Ahora veremos
Los transformadores, sus principales características, su importancia y, también, los tipos de transformadores existentes

## Slide 49
Anteriormente conocimos los distintos tipos de generación eléctrica, vimos valores típicos de generación, los tipos de centrales y los componentes de una central.
También explicamos la necesidad de contar con líneas de transmisión de alta tensión, clasificamos por niveles de tensión los distintos tipos de estaciones transformadoras y entregamos una descripción de las líneas de transmisión, torres de alta tensión, aisladores y otros elementos importantes. Vimos además la necesidad de la distribución de la energía eléctrica, conocimos la red mallada y describimos sus componentes.
En esta clase describiremos los transformadores, veremos de qué forma trabajan y por qué es necesario contar con ellos dentro de la red eléctrica. Conoceremos los circuitos equivalentes y describiremos sus componentes. Analizaremos distintos tipos de pérdidas y de qué forma influyen en el trabajo del transformador. Para terminar, describiremos las clases de transformadores y sus principales características, clasificándolos por su tipo de construcción, por la cantidad de fases o por su uso.
Resumen
Fundamentos del transformador
Funcionamiento del transformador y su importancia en los sistemas eléctricos.
Materiales y comportamiento
Descripción de los principales componentes del transformador y su comportamiento.
Tipos de transformadores
Análisis de los tipos de transformadores que existen en el mercado.

## Slide 51
FUNDAMENTOS DEL TRANSFORMADOR
En esta sección se presentarán los aspectos básicos para entender el funcionamiento del transformador y su importancia en los sistemas eléctricos industriales y de potencia.
En estas páginas analizaremos por qué el transformador es una de las máquinas eléctricas más utilizadas en el sistema eléctrico, así como también una de las más importantes, dado su uso y complejidad conforme a su crecimiento en tamaño y en potencia. Presentaremos también los materiales que intervienen en su construcción para conocer qué mantenimiento se puede realizar (siempre y cuando lo requiera) y saber cuáles suelen ser los motivos de falla que presentan durante su vida útil en servicio.
Fundamentos del transformador
Para comenzar, es importante explicar cómo trabaja el transformador, la necesidad de su uso e indicar su ubicación dentro de la red. Asimismo, debemos conocer las ecuaciones fundamentales y básicas que expliquen su funcionamiento.
El transformador, dentro de las máquinas eléctricas que se utilizan en la industria eléctrica, es una máquina estática.
Esto quiere decir que no presenta dentro de sus componentes principales alguna parte móvil, como es el caso del motor eléctrico.
De acuerdo a lo visto en las clases anteriores, es una máquina que trabaja exclusivamente en corriente alterna, gracias a la ley de Faraday-Lenz.
Los transformadores son máquinas que transfieren potencia eléctrica utilizando fenómenos electromagnéticos. Esto significa que conectan dos lados de un circuito eléctrico sin que haya contacto galvánico entre ellos.
El principal uso de los transformadores consiste en unir circuitos con diferentes tensiones de trabajo, por lo que debemos conocer por qué es necesario este tipo de unión.
La energía eléctrica se origina en los generadores de las centrales eléctricas, donde la tensión máxima a la que pueden trabajar es entre 13 y 30 kV.

## Slide 52
Esquema que muestra lugares posibles de utilización de transformador en el sistema eléctrico para unir circuitos de diferentes tensiones.
Luego, la energía debe transmitirse (por lo general en distancias del orden de cientos de km), para lo que se debe elevar la tensión de manera de bajar la corriente que circula por las líneas de transmisión y disminuir las pérdidas que esta genera. Para esto se utiliza un transformador elevador, dado que elevará la tensión a la salida del generador hasta la tensión que se requiera para el transporte de la energía eléctrica. Sin embargo, esta tensión no se puede entregar directamente en una vivienda, por lo que se requerirá una serie de transformadores reductores que disminuyan la tensión desde los valores para transmisión hasta los valores que las personas tienen disponibles en sus tomacorrientes.

## Slide 53
De acuerdo con lo explicado antes, existen transformadores elevadores, que se alimentan desde un sistema de una tensión a otro de tensión mayor, y transformadores reductores, que se alimentan con una tensión determinada y se conectan a otro con una tensión menor.
Ahora bien, resta explicar cómo se produce este acoplamiento. Retomando lo expresado al inicio de este capítulo, el transformador acopla dos circuitos con tensiones diferentes y permite la transmisión de energía a potencia constante, lo que matemáticamente significa:
V1 x I1= V2 x I2
Donde:
  V1: es la tensión del lado 1 del transformador.
  I1: es la corriente del lado 1 del transformador.
  V2: es la tensión del lado 2 del transformador.
  I2: es la corriente del lado 2 del transformador.
Ahora definamos el lado 1 y el lado 2 del transformador. El lado por donde se alimenta el transformador se denomina primario, mientras que el lado donde se conecta la carga se llama secundario. En el caso del transformador elevador, el lado de menor tensión es el primario, mientras que el lado de mayor tensión es el secundario. En el caso del transformador reductor, el lado de mayor tensión es el primario, y el lado de menor tensión, el secundario. De acuerdo con esto, llamaremos primario al lado 1 del transformador y secundario al lado 2. Volviendo a la fórmula anterior:
Donde k se denomina relación de transformación y es uno de los parámetros principales del transformador. Si tenemos un transformador con tensiones nominales 220/110 V y una potencia nominal de 1100 W, podemos calcular las corrientes nominales.

## Slide 54
Ahora bien, estas ecuaciones están aplicadas para un transformador elevador. En el caso de un transformador reductor, la relación será inversa, y el valor k sería igual a 0,5.
Por último, queda un análisis muy importante por hacer. El transformador está compuesto por dos bobinas (primaria y secundaria), que están montadas sobre un núcleo magnético.
Esquema de un transformador eléctrico ideal, donde se pueden apreciar las corrientes, las tensiones y el flujo magnético intervinientes.
En la imagen anterior, se observa cómo es el funcionamiento ideal y simplificado de un transformador. La tensión alterna V1 aplicada en el bobinado primario provocará la circulación de una corriente alterna I1, la que provocará un flujo magnético, que circulará por el núcleo magnético y será pulsante al ser generado por una corriente alterna.
Este mismo flujo, por la ley de Faraday- Lenz, generará una fuerza electromotriz inducida E2 en el bobinado secundario.
Al conectar una carga Z al secundario, se establecerá una corriente I2 que circulará por la carga. El mismo flujo magnético variable en el tiempo producirá también una fuerza electromotriz inducida en el bobinado primario.
Por lo tanto, tendremos las siguientes expresiones aplicando la ley de Faraday-Lenz:

## Slide 55
Donde N1 y N2 son la cantidad de espiras o vueltas de los bobinados primario y secundario, respectivamente.
Ahora bien, las ecuaciones fundamentales de funcionamiento del transformador (y las que se usan como punto de partida para el diseño) son:
Donde:
  f es la frecuencia del sistema en Hz.
  4,44: es una constante, cuyo valor proviene de la forma de onda senoidal que tiene la corriente alterna.
El transformador es el encargado de vincular dos sistemas eléctricos a distintas tensiones, sin contacto galvánico.
Operando se obtiene:
De acuerdo con esto, es posible deducir que la relación de transformación del transformador es también es igual también a la relación de espiras (vueltas) entre el bobinado primario y el bobinado secundario.
Esquema de un transformador ideal, con todos los parámetros de tensiones y espiras junto a la fórmula de relación de transformación.
La comiente magnetizante es una conrriente que estará presente siempre que el transformador está funcionando y es la encargada de crear el campo magnético necesario para su funcionamiento.

## Slide 56
Circuito equivalente
En el apartado anterior se analizaron las fórmulas elementales del transformador y el esquema del transformador ideal.
En la realidad aparecen otros componentes que son esenciales para el funcionamiento de estas máquinas y, por lo tanto, deben ser analizados.
Al conectar un transformador por el lado primario, pero sin carga, no aparece corriente en el bobinado secundario, y se podría suponer que tampoco en el primario, aunque esto no es así. Este tipo de conexión se denomina en vacío, y en esta configuración aparecerá una corriente solo en el primario, denominada corriente de vacío o magnetización y con un valor muy bajo (alrededor del 5 % de la corriente nominal en el primario). Esta corriente es la que necesita el transformador para generar el campo magnético en el núcleo y por ende las fem correspondientes.
Análisis de la relación de transformación
Al analizar la relación de transformación, se pueden sacar varias conclusiones. En el bobinado de mayor tensión (bobinado de alta tensión), la corriente será menor que en el bobinado de menor tensión (baja tensión), dado que se debe mantener la potencia constante. La cantidad de vueltas es proporcional a la tensión de trabajo de cada lado del transformador. Debido a que la corriente en el lado de menor tensión es mayor, el alambre o conductor de este bobinado tendrá menor sección y menos resistencia que el de mayor tensión.

## Slide 57
Esta corriente podría considerarse como inductiva pura, es decir, atrasada 90° con respecto a la tensión, pero esto no es así ya que, en el núcleo magnético, hay pérdidas (que serán analizadas más adelante) y, por lo tanto, aparecerá una corriente resistiva en fase con la tensión.
Al conectar una carga en el secundario, aparecerá la corriente I2 y la corriente I1 junto a la corriente de vacío. En el comportamiento real del transformador, dado que las bobinas están hechas de cobre u otro material conductor, este indefectiblemente tendrá una resistencia como cualquier conductor y, por lo tanto, una caída resistiva por las pérdidas por efecto Joule, tanto en el bobinado primario como en el bobinado secundario.
En el establecimiento del campo magnético y tal como se determina en el desarrollo de la ley de Faraday-Lenz, todas las líneas de flujo que son cortadas por el conductor en el que se inducirá la fem se llaman flujo concatenado. En el caso del transformador ideal, se puede suponer que todo el flujo que circula por el núcleo magnético se concatena totalmente en cada una de las bobinas. En la realidad, se puede observar que hay flujo que se queda encerrado en cada una de las bobinas y, también, flujo que queda disperso en el interior del transformador, convirtiéndose en potencia reactiva de pérdida o reactancia de dispersión. Estas reactancias, primaria y secundaria, se determinan por las siguientes fórmulas:
Donde: Ld1 y Ld2 son los valores de inductancia de dispersión del bobinado primario y del bobinado secundario.
ɸd1 y ɸd2 son los flujos de dispersión del bobinado primario y del bobinado secundario.
A partir de los valores de inductancia de dispersión, se calculan los valores de las reactancias de dispersión.
De esta manera, se puede armar el circuito equivalente del transformador, con las resistencias del conductor con el que están construidas las bobinas y las reactancias de dispersión de cada uno de los bobinados.

## Slide 58
A partir de la imagen que vemos en la parte inferior de la página, se pueden establecer las ecuaciones de tensiones para ambos lados del transformador.
  Circuito de un transformador
  en vacío y su corriente de va-
  cío. También se ve el esquema
  vectorial con las componen-
  tes de la corriente de vacío
  (l magnetizante e l pérdidas)
  Circuito equivalente real del
  transformador, con sus elemen-
  tos de pérdidas y la corriente
  magnetizante con sus compo-
  nentes.
En las expresiones anteriores, se puede observar que en el secundario tendremos una tensión de vacío E2, pero que el transformador, al tomar carga y circular corriente por el secundario, presentará una tensión V2 de menor valor por la caída de tensión interna en el transformador.
La ventaja de poder generar un circuito equivalente reside en la posibilidad de usar las fórmulas y leyes de la electrotecnia, que se han expuesto en las clases anteriores, al servicio del conocimiento de cómo se comporta un transformador (también se aplica a las otras máquinas eléctricas).

## Slide 59
Siguiendo con la imagen inferior de la página anterior, se observa que los valores secundarios se presentan como E2'; I2’, R2‘ y X2’. Esta notación corresponde a que todos los valores secundarios son trasladados en forma matemática al primario, y los dos circuitos (primario y secundario), que se encuentran acoplados electromagnéticamente, se pueden resolver como un circuito eléctrico puro. Para realizar esto, lógicamente, se afecta cada uno de los valores secundarios por la relación de transformación.
            Diagrama faso-
            rial en el que
            se aplican las
            ecuaciones de
            corrientes y las
            caídas de ten-
            sión en cada uno
            de los elementos
            internos del
            transformador.

## Slide 60
El diagrama fasorial posibilita resolver de modo gráfico el circuito equivalente del transformador.
En el diagrama de la columna anterior, se puede comprender lo expresado hasta aquí en consonancia con el gráfico fasorial de las ecuaciones de Kirchhoff.
De acuerdo con lo analizado hasta acá, ¿cómo se conocen estos valores de impedancia? Existen dos posibilidades: el fabricante del transformador puede brindarnos este dato por medio de la placa de características del transformador, o lo calculamos por medio de ensayos.
Son dos los distintos ensayos para determinar estas impedancias. El primero es el ensayo en vacío. En este ensayo se deja el transformador sin carga y alimentado con la tensión nominal, por lo que únicamente circulará la corriente de vacío. A partir de esto se determina la potencia de pérdidas en la rama magnetizante y, es posible obtener la impedancia de magnetización (X0 y RO en la imagen de la página anterior).
El segundo ensayo posible es el ensayo de cortocircuito, en el que se alimenta la menor tensión y se cortocircuita la mayor tensión. Se aumenta la tensión hasta que circule la corriente nominal. Con este ensayo, se determina la resistencia del cobre y la impedancia de dispersión.
La relación de transformación permite conocer la relación de vueltas entre el bobinado primario y el secundario, por lo que nos ayuda en el momento de construir un transformador.
Circuito de prueba de ensayo en cortocircuito y fórmulas utilizadas para el cálculo de los parámetros internos del transformador a partir de los valores medidos.

## Slide 61
Regulación de tensión
Como ya se explicó en esta clase, el transformador tiene una tensión para el estado de vacío, que al tomar carga, disminuye en sus bornes debido a la de tensión en la impedancia interna del transformador.
La regulación se expresa en % de la tensión secundaria nominal. El comportamiento de la regulación depende de la carga del transformador, dado que, con carga inductiva, el comportamiento hace que la tensión disminuya con respecto a la de vacío, mientras que, si es capacitiva, la tensión en bornes aumenta con respecto a la de vacío.
Diagramas fasoriales que demuestran la variación del comportamiento de la tensión en bornes del transformador V2, de acuerdo con la carga por conectar.

## Slide 62
MATERIALES Y COMPORTAMIENTO
Se explicara a continuación, los distintos componentes del transformador: núcleo magnético, bobinas, aceite aislante, cuba
y sus accesorios (aislador, tanque de expansión, medidores de nivel).
En esta parte de la clase desarrollaremos lo referente a los componentes del transformador. Comenzaremos por su parte activa (núcleo y bobinas), para continuar luego con el medio aislante y refrigerante, como el aceite y la resina en el caso del transformador seco. Además, estudiaremos los detalles constructivos de la cuba y los accesorios más importantes. Analizaremos las causas y los elementos que provocan las pérdidas internas en el transformador, para saber cómo impactan y cómo se pueden mejorar. Por último, conoceremos la expresión para determinar el rendimiento del transformador y algunos
valores característicos.
Componentes
Como sabemos, el transformador es una máquina estática, pero no por eso poco compleja. Dentro de él sufrirá solicitaciones mecánicas (esfuerzos, vibraciones, etcétera), solicitaciones térmicas y solicitaciones electromagnéticas.
A raíz de esto, se eligen y dimensionan con cuidado los materiales que lo compondrán.
El núcleo magnético es el encargado de dar un camino de circulación y baja reluctancia al paso del flujo magnético que se genera en el primario. Además, contiene físicamente los bobinados, para la generación del campo magnético y para la inducción de la tensión en el secundario o terciario.
Esquema de un transformador, donde se aprecia el camino de circulación del flujo magnético. La sección del núcleo es la sección transversal a la figura que se muestra.

## Slide 63
Ejemplos de núcleos con chapas apiladas de dos columnas (para transformadores monofásicos) y de tres columnas (para transformadores trifásicos).
Este núcleo está fabricado de hierro al silicio, en láminas muy delgadas que se apilan de manera de poder formar una sección cuadrada, o aproximarse a una sección circular, de acuerdo con las necesidades y su diseño. Las láminas están aisladas entre sí por medio de un tratamiento químico llamado carlite, que forma una capa aislante muy fina entre chapa y chapa del núcleo.
Respecto de su construcción, podemos decir que sus partes son las columnas donde se alojan las bobinas, y las culatas o yugos, donde se unen las columnas de modo de formar un circuito magnético cerrado.
Según sea su disposición, los núcleos pueden ser acorazados o de columnas. Los primeros ofrecen un camino de retorno al flujo magnético de cada columna, mientras que los de columnas, en el caso de transformadores trifásicos, tienen su retorno dispersándose por el entorno del transformador. Obviamente, en la elección de uno u otro, entran en juego el tamaño de la máquina y el mayor o menor costo de la chapa magnética.

## Slide 64
Diferentes disposiciones de chapas apiladas en núcleos magnéticos para distintos tamaños de transformadores según su potencia.
Esquema de un transformador, donde se aprecia el camino de circulación del flujo magnético. La sección del núcleo es la sección transversal a la figura que se muestra.

## Slide 65
Si bien son necesarias ciertas maquinarias para la fabricación del transformador, casi todo se realiza por medio de un proceso manual. El núcleo es prácticamente el proceso más manual de todos, dado que en grandes transformadores se apila chapa por chapa.
Esta explicación se da por un aspecto muy importante en la fabricación del núcleo que es la juntura entre las columnas y el yugo. Una unión mal realizada en un núcleo hará que, para generar el campo magnético necesario, la corriente de magnetismo aumente, con el consecuente acrecentamiento de pérdidas en el núcleo y baja de rendimiento.
De acuerdo a la exigencia que tenga el núcleo en cuanto a corriente magnetizante, ruido, etcétera, se realizan distintos tipos de solapamiento en la juntura de las columnas con el yugo, y se le da mayor o menor complejidad en la construcción.
Lugar de juntura de los núcleos magnéticos entre las columnas y el yugo.
Se puede observar el apilado del núcleo en forma de escalones, y la forma en que se presenta un solapamiento.
Aislación del núcleo
Al igual que todo el transformador, el núcleo magnético lleva en su construcción distintas piezas aislantes. Como ya se comentó, cada lámina de hierro silicio está aislada de las otras por un tratamiento químico. Sin embargo, el núcleo llevará piezas de hierro que actuarán como prensas para que no se deforme con los esfuerzos mecánicos
propios del trabajo, lo que se logra aislando eléctricamente la chapa magnética de las piezas de prensado. También se deben aislar, a través de bujes de material aislante, las chapas del núcleo de cualquier perno que pase dentro de las columnas. Por último se colocan piezas aislantes entre las chapas para formar canales de aceite dentro del núcleo por motivos de refrigeración.
El núcleo armado lleva distintas piezas aislantes, de manera de formar un componente aislado con respecto a las piezas metálicas para fijación y prensado, y con canales para que el aceite aislante lo pueda refrigerar.

## Slide 66
            Bobinado de alta
            tensión y de baja
            tensión montados
            axialmente, junto
            a las aislaciones y
            canales formados
            para la circulación
            de aceite.
Montaje de bobinas y núcleo
Las bobinas se montan luego del proceso de bobinado en maquinarias especiales, para luego montar las bobinas correspondientes a la baja y la alta tensión juntas, y colocarles las aislaciones y piezas aislantes necesarias, formando un cilindro único. El conjunto que se genera se coloca en la columna correspondiente del núcleo magnético. Luego se procede a la ubicación del yugo superior y, de esa manera, se cierra el circuito magnético.
Lugar de juntura de los núcleos magnéticos entre las columnas y el yugo. Se puede observar el apilado del núcleo en forma de escalones, y la forma en que se presenta un solapamiento.
Planchuela de cobre aislada con cintas de papel en las máquinas de forrado. De acuerdo al porcentaje de solapamiento entre las diferentes tiras, se logra modificar el espesor final.

## Slide 67
Una vez terminado este proceso, se realiza el conexionado interno del conjunto de las bobinas y se preparan las salidas para las conexiones externas.
La imagen muestra el conjunto de bobinas montadas en las columnas del núcleo para el caso de un transformador trifásico, y se observan sus conexiones internas.
Las bobinas constituyen el circuito eléctrico del transformador, que es en parte el encargado de generar el campo magnético que se encarrilará por el núcleo.
Para transformadores de poca potencia, se utilizan alambres de cobre con aislación de barniz. En transformadores de potencia, se suelen usar planchuelas de cobre de sección rectangular, por lo general, forradas con cintas de papel aislante o cintas de Nomex.
Si la sección de un conductor debe ser grande por la corriente nominal a la que debe trabajar, o es sometido a grandes frecuencias, se suelen colocar varias planchuelas en paralelo aisladas entre sí, conformando una sola espira y haciendo una transposición periódica de la posición de estos cabos o planchuelas para que abracen el mismo flujo total.
En el bobinado, no solo se coloca aislación en las planchuelas o alambres que lo componen, sino también, de acuerdo al tamaño y grado de complejidad, se ubica una gran cantidad de aislaciones que pueden ser de papel, pressboard (cartón prensado) o madera estratificada, que cumplen las funciones de aislantes y, además, forman canales por los que circula el aceite.

## Slide 68
De esta manera, el aceite no solo cumple la función de aislante eléctrico, sino también refrigera los componentes activos del transformador, evitando las fallas internas por sobreelevación de la temperatura del papel o de las piezas aislantes.
En los transformadores de baja tensión, los bobinados suelen colocarse en forma de discos intercalados. En una columna de núcleo, se van intercalando discos del bobinado de alta y de baja de tensión, siempre con piezas aislantes entre cada parte de los bobinados, de manera de aislar las partes con diferentes potenciales y de formar canales de circulación de aceite.
En transformadores de tensiones mayores, se suelen colocar los bobinados de manera coaxial, de forma que los bobinados (de alta y baja tensión) son cilindros que se colocan uno dentro de otro. Se suelen situar sobre un núcleo con columna circular, se ubican piezas aislantes sobre la columna y, sobre ellos, se instala la bobina de baja tensión. Luego se coloca la bobina de alta tensión, con piezas aislantes entre medio de ambos bobinados, con el fin de permitir el paso de aceite entre estos, y entre la baja tensión y el núcleo.
Las bobinas de los transformadores son el elemento principal de la parte eléctrica del transformador, y su aislación es íntegramente de productos de celulosa.
Los aislantes son otro elemento fundamental del transformador, dado que se encargan de la rigidez dieléctrica entre pares sometidas a distintas tensiones o a partes de la máquina, conectados a tensión de tierra. Entre ellos, el más crítico es el aislante sólido (papel, piezas de madera, etcétera) ya que su daño es irreversible, por lo tanto, produce la salida de servicio del transformador, y será necesario desarmarlo para su reparación. En otras palabras, la vida del transformador se puede definir como la vida del aislante sólido.
El papel es el aislante más usado en las máquinas eléctricas, puesto que tiene una gran constante dieléctrica, que aumenta cuando se sumerge en aceite aislante. Se obtiene de la pulpa de la madera blanda y un proceso químico a base de sulfatos sin componentes ácidos que son perjudiciales para su degradación. Existen distintos tipos de papeles aislantes, que tienen diferentes propiedades en cuanto a resistencia mecánica, higroscopicidad y mayor capacidad de soportar temperatura.
Cuando se requiere un espesor de aislación mayor, se recurre al presshoard. Este consta de distintas capas de papel prensadas, que forman un cartón con gran resistencia mecánica y, por sobre todo, con las mismas características eléctricas del papel.

## Slide 69
Existen distintos tipos de pressboard: el formado por capas de papeles comprimidos en un proceso de compresión con papel húmedo, y el de capas unidas con pegamento, que forman una especia de madera estratificada. Los espesores del pressboard de papel prensado pueden llegar a medir 6 mm, mientras que la madera estratificada puede superar los 50 mm de espesor.
El aceite aislante es el otro componente principal de la aisación del transformador, que también posee propiedades dieléctricas (menores a las del papel), pero además cumple la función de refrigerante. A diferencia del papel del transformador, en el aceite se van generando gases, partículas, barro y se origina un nivel de acidez, que hacen disminuir su capacidad como aislante eléctrico; pero el aceite se puede regenerar con máquinas de tratamiento o, en su defecto, cambiar sin necesidad de desarmar el transformador.
En su función como refrigerante el aceite circulará entre los canales que se generen dentro de las bobinas y del núcleo magnético, de manera de evacuar el calor que se produce en el transformador.
Los aceites pueden ser de origen mineral, derivados de hidrocarburos, de siliconas o vegetal. En los últimos años se ha prohibido el uso de aceites que contengan el elemento PCB (policlorobifenilos), debido a que se ha comprobado que es un elemento muy contaminante y perjudicial para la salud.
Otra utilidad del aceite es su uso como herramienta de diagnóstico para el mantenimiento preventivo. Resulta casi imposible saber el estado del papel aislante y del transformador en general, dado que no se puede abrir un transformador para verificar cómo se encuentra, sin que el aceite se contamine con la humedad ambiente. Al producirse descargas o sobrecalentamientos en el transformador, se originan sobretemperaturas a las que está también sometido el aceite y, por ello, producirá su descomposición de acuerdo a la temperatura que se alcance en distintas concentraciones de diferentes gases. Haciendo una muestra periódica, el operador puede detectar cualquier problema interno, con solo tener en cuenta si algún gas en el aceite ha crecido en su valor.
El tanque, o la cuba del transformador, contiene la parte activa del transformador (núcleo y bobinas) junto al aceite aislante. Está compuesto por la cuba o el tanque y una tapa, que puede ser abulonada o soldada. Debe soportar diferentes esfuerzos, como la presión que genera el volumen de aceite que contiene el transformador y las sobrepresiones que se pueden provocar por expansión del mismo aceite, en especial en caso de falla interna.

## Slide 70
En la imagen se observan distintas piezas de pressboard, que pueden ser mecanizadas con herramientas de carpintería y piezas moldeadas especiales.
Gases disueltos en el aceite aislante
El aceite aislante es un hidrocarburo, por lo que presentará una cadena de componentes de hidrógeno, oxígeno y carbono. Al aumentar la temperatura del aceite, este empezará a generar gases de acuerdo a su temperatura.
Los gases que se generan son hidrógeno, etano, metano, etileno y acetileno. Este último es crítico, ya que aparece cuando el aceite alcanza más de 700 °C, lo que se podría traducir como un cortocircuito interno. Si la descarga o falla en el transformador produjera daños en el papel, aparecería en el aceite monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Imagen de equipamiento de ensayo de aceite. El operador debe tomar una muestra de aceite del transformador y realizar un análisis de los gases disueltos.

## Slide 71
Las cubas de los transformadores tienen varias válvulas (cuyo tamaño depende de la potencia del transformador y por lo tanto del volumen de aceite que contenga); estas pueden ser para:
Toma de muestras de aceite para análisis de laboratorio.
Vaciado de aceite.
Recirculación y tratamiento de aceite (por lo general se coloca una válvula en la parte superior y otra válvula en la parte inferior).
Llenado de aceite (se encuentra en la parte superior o en la tapa).
Deben llevar además tapas de inspección, las que se colocan abulonadas a la cuba con juntas de goma.
En función de la refrigeración del aceite, las cubas de los transformadores de baja tensión o distribución tienen adosadas aletas, dado que en estos casos el refrigerante para disminuir la temperatura del transformador y del aceite es el aire ambiente, que contará con mayor eficiencia cuanto más superficie de contacto tenga con respecto al elemento por refrigerar; por lo tanto, con estas aletas se aumenta la superficie de contacto con el aire.
Dependiendo del tamaño y la potencia del transformador, este puede tener un tanque adicional sobre la tapa de la cuba, que está vinculado a través de una cañería. Este tanque se denomina conservador o tanque de expansión. Al aumentar de temperatura, el aceite sufre una dilatación y, por lo tanto, aumentará la presión sobre las paredes de la cuba. Al descender la temperatura, sufre una cierta contracción, y la presión que ejerce el aceite desciende.
De acuerdo a esto, la función del conservador es la de absorber estas variaciones de volumen de aceite por contracción y dilatación, aumentando y bajando su nivel según corresponda y aliviando así, de la presión del aceite, las paredes de la cuba. Por otro lado, este recipiente de contención de la diferencia de volumen que se genera en el aceite lo mantiene fuera del alcance del aire del ambiente, dado que con este se compensa la diferencia de volumen. El conservador cuenta con secadores de aire con silicagel, encargados de eliminar la humedad en el aire que entra al conservador.
Otros puntos por considerar son: la conexión de los cables de la instalación eléctrica, la línea de distribución y la acometida a generador.

## Slide 72
Es necesario siempre mantener una separación entre los cables por conectar al transformador y las partes que no deben estar a potencial de la instalación o a tierra. Para esto se utilizan los aisladores o bushings (como vemos en la imagen superior). Los modelos y diseños más básicos de bushings para transformadores de baja potencia y tensión constan de una barra insertada dentro de un cuerpo de porcelana, que presenta en su exterior una estructura de polleras para aumentar su superficie y aumentar la resistencia ante posibles descargas de corriente sobre ella. En el interior del cuerpo de porcelana de los bushings para alta tensión, se encuentra una serie de cilindros de papel en aceite, que funcionan como dieléctrico.
En cuanto a protectores del transformador, el más importante es el relé Buchholz, que se coloca en el medio de la cañería entre la cuba y el tanque de expansión (en el caso que el transformador lo tenga). Si se produce una falla interna leve, en el aceite se generarán pequeñas burbujas de gas que ascenderán hacia el conservador y accionarán un flotante, que a su vez puede cerrar un contacto para dar una señal de alarma. En caso de falla seria, ascenderán burbujas más grandes al conservador y se moverá un segundo flotante, que puede cerrar un segundo contacto para sacar el interruptor de servicio.
Otro accesorio fundamental para el funcionamiento del transformador es el cambiador de tomas, encargado de poder hacer un ajuste de la tensión del transformador (en un pequeño porcentaje en incremento o decremento) en el caso de que la red donde esté instalado tenga grandes caídas de tensión y se necesite elevarla un poco. Para esto, el cambiador de tomas cambia la relación de espiras en el transformador, por lo que varía la relación de transformación. Un transformador puede tener, por ejemplo, un primario de 13.200 V +/- 5 %, con lo que el cambiador puede agregar o quitar el 5 % de las espiras del primario en varios escalones (por ejemplo 1 %; 2,5 %; etcétera) .
En esta imagen podemos observar diferentes piezas de
porcelana que cumplen las funciones de aislante para las
instalaciones eléctricas.

## Slide 73
Esquema de la ubicación del tanque conservador y el tanque del transformador.
Imagen del transformador armado, en el que se pueden observar las aletas que aumentan la superficie para la refrigeración, y la tapa abulonada a la cuba.
Imagen del conservador para distintos tipos y tamaños de transformadores, donde el nivel también cambia entre visores de acrílicos y medidores de nivel.

## Slide 74
Dependiendo del tamaño del transformador y de su potencia, así como también de su criticidad y costo, se eligen las protecciones para instalar en él.
Pérdidas
Como se detalló en las clases anteriores, el transformador se encarga de presentar una serie de pérdidas de energía, estas pérdidas son importantes en la industria por el costo que ellas presentan y porque estas generan un calentamiento en el transformador.
Además, sabemos que en el transformador, no todo el flujo producido por el bobinado primario es concatenado en el segundo, por lo que se produce la reactancia de dispersión.
Los diseñadores de transformadores se enfrentan al desafío de lograr variantes constructivas que puedan controlar este efecto. También es sabido que los bobinados tienen una resistencia óhmica propia por estar construidos con cobre, y forman junto con la reactancia de dispersión una impedancia. Este valor no debe ser cero, dado que ante un cortocircuito en una instalación, el transformador funciona como una impedancia y, por lo tanto, sirve como limitador de la corriente de falla.
La forma en la que se expresa a los usuarios el valor de la impedancia del bobinado, que se mide con el ensayo en cortocircuito ya analizado previamente, es en porcentaje de la caída de tensión en el transformador a plena carga, con respecto a la tensión de vacío. Por ejemplo, una impedancia de 10 % significa que el transformador presenta una caída de 10 % con el pasaje de la corriente de plena carga a través de la máquina:
Donde Z es la impedancia interna del transformador, R es la resistencia óhmica del material de los bobinados y X es la reactancia de dispersión de los bobinados. I, es la corriente de plena carga y E es la tensión de vacío.
Para disminuir el valor de resistencia de cada bobinado, la solución por un lado puede ser bajar la cantidad de espiras de la bobina o, por otro lado, aumentar la sección transversal de la planchuela o alambre de cobre con la que se forma cada una de las espiras.

## Slide 75
La reducción de espiras, de acuerdo a la fórmula elemental, conllevará un aumento en las dimensiones del núcleo magnético y, por lo tanto, de este tipo de pérdidas. En el caso del aumento de la sección transversal de las planchuelas o alambres de cobre, este producirá un aumento en la altura de la bobina y, por ende, un aumento en las dimensiones del transformador.
Transformador armado
En la medida en que el transformador va creciendo en potencia, tamaño, costo e importancia, el usuario final lo equipa con la mayor cantidad de protecciones posibles. Cabe destacar que, a partir de determinadas potencias (mayores a 2,5 MVA), los transformadores no son estándares y se construyen a pedido, por lo que una falla imprevista puede ocasionar costos elevados y un gran lucro cesante hasta que se pueda reemplazar el transformador y reponer el servicio.
En el caso de los bobinados de baja tensión y para transformadores de gran potencia, existe una gran sección transversal, de acuerdo a los niveles de corriente que deben soportar, pero divididos en subconductores que sufren una transposición periódica. La transposición es necesaria por la diferencia del flujo disperso a través de la profundidad radial de la bobina, o sea que los conductores, en el perímetro de la bobina, NO serán sometidos al mismo flujo disperso que los conductores internos. De no realizar la transposición, Se inducirán tensiones en la bobina, por lo que aparecerá una corriente circulante en su extremo. El fin de la transposición es que todos los conductores que forman las espiras de la bobina se sometan al mismo flujo disperso. En el caso de bobinados de muy alta corriente (mayor a 2000 amperes), se utiliza el conductor transpuesto continuo, que es un grupo de conductores, que en máquinas destinadas a tal fin, tienen transposiciones de manera casi continua.

## Slide 76
Conductor transpuesto utilizado en bobinados de hélice continua, debido a que no se necesita hacer transposición entre las espiras.
Imagen con un ejemplo de colocación de las placas aislantes dentro del transformador para la concentración del flujo disperso.
Para controlar las pérdidas en el bobinado, se deben utilizar materiales especiales, como el conductor continuo traspuesto.

## Slide 77
En el caso del flujo de dispersión, este encontrará en su camino o entorno diversos materiales metálicos que se comporten como un conductor, por ejemplo, la cuba o el tanque del transformador.
Para concentrar las líneas de flujo disperso dentro de la cuba del transformador (en el caso de que el transformador por tamaño y diseño lo requiera), se colocarán placas conductoras sobre la pared del transformador, a fin de que estos concentren las líneas de flujo y que cualquier corriente que Se induzca sea sobre estas placas, que no tienen contacto con la parte activa del transformador. Para el caso del núcleo magnético, estos se construyen, como ya hemos dicho, de chapas de hierro silicio. Este material tiene la propiedad de ser ferromagnético, ya que ofrece un camino de baja reluctancia al flujo, y se produce el efecto de que el núcleo magnético concentre el flujo magnético en él. Ahora bien, el comportamiento de los núcleos, al igual que en el caso de los bobinados, no es ideal. Los materiales ferromagnéticos presentan en su estructura molecular pequeños imanes elementales que, en presencia de un campo magnético, Se alinean con la dirección del campo.
Dependiendo de la calidad del material del núcleo magnético, antes de la aplicación del campo magnético, estos imanes pueden estar prácticamente orientados o totalmente desalineados. En resumen, cuando un material ferromagnético se coloca dentro de un campo magnético, los pequeños imanes elementales tienden a alinearse dentro de él.
Para conocer las pérdidas en los materiales magnéticos, hay que analizar la curva de primera magnetización. En el primer instante, el material se encuentra en un estado de reposo y neutro, todos los pequeños imanes elementales están desorientados o en Su estado natural. Se comienza a aplicar el campo magnético en el material a partir de un valor pequeño y, al aumentarlo, empiezan a alinearse los pequeños imanes hasta un punto en el cual quedan completamente alineados y en el que el material ferromagnético se considera saturado y, por más grande que sea el crecimiento del campo magnético, la variación de inducción magnética será muy baja. Esta curva de magnetización lógicamente depende del tipo de material y de la calidad de hierro silicio. Está claro que la función y los valores de B, debido a los valores de H que se aplican al material, no es una función uniforme, sino que además el material es afectado por su historia magnética. Si se comienza a reducir la intensidad del campo magnético H, se reducirá el valor de B, pero porun camino diferente a la curva de primera magnetización. Es decir, no respeta la curva original que lo llevó desde cero al punto de saturación (a) (por eso, a la anterior se la llamó curva de primera magnetización).

## Slide 78
Cuando el valor de H llega a cero y se elimina toda la fuente de campo magnético, se puede observar que el material permanece con un remanente de campo magnético, denominado inducción remanente (b). Para eliminar este magnetismo remanente que queda incluido en el núcleo, se debe aplicar intensidad de campo magnético H en el sentido contrario al que se aplicó para la curva de primera magnetización. Existirá un punto en el aumento de H en el sentido contrario en que se anulará el magnetismo remanente y que podemos llamar fuerza coercitiva (c). Si se sigue aumentando la intensidad de campo magnético, los pequeños imanes se alinean completamente, pero en el sentido contrario a la primera magnetización y, por lo tanto, el material se saturará en el sentido contrario (d). Nuevamente, al disminuir la intensidad de campo magnético H, aparecerá un valor de magnetización remanente (e) en el eje negativo. Para eliminar esta magnetización remanente, se debe volver a invertir la intensidad de campo magnético, por lo que aparecerá una fuerza coercitiva (f). Lo que se puede observar es que la curva nunca vuelve a la curva de primera magnetización y se mantiene en el ciclo descripto.
Este ciclo se denomina ciclo de histéresis, y su superficie representa las pérdidas en el material magnético por histéresis.
Estas pérdidas calóricas se deben principalmente a la rotación de los imanes elementales que hemos mencionado y que, al girar en un sentido y en otro opuesto (al estar alimentado por valores en corriente alterna), producen un rozamiento molecular y, por lo tanto, una elevación de calor. Para disminuir las pérdidas, se debe utilizar un material que tenga los imanes
elementales prealineados; así ante un campo magnético alterno, se disminuiría el rozamiento molecular. A este tipo de material se lo llama de grano orientado, y el ciclo de histéresis tendrá un ancho menor por las menores pérdidas.
La fórmula de cálculo de las pérdidas por histéresis es:
PH, es la potencia de pérdidas en watts por m² (w/m²); KH una constante que depende del material utilizado; f la frecuencia de la señal de excitación, Bmax es la inducción máxima que se establece y toma el valor de 1.6 para inducciones inferiores a 1 tesla y 2 para inducciones superiores.

## Slide 79
      Análisis de la curva
      de primera magne-
      tización en función
      de las partículas
      moleculares del
      hierro silicio.
Distintas curvas de primera magnetización
para diferentes materiales; se observan las
diferencias entre sus puntos de saturación.
Ejemplo de ciclo de histéresis de los materiales magnéticos, que depende justamente de cada tipo de material.

## Slide 80
Además, el núcleo magnético está compuesto por hierro, que es un material bueno para el campo magnético y también buen conductor de la electricidad.
Si a esto le sumamos que está sometido a un campo magnético variable, tendremos en el núcleo, por ley de Faraday-Lenz, una tensión y una corriente inducidas, que circularán en forma de torbellino en el núcleo, generando pérdidas joule en él.
A estas pérdidas se las denomina pérdidas por corrientes parásitas o pérdidas de Foucault. La fórmula que determina estos tipos de pérdidas es la siguiente:
Donde f es la frecuencia en Hz; Bmax, la inducción máxima en tesla; e, el espesor del núcleo en m, y PF, las pérdidas por corrientes parásitas en W/kg.
Si prestamos atención a la fórmula anterior, se puede observar que las pérdidas por corrientes parásitas dependen del cuadrado del espesor. Para mantener las pérdidas al mínimo, de acuerdo con lo que se expuso cuando se presentó el núcleo magnético en lugar de confeccionarlo con una pieza de hierro, se lo fabrica de chapas laminadas con espesores de alrededor de 1 mm y aisladas entre sí (recordemos la mención al tratamiento en carlite), apiladas para llegar al volumen de núcleo deseado. De esta manera, también se pasa de un conductor macizo a muchos conductores finos, aislados entre sí, que ofrecen una gran resistencia a las corrientes parásitas y, así, reducen su valor al mínimo posible.
Cuidados al apilar el núcleo
Tal como se explicó previamente, las láminas de chapa de hierro silicio deben estar aisladas entre sí para aumentar la resistencia frente a las corrientes parásitas. Por esto se debe tener mucho cuidado al fabricar el núcleo, dado que el tratamiento de carlite es muy susceptible a rayaduras o cualquier daño mecánico. Si las láminas del núcleo pierden su tratamiento por un golpe o un defecto mecánico, puede provocar que las láminas entren en contacto galvánico entre sí, lo que aumenta el espesor y, por ende, también las pérdidas.

## Slide 81
                Fotografía de un núcleo magnético armado,
                donde se apila chapa por chapa de modo
                manual siempre teniendo en cuenta no
                golpear las chapas para que
                estas no pierdan el tratamiento aislante.
                por ende, también las pérdidas.
    Diferencia de comportamiento de corrientes parásitas
    entre un núcleo macizo y un núcleo de láminas de
    hierro silicio aisladas entre sí.

## Slide 82
Las pérdidas por corrientes parásitas dependen del espesor de las chapas del núcleo y de la frecuencia del sistema.
Rendimiento
El transformador, como cualquier máquina eléctrica, no es ideal y presenta pérdidas, que es la energía que se entrega distinta a la energía de entrada proveniente del sistema. El rendimiento se define como el cociente entre la potencia útil y la potencia absorbida o total. La expresión del rendimiento es la siguiente:
Donde Pp es la potencia de pérdida: PT = PH + Pp
A partir de esto, podemos definir la fórmula del rendimiento como:
Donde P2 , es la potencia en el secundario del transformador, PFE son las pérdidas en el hierro por histéresis y corrientes parásitas, y PCU son las pérdidas óhmicas en el bobinado por efecto Joule.
Recordemos los valores de pérdidas que se presentan en el transformador y cuyos ensayos se han presentado al inicio de esta clase: la potencia de pérdidas en vacío Po (pérdidas en el núcleo) y la potencia de pérdidas en cortocircuito Pcc (pérdidas en los bobinados). Por otro lado, se define la constante de carga C:
Donde I2 es la corriente de carga secundaria, para un estado de carga determinado.

## Slide 83
De acuerdo a esto, se puede redefinir el valor de las pérdidas en el cobre Pcu:
A partir de esta ecuación, es posible determinar el rendimiento para cualquier condición de carga C:
De esta fórmula se obtienen importantes conclusiones:
Para un índice de carga C constante, el rendimiento del transformador empeora para valores de factor de potencia peores.
Para un factor de potencia fijo, el rendimiento varía en función del índice de carga C.
Resulta interesante conocer en qué momento o con qué condición se puede obtener el rendimiento máximo en el transformador para un valor de factor de potencia fijo. Se deben realizar operaciones matemáticas y buscar el valor mínimo para el divisor de la fórmula de rendimiento. De esta manera, es posible apreciar, operando matemáticamente, que el rendimiento máximo para un factor de potencia dado se producirá cuando las pérdidas en el cobre sean iguales a las pérdidas en el hierro. De esta manera, sabiendo que las pérdidas en el cobre varían con el cuadrado de la corriente y aunque a veces es difícil dejar el transformador trabajando en un nivel fijo, este valor sirve de referencia para establecer el régimen más cercano posible.
Curva de rendimiento en función del índice de carga C, para distintos valores de n veces la corriente nominal.
Curva de rendimiento para distintos valores de factor de potencia, en la que se observa la concordancia del máximo de rendimiento con la igualdad de las pérdidas.

## Slide 84
El rendimiento depende del índice de carga del transformador y será máximo cuando se igualen las pérdidas en el cobre y en el hierro.
TIPOS DE TRANSFORMADORES
En esta sección, se verán los distintos tipos de transformadores que existen en el mercado, aunque siempre pueden aparecer casos especiales de acuerdo a su aplicación.
Los transformadores pueden clasificarse de acuerdo a diferentes categorías:
  Por cantidad de fases: transformadores monofásicos, transformadores trifásicos.
  Por su medio aislante: transformadores en aceite aislante, transformadores secos.
  Por su utilización y construcción: transformadores, autotransformadores.
  Transformadores especiales: transformador Scott, transformador para arco eléctrico.
De acuerdo a los niveles de tensión y potencia, se pueden definir como transformadores de distribución los que se instalan en los postes de las empresas distribuidoras encargados de alimentar las cargas domiciliarias e industriales de los usuarios finales.
Los transformadores rurales suelen ser los de menor potencia, ya que están desarrollados para alimentar usuarios puntuales (estancias, viviendas o industrias muy distanciadas una de otra). Sus potencias comienzan desde los 3 kVA y pueden alcanzar los 100 kVA. De acuerdo al requerimiento y el tipo de cliente, pueden ser monofásicos (vivienda rural) o trifásicos (industria, o conjunto de viviendas o estancias).
Estos transformadores tienen una cuba cilíndrica pensada para utilizarse en los postes que realizan la distribución de energía a nivel rural.

## Slide 85
Según la potencia y tensión con la trabajen, sumadas a la característica propia de la red por alimentar, se los puede proveer de un conmutador de tensión sin carga. Estos tipos de transformadores no poseen tanque de expansión alguno.
De acuerdo a su potencia y, por lo tanto, a su solicitación térmica interna, estos pueden proveerse de aletas en su cuba, o de pequeños radiadores, con el fin de mejorar la refrigeración del aceite al contacto con el aire del ambiente. Para mayores potencias (como puede ser en un centro urbano, con cargas concentradas), se utilizan transformadores de distribución, que ya no tienen una forma cilíndrica, sino una cuba de mayor tamaño. Estos transformadores tienen potencias que pueden ir desde los 25 kVA, hasta los 2500 kVA. Se los puede montar en postes de hormigón o, según su tamaño, en plataformas que se fabrican con varios postes de hormigón juntos. De acuerdo a sus dimensiones, pueden poseer tanque de expansión y, según su criticidad (si el costo lo justifica), pueden poseer relé Buchholz. Pueden o no poseer conmutador de tomas sin carga y, en su mayoría, poseen una superficie aletada o radiadores para el enfriamiento del aceite. Para potencias y tensiones mayores, los transformadores dejan su condición de estándar y se suelen fabricar a pedido, con los valores característicos que el cliente necesite para que funcione en su instalación. En este punto comenzamos a hablar de usuarios, como grandes industrias, empresas de distribución, transmisión y generación de la energía eléctrica. En estos transformadores, se pueden utilizar todos los accesorios analizados previamente y muchos otros de mayor complejidad que no fueron objeto del alcance de esta publicación. Como sabemos, la gran mayoría de los transformadores rurales, de distribución y de potencia utilizan distintos tipos de aceites como aislante eléctrico y como medio refrigerante.
Transformadores rurales, con los aisladores primarios y los secundarios sobre el lateral de la cuba. También se lo puede ver montado en un poste.
Los transformadores rurales están
diseñados para
montarse por medio de abrazaderas
metálicas a los postes utilizados para la distribución de la energía rural.

## Slide 86
Muchas veces, estos transformadores fueron cuestionados y vigilados, por las posibles pérdidas o derrames de aceite, que producirían la contaminación de los suelos con los que toman contacto, especialmente cuando están instalados en zonas urbanas y con mucha densidad de población.
Por eso, en numerosas instalaciones se opta por los transformadores secos. En estos, cada columna de su parte activa se encuentra recubierta con resinas epoxicas y con estructuras de perfilería metálica para lograr el prensado del conjunto completo.
De acuerdo con esto, los aislantes propios del alambre y la planchuela de las bobinas, como así también del bobinado completo con respecto al núcleo o a tierra, son mayores que en el caso del transformador inmerso en aceite, ya sea porque no cuenta con un medio como el aceite para evacuar el calor, o por la menor capacidad dieléctrica del aire. A raíz de esto, se utilizan aislantes clase B, F y H del tipo mylar y nomex, que pueden trabajar con temperaturas de 150 y 220 °C, respectivamente, son autoextinguibles, no propagan la flama y no son explosivos.
Obviamente, al tener otro tipo de aislante, el transformador seco tendrá un tamaño mayor que uno sumergido de igual potencia, por eso estos transformadores tienen un límite tecnológico de potencia para su construcción y pueden fabricarse hasta 10 MVA.
Un tipo de transformador muy particular y también muy usado es el autotransformador. Al inicio de esta clase, indicamos que, en el transformador eléctrico, se realiza una transferencia de potencia en dos sistemas a distintas tensiones: de manera electromagnética, y sin contacto galvánico entre primario y secundario. El autotransformador, a diferencia de lo ya mencionado, está conformado por un bobinado continuo (esto no es del todo así, ya que se divide en dos partes, pero sí tienen una conexión galvánica entre estas dos partes) que funciona como bobinado primario y secundario, y las tensiones de entrada y salida no están aisladas entre sí. En el autotransformador, se transfiere la potencia, en parte por el acoplamiento magnético y en parte de manera galvánica.

## Slide 87
Comparativa entre el esquema del transformador monofásico y el autotransformador monofásico.
Transformador de distribución trifásico con tanque de expansión y batería de radiadores.
Transformador seco visto desde el lado de las conexiones AT.

## Slide 88
En el esquema anterior, se ve que se considera como primario todo el bobinado con una N1 cantidad de espiras, y el secundario, como la parte de ese bobinado con N2 espiras. Se fabrican dos bobinados, uno con N1-N2 espiras, que se denomina serie, y otro con N, espiras, que se denomina bobinado común. En este sentido habrá una corriente I1,
entrando en el primario del transformador, y una corriente I2 saliendo por el secundario hacia la carga. De acuerdo a esto último, se debe diseñar el alambre o las planchuelas de cobre del bobinado serie para una corriente I, y, por otro lado, el bobinado común se debe diseñar para que soporte una corriente de I2-l1. Si se quiere comparar constructivamente el transformador con el autotransformador, la relación de pesos de cobre (que depende de la cantidad de espiras y de la corriente que circula) será:
Donde Ga y Gt es el peso del cobre del autotransformador y del transformador, respectivamente. El resultado se obtiene de la equivalencia de la relación de espiras y de la relación entre las tensiones. Este resultado indica que existe un ahorro de material frente al transformador. La reducción del número de espiras también permite utilizar núcleos magnéticos de menor tamaño y, por lo tanto, menor material y menor costo. El autotransformador tiene menos pérdidas en el core y en el hierro que el transformador, por lo que mejora el rendimiento y la caída de tensión en la máquina.
La desventaja es que, al tener menor resistencia y reactancia interna, en función del cortocircuito de la instalación en general, el autotransformador presenta una impedancia equivalente menor y por eso los niveles de cortocircuito pueden aumentar.
Además, si la relación de transformación es elevada (por ejemplo 132/3,3 kV), puede resultar muy costosa su fabricación desde el punto de vista de la mano de obra.

## Slide 89
Autotransformador variable
En los laboratorios, o donde se requiera hacer pruebas, se utilizan autotranstormadores variables en los que se mueve uno de los terminales del secundario y, por lo tanto, se producen distintas tensiones de acuerdo a como se mueve el dial. Estos se los conoce como VARIAC y entregan tensiones desde o hasta el valor de V1, para 0 % y 100 % de la escala del equipo. Estos equipos pueden ser trifásicos o monofásicos.
Transformador trifásico
La transformación de tensiones en un sistema trifásico puede realizarse de dos maneras distintas. Una de ellas es utilizar tres transformadores monofásicos interconectados entre sí, de manera de conformar las tres fases con circuitos magnéticos independientes. Esta disposición se denomina banco de transformadores monofásico. Es un sistema poco económico ya que emplea tres núcleos individuales. La segunda posibilidad es utilizar un núcleo que contenga todos los bobinados necesarios para convertir las tensiones del sistema trifásico. En este tipo de transformadores, el núcleo está conformado por tres columnas en las que se instalan tres grupos de bobinados primarios y secundarios idénticos.
Esquema de conexión de bobinados serie y común, junto a su representación esquemática y circulación de corrientes.

## Slide 90
  Esquema de un transfor-
  mador trifásico donde se
  demuestra la formación
  del circuito magnético
  para las tres fases, a
  partir de tres sistemas
  monofásicos.
    Núcleo magnético de cinco columnas
    o acorazado, con el sentido de circulación
    del flujo magnético, y los anchos de las
    columnas principales y de retorno.

## Slide 91
Dado que se trata de un sistema trifásico, el flujo en cada una de las fases estará desfasado 120° uno de otro. En el caso del núcleo de tres columnas, en el punto de unión de las tres columnas el flujo es cero, y existe una asimetría entre cómo se comporta el flujo de la columna central y cómo se comportan los flujos de las columnas laterales. Otro tipo constructivo de los flujos magnéticos es el tipo acorazado.
En concordancia con los sistemas trifásicos, los transformadores se pueden conectar de diferentes maneras tanto en el bobinado primario como en el bobinado secundario.
Para esto, lo que se debe hacer es nombrar a los terminales de cada fase como U; V; W y u; v; w o también A; B; C y a; b; c. En este caso, al otro extremo de la bobina de cada fase lo llamaremos A'; B'; C' y a’; b’; c’.
Las formas de conectar entre sí las tres bobinas y armar el sistema trifásico son las ya conocidas como el sistema estrella (con o sin conexión de neutro), la conexión en triángulo y la conexión en zig-zag, que solo se aplica en bobinados de baja tensión, subdividiendo el bobinado en dos partes iguales, y conectando una parte en estrella y otra parte en triángulo. Como ya se analizó en otras clases, para el conexionado en estrella se conectan entre sí los extremos de las tres bobinas, y los otros tres extremos quedan disponibles para el conexionado a la red. En el conexionado en triángulo, se conecta el inicio de una bobina con el fin de la otra.
De acuerdo a lo anterior, los tipos de conexionado se denominan:
  Estrella: Y (lado de mayor tensión); y (lado de menor tensión).
  Triángulo: D (lado de mayor tensión); d (lado de menor tensión).
  Zig-zag: Z (lado de mayor tensión); z (lado de menor tensión).
Esta nomenclatura es útil para informar, en la placa de características, cómo están conectados el lado de mayor tensión y el de menor tensión.
Se observa en la imagen anterior que, de acuerdo a cómo se conecten entre sí las fases tanto del primario como del secundario, se producirán distintos grados de desfasaje entre la misma fase del primario y la del secundario.

## Slide 92
Si tenemos en cuenta que el transformador se alimenta con un sistema equilibrado de tensiones (R, S, T o A, B, C), se considera como positivo al ángulo en el que el fasor del lado de AT adelanta al fasor del lado BT.
Además, por las geometrías propias de los conexionados, este desfasaje se producirá en los ángulos que son múltiplos de 30°, lo que permite identificarlos como las agujas de un reloj que marcan la hora, razón por la que este desfasaje se denomina índice horario del transformador; así, un índice igual a 5 significa un desfasaje de 5x30° = 150°. Para poder determinar el índice horario, se sigue el siguiente proceso.
En primer lugar, se deben representar las tensiones de fase del bobinado de alta tensión, con el terminal A o R (de acuerdo a la nomenclatura utilizada) ubicado en la parte superior y coincidiendo con el número 12 en un reloj imaginario. Desde aquí se deben proyectar los restantes fasores, ubicados a 120° de desfasaje y tomando un sentido de giro antihorario.
En segundo lugar, se representan las tensiones secundarias y, para esto, debe tenerse en cuenta que los bobinados de alta y baja tensión, ubicados en la misma columna de núcleo, producen una fem en fase en cada uno.
Ejemplo de
cómo analizar
los conexiona-
dos de los bo-
binados de alta
y baja tensión,
para definir y
conocer la cifra
horaria.

## Slide 93
Por último, se superponen ambos esquemas fasoriales de alta y baja tensión, y se puede observar el desfasaje final entre uno y otro.
Como ejemplo, se desarrollará paso a paso cómo se define el índice horario de un transformador triángulo-estrella.
Primero se dibuja el triángulo del bobinado de alta tensión situando la fase A en la parte superior, o donde se ubicaría el 12 en el reloj imaginario. Se traza entonces el triángulo ABC, y se señala en cada extremo a qué terminal del transformador corresponde.
Luego se deben representar las tensiones secundarias, teniendo en cuenta que el segmento A Al, esté en fase con el segmento a a' y lo mismo con el resto de los fasores para las fases B y C. Obviamente, se debe respetar que los bobinados secundarios deben conectarse en estrella.
Al superponer ambos esquemas, se puede verificar el desfasaje entre ambos sistemas trifásicos de alta y baja tensión.
Se observa el desfasaje entre el extremo A y el extremo a, se puede ver que ambos muestran en un reloj imaginario como si este estuviera marcando las 11. De esta manera, podemos determinar que el conexionado tiene cifra 11 y, por lo tanto, el desfasaje entre ambos es de 330".
Sobre la base de este análisis, también puede hacerse el desarrollo en el sentido contrario, para, a partir de conocer la cifra horaria del transformador, conocer cómo se interconectan las bobinas de cada fase entre sí. Cabe destacar que, en función de que los bobinados pueden conectarse en estrella, triángulo y zig-zag, además de las diferentes formas de interconectar las bobinas entre inicio y fin, pueden aparecer numerosos grupos de conexionados. Se utilizan solamente los conexionados tabulados en las imágenes anteriores.
La corriente de vacío de los transformadores, como ya comentamos y como se explicó en el caso de circuitos inductivos, es un valor pequeño que el transformador tendrá circulando en el primario y es la corriente necesaria para que se genere el campo magnético en el núcleo.
Esta corriente de vacío no es perfectamente senoidal, sino que, afectada por la curva de magnetización, es una onda deformada. De acuerdo a lo analizado en la clase sobre armónicos y por el método de Fourier, podemos decir que la corriente de vacío está formada por armónicos impares, y el más importante es el de frecuencia triple.

## Slide 94
Esta corriente deformada provocará un flujo magnético también deformado. Esto hace posible que la tensión en el secundario sea senoidal.
La criticidad de mantener el tercer armónico es que, si se elimina del circuito, el flujo será senoidal, y la tensión en el secundario tendrá deformaciones y puede provocar picos elevados que dañen la carga por conectar.
De un intenso análisis matemático de los armónicos en la corriente de vacío en un sistema trifásico, se puede deducir que las corrientes de tercer armónico de las tres fases están alineadas y sin desfasaje. Esto implica que, si el primario del transformador está conectado en estrella y sin neutro, el tercer armónico de corriente puede desaparecer, y deformarse la tensión del secundario. Por lo contrario, si el bobinado está conectado en triángulo y tiene todas las bobinas en serie, el tercer armónico de corriente queda encerrado en el triángulo y no se elimina.
    Descomposición
    de la corriente
    de vacío,
    deformada por
    la acción
    del hierro
    magnético, en
    cada uno de sus
    componentes
    de armónicos.

## Slide 95
Transformador en paralelo
Cuando aumenta la demanda en una fábrica o en cualquier instalación y el transformador que la alimenta llega a su valor nominal de carga, puede cambiarse el transformador por uno de mayor potencia (lo cual puede ser costoso y más si no se lo prevé correctamente) o colocar otro transformador en paralelo.
Muchas industrias tienen dos o más transformadores de manera que, en época de baja carga, funcione uno de ellos y, cuando
la demanda vuelva a aumentar, se conecte el segundo transformador en paralelo para aumentar la potencia disponible. Si uno de los transformadores tuviera una avería, el otro transformador podría alimentar la parte más esencial de la carga hasta que se solucionara el problema. Esta es la importancia del estudio de la puesta en paralelo de los transformadores.
Los transformadores se consideran en paralelo cuando los terminales de cada fase tanto en el primario como en el secundario se conectan a un punto común de manera de armar dos circuitos paralelos.
Ahora bien, para conectar dos transformadores en paralelo, especialmente los trifásicos, se debe cumplir una serie de condiciones que detallaremos a continuación.
Los transformadores por conectar deben tener el mismo conexionado y grupo horario. De acuerdo a lo analizado cuando se desarrolló el transformador trifásico, tanto las tres fases del primario como las del secundario se pueden conectar de varias maneras, formando varios grupos de conexión y, por lo tanto, diferentes desfasajes de tensiones. Si se conectaran transformadores con distintos grupos de conexionados (por ejemplo un transformador Dy0 con un transformador Dy11), se produciría una diferencia de tensiones al estar desfasadas en 30 las tensiones de los secundarios de los dos transformadores. Esta diferencia se traducirá en una corriente de circulación extra a la que ya circula por la carga conectada. Imaginemos que los transformadores están a plena carga y, por ende, con las pérdidas en el valor máximo para las que fueron diseñados. Una corriente adicional puede provocar mayor temperatura en la máquina; esto dañaría la aislación y sacaría el o los transformadores de servicio.

## Slide 96
Los transformadores deben tener las mismas tensiones primarias y secundarias. Esto parece muy simple y hasta casi obvio, pero, al igual que con los transformadores con distinto grupo de conexión, valores de tensión distintos pueden provocar una diferencia de potencial que haga aparecer una corriente de circulación entre los dos transformadores. Ahora bien, para alimentar cargas en 380 V, puede usarse un transformador con secundarios de 380 V o de 400 V. Cabe mencionar que estas tensiones que figuran en la placa de características del transformador son tensiones de vacío, por lo que las tensiones seguramente serán distintas. Cuando analizamos los accesorios del transformador, hablamos del conmutador de tomas que sirve para aumentar o bajar la tensión del secundario según sea necesario. Ambos transformadores deben tener la misma regulación de tensiones, dado que es posible que, por más que se los coloque en el mismo punto de regulación, la tensión a la salida podría diferir.
Esquema fasorial de dos transformadores 1 y 2. Observamos que el desfasaje entre el grupo 1 y 2 provocará una tensión entre ambos.
Esquema de conexión de dos transformadores en paralelo, para alimentar a una carga.

## Slide 97
3) Los transformadores deben tener impedancias internas idénticas. Este es uno de los aspectos más críticos, ya que una mala elección del transformador podría hacer inútil una inversión para poner dos transformadores en paralelo. Al conectar dos transformadores en paralelo, tendremos un esquema con dos impedancias en paralelo, alimentadas por la misma tensión. Si las impedancias son distintas, el transformador con menor impedancia tendrá la mayor circulación de corriente y llegará a su potencia nominal, mientras que el otro transformador no.
Por ejemplo, si el transformador II tiene el doble de impedancia interna con respecto a la impedancia interna del transformador I, al estar alimentados por la misma tensión, el transformador II entregará la mitad de la potencia, mientras que el transformador I estará a plena carga. En resumen, si los dos transformadores son de 2000 kVA, pero las dos impedancias son distintas, nunca obtendremos de esta instalación 4000 kVA. Una desventaja muy importante de la puesta en paralelo del transformador es que, al ser como ya vimos dos o más impedancias en paralelo, harán que la impedancia resultante disminuya con respecto a la impedancia de un solo transformador. La impedancia total del paralelo si ZccI =ZccII será:
Se observa que la impedancia total del paralelo es la mitad de la impedancia de un transformador conectado individualmente. Existen instalaciones donde la corriente de cortocircuito, por propiedades propias del sistema eléctrico, es tan alta que los interruptores y las protecciones se encuentran trabajando al límite de su capacidad. Al poner dos transformadores en paralelo, la corriente de cortocircuito puede llegar al doble, por lo que se hace inviable esta opción y nos convendría optar por la instalación de un transformador de mayor potencia.
El paralelo de transformadores es un proceso que, si no se tienen en cuenta sus requisitos, puede dañar a los transformadores.

## Slide 98
Falla en un transformador
Como ya se mencionó al principio de esta clase, la vida del transformador es la vida del aislante sólido, ya que este, al fallar y romperse, no se regenera.
La falla del transformador, según su importancia y criticidad, puede ser riesgosa para la instalación y las personas, además de generar graves perjuicios económicos porque, en algunos casos, es difícil reemplazarlos.
Esquema de dos transformadores conectados en paralelo con distintas impedancias internas.

## Slide 99
AHORA VEREMOS
Los sistemas de puesta a tierra, su implementación y su mantenimiento. También se vera la protección contra descargas atmosféricas.
Anteriormente, conocimos los transformadores, vimos de qué forma trabajan y por qué es necesario contar con ellos dentro de la red eléctrica. Analizamos los circuitos equivalentes y describimos sus elementos. Vimos las diferentes clases
de pérdidas y de qué forma influyen en el trabajo del transformador. Para terminar, conocimos los tipos de transformadores y sus principales características, y los clasificamos por su tipo de construcción, por la cantidad de fases y por su uso.
Ahora describiremos los sistemas de puesta a tierra y explicaremos la necesidad de contar con ellos en las instalaciones eléctricas. Analizaremos los distintos regímenes de neutro y describiremos los componentes de un sistema de puesta a tierra.
Aprenderemos los conceptos importantes para efectuar el diseño y el cálculo para la implementación de sistemas de puesta a tierra y, también, analizaremos los fundamentos de la medición en estos sistemas.
Para terminar, describiremos los sistemas de protección de descargas atmosféricas, clasificaremos las estructuras utilizadas y conoceremos los índices de protección relacionados.

## Slide 100
Resumen
Sistemas de puesta a tierra
Características de los sistemas de puesta a tierra, los regímenes de neutro y sus componentes importantes.
Diseño y cálculo
Criterios para realizar el diseño de sistemas de puesta a tierra y cálculos necesarios para implementarlo.
Protección de cargas atmosféricas
Descripción de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas.
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Ahora se analizara los fundamentos de la puesta a tierra en las instalaciones eléctricas. Además, se vera sus componentes y como influyen en el diseño.
L os sistemas de puesta a tierra, por un lado, son una parte importante de la seguridad eléctrica de la instalación y, por otro lado, constituyen un camino de circulación para las corrientes de falla a tierra, ya que se diseñan con el fin de conectar los centros de estrella de los transformadores o generadores. Su diseño varía mucho de acuerdo al tamaño de la instalación y a la criticidad y complejidad de esta, porque no es lo mismo una vivienda familiar, que una industria, una estación transformadora o el quirófano de un hospital.
Puesta a tierra
En todos los inmuebles, ya sean viviendas, industrias o cualquier otro emplazamiento, las personas siempre necesitan la presencia de la energía eléctrica. Ante esta situación, tendremos elementos que están sometidos a la tensión de la red que alimenta la instalación y otros elementos que no deben tener aplicada ninguna tensión.

## Slide 101
El problema es qué sucede cuando, ante un problema en la instalación, los elementos que deben estar aislados eléctricamente quedan conectados y sometidos a la tensión de alimentación, o la instalación sufre algún fenómeno que aumenta los valores de tensión normales y se necesita un camino para drenar dicho efecto.
Las puestas a tierra se establecen con el objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas (tensión de contacto), entre distintos lugares del suelo en las inmediaciones de la puesta a tierra (tensión de paso); asegurarla actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado; establecer un camino de drenaje de la corriente de fuga o falla, con un valor de resistencia bajo.
El sistema de puesta a tierra es una parte fundamental de la seguridad de una Instalación eléctrica y, en tal sentido, su uso se convirtió en obligatorio.
La denominación puesta a tierra comprende toda conexión metálica directa entre determinados elementos o partes de una instalación (que no deben estar bajo tensión) y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con el fin de lograr que, en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falla o la de descarga de origen atmosférico.
Conectando los aparatos, máquinas y elementos de una instalación que correspondan a un sistema de puesta a tierra debidamente diseñado, los bienes materiales, y fundamentalmente la vida de los seres humanos y de los animales se preservarán de los peligros de los choques eléctricos que provengan de equipos o de partes de una instalación eléctrica que genere corrientes de falla, bajo frecuencia industrial o debidas a descargas atmosféricas.
Resumiendo, una correcta instalación de un sistema de puesta a tierra brinda:
  Seguridad a las personas y a los animales.
  Protección de las instalaciones contra posibles incendios.
  Mejora de la calidad del servicio eléctrico.
  Establecimiento y permanencia de un potencial de referencia.

## Slide 102
Ahora se analizarán los efectos fisiológicos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo.
La determinación de los límites a partir de los cuales la corriente eléctrica resulta peligrosa para el cuerpo humano no es una tarea sencilla. Uno de los valores más difíciles de determinar es el umbral de sensibilidad sobre el paso de la corriente eléctrica, definido como el valor de la intensidad mínima que percibe una persona al hacer circular una corriente de mano a mano.
Mientras que algunos detectan la corriente con intensidad de 0,5 mA; otros no empiezan a percibir su paso hasta que esta no alcanza valores cercanos a los 2 mA. En estos niveles mencionados se percibe un cosquilleo en el cuerpo, pero no representa peligro sobre la integridad física de las personas. Por encima de este nivel, se producen las contracciones. Este fenómeno tiene lugar por la excitación de nervios y músculos flexores por la acción de la corriente eléctrica circulante, de forma que, al quedar contraídos, inhabilitan al individuo a dejar el conductor, siempre y cuando los músculos extensores sean menos potentes que los flexores. A este efecto se lo conoce porque la persona no puede soltar el conductor. Consideremos que esto puede causar graves lesiones dependiendo también de la cantidad de tiempo que se sostenga el conductor. Cuando el nivel de intensidad se eleva por encima del umbral de la contracción muscular, se afectan grandes funciones fisiológicas, como la respiración y la circulación.
En efecto, para una intensidad del orden de 20 a 30 mA, la contracción muscular puede difundirse y alcanzar los músculos respiratorios (intercostales, pectorales y diafragma), originando una parada circulatoria que ocasiona una asfixia con cianosis, para desembocar enseguida en un estado de muerte aparente. Si el accidentado se sustrae rápido de la corriente y se le proporciona una asistencia respiratoria (antes que sobrevenga la parada cardíaca), estos fenómenos son reversibles. Desgraciadamente, no sucede lo mismo cuando el estado de muerte aparente se debe a una fibrilación ventricular. Esta situación está caracterizada por una contracción anárquica y asincrónica de cada una de las fibras del miocardio, lo que se traduce, velozmente, en una parada circulatoria, y una gran falta de oxígeno que alcanza primero al cerebro y después al mismo corazón.

## Slide 103
Ahora bien, la corriente que circulará por el cuerpo humano dependerá de varios factores, a saber:
  La trayectoria seguida por la corriente.
  El valor de la resistencia del organismo.
El cuerpo humano tiene valores medios de resistencia entre distintos puntos de sus extremidades, por lo que la resistencia total de la falla dependerá de cómo circule la corriente.
Por otro lado, hay distintos valores de resistencia según sea el tipo de piel con la que se realiza el contacto. De acuerdo a si se trata de piel callosa, piel seca normal, piel sudorosa o piel mojada, la resistencia de la piel puede ir desde 1.000.000
de ohms hasta los 150 ohms.
Curva de efectos de la corriente
Sobre la base de diferentes estudios realizados, la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) emitió el documento IEC 60479. En él se presentan cuatro zonas que indican los efectos que se producen en el cuerpo del ser humano, basados en la intensidad de la corriente y la duración. AC1 son las corrientes imperceptibles; AC2, las perceptibles; AC3, la contracción muscular, y ACA, los efectos irreversibles.
Ejemplos de efectos fisiológicos de la corriente eléctrica
en el cuerpo humano, dependiendo de su intensidad.

## Slide 104
Distintos recorridos posibles de la corriente eléctrica en el cuerpo humano.
Esquema de los dos tipos de contacto eléctrico que pueden sufrir las personas en una instalación.
Otro factor determinante es si se produce un contacto directo entre la persona y una parte de la instalación bajo tensión de servicio (contacto directo), o si se produce el contacto a través de una carcasa o chasis, que previamente entró en contacto con partes de la instalación bajo tensión (contacto indirecto).

## Slide 105
Regímenes de neutro
En las instalaciones eléctricas de consumo, es decir, no en las distribuidoras, se clasifican distintos tipos de conexiones de neutro y de la tierra de la instalación, con sus ventajas y desventajas. Se clasifican con dos letras: TT, TN e IT, con la posibilidad de una letra adicional, separada por un guion. El esquema más usado en las instalaciones es el TT.
La primera letra indica cómo se conecta el neutro de la fuente con respecto a tierra.
  Neutro conectado a tierra: T.
  Neutro aislado de tierra: l.
La segunda letra indica cómo están conectadas todas las masas de la instalación.
  Masas conectadas a la misma toma de tierra de neutro en el centro de estrella del transformador: N.
  Masas conectadas a tierra con una toma independiente de la de neutro: T.
Si para la conexión de las masas a la toma de tierra de neutro se utiliza el conductor de neutro, se denomina TN-C. En cambio, si para la conexión de las masas a la toma de tierra de neutro se utiliza un conductor específicamente diseñado
para esta tarea, diferente del conductor de neutro, se denomina TN-S.
Esquema de conexión TT de conexión de neutro a tierra y masas a tierra.

## Slide 106
El esquema TT tiene un punto del sistema de alimentación (generalmente el conductor neutro) conectado directamente a una toma de tierra (tierra de servicio). Las masas de los equipos conectados en la instalación consumidora están conectadas a través de un conductor de protección llamado PE (del inglés protective earth) o CP, y de un conductor de puesta a tierra, a otra toma de tierra (tierra de protección) eléctricamente independiente. Todo sin conexión galvánica con respecto a la toma de tierra de servicio.
Ante una falla de aislación, la corriente de falla o de defecto (Id) depende de los valores de las resistencias de las puestas a tierra de servicio y protección, ya que será el circuito por donde circulará la corriente. Se toma la hipótesis de que, al fallar la aislación, la masa queda en contacto directo con la parte conductora y no existe resistencia de contacto o de defecto (Rd = 0). La corriente de falla por lo tanto será:
Esta corriente de falla va a producir una caída de potencial en la resistencia de tierra de protección:
Dado que las resistencias de puesta a tierra son de alrededor de 10 ohms, la tensión de falla Ud es de alrededor de Uo/2 y es peligrosa. Se debe prever la instalación de un elemento de desconexión.
Para realizar un esquema TT, la toma de tierra de protección debe tener la característica de tierra lejana con respecto a la tierra de servicio. De acuerdo a la norma IEC 60050, la tierra lejana es una toma de tierra suficientemente alejada de otras tomas de tierra, de forma tal que su potencial eléctrico no sea sensiblemente afectado por las corrientes eléctricas entre la tierra y los otros electrodos de tierra.
Los esquemas TN tienen el neutro proveniente de la fuente de alimentación, conectado de manera directa a tierra (tierra de servicio). Las masas eléctricas se conectan a este conductor por medio de conductores de protección PE o CP.
Existen varios modos de realizar esta conexión, con los que se generan los esquemas TN-S y TN-C.
En el esquema TN, una falla directa (con Rd = 0) entre un conductor de línea y masa produce una corriente de falla.

## Slide 107
En este esquema, el circuito de falla está constituido exclusivamente por los conductores activos y los conductores de protección; no se encuentran en este recorrido resistencias de las tomas de tierra, como en el esquema TT. La corriente de falla ld es determinada por la siguiente expresión:
Durante un cortocircuito a tierra, se admite que antes de la falla se produzca una caída de tensión del 20 %, por lo que la corriente de falla será considerada Rd =0:
La tensión de defecto o falla será:
Este esquema, al no tener más resistencias que los conductores, produce altas corrientes de fallas y, por lo tanto, no se recomienda en instalaciones domiciliarias.
En los esquemas de conexión TN-S, el conductor de neutro (N) y de protección (PE) están separados en toda la instalación, pero conectados entre sí en el origen de neutro de la instalación, donde a su vez se deben conectar a tierra.
Luego, el conductor de protección se puede conectar a tierra en varios puntos posteriores. El esquema TN-S puede aplicarse en instalaciones alimentadas desde la red de media tensión directamente o con alimentación desde un grupo electrógeno.
Dado que este esquema presenta grandes valores de corriente de falla, debe verificarse que los dispositivos de protección soporten estos valores y puedan operar sin problemas.
En el esquema TN-C las funciones de neutro y de protección se combinan en un solo conductor para toda la instalación.
Este conductor está puesto a tierra en la alimentación, se puede utilizar en instalaciones alimentadas en media tenión, con una salida de baja tensión del transformador de distribución y un interruptor principal en el tablero principal de distribución.

## Slide 108
Esquema de conexión TN de conexión de neutro a tierra y masas a tierra.
En el esquema IT, el neutro está aislado, es decir, no está conectado a tierra, y las masas se encuentran interconectadas al conductor de protección PE o CP, según corresponda.
En funcionamiento normal, la red está puesta a tierra solamente por la impedancia de fuga de la red, que se observa en la figura al principio de la página siguiente, como capacidades entre los cables y tierra. En el régimen IT, se suele colocar una impedancia entre el neutro del transformador y tierra de alto valor (aproximadamente 1500 ohms), por lo que el neutro se llama neutro impedante. Ante una primera falla, en el caso del neutro aislado de tierra se tiene una corriente de falla If, de acuerdo a la siguiente expresión:

## Slide 109
En un esquema IT, la corriente resultante de un primer defecto fase-masa tiene un valor suficientemente bajo como para no
provocar la aparición de una tensión de contacto peligrosa.
La corriente del primer defecto se cierra a través de las capacidades distribuidas de la instalación y, eventualmente, por la impedancia insertada entre el extremo de la alimentación (por lo general el neutro) y la tierra.
La limitación de la corriente resultante del primer defecto se obtiene porque el neutro de la alimentación está aislado de tierra o porque se conecta una impedancia en el neutro de la alimentación como neutro impedante.
En estas condiciones, puede continuar en servicio la instalación, pero se debe tener en cuenta lo siguiente:
  Estar advertido de que existe esta primera falla.
  Buscar el punto de falla existente y subsanarlo lo antes posible, para evitar que se produzca una segunda falla.
Cuando aparece una segunda falla y no se ha eliminado el primer punto de falla, pueden producirse las siguientes situaciones:
  La falla afecta al mismo conductor. No aumenta la situación de peligro, y la instalación puede continuar en servicio. Por otro lado, aparecerán sobretensiones en las fases sanas.
  Si la segunda falla afecta a un conductor sano y todas las masas están interconectadas, se produciría un cortocircuito bifásico.
En muchos casos, se recomienda la instalación de un dispositivo limitador de tensión entre el punto de neutro de la alimentación y la tierra, a fin de contener los posibles valores que pudieran aparecer.

## Slide 110
.
Esquema de conexión TN-C y TN-S de conexión de neutro a tierra y masas a tierra
Esquema de conexión IT de conexión de neutro a tierra y masas a tierra.

## Slide 111
Los esquemas T-S no se recomiendan en sistemas domiciltarios y alimentados desde una red pública BT.
Componentes
El conductor de protección se cablea por separado de los cables que corresponden a fase y neutro. El cableado se debe conectar a todas las partes metálicas que corran riesgo de quedar conectadas a la tensión de alimentación para que, de esa manera, la corriente que pueda circular lo haga por el conductor.
Es necesario considerar que también se puede llegar a realizar la conexión de la estructura de los edificios. De esta forma, será este el cable que se conecta al electrodo de tierra. Para la elección de la sección de este tipo de cables, más allá de lo que sugieren las reglamentaciones vigentes de cada país, tendremos que proceder a verificar su sección para que pueda soportar las corrientes de cortocircuito o falla a tierra máxima.
Conductor de protección
En baja tensión y para instalaciones domiciliarias, se utiliza un conductor de 2,5 mm² de cobre, que tiene una envoltura aislante de color verde y amarillo para poder identificarlo del resto de la instalación. Este conductor debe conectarse en cualquier equipo o componente metálico que sea susceptible de quedar bajo tensión por falla de aislación de algún cable de fase.
Imagen del conductor de protección, conectado a la jabalina de puesta a tierra.

## Slide 112
Ahora conoceremos los electrodos de tierra. Este componente está en contacto directo con el terreno, proporcionando un medio de drenaje de las corrientes de fugas o fallas a tierra. Los electrodos deben tener propiedades mecánicas y eléctricas adecuadas para poder funcionar de la misma manera durante un largo tiempo sin la necesidad de realizar mantenimientos e inspecciones periódicas. De acuerdo con esto, el material debe mantener buena conductividad eléctrica y no corroerse.
Los materiales utilizados pueden ser: cobre, acero galvanizado, acero inoxidable y hierro fundido. El electrodo puede tomar diversas formas: barras verticales (jabalinas), placas y conductores horizontales.
Los electrodos deben mantener sus características mecánicas y eléctricas durante un largo período.
El electrodo tiene tres tipos de resistencia que se enfrentan al pasaje de la corriente de fuga o falla:
  Resistencia propia del electrodo y de sus conexiones a la instalación.
  Resistencia de contacto entre el electrodo y el terreno circundante.
  Resistencia de la tierra circundante.
La resistencia propia del electrodo es de muy poco valor y prácticamente despreciable con respecto a la resistencia total del sistema, por las secciones trasversales que se utilizan y los materiales empleados.
La resistencia de contacto entre el electrodo y la tierra que lo rodea es muy baja siempre que el electrodo se encuentre libre de pintura y grasa en su superficie externa.
Un electrodo hincado en un terreno de resistividad uniforme conduce corriente en todas direcciones. La capa adyacente al electrodo es la que tiene menor área y, por lo tanto, ofrece la mayor resistencia. A distancias mayores, tenemos mayores áreas y, por consiguiente, menores resistencias.
Los electrodos más utilizados son las jabalinas, dado que estas son económicas y fáciles de instalar. Estas se clavan en la tierra para lograr la profundidad deseada (a mayor profundidad, menor resistencia) y tienen un tratamiento para evitar su corrosión. Una varilla de acero con un recubrimiento de cobre de 10 milésimas puede durar hasta 35 años en un terreno promedio. En caso de necesitar más profundidad de jabalina, se utilizan accesorios roscados que funcionan como alargues, de manera de lograr la profundidad deseada.

## Slide 113
Si el terreno es rocoso, no se pueden clavar directamente las jabalinas, dado que se corre el riesgo de que se doblen o se dañen. En estos casos, se las puede poner inclinadas u horizontales en una trinchera creada para este fin.
En instalaciones de industrias, media tensión, o donde los niveles de corriente por drenar a tierra sean muy elevados por la distribución de estas corrientes a tierra, conviene generar un drenaje más distribuido en vez de utilizar un drenaje puntual (que se explicará más adelante, y que es peligroso para personas y animales).
Detalle de las resistencias del electrodo y ejemplos de ubicación de las jabalinas de puesta a tierra.

## Slide 114
Con este fin se coloca, debajo de la instalación por proteger, una malla formada por conductores desnudos, y cuyas dimensiones dependerán de los niveles de resistencia de puesta a tierra que se obtenga.
Esta malla debe estar formada por una cuadrícula integrada por conductores de cobre desnudos, soldados en cada unión de la cuadrícula y con jabalinas en sus extremos. Con esta solución se obtienen valores de resistencia de puesta a tierra mucho más bajos que con la jabalina sola, pero su utilización se basa en la seguridad ante grandes corrientes por drenar a tierra, limitándose a un aspecto económico dado que se tiene el costo de los conductores desnudos, sumado al costo de la obra para instalar la malla.
Para mejorar valores de resistencia de puesta a tierra, se puede aumentar la cantidad de cables de cobre desnudos, ya sea incrementando la superficie donde se instalará la malla de puesta a tierra o reduciendo el tamaño de cada cuadrícula.
Detalle de las jabalinas de puesta a tierra de cobre, los accesorios de alargue y los accesorios de conexión.
Malla de puesta a tierra, que puede ocupar grandes extensiones.

## Slide 115
Además, se puede aumentar la cantidad de jabalinas por instalar, con la condición de que no se instalen las jabalinas demasiado próximas unas a otras por el riesgo de que se interfieran sus efectos.
Como comentamos anteriormente, el límite también lo puede dar el aspecto económico, el mayor costo en cobre y obra que insumirán las menores cuadrículas y la mayor cantidad de jabalinas. Se debe realizar el diseño del sistema de puesta a tierra ponderando su costo, y la seguridad de las personas y la instalación por igual
El diseño del sistema de puesta a tierra debe tener en cuenta por igual tanto la seguridad de las personas como los bienes y los costos.
Soldadura exotérmica
Uno de los principales problemas de los sistemas de puesta a tierra ha sido siempre el incremento de la resistencia de contacto por causa de empalmes defectuosos que se dan entre conductores, conductores y barras, o entre conductores y superficies.
Para estos problemas de conexiones se han investigado distintas soluciones; de ellas, la óptima es la soldadura exotérmica a partir de una aleación de cobre fundido.
  Ejemplo de soldadura exotérmica,
  con el molde necesario para la colocación
  de la fundición de cobre

## Slide 116
DISEÑO Y CALCULO
Desarrollaremos conceptos relacionados con el diseño y calculo de una red de puesta a tierra de valores aceptables, y las verificaciones en pos de la seguridad de las personas y los animales.

## Slide 117
Ahora se vera valores de seguridad para los cuales se considera que nuestro sistema de puesta a tierra está correctamente diseñado. Se analizarán los valores de resistencia de jabalina y cómo se mejoran estos valores agregando sustancias al terreno. Conoceremos la influencia de los terrenos y de la profundidad de instalación de los elementos que componen el sistema de puesta a tierra. Además, la metodología de cálculo de los sistemas de puesta a tierra, y cómo se realiza el mantenimiento y la verificación periódica.
Criterios de diseño
Para comprender los criterios que es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar una puesta a tierra, se deben reconocer ciertos parámetros fundamentales que se respetarán y que serán determinantes para saber si el sistema calculado es correcto o no.
El primer parámetro que se debe considerar es la tensión de contacto, que se define de la siguiente manera: Diferencia de potencial (parte de la tensión de puesta a tierra) a la que puede quedar sometido el cuerpo humano entre la mano y el pie, o entre una mano y la otra (distancia horizontal entre partes afectadas, aproximadamente 1 metro), cuando una persona de pie establece contacto mediante sus manos con alguna superficie metálica conectada a la red de tierra.
Luego tenemos en cuenta la tensión de paso, que se define de la siguiente manera: Diferencia de potencial (parte de la tensión de puesta a tierra) que aparece entre dos puntos separados por una distancia igual al paso normal humano (aproximadamente 1 metro), sobre la superficie de apoyo de los pies (tierra, césped, suelo, etcétera).
Se observa en el gráfico siguiente que, si la curva que presenta el sistema de puesta a tierra es muy pronunciada, podría generar tensiones elevadas entre los pies de una persona y, más aún, entre los pies de un animal grande (ganado, caballos, etcétera). Por eso, se desarrollan las mallas de puesta a tierra, con el fin de tratar de limitar esta pendiente, y de que los valores que se presenten sean tolerables y seguros para personas y animales.
Lo mismo ocurre con la tensión de contacto; en cuanto la curva de descarga a tierra presenta una pendiente muy pronunciada, esta tensión puede tomar valores peligrosos, por lo que se debe tratar de que dicha curva tenga un formato más aplanado.

## Slide 118
Imagen que esquematiza las tensiones de paso y de contacto
con respecto al funcionamiento de la puesta a tierra.

## Slide 119
Los valores admisibles de ambas tensiones se obtienen, de acuerdo a los tiempos en los que actuará una protección de falla a tierra (interruptor diferencial), utilizando una curva que se encuentra en las normas de cálculo. En este caso, el valor de tensión que obtengamos de cálculo debe dar un tiempo admisible mayor que el valor del tiempo de extinción de la falla con los elementos de protección.
Con respecto a las tensiones de paso y de acuerdo a las normativas vigentes, no se limitan los valores de estas tensiones, dado que estos siempre son mayores que las tensiones de contacto. De acuerdo a esto, verificada la tensión de contacto, se considera verificada la tensión de paso.
De acuerdo a lo anterior y siguiendo con conceptos de diseño, es necesario explicitar los significados de puesta a tierra de servicio y de protección.
La puesta a tierra de servicio es el punto de conexión a puesta a tierra, necesario para el funcionamiento de los equipos, máquinas e instalaciones, donde es esperable que haya corrientes de circulación propias al funcionamiento normal de lo que se encuentre conectado. Se conectan los neutros a tierra en forma directa o a través de una impedancia. A continuación, presentamos algunos ejemplos:
  Los neutros de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa, o através de resistencias o bobinas.
  El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo necesiten.
  Los circuitos de baja tensión de transformadores de medida.
  Los limitadores, descargadores, autoválvulas y pararrayos para eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas.
  Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
La puesta a tierra de protección es el conjunto de puestas a tierra de las masas metálicas, las que no deben quedar sometidas a la tensión de servicio. Esta puesta a tierra es la responsable de proteger a las personas, animales o bienes.

## Slide 120
También es la encargada de recibir las descargas eléctricas por cortocircuito. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  Chasis y bastidores de aparatos de maniobra.
  Envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.
  Puertas metálicas de los locales.
  Vallas y cercas metálicas.
  Columnas, soportes y pórticos.
  Estructuras y armaduras metálicas de los edificios, que contengan instalaciones de alta tensión.
  Blindajes metálicos de los cables.
  Tuberías y conductos metálicos.
  Carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas.
  Hilos de guardia o cables de tierra de las líneas aéreas.
En la búsqueda de lograr la menor resistencia de puesta a tierra posible, el encargado del diseño debe prestar mucha atención a las dimensiones físicas y los atributos de las jabalinas.
Una parte muy importante en el valor final de resistencia es la orientación que toma la jabalina en la tierra. Otro aspecto
que varía mucho el valor de resistencia final es la profundidad que logra la jabalina y que, como vimos antes, se puede modificar con alargues roscados.
En los gráficos siguientes, observaremos que, a medida que aumenta la profundidad de las jabalinas, la resistencia de la puesta a tierra decrece casi exponencialmente hasta que, en cierta profundidad, este efecto es menor.
En suelos estratificados, el efecto es más pronunciado luego de que la jabalina supere las primeras capas del suelo, ya que estas son las de mayor resistividad. Una vez superadas las primeras capas del suelo, el efecto del aumento de longitud es despreciable.

## Slide 121
Curva de tensión de contacto en función de la duración de la corriente de falla.
Variación de la resistencia de puesta a tierra en función de la profundidad de la jabalina, para distintos tipos de suelo estratificado.
Esquema que explica la diferencia entre puesta a tierra de servicio y de protección.

## Slide 122
Por la ley de Kirchhoff, sabemos que, en el caso de colocar más de una jabalina en paralelo, la resistencia total del conjunto será menor y, por lo tanto, se tendrá una curva con un fuerte decremento exponencial.
El problema de los electrodos en paralelo es que, al colocarlos muy juntos, el efecto del paralelo desaparece ya que empieza a haber una interferencia entre ellos. Normalmente, la distancia entre los ejes de los electrodos debe ser > 4L, en la que L corresponde a la longitud del electrodo. En los casos donde se requiera obtener resistencias muy bajas y exista disponibilidad de área de terreno, las distancias entre los ejes de los electrodos deberán ser las máximas posibles.
A mayor distancia entre los ejes de los electrodos, mayor será la reducción de la resistencia por obtener; debido al fenómeno de la resistencia mutua entre electrodos.
La resistividad del terreno es otro aspecto fundamental para tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema de puesta a tierra. De acuerdo con esto, sería un error intentar usar la misma configuración o diseño en un terreno húmedo que en un suelo rocoso y seco.
Cuando se comienza el cálculo y el diseño del sistema de puesta a tierra, se supone que todo el terreno está en íntimo contacto con las jabalinas o mallas. Para mantener esta suposición y reducir al mínimo la resistencia de contacto, se debe utilizar un material de relleno que sea el más apto para el funcionamiento del sistema.
Una vez aclarado esto, es necesario tener en cuenta que el factor restante de mayor preponderancia a la hora del funcionamiento del sistema es el terreno y la impedancia que pueda presentar.
El terreno presenta una resistividad en ohm * metro. Esta unidad se obtiene de la resistencia entre dos caras opuestas de un cubo de 1 metro cúbico de tierra homogénea.
Sobre esta base, tendremos las siguientes expresiones:

## Slide 123
La resistividad del suelo varía ampliamente según su composición y la zona climática; además varía estacionalmente debido a que está determinada en alto grado por el contenido de electrolito, consistente en agua, minerales y sales, y por la temperatura. Los valores de resistividad se encuentran tabulados para distintas regiones.
Para valores más exactos de resistividad, se debe medir ín-situ sobre el terreno, de acuerdo al método explicado en clases anteriores sobre el uso del telurímetro.
Los factores principales que afectan el valor de la resistividad del terreno son: el tamaño de los poros del suelo y el contenido de agua o el grado de humedad que presenta. La porosidad afecta cuanto mayores sean los granos del material, porque se forma más cantidad de cámaras de aire, que son malas conductoras de electricidad.
El diámetro de los poros varía entre 80/90 % en el sedimento de lagos y 30/40 % en el caso de arena y arcilla no compactada, y menos en piedra caliza compactada.
Es muy poco frecuente encontrar un terreno completamente uniforme y sin variación en su composición con el fin de
la puesta a tierra. El foco de interés se coloca en la profundidad en la que el terreno permite que las corrientes fluyan por él hacia la tierra. Estas pueden ser de poca profundidad, si hubiera una gran cantidad de componente rocoso por debajo. En el caso de instalar una jabalina prácticamente en la superficie, se debe estudiar muy bien la resistividad de cada capa de roca.
Gráfico que explica la variación y el mejor aprovechamiento de la instalación de dos jabalinas en paralelo de acuerdo a su interferencia.

## Slide 124
La temperatura y el contenido de agua tienen una influencia importante en la resistividad del terreno y en el comportamiento del sistema de tierra. Un incremento del 20 % en el contenido de agua provoca una reducción drástica de la resistividad; luego, por debajo de este valor, la variación tiende a estabilizarse. En el caso de la temperatura, la resistividad crece muy lentamente a medida que la temperatura disminuye hasta llegar al punto de congelamiento. Después, crece muy rápido al disminuir la temperatura por debajo de este punto.
En estos casos, el sistema de tierra debe instalarse por encima del punto de congelación si se pretende un valor aceptable de la resistencia a lo largo de todo el año. Se considera que el contenido de humedad es mucho más importante que la temperatura sobre la resistividad, siempre que la temperatura del suelo esté por encima de 0 °C.
Si el agua contiene ciertos minerales y sales disueltos, estos pueden ayudar a reducir aún más la resistividad. El contenido de agua varía según la estación, y es probable que origine cambios en la impedancia del sistema de tierra.
La resistividad del terreno se reduce por un incremento en el contenido de sales. Puede darse el caso que un terreno seco tenga alta resistividad, pero un terreno húmedo también puede tenerla si no contiene sales solubles, o sea, si el agua es muy blanda. Las sales aumentan la conductividad del suelo y se colocan rodeando al electrodo o la jabalina, sin entrar en contacto directo.
Esquema
del cubo
elemental
en el que se
basa la esti-
mación de la
resistividad
del terreno.
Se pueden Instalar jabalinas en paralelo, pero se debe cuidar la separación entre ellas para evitar interferencia.

## Slide 125
El agregado de sales en mayores cantidades reducirá la resistencia, pero resultaría antieconómico por su elevado costo.
El uso de este tipo de producto causa una mejor uniformidad estacional de la resistividad del terreno.
Las sustancias que se usan para un eficiente tratamiento deben tener las siguientes características:
  Higroscopicidad.
  No ser corrosivas.
  Químicamente estables en el suelo.
  Inocuas para la naturaleza.
  Conductividad eléctrica.
  Se pueden utilizar sales en gel. Se inyecta el terreno con dos o más sales en solución acuosa acompañadas con catalizadores que reaccionan entre sí formando un gel estable. Este tiene una elevada conductividad eléctrica resistente a los ácidos del terreno con buenas cualidades higroscópicas e insolubles en el agua. Por otro lado, rellena los espacios intersticiales dentro del pozo, dando una excelente conexión entre terreno y jabalina.
  De esta manera, se consiguen reducciones de la resistencia a tierra que van del 25 al 80 % del valor original sin tratamiento. La cantidad que se aplicará depende del tipo de terreno.
Tratamiento en la zona de colocación
de la jabalina de puesta a tierra con bentonita.

## Slide 126
Bentonita
Consiste en infiltrar la perforación con una solución arcillosa, que llena las grietas y fisuras naturales, previendo una buena conductividad. La bentonita es básicamente una arcilla de notables características higroscópicas, buen conductor de electricidad y, además, protege de la corrosión a los electrodos ferrosos. La desventaja que presenta es que, en condiciones extremadamente secas, la mezcla puede resquebrajarse ofreciendo así poco contacto con el electrodo.
Gráficos de variación de resistividad con la humedad y la temperatura.
Tabla con valores de resistividad típicos para distintos tipos de suelos.

## Slide 127
Metodología de cálculo
En esta parte de la clase, se desarrollará el paso a paso de cómo calcular un sistema de puesta a tierra, según las normas VDE o IRAM correspondientes. Para esto, supondremos como hipótesis que lo realizaremos sobre un terreno con una resistividad ρ igual a 30 W°metro.
En este procedimiento de cálculo comenzaremos realizando el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de una jabalina, y explicaremos cada factor que interviene en las ecuaciones, acompañado de un ejemplo numérico.
Luego, procederemos con el cálculo de una malla de puesta a tierra, donde se presenta su fórmula general y se explican uno a uno los factores que intervienen. Se calcularán, además, las dimensiones que ocupará la malla en total y realizaremos un ejemplo numérico con valores reales.
Sobre la base de los resultados de la malla, se hará una verificación térmica del conductor de la malla para corroborar que sea capaz de soportar las descargas de la corriente a malla sin sufrir daños y, por lo tanto, descontinuar la trama de la malla. Por último, se verificarán las tensiones de paso y de contacto, para lo que se deben calcular diferentes constantes, que terminarán ayudando a la determinación de estas tensiones.
Antes de comenzar, cabe resaltar que este cálculo es aplicable a instalaciones de baja tensión.
Existen otros métodos de cálculo, como el de la norma VDE 0141, que se aplica para sistemas de puesta a tierra con tensiones superiores a 13,2 kV y para la que las fórmulas son completamente diferentes. En esta norma también se calcula y verifica la tensión de contacto, de la misma manera que lo haremos en este paso a paso.
La base de estos cálculos que se presentarán puede ser aplicada en cualquier sistema domiciliario y de industrias que se alimenten en baja tensión y baja potencia.
Ejemplo de medidas de malla a tierra requeridas
para el cálculo de su resistencia.

## Slide 128
PASO A PASO
Calculo de Sistemas PAT
Como sabemos, en esta parte de la clase se realizará el procedimiento de cálculo y dimensionamiento de un sistema de puesta a tierra. Se calcularán las resistencias para una jabalina y para una malla de puesta a tierra.
Las normas de cada país pueden variar en sus valores permitidos o en los valores característicos de sus suelos.
1) Cálculo de resistencia de jabalina.
La fórmula utilizada para la determinación de la resistencia de la jabalina es la siguiente:
Siendo:
  ρ: resistividad del terreno en W*mt.
  L: largo de la jabalina en metros.
  D: diámetro de la jabalina en metros.
Debemos obtener un valor de Rj inferior a 10 Ω para aceptar la jabalina.
Ejemplo: longitud de jabalina de 3 metros y un diámetro de 12,6 mm.
Se adopta esta jabalina por tener un valor de resistencia menor a 10 Ω.
Si se varía la longitud, la resistencia puede bajar.

## Slide 129
2) Cálculo del sistema de malla a tierra.
Se adopta una red conformada por una cuadrícula compuesta por conductores de cobre desnudos, y jabalinas emplazadas en el perímetro de la malla y en su parte interna; y se realiza una configuración inicial donde se eligen la cantidad de cuadrículas, las dimensiones y cuántas jabalinas (junto a su ubicación estimada).
Previamente se debe calcular el área total por proteger en metros cuadrados, junto al largo total de los conductores en metros. Para esto, es necesario conocer las dimensiones en planta de la construcción que se debe proteger.
Siendo:
  Lx: largo de la malla en metros (m).
  Ly ancho de la malla en metros (m).
  h: profundidad de enterramiento de la malla en metros (m).
  Lv: longitud de un electrodo tipo varilla en metros (m).
  d: diámetro de la jabalina en metros (m).
  D: espaciamiento entre conductores en metros (m).
  N: número de electrodos tipo varilla.
  n: número de conductores paralelos (media geométrica); para el cálculo de mallas rectangulares se tiene:

## Slide 130
3) Cálculo de longitud total del conductor horizontal que compone la malla de puesta a tierra.
Luego calculamos la longitud total aportada por las jabalinas, como el producto de la longitud de cada jabalina y la cantidad de jabalinas instaladas.
Podemos obtener la longitud total de los conductores en el sistema de puesta a tierra, agregando la longitud total de las jabalinas a la longitud del conductor horizontal que conforma la malla.
Luego, el área que ocupa la malla tiene la siguiente expresión.
4) Ejemplo de cálculo de resistencia de malla a tierra, continuando con los datos del ejemplo
  Dimensiones de malla: 14 m x 30 m.
  Formada por una cuadrícula de 1 m de lado.
  Profundidad de enterrado (h): 1 m.
  Conductor desnudo de acero (Smin = 50 mm).
  Cantidad de jabalinas (N) = 16.
  Largo de jabalina (Lv) = 3 m.

## Slide 131
5) Calculo del dimensionamiento térmico de los conductores que se encuentran enterrados.
Siendo:
  S: sección del conductor en mm²,
  l: corriente de falla en KA.
  tc: tiempo de falla en segundos.
  ar: coeficiente a la resistividad a 20 *C en 1/*C.
  ρr: resistividad del conductor en ohms.
  Kct: capacidad térmica del conductor en J/cm 3 *C.
  Tm: la temperatura máxima del conductor está en *C
  (200 *C).
  Ta: temperatura ambiente en *C (20 *C).
  Ko = 1/ar - Ta.

## Slide 132
6) Ejemplo de cálculo. Para dicho ejemplo podemos utilizar un conductor de acero inoxidable 304.
Adoptaremos la sección mínima de 50 mm² para el acero. Los valores mínimos según el tipo de conductor son los siguientes:
  Acero: 50 mm,
  Cobre: 16 mm²
  Acero-cobre: 25 mm²,
  Aluminio: 35 mm²,

## Slide 133
7) Calculo de tensiones de paso y de contacto.
Para el cálculo de la tensión de paso (Vpaso),
Para el cálculo de la tensión de contacto (Vcontacto), se utiliza la siguiente expresión:
Siendo:
  ρ: resistividad del terreno en ohm*metro.
  Kp: factor geométrico para tensión de paso.
  Kc: factor geométrico para tensión de contacto.
  Ki: factor de irregularidad.
  If: corriente de falla en amperes.
  Lt: largo total del conductor incluyendo las jabalinas en metros.

## Slide 134
8) Cálculo de Kp, Ki y Kc.
Para el cálculo de Kp, se utiliza la siguiente expresión:
Para el cálculo de Kc, se utiliza la siguiente expresión:
Para el cálculo de Ki, se utiliza la siguiente expresión:
Siendo:
  D: separación entre conductores paralelos en metros.
  d: diámetro del conductor de la red de malla en metros.
  h: profundidad a la que está enterrado el conductor
  n: número de conductores paralelos (media geométrica). Para Kp se toma el mayor.
  Kj=1 para redes malladas con jabalinas asociadas:
  ho=1m (profundidad de referencia):

## Slide 135
9) Ejemplo utilizando los datos anteriores.
Diámetro del conductor de la red de malla en metros: 0,009 m.
  na=15
  Kj=1
  Kh=1
  If=3kA
Tiempo de actuación protección = 0,2 seg.
Para la verificación del sistema, se debe confirmar el tiempo de desconexión de la protección asociada a las fallas a tierra.

## Slide 136
Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra
La medición periódica de la puesta a tierra dará Una alerta de si se debe hacer alguna Intervención ante un aumento en su valor.
Como todo sistema de seguridad y de funcionamiento, se debe estar seguro de que, en el momento en que entre en juego, esté en perfectas condiciones para hacerlo.
En especial con el sistema de puesta a tierra, este se encuentra enterrado y no se pueden hacer inspecciones visuales, por lo que se tienen que utilizar métodos especiales y de medición periódica para controlar su estado.
Como ya se mencionó en esta clase, el estado del sistema de puesta a tierra se define por el valor de resistencia que este presenta en contacto con la tierra, que debe ser lo suficientemente bajo como para que la corriente de fuga o de falla tenga más facilidad de drenarse a tierra, antes que por el cuerpo de una persona. Ahora bien, ¿qué provoca que el valor de resistencia de puesta a tierra varíe?
Podemos enumerar los factores que intervienen en esta variación y para los cuales hay que controlar el valor de resistencias, mediante mediciones a lo largo del tiempo. Un factor que puede modificar el comportamiento de la puesta a tierra es que la instalación eléctrica aumente de tamaño. Al aumentar la capacidad, puede aumentar la corriente de falla a tierra. Así, es posible que se necesite reforzar los electrodos de puesta a tierra si se modifica la tensión de paso y de contacto, elevándose estos valores.
Otro factor es que se instalen ductos y cañerías no metálicos para aplicaciones que no necesariamente deben ser eléctricas. De esta manera, la tierra del terreno deja de ser uniforme y, por lo tanto, varía la resistencia del conjunto y la característica de drenaje de la corriente a tierra.
La medición periódica de la puesta a tierra dará Una alerta de si se debe hacer alguna Intervención ante un aumento en su valor.
De esta manera, se puede decir que las instalaciones se vuelven menos efectivas, y es posible que sea necesario replantear el sistema.

## Slide 137
Por último, la resistencia de puesta a tierra puede variar por efecto del cambio de la profundidad a la que se hallen las capas freáticas. Con frecuencia ocurre que se realiza la instalación del sistema de puesta a tierra, se lleva a cabo la primera medición, y el resultado se encuentra dentro de los valores que se recomiendan. Luego, pasado el tiempo, las napas pueden descender, por lo que el entorno de la jabalina pierde humedad y, por lo tanto, aumenta la resistencia del conjunto.
Para el chequeo continuo en el tiempo de la puesta a tierra, se realizan mediciones periódicas que buscan la tendencia que tiene el valor de resistencia a mantenerse estable o a aumentar.
Para esto se utiliza el telurímetro, que fue mencionado en la clase de mediciones eléctricas.
El método de caída de potencial se basa en la ley de Ohm, donde el instrumento inyecta un valor de corriente en el electrodo o jabalina por verificar y mide la caída de potencial entre dos puntos. Este método se aplica a configuraciones sencillas de jabalinas.
Si el terreno es lo suficientemente uniforme, es decir, no ofrece grandes diferencias en su composición entre los electrodos de los extremos, presenta un alto grado de precisión.

## Slide 138
Esquema
de medición
de resistencia
de puesta 60
a tierra por el
método de caída
de potencial.

## Slide 139
E
LV]
lI
voltímetro
Variación R,
con elmovimiento
del electrodo 3
-« Electrodo en prueba
Distancia (varilla 3 a varilla 1), metros
Amperímetro 2Amp
11!
Resistencia, ohms »>
y
v 18,89m »y
Esquema de medición de caída de potencial, donde se indica la distancia adecuada del electrodo P.
Esquema de conexión a la red del sistema de agua para el caso de la medición por dos puntas.
En la imagen se ve que no se estabiliza el valor de resistencia por medir,
por la cercanía del electrodo C a la jabalina.

## Slide 140
Para esta medición, el telurímetro viene con jabalinas o estacas de pruebas (en la figura final de la columna anterior, son las puntas P y C), y se debe colocar el retorno de la corriente lo más alejada posible de las otras, de manera de evitar que se produzca interferencia con las demás jabalinas. Para obtener un valor confiable de medición, el electrodo P debe colocarse aproximadamente a un 62 % de la distancia total entre la jabalina por verificar y la estaca C.
Otro método utilizado para la determinación de la resistencia de puesta a tierra es el método de dos puntas, utilizado en instalaciones en donde no es posible colocar electrodos adicionales para realizar la medición. En este tipo de ensayo, se considera que la resistencia del electrodo de retorno es despreciable.
Un ejemplo de este tipo de medición consiste en utilizar como electrodo de retorno el sistema de cañería de agua.
Para el método que se describe, existen diferentes limitaciones:
  La red de cañería de agua debe ser lo más grande posible con el fin de que tenga una resistencia despreciable.
  Hoy en día se está volviendo cada vez más popular el uso de cañerías de plástico para la red de agua, por lo que se debe conocer si todo el recorrido de cañería es metálico o no.
  La jabalina, al igual que con el método de las tres puntas, debe estar alejada del sistema de red de agua, dado que de lo contrario podría haber interferencia en la medición.
Como se mencionó en varias oportunidades al hablar de la medición de los sistemas de puesta a tierra, se debe evitar
la interferencia del sistema de tierra.
Al colocar dos jabalinas muy próximas, se puede dar el caso de que la dispersión de la tensión en su proximidad se mezcle con la dispersión de otra jabalina. Esto da como resultado una caída de potencial distinta a la que daría si los electrodos estuvieran correctamente alejados y, por lo tanto, no se obtendría la estabilización necesaria para realizar una medición correcta.

## Slide 141
Medición de puesta a tierra con pinza
Este método se aplica a la medición de una puesta a tierra individual dentro de un sistema de jabalinas en paralelo. Se basa en la hipótesis de que la puesta a tierra individual siempre será mayor que el paralelo de todas las resistencias de todas las jabalinas. Para esto se utiliza una pinza de corriente, que trabaja con dos transformadores de corriente, uno que induce una corriente y el otro que mide su proporcional, dependiendo de la resistencia.
E
LV]
lI
voltímetro
Variación R,
con elmovimiento
del electrodo 3
-« Electrodo en prueba
Distancia (varilla 3 a varilla 1), metros
Amperímetro 2Amp
11!
Resistencia, ohms »>
y
v 18,89m »y

## Slide 142
SISTEMAS DE PROTECCION
Veremos la necesidad de um sistema de proteccion contra descargas atmosféricas, clasificacion de estructuras, parâmetros característicos del rayo, niveles de proteccion, método de la esfera rodante.

## Slide 143
Todos los inmuebles y las personas pueden quedar de un momento a otro bajo una tormenta eléctrica y a merced de sus efectos. Ante estas situaciones, cabe destacar que la intensidad media de la descarga de un rayo se estima en 20.000 amperes, pero se han detectado rayos de hasta 200.000 amperes.
La característica de cada país y región determina la cantidad e intensidad de las tormentas que se producen. Esa informa-
ción será vital para determinar los niveles de protección.
Los efectos de un rayo pueden ser ocasionados por un impacto directo o por causas indirectas. Un impacto directo puede tener consecuencias catastróficas para las personas, edificaciones y animales; sin embargo, los daños por causas indirectas suelen ser más numerosos, acompañados de cuantiosas pérdidas económicas. Se entienden como causas indirectas la caída de rayos en las inmediaciones o sobre los tendidos aéreos, y las inducciones electromagnéticas en estos conductores.
La finalidad de todo sistema de pararrayos es la protección de los inmuebles, mediante la determinación del posible punto de impacto (pararrayos) y de un camino bien definido de baja impedancia para la captación y el drenaje de la descarga a tierra. Teniendo en cuenta esta definición, se debe mencionar la existencia de dos tecnologías en lo que hace a la protección contra el rayo: una es la tradicional protección con puntas Franklin, y la otra es la utilización de pararrayos con dispositivos de cebado. En ambos sistemas el análisis por realizar es el mismo, y la principal diferencia reside en que los pararrayos activos tienen radios de protección considerablemente mayores.
No se puede evitar la formación de rayos, pero sí se puede tratar de proteger de su caída las

## Slide 144
Clasificación de las estructuras
Los rayos pueden causar daños en las edificaciones o estructuras, en las instalaciones o en la cercanía de ellas. Estos daños pueden clasificarse de acuerdo a los efectos que el rayo pueda producir y pueden ser: incendio, daños mecánicos, lesiones a personas y animales, y daños en equipos eléctricos y electrónicos. Los tipos de estructuras pueden ser los siguientes:
  Estructuras comunes: son edificios de no más de 60 metros de alto, para propósitos generales, comerciales, industriales, rurales o residenciales.
  Estructuras con peligros circunscriptos a ellas (peligro confinado): son edificios cuyo contenido o sus ocupantes hacen que el edificio sea peligroso por sí mismo a los efectos de los rayos, como edificios de oficinas.
  Estructuras peligrosas para sus alrededores inmediatos: son todos aquellos edificios que pueden resultar peligrosos para los alrededores inmediatos ante la caída de un rayo.
  Estructuras peligrosas para ambientes sociales y físicos: son edificios que podrían causar emisiones biológicas, químicas y radioactivas como consecuencia de la caída de un rayo, como un edificio de laboratorios químicos.
  Estructuras varias: dentro de esta clasificación, se encuentran, por un lado, las estructuras elevadas o altas, que pueden tener más de 60 metros. Por otro lado, las carpas, los solares para campamentos y campos de deportes. Se incluyen, además, todas las instalaciones provisorias y las estructuras en construcción.
Descargador de sobretensiones
Cada día se hacen más famosos y se utilizan con mayor frecuencia los descargadores de sobretensión. Ante un valor de tensión elevado, estos se encargan de asegurar que dicha sobretensión se drene a tierra y no circule por la instalación.
Para esto se valen de un varistor (resistor dependiente de voltaje) que, al detectar un valor de tensión dado, se comporta como un camino de resistencia tendiente a cero y ofrece una opción fácil a la instalación de puesta a tierra.

## Slide 145
Parámetros del rayo
Los rayos pueden ser tanto ascendentes como descendentes. Ante una descarga, la tierra está cargada con partículas positivas estáticas, mientras que las nubes, en forma negativas en los llamados cumulus nimbus. Las cargas positivas atraen a las negativas (en la mayoría de los casos), y se produce la descarga. También pueden darse descargas entre nubes; estas se comportan como horizontales.
En tiempo tormentoso, el campo eléctrico a nivel del suelo (en planicie) antes de la caída de un rayo alcanza valores entre 10 kV/m y 20 kV/m. Teniendo en cuenta estas cifras y la distancia del orden de 5 km entre el suelo y la parte baja de la nube, es posible estimar que la diferencia de potencial entre ambos alcance valores de hasta 100 MV. Producida la descarga disruptiva en estas condiciones, es relativamente fácil aceptar que el sistema electrostático se comporte como una fuente de corriente casi ideal, de tipo impulsiva, capaz de inyectar su corriente en forma independiente de la resistencia que intercalemos en su camino hacia la tierra.
Esquema de comportamiento de la caída del rayo desde el punto de vista electrostático.

## Slide 146
La polaridad de los rayos depende mucho de la naturaleza del territorio donde se produzca. Siempre que no se cuente con información de la región, se suele suponer un 10 % hacia arriba y un 90 % hacia abajo.
Los efectos de la caída de un rayo, ya sean térmicos o mecánicos, guardan relación con una serie de valores característicos que son el valor de cresta de la corriente (1), la carga total (Qtotal), la carga de impulso (Qimpulso) y la energía específica (W/R).
El rayo se produce por la acumulación de cargas eléctricas y estáticas positivas y negativas entre la tierra y las nubes de la tormenta.
La corriente se presenta como una descarga en la que aparece un pico en un tiempo de 10 mseg (microsegundos) aproximadamente. Luego desciende hasta un valor del 50 % del valor del primer pico en un tiempo de alrededor de 50 mseg desde el inicio. Después de esto, la corriente puede mantener un valor elevado por algunas decenas de milisegundos o desaparecer (transporta más carga que el impulso inicial).
Forma de onda de descarga atmosférica, utilizada para ensayo de equipamiento (1,2/50 mseg).

## Slide 147
Otro parámetro relacionado con el impulso de la descarga es la pendiente de la corriente que, según sea mayor o menor, provocará más o menos variación de la corriente en el tiempo. Esta corriente que cambia generará un campo magnético variable, que por la ley de Faraday- Lenz puede inducir tensiones en conductores cercanos a la zona por donde circula la corriente. Por lo general, las normas de descargas atmosféricas toman la pendiente en kA/mseg, entre el 30 y el 90 % de la corriente de pico o cresta.
Otro parámetro de importancia es la energía específica. La energía total que transporta un rayo puede llegar a valores del orden de unos 350 kWh. Se llega a estos valores con una potencia desarrollada por el rayo de grandes valores, pero con un tiempo de duración de la descarga muy pequeño, en el orden de unas décimas de milisegundo.
Las cargas totales y de impulso se obtienen de la relación de la corriente y el tiempo de duración de la cresta (en el caso de la carga de impulso),y de la relación de la corriente en todo el tiempo que dura la descarga (en el caso de la carga total). Estas relaciones son las integrales de la curva en el tiempo que dura el impulso y la curva total.
Por último mencionaremos la densidad de rayos a tierra (Ng), que se expresa como la cantidad de impactos a tierra de rayos por unidad de metro cuadrado.
Ante la posibilidad de que no se cuente con esta información, se puede calcular con la fórmula siguiente:
En la ecuación anterior, se define el valor Td como la cantidad de días de tormentas eléctricas por año obtenida a partir de los mapas isoceráunicos. Este valor variará con las distintas zonas donde se pueda realizar la instalación de este sistema. Se deben actualizar los resultados de esta expresión periódicamente, más aún con el cambio climático presente en la actualidad.

## Slide 148
Niveles de protección
En cada tipo de estructura de las ya clasificadas, puede evaluarse el grado de riesgo y elegir un nivel de protección adecuado, teniendo en cuenta: frecuencia anual de rayos en la estructura (Nd), la probabilidad con la que un rayo causa daños y la cantidad posible de pérdidas promedio que pudieren tener lugar como consecuencia de la caída de un rayo.
La frecuencia aceptada de rayos en una estructura Nc es un valor que establecen las autoridades competentes en caso de que hubiera riesgos de pérdidas de vidas humanas, culturales o sociales. Se puede estimar el valor de Nc de acuerdo a lo siguiente:
Siendo: C = C2*C3*C4*C5
La frecuencia anual promedio Nd de rayos directos en una estructura se determina con la siguiente fórmula:
En esta fórmula se visualiza Ae que es el área colectora equivalente de una estructura en m², Se entiende como área colectora equivalente un área de la superficie del suelo con la misma frecuencia de rayos anual que una estructura.
En el caso de que se encuentren otras estructuras dentro del perímetro del área equivalente con una altura superior al edificio por considerar, se superponen las áreas de la estructura y del objeto cercano, y el área de la estructura propia se reducirá.

## Slide 149
Ensayo de descargas atmosféricas para generadores eólicos,
en los que el aspa muchas veces actúa como pararrayos.
      Determinación de un área colectora equivalente, de acuerdo
      con la disposición de la estructura.
Ejemplo de punta Franklin
utilizada para pararrayos.
Punta Franklin
Los pararrayos Franklin, de forma cónica, tienen una punta perfectamente aguzada y estética.
Existen en versión de cobre niquelado cromado y en acero inoxidable; su longitud estándar es de 2,40 m, y esta puede ser aumentada adjuntando elementos alargadores en acero tratado o acero inoxidable.
Estos conjuntos pueden alcanzar alturas de hasta 7 y 8 metros.
La extremidad de los pararrayos Franklin tiene una punta llena en bronce marino o inoxidable.

## Slide 150
PASO A PASO
Seleccionar los niveles de protección
Para cada estructura de las que se consideraron en esta clase, el diseñador que se encargue del proyecto debe decidir si utiliza un sistema de protección contra rayos o no. En el caso de ser necesario, deberá definir el nivel de protección adecuado. En el siguiente paso a paso, se analizarán los datos que proporcionan las fórmulas y se explicará cómo se dimensiona un sistema de protección de este tipo.
Los edificios por proteger deberán tener un sistema de seguridad acorde con su criticidad.
1) En el primer paso, se utiliza la fórmula para determinar la densidad de impactos a tierra de los rayos Ng.
Indicamos previamente que Td es la cantidad de días de tormenta por año que se obtiene de los mapas isoceráunicos (se deben verificar estos datos en las normas o reglamentaciones de otros países).
2) Se debe calcular la frecuencia anual promedio de rayos (Nd) con la siguiente expresión:
Se determina además el valor de la frecuencia anual promedio de rayos aceptada Nc, que se determinaba con la siguiente expresión:
3) Se compara el valor de la frecuencia aceptada de rayos (Nc) con el 0 valor real de la frecuencia de rayos directos en la estructura (Na). Si Nd < Nc, no será necesario un sistema de protección contra rayos. Si Nd > Nc, se debe especificar un sistema de protección con una eficiencia de acuerdo a la siguiente expresión:

## Slide 151
Sobre la base de esto, se debe utilizar un nivel de protección adecuado con la tabla que se observa a continuación.
4) Para terminar, debemos analizar este diagrama basándonos en lo ya explicado y, de esta forma, obtendremos el resumen de todo lo expuesto hasta este momento (ver próxima slide).

## Slide 153
Validación por esfera rodante
Se trata de un método muy sencillo para seleccionar los pararrayos y verificar su colocación en la estructura.
Tabla con las dimensiones de la esfera rodante para cada uno de los niveles de eficacia del spcr.
El método se basa, como lo especifica su nombre, en un esquema de la estructura con sus medidas de alto por ancho y, en la misma escala, la esfera imaginaria.
El método de esfera rodante es un método gráfico y muy sencillo para determinar la posición de los pararrayos.
En este caso, debemos hacer rodar la esfera por la superficie de la estructura y verificar los puntos de contacto con ella. Esos puntos de contacto serán donde la estructura tiene más posibilidades de recibir una descarga atmosférica.
Por esto, cuando los pararrayos estén ubicados, debemos verificar que la esfera no siga tocando la superficie por proteger. De esta manera, también se verifica que el alto del pararrayos es adecuado, dado que la esfera se montará sobre él y no debe tocar la estructura.
Ejemplo de método gráfico de esfera rodante.

## Slide 154
AHORA VEREMOS
Los motores asincrónicos y sus parámetros funcionamiento, también conoceremos los motores monofásicos.

## Slide 155
Anteriormente pudimos ver los sistemas de puesta a tierra y aprendimos por qué es necesario contar con ellos en las instalaciones eléctricas. Analizamos los distintos regímenes de neutro y describimos los componentes de un sistema de puesta a tierra. Vimos los conceptos más importantes para efectuar el diseño y el cálculo para la implementación de sistemas de puesta a tierra y, también, los fundamentos de la medición en estos sistemas. Finalmente describimos los sistemas de protección de descargas atmosféricas, clasificamos las estructuras utilizadas y vimos los índices de protección relacionados.
En esta clase conoceremos los motores asincrónicos y sus componentes, describiremos el campo giratorio y analizaremos sus parámetros de funcionamiento.
Posteriormente veremos los métodos de arranque trifásico y caracterizaremos los motores monofásicos, explicaremos el funcionamiento de los motores con bobina auxiliar y con espira en cortocircuito, finalmente conoceremos el motor universal.
Resumen
Motores asincrónicos
Características y clasificación de los motores asincrónicos.
Parámetros de funcionamiento
Descripción del funcionamiento, métodos de arranque trifásico y sentido de giro del motor.
Motores monofásicos
Funcionamiento y características de los motores monofásicos.

## Slide 156
MOTORES ASINCRONICOS
Los motores asincrónicos son los elementos más importantes en cuanto a su función y cantidad, en lo que se refiere a industrias y aplicaciones domésticas. Con su potencia mecánica, ellos son los encargados de provocar el movimiento en las máquinas de cualquier proceso industrial. Su aplicación puede ir desde movimiento y traslado de personas, cargas y
molienda hasta movimiento de materiales en proceso continuo, sistemas auxiliares de calor o refrigeración, etcétera.
Clasificación
Los motores eléctricos son máquinas rotantes cuya función consiste en transformar la energía eléctrica que absorben en sus bornes, en energía mecánica que entrega en su eje.
Son máquinas con un sinfín de aplicaciones, en las que se requiera energía mecánica en forma de movimiento (no siempre exclusivamente giratorio).
También, dado su extenso campo de usos, así de amplios son los tipos de motores eléctricos que se encuentran disponibles en el mercado. Algunos de estos se mencionarán solo como referencia, para que el lector pueda profundizar sobre ellos en caso de que sean de su interés.
Los motores son las máquinas más utilizadas en lo que a generación de energía mecánica se refiere.
Para la clasificación de los motores eléctricos, consideramos la diferencia fundamental que existe entre los diferentes tipos, y que se encuentra en su tensión de alimentación. A partir de eso se puede hacer la primera gran categorización:
  Motores de corriente continua.
  otores de corriente alterna.
Los motores de corriente continua requieren dos alimentaciones, de las cuales una de ellas es exclusiva para generar el campo magnético.

## Slide 157
Dependiendo de la forma constructiva en que se genera ese campo, se los suele clasificar en (solo a modo de mención):
  De excitación independiente.
  De excitación serie.
  De excitación Shunt.
  De excitación compuesta (Compound).
Por otro lado, los motores de corriente alterna se clasifican de la siguiente manera:
  Motores sincrónicos.
  Motores asincrónicos.
Los motores sincrónicos, que solo se mencionarán en esta clase, son motores en los que, además de la alimentación en corriente alterna, se debe generar el campo magnético de excitación con una alimentación de corriente continua.
Los motores asincrónicos, que son el objeto de esta clase, se clasifican como:
  Motores monofásicos.
    ° De bobinado auxiliar.
    ° De espira en cortocircuito.
    ° Universal.
  Motores trifásicos.
    ° De rotor bobinado.
    ° De rotor en cortocircuito (jaula de ardilla).
Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento; este establece que, si un conductor por el que circula una corriene eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético, lo que ya fue analizado en las primeras clases de esta colección.

## Slide 158
Debemos tener en cuenta que el conductor tiende a funcionar como un electroimán, esto sucede debido a la corriente eléctrica que circula por él, adquiere, de esta manera, proiedades magnéticas, las que provocan, gracias a la interacción con los polos ubicados en el estator o parte fija del motor, el movimiento circular que podemos observar en la zona móvil.
Cuando pasa corriente por un conductor, produce un campo magnético; además, si lo ponemos dentro de la acción de un
campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse y, de esta forma, produce la energía mecánica.
Dicha energía es comunicada al exterior mediante un dispositivo llamado eje.
Los motores de corriente continua son de los más versátiles en la industria. Esto se debe a su fácil control de posición, las amplias variedades y tipos de posibilidades para frenarlo y la variación de velocidad que los han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos.
La característica más destacada del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga. Su principal inconveniente, que lo hace exclusivo solo de pocas aplicaciones, es que el mantenimiento de estos motores resulta muy caro y laborioso.
Los motores de corriente continua tienen, a su vez, muy buena respuesta en cuanto a potencia mecánica de salida. A raíz de esto, se los siguen utilizando en muchas aplicaciones de gran potencia mecánica (trenes y tranvías eléctricos) o de gran precisión (máquinas, micromotores, etcétera).
El motor asíncrono fue creado en su forma más simple por Galileo Ferraris y Nikola Tesla en 1885-86.
La diferencia del motor asíncrono con el resto de los motores eléctricos radica en el hecho de que no existe corriente conducida a uno de sus devanados (casi siempre al rotor). Esto sí sucede en los motores sincrónicos, los que justamente tienen este nombre por la sincronización entre el campo en la parte móvil (de excitación) y los campos en la parte estática.
La corriente que circula por el devanado del rotor o parte móvil se debe a la fuerza electromotriz inducida en él por el campo giratorio en la parte fija. Por esta razón, a este tipo de motores se los designa también como motores de inducción.

## Slide 159
Hoy en día se puede decir que más del 80 % de los motores eléctricos utilizados en la industria son de este tipo y que, en general, trabajan a velocidad prácticamente constante.
Sin embargo, y gracias al desarrollo de la electrónica de potencia (inversores y variadores de frecuencia), en los últios años está aumentando en forma considerable la utilización de este tipo de motores a velocidad variable.
Componentes
Como toda máquina eléctrica, el motor está compuesto por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos: uno colocado en la parte fija que se denomina estator y otro en la parte móvil que se denomina rotor.
Entre las características importantes que tienen los motores eléctricos, mencionamos que se hallan formados por varios elementos, de los cuales las partes fundamentales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes.
Los trenes eléctricos utilizan motores de corriente continua por su gran potencia, control de velocidad y frenado.
El estator es el elemento que funciona como base del circuito electromagnético y el punto desde donde se produce el movimiento giratorio del motor. En el estator no se produce movimiento giratorio, pero, con las bobinas que se instalan en él, se produce el campo magnético giratorio que moverá el rotor. Existen dos tipos de estatores:
  Estátor de polos salientes.
  Estátor ranurado.
El estator tiene la habilidad de permitir que a través de él pase el flujo magnético y está constituido principalmente por un conjunto de chapas de hierro silicio, que se suele llamar paquete.
En el estator, se alojan los paquetes de bobinas que formarán pares de polos norte-sur. Los motores pueden tener diferentes números de pares de polos (1; 2; 3; 4; etcétera) y, sobre la base de estas cantidades, variará el número de ranuras y la forma constructiva de las chapas del estator.

## Slide 160
Variadores de frecuencia
Los variadores de frecuencia se utilizan en la industria, en aplicaciones donde se requiere variar la velocidad de un motor asincrónico y se basan en el hecho de que la velocidad del motor depende de la frecuencia de alimentación. Hoy en día, existe una gran variedad de productos para diferentes tensiones.
Los variadores de velocidad se deben especificar para la tensión de salida y los valores de velocidad que se quieran alcanzar.
Los trenes eléctricos utilizan motores de corriente continua
por su gran potencia, control de velocidad y frenado.

## Slide 161
    Estátor
    ranurado
    donde se
    alojarán las
    bobinas que
    generan
    el campo
    giratorio.
El rotor es el elemento que produce la transferencia de la energía eléctrica en energía mecánica. Está construido por un conjunto de láminas de acero al silicio que también forman un gabinete cilíndrico. Se encuentra adherido al eje del motor y tiene lugares disponibles para la instalación de rodamientos que se apoyan sobre los cojinetes.
Posee un diámetro menor al diámetro interior del estator, con una diferencia o luz llamada entrehierro, por donde se transfiere la energía magnética entre estator y rotor. Según su construcción, los rotores se clasifican de la siguiente manera:
  Rotor ranurado.
  Rotor bobinado.
  Rotor de polos salientes.
Estátor de
polos salientes
con diferente
disposición
de bobinas.
Disposición constructiva del rotor bobinado.

## Slide 162
El rotor de jaula de ardillas o en cortocircuito es el más usado en los motores asíncronos; está formado por los paquetes de chapas ranurados, donde se instalan barras conductoras que se cortocircuitan en cada extremo.
El campo magnético giratorio en el estator inducirá corrientes en el rotor por ley de Faraday-Lenz. Estas corrientes en las barras cortocircuitadas y afectadas por el campo magnético producirán un par mecánico en el eje.
El rotor bobinado se compone de un rotor ranurado, al igual que en el caso del rotor jaula de ardilla, pero, en lugar de las varillas conductoras, tiene colocados bobinados sobre su circunferencia. Estos bobinados deben poseer la misma cantidad de polos que el estator. En el extremo del eje del rotor, se colocan unos anillos rozantes que permiten el acceso a los bobinados desde el exterior y, de esta manera, se pueden colocar reóstatos para controlar el arranque del motor.
El rotor de polos salientes es de utilización exclusiva de los motores sincrónicos y no son objeto de esta clase.
La carcasa es la parte del motor que protege el estator y el rotor. El material que se utiliza para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y aplicación. En ella, se fija el paquete que conforma el estator del motor.
Las carcasas tienen en su exterior una zona con aletas, dispuestas de manera de ofrecer mayor superficie para que el motor se refrigere en contacto con el aire del ambiente. Las carcasas pueden ser de los siguientes tipos:
  Totalmente cerradas.
  Abiertas.
  A prueba de goteo.
  Aprueba de explosiones.
  De tipo sumergible.
Las carcasas buscan dar mayor o menor flujo de aire por el interior del motor para reducir la temperatura que puedan alcanzar el estator, el rotor y los cojinetes. Los motores a prueba de explosiones son muy robustos, y su aplicación se realiza en instalaciones con alto peligro de combustión (petróleo y gas).

## Slide 163
Los motores sumergibles tienen especial cuidado en sus sellos, de manera de evitar el ingreso de agua en su interior.
Por último, se encuentran otros componentes delicados en el motor, como son los rodamientos o los cojinetes. Estos elementos se colocan en las tapas del motor, que cierran la carcasa en sus dos extremos.
En el caso de los rodamientos del motor, estos son elementos que favorecen el movimiento giratorio sin que se provoquen calentamientos por rozamiento mecánico en el eje del rotor. Si bien son elementos que no llevan mantenimiento, si se rompen, deben ser reemplazados para que el motor siga funcionando.
En muchos casos, en lugar del rodamiento, se suelen colocar cojinetes. Estos son bujes que toleran el rozamiento del eje, ya que están fabricados con materiales especiales para estos fines. Requieren ser lubricados para evitar calentamientos excesivos.
Imagen de los rodamientos montados en cada
una de las tapas del motor.

## Slide 164
Barniz
Cada bobinado de los motores está impregnado con un barniz aislante, que lleva un proceso especial para su aplicación. Además, implica extremar los cuidados durante su colocación manual en cada una de las ranuras del estator, ya que el mínimo daño en este barniz puede provocar un cortocircuito entre las espiras en el bobinado del estator.
Se suelen utilizar piezas aislantes para trabar el bobinado del estator dentro de las ranuras, y evitar que salgan de ellas y tomen contacto con el rotor.
Campo giratorio
Para la sl del campo magnético giratorio en los motores eléctricos, es preciso volver a mencionar que un sistema trifásico está conformado por tres tensiones, desfasadas entre sí por un ángulo de 120 eléctricos y para lo cual cada una de las tensiones tiene igual magnitud y frecuencia.
En el caso del motor trifásico, se disponen en el estator tres bobinas, que se encuentran dispuestas a 120° geométricos entre sí.
Imagen del bobinado de estator montado en las ranuras y con todos los aislantes colocados, además de su tratamiento de barniz.

## Slide 165
Ahora bien, debemos alimentar cada una de estas bobinas con las fases de la terna de tensiones trifásicas. Al alimentarse estas bobinas con las tensiones del sistema trifásico, se producirá en cada una de ellas un campo magnético pulsante provocado por la circulación de corriente, o lo que es lo mismo un campo magnético en el que la intensidad varía en cada instante de tiempo.
De acuerdo a lo expresado hasta aquí, el campo magnético será máximo cuando la onda senoidal de la tensión pase por su valor máximo, y el valor de campo magnético será nulo cuando la onda de tensión pase por cero. Al cambiar de signo la tensión y pasar al semiciclo negativo, también cambiará el campo magnético. El valor del campo magnético dependerá de cómo se construya el bobinado, y del valor de la tensión y la corriente que la bobina tenga en cada instante.
                Disposición de
                los bobinados
                trifásicos en
                el estator
                de un motor.
Esquema de inicio y fin de cada bobinado en el estator trifásico.
Variación de la tensión de cada fase en función del tiempo.

## Slide 166
Campo magnético resultante giratorio para el estado t=0.
Dentro del motor y en cada instante, se producirá un campo magnético resultante de la suma vectorial de los campos magnéticos de cada uno de los bobinados. De acuerdo a la imagen anterior, se producirá el análisis del campo magnético en cada uno de los puntos marcados en las curvas de corriente: t = t0; t1; t2; t3; t4.
El análisis del campo giratorio comienza en t= 0; los valores de tensión y campo magnético son nulos en la fase R o 1; la tensión en la fase S o 2 es igual a US = -0,866*USmax y el campo magnético es (ɸS = 0,866 *ɸmax:
En la fase T o 3 se tienen, para el instante t=0, la tensión en la fase T o 3 es igual a UT= 0,866*UTmax, y el campo magnético es ɸT = 0,866*ɸTmax, y es entrante.
Aplicando la regla del paralelogramo para sumar los vectores de los campos magnéticos, el campo magnético resultante ɸtot vale Es decir, vale una vez y media más que el valor máximo producido por cada una de las tres fases y tiene una posición de 90° frente a la vertical del esquema. (Esquema abajo).
Analizaremos ahora el sistema trifásico cuando está en la posición de 30° eléctricos para el instante t = 1, es decir, para una red de 50 Hz, 1,66 mseg más tarde; o para una red de 60 Hz 1,38 mseg más tarde.

## Slide 167
En este preciso instante, los valores de la tension de la fase R o 1 son U1 =0,5 ° Urmax, ɸR= 0,5 *ɸRmax, y es entrante; la tensión de la fase S o 2 vale U2= -U2max, ɸs = ɸSmax y es saliente; la tensión de la fase T o 3 vale U3= 0,5*°UTmax, ɸT= 0,5*ɸTmax, y es entrante.
Aplicando nuevamente la regla del paralelogramo para sumar vectores de los campos magnéticos, el campo magnético resultante ɸ Tot, ahora tiene una posición de 120° respecto a la vertical y también vale ɸTot= 1.5*ɸRmax =1,5*ɸSmax= 1,5*ɸTmax.
Se puede observar en este segundo estado que el valor resultante del campo magnético no ha variado, pero sí lo ha hecho su posición en sentido horario y en forma angular, con lo que tendremos el primer indicio del giro del campo magnético.
Cuando el sistema trifásico está en la posición de 60° eléctricos, se encuentra en una posición 1,66 mseg más tarde para una red de 50 Hz del instante t1, o 3,33 mseg del instante inicial. Para una red de 60 Hz, se encuentra 1,38 mseg más tarde de la posición t1 y 2,76 mseg más tarde de la posición inicial.
En este instante mencionado, la tensión de la fase R o 1 vale U1 = 0,866°Urmax, ɸR=0,866*ɸRmax y es entrante; la tensión de la fase S o 2 vale U2 = -0,866*USMax, ɸS = 0,8656*ɸSmax y es saliente; la tensión de la fase T o 3 vale UT =0, ɸT =0.
Aplicando siempre la regla del paralelogramo, se puede observar que el campo magnético resultante q», presenta una posición de 150? respecto a la vertical y que también vale.
Se puede observar, a este tercer estado, que el valor resultante del campo magnético sigue sin variar en su módulo, pero por otra parte sí varía su posición en sentido horario y también angularmente, podemos darnos cuenta que con esto se puede demostrar el comportamiento de giro del campo magnético.
Cuando el sistema trifásico está en la posición de 90° eléctricos, este se encuentra en una posición 1,66 mseg más tarde de la posición anterior de 60% y 5 mseg más adelante del instante inicial, siempre para un sistema de 50Hz. Para una red de 60 Hz, se encuentra 1,38 mseg más tarde de la posición t2 y 4,14 mseg más tarde de la posición inicial.
En este instante mencionado, la tensión de la fase R o 1 vale UR = Urmax, ɸR= ɸRmax y es entrante; la tensión de la fase S o 2 vale US = -0,5*USmax, ɸS= 0,5*ɸSmax y es saliente; la tensión de la fase T o 3 vale U3 = -0,5*Utmax, ɸT=0,5*ɸTmax y es saliente.

## Slide 168
Comprobamos que el campo magnético resultante ɸTot ahora presenta una posición de 180° respecto a la vertical y que también vale .
Nuevamente, teniendo en cuenta lo comentado, se puede observar que el valor resultante del campo magnético sigue sin variar en su módulo, pero sí continúa variando su posición en sentido horario y angularmente, de acuerdo a su giro del campo magnético.
Campo magnético resultante giratorio para el estado t = t2
Campo magnético giratorio resultante para el estado t = 3.
El campo giratorio se forma de la composición vectorial de los campos de cada una de las tres fases.

## Slide 169
- Galileo Ferraris
En 1885, en la Universidad de Turin en Italia, Galileo Ferraris (1847-1897) descubrió la generación de un campo giratorio a partir de un bobinado fijo en el espacio, mediante el que hacía girar un disco de cobre. La Academia de Ciencias de Turín declaró: Un dispositivo basado en ese principio no podría tener ninguna aplicación industrial como motor.
El ingeniero croata Nikola Tesla (1856-1943), sin conocer lo hecho por Ferraris, construyó un motor a inducción; George Westinghouse contrató a Tesla, le compró la patente y construyó, en 1893, un motor de 300 CV.
      Galileo Ferraris fue
      un físico e ingeniero
      eléctrico italiano.

## Slide 170
Motores trifásicos
Los motores trifásicos, como su nombre bien lo indican, están formados por un estator de tres bobinados para las fases R, S y T. Estos se encuentran dispuestos a 120° geométricos entre sí, en el caso de un par de polos. Ahora bien, la velocidad del motor dependerá fuertemente del número de pares de polos del motor. Sabemos que una bobina en las máquinas eléctricas está construida a partir de un alambre enrollado sobre un núcleo ferromagnético, de manera de formar un arrollamiento. Si por ella circula una corriente, de acuerdo con lo ya expuesto en la clase referida al electromagnetismo, se producirá un campo magnético que circulará por el eje geométrico del arrollamiento y, saliendo por un extremo, circulará por el aire para retornar por el otro extremo y volver a introducirse en el arrollamiento. De esta manera, la bobina por la que circula una corriente se comporta de una manera similar a un imán. El extremo por el que sale el campo magnético se denomina polo norte, y el extremo por el que entra recibe el nombre de polo sur.
              Bobinado
              trifásico,
              separado
              en dos
              partes
              conectadas
              en serie.

## Slide 171
Retomando el análisis del motor trifásico, se comentó que está construido por tres bobinas cuyos ejes se encuentran desplazados a 120° geométricos uno del otro. Con el fin de poder aumentar el campo magnético de cada bobina, se colocan dos partes de esta bobina en serie montadas sobre el mismo eje geométrico. Para aprovechar más aún el hierro
del estator, cada devanado está compuesto a su vez por varios arrollamientos.
Los bobinados se separan en varias partes o arrollamientos para aumentar el campo magnético.
En este caso, los devanados están conectados de tal manera que los campos magnéticos se suman. El alambre del arrollamiento parte del borne de alimentación hacia el devanado y entra en la ranura del estator (+U) formando el principio del arrollamiento P1. Sale por la cara opuesta, entra en otra ranura del estator (-U) para salir hacia la primera ranura (+U), y así continuará hasta completar las vueltas del arrollamiento, entonces sale por la segunda ranura (-U) formando el fin del arrollamiento F1. Sobre el mismo eje geométrico, en la cara opuesta del estator, hay otro devanado igual cuyos extremos son P2 y F2, respectivamente.
Si conectamos al final del arrollamiento uno (F1) con el final del arrollamiento dos (F2), tenemos que, si una corriente entra por el borne U1 y sale por el borne U2, tendrá el siguiente recorrido: del borne U1 entra en el principio de arrollamiento P1 y saldrá por el fin de arrollamiento F1, produciendo un campo magnético en sentido opuesto, pero cuyo efecto se suma al anterior. Tras salir por F1, la corriente entra en F2 y sale por P2, produciendo dos campos magnéticos como los mostrados en la figura de la derecha; los efectos se suman a los causados por el devanado uno.
En este caso, se obtiene un solo campo magnético que sale del estator por el extremo -U del devanado uno (polo norte) y entra en el centro del devanado dos (polo sur).
Este tipo de conexión produce que el motortenga dos polos, o lo que es igual, un par de polos.
Pero, si al final del arrollamiento uno (F1) se lo conecta con el inicio del arrollamiento dos (P2) y circula una corriente que ingresa al arrollamiento por el borne U1 y sale de él por el borne U2, tendrá el siguiente recorrido que se detalla a continuación: del borne U1 entra en el principio de arrollamiento P1 y saldrá por el fin de arrolamiento F1, produciendo un campo magnético igual al que se detalló en el caso anterior.

## Slide 172
Conexión entre finales de las dos partes de un arrollamiento.
Tras salir por F1, la corriente entra en P2 y sale por F2, prouciendo dos campos magnéticos como los mostrados en la figura anterior; los efectos se oponen a los causados por el devanado uno.
En resumen, tenemos dos campos magnéticos que salen del núcleo del estator; por el centro de los devanados uno (polo norte) y dos (polo norte).
Entre ambos polos norte se producirán sus correspondientes polos sur para cerrar el camino del flujo magnético; entonces, estamos en presencia de un motor de cuatro polos, o lo que es lo mismo, dos pares de polos.
Conexión en serie de las dos partes de un arrollamiento

## Slide 173
Medición de aislación
Otro tipo de mantenimiento es la medición de aislación, por medio de un megóhmetro. Este realiza mediciones con la ayuda de un generador, que proporciona tensiones más elevadas que las tensiones de alimentación. Este equipo se utiliza cuando el motor está desenergizado.
Las mediciones que se obtienen, más que una lectura constituyen una interpretación del estado del motor.
Equipo para medición de resistencia de
aislación entre cada bobinado y tierra.
Dependiendo de la forma de conexión de los dos arrollamientos, se puede variar la cantidad de polos.
Dependiendo de la disposición constructiva, de la cantidad de ranuras y tamaños de estas en el estator, y de la forma de conectar las partes que se generen para dividir el bobinado, se pueden originar distintos números de polos dentro del motor. En los próximos apartados, se analizará cómo afecta el número de polos a la velocidad del motor.
Como se explicó antes en esta clase, el campo magnético es giratorio, y su velocidad se denomina velocidad de sincronismo. En cuanto al mantenimiento de un motor trifásico, se debe tener especial cuidado en mantener libre de suciedad la rejilla de cada tapa; esto permitirá que ingrese el aire para refrigerar el motor. Además, para evitar sobrecalentamientos debidos a una gran circulación de corriente, se debe verificar que los cojinetes tengan lubricación.

## Slide 174
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
Parámetros propios del funcionamiento de un motor asincrónico, los que permiten entender su comportamiento y mejoras.
Los motores eléctricos tienen, en su campo magnético giratorio, la velocidad de sincronismo, o sea, la velocidad que depende de los parámetros que lo generan. La expresión de la velocidad sincrónica es la siguiente:
Donde:
  n: velocidad sincrónica en rpm.
  f frecuencia en Hertz.
  p: pares de polos.
Como se puede ver, la velocidad de sincronismo depende de la frecuencia de alimentación del motor con la red (de 50 o 60 Hz) y de la cantidad de pares de polos con la que se ha construido el bobinado del estator. En los motores eléctricos asincrónicos, la velocidad de giro del rotor es ligeramente inferior a la velocidad de giro del campo magnético del estator debido a la fricción del rotor en los cojinetes, el rozamiento con el aire y la carga acoplada al eje del rotor.
Esta diferencia de velocidad recibe el nombre de deslizamiento.
  s: es el deslizamiento.
  n1: velocidad de sincronismo.
  n2: velocidad del rotor.

## Slide 175
La velocidad en el eje del motor es ligeramente menor con respecto a la velocidad del campo magnético.
Al girar, el eje del motor generará un torque o par motor, que será elevado en el momento del arranque (debido a que debe vencer a la inercia) y disminuirá a medida que el motor comience a aumentar sus revoluciones, hasta llegar a su nivel de trabajo nominal. La expresión del par motor es la siguiente:
Donde:
  MN = par motor nominal (Nm).
  ns = velocidad sincrónica (rpm).
  PN = potencia nominal (kW).
El campo magnético giratorio generado en el estator corta las barras conductoras de corriente del rotor, produciendo en ellas un momento de giro (par motor) que origina el movimiento rotativo. La potencia y el par nominal de un motor caracterizan su capacidad de carga, a la velocidad nominal, en condiciones de servicio normales.
Puntos característicos de la curva son el par de arranque Ma, el par mínimo Ms y el par máximo Mk.
Según las definiciones recogidas en VDE 0530:
  Par de arranque es el par mínimo que desarrolla el motor partiendo del estado de reposo, con el rotor en la posición más desfavorable, a la tensión y frecuencia nominales, una vez terminados los procesos de compensación.
  Par mínimo es el par más pequeño en la gama de velocidades comprendida entre el estado de reposo y el par máximo, a la tensión y frecuencia nominales.
  Par máximo es el mayor par que desarrolla un motor durante el proceso de arranque a la tensión y frecuencia nominales.

## Slide 176
El motor, al estar conectado a una carga mecánica en su eje, tendrá un par resistente que también variará con la velocidad sincrónica del motor y se igualará con el par o momento del motor a la velocidad nominal en el eje del rotor.
En el momento de arranque, podemos considerar que el resbalamiento es máximo (s = 1), y la corriente toma un valor elevado con respecto a su corriente nominal. A medida que aumenta el resbalamiento, va descendiendo en su valor hasta que, en el caso de llegar a velocidad sincrónica, su valor sería nulo (s = 0) y, en dicho caso, no habría diferencias entre los campos del estator y del rotor, por lo que la corriente no se induciría en el rotor. De aquí que la corriente varía entre el momento de arranque y la velocidad nominal o de plena carga.
La corriente que toman estos motores en el momento de arranque es elevada y del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal. Podemos observar su variación en la curva de la figura siguiente, en la que se han superpuesto las curvas de potencia y par o cupla.
Curva de par motor y par frenante, en función de la velocidad.
Curva con variación de la corriente que toma el motor de la red, en función de su velocidad.

## Slide 177
El motor presenta calentamiento por distintas pérdidas que se producen en su interior, por pérdidas mecánicas, en el caso de rozamiento en los cojinetes o los rodamientos, y otras producidas en el circuito magnético del estator, pérdidas por efecto Joule enJoule en los conductores del rotor. Las potencias de pérdidas se determinan de la siguiente manera:
Donde:
    Pperd: es la potencia de pérdidas en kW.
    Pabs: es la potencia absorbida de la red en kW,
    Peje: es la potencia mecánica entregada en el eje.
En la práctica, en ninguna parte del motor se indican las pérdidas, sino su rendimiento en %, que se calcula de la siguiente forma:
Chapa de características de un motor trifásico, donde se
observan los valores de corrientes y tensiones nominales,
velocidad nominal y rendimiento.

## Slide 178
Variación de velocidad
De acuerdo a lo expresado en esta clase, la velocidad del campo depende del número de pares de polos (esto no se puede variar, dado que es constructivo). El otro factor que varía la velocidad del campo es la frecuencia.
De acuerdo a lo ya mencionado, este es el principio de funcionamiento de los variadores de velocidad, que presentan una conexión de salida trifásica con frecuencia variable.
El rendimiento da una idea de cuán eficiente es eléctricamente el motor. En la actualidad, diferentes países tienen normas que clasifican al motor de acuerdo con su eficiencia energética.
Métodos de arranque trifásico
Como sabemos, los motores eléctricos tanto en el momento del arranque como estando en completo reposo presentan su resbalamiento máximo y se comportan como si tuvieran su rotor bloqueado.
En estas condiciones, el motor se comporta como si su impedancia interna se encontrara en cortocircuito, por ello, la corriente de arranque alcanza valores de entre 5 y 8 veces la corriente nominal y en funcionamiento normal.
Ahora bien, esto tiene implicancias más allá de lo que circule por el propio motor. Como se ha explicado al inicio de esta colección, la corriente, al circular por un conductor, que posee su resistencia propia, provoca una caída de potencial.
En las instalaciones, sobre todo industriales, hay muchos elementos que, con una caída de potencial mínima del 15 %, dejan de funcionar, por ejemplo los contactores; esto puede resultar peligroso en muchos casos y más si dichos contactores se utilizan con fines de enclavamientos de seguridad.
También hay efectos visibles en la iluminación, sobre todo en lámparas fluorescentes, que funcionan con sistemas de control electromagnético y que pueden presentar problemas de rendimiento ante una baja en los niveles de tensión de alimentación.

## Slide 179
De acuerdo a lo que se ha explicado, y dependiendo del diseño de la instalación y la sección elegida de los cables que alimentan a los motores, en el momento del arranque de uno o más motores, la corriente de arranque (que dura alrededor de 7 segundos) puede provocar una caída de potencial superior al 15 % de la tensión nominal.
Para resolver esta situación, se puede aumentar la sección de los cables de alimentación ya sea reemplazando los existentes o agregando ternas de cables en paralelo, pero esto no suele ser lo mejor ni en lo económico ni en la disminución de la impedancia del circuito ante un cortocircuito.
Una alternativa a esta solución es implementar sistemas de arranque, en los que se limite la corriente de arranque lo más que se pueda y, de esa manera, no provocar una caída de potencial que afecte el funcionamiento y la seguridad de la instalación.
El arranque estrella-triángulo consiste en arrancar el motor con sus bobinados conectados en estrella y, luego que alcanza una cierta velocidad, cambiar la conexión a triángulo, y que reciba plena tensión. Con esto se logra reducir la corriente de la línea a la tercera parte, pero tamién la cupla se reduce a la tercera parte. Este sistema se utiliza para arrancar en vacío o con par resistente débil.
Como se ha indicado anteriormente, el bobinado recibe, conectado en estrella una tensión √3 veces menor que la nominal en conexión triángulo, por lo que el par y la intensidad absorbida se hace √3 veces menor.
Si tenemos en cuenta que, en un sistema trifásico conectado en triángulo, la corriente de línea es √3 veces mayor que la de fase y, en el sistema estrella, la intensidad de línea es igual que la de fase, se llega a la conclusión que la corriente absorbida es también √3 menor en el arranque en estrella.
La reducción de √3 veces por la tensión y √3 por la intensidad da como resultado una reducción de √3 * √3 = 3 veces la corriente absorbida en comparación con el arranque directo.

## Slide 180
Circuito de comando
Circuito de sistema de arranque
estrella-triángulo, circuito de control.
Variación de la cupla para un arranque estrella triángulo
Variación de la corriente en un arranque estrella-triángulo.
Circuito de sistema de arranque estrella-triángulo, circuito de potencia.

## Slide 181
El arranque estrella-triángulo se puede hacer en forma manual o con un arrancador automático. Lo primero que hay que verificar es que el motor pueda funcionar en conexión triángulo a la tensión de la red. El proceso es el siguiente para el caso de un arrancador manual:
  El motor se encuentra en reposo y se presiona el pulsador de marcha del motor (S2) en la figura del circuito de control. En ese estado tanto 01 como 02, que son protecciones propias del motor, se encuentran cerrados.
  Al cerrar S2, se energiza el contactor KM1. Con la energización de KM1, se cierra el contactor y, por lo tanto, se cierra el contacto auxiliar de KM1 (entre los puntos 53 y 54). Se puede observar que, en el circuito de potencia o control, el contactor KM1 genera la conexión estrella.
  El cierre del contacto auxiliar del contactor KM1 (entre los puntos 53 y 54) hará que se alimente el contactor KM2, que pondrá en funcionamiento al motor.
  Al energizarse, el contactor Km² activa un timer que tiene incorporado y que está ajustado para un tiempo menor al tiempo de arranque del motor.
  Luego del tiempo de programación del timer, este desactiva el contactor que forma la conexión estrella (KM1) y alimenta el contactor KM3 que forma la conexión en triángulo en el motor.
  De esta forma, el motor queda funcionando en conexión triángulo de manera permanente.
s importante que el cambio de estrella a triángulo se realice antes de que se complete el proceso de arranque, o antes de que la cupla del motor entre en equilibrio con la cupla de la carga.
El arranque por autotransformador es un sistema de arranque, al igual que en el sistema de arranque estrella-triángulo está diseñado para permitir arrancar el motor con una corriente mínima y a partir de una reducción en la tensión de alimentación.
Este es un procedimiento que se utiliza para el arranque en motores de gran potencia, y consiste en intercalar un autotransformador entre la red de alimentación y el motor.

## Slide 182
El autotransformador tiene distintas tomas de tensión reducida, por lo que, en el momento del arranque, se le aplica al motor la tensión menor disminuyendo la intensidad. La tensión se va elevando en forma progresiva hasta dejar el motor conectado a la tensión de la red.
Esquema de conexión de sistema de arranque por
autotransformador.
El arranque se lleva a cabo en tres tiempos:
En el primer tiempo, el autotransformador comienza por acoplarse en estrella y, a continuación, el motor se acopla a la red a través de una parte de los devanados del autotransformador. El arranque se realiza a una tensión reducida, que se calcula en función de la relación de transformación.
Antes de pasar al acoplamiento a plena tensión, la estrella se abre. En ese momento, la fracción de bobinado conectada a la red crea una inductancia en serie con el motor. Esta operación se cumple cuando se alcanza la velocidad de equilibrio al final del primer tiempo.
El acoplamiento a plena tensión interviene a partir del segundo tiempo, normalmente muy corto (una fracción de segundo). Las inductancias en serie con el motor se cortocircuitan y, a continuación, el autotransformador queda fuera del circuito.
Existe un tipo de arranque que se aplica solo en motores con rotor bobinado y anillos rozantes. Con estos tipos de motores se limita la intensidad de arranque sin perjudicar el par, porque se puede disponer de una resistencia elevada en el momento del arranque, y de una resistencia mucho menor cuando el motor haya alcanzado su velocidad de régimen.

## Slide 183
A este tipo de arranque se lo conoce como arranque por resistencias rotóricas. Para ello, es necesario conectar, en serie con las bobinas del rotor, unas resistencias exteriores que se van eliminando a medida que el motor acelera, hasta llegar a cortocircuitar el circuito del rotor en el momento en que el motor haya alcanzado su velocidad nominal.
Es necesario tener presente que, en este sistema de arranque, no se obtiene una reducción de la tensión para limitar la corriente pico de arranque, porque el estator se alimenta siempre con la tensión total, y que las resistencias se intercalan en serie con el bobinado del rotor y se irán eliminando progresivamente en dos o más tiempos de acuerdo con la necesidad.
Curva de
variación de
corriente
de arranque
y cupla, en
el sistema de
arranque por
autotransfor-
mador.

## Slide 184
Con este método, la corriente pico de arranque se reduce en función de las resistencias rotóricas, mientras que el par de arranque se incrementa.
Tras cada desconexión de un grupo de resistencias, el par y la intensidad toman los valores correspondientes en la nueva resistencia rotórica intercalada. Este sistema permite adaptar el par durante el arranque, así como las corrientes pico, de acuerdo con las necesidades propias de la instalación.
Estos arrancadores se construyen normalmente para máquinas que deben arrancar a plena carga y bajo pedido.
La conexión de una resistencia sobre el rotor reducirá su velocidad tanto más, cuanto más elevada sea la resistencia.
Circuito de potencia y comando de un motor con rotor bobinado y arranque por resistencias rotóricas.

## Slide 185
Esquema de montaje de motor con rotor bobinado y arrancador por resistencias.
La regulación de velocidad se debe a la variación del deslizamiento puesto que, al aplicar menos tensión a los bobinados del rotor (parte de la tensión inducida queda aplicada a las resistencias exteriores), aumenta el deslizamiento y disminuye la velocidad del rotor.
Variación de corriente de arranque y cupla con un sistema de arranque por resistencias.
Arrancador suave
El arrancador suave es un dispositivo electrónico, que realiza una variación continua de tensión en el momento del arranque y hasta llegar a los valores nominales de funcionamiento. Estos dispositivos son útiles también cuando se necesite una parada suave, de acuerdo al requerimiento de los procesos a los que se encuentre afectado el motor. Con estas variaciones continuas, se reducen los efectos transitorios que puedan presentar los sistemas de arranques que se han mencionado en esta clase.
Arrancadores suaves, que se conectan directamente en serie con el motor.

## Slide 186
Sentido de giro
Los bornes de los motores trifásicos están marcados de tal manera que el orden alfabético de la denominación de bornes U, V, W coincide con el orden en el que cada una de las fases pasan por un punto de referencia, si el motor gira hacia la derecha.
Esta regla es válida para todas las máquinas, cualesquiera sean su potencia y su tensión. Tratándose de máquinas que solo apropiadas para un sentido de giro, este estará indicado por una flecha en la placa de características. Debajo de la flecha consta en qué orden se desconectarán los bornes con las fases correlativas de la red.
El sentido de giro se consigue invertir, si se intercambia la conexión de dos conductores de fase, cualesquiera sean.
Antes de poner en marcha el motor, debe revisarse la conexión y el sentido de giro, dado que puede ser muy ries
goso para la máquina por accionar si el motor no gira en un sentido apropiado (por ejemplo, un compresor).
Para la verificación de sentido de giro que va a tomar el campo magnético previo a la alimentación del motor, existen dos métodos fundamentales:
  Métodos de las dos lámparas.
  Método del secuencímetro.
El método de las dos lámparas trata de conectar como carga trifásica dos lámparas incandescentes de igual potencia y un capacitor cuya Xc sea aproximadamente igual a la resistencia R de lámpara. Por ejemplo, si las lámparas tienen una potencia de 100 W, la reactancia capacitiva será de 484 Ω con una capacidad de 6.6 μF.
Dependiendo de qué lámpara se encienda con mayor luminosidad, se revelará el sentido de giro de la terna de tensiones.
El secuencímetro es un aparato que nos indica la secuencia de fases a partir de la indicación del sentido de rotación de un disco, en el que la indicación de las fases viene dada por la dirección de la flecha grabada en un disco rotante.
Básicamente se trata de un pequeño motor asincrónico, cuya rotación dependerá del orden de sucesión en el tiempo de las fases que alimentan las bobinas estatóricas.

## Slide 187
Medidor de secuencia de fases con un secuencímetro.
Circuito típico de medidor de secuencia de fases con dos lámparas.
El sentido de giro está dado por la forma en la que se conectan las tres fases del motor, y esto debe verificarse antes de poner en marcha la máquina.
Indicador sin conexión
Existen en el mercado secuencímetros muy útiles en los cuales no se deben conectar los cables a ninguna parte bajo tensión, sino que se deben colocar sobre la carcasa del motor. El instrumento detectará el campo magnético trifásico, de manera de poder determinar el sentido de giro. La indicación del sentido de giro en estos casos no es por un disco que rota, sino por medio de leds que marcan el giro hacia un lado o hacia otro.
Medidor de secuencia
de fases con un
secuencímetro con
indicación de giro a
través de leds.

## Slide 188
MOTORES MONOFASICOS
Principios de construcción y de funcionamiento, y variantes
Los motores monofásicos, como su propio nombre lo indica, son motores con un solo bobinado instalado en el estator: el bobinado inductor. Prácticamente todas las realizaciones de este tipo de motores son con el rotor en jaula de ardilla.
Suelen tener potencias menores de 1KW, aunque hay notables excepciones, como los motores de los aparatos de aire acondicionado, con potencias superiores a 10 KW.
Se utilizan en especial en electrodomésticos, bombas y ventiladores de baja potencia, pequeñas máquinas-herramientas, en los mencionados equipos de aire acondicionado, etcétera. Se pueden alimentar entre una fase y el neutro o entre dos fases. De acuerdo a su principio de funcionamiento, no presentan los problemas de excesiva corriente de arranque como en el caso de los motores trifásicos de gran potencia, debido a su baja potencia, por lo tanto, todos ellos utilizan el arranque directo.
El campo magnético producido por una corriente monofásica en una bobina está siempre sobre el eje de esta (es decir, no se puede producir un campo magnético giratorio), aunque variará su valor y sentido por estar alimentado por una tensión alterna. Para que se produzca un campo alterno giratorio, debe disponerse de, por lo menos, dos bobinas desfasadas entre sí 90°.
Los motores de inducción monofásicos, al igual que los motores trifásicos, tienen construido un estator formado por paquetes de chapas magnéticas, en cuyas ranuras van alojados los bobinados estatóricos, o el bobinado estatórico, que forman el campo magnético giratorio. En algunos casos, el bobinado principal y el auxiliar (esto se analizará más adelante).
Para el campo magnético giratorio en el caso de un motor monofásico, se necesitan dos bobinados desfasados a 90°.

## Slide 189
Motor monofásico con capacitor de arranque.
Los motores monofásicos presentan los siguientes problemas:
  Se caracterizan por sufrir vibraciones, debido a que la potencia instantánea absorbida por cargas monofásicas es pulsante de frecuencia doble que la de la red de alimentación, por lo que, mecánicamente, toda la estructura y los componentes de los motores monofásicos sufrirán durante el arranque.
  No tienen la capacidad de realizar el arranque por sí solo, debido a que el par de arranque es cero.
  Si se provoca un desequilibrio en el par de arranque, el motor comenzará a girar en uno u otro sentido, en función de cuál sea el desequilibrio aplicado.
Los sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos se basan por tanto en provocar un desequilibrio entre los pares que generan los campos magnéticos. Las principales realizaciones se basan en cambiar, al menos durante el arranque, el motor monofásico por un bifásico (que tiene la capacidad de arrancar por sí solo).

## Slide 190
Un motor bifásico tiene en el estator dos devanados desplazados. Los principales tipos constructivos de los motores monofásicos que utilizan esta técnica son:
  Motores de arranque por capacitor o condensador.
  Motores de fase partida o bobina auxiliar.
En su construcción, salvo la disposición de las bobinas estatóricas, los motores son visualmente similares con respecto a los de inducción trifásicos. Están formados por una carcasa con su correspondiente superficie lisa o con aletas, dependiendo de la necesidad de refrigeración que tenga el motor.
Los motores tendrán también, en caso de necesitarlo, un ventilador acoplado en el eje del rotor, de manera de aumentar el flujo de aire que ingresa en él.
En cuanto a los rodamientos y cojinetes, tienen la misma disposición y mantenimiento que en los motores asincrónicos trifásicos. En cambio, muchas veces los motores monofásicos tendrán pequeños interruptores, que son necesarios para el arranque. En el caso de motores monofásicos para pequeños artefactos domésticos, se podrá observar una carcasa abierta, para lograr un mejor ingreso de aire y evitar el ventilador. Además, vienen provistos de un colector portaescobilla, que explicaremos más adelante.
Motores monofásicos con bobina auxiliar
Como en todos los motores eléctricos que hemos analizado, este tipo de motor se conforma por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos.
El circuito magnético está formado por el estator, en donde se coloca el bobinado estatórico, y el rotor, por el que circula la corriente que se induce por la ley de Faraday-Lenz.
En la mayor parte de los casos, suele ser de jaula de ardilla.
Como ya se analizó, al ser monofásico, se desprende que un solo bobinado del estator es recorrido por una corriente alterna que crea un flujo también alterno, pero de dirección constante que, según lo que ya se ha mencionado, no es capaz de hacer girar el rotor por sí solo.

## Slide 191
Si el rotor se encuentra girando, en los conductores de la jaula de ardilla las fuerzas electromotrices generadas hacen que por el rotor circulen corrientes, que a su vez generan un flujo de reacción desfasado 90° eléctricos respecto del principal. La interacción entre estos dos flujos ocasiona que el motor se comporte como un motor bifásico y que el rotor continúe girando.
De lo expresado antes se desprende que el motor monofásico es incapaz de arrancar por sí solo, pero, una vez que comienza a girar o arranca, se mantiene funcionando normalmente de esa manera, hasta que se produzca su desconexión.
De acuerdo a esto, se le coloca al motor un dispositivo adecuado para iniciar el arranque. Lo más común es instalar en el estator un bobinado auxiliar que funciona durante el período de arranque y que se desconecta una vez que el motor está en régimen normal.
En estas condiciones, el motor en el arranque es un motor bifásico, con sus bobinados desfasados 90° eléctricos; esto provoca que el motor se ponga en marcha y alcance su régimen normal. Una vez alcanzado el régimen de vueltas, se desconecta el bobinado auxiliar de forma que queda funcionando como motor monofásico.
Para poder realizar el arranque del motor monofásico, Se suele colocar un bobinado auxiliar que funciona solo en el arranque.
Esquema de conexión de un motor con bobinado auxiliar de
arranque.

## Slide 192
Etiqueta de eficiencia energética
Con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica y de esa manera bajar la cantidad de combustible que se utiliza y se quema en la generación eléctrica, varios países están poniendo su esfuerzo en normalizar y legislar una clasificación de los motores eléctricos, en función de su eficiencia energética. Esto se logra por medio de una etiqueta, en la que se asocian los motores en grupos por letras; los más eficientes son los que mejor clasificación tienen. De esta manera, cada país puede imponer límites mínimos de eficiencia, forzando a los fabricantes a producir y comercializar mejores productos.
Ejemplo de aplicación de etiqueta de eficiencia energética
en productos eléctricos.

## Slide 193
Para realizar la desconexión del bobinado auxiliar, se utilizan los interruptores centrífugos acoplados en el eje del motor. Estos se cierran y conectan el bobinado auxiliar de manera que esté presente en el momento del arranque. Al arrancar el motor y llegar a una velocidad cercana a su régimen, por fuerza centrífuga el interruptor se abre y desconecta el bobinado auxiliar.
Los bobinados se conectan en paralelo a la placa de bornes. Por las características constructivas y sus valores propios, el motor monofásico tiene un rendimiento, par de arranque y factor de potencia algo bajos. Para compensar estos valores mencionados, se recurre a conectar un capacitor electrolítico en serie con el bobinado auxiliar, con lo que se consiguen valores de rendimiento y par de arranque mucho mejores.
La puesta en marcha de este tipo de motores se realiza mediante un interruptor bipolar manual que debe soportar los valores de corriente del motor.
Para invertir el sentido de giro, necesariamente se deben invertir las conexiones de uno de los bobinados del motor en la placa de conexiones del motor. Si se invierten las conexiones de alimentación (fase y neutro), el motor no cambiará el sentido de giro.
En los motores actuales, las bobinas de arranque se conectan con la red de alimentación, a través de un capacitor conectado en serie, de manera que, a la frecuencia de la red y la velocidad nominal del motor, produce un desfase tal entre las corrientes de los devanados de arranque y servicio que se hace innecesario desconectarlas. De acuerdo a esto, este tipo de motores ya no necesitan incorporar el interruptor centrífugo, por lo que se simplifica su construcción y el modo de funcionamiento.
Esquema de conexión de un motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque y capacitor electrolítico.

## Slide 194
Los motores modernos están conectados de manera tal que el bobinado de arranque puede estar funcionando en forma permanente con un capacitor en serie.
Debido al campo magnético que se genera en los motores de capacitor permanente, a que los bobinados son iguales y en sus corrientes se produce un desfasaje de 90%, el par motor es uniforme y el motor no presenta zumbidos, como sí lo hacen los otros motores monofásicos.
El valor del capacitor se elige de forma tal que las corrientes de marcha de los dos bobinados del estator sean iguales y con el desfasaje de 90° ya mencionado.
Esquema de
conexión
de motor
monofásico
a la red de
alimentación.

## Slide 195
Motores monofásicos con espira en cortocircuito
El motor de espira en cortocircuito está constituido por un estator de polos salientes y un rotor de jaula de ardilla.
En la masa de la saliente polar, se inserta una espira en cortocircuito, que abarca un tercio aproximadamente del polo. Las bobinas, como ya se ha explicado, rodean las masas polares.
Al alimentar las bobinas polares con una corriente alterna, se produce un campo magnético alterno en el polo que, por sí solo, no es capaz de poner en marcha el motor.
A través de la espira instalada dentro del polo saliente, pasa solo una parte de las líneas de campo generadas por el arrollamiento del estator. De este modo, se produce una fuerte dispersión; y entre la corriente que pasa por el arrollamiento del estator y la corriente que pasa por la espira en cortocircuito, que será de un gran valor por ser un circuito en cortocircuito, se produce un desfase. Las dos corrientes desfasadas generan un campo magnético cuyos polos magnéticos van progresando sucesivamente hacia los siguientes polos del estator:
polo principal 1, polo espira en cortocircuito 1, polo principal 2, polo espira en cortocircuito 2, etcétera. Este campo giratorio
irregular hace girar un rotor en cortocircuito.
Estos motores se utilizan para aplicaciones de baja potencia, como los electrodomésticos o las bombas de desagüe.
Esquema de motor monofásico con disposición de espira en cortocircuito.

## Slide 196
        Flujos creados
        en el motor
        de espira en
        cortocircuito.
El sentido de giro de los motores de espira en cortocircuito va siempre desde el polo principal hacia el polo con la espira instalada en él. El sentido de giro viene condicionado por la disposición de los polos y no se puede modificar eléctricamente cambiando el conexionado externo, como en los ejemplos ya analizados. Si el rotor se construye con un material magnéticamente duro (rotor con gran área de ciclo de histéresis), entonces, estos motores siguen girando como motores sincrónicos una vez que hayan arrancado, es decir, no hay diferencia entre la velocidad de campo giratorio y la velocidad en el eje del rotor.
Los motores de espira en cortocircuito son robustos y de fabricación económica. Por su escaso rendimiento, que alcanza aproximadamente un 30 %, se fabrican solo para pequeñas potencias de hasta unos 300 W. Sirven para el accionamiento de electrodomésticos, como ventiladores, pequeñas bombas de desagiie, etcétera.
La velocidad dependerá del número de polos que tenga el motor. El par de arranque es muy inferior respecto a un motor de bobinado auxiliar, alrededor del 60 %. Si queremos cambiar el sentido del giro, debemos desmontar el motor e invertir el eje.

## Slide 197
Dimensionamiento del capacitor
Dada la posibilidad de bobinar un motor monofásico de muy diferentes formas (división del espacio de bobinado entre el bobinado principal y el bobinado auxiliar, selección del número de vueltas del bobinado y sus secciones, etcétera), no es posible dar reglas universales para determinar la capacidad y la tensión de trabajo del capacitor para una determinada potencia del motor. Por lo tanto, es necesario en todo momento aplicar los criterios establecidos por el fabricante del motor.
Los motores modernos están conectados de manera tal que el bobinado de arranque puede estar funcionando en forma permanente con un capacitor en serie.
Por último, analizaremos por qué los motores no arrancan por sí solos. De acuerdo a la teoría del doble campo giratorio, cualquier magnitud alterna se puede resolver en dos componentes, que tienen una magnitud igual a la mitad de la magnitud máxima de la magnitud alterna; estos componentes giran en dirección opuesta el uno al otro. Por ejemplo, un flujo p se puede resolver en dos componentes:
Cada uno de estos componentes gira en sentidos opuestos, uno en sentido horario y el otro antihorario.
Cuando se presenta una tensión alterna de una fase en el bobinado del estator del motor de inducción, este produce dicho flujo ϕm. De acuerdo a la teoría del doble campo giratorio, este flujo q, se divide en dos componentes de flujo
ϕm/2 y - ϕ m/2. Estas componentes giran a la velocidad sincrónica Ns, concepto que ya fue analizado. A las componentes de flujo, las podemos llamar flujo hacia adelante y flujo hacia atrás.
En el momento del arranque, los flujos hacia adelante y hacia atrás son exactamente opuestos y, además, iguales en magnitud. De esta manera, se cancelan uno a otro y, por lo tanto, no se produce el par en el rotor.

## Slide 198
Motor universal
El motor universal es un motor monofásico que puede funcionar tanto en corriente continua como alterna. Su constitución es esencialmente la del motor serie de corriente continua, y sus características de funcionamiento son análogas. En la siguiente figura, podemos ver representado de forma esquemática este motor.
El motor serie de corriente continua se caracteriza por tener un fuerte par de arranque, y su velocidad, en función inversa a la carga, llega a embalarse cuando funciona en vacío. Si funciona en corriente alterna, este inconveniente se ve reducido porque su aplicación suele darse en motores de pequeña potencia, y las pérdidas por rozamientos, cojinetes, etcétera, son elevadas con respecto a la total, por lo que no presentan el peligro de embalarse, pero sí alcanzan velocidades de hasta 20.000 revoluciones por minuto (rpm), que los hace bastante idóneos para pequeños electrodomésticos y máquinas-herramientas portátiles. El motor universal es, sin duda, el más utilizado en la industria del electrodoméstico. Tienen la ventaja de poder regular la velocidad sin grandes inconvenientes.
Para que un motor de este tipo pueda funcionar con corriente alterna, es necesario que su inductor (el núcleo de los electroimanes) sea de chapa magnética, para evitar las pérdidas en el hierro al estar aisladas entre sí.
El bobinado inductor de los motores universales suele ser bipolar con dos bobinas inductoras. El motor universal funciona en corriente continua exactamente igual que un motor serie. Si el motor se alimenta con corriente alterna, arranca por sí solo, ya que la corriente que recorre el bobinado inductor presenta cien alternancias por segundo (100 Hz), lo mismo que le ocurre a la corriente que recorre el bobinado inducido (rotor), por lo que el momento de rotación y el sentido de giro permanecen constantes durante todo su funcionamiento.
Escobillas de grafito
Por lo general, son dos tacos de grafito que hacen contacto con las bobinas del rotor. A medida que este gira, la conexión se conmuta entre las bobinas y, debido a ello, se producen chispas que generan calor. Para resistirlo, las escobillas se fabrican normalmente de grafito, y su nombre se debe a que los primeros motores llevaban en su lugar unos paquetes hechos con
alambres de cobre dispuestos de manera que, al girar el rotor, barrían, como pequeñas escobas, la superficie sobre la que tenían que hacer contacto.

## Slide 199
El motor universal es utilizado en máquinas
y herramientas portátiles, debido a su bajo
costo, reducido tamaño y poco peso.
El motor universal, por su elevada capacidad de torque y su gran velocidad, es el más utilizado para máquinas-herramientas.
Esquema de conexión del motor universal, que funciona tanto en continua como en alterna.

## Slide 200
AHORA SE VERA
La importancia del nivel correcto de iluminación y los tipos de lámparas existentes.

## Slide 201
E la clase anterior describimos los motores
asincrónicos, vimos la clasificación de
estos motores de acuerdo a su cantidad
de fases y tipos de rotor, y enumeramos las
características de cada uno. Analizamos sus
componentes y, también, describimos los
motores trifásicos. Conocimos los parámetros
de funcionamiento y los métodos de arranque
trifásicos, así como el sentido de giro. Para
terminar, revisamos las características de los
motores monofásicos, explicamos su construc-
ción y sus características diferenciadoras.
En esta clase, describiremos los principios
de la iluminación, explicaremos la impor-
tancia de un nivel correcto de iluminación,
veremos las unidades que intervienen en
el cálculo de iluminación y conoceremos
las características de cada una de ellas.
Describiremos los tipos de lámparas exis-
tentes, las características de las lámparas
incandescentes, fluorescentes y de vapor.
También analizaremos las ventajas de las
lámparas dicroicas, bipín y halógenas. Con-
tinuaremos con las cualidades de los princi-
pales tipos de lámparas de bajo consumo.
Para terminar, veremos la mejora de cos q,
explicaremos la importancia de los artefac-
tos y aprenderemos a determinar el nivel
correcto de iluminación.
Sumario
122
125
135
Principios de iluminación
Fundamentos y magnitudes
relacionadas con la iluminación.
Tipos de lámparas
Descripción de los principales
tipos de lámparas disponibles.
Funcionamiento y dimensionado
Pasos para dimensionar
un sistema de iluminación
considerando los efectos
de la iluminación y la
corrección del coso.
MAA dios
108
DE ILUMINACIÓN
[ANA AER RE ARTEE EA
efectuar un trabajo confortable. También, veremos las magnitudes
principales que intervienen en el diseño de estas instalaciones.
D esde tiempos remotos, se necesitó de la iluminación
artificial para que el hombre pudiera efectuar cual-
quier actividad donde no se contara con luz solar.
Evolucionamos desde el fuego de las antorchas, a las lám-
paras de aceite, las velas, la iluminación de gas de hulla,
hasta llegar a fines del siglo XIX, a la invención de la lámpa-
ra incandescente alimentada por energía eléctrica.
La primera lámpara eléctrica
La lámpara incandescente es un dispositivo (casi en desu-
so) que produce luz visible mediante el calentamiento de un
filamento, por lo general, de wolframio, que se calienta y se
pone al rojo cuando es atravesado por una corriente eléctri-
ca. Dicho filamento se encuentra dentro de una ampolla de
vidrio a la que se le ha hecho vacío, para aumentar su vida
útil y evitar que con el oxígeno del aire se queme con rapidez.
Por su bajo rendimiento lumínico (5 %), las lámparas fueron
evolucionando hasta nuestros días, pasando por los tubos
fluorescentes, las lámparas de descarga, las fluorescentes
compactas y las de led, que se estima en breve absorberán
todo el mercado por sus grandes virtudes: alto nivel lumíni-
co, enorme vida útil y muy bajo consumo.
108
103
La lámpara incandes-
cente se compone de
una ampolla de vacío, un
filamento y un casquillo.
Nivel correcto de iluminación
Particularmente en el ámbito laboral y hogareño, es preciso
que la luz genere un ambiente seguro y confortable, cumpla
con la exigencia visual de la tarea desarrollada y sea agra-
dable para el trabajo. Una iluminación no apropiada puede
generar trastornos de salud, como fatiga visual, cansancio,
estrés, dolor de cabeza, lo que impacta finalmente en el es-
tado anímico de las personas.
102
10
1
10%
10
102
108
104
105
I
Infrarrojo
2
>
5
Rayos
o
SD
Térmico
Z
>
CoMicroondas >
Ondas de radio
;
S
S
S
o
(E
Verde
Azul
El espectro electromagnético contempla desde
las ondas de radio hasta los rayos cósmicos.
La luz visible ocupa la franja central de la banda.
También se ha estudiado que la escasa iluminación afec-
ta la productividad de los empleados. Existen registros que
avalan que, con mejoras en los sistemas de iluminación, la
productividad puede incrementarse hasta un 5 %.
Por último, el punto preponderante por antonomasia es sin
dudas la seguridad, ya que un área mal iluminada contri-
buye a la generación de accidentes: caídas, golpes, ma-
niobras incorrectas, o se asocia a la posibilidad de que las
personas cometan errores en la ejecución de sus trabajos.
Además, la iluminación adecuada nos facilita distinguir los
colores, los tamaños, las formas, si los elementos están o no
en movimiento, sin generar esfuerzo visual.
Explicaremos ahora dos factores que se articulan mutua-
mente para poder visualizar un objeto: la luz y la visión.
La luz es energía que se propaga por medio de radiaciones,
o sea, una perturbación del estado electromagnético del es-
pacio. La luz visible tiene un rango de longitud de onda en la
franja estrecha de 380 a 780 nanómetros (1 x 109 metros).
La luz tiene a su vez algunas características que es necesa-
rio mencionar: se propaga en línea recta, y lo hace en todas
direcciones y a altísima velocidad (300.000 km/s).
La visión, en su conjunto, es el mecanismo por el cual la luz
se transforma en impulsos nerviosos a través de un órgano
receptor que es el ojo; la información viaja al cerebro, que
permite interpretar la forma de los objetos, identificar dis-
tancias, y detectar los colores y el movimiento.
Notamos, entonces, que visión y luz van de la mano, y se
requieren ambos para poder visualizar cualquier objeto.
Magnitudes y unidades
Al referirnos al concepto de iluminación, hacemos referen-
cia a la potencia lumínica que se recibe por unidad de área.
La cantidad de iluminación depende de la fuente que emite
la luz, la distancia a la que está situada y el ángulo de inci-
dencia de los rayos luminosos.
Existen cuatro magnitudes asociadas que fijan las bases para
diseñar una instalación y que están interrelacionadas entre sí,
que resumimos conceptualmente en la siguiente tabla.
Para el cálculo de la iluminación de una zona de trabajo,
es necesario conocer el tipo de lámpara que se usará y el
nivel de iluminación pretendido sobre el área para la que
se diseñará la instalación, además de las magnitudes que
vimos en la tabla anterior.
El flujo luminoso caracteriza la cantidad de luz total emiti-
da por una fuente luminosa en todas direcciones. Tomando
otra definición, es también la cantidad de flujo radiante que
produce sensación visual. Se vincula con la intensidad lumi-
nosa a través de la siguiente ecuación:
TAE lumen [Im]
e
$
Fuente de luz
Flujo luminoso
Superficie
iluminada
Donde I es la intensidad luminosa, y w, el ángulo en este-
reorradianes.
La ¡luminancia es inherente al objeto iluminado e indica la
cantidad de luz que recibe una unidad de superficie de di-
cho objeto cuando es iluminado por una fuente de luz. El
nivel de iluminación se relaciona con la siguiente ecuación:
l
E
L
ESE
Luminancia
Donde F es el flujo luminoso,y S, la superficie de incidencia.
Flujo de radiación monocromática
de frecuencia 540 x 1012 Hz y un
flujo de energía radiante de
1/683 watts.
Intensidad luminosa de una fuente
puntual que emite un flujo luminoso
de un lumen en un ángulo sólido de
un estereorradián.
Flujo luminoso de un lumen sobre
una superficie de 1 m².
Intensidad luminosa de una candela
por unidad de superficie.
Magnitudes que debemos considerar para calcular la iluminación.
Intensidad luminosa Mello JEN[elI
Nivel de iluminación IMA]
Aquí observamos
la fuente de luz,
el flujo luminoso
de la lámpara y
el nivel de ilumi-
nación recibido
en una superficie
de1 m²,
La intensidad luminosa es la forma en que se distribuye la
luz en el espacio. Despejando de la ecuación el flujo lumino-
so, podemos decir que este flujo es emitido en un pequeño
cono que contiene una dirección dada dividida por el ángulo
sólido del cono.
La luminancia es propia del aspecto de la luz dada o de la
superficie iluminada en una dirección dada. En la siguiente
ecuación, vemos la relación entre la intensidad luminosa y
la superficie de incidencia:
S
Nivel de iluminación
El nivel de iluminación ideal para una determinada activi-
dad corresponde al que otorga mayor rendimiento con mí-
nima fatiga teniendo en cuenta que las cualidades visuales
aumentan progresivamente hasta los 2000 lux.
Existe un nivel de iluminación para cada actividad, que de-
pende de la zona de trabajo, de los detalles que hay que
L=L
El luxómetro es un ins-
trumento que nos permite
medir la ¡luminancia real.
observar, de la distancia entre observador y objeto, el con-
traste e, incluso, la edad del operador.
Los niveles lumínicos mínimos establecidos por la ley debe-
rán calcularse sobre la base de las tablas indicadas en las
normas de cada país.
Para determinar estos niveles debemos utilizar un luxóme-
tro y se expresan en lux, por ejemplo: permitir movimiento
seguro: 100 lux; realizar trabajos simples e inspección ge-
neral: 100-200 lux.
Para efectuar esta tarea debemos considerar que también
se define el valor mínimo de iluminación en función del tipo
de edificio, el local y la tarea visual.
El flujo luminoso es emitido
en forma de cono.
La forma en que se
distribuye la luz en el
espacio se denomina
Intensidad luminosa.
Deslumbramiento
Toda iluminación artificial, ya
sean lámparas incandescentes,
fluorescentes, lámparas de bajo
consumo, de descarga, etcétera,
debe ir acompañada de pantallas o
luminarias que protejan la visión de las
personas en forma directa para evitar
deslumbramientos. Este fenómeno se
produce cuando miramos una luz más
intensa de la que el ojo está preparado
para recibir en ese momento.
Por lo tanto, tenemos que asegurar que
podamos canalizar la luz hacia
el lugar que nos interesa sin molestar
al observador.
MARINA E
Analizaremos los distintos tipos de lámparas
ASES ES
la adecuada para la función requerida.
E l espectro electromagnético contiene diferentes tipos
de radiaciones, todas con la misma velocidad de pro-
pagación c (la velocidad de la luz que vale 300.000 km/s),
pero con diferentes longitudes de onda A y frecuencias de
vibración f, siendo:
c=fA
En alumbrado, se utiliza la parte del espectro comprendida
entre los 380 y los 760 nm (nanómetros). Este rango se de-
nomina margen de radiaciones visibles o espectro visible.
En el extremo inferior (menor longitud de onda), tenemos la
luz violeta y la ultravioleta, mientras que, en el extremo su-
perior, tenemos la luz roja e infrarroja.
Ambos extremos poseen aplicaciones especiales. La luz
ultravioleta se utiliza para lograr la pigmentación de la piel,
realizar la esterilización de elementos, fotograbado, curado
de resinas (en aplicaciones odontológicas); la luz infrarroja
produce calor y se la emplea como fuente calefactora en
criaderos de pollos, para realizar el secado industrial de
pinturas o en aplicaciones médicas.
La radiación en el margen visible nos produce la impresión
luminosa y la impresión de color. Las diferentes longitudes
de onda, además de darnos la impresión de color, nos darán
distintas impresiones de luminosidad. Esto es así debido a la
sensibilidad del ojo humano, que tiene su máximo de poder
para una longitud de onda de Á = 555 nm.
Cuando hablamos de lámparas de iluminación, nos referi-
mos a elementos que transforman la energía eléctrica en
energía lumínica, acompañada en mayor o menor medida
de energía calórica.
Cada lámpara tiene, de acuerdo a sus características, usos
y funciones especiales para los que ha sido diseñada. Alum-
brar espacios abiertos, iluminar un cuadro en una galería
de arte, la recepción de una oficina, una pequeña área de
trabajo sobre un escritorio son necesidades cotidianas de
alumbrado, que se satisfacen con diferentes tipos de lám-
paras y de artefactos.
Lámparas incandescentes
Una lámpara incandescente se halla compuesta por un
bulbo o ampolla de vidrio, dentro del que hay un filamento
que se pone incandescente por efecto Joule cuando una
Por su bajísimo consumo y larga vida, las lámparas
LED reemplazaron, en la actualidad, a casi todos los
otros tipos de lámparas, que sobreviven en instala-
ciones antiguas o usos especiales.
corriente circula a través de él. Los extremos del filamento
están conectados a los contactos del casquillo o culote me-
tálico al que va pegada la ampolla de vidrio.
De acuerdo a la potencia de la lámpara, será el tamaño de
la ampolla a fin de permitir la disipación del calor generado
por el filamento. La ampolla está llena de gas inerte, gene-
ralmente kriptón, a fin de evitar que el filamento se vapo-
rice. Al principio, el filamento era de carbono, pero luego
se lo reemplazó por otros materiales; el más utilizado es el
tungsteno (o wolframio).
Lámpara incandescente con filamento de carbono.
El casquillo sirve para mantener la lámpara fir-
memente sujeta al portalámparas; los de rosca
vienen en tres diámetros denominados E14 (Mig-
non), E27 (Standard) y E40 (Goliath). También los
hay de tipo bayoneta, con uno o dos contactos
destinados a los extremos de uno o dos filamen-
tos independientes, y el otro extremo de los fila-
mentos conectado al cuerpo de la bayoneta. Lámparas
Las lámparas incandescentes pueden ser clasifi- incandescentes
cadas de varias formas: de colores.
O Una lámpara incandescente
0 Por el cristal:
'
cia
claras, opalina, reflectoras, de
Gs aia
genera luz a partir de un
filamento metálico, que
se calienta al circular una
corriente a través de él.
bombilla halógena.
Energía, longitud de onda, sensibilidad y luz
visible
infrarrojo
1!
!
I
1
;
!
Il
1
1
L
JL
L
J
200 500 » 1000
2000
3000
Primera curva
Ees:
4000m
0 La primera curva representa la radiación de energía
en función de la longitud de onda para una lámpara
incandescente.
La segunda curva muestra en detalle la curva inicial,
pero en el espectro visible.
La tercera curva es la de la sensibilidad del ojo hu-
mano.
La cuarta curva es la luz en función de la longitud de
onda. Podemos ver que la distribución espectral de la
energía de una lámpara incandescente es continua,
tiene todas las longitudes de onda. En el espectro visi-
ble, posee el 9 % de la energía radiada.
Por definición, un watt de luz es un watt de energía
radiada en la longitud de 555 nm que es donde el ojo
tiene una sensibilidad del 100 %. En 600 nm, un watt
de energía radiada equivale a 0,63 watts de luz. Por lo
que ese 9 % de la energía no será el 9 % de luz, sino
Uv.
E < espectro = longitud de onda
Segunda curva
!
!
!
!
!
'
1
t
500
450
550 600 650 700
750 m H
que corresponderá a una cifra menor. La cuarta curva 75
nos muestra la distribución del flujo luminoso en el 50
Tercera curva
25
0
1
350
400
450
500
550
500
650
700
400
=>> longitud de onda
espectro visible.
En la práctica, no se habla de watts de luz, sino que
hablamos de lumen para referirnos al flujo luminoso:
1 watt de luz es igual a 683 lúmenes. El rendimiento
de una fuente de luz se expresa en lúmenes por
watt consumido (Im/W) y recibe el nombre de flujo
450
500
550
500
650
700
Cuarta curva
100%
luminoso específico. 12
CLASE 12
]
150 lux
500 lux
1000 lux
> 2000
Pasillos exteriores, plataformas,
estacionamientos cerrados.
Zona de circulación en industrias,
depósitos y almacenes.
Trabajos finos manuales y a máquina,
montaje de máquinas para oficinas,
trabajos con colores, salas de dibujo,
especialmente artístico.
Trabajos minuciosos y muy precisos
(instrumentación, relojería, zona de
cirugía de un quirófano).
Actividades y su iluminancia recomendada.
600
750
Curva isolux de un artefacto
de iluminación. Se ha indicado
en diferentes colores
la intensidad lumínica
en cada dirección.

## Slide 202
Las diferentes tareas que desarrollan los seres humanos re-
quieren distintos niveles de iluminación mínimos, de acuer-
do a recomendaciones y normas de seguridad e higiene. Así
tenemos diversas zonas de actividades, las que analizamos
en la tabla que se encuentra a la derecha.
Por lo tanto, al elegir una lámpara incandescente para alum-
brar una determinada área, se debe tener en cuenta no so-
lamente la energía radiada, sino también los requerimientos
de iluminación de la tarea que se desarrollará en el lugar.
Además, también se deben considerar las características
del artefacto por utilizar. En general, los fabricantes propor-
cionan las curvas correspondientes de los artefactos con
la lámpara instalada. Son las denominadas curvas isolux.
Lámparas fluorescentes
alimentación y el otro hacia la fase, a través de un equipo
auxiliar denominado balasto (bobina de cobre en torno a
un núcleo de acero).
El arrancador es una ampolla con gas, que posee adentro
un elemento bimetálico y en paralelo un capacitor; al aplicar
tensión al conjunto, el gas del arrancador se ¡oniza calen-
tando el bimetal, que se cierra para permitir el pasaje de
Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga de
vapor de mercurio a baja presión. Se distinguen de las in-
candescentes por su mayor eficiencia energética.
Su funcionamiento se basa en la descarga de electrones
desde un extremo del tubo hacia el otro a través de una
nube de gas de vapor de mercurio ¡onizado.
El proceso es el siguiente: en ambos extremos del tubo
fluorescente se tienen sendos filamentos de tungsteno,
que se conectan en serie a través de un elemento deno-
minado arrancador o cebador. Los otros extremos de los
filamentos se conectan uno hacia el neutro de la línea de
electricidad a través de los filamentos. Al ponerse incan-
descentes, estos ¡onizan el gas dentro del tubo.
Trabajos medios manuales y a máquina,
montaje de automóviles, imprentas,
oficinas en general, almacenes y tiendas.Un electrón colisiona contra
un átomo de mercurio
haciendo que el electrón
ascienda a un nivel de
energía superior
Esquema del
funcionamiento
de un tubo
fluorescente.
Electrodo
Los tubos fluorescentes deben ser
conectados mediante un equipo
auxiliar a la línea de 220 V. En cada
extremo del tubo, se tienen dos
contactos que alimentan un filamento
en cada extremo.
Los filamentos se conectan en serie
entre sí mediante un arrancador o
cebador. No es necesario cebador
en el caso de usarse un balasto
electrónico, porque todo se halla
Emisión de un fotón de luz visible
por parte del átomo de fósforo
Interior del tubo
recubierto de fósforo
Electrón libre
Dos posibles conexiones para
alimentar un tubo fluorescente.
dentro de él.
Cuando la electricidad pasa por el bimetal, el gas dentro de
la ampolla se enfría, por lo que el bimetal se abre y la elec-
tricidad deja de circular. Este efecto hace que en el balasto,
por la ley de inducción de Faraday, aparezca un pico de alta
tensión que es aplicado al tubo de iluminación, lo que ter-
mina de ¡onizar el gas que hay en su interior. El gas ionizado
permite el pasaje de electrones con una menor resistencia
a la presentada por los filamentos y el bimetal, por lo que la
circulación de electricidad se realiza a través del gas que
emite luz ultravioleta; esta actúa sobre el recubrimiento
fluorescente interior del tubo de vidrio que forma el cuerpo
de la lámpara y lo hace emitir luz visible.
Absorción de un fotón
ultravioleta por parte
del átomo de fósforo
Electrodo
Átomo de mercurio
Átomo de mercurio excitado
Átomo de fósforo
Átomo de fósforo excitado
Tubo de vidrio
lleno de vapor
de mercurio
En la actualidad, hay equipos electrónicos que son utili-
zados para encender tubos fluorescentes, que coexisten
con los balastos normales o inductivos, y los arrancado-
res. Estos equipos se conectan a la red de alimentación
de 220 V y poseen dos salidas, una para cada extremo del
tubo de iluminación, que en una primera etapa entregan
una baja tensión para calentar los filamentos y comenzar
el proceso de ionización del gas y, luego, entregan pulsos
de alta tensión y alta frecuencia, para mantener activo y
encendido el tubo de iluminación.
Las lámparas fluorescentes no dan luz en forma continua
como lo hace una lámpara incandescente, sino que mues-
Conexionado de lámparas fluorescentes
Tubo fluorescente
lES
]
Tubo fluorescente
Balasto
electrónico
220VAC
220VAC
000
Balasto
convencional
Arrancadortran un parpadeo o efecto estroboscópico debido a que
las descargas dentro del gas tienen la frecuencia de la
línea de alimentación. Por este motivo, no es aconsejable
su uso en talleres con máquinas rotativas de baja velo-
cidad, pues el operador las puede llegar a ver detenidas
cuando no lo están, y esto puede provocar accidentes.
Asimismo, el uso prolongado de este tipo de artefactos
para determinadas tareas suele ocasionar dolor de ca-
beza. Tampoco es recomendable su uso en estudios de
grabación de video, pues las frecuencias presentadas por
las cámaras pueden coincidir con las frecuencias del par-
padeo de las lámparas.
El efecto de parpadeo es invisible al ojo humano con los
balastos electrónicos, pues la frecuencia de alimentación
de estos al tubo es del orden de los 20 kHz, y queda muy
por encima de la capacidad de percepción del ojo y de la
frecuencia de trabajo de las cámaras de video. Tampoco se
recomienda utilizarlos en talleres.
Por ser una luz difusa no es recomendable para la ejecución
de tareas finas en las que sea necesario ver detalles, tales
como orfebrería, lectura, tareas escolares, dibujo, etcétera.
Las lámparas fluorescentes
poseen una vida út
equivalente a entre b y /5
veces la de una lámpara
incandescente.
Entre las propiedades más importantes de una lámpara fluo-
rescente encontramos las siguientes:
0 El rendimiento luminoso puede estimarse entre los 50 y 90
lúmenes por watt.
0 La vida útil de una lámpara fluorescente es de entre 5 y 75
veces la de una lámpara incandescente, dependiendo del
tipo de equipo auxiliar que se utilice (balasto inductivo o
electrónico) y la cantidad de encendidos/apagados a los
que sea sometida por día.
( Dependiendo del material de recubrimiento interior
del tubo de vidrio, será el color de la luz emitida, que
puede ir desde el blanco frío hasta un blanco cálido,
que es indicado mediante la temperatura de color. Para
el blanco frío, corresponden temperaturas de color del
orden de los 5.000 K, mientras que, para el blanco cá-
lido, corresponden temperaturas de color del orden de
los 2.750 a 3.000 K
Los tubos son la forma
más común para las
lámparas fluorescentes.
Si bien este tipo de lámparas tienen muchas ventajas res-
pecto de las lámparas incandescentes, presentan un gra-
ve problema: deben ser tratadas con sumo cuidado en el
momento de su descarte por fin de la vida útil. El vapor de
mercurio contenido en ellas es un gas cancerígeno, por lo
que deben ser tratadas como material peligroso cuando se
las manipula, para evitar la rotura del tubo de vidrio que lo
contiene hasta que sean tratadas en las correspondientes
plantas de reciclado.
Lámparas de vapor
Hasta este momento, hemos analizado las lámparas in-
candescentes y las de vapor de mercurio de baja presión
o fluorescentes. Conoceremos ahora las lámparas de va-
por de mercurio en alta presión, y las de sodio en baja y
alta presión.
Las lámparas de vapor de mercurio en alta presión y las de
sodio de alta presión son las que presentan niveles de flujo
luminoso elevado, que las hace aptas y especialmente des-
tinadas al alumbrado de calles y espacios públicos.
Las lámparas de vapor de mercurio consisten en un tubo
de descarga de cuarzo con vapor de mercurio en su inte-
rior. En ellas, se ha recubierto con material fluorescente el
lado interior de la cubierta exterior de vidrio a fin de mejorar
el espectro lumínico radiado. Como equipo auxiliar, utilizan
un balasto igual que las fluorescentes, pero no necesitan
arrancador o cebador. Una clase particular de estas lámpa-
ras son las mezcladoras, que combinan una incandescente
con una de vapor de mercurio de alta presión.
Su vida útil es muy larga (aproximadamente 25.000 horas),
En esta imagen
vemos una lámpara
de vapor de sodio.
y el color de la luz es blanco frío.Lámparas LED
Las lámparas LED son la fuente de iluminación del siglo
XXI. Gracias a su bajísimo consumo y larga vida, este
tipo de lámparas han reemplazado, en la actualidad, a
casi todos los otros tipos de lámparas, que sobreviven
solo en instalaciones antiguas o para usos especiales.
La sigla LED significa Light-Emitting Diode, es decir,
diodo emisor de luz. Su principio de funcionamiento
es el de un diodo, formado por la unión (juntura) de
dos tipos de semiconductores: uno de tipo n (negativo),
que contiene un exceso de electrones, y otro semicon-
ductor de tipo p (positivo), que contiene un exceso de
huecos. Cuando se aplica un determinado voltaje a la
juntura, los electrones se recombinan con los huecos,
liberando energía bajo la forma de fotones.
Dado que los diodos LED necesitan corriente continua de
determinado voltaje, las lámparas LED incluyen los circui-
tos necesarios para convertir la corriente alterna de la red.
A los fines prácticos, las lámparas LED están
disponibles en todos los formatos necesarios para
reemplazar a las tradicionales.
Incandescente
Halógena
Una lámpara LED diseñada para
reemplazar a una dicroica.
A pesar de que los LED comenzaron a fabricarse comer-
cialmente en los años 60, fue recién en los 90 cuando la
introducción de LED blancos de alta potencia permitió
su uso en iluminación. La vida útil de las lámparas LED
es significativamente mayor a otras en uso, como pode-
mos ver en la tabla de esta página.
Las lámparas LED no requieren tiempo de calentamien-
to (como sí necesitan las fluorescentes) y no son afec-
tadas por el apagado y encendido frecuente. A su vez,
las LED se fabrican, hoy en día, en todos los formatos
necesarios para reemplazar las lámparas tradicionales,
incluyendo presentaciones especiales como las dicroi-
cas o las lámparas perfume. Hay lámparas LED de
diferentes temperaturas de color, desde las de 2.200 K,
similares a una lámpara incandescente, hasta 7.000 K,
de luz fría.
La iluminación de las lámparas LED es más direccional
que la de las lámparas tradicionales, es decir, su haz de
luz es más angosto.
1.000 horas (aprox. 1 año)
3.000 horas (aprox. 3 años)
14 Lumens / Watt
25 Lumens / Watt
61 Lumens / Watt
>100 Lumens / Watt
LED
Bajo consumo (Fluorescente compacta) 8.000 horas (aprox. 8 años)
25.000 horas (aprox. 25 años)Lámparas halógenas
Una lámpara halógena es una lámpara de vapor de mercu-
rio de alta presión a la que se le ha añadido, en la ampolla
de descarga, halogenuros metálicos (de sodio, de talio, de
indio), que mejoran el espectro de radiación. La luz emitida
por la lámpara de descarga de vapor de mercurio sin re-
cubrimiento interno en la ampolla exterior es de color azul
verdoso; los halogenuros agregados aportan, en el espectro
radiado, colores rojo, amarillo, verde. Por el agregado de los
halogenuros también son llamadas lámparas de mercurio
halogenado.
En el tubo de descarga, además de mercurio y los haloge-
nuros metálicos, se tiene argón; este se ioniza rápidamente
y permite la creación del arco eléctrico. El calor generado
por el arco eléctrico vaporiza el mercurio y los halogenuros,
y, a medida que aumentan la temperatura y la presión en el
tubo, se estabiliza la radiación de luz.
Para estas lámparas es necesario el empleo de un equipo
auxiliar pues las tensiones de arranque están en el orden
de los 1.500 a 5.000 V.
Al igual que las lámparas de vapor de mercurio, existen dos
tipos: uno de ellos utiliza equipo auxiliar, y el otro combina
una lámpara de filamento de tungsteno con una lámpara de
vapor de mercurio con halogenuros agregados. La vida útil
de estas lámparas es de aproximadamente 15.000 horas, y
su eficiencia es de 60 a 96 Im/W.
Cosp
Lámpara de mercurio
halogenado.
Todas las lámparas vistas hasta este
momento, salvo las incandescentes,
necesitan equipos auxiliares que son
mayoritariamente inductivos.
Por este motivo, y tal como hemos
visto en clases anteriores, tendremos
una componente reactiva importante.
Pensemos que, en general, el conjunto
lámpara-equipo producen un cosp del
orden de 0,225 a 0,250, lo que implica la
necesidad de instalar capacitores junto
a cada artefacto de iluminación a fin de
corregir el cosp para llevarlo a valores
del orden de 0,90.
Distintos tipos de lámparas halógenas.
Por no tener recubrimiento fluorescente en la cara interior
de la ampolla exterior, la emisión de luz ultravioleta debe ser
tenida en cuenta, si bien es baja como en toda lámpara de
vapor de mercurio de alta presión.
Las lámparas halógenas se
recomiendan en la Iluminación
de eventos deportivos, estudios
de cine y televisión, etcétera.
Lámparas bipín
Hemos visto que, además de las lámparas de mercurio ha-
logenado o lámparas halógenas, que requieren un equipo
auxiliar, hay otras más comunes para uso doméstico ya que
combinan un filamento de tungsteno y una ampolla de gas
con halogenuros.
Estas lámparas poseen características que las hacen aptas
para uso domiciliario pues, si bien algunas requieren de un
equipo auxiliar, trabajan en baja tensión. Son básicamente
una ampolla con gas inerte y halogenuros metálicos junto
a un filamento de tungsteno. Nos referimos a las lámparas
bipín, dicroicas y cuarzos.
Pueden trabajar en baja tensión (12 V) o en 220 V. Su vida útil
es de 5.000 horas, y su eficiencia lumínica es de 15 a 30 Im/W.
Las lámparas de baja tensión necesitan un transformador (a
inducción o electrónico) que les entregue 12 V CA. Veremos
a continuación las lámparas bipín.Se denomina así a un tipo de lámpara compuesta de una
ampolla con gas inerte y halogenuros metálicos, con un fila-
mento de tungsteno en su interior. El cuerpo es una ampolla
de cuarzo que contiene el gas y los halogenuros. El nombre
se debe a la forma de los contactos de la lámpara, que son
dos pequeños alambres duros o pines.
Es necesario tener cuidado al manipularlas pues la grasa
de la mano deteriora la ampolla de cuarzo y puede provocar
su rotura al ser calentada por la acción del filamento. Por
no tener espejos, irradian luz en una cuasiesfera (detrás del
zócalo está el punto sin iluminación). Se las utiliza para ¡lu-
minar ambientes con un buen nivel de efecto de color.
Artefacto de
iluminación
domiciliaria
que emplea
lámparas bipín.
Imagen de una
lámpara bipín.
Cuarzo
Las lámparas de cuarzo son un caso
particular de bipín pues sus contactos son
axiales (están en el eje de la lámpara).
Existen lámparas de 60, 75, 100, 150,
200, 300 y 500 W. Son empleadas,
generalmente, en artefactos de tipo
reflector a fin de alumbrar e iluminar
zonas O áreas importantes pero pequeñas
en comparación con las iluminadas por
las halógenas convencionales.
Lámparas dicroicas
Las bipín son lámparas Que,
a pesar de su baja potencia
en watts, dan buenos niveles
de Iluminación en ambientes
hogareños.
Las lámparas dicroicas son, básicamente, un bipín al que
se le ha adicionado un cuerpo reflector con propiedades
dicroicas. Pueden trabajar en baja tensión (12 V) o en 220 V.
Suvidaútilesde5.000horas, ysueficiencialumínicaesde15a30
Im/W. Laslámparasde bajatensión necesitan untransformador
(a inducción o electrónico) que entregue a la lámpara 12 V CA.
Dicroísmo, en el campo de la óptica, posee dos significados
relacionados, pero diferentes:
0 Es la propiedad de algunos materiales de dividir un
haz de luz policromática (muchos colores) en varios
haces monocromáticos con diferentes longitudes de
onda (no es el efecto que produce el prisma en la des-
composición de la luz).
0 Es la propiedad de algunos materiales que, al recibir un
rayo luminoso con distintos planos de polarización, ab-
sorben a cada uno de ellos en diferente medida luego de
la reflexión en su superficie.
Como dijismos, las lámparas dicroicas son un bipín al que
se le ha agregado un espejo dicroico, que es aquel que
tiene la propiedad de reflejar selectivamente la luz en fun-
ción de su longitud de onda. El espejo dicroico se encarga
de dejar pasar alguna longitud de onda y refleja otras. La
luz blanca es, en realidad, la unión de todo el espectro
luminoso visible, y el espejo dicroico la descompone de-
jando pasar algunos colores y reflejando otros.
El cuerpo del espejo dicroico de una lámpara dicroica es
un cuerpo de vidrio que lleva impreso un patrón de cua-
drados, círculos o escamas. Los óxidos metálicos que se
utilizan para conformar el espejo se vaporizan con un rayo
de electrones, y el color que resulta está determinado por
la composición del óxido empleado.
Debemos considerar que estos óxidos crean efectos iri-
discentes. Se tienen así tres colores visibles, uno el re-
flejado, otro el transmitido y un tercer color que es el que
se observa al mirar la pieza a 45. Los colores observados
son puros, saturados y parece que se originan en el inte-
rior del espejo dicroico.Ejemplo de lámpara dicroica.
El ángulo de apertura del haz de luz es de, a lo sumo, 60° y
por eso se indican para la iluminación sectorial. Desarrollan
una elevada temperatura (del orden de los 300%, por lo que
se debe tener cuidado al manipularlas.
Lámparas de bajo consumo
Se denominan lámparas de bajo consumo a un conjunto de
lámparas que, comparadas con las incandescentes, para
igual nivel de iluminación, tienen menor consumo eléctrico.
Esta denominación agrupa algunos tipos de lámparas de
vapor de mercurio de baja presión (fluorescentes) y lámpa-
ras halógenas (bipín, dicroicas y cuarzos). Comenzaremos
por analizar los diferentes tipos, comparando su eficiencia
lumínica con la lámpara incandescente.
Las lámparas fluorescentes compactas se han desarrolla-
do, aprovechando la tecnología de los tubos fluorescen-
tes, para obtener un reemplazo directo de las lámparas
incandescentes. Como la luminosidad emitida por una
lámpara fluorescente depende de la superficie que irra-
dia luz, esta se aumenta mediante el doblado y plegado
del tubo de vidrio.
Además, las mejoras en la tecnología fluorescente hacen
que el rendimiento luminoso aumente hasta los 80 Im/W.
El equipo auxiliar (balasto y arrancador) se ha reemplaza-
do por un pequeño dispositivo electrónico ubicado en la
base de la lámpara. Este se compone de un rectificador
de onda completa, un oscilador amplificador de corriente,
un transformador y un capacitor que originan una tensión
alterna de amplitud necesaria y de una frecuencia entre
los 20 y los 60 kHz. De esta forma, se elimina el efecto
estroboscópico ya visto en los tubos fluorescentes.
Al aplicar electricidad a una lámpara de este tipo, los fila-
mentos ubicados en los extremos del tubo plegado se ca-
lientan por la corriente que circula por ellos; el aumento de
temperatura provocado ioniza el gas (argón o neón) dentro
del tubo, generando un plasma entre los filamentos.
Diversas lámparas
fluorescentes compactas.
Por este plasma se origina el flujo de electrones en los fi-
lamentos, que establece las condiciones necesarias para
que el balasto electrónico genere una chispa que dará
comienzo al arco eléctrico entre los filamentos. Llegado
a este punto, los filamentos se apagan (se enfrían, dejan
de estar incandescentes) y se transforman en electrodos
que mantienen el arco durante todo el tiempo que la lám-
para esté encendida.
Como el gas se ha ¡onizado, el movimiento de los iones es
mayory más acelerado que el de las moléculas del gas. Este
movimiento lleva a los iones a chocar contra los átomos de
vapor de mercurio, provocando que se exciten y comien-
cen a emitir luz ultravioleta. La emisión ultravioleta provoca
el efecto fluorescente en el recubrimiento interno del tubo
doblado y replegado de la lámpara, que emite la luz en el
espectro visible.
Las lámparas de bajo consumo
son aquellas que, a Igual
iluminación brindada, consumen
menor potencia eléctrica.
FUNCIONAMIENTO
Y DIMENSIONADO
EAS RINA AE
AAN MN AS ACERA ERA Ate
(RARE E ETATeA

## Slide 203
G omenzaremos por analizarla mejora del cose, tenien-
do en cuenta que la gran mayoría de las lámparas de-
nominadas de bajo consumo, de vapor (mercurio o sodio)
y las halógenas requieren el empleo de un equipo auxiliar
inductivo. Luego veremos diferentes tipos de artefactos de
iluminación. Esta muestra será solo ejemplificativa, pues los
fabricantes cambian permanentemente sus diseños en pos
de una mejora del rendimiento lumínico y de la mejora de
los costos. Por último, analizaremos y explicaremos paso a
paso, mediante un ejemplo, cómo dimensionar la ¡ilumina-
ción de un local.
conjunto formado por la lámpara y su equipo auxiliar. Pero
¿cuál es el valor correcto del capacitor por instalar? Para ello se
debe tener en cuenta el factor de potencia del equipo auxiliar
indicado por el fabricante. Los mismos fabricantes, en las es-
pecificaciones técnicas de sus equipos, ya indican el valor del
capacitor para cada equipo auxiliar evitando así la posibilidad
de no corregir en forma adecuada, o de sobrecorregir con la
consiguiente aparición de sobretensiones en la línea.
Siempre se debe Instalar el capacitor CUYO
valor y características SON los indicados
nor el fabricante del equipo auxiliar.
Mejora de Cos
Si recordamos cómo es el circuito eléctrico completo del
conjunto balasto-lámpara, veremos que se indica la instala-
ción de un capacitor para corregir el factor de potencia del
Balastos para lámparas de sodio a alta presión
Tensión de línea = 220V, f = 50Hz; At = 752, tw= 120" C. Factor de potencia sin corregir
I línea
Lámpara
W
Eo
0 Dimensiones en mm
A
A
B
C
D
E
70
HE
10
ZAS
80
13
70
94
108
100
80
77
70
94
108
150
20
90
90
72
98
115
250
S
39
95
100
80
112
125
400
44
118
05
107
150
130
I Imea
Lámpara
W
Fo
E
uE
Dimensiones en mm
A
A
B
C
D
E
10
80
67
70
94
107
20
87
90
72
98
Balastos para lámparas de mercurio halógeno (Haluros metálicos)
Tensión de línea = 220V, f = 50Hz; tw = 120 C. Factor de potencia sin corregir
115
Sl
33
85
100
80
112
125
16
100
85
80
112
125
33
100
105
85
112
125
70
150
250 HOI
250 HPI
400 (1)
0,98
0,41
Datos técnicos de equipos auxiliares para cada tipo de lámpara y valor del capacitor nec( circulares,
0 parabólicos,
0 elípticos.
30"
15"
30
(cd/1000 Im)
n=67%
C90-270
cd/klm
30?
C0-C180
Espejo
asimétrico
Reflector
parabólico
Reflector
anti reflejo
Intensidad luminosa en cd
candelas)
0
Diferentes
formas de
espejos
y emisión
de sus rayos
de luz.
A partir de estas formas básicas, existen combinaciones
realizadas por los diferentes fabricantes de acuerdo a lo
que deseen lograr con su artefactos.
Si una lámpara emite por ejemplo 25.000 Im, y el artefacto so-
lamente entrega 5.000 Im, la diferencia se debe al espejo o a
un defecto de diseño, ya sea por el material o su construcción.
Reflector
especular
Reflector dispersor
con superficie gofrada
Otro elemento importante por considerar al elegir el ar-
tefacto de iluminación es la forma en la que el conjunto
artefacto-lámpara emitirá la luz hacia la superficie que se
quiere iluminar.
Para ello se utilizan las curvas isolux de radiación lumínica
y las curvas de distribución luminosa, que son proporcio-
nadas por los fabricantes de los artefactos de iluminación.
Las curvas de distribución luminosa son el resultado de me-
dir la distribución luminosa en diferentes planos verticales,
caracterizado cada uno por el ángulo formado entre el pla-
NA
Curvas de distribución luminosa de diferentes
artefactos y lámparas que indican el nivel de
intensidad luminosa en función del ángulo de
apertura y la distancia desde el artefacto.no y el eje principal de la luminaria o artefacto. Esta curva
de distribución polar se representa generalmente para dos
planos: el transversal y el longitudinal (a 0? y a 90° del eje
principal). Si la representación es a color, generalmente el
plano transversal es rojo, y el longitudinal, azul; si es blanco
y negro, uno es lleno y el otro es punteado. Casi siempre se
hacen para un flujo luminoso de 1000 Im y, de acuerdo al
valor real de la lámpara, se debe ajustar en el cálculo.
Si se tiene una distribución única (en todos los ángulos te-
nemos la misma), se dice que se está ante un sólido fotomé-
trico cuyo eje de simetría es vertical.
General difusa
Directa
Directa e /
indirecta
0-10%
Indirecta
Ley de la
inversa de
los cuadrados.
Gráfica de distribución de flujo luminoso de los artefactos: directa,
semidirecta, general difusa, directa-indirecta, semi-indirecta e indirecta.
Semi-directa
Semi-indirecta
El siguiente elemento por considerar es el rendimiento (se lo
indica con la letra n eta) de un artefacto de iluminación. El
rendimiento nos indica qué porcentaje de la luz emitida por
la lámpara llega realmente a iluminar el objeto de interés. En
la disminución del rendimiento, entran en juego elementos
tales como los espejos y reflectores, las cubiertas de vidrio
o acrílico, los difusores o louvers.
Clasificación de los artefactos
De acuerdo a la forma de distribución del flujo luminoso, se
tienen diferentes grupos de artefactos.
Tenemos así seis grupos de artefactos, denominados de
luz directa, semidirecta, difusa, directa indirecta (el flujo
es 50 % directo y 50 % indirecto), semi-indirecta e indirecta.
Leyes para aplicar
La ley de la inversa de los cuadrados dice: La iluminación
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
existente entre la fuente de luz y la superficie iluminada.
Esta ley vale solamente si se trata de fuentes puntuales, si
las superficies consideradas son perpendiculares a la di-
rección del flujo, y cuando la distancia que separa el plano
considerado del artefacto es grande en relación al tamaño
de la fuente. La distancia debe abarcar al menos cinco ve-
ces la dimensión máxima del artefacto de iluminación.
I
La ley del coseno dice: La iluminación es proporcional al
coseno del ángulo de incidencia. Este ángulo es el formado
por la dirección del rayo incidente y la normal a la superficie
en el punto de incidencia.
E=p2
¡YyvI
E =¿c0sa
También podemos expresarla como:
I
E= q (cos a)?
Válido para planos horizontales. Si en cambio tenemos un
plano vertical, se expresa:
I
E= Hi (cos a)? sin a
Los valores obtenidos de E serán en lux.
Nivel de iluminación
Existen diferentes métodos para calcular la iluminación en
un plano de trabajo, en una superficie cualquiera dentro de
un local o en la vía pública. Debemos tener en cuenta las
siguientes definiciones.
0 Plano de trabajo: superficie horizontal donde se desa-
rrolla la tarea laboral. En el caso de las oficinas, será la
superficie de los escritorios; si se trata de la vía pública,
es el nivel del pavimento.
0 Nivel mínimo recomendado: es el nivel mínimo indicado,
es dependiente de las leyes en cada país.
Analizaremos ahora los métodos de cálculo más comunes.
El método del punto por punto se basa en la cantidad real de
luz que se produce en un punto del área o plano de trabajo.
Para poder aplicar este método, se debe conocer la forma
en que el artefacto de iluminación distribuye el flujo lumino-
so que emite la fuente de luz, es decir, se debe contar con la
curva de distribución luminosa del artefacto y verificar que
se cumpla la ley de la inversa de los cuadrados.
Las fórmulas para el cálculo del nivel de iluminación en un
punto de una superficie horizontal o vertical son, básica-
I
mente, las que se han visto al tratar la ley del coseno y la ley
de la inversa de los cuadrados. Para el plano horizontal es:
Ley del coseno.
Para el plano vertical es:
S
Epy = Hz (cos a) sin a
Epy = m² (cos a)?
Resulta:
Epy = nivel de iluminación en un punto de una superficie
horizontal (en lux).
Epy = nivel de iluminación en un punto de una superficie
vertical (en lux).
I = intensidad luminosa en una dirección dada (en can-
delas = cd).
H = altura de montaje de la luminaria normal al plano hori-
zontal que contiene al punto donde se calcula Epjy.
a = ángulo formado por el rayo de luz y la vertical que pasa
por el artefacto de iluminación.
I2
En el plano horizontal
En el plano vertical
Método
del punto
por punto.
Xx COS? (Lx Senl
x cos3 (L
Eph=
Epv=Este método de cálculo no es otra cosa que la aplicación
en forma simultánea de las dos leyes vistas. Este método le
permite al técnico en iluminación determinar la ¡luminancia
en un punto específico del local en estudio. También es el
que utilizan las aplicaciones de cálculo de iluminación para
verificar, puntualmente, los valores de ¡luminancia sobre
una grilla preestablecida, luego de que ese mismo progra-
ma ha realizado el cálculo de iluminancia promedio del local
por alguno de los métodos del flujo luminoso. También es la
forma por la cual se podrán obtener, con dichos programas,
los valores promedio, mínimos y máximos de ¡luminancia
dentro del local.
El método de las cavidades zonales calcula el nivel medio
de iluminación en interiores. Además de este método, exis-
ten otros para calcular el nivel medio de iluminación en in-
teriores (método del flujo luminoso, método del rendimiento
de un artefacto de iluminación).
Analizaremos el método de las cavidades zonales, porque
este es más utilizado y por el cual se diseñan los informes
fotométricos de los artefactos de iluminación en la mayoría
de los laboratorios.
El método divide el local en estudio en cavidades: la cavidad
cielorraso, la cavidad local y la cavidad piso. Esta forma de
analizar por separado cada volumen de cada uno de los tres
sectores de un local, hace que los resultados de los cálcu-
los realizados tengan una precisión mayor.
A los efectos del cálculo, el método se puede simplificar
estudiando solamente la cavidad local, pues las otras dos,
cielorraso y piso, influyen poco en el resultado final.
Para calcular el nivel medio de iluminación en el local, se
utiliza la siguiente fórmula:
Em = F¿CuF in
Ss
Luminaria
a
Plano de
trabajo
Conformación y dimensiones del local en estudio.
En donde:
E, = nivel medio de iluminación sobre el plano de trabajo
(en lux).
F,= flujo luminoso total instalado en el local (en lumen).
C, = coeficiente de utilización de la instalación.
Fi = factor de mantenimiento o depreciación de la insta-
lación.
S = superficie total del local (m²).
Analizaremos a continuación los elementos de la fórmula no
vistos hasta el momento.
Coeficiente de utilización
de la instalación
Para analizar el coeficiente de utilización del local, se
debe calcular previamente el índice del local. Conside-
rando que el coeficiente de utilización de la instalación
es el que permite conocer el comportamiento de un arte-
facto de iluminación determinado en un local específico,
lo primero que debemos saber son las características del
mencionado local.
En este punto, el método de las cavidades zonales difiere de
otros métodos. Como se ha dicho, con el fin de determinar el
coeficiente de utilización de la instalación, solo se conside-
rará aquí el índice K1 o índice local (en el método completo,
el índice cielorraso se denomina K2y el de piso K3). El índice
del local K1 se calcula mediante la siguiente fórmula:
En donde:
h,, = altura de montaje sobre el plano de trabajo.
a = ancho del local en metros.
I = largo del local en metros.
Necesitamos calcular
el índice del local para
realizar un análisis del
comportamiento de un
artefacto de iluminación.
a+l
K1 = Sm arEl resultado de este cálculo será un número entre 1 y 10
para la mayoría de los locales, aunque pueden existir casos
de locales atípicos cuyo índice de local K1 podrá ser inferior
a 1 y también superior a 10.
Cuanto menor sea el número K1, mayor será la superficie
del local con respecto a su altura, y viceversa.
Factor de mantenimiento (F,,,)
Las condiciones de mantenimiento de una instalación de
alumbrado son de gran importancia en el resultado final de
un proyecto de iluminación y, de hecho, se lo incluye en la
fórmula de cálculo (F,,, = factor de mantenimiento).
Todos los elementos que contribuyen a obtener un nivel de
iluminación esperado sobre un plano de trabajo en un local
sufren con el tiempo una cierta degradación.
Las lámparas tienen pérdidas en el flujo luminoso emitido,
por envejecimiento, por acumulación de polvo sobre su
superficie, por efecto de la temperatura, etcétera. Las pan-
tallas reflectoras y los louvers de los artefactos pierden efi-
ciencia. Las paredes y cielorrasos se ensucian, y disminuye
su poder reflectante. Algunos de estos factores son con-
trolables por sistemas de mantenimiento, y otros no lo son.
La IESNA (//luminating Engineering Society of North Ame-
rica) considera que, para determinar el factor de manteni-
miento (F,,) de una instalación, hay ocho factores: cuatro de
ellos no controlables por los sistemas de mantenimiento y
cuatro controlables.
Los no controlables son: la temperatura ambiente, la varia-
ción de la tensión, el factor de balasto y la depreciación de
la superficie del artefacto de iluminación.
Los controlables son: la depreciación de las superficies del
local por suciedad, la depreciación por flujo luminoso de la
lámpara, el reemplazo de las lámparas y la depreciación del
artefacto de iluminación por suciedad.
El análisis de cada uno de estos factores da como resultado
un valor que se desprende de tablas y curvas. Este valor será
1, si las condiciones son óptimas, o menor que 1 en la me-
Las lámparas, debido a causas
como el envejecimiento,
pueden presentar pérdidas
en el flujo luminoso que emiten.
dida en que no lo son. El producto de estos ocho factores
da como resultado el factor de mantenimiento de la ins-
talación (F,,). Los manuales de IESNA se pueden adquirir
en www.iesna.org.
Casi siempre, si al realizar el proyecto y según el tipo de
trabajo que se desarrollará se establece que un local de-
berá tener un determinado valor (por ejemplo 400 lux) como
nivel de iluminación general, significa que esta ¡luminancia
deberá ser la mínima que se registre a lo largo de la vida útil
del sistema de iluminación; por lo que se dice que será una
Ey Mantenida o una E,, con mantenimiento, es decir, la
iluminancia media en servicio con un mantenimiento aso-
ciado. Este factor se incluye en la fórmula para el cálculo
del flujo luminoso total necesario como una reserva o in-
cremento de la ¡luminancia inicial para que, a medida que
dicho nivel decaiga por los múltiples factores que hacen al
desgaste de la instalación, se mantenga como valor inicial
el requerido. Para locales limpios y aceptablemente conser-
vados, se adopta habitualmente un factor de mantenimiento
de 0,8 o, lo que es lo mismo, se tiene un margen de reserva
de aproximadamente el 25 %.
Coeficiente de utilización (C,,)
El coeficiente de utilización del local es el término que de-
fine el comportamiento que tendrá un artefacto de ¡lumina-
ción en un determinado local, y su valor está íntimamente
relacionado con el índice del local. También dependerá en
Doval
Tubos a la vista
Ciudado de
mantenimiento
Bueno
Regular
Malo
Louver parabólico
Factor de mantenimiento (F,,) según tipo de artefacto
Ejemplos de algunos valores del factor de mantenimiento (F,,) para artefactos con tubos fluorescentes.
Con acrílico
0,70
x=
[273]
0,70
0,75
0,65
0,60
0,70
0,60
0,50
0,65
<X=3
PASO A PASO
Primero determinamos
0 1 las dimensiones
(ancho, largo y altura) del
local que queremos iluminar,
teniendo en cuenta su
superficie, la ubicación del
plano de trabajo a 0,85 m
(o la altura que corresponda
por la tarea que se
desarrollará) desde el piso,
y el plano de luminarias
respecto del techo.
A continuación, de
0 acuerdo a los materiales
y colores de las superficies
del techo, piso y paredes,
determinamos los índices de
reflexión y de absorción. La
absorción de cada superficie
será la diferencia entre la
reflexión y el 100 %.
La tabla de niveles
0 a se realiza con el
único fin de ejemplificar algunos
valores; se deberá tomar el valor
correcto (mínimo necesario)
para la tarea específica que
se desarrollará en el local
considerado.
Hemos visto que existen dos métodos básicos, el del punto
por punto y el de las cavidades zonales o de los lúmenes.
El método del punto por punto es usado generalmente por
programas de computación y se lo emplea para verificar
en detalle los niveles de iluminación en cada punto de la
cuadrícula del ambiente de interés.
El método de las cavidades zonales es más fácil de
efectuar y lo analizaremos a continuación. La finalidad
de este método es proporcionar la iluminación media
del local, determinando el flujo luminoso necesario para
cumplir con esa iluminación media.
d
Plano de las luminarias
d
h
h
Plano de trabajo
Dimensiones del local (S)
A: ancho
L: longitud
S: superficie = Ax L
h: altura total
Grado de reflexión de algunos colores y

## Slide 204
Introducción a la energía solar, características de los sistemas fotovoltaicos y formas de elegir y mantener un grupo electrógeno

## Slide 205
Anteriormente vimos los conceptos básicos sobre telefonía, analizamos el cableado necesario y el montaje de los equipos. Conocimos las opciones de la línea de transmisión en los porteros eléctricos, sus conexiones en los edificios, la instalación de los equipos y de la placa de interfaz. Finalmente, aprendimos a realizar el mantenimiento y la reparación de los porteros eléctricos.
En esta clase haremos una completa introducción a la energía solar, clasificaremos los sistemas fotovoltaicos y revisaremos su instalación. También aprenderemos a efectuar la elección correcta de un grupo electrógeno, y detallaremos sus componentes y la función que desempeñan. Por último, entregaremos los detalles
necesarios para llevar a cabo el mantenimiento de un grupo electrógeno.
Sumario
Energía solar
Aplicaciones de la energía solar y sistemas fotovoltaicos.
Instalación de un sistema de energía solar
Grupos electrógenos
Elección, componentes y mantenimiento.
Energía Solar
Revisaremos las aplicaciones de la energía solar y las características de los sistemas fotovoltaicos
Durante las últimas dos décadas, se ha registrado un aumento en la demanda mundial de sistemas solares fotovoltaicos debido a la necesidad de acceder a energía eléctrica a bajo costo y eficaz, como por ejemplo en zonas rurales y aisladas.
Los sistemas solares fotovoltaicos se utilizan ampliamente en sistemas aislados para viviendas, ayudan a la navegación, las telecomunicaciones remotas y el bombeo de agua, entre otras aplicaciones.

## Slide 206
Otra demanda importante surge por la necesidad de disponer de sistemas efectivos fuera de la red eléctrica capaces de suministrar energía con bajo impacto ambiental, sostenible y a largo plazo. Una alternativa la constituyen los sistemas fotovoltaicos. En América Latina se continúa con el desarrollo de estas tecnologías y, en la Argentina, próximamente se instalará una fábrica de paneles fotovoltaicos de alta tecnología capaz de atender las demandas regionales.
El sol es, desde hace miles de millones de años, capaz de generar energía en forma de radiación luminosa como consecuencia de las reacciones nucleares de fusión que se producen en su interior. El fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias.
Se comporta como onda, por ejemplo, en fenómenos como la difracción en una lente, y como partícula, al interactuar con la materia para transferir una cantidad fija de energía (ley de Planck). El fotón es, para la física moderna, la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético cualquiera sea la forma de radiación electromagnética (rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, microondas y ondas de radio). Su masa es cero (en teoría) y viaja a una velocidad constante C, la velocidad de la luz. Los fotones interactúan tanto con la atmósfera terrestre como con la superficie de nuestro planeta.
Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del sol en energía eléctrica directamente con un cierto rendimiento.
Desde el punto de vista histórico, científicos de la talla de Isaac Newton han interpretado la naturaleza de la luz como corpuscular, mientras que sus contemporáneos Huygens y Hooke sostenían la naturaleza ondulatoria.
La idea de la luz como partícula continuó desarrollándose con Albert Einstein en las primeras dos décadas del siglo XX, y por otros científicos posteriormente.
En 1904, Einstein publicó su trabajo acerca del efecto fotovoltaico, por el que obtendría el Premio Nobel de Física en 1921. El concepto de fotón ha permitido avances muy importantes tanto a nivel de la física teórica como experimental.
En la práctica, se utilizan celdas solares que reciben la radiación proveniente del sol y la transforman en corriente eléctrica. Estas celdas también se conocen como célula fotoeléctrica, celda, fotocélula o célula fotovoltaica.

## Slide 207
Cuando los átomos del material que constituye la celda solar (silicio u otro son excitados por los fotones provenientes del sol, adquieren un estado de energía suficiente como para liberarse.
Así, se liberan electrones que se encuentran disponibles en el interior de la celda y que Se dirigen hacia uno de los lados de la célula, lo que origina una diferencia de potencial entre ellos. Como cada lado de la célula fotovoltaica está acoplado a conductores eléctricos, al conectarles una carga eléctrica Se obtiene una corriente eléctrica continua.
El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en por el físico francés Edmond Becquerel mientras efectuaba experimentos Con una pila electrolítica de dos electrodos sumergidos en una sustancia electrolítica.
Esta pila aumentó su generación de electricidad al ser expuesta a la luz. Afines del siglo XIX se descubrió la fotoconductividad del material selenio y se construyó la primera celda experimental en una oblea de selenio. Recién en 1941 se construyó un dispositivo que puede ser llamado celda solar, fabricado de selenio y con una eficiencia del 1%. La compañía norteamericana Western Electric fue la primera en comercializar las celdas solares en 1955.
Es importante comprender que una celda solar es un dispositivo que convierte la energía de la luz del sol en energía eléctrica en forma directa, sin necesidad de partes móviles O algún tipo de combustión, mientras que el efecto fotovoltaico (la conversión de la luz solar en electricidad) se produce en los materiales semiconductores, donde su conductividad puede ser modificada además de generar una corriente eléctrica con cargas negativas, positivas o ambas.
Panel solar de 50 watts para aplicaciones de baja potencia donde se aprecian sus elementos fundamentales,
las células fotovoltaicas.

## Slide 208
Efecto fotoeléctrico
Cuando los átomos del material de la celda solar son excitados por los fotones provenientes del sol, adquieren un estado de energía suficiente como para liberarse y generar electrones disponibles en el interior de la celda fotoeléctrica. Estos se dirigen hacia uno de eléctrica continua.
Sistema de iluminación urbano de alta eficiencia basado en diodos ledes, alimentado con paneles
fotovoltaicos que lo independizan de la red eléctrica.
La baja del costo y mejora en el rendimiento de los paneles fotovoltaicos permite instalar plantas desalinizadoras de agua en zonas desérticas.
Avión solar no tripulado Helios, de la Nasa, con 130 metros de envergadura y 14 hélices, diseñado para vigilar la alta atmósfera por meses.

## Slide 209
Paneles solares que forman parte del satélite geoestacionario argentino ARSAT1 en el laboratorio durante la etapa de pruebas.
Dos características fundamentales de las celdas solares Las células fotovoltaicas son su eficiencia y la vida útil media. La eficiencia se define como la relación entre la potencia eléctrica que entrega una celda solar (expuesta a pleno sol) y la potencia solar incidente sobre ella. Comercialmente, las celdas de silicio (Si) amorfo tienen un rendimiento del 6 %; las de silicio monocristalino, del 14 % al 22 %; y las de arseniuro de galio (GaAs), un 30 %, aunque en experiencias de laboratorio se han obtenido rendimientos más elevados. La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa alrededor de los 25 años; a
partir de este momento, la potencia entregada disminuye de manera considerable por debajo del valor original.
Un panel fotovoltaico es un grupo de células fotoeléctricas que se utilizan para convertir energía solar en energía eléctrica. Están conectadas en serie, de modo de incrementar la tensión de salida continua hasta el valor deseado (normalmente 12 Vcc o 24 Vcc) y, luego, se acoplan con otros grupos similares,
aunque ahora en paralelo para incrementar el valor de corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. Para obtener corriente alterna a partir de un panel fotovoltaico o aumentar la tensión, será necesario incorporar un inversor o un convertidor de potencia.
Las células fotovoltaicas se pueden utilizar individualmente, por ejemplo en iluminación de jardines, o conformando paneles solares fotovoltaicos. En este caso se utilizan para reemplazar a las baterías, para producir electricidad y para otra gran cantidad de aplicaciones, aunque una de las más importantes es proporcionar energía eléctrica a los hogares.

## Slide 210
Paneles solares que forman parte del satélite geoestacionario argentino ARSAT1 en el laboratorio durante la etapa de pruebas.
Dos características fundamentales de las celdas solares Las células fotovoltaicas son su eficiencia y la vida útil media. La eficiencia se define como la relación entre la potencia eléctrica que entrega una celda solar (expuesta a pleno sol) y la potencia solar incidente sobre ella. Comercialmente, las celdas de silicio (Si) amorfo tienen un rendimiento del 6 %; las de silicio monocristalino, del 14 % al 22 %; y las de arseniuro de galio (GaAs), un 30 %, aunque en experiencias de laboratorio se han obtenido rendimientos más elevados. La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa alrededor de los 25 años; a
partir de este momento, la potencia entregada disminuye de manera considerable por debajo del valor original.
Un panel fotovoltaico es un grupo de células fotoeléctricas que se utilizan para convertir energía solar en energía eléctrica. Están conectadas en serie, de modo de incrementar la tensión de salida continua hasta el valor deseado (normalmente 12 Vcc o 24 Vcc) y, luego, se acoplan con otros grupos similares,
aunque ahora en paralelo para incrementar el valor de corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. Para obtener corriente alterna a partir de un panel fotovoltaico o aumentar la tensión, será necesario incorporar un inversor o un convertidor de potencia.
Las células fotovoltaicas se pueden utilizar individualmente, por ejemplo en iluminación de jardines, o conformando paneles solares fotovoltaicos. En este caso se utilizan para reemplazar a las baterías, para producir electricidad y para otra gran cantidad de aplicaciones, aunque una de las más importantes es proporcionar energía eléctrica a los hogares.

## Slide 211
Algunas de las aplicaciones más conocidas de la energía solar fotovoltaica son: luces de señalización, luces de emergencia, balizas, lámparas portátiles; cercos eléctricos para ganadería y sistemas de seguridad; cargadores de baterías de distintos tipos; para telecomunicaciones en zonas remotas; alimentando bombas para agua potable o irrigación de cultivos, en depuradoras de aguas residuales; en sistemas de desalinización y potabilización de agua; para enfriar vacunas; en fachadas y viviendas con techos totalmente cubiertos por módulos fotovoltaicos; en calculadoras y juguetes; para la generación de energía a gran escala conectada a la red.
Paneles fotovoltaicos
Un panel fotovoltaico consta de un grupo de células fotoeléctricas utilizadas para convertir energía solar en energía eléctrica, conectadas en serie de modo de incrementar la tensión de salida continua hasta el valor deseado (normalmente 12 Vcc o 24 Vcc). Luego se acoplan con otros grupos similares en paralelo para aumentar el valor de corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo fotovoltaico.
Las células fotovoltaicas se utilizan individualmente, por ejemplo, en iluminación de jardines o formando paneles solares fotovoltaicos.

## Slide 212
Clasificación de sistemas fotovoltaicos
Toda la energía eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos se almacena en baterías especiales, protegidas de cargas y sobredescargas por sistemas de control (controladores de carga). Es importante reconocer las ventajas y desventajas de los sistemas fotovoltaicos. Entre las ventajas más importantes se pueden citar: utilizan una energía gratuita y renovable, no producen polución ni contaminación ambiental, no requieren el uso de combustibles con la consiguiente reducción de los gastos en suministro, transporte y almacenamiento, no producen contaminación sonora (funcionamiento silencioso), tienen bajos requerimientos de mantenimiento, permiten aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de nuevos módulos (ampliación modular).
En cuanto a la clasificación de los sistemas fotovoltaicos, se puede realizar una primera categorización básica en función de si están o no conectados a la red eléctrica convencional. Serán autónomos, si están aislados de la red eléctrica, o serán conectados a red, en el caso de que estén directamente conectados a la red eléctrica. También los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar por su estructura en sistemas autónomos, cuando toda la demanda es satisfecha únicamente por la energía generada por el propio sistema; sistemas híbridos, cuando para satisfacer la demanda se utiliza una fuente auxiliar de energía, y sistemas conectados a red, cuando la energía producida es transportada a la red eléctrica.
Por su forma de uso, los sistemas fotovoltaicos pueden ser para uso doméstico, para servicios sociales básicos o para usos productivos. Por el período de uso, se clasifican en diurno, cuando el período de trabajo se realiza durante el día y no necesita una unidad de almacenamiento de la energía eléctrica (por ejemplo en aplicaciones de bombeo y en sistemas conectados a red); nocturno, cuando el período de trabajo se realiza durante la noche y entonces sí se necesita de una unidad de almacenamiento, por ejemplo en trampas de luz, iluminación pública y en sistemas para señalización marina; y continuo, cuando el período de trabajo se realiza durante las 24 horas del día y también necesita de una unidad de almacenamiento, por ejemplo para refrigerar vacunas o en sistemas de telecomunicaciones.

## Slide 213
Desventajas de los sistemas fotovoltaicos
Si bien los sistemas fotovoltaicos presentan grandes ventajas, tienen algunas desventajas relacionadas con que, a nivel comercial, el rendimiento energético de estos sistemas todavía es bajo. Esto se debe a la mínima eficiencia de las células solares que conforman los paneles; los altos costos iniciales, dado que todavía no se trata de productos masivos, y la dependencia de factores externos, como por ejemplo las condiciones climáticas.
Planetsolar es la embarcación solar más grande del mundo y el primer catamarán alimentado solo por energía solar, capaz de dar la vuelta al mundo.

## Slide 214
Módulos y paneles solares que integran la estación espacial internacional (ISS) en órbita alrededor de la Tierra a unos 400 km de altitud.
Planta fotovoltaica generadora de electricidad capaz de contribuir a controlar los picos de consumo si se conecta a la red eléctrica.
Los sistemas fotovoltaicos pueden estar conectados o no (conectados o autónomos, respectivamente) a la red de distribución eléctrica.
Se puede realizar una clasificación de los sistemas fotovoltaicos autónomos en sistemas de electrificación, sistemas profesionales y sistemas agrícolas. Los primeros dan respuesta a uno de los mercados con mayor demanda en la actualidad, como es el suministro de energía eléctrica para viviendas aisladas de la red eléctrica comercial (básicamente para iluminación y electrodomésticos). La electrificación distribuida satisface viviendas aisladas, y la electrificación centralizada, a pueblos completos, sin necesidad de mantenimiento costoso ni suministro regular de combustible.

## Slide 215
También pequeñas unidades sanitarias en lugares remotos pueden utilizar los sistemas fotovoltaicos para refrigerar vacunas, realizar comunicación de emergencia y otras tareas críticas; escuelas rurales e iluminación pública en zonas rurales, como por ejemplo en caminos, paradas de autobuses, vía pública e iluminación portátil.
Los sistemas profesionales, incluyendo las telecomunicaciones, son aplicaciones históricamente típicas de los sistemas fotovoltaicos. La característica de modularidad de estos sistemas hace posible alimentar desde pequeños sistemas de telemetría hasta repetidores de microondas/telefonía móvil/radio/TV situados en lugares remotos y difícilmente accesibles. Otras aplicaciones muy interesantes dentro de los sistemas profesionales están constituidas por los sistemas de navegación que operan todo el año, aun en condiciones meteorológicas adversas y situadas en lugares remotos de difícil acceso. Entre estas aplicaciones se pueden citar: señalización de ferrocarriles, boyas de señalización marítima, sistemas de aproximación en aeropuertos y plataformas petrolíferas, entre otras. Finalmente, los sistemas agrícolas, como los sistemas de bombeo de agua, suministran agua en granjas, para irrigación y para suministro de agua potable en distintos lugares.
Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica tienen como objetivo principal colaborar en la producción de energía eléctrica inyectada a la red de distribución comercial. En integración de edificios, la instalación de los sistemas fotovoltaicos está situada físicamente en el edificio (tejado) y habitualmente en un entorno urbano, mientras que en las centrales fotovoltaicas constituyen plantas de generación de energía donde esta instalación funciona como una central convencional de generación de energía, ya que inyecta toda su producción a la red.
La potencia nominal de las instalaciones en viviendas unifamiliares o en edificios depende, en general, de la superficie útil disponible para la instalación del generador fotovoltaico, aproximadamente de 8 a 10 m² por kWp en función del rendimiento del generador fotovoltaico (%). kWp significa kilowatt pico y es la máxima potencia que entregará el panel fotovoltaico en un día muy soleado. En estas instalaciones, la potencia típica se sitúa alrededor de los 5 kWp para las viviendas unifamiliares y hasta 100 kWp en edificios. La conexión a la red de estas instalaciones se puede realizar directamente a la red de baja tensión en modo monofásico hasta potencias de 5 kWp y en trifásico para el resto.

## Slide 216
En las centrales fotovoltaicas de generación eléctrica, las potencias nominales superan los 100 kWp, por lo que se suele disponer de una conexión a la red eléctrica en media o alta tensión. Estas centrales fotovoltaicas, además de generar energía eléctrica, se pueden utilizar para compensar picos en la demanda de consumo eléctrico que normalmente ocurren de manera simultánea con los picos de generación alrededor del mediodía. También se usan para mejorar la calidad de la red en aquellas redes locales que se encuentran muy alejadas de los puntos de generación, por ejemplo, reduciendo el número de cortes de estas redes convencionales. Los sistemas fotovoltaicos pueden formar parte de sistemas fotovoltaicos híbridos donde, además de contar con placas fotovoltaicas para generar energía, se utilizan otras tecnologías auxiliares para generar energía eléctrica y garantizar así el suministro eléctrico. Ejemplos de estas tecnologías auxiliares son la tecnología eólica y los grupos electrógenos.
La tecnología solar fotovoltaica requiere de tecnologías auxiliares, como la tecnología eólica y los grupos electrógenos.
En el Centro de investigación Sakura, de la empresa japonesa Kyocera, se invierten importantes recursos en investigación energética solar.
Instalar y mantener paneles solares en zonas montañosas requiere de equipos y herramientas especiales por las condiciones de acceso.
Automóvil solar eléctrico alimentado por una serie de pequeñas células solares ubicadas en la superficie superior del vehículo.

## Slide 217
Potencias pico y nominal
La potencia pico (kWp) y la potencia nominal (kWn) son dos conceptos utilizados en la tecnología solar fotovoltaica. La potencia pico (kKWp) se refiere a la cantidad de kW instalados en forma de paneles solares fotovoltaicos. En cambio, la potencia nominal (kWn) hace referencia a la potencia del inversor, que es el equipo eléctrico que transforma en apta para el consumo la energía generada por los paneles.
Elementos de un sistema fotovoltaico
De manera general, un sistema fotovoltaico consta del módulo fotovoltaico, el regulador de carga, la batería y el inversor de CC/CA. El módulo fotovoltaico es el elemento principal de la instalación, y su función es convertir la energía del sol en energía eléctrica (corriente continua). En la realidad, consta de varias celdas solares individuales que se interconectan en serie y en paralelo hasta alcanzar la tensión continua y la potencia eléctrica deseada. El regulador de carga es el elemento del sistema que proporciona a su salida la tensión continua que requiere la instalación, fija el valor de tensión continua utilizado en ella y también protege las baterías ante sobrecargas.
La batería solo está presente en instalaciones autónomas y proporciona energía eléctrica a la instalación durante los períodos sin luz solar o sin suficiente luminosidad; acumula energía eléctrica para la instalación. El inversor de CC/CA (por ejemplo, desde 12 Vcc a 220 Vca) convierte la tensión continua proveniente de la batería en corriente alterna de 220 V eficaces y frecuencia de 50 Hz al igual que la red eléctrica convencional, de modo de alimentar todos los elementos conectados que requieran CA para su funcionamiento.
El multímetro es un instrumento fundamental para montar y mantener un sistema fotovoltaico y verificar las conexiones de los distintos elementos.
Es recomendable que los aparatos conectados a la instalación fotovoltaica autónoma sean eficientes desde el punto de vista energético.

## Slide 218
Kit de componentes para montar un sistema fotovoltaico aislado de 160 W de potencia y tensión de salida a 120 Vca, disponible comercialmente.

## Slide 219
Las células fotoeléctricas que conforman los paneles fotovoltaicos están construidas con materiales que tienen la propiedad de generar una corriente eléctrica cuando sobre ella incide energía lumínica, fenómeno conocido como efecto fotovoltaico. Dado que la celda solar es el elemento fundamental de todo panel fotovoltaico, resulta necesario conocer sus parámetros fundamentales. La corriente de iluminación (IL) es la corriente generada cuando la radiación luminosa incide sobre la célula solar. La corriente de oscuridad es debida a la recombinación de pares electrón hueco en el interior del material semiconductor que conforma la célula solar.
La tensión de circuito abierto (VOC) es la máxima tensión continua que se obtiene en los extremos de la célula solar cuando no tiene conectada ninguna carga, y depende del material con el que se construya la célula. La corriente de cortocircuito (ISC) es el máximo valor de corriente que puede circular por la célula solar cuando sus terminales están en cortocircuito. En funcionamiento, la célula solar será capaz de entregar un valor de potencia eléctrica máxima dado por el producto entre la tensión continua máxima (Vm) y la corriente continua máxima (Im). Tanto Vm como im son menores que VOC e ISC, respectivamente. Estos cuatro valores de tensión y corriente definen el factor de forma (FF) de una célula solar como el producto entre Vm e Im dividido el producto entre VOC e ISC. Los valores típicos de FF se encuentran entre 0.7 y 0.8.
El panel solar es un agrupamiento de celdas solares que consta de un soporte que brinda rigidez a la estructura en el momento de su instalación, un marco del panel que se ajustará a un determinado soporte, las células solares interconectadas entre sí, UN encapsulado que protege al panel fotovoltaico de la intemperie, un vidrio que recubre el panel además de protegerlo ante fenómenos atmosféricos, y los cables de conexión del panel que se ubican en su parte trasera. La tecnología de fabricación de las células solares define el tipo de panel fotovoltaico. Fundamentalmente son de silicio cristalino (monocristalino y multicristalino) o de silicio amorfo. Los paneles fotovoltaicos de Si monocristalino tienen un rendimiento directo entre el 15 y el 18 %, los de Si policristalino entre el 12 y el 14 %, y los de Si amorfo menor al 10 %.

## Slide 220
En gráficas del fabricante se observa la potencia entregada por el panel fotovoltaico a distintos niveles de la intensidad de ta radiación solar (W/m²)
Placa indicadora de los parámetros eléctricos de un panel fotovoltaico a valores estándares de radiación solar (1000 W/m²) y temperatura ambiente (25 °C).
Batería de plomo-ácido de 150 Ah optimizada para sistemas fotovoltaicos con placas más gruesas, más electrolito, no son selladas y con mantenimiento bajo de 1-2 veces/año.

## Slide 221
Las características eléctricas de los paneles fotovoltaicos las brinda el fabricante en la tabla de características eléctricas de cada panel. Las características más importantes en el diseño de instalaciones fotovoltaicas son las siguientes:
La potencia máxima (Pmpp): que es la máxima potencia que proporciona un panel en un momento determinado y debe ser forzosamente superior al valor de potencia requerido para consumo medido en watts requerido por la instalación fotovoltaica.
La tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp) definida como el valor en voltios de la tensión que proporcionará el panel cuando trabaje en el valor de potencia Pmpp.
La intensidad en el punto de máxima potencia Mmpp): quees el valor de la corriente proporcionada por el panel cuando funciona en el valor Pmpp.
La tensión de circuito abierto (VOC) y la corriente de cortocircuito (ISC) ya han sido definidas. El fabricante da una descripción del aspecto físico del panel incluyendo sus medidas, peso y materiales con los que está construido, entre otros aspectos. Es muy importante conocer los coeficientes de temperatura sobre los parámetros del panel fotovoltaico que proporciona el fabricante,y se deben tener en cuenta al instalarlo. Por ejemplo, un coeficiente de potencia TK (Pmpp) de
-0.44 %/°C indica que la potencia máxima disminuirá 0.44 % por cada grado centígrado que aumente la temperatura. En la práctica, la conexión de los paneles fotovoltaicos se realiza en su parte posterior mediante una caja de conexiones específica. Esta caja también contiene diodos de protección que permiten el paso de la corriente en un solo sentido y lo impiden en el sentido contrario.
El regulador se instala entre los paneles solares y las baterías, y tiene por misión evitar situaciones de carga y sobre descarga de la batería de modo de alargar su vida útil. Entonces, desde el punto de vista de la carga que recibe la energía eléctrica, el regulador debe garantizar a la batería una carga suficiente y evitar la sobrecarga, dado que la tensión nominal de los paneles fotovoltaicos supera a la de la batería. En cambio, en la descarga, se ocupará de asegurar el suministro eléctrico diario suficiente, así como evitar la descarga excesiva de la batería.

## Slide 222
La tensión nominal de los paneles fotovoltaicos supera a la tensión de la batería para compensar posibles disminuciones de tensión en función de la temperatura y para asegurar la carga correcta de la batería. Así, la tensión nominal del panel VOC deberá ser mayor que la tensión nominal de la batería.
Las características físicas y eléctricas del regulador son proporcionadas por el fabricante en la hoja de características. La tensión nominal es la tensión de trabajo de la instalación y coincide con la tensión nominal de las baterías.
La intensidad máxima en generación es la que recibe de los paneles solares, y la intensidad máxima de consumo es la que proporciona a los equipos del usuario. La pérdida máxima en generación/consumo es un valor que se relaciona con las caídas de tensión internas y que se debe conocer, porque podría modificar las tensiones de trabajo y producir pérdidas de energía. La sobrecarga es el porcentaje que, sobre el valor de tensión nominal, soporta el regulador sin dañarse. El autoconsumo es la intensidad de corriente que el regulador necesita para asegurar su propio funcionamiento. Un valor típico es 30 mA, y este valor se debe considerar cuando se diseña la instalación.
Una instalación fotovoltaica debe funcionar adecuadamente todo el año y durante las 24 horas del día. Esta variabilidad en la cantidad de radiación solar que reciben los paneles fotovoltaicos hace necesario considerar, en la instalación, un elemento capaz de almacenar energía eléctrica y proporcionarla al usuario cuando la iluminación no sea suficiente. El elemento que cumple con esta función es la batería o acumulador, un dispositivo capaz de transformar la energía química en eléctrica. Por medio del regulador, los paneles solares recargan eléctricamente las baterías para que estas entreguen su energía a la salida de la instalación donde será utilizada. En realidad, una batería debe realizar tres funciones dentro de un sistema fotovoltaico: almacenar energía eléctrica durante un tiempo determinado, proporcionar una potencia instantánea elevada y precisar la tensión de trabajo de la instalación.
En el principio de funcionamiento de una batería, se observan dos ciclos. Un ciclo de carga en el que el panel fotovoltaico genera una corriente eléctrica continua, que la batería recibe para cerrar el circuito. Así, circula por el interior de la batería una corriente que es capaz de cargarla eléctricamente, y estas cargas, si no se utilizan, quedarán almacenadas en el interior del acumulador. Durante la descarga, la batería se comporta como un generador eléctrico, por lo que la energía almacenada en ella se manifiesta en forma de tensión continua entre sus extremos.

## Slide 223
Se recomienda verificar la limpieza de los módulos fotovoltaicos limpiándolos con regularidad, verificar la orientación, el ajuste y fijación.
Esquema general en bloques para una instalación fotovoltaica totalmente aislada de la red de distribución eléctrica estándar.
Si se cierra un circuito de carga entre los bornes (+) y (-) de la batería, se obtendrá una cierta intensidad de corriente eléctrica continua.

## Slide 224
En la descarga, la batería s un generador eléctrico, y la energía almacenada en ella se manifiesta en forma de Vcc entre sus bornes.
Esquema general en bloques para una instalación fotovoltaica totalmente aislada de la red de distribución eléctrica estándar.

## Slide 225
Entre las características más importantes de una batería, se encuentra la capacidad (C) medida en amperes hora (Ah) y definida como la cantidad de electricidad que puede entregar hasta su descarga completa partiendo desde el estado de carga total del acumulador. Se determina por el producto entre la intensidad de descarga de la batería y el tiempo durante el cual está funcionando. La eficiencia de carga es la relación entre la energía utilizada para recargar la batería y la energía realmente almacenada en ella. Lo ideal es que se aproxime al 100 % ya que, a mayor eficiencia, mayor cantidad de la energía utilizada en la recarga estará disponible para ser utilizada a la salida de la instalación. Si la eficiencia es baja, implica que será necesario aumentar el número de paneles solares y, así, alcanzar los resultados deseados.
La autodescarga es el proceso por el cual la batería que no está en uso tiende a descargarse. La profundidad de descarga es la cantidad de energía, en %, obtenida de la batería durante una descarga determinada a partir de esta totalmente cargada. Mientras las descargas sean más cortas, la duración de la batería será mayor que si es sometida a descargas profundas. Definido este valor, a partir de la hoja de características de la batería, se obtiene la cantidad de ciclos de su carga y descarga, además de conocer lo que disminuirá la capacidad de la batería (en %) respecto del valor nominal que proporciona el fabricante.
Las baterías se clasifican de acuerdo a la tecnología de fabricación y a los electrolitos utilizados. Así, para usarlas en instalaciones solares, es conveniente seleccionar baterías de plomo-ácido por las características que presentan y, dentro de ellas, serán más convenientes, a pesar de su costo, las baterías de plomo-ácido del tipo tubular estacionaria, si el acumulador deberá soportar descargas profundas o si se necesita una capacidad elevada como es el caso de las instalaciones autónomas en las viviendas. Para el caso de instalaciones solares de pequeñas dimensiones o de mantenimiento dificultoso, conviene seleccionar baterías de plomo-ácido de tipo gel y verificar que no se produzcan ciclos de descargas profundos que pudieran afectarlas.
Las baterías que no se encuentran en uso tienden a descargarse mediante un proceso llamado autodescarga.

## Slide 226
En instalaciones fotovoltaicas donde se requieran mayores potencias eléctricas, se hace indispensable conectar, en forma adecuada, varios paneles fotovoltaicos.

## Slide 227
Función del inversor
El inversor es uno de los elementos más importantes en una instalación fotovoltaica, ya que es responsable de la conversión de la corriente continua (CC) que corresponde a la instalación fotovoltaica, a corriente eléctrica alterna (AC) del mismo valor eficaz y la misma frecuencia que las utilizadas en la red eléctrica tradicional de cada país. Es decir, 220 Vca y 50 Hz (o 120 Vca y 60 Hz, de acuerdo a la región).
En la práctica, un parámetro que perturba las características de las baterías es el efecto de la temperatura sobre ellas, lo que produce el aumento de la capacidad cuando sube y la disminución de la capacidad cuando baja. Así, si se prevén temperaturas inferiores a 0 °C, es indispensable recurrir a baterías con mayor capacidad que la determinada en el cálculo de la instalación.
Si la instalación fotovoltaica es autónoma, el inversor debería proporcionar una corriente alterna de características similares a la que entrega la red eléctrica tradicional, de modo que cualquier dispositivo conectado a ella funcione sin inconvenientes. Si la instalación está conectada a la red, entonces el inversor debería proporcionar una corriente alterna de las mismas características de la red eléctrica a la que estará conectada en cuanto a la forma (senoidal), el valor eficaz (220 Vca o 120 Vca) y la frecuencia (50 Hz o 60 Hz) y prácticamente sin variaciones con el fin de no introducir perturbaciones en la red eléctrica de distribución. En este caso, la instalación no utiliza baterías ni reguladores, ya que la energía eléctrica generada se inyecta a la red de distribución eléctrica para ser utilizada por los usuarios.
Una instalación autónoma debería proporcionar corriente similar a la red tradicional.
Las particularidades más importantes que proporciona el fabricante en la hoja de características del inversor son: la tensión de entrada, que debe ser la misma que la tensión nominal de las baterías; la potencia nominal, que es la potencia que el inversor es capaz de entregar a la instalación, mayor que la del consumo en alterna; la corriente en reposo; la potencia en vacío (sin carga conectada), y el rendimiento máximo que indicará la potencia real entregada por el inversor (siempre inferior a la potencia nominal del inversor).

## Slide 228
En cuanto a la salida del inversor, las características se refieren a la corriente alterna que proporcionan y pueden mencionarse: la tensión alterna de salida (valor eficaz); la forma de onda de salida (% de variación); la distorsión como medida de la posible degradación de la onda de CA de salida (en % y referido a la potencia nominal), y la frecuencia de la señal, que debe ser igual a la de la red eléctrica además de muy estable (por ejemplo, 0.01 %).
Desde el punto de vista ideal, se requiere un inversor DC- AC de alta eficiencia para que funcione adecuadamente dentro de un rango amplio de potencias, bajo consumo en vacío (cuando no tiene cargas conectadas), alta fiabilidad en cuanto a su resistencia a los picos de arranque que podrían destruirlo, protección contra cortocircuitos, seguridad y adecuada regulación de la tensión y la frecuencia de salida (compatibles con la red eléctrica tradicional). En ciertos casos, los inversores CC-CA también funcionan como reguladores de carga de las baterías y, por ende, será innecesario incluir un regulador en la instalación fotovoltaica.
Inversores conectados a la red
En instalaciones conectadas a la red eléctrica, el inversor debería verificar ciertos parámetros que definen sus características y prestaciones: la potencia eléctrica entregada a la red de distribución eléctrica, las fases proporcionadas (monofásica o trifásica), rendimiento energético (alto para toda la gama de potencia por utilizar), y protecciones generales que hagan seguro y confiable su funcionamiento.

## Slide 229
Podemos utilizar la placa de 8 bits Arduino UNO para construir un sistema regulador propio de aplicación en sistemas fotovoltaicos.

## Slide 230
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
Para instalar correctamente un sistema fotovoltaico, es necesario seguir una serie de pasos, que aquí revisaremos.
EI primer paso es la selección del lugar de instalación. El segundo paso consiste en instalar los módulos utilizando Para el exterior de la instalación seleccionamos el ángulo óptimo de inclinación y orientación de los módulos fotovoltaicos. Si los módulos se instalan sobre un techo/poste, deberían disponer de espacio suficiente para que se verifique la adecuada ventilación de los módulos, evitando las sombras y facilitando que los módulos estén al alcance de los servicios de limpieza y mantenimiento, protegidos contra acciones vandálicas y lejos de fuentes contaminantes. Es conveniente recurrir a la ayuda de una brújula y orientar los módulos mirando hacia el norte (para el hemisferio sur) y a la inversa para el hemisferio norte. En la zona del ecuador, los módulos están en ángulo recto con el cenit, con lo que se aprovecha al máximo la radiación solar. Si los módulos están inclinados para aumentar la captación de energía solar, el ángulo de inclinación debe coincidir con el ángulo de latitud y, en cualquier caso, superar los 15% para asegurar que el agua drene con facilidad (etapa 1: selección del lugar de ubicación).
El segundo paso consiste en instalar los módulos utilizando los elementos y componentes de montaje que proporciona el fabricante. La instalación también se puede realizar sobre un poste o directamente en el techo de la vivienda considerando la orientación e inclinación necesarias. En el caso de alizar bases para sostener los módulos, debemos tener en cuenta que soportarán las cargas, y el nivel de esfuerzos a los que van a ser sometidos.
Posteriormente, se realizan las conexiones con el módulo, por lo que se revisa y prepara el modulo fotovoltaico; también se preparan los cables eléctricos para la conexión, considerando que el cable que se va a utilizar para conectar el módulo, así como también el que va desde el módulo al regulador de carga, debería ser un conductor bipolar vulcanizado de diámetro adecuado a la potencia máxima del módulo, flexible y apropiado para exteriores. Luego, pelamos el cable e introducimos el cable desnudo por el orificio de la caja de terminales que se encuentra en la parte posterior del módulo fotovoltaico.

## Slide 231
Paso 1: determinar el lugar óptimo, considerando la capacidad del sistema fotovoltaico, la cercanía física, la orientación y dirección del sol.
Cableado eléctrico
Es conveniente utilizar un conductor bipolar vulcanizado de diámetro adecuado, flexible y apropiado para exteriores. Al instalar los cables, es necesario respetar las polaridades para evitar cortocircuitos.
Si utilizamos interruptores para controlar el encendido/apagado de las luces, realizaremos a continuación la conexión de los interruptores y de una llave termomagnética de protección. Desde la llave termomagnética, se realiza la conexión con el regulador de carga.

## Slide 232
A continuación, hacemos las conexiones en las cajas de terminales (borne positivo y borne negativo, cable rojo para el positivo y cable negro para el negativo). Presionamos el tornillo fuertemente con un destornillador del tamaño adecuado y, luego de realizar las conexiones en el módulo, se lo monta en el soporte (estructura que puede ser de metal o poste de madera empotrado en el suelo) o sobre el techo.
Para instalar el regulador, se lo ubica en posición vertical sobre la pared en el interior de la vivienda en un lugar visible con el fin de verificar fácilmente el estado de las señales luminosas. Identificamos los tres pares de bornes de conexión (panel fotovoltaico, batería y carga). No olvidemos instalar un interruptor termomagnético para proteger al regulador en caso de cortocircuito en alguno de los dispositivos conectados como carga.
Al conectar los cables de la batería, el módulo fotovoltaico y la carga, siempre comenzaremos por el terminal negativo y continuaremos por el terminal positivo.
Para instalar la batería, la primera actividad es revisar, preparar los cables eléctricos y la batería. Recordemos que se debe utilizar un conductor bipolar vulcanizado de diámetro adecuado, flexible, para exteriores y para conectar la batería con el regulador de carga. Hacemos la conexión a la batería respetando las polaridades para no ocasionar un cortocircuito. Instalamos la batería encima de una base aislada, en un lugar protegido de la intemperie, seco y ventilado, para evitar la acumulación de gases que se desprenden en el proceso de carga. La distancia entre la batería y el módulo regulador de carga deberá ser lo menor posible para minimizar las perdidas por caída de tensión.
Para evitar la aparición de chispas en los bornes de la batería, siempre se conectarán los cables en vacío, es decir, libres en el extremo del regulador de carga. Entonces, la secuencia sería conectar la batería al regulador, luego conectar el módulo fotovoltaico al regulador y, finalmente, conectar la carga al regulador. Las baterías se conectarán cerca del regulador.
Si la instalación requiere disponer de 120 Vca o 220 Vca, será indispensable utilizar un inversor para convertir tensión y corriente continua en su similar alterna.

## Slide 233
Por último, consideraremos utilizar diodos de protección para bloqueo, que le impiden a la batería descargarse a través de los módulos fotovoltaicos en ausencia de luz solar y evitan también que el flujo de corriente se invierta entre bloques de módulos conectados en paralelo cuando, en uno o más de ellos, se produce sombra. Otros diodos por utilizar son los de bypass, que protegen individualmente cada módulo de posibles daños ocasionados por sombras parciales, ya que impiden que cada uno de ellos en forma individual absorba corriente de otro de los módulos del grupo, si en uno o más módulos se produce una sombra. Estos diodos se utilizan en disposiciones en las que los módulos están conectados en serie y, en general, no son necesarios en sistemas que funcionan a 24 Vcc o menos.
En cuanto al funcionamiento de los módulos fotovoltaicos, hace falta controlar periódicamente que el ángulo de inclinación no se modifique y confirmar que no haya proyección de sombras de objetos cercanos en ningún sector del módulo desde que sale el sol hasta que se pone. Además, examinar que todas las conexiones estén ajustadas convenientemente y sin indicios de oxidación, suciedad o acumulación de insectos; asegurar que las conexiones entre el modulo y el regulador sean las correctas y que no hayan sufrido deterioro durante el tiempo transcurrido, ajustando los bornes si fuera necesario, y asegurarse de que los cables estén bien apretados. Para las cajas de conexiones a la intemperie, es recomendable utilizar silicona para evitar la corrosión; inspeccionar los módulos y verificar si tienen celdas descoloridas, rotas, o si se están despegando.
Respecto de los aspectos eléctricos, se debe medir la corriente máxima de cortocircuito con un amperímetro (corriente proporcional a la radiación); el valor medido debe ser igual a la información técnica del módulo. Además, medir la tensión máxima de circuito abierto con un voltímetro (tiene que disminuir con la temperatura de la celda); estimar la temperatura de operación del panel para calcular la tensión máxima de circuito abierto, y comparar con la hoja técnica del fabricante.

## Slide 234
Mantenimiento de paneles
Para el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos, se recomienda verificar la limpieza de los módulos y realizarla de forma regular, comprobar la orientación de los módulos, su ajuste y fijación, así como la limpieza de las conexiones y su ajuste corrigiendo estos aspectos si fuera necesario. Verificar que no se produzcan sombras que disminuyan el rendimiento de la instalación por la presencia de objetos sobre el módulo, y controlar el crecimiento de los árboles.
Paso 2: instalación de los módulos fotovoltaicos. Es necesario evaluar las condiciones de seguridad y el esfuerzo al que estarán sometidos los paneles fotovoltaicos.
Paso 3: conectar el módulo fotovoltaico. Se debe revisar y preparar el módulo fotovoltaico y el cableado, considerando la distancia por cubrir y la sección del cable.
Paso 4: instalación del regulador de carga. Identificamos los bornes e instalamos un interruptor termomagnético contra cortocircuitos.

## Slide 235
Paso 5: instalación de la batería. Instalaremos la batería sobre una base aislada en un lugar protegido de la intemperie, seco y ventilado.
Paso 6: instalación de luminarias y equipos. Verificado el sistema con la batería a plena carga, se conectan los dispositivos.
Paso 7: elementos de protección para la instalación fotovoltaica.
Debemos utilizar diodos de protección para bloquear la descarga de la batería, y de bypass en los módulos fotovoltaicos.
Mantenimiento de paneles
Para el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos, se recomienda verificar la limpieza de los módulos y realizarla de forma regular, comprobar la orientación de los módulos, su ajuste y fijación, así como la limpieza de las conexiones y su ajuste corrigiendo estos aspectos si fuera necesario. Verificar que no se produzcan sombras que disminuyan el rendimiento de la instalación por la presencia de objetos sobre el módulo, y controlar el crecimiento de los árboles.

## Slide 236
GRUPOS ELECTROGENOS
Un Grupo Electrógeno esta compuesto por una maquina motriz o primaria y un generador eléctrico. La maquina primaria entrega energía mecánica que el generador eléctrico convierte en energía eléctrica.
EI nombre de grupo eléctrógeno se aplica a conjuntos de conversión de energía de tamaño pequeño o mediano, de potencias menores a 2,5 MVA (orden de magnitud de potencia, no debe ser tomado como una clasificación estricta), portátiles, móviles o estáticos. Nos concentraremos en analizar el proyecto, la instalación, la utilización y el mantenimiento de GE conformados por una máquina térmica de combustión interna alternativa (a pistón) y un alternador monofásico o trifásico de 50 Hz, que son los GE más usuales en la práctica industrial o comercial.
Existen tres usos posibles de un grupo electrógeno o GE:
  Generador de respaldo o back-up: también denominado stand-by, listo para ser utilizado ante cortes de energía. En algunas normas se diferencia stand-by de emergencia. Los GE de emergencia deben ingresar a la instalación antes de 10 segundos, en tanto los GE stand-by lo deben hacer en 60 segundos.
  Generador de punta: es decir, el equipo que se utiliza para compensar la falta de capacidad de la red de distribución ante demandas momentáneas.
  Generador permanente: utilizado en pequeñas poblaciones, plantas industriales alejadas de la red o locales comerciales en espera de obras de ampliación de red.
La diferencia entre las opciones está dada por el tiempo de uso, la capacidad de arranque rápido, la cantidad de combustible necesario y el mantenimiento. De las características eléctricas surgen las características mecánicas del motor primario, la estructura de sustentación y los aspectos generales de la instalación, pues todos quedan condicionados al tamaño físico impuesto por las necesidades de potencia eléctrica.

## Slide 237
El dimensionamiento eléctrico consiste en obtener la potencia aparente que debe suministrar el generador. Si la instalación es existente, el valor puede obtenerse por medición tomando los valores de corriente en diferentes intervalos y luego promediándolos o, en el caso de existir un medidor de energía integrador, obtener el promedio del medidor.
En instalaciones nuevas, la estimación se puede realizar con los factores de simultaneidad (fs) utilizados en las reglamentaciones de cada país.
Por ejemplo, la suma de las cargas de un local comercial es de 57 kW. Calculemos los kVA que debe poseer el generador si se considera que nunca se encontrarán, al mismo tiempo, más que el 70 % de las cargas conectadas. Se supone que la carga está equilibrada.
DPMS = 57 kW * fs = 57 kW * 0,70 = 39,90 kW
S =P /cos ɸ = 39,90 kW / 0,80 = 49,90 KVA
Debe preverse una capacidad de crecimiento de la demanda.
Se recomienda utilizar un mínimo del 10 %: Adoptamos el 15 %:
S gen = 49,90 KVA * 1,15 = 57,40 KVA
Los motores eléctricos demandan de 4 a 6 veces su Intensidad nominal cuando arrancan directamente de la red y el cos ɸ es tan bajo como 0,30, por lo que el generador debe poder suministrar esta potencia extra para el arranque de los motores.
Para el ejemplo dado, el local posee seis equipos de aire acondicionado del tipo cassette, de 3kVA cada uno. La peor
condición es que arranquen todos al mismo tiempo, luego, la potencia aparente total para el arranque será de 3 kVA; para seis equipos, 18 kVA. Se suele aceptar que la potencia extra que debe suministrar el generador para el arranque de los motores es 1,5 veces la potencia nominal de los motores, por lo tanto, la potencia extra que deberá suministrar el generador será de 18 kVA x 1,5 = 27 kVA. Entonces, la potencia mínima del generador del ejemplo será de:
S gen = 57,4KVA + 27 KVA = 84,4 KVA
El valor comercial más cercano será seguramente de 90 o 100 kVA. Si se utiliza un generador de menor potencia que la
necesaria para el arranque de los motores, será imprescindible incorporar sistemas de arranque suave.

## Slide 238
Circuito unifilar con un GE preparado para funcionar en paralelo con la red. Nótense las protecciones que deben instalarse.
Esquema de un tablero principal para ingreso automático de GE con barras partidas, que divide servicios esenciales de no esenciales.

## Slide 239
Tablero principal con seccionamiento de barras para conexión de GE a servicios esenciales..
Cálculo de la Potencia Aparente dada la Potencia Mecánica. El coeficiente 1,50 es genérico, debe consultarse con el fabricante del GE

## Slide 240
Componentes de un grupo electrógeno
Un grupo electrógeno posee una máquina motriz y un generador. Según la aplicación, el generador puede ser un alternador o un generador de corriente continua; nos concentraremos en los GE con alternadores, pues son los de uso común como generadores stand-by o de emergencia para suplantar el suministro de red de distribución.
Alineación de ejes
Un problema común en la instalación de grupos electrógenos es la inapropiada alineación de los ejes del generador y de la máquina motriz. Para potencias medias y grandes, los acoplamientos no son flexibles y las líneas de eje deben ser alineadas con precisión. Se utilizan comparadores dobles en forma axial y radial. Las posiciones de las máquinas se corrigen con placas calibradas.
El alternador es una máquina sincrónica, generalmente de cuatro polos, lo que implica una velocidad estable de la máquina primaria o motriz de 1500 RPM para una frecuencia eléctrica de 50Hz; se prefiere esta cantidad de polos, para mantener más baja la velocidad de la máquina motriz diésel.
Para cargas alineales (UPS, rectificadores, convertidores switching), que son las predominantes en estas épocas, es referible utilizar alternadores con bobinado inducido (estatórico) de paso fraccional, pues poseen características de reducción de armónicos. Así, un paso fraccional de 2/3 (ancho eléctrico de bobina de 120°) reduce la tercera armónica. El inducido en el estator elimina los anillos rozantes (alternadores tipo brushless), mejora la confiabilidad de la máquina y reduce el mantenimiento.
Algunos alternadores para GE poseen generación inicial para la excitación con imanes permanentes y rectificación por diodos montados en el eje; así, se eliminan escobillas, colectores y anillos rozantes.
Por simplicidad, se prefieren alternadores autoventilados.

## Slide 241
Cuando poseen grado de protección 1P21 (IEC 60529) mínimo, no evitan el ingreso de polvo o chorros de agua, por lo tanto, estos equipos deben ubicarse en ambientes aptos o deben ser cabinados. Existen equipos con protección hasta
IP56W que permiten el trabajo en inundación.
La clase de aislación puede ser F (155°) o H (180°) con aislantes impregnados; se prefiere siempre la más aislación alta posible en GE aptos para la alimentación de cargas no lineales, dado que la circulación de corrientes armónicas produce calentamientos extraordinarios.
Solo son monofásicos los GE para pequeños grupos portátiles de hasta unos 5 kVA, de uso residencial, o para cargas rápidas de baterías o alimentación de bombas de emergencia (achique de inundación, etcétera).
El control automático de tensión (AVR) posee la función de mantener estable la tensión de salida ante variación de cargas o frecuencia. Son dispositivos electrónicos. La fem de un alternador es función directa de la velocidad de rotación de la máquina y de la corriente de excitación. El dispositivo de control AVR es un lazo de realimentación que toma una muestra de la tensión en bornes del alternador, la compara con una tensión de referencia estable y controla directamente la intensidad de corriente continua del bobinado de excitación.
En el esquema se observa un AVR con muestreo monofásico, aunque hay con muestreo trifásico, más aptos para cargas desequilibradas.
La corriente de excitación puede controlarse con SCR (rectificador controlado de silicio o tiristor) de una forma simple, mediante pulsos de control aplicados a la compuerta del SCR. En ocasiones, cuando se alimentan cargas no lineales, se producen variaciones cíclicas de la tensión, pues las armónicas de la carga originan muescas (notches) en la onda de tensión, y estas muescas de tensión pueden confundir al SCR si no son correctamente filtradas, lo que no siempre es posible, pues las variaciones de la carga alteran el factor de mérito O de los filtros reduciendo su selectividad. Para evitar este problema, se han diseñado AVR con control por modulación de ancho de pulso (PWM).

## Slide 242
Esquema de conexionado de un AVR. Se toma una muestra de tensión monofásica y se controla la excitación según varíe la tensión.
Esquema de funcionamiento de un SCR (tiristor). El semiconductor conduce cuando recibe un pulso en su compuerta.

## Slide 243
¿Cómo funciona un SCR?
Un SCR o tiristor es un diodo polarizado directamente (el polo positivo conectado a su ánodo y el negativo a su cátodo), al que se le introduce un tercer electrodo (la compuerta) que permite controlar la conducción: cuando un pulso positivo se introduce en la compuerta, el diodo controlado conduce. Si está conectado a corriente alterna, el diodo SCR conduce hasta tanto la corriente llega a su hemiciclo negativo. La corriente resultante es una serie de pulsos formados por la porción conductora de los hemiciclos de corriente. Cuanto mayor es el ángulo de conducción (la porción conductora del hemiciclo), mayor es la corriente continua pulsante. De esta forma, es posible controlar con facilidad la corriente en cualquier dispositivo de carga, por ejemplo el bobinado de excitación de un alternador, o en el caso de un motor de corriente continua, vigilar su velocidad por control de la corriente aplicada.
Esquema de funcionamiento de un SCR (tiristor). El semiconductor conduce cuando recibe un pulso en su compuerta.
Calidad de la onda en el AVR. Un notch puede apagar un SCR,
disminuyendo la excitación y, por lo tanto, también la tensión del alternador.

## Slide 244
Efectos de la calidad de energía de un GE
En el gráfico que se muestra al final de esta columna podemos ver que para un alternador, el tipo de carga afecta la distorsión armónica. Esto es importante para elegir un GE. Por ejemplo, si se requiere que la THD (distorsión armónica total) sea no mayor al 5 % (el estándar para la red de distribución), el alternador elegido solamente deberá trabajar al 14 % de su carga nominal con un motor controlado por seis pulsos.
Acerca de la terminología de pulsos utilizada en electrónica de control de potencia, vale mencionar que un rectificador trifásico produce seis pulsos de corriente en su salida, por lo tanto, se lo denomina de seis pulsos. Un solo diodo conectado a un generador monofásico es un rectificador de un pulso. En un circuito trifásico, cuando se rectifica en media onda, se producen tres pulsos de corriente a su salida. Cuanto mayor es la cantidad de pulsos, menos rizada es la salida, por lo tanto, menor es la cantidad de armónicos generados.
Esto implica un sobredimensionamiento del alternador, que constituye un costo extra muy importante. Por este motivo, cuando se requieren muy bajos valores de THD, se deberá incorporar un filtro activo o pasivo a la salida del GE. En general, si la carga es una UPS, no es necesario un THD tan bajo.
La máquina motriz
Se trata de una máquina diésel. En ocasiones, son del tipo bicombustible, con gasoil y gas natural de red, dependiendo de la facilidad de acceso que se tenga a este último combustible o incluso con biogás.
Efectos de la carga de un alternadorsobre la distorsión armónica total de la onda.
Efectos de la carga de un alternador sobre la distorsión armónica total de la onda.

## Slide 245
Tipos de motores
La alimentación de GE con gas natural es una opción limpia, económica y de alto rendimiento, y estos son más seguros que los equipos con combustible líquido. El problema es que el suministro de gas puede no ser estable o permanente en invierno, por lo que deben preverse las alternativas adecuadas.
Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos:
  Fundación del grupo electrógeno: se asienta sobre una base de hormigón. Si el GE no posee aisladores elásticos de vibración, el bloque de hormigón deberá ser de igual peso que el GE que soportará. Teniendo en cuenta que un hormigón ordinario tiene una densidad de 2350 kg/m, puede calcularse el volumen necesario del bloque.
  Ventilación: de la ventilación depende la potencia mecánica del motor. En general, la ventilación es suficiente con la inyección de aire al cuarto de máquinas, que produce el ventilador del radiador. La abertura de salida de aire caliente del radiador debe ser de 1,25 el área del radiador, de igual forma rectangular, y debe instalarse un conducto flexible entre el radiador y la salida de aire al exterior. La abertura de aspiración de aire al cuarto debe ser aproximadamente de la misma superficie que la de salida, y se debe procurar que el aire frío incida sobre el filtro de aire de admisión. La potencia mecánica se reduce el 2 % por cada 5 °C de incremento de temperatura por arriba de los 40 °C. La temperatura del cuarto del GE no debe superar los 60 °C, si no, hay que aumentar la ventilación con un ventilador de inyección, extra. La diferencia de presión entre el cuarto del GE y el ambiente externo no debe ser inferior a 10 mm, para asegurar el ingreso de aire. Puede ser fácilmente medido con una manguera (tubos comunicantes), una rama dentro del cuarto, la otra en el exterior.
  Baterías: se recomiendan del tipo para uso estacionario, de gel, selladas. El cargado debe poseer carga de flote (aproximadamente 2,27 V por celda en baterías a 25 °C) para que mantenga la batería en condiciones de arranque del GE.

## Slide 246
  Regulador de velocidad (governor): en la actualidad son electrónicos. Mantienen la velocidad de sincronismo de la máquina ante las variaciones de carga, administrando la potencia por medio de la bomba inyectora. Es un componente crítico que exige expertos para su ajuste.
Consumo de gasoil
Un grupo electrógeno consume más combustible cuando la carga es baja.
Este adicional de combustible debe ser previsto en la operación, y el tanque debe tener suficiente reserva para que la máquina trabaje con este rendimiento más bajo. El consumo específico de una máquina de 100 kW es de unos 225 g/kWh. La densidad del gasoil se toma en 0,835 kg/1000 cm³.
Mantenimiento de un grupo electrógeno
Los GE para stand-by son necesarios ante faltas de energía, por lo tanto, es imprescindible un mantenimiento preventivo
que asegure que siempre está dispuesto a arrancar y prestar servicios. Como siempre, el mantenimiento preventivo debe prever las fallas, por eso se cambiarán las partes dudosas antes que se produzcan las averías. Se realizará una prueba completa de funcionamiento del GE a intervalos periódicos, por lo general una vez por semana, poniendo a funcionar el equipo al menos por media hora, para comprobar:
  Simulación de arranque automático por falta de tensión de red. Debe arrancar en los tiempos previstos según el tipo de servicio.
  De poder hacerse la simulación, se realizará la transferencia de cargas de red a GE.
  Control de variables de parámetros de la máquina motriz: temperatura de aceite antes del arranque (los GE poseen calentadores eléctricos de lubricante que facilitan la lubricación y permiten el paso de sin carga a carga nominal inmediato), temperatura y presión de aceite en funcionamiento, temperatura de agua de refrigeración, regulación de RPM, prueba de alarmas de temperatura y presión de aceite. Los parámetros deben coincidir con las especificaciones del fabricante.

## Slide 247
  Verificación de parámetros eléctricos: tensión nominal, regulación de tensión, temperaturas de salida de aire de la máquina.
  Si hay equipos que deban trabajar en paralelo se probará la puesta en paralelo (automática y manual), y se comprobará el instrumental.
  Y Durante el funcionamiento se verificarán: vibraciones mecánicas anormales, movimientos de escapes y mangueras, abrazaderas, pérdidas de fluidos, funcionamiento de las luces de emergencia del cuarto de máquinas.
  Se llevará un registro (en papel o electrónico) de las pruebas y novedades observadas, y de las correcciones realizadas. Se verificarán comparaciones semanales a fin de detectar variaciones de parámetros anormales. Anotaremos las indicaciones del horómetro antes y después de la prueba.
  Debe verificarse la puesta a tierra. Se medirán las jabalinas al menos cada seis meses y se comprobará la equipotencialización con las tierras de protección de la planta.
Algunos sistemas de arranque pueden programar pruebas periódicas en forma automática. En estos casos, debe estar presente el operador responsable del equipo.
Al menos una vez al año, se realizará una prueba con carga máxima, con la carga verdadera o con una carga fantasma de pruebas. Si es necesario, se ajustará el AVR según las indicaciones del manual del fabricante. Al menos una vez al mes debemos realizar:
  Limpieza completa de la sala de máquinas y del exterior del alternador, la máquina motriz, bombas y tuberías. El piso no debe contener restos de combustible o aceite.
  Aseo de rejillas de aspiración y salida de aire.

## Slide 248
  En las baterías de electrolito líquido, debemos verificar la densidad (estado de carga nunca menor a 75 %) y el nivel de electrolito. Anotaremos los valores de tensión y de corriente de flote. Probaremos la batería bajo carga, con carga exterior, por elemento o del monoblock, con una resistencia adecuada. Si la batería está parcialmente descargada, verificaremos que el cargador funcione correctamente. Se deben limpiar los bornes con una solución de carbonato de calcio y lubricar con vaselina sólida.
  Se verificarán los niveles del líquido refrigerante y su limpieza. Tengamos en cuenta que el equipo estuvo al menos de 2a 4 horas al mes en servicio (por las pruebas). Se debe detectar si hay óxidos en el agua.
  Por otra parte, cada seis meses se realizaremos lo siguiente:
    Limpieza de bobinados del alternador, utilizando los solventes adecuados al tipo de impregnación si es necesario eliminar depósitos grasos. Sopleteo con aire seco. Limpieza del ventilador.
    Medición de resistencia de aislación de bobinados.
  La medición de aislamiento se realiza para máquinas de 400 V con tensión de 500 V (megóhmetro) hasta 1 kV.
  La tensión debe permanecer aplicada un minuto, aunque puede superarse ese tiempo. Durante este período, la resistencia va subiendo, y se fijará en un valor al cabo del minuto. Esto se produce por la polarización del dieléctrico. Si la resistencia no se estabiliza, hay indicios de problemas de aislamiento.
  La resistencia debe ser mayor a 5 MO (norma IEEE 43-2000). Todavía suelen encontrarse máquinas de los años 70, en las
  que la resistencia será no menor a R=V +1, en donde R es la resistencia en MO, y V, la tensión nominal en kV.
  Para el mantenimiento de la máquina diésel debemos considerar:
    Cambio de aceite y filtro, según el manual. Por lo general, cada 80 horas o una vez al año si no se cumplen esas horas.
    Cambio de filtros de combustible y aire una vez al año o cada 80 horas.
    Cambio de refrigerante una vez al año.
    Una vez al año debe purgarse el tanque de combustible de agua de condensación.
    Verificación de inyectores y bomba según el manual. Calibración.

## Slide 249
  Los cojinetes de alternadores deben lubricarse cada 2400 horas o según las indicaciones del fabricante.
  Combustible
  Un error típico es almacenar excesivo combustible por mucho tiempo. El combustible se degrada con el tiempo, y produce depósitos sólidos que obstruyen filtros y cañerías. Debe organizarse un procedimiento para el recambio del combustible, por ejemplo, utilizándolo en vehículos y recargando el grupo con combustible fresco.
Los gases del cárter se deben conducir al exterior para evitar que se
obstruyan, con depósitos grasos y suciedades, los filtros de aire y el radiador.

## Slide 250
Protecciones eléctricas del alternador
Para grupos que actúan en forma unitaria (que no se conectan en paralelo con otros o con la red), se podrán utilizar interruptores termomagnéticos de corriente asignada, compatible con la intensidad de carga y de valor inferior a la corriente máxima del alternador. Así, para un alternador monofásico de 5 kVA para 220 V, se deberá utilizar un ITM no mayor a 20 A. Se recomienda elegir uno de curva D, si debe soportar el arranque de un equipo de aire acondicionado.
Las averías típicas de los alternadores son las siguientes:
  Avería de diodos rectificadores de excitación. Se revisarán con óhmetro.
  Falla del AVR. Se excita la máquina con una fuente externa o batería de 12 V o se cambia AVR para probar.
  Corte del bobinado de excitación alimentado por el AVR. Se revisa con óhmetro.
  Ante una sobrecarga intensa o cortocircuito y habiendo fallado las protecciones eléctricas, se medirán inducidos, continuidad y aislamiento.
Grupos electrógenos domésticos
Si bien en locales comerciales de gran afluencia de personas o en los bancos es necesario utilizar normalmente GE de más de 50/80 kVA, en un hogar o en un pequeño comercio es suficiente para mantener los servicios esenciales un GE de baja potencia, por ejemplo unos 5/8 kVA.
En general estos equipos son compactos, autocontenidos en un chasis portante. Los equipos de unos 8 kVA suelen pesar alrededor de 90 kg, por lo tanto, con sus ruedas o entre dos personas es fácil moverlos e instalarlos en cualquier lugar, por ejemplo una terraza, un jardín, en la vereda, etcétera. Los hay de arranque manual o eléctrico para las capacidades más grandes, y se prefieren los de arranque eléctrico para uso de personas con menor experiencia mecánica.
Casi siempre se trata de equipos motorizados a nafta, monocilíndricos o bicilíndricos, de refrigeración por aire.
Pudiendo elegir, es conveniente utilizar equipos con motores de cuatro tiempos para evitar que se mezclen el combustible y el aceite, y además porque producen menor cantidad de gases.

## Slide 251
Cualquiera sea la cantidad de tiempos del motor, deben instalarse siempre en el exterior, pues como todo motor consumen oxígeno para su funcionamiento y generan un porcentaje de monóxido de carbono (CO), gas totalmente letal y que no se anuncia, dado que no es posible detectarlo con el olfato. Por este motivo debe evitarse su instalación en balcones o pasillos de edificios, como tantas veces se ve. Los balcones, al no estar abiertos a los cuatro vientos, no poseen suficiente capacidad de ventilar los gases y, por ejemplo, por aberturas de ventanas puede introducirse una cantidad peligrosa de CO ante un cambio de dirección del viento o por vientos arremolinados. Si los gases tóxicos no penetran en el departamento propio, pueden entrar en el departamento vecino.
El otro inconveniente es la peligrosidad de la nafta cuando está mal manipulada. La nafta posee un bajo punto de inflamación, menor a los 10 *C, cuando está mezclada en la proporción adecuada de oxígeno, y además, por su alta volatilidad, es capaz de concentrarse en pequeños bolsones en cualquier pieza semicerrada. Por este motivo, en general los chasis de GE domésticos son abiertos, para mejorar la ventilación. Ninguna medida de prevención debe considerarse exagerada. También, es necesario mantener un matafuegos del tipo A-B-C (triclase) cerca del GE, pero no demasiado, para que sea posible tomarlo ante un principio de incendio.
En general, los tanques de combustible tienen entre 6 y 25 litros para los equipos de alrededor de 8 kVA. El consumo de combustible puede variar entre 0,8 | y 1,5 | por hora de funcionamiento, aunque puede llegar hasta unos 31/h en los equipos más grandes. Si se mantiene nafta de reserva, debe ubicarse alejada del GE, y es conveniente utilizar bidones metálicos. Jamás deben estar los bidones a medio llenar, es preferible tener varios bidones chicos que uno grande semivacío, pues estos acumulan gases con peligro de explosión. Además, no debe reponerse combustible con el GE en funcionamiento.
El mantenimiento de estos equipos es relativamente sencillo. Un punto fundamental consiste en mantener las mangueras de combustible, las bridas, grifos y abrazaderas en buen estado, y se deben cambiar de inmediato ante una pérdida.
El aceite que utilizan los GR de cuatro tiempos es del tipo multigrado de automotor y, en ningún caso, sus cárteres superan el litro de capacidad, por lo que una buena medida de mantenimiento es cambiar el aceite cada 6 meses si el uso del GÉ es poco frecuente.

## Slide 252
Reemplazar el filtro con cada cambio de aceite es lo ideal y no debe considerarse exagerado.
Como en todo equipo eléctrico de poco uso, la medida de la resistencia de aislamiento es un muy buen control, pero debe revisarse el manual para hacer la medida. En general, si la medición se realiza con 500 V, no hay inconvenientes, pero utilizar 1000 V puede perjudicar los semiconductores del sistema AVR, por esto debe revisarse el circuito eléctrico u obtener indicaciones del fabricante para poder desconectar el módulo AVR.
Fuera de lo mencionado, deben cambiarse los filtros de aire al menos una vez al año y debe mantenerse todo el conjunto
libre de grasas o suciedad para evitar el recalentamiento del motor por poca disipación calórica.
La falla más común ante la falta de arranque es la avería del encendido, que es electrónico en todos los equipos modernos. En cuanto al alternador, lo comentado arriba para equipos grandes es válido, incluso su despiece, por lo que se trata de equipos de muy sencilla reparación para personas con entrenamiento electromecánico.
Para su elección, deberá tenerse en cuenta el uso que se le dará. Si es imprescindible la energización de aires acondicionados (A/A), resulta imprescindible utilizar un equipo de al menos el doble de la potencia del A/A. Por ejemplo, un equipo típico de 2200 frigorías/hora (unos 1,5 kW) deberá ser energizado por un GE de no menos de 4,5 kVA siempre y cuando sea la única carga.
En el caso de que el GE alimente un local o casa que no cuenta con un operador entrenado, deberán desconectarse los equipos que superen la potencia que puede suministrar el GE, bloqueando su uso, por ejemplo, se encintarán las fichas tomacorrientes para evitar que se enchufen los equipos que no puedan ser alimentados si es que el tablero seccional no posee el suficiente seccionamiento de cargas. Por este motivo, en casas y locales, es importante utilizar tableros con la mayor cantidad de circuitos posibles, de modo de poder seccionar las cargas en forma adecuada.

## Slide 253
Instalación de un caño de escape de un motor primario. Puntos por verificar en inspecciones periódicas.
Circuito de refrigeración de una máquina motriz. Se indican los puntos típicos de falla ante calentamiento.
Puntos típicos de falla en el alternador de un grupo electrógeno.