## Slide 1
REVISIÓN DE DISEÑO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APTITUD AL CORTOCIRCUITO EN TRANSFORMADORES
VCONCIER-CO-T3.3./115
ANDRÉS FELIPE ZÚÑIGA CALVACHE, Ingeniero Electricista Esp.
GUILLERMO APONTE MAYOR, Ingeniero Electricista Ph. D.
HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ, Ingeniero Electromecánico Ph. D.
UNIVERSIDAD DEL VALLE
andres.felipe.zuniga@correounivalle.edu.co
Área: Transmisión 2

## Slide 2: Introducción
Azul: Transmisión
Verde: Distribución
Negro: Generación
Líneas de transmisión STN 500kV-230kV
Planta de generación
Transformador de potencia usuario STN
Transformador reductor tipo subestación
Usuarios no regulados STR
Usuarios no regulados SDL
Usuarios residenciales regulados
Transformador elevador
El transformador es un equipo de alto costo y desempeña una función estratégica en los sistemas eléctricos. Para fabricantes, operadores de red y usuarios, es importante que se garantice la capacidad de los transformadores para soportar las altas exigencias a las que son sometidos cuando ocurre una falla durante su operación.

## Slide 3: Falla de cortocircuito
Chart: 
Desconocidas | 0.2905
Envejecimiento | 0.1234
Cortocircuito externo | 0.1162
Fabricación | 0.0996
Diseño | 0.0996
Reparación inadecuada | 0.0602
Otras razones | 0.0488
Materiales | 0.0373
Mantenimiento incorrecto | 0.0322
Deterioro anormal | 0.0249
Descargas atmosféricas | 0.0218
Fallas repetitivas | 0.0083
Tomado de CIGRE WG A2.37, “Transformer Reliability Survey Tutorial of CIGRÉ WG A2.37,” CIGRE Sess. 2006, p. 57, 2011

## Slide 4: Fuerzas de cortocircuito
Densidad de Flujo magnético transformador tipo columnas.
Distribución fuerzas axiales

## Slide 5: Esfuerzos de cortocircuito
Esfuerzo de compresión radial.
Esfuerzo de flexión axial entre separadores.
Esfuerzo de compresión en papel y separadores.
Esfuerzo de tensión radial.
(1) Tomado de: Aoun, C. (2011). Comparative study of the ability of a transformer to withstand short ciruit. Retrieved from http://www.matelecgroup.com/MenuImages/EMpowering Energy-comparative study for CC presented by CA_267.PDF
(1)

## Slide 6: Verificación de la aptitud al cortocircuito
La capacidad del transformador para resistir los esfuerzos de cortocircuito puede verificarse a través del ensayo de aptitud al cortocircuito.
Laboratorio KEMA Arnhem Holanda
Altos costos y tiempos prolongados de certificación.
IEC 60076-5 de 2006 Método de validación teórica para verificar la aptitud al cortocircuito del transformador.
Laboratorio Universidad del Valle 500kVA 13,2kV

## Slide 7: Método de validación teórica
Calculo de fuerzas de cortocircuito.
Métodos analíticos (Roth y Rabins)
Método de elementos Finitos
Fórmulas aproximadas (conductores convencionales)
Métodos analíticos conductores en flejes
Información de diseño
  Cálculo de corrientes de cortocircuito
  Cálculo de fuerzas axiales y radiales
  Cálculo de esfuerzos mecánicos en conductores y estructuras de sujeción
Comparación de valores
  Valores críticos de fuerzas y esfuerzos establecidos por el fabricante
  Valores obtenidos en equipo de referencia sometido a prueba.
  Valores permisibles recomendados por la norma
Validación del equipo
  Si los esfuerzos son menores a 1,2 veces los obtenidos en un equipo de referencia.
  Si ninguna de las fuerzas y esfuerzos excede los valores permisibles y 0,8 veces los valores críticos.

## Slide 8: Método de validación teórica
Tipo columnas
Esfuerzo circunferencial medio
De flexión radial y axial entre separadores y espaciadores
De compresión axial en los conductores
En el papel aislante y en espaciadores radiales
En correas de sujeción y otros elementos
Formulas aproximadas para esfuerzos
Estos esfuerzos están asociados con fuerzas axiales de empuje final generadas cuando existe desalineamiento de los devanados, expresiones para estos cálculos son materia de estudio.

## Slide 9: Caso de análisis
Transformador trifásico 400kVA 13,2kV/220V Zcc= 5,51% DYn5
Corte ventana del núcleo
Bmax=1,7T
Corte ventana del núcleo
Bmax=1,5T
FEMM 4.2
Fuerzas

## Slide 10: Caso de análisis
Fuerzas radiales baja tensión
Fuerzas axiales baja tensión
Fuerzas radiales alta tensión
Fuerzas axiales alta tensión

## Slide 11: Caso de análisis
Fuerza (kN) | MEF
Radial total AT | 452,26
Radial total BT | -295,30
Axial máxima extremos AT | 10,570
Axial máxima extremos BT | 22,095
Axial compresión total AT | 730,180
Axial compresión total BT | 448,209
Esfuerzo | Valor Calculado (MPa) | Valor recomendado IEC (MPa)
Circunferencial promedio AT σ*t | 4,279 | 0,9 *RP0,2=58,5
Circunferencial promedio BT σ*t | -4,353 | 0,35 *RP0,2=22,75
Compresión axial AT σ*cwi | 4,432 | 35
Compresión axial BT σ*cwi | 7,693 | 35
El transformador teóricamente es apto para soportar los esfuerzos de cortocircuito
RP0,2
Es el esfuerzo de fluencia del 0,2%. Para el aluminio esta entre 65Mpa-130MPa
Para el cobre recocido es de 90MPa y para el cobre endurecido entre 110-280MPa.

## Slide 12: Proyecto de investigación
Transformador de 75kVA conexión Y/Y 13,2/208V Zcc 3,23% instrumentado con galgas extensiométricas para medir el esfuerzo en los conductores producido por fuerzas radiales.
Sensor en fleje de Baja tensión
Sensor en devanado de alta tensión
Silicona de protección del sensor.

## Slide 13: Proyecto de investigación
Aplicativo ShortcircuitUV
Cálculo de corrientes de cortocircuito
Cálculo de fuerzas método de Roth
Cálculo de fuerzas formulas
Cálculo de esfuerzos formulas
Comparación de valores

## Slide 14: Proyecto de investigación
Aplicativo ShortcircuitUV
Geometría del transformador
Capas devanado 2
Capas devanado 1

## Slide 15: Proyecto de investigación
Aplicativo ShortcircuitUV

## Slide 16: Proyecto de investigación
Aplicativo ShortcircuitUV
Cálculo de fuerzas por formulas y esfuerzos

## Slide 17: Conclusiones
El cálculo de las fuerzas de cortocircuito para transformadores con devanados fabricados en conductor convencional (rectangular o redondo) se puede efectuar con métodos analíticos como el de Roth, sin embargo, para devanados elaborados en flejes se sugieren realizar simulaciones en el dominio de la frecuencia o temporales con programas de Elementos Finitos.
En caso de utilizarse el transformador de 400kVA como equipo de referencia para validar otros equipos, se podrían validar transformadores entre 150 y 500kVA que tengan un diseño similar y cumplan con las restricciones de esfuerzos máximos.
El procedimiento de validación teórica planteado por la norma IEC está orientado a la revisión de transformadores con potencias mayores a 2500kVA con devanados concéntricos circulares. En este proyecto se plantea la posibilidad de aplicar dicha validación para transformadores de menor capacidad, con devanados concéntricos rectangulares, haciendo una revisión de los principales esfuerzos generados.

## Slide 18
Muchas gracias