## Slide 1
MAESTRÍA OPERACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICO DE POTENCIA
MIGUEL ROSARIO
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SENI
Diplomado en:
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

## Slide 2
Objetivos del Módulo
1. PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN
ÍNDICE
Objetivos de la Planificación
Despacho Económico
Planificación de Corto, Mediano y Largo Plazo
Representación Matemática del Problema de la Planificación
2. PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO
Utilidad
Representación de Insumos
Análisis de Escenarios
Ejercicio de Aplicación
3. PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO
Utilidad
Representación de Insumos
Análisis de Escenarios
4. PROGRMA DE CORTO PLAZO
Procesos Programa Semanal y Diario
Patrones de Consumo
Lista de Mérito
4. MODELOS PARA LA PLANIFICACIÓN
MODOM
DigSilent
MOPERD
Ejercicio de Aplicación

## Slide 3
OBJETIVOS DEL MÓDULO
Describir el concepto de planificación de los sistemas eléctricos, mostrando sus componentes y el impacto de cada variable.
Mostrar el proceso de planificación realizado en el sistema eléctrico dominicano y explicar los casos de análisis.
Mostrar las herramientas informáticas utilizadas en la planificación de Largo, Mediano y Corto plazo, para el sistema eléctrico dominicano.
Explicar a los participantes, mediante ejemplos prácticos, el proceso de despacho de centrales de generación, en los diferentes horizontes temporales.

## Slide 4
PLANIFICACIÓN DEL SENI
Se expondrá el concepto de planificación de sistemas eléctrico, resaltando los objetivos perseguidos y su efecto en el corto, mediano y largo plazo.
DESCRIPCIÓN:

## Slide 5
“Dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha”
― Abraham Lincoln
Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos de América desde marzo de 1861 hasta su asesinato en abril de 1865.
OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

## Slide 6
Peter Ferdinand Drucker fue un abogado y tratadista austriaco, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Fue autor de más de 35 libros, y sus ideas fueron decisivas en la creación de la Corporación Moderna.
OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

## Slide 7
DESPACHO ECONÓMICO
Uno de los problemas fundamentales de la operación de un sistema de energía eléctrica es el despacho económico. Este problema consiste en repartir la demanda total del sistema entre los generadores disponibles, de forma que el costo total de generación sea el mínimo posible.
En el MEM de la República Dominicana el despacho de las centrales de generación es realizado en base al modelo de orden de prioridad o lista de mérito.
Este modelo de despacho establece que en un sistema térmico puro, en ausencia de restricciones operativas en la operación la manera optima de realizar un despacho es en función creciente a sus costos.
Los generadores declaran semanalmente sus costos variables de producción.
Notes: El costo de generación es variable debido a que las centrales convierten combustibles (carbón, fuel oíl, gas natural) en energía eléctrica con eficiencias que pueden ser muy distintas

## Slide 8
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN
La planificación de la operación de un sistema eléctrico de potencia son el resultado de una compleja cadena de decisiones el cual se descompone en varios horizontes de tiempo:
Programa de Largo Plazo
Expansión de la capacidad.
Contratos de combustibles.
Programa de Mediano Plazo
Gestión hidroeléctrica.
Programa de Mantenimiento.
Programa de Corto Plazo
Acoplamiento de los grupos de generadores.
Reservas Operativas.
Horizonte de cuatro (4) años.
Horizonte de un (1) año.
Horizontes semanal y diario

## Slide 9
PLANIFICACIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
El SENI tiene una componente de generación altamente térmica. La producción neta de energía en el mes de septiembre del 2018 fue de 1,331 GWh, de los cuales 108.98 GWh correspondieron a generación hidroeléctrica.
Aporte en energía hidro octubre 2016=
Aporte en energía hidro octubre 2017=
Aporte en energía hidro septiembre 2018=
Notes: Hay que destacar de los año 2016 y 2017 el aporte considerable de hidro pero en 2018 por la salida de AES su aporte se reduce en comparación con los aportes de las otras centrales térmicas.

## Slide 10
Contexto
Creciente
inestabilidad
Suministro estable gracias a centrales térmicas, hidroeléctricas y ERNC
Señales de
agotamiento
Suministro confiable necesario para el crecimiento
RETOS DE LA PLANIFICACIÓN

## Slide 11
Reto
Disminuir vulnerabilidades
mientras crece la demanda
RETOS DE LA PLANIFICACIÓN

## Slide 12
HORIZONTES TEMPORALES DE LA PLANIFICACIÓN
Actividad de Generación
Horizonte Temporal
Dimensión de Seguridad de Suministro
Expansión Estratégica
Política Energética
Expansión
Suficiencia
Planificación
Firmeza
Operación
Seguridad
Muy Largo Plazo
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo

## Slide 13
HORIZONTES TEMPORALES DE LA PLANIFICACIÓN
Actividad de Generación
Horizonte Temporal
Dimensión de Seguridad de Suministro
Expansión Estratégica
Política Energética
Expansión
Suficiencia
Planificación
Firmeza
Operación
Seguridad
Muy Largo Plazo
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
La liberación y descentralización de las decisiones de inversión trasladan a cada agente individual la responsabilidad de evaluar, en términos puramente de costo – beneficio propio, la conveniencia de invertir en nuevas instalaciones de generación.

## Slide 14
HORIZONTES TEMPORALES DE LA PLANIFICACIÓN
Actividad de Generación
Horizonte Temporal
Dimensión de Seguridad de Suministro
Expansión Estratégica
Política Energética
Expansión
Suficiencia
Planificación
Firmeza
Operación
Seguridad
Muy Largo Plazo
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo

## Slide 15
HORIZONTES TEMPORALES DE LA PLANIFICACIÓN
Actividad de Generación
Horizonte Temporal
Dimensión de Seguridad de Suministro
Expansión Estratégica
Política Energética
Expansión
Suficiencia
Planificación
Firmeza
Operación
Seguridad
Muy Largo Plazo
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
La política energética se define como una intervención abarcativa estratégica del Estado, que involucra un conjunto de fuentes de cadenas energéticas, de instrumentos y de instituciones, con el objetivo de garantizar el suministro presente y futuro de energía necesario para el desarrollo económico y bienestar de la sociedad.

## Slide 16
ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

## Slide 17
PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO
El primer nivel de decisiones, en el entorno de 4 años, para determinar las inversiones necesarias en nuevos equipos de generación y red en función de:
  Previsión del crecimiento de la demanda
  Alternativas de tecnologías y costos.
  Estimación de la evolución de la disponibilidad y precios de los combustibles.
  Criterios de fiabilidad adoptados.
  Condiciones de impactos medioambientales.
  Políticas de diversificación.
En la planificación de largo plazo, se obtiene de manera gruesa, los valores de energía generada, los posibles costos marginales futuros, y los requerimientos de capacidad del sistema. (Inversiones).
Básicamente el agente verifica esta planificación para tomar sus decisiones de inversión.

## Slide 18
PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO
En el mediano plazo, en el entorno de un (1) año, se cuenta con información más definida para varios meses del horizonte de tiempo. En un sistema térmico, el problema estándar a mediano plazo es determinar las siguientes variables:
a) El requerimiento de combustible.
b) La coordinación de los mantenimientos de las centrales.
c) Cuando serán solicitadas las centrales.

## Slide 19
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE

## Slide 20
COORDINACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE CENTRALES

## Slide 21
REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DEL PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN
Normalmente el volumen de datos en el mediano y largo plazo es enorme.
Ciertas aproximaciones tienen que ser realizadas.
En este horizonte de planificación aparecen variables inciertas (estocásticas)

## Slide 22
PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN OPERACIÓN CORTO PLAZO
En el corto plazo aumenta la certeza de los datos. Se considera mayor detalle, tales como la representación de la red de transmisión, las restricciones de despacho por limitaciones en la red y por limitaciones de las centrales generadoras.

## Slide 23
Se cuenta con datos de demanda, disponibilidad de centrales, hidrología, mantenimientos, situación del sistema de transmisión, requerimientos para regulación de frecuencia, reserva, soporte de reactivos, etc. Consideraciones y requisitos de calidad del servicio.
PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN OPERACIÓN CORTO PLAZO

## Slide 24
Respeto de las restricciones operativas
Restricciones de la unidades generadoras
Calidad y seguridad del servicio
PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SENI

## Slide 25
REPRESENACIÓN MATEMÁTICA BÁSICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN
El problema de optimización:
CVi = Costo Variable de Producción
Pikt= Potencia Central i , Bloque k, Etapa t
Nkt= Numero de horas del bloque k, en etapa t

## Slide 26
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SENI

## Slide 27
PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO
Utilidad de la planificación de largo plazo,
Los insumos necesarios,
Descripción de los programas de largo plazo del SENI,
Herramientas de análisis.
DESCRIPCIÓN:

## Slide 28
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SENI
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE APOYO
A LOS PROGRAMAS DE OPERACION UTILIZADAS POR EL ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI
Modelo de Operación Económica para República Dominicana (MOPERD)
  Modelo, desarrollado por SYNEX ingenieros consultores, que representa la demanda, en un nudo, a traves de curvas de duración mensual, la aleatoriedad hidrológica mediante la simulación de una muestra de condiciones hidrológicas históricas y la salida forzada de unidades térmicas por medio de sorteos aleatorios.
  El despacho de las centrales hidroeléctricas y térmicas con factores de planta mínimo mensual se realiza mediante el método de afeitado (peak shaving) de la curva de duración, que garantiza un abastecimiento a mínimo costo.
Notes: Hay que destacar que en la actualidad el MOPERD solo se usa en el PLP

## Slide 29
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SENI
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE APOYO
A LOS PROGRAMAS DE OPERACION UTILIZADAS POR EL ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI
Modelo de Operación Dominicano (MODOM)
  Es el modelo de optimización desarrollado sobre la base del lenguaje de programación GAMS cuya función objetivo es minimizar el costo de abastecimiento respetando las restricciones operativas y ajustado a las necesidades actuales del SENI.
  El MODOM está compuesto por una interface en formato de Excel que permite interactuar los datos de entrada, ejecución del modelo y envío de los datos de salida, con el propósito de obtener el despacho optimizado acorde con el horizonte de estudio.
Notes: Hay que destacar que en la actualidad el MOPERD solo se usa en el PLP

## Slide 30
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SENI
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE APOYO
A LOS PROGRAMAS DE OPERACION UTILIZADAS POR EL ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI
Mediano y Largo Plazo
  MOPERD & MODOM =>Despacho de generadores considerando programa de mantenimiento, determina costos marginales esperados, energía abastecida, energía no suministrada y tiempos de utilización.
  Corto Plazo
  MODOM =>factores de nodo de energía, despacho de centrales, lista de mérito, etc. Análisis Energético.
  DIgSILENT=>corridas de flujo de potencia, cortocircuito, estabilidad, etc. Análisis Eléctrico.
Notes: Hay que destacar que en la actualidad el MOPERD solo se usa en el PLP

## Slide 31
UTILIDAD PLANIFICACION LARGO PLAZO

## Slide 32
EVALUACIÓN PROYECTO DE GENERACIÓN

## Slide 33: Flujos de caja proyecto generación
PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SENI

## Slide 34
INSUMOS PLANIFICACIÓN MEDIANO Y LARGO PLAZO
DESCRIPCIÓN:
Insumos,
Escenarios de evaluación,
Análisis de resultados.

## Slide 35
INSUMOS PROBLEMA DE DESPACHO ECONÓMICO
DATOS DEMANDA
DATOS GENERACIÓN
DATOS DE LA RED
DATOS DE ENTRADA

## Slide 36
CONJUNTO DE ESCENARIOS PROBABLES

## Slide 37
INSUMOS PLANEACIÓN MEDIANO Y LARGO PLAZO
DEMANDA: Usualmente se utilizan curvas de duración monótonas. El punto de partida es la demanda total anual histórica.

## Slide 38
ESTIMACIÓN ANUAL DE ENERGÍA
PROGRAMA LARGO PLAZO 2018-2021

## Slide 39
ESTIMACIÓN MENSUAL DE ENERGÍA
PROGRAMA MEDIANO PLAZO OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019

## Slide 40
CURVA CRONOLOGICA DE DEMANDA MENSUAL

## Slide 41
REPRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Notes: Debo verificar en el libro el concepto para mayor entendimiento.

## Slide 42
CURVA DE DURACIÓN MENSUAL
Notes: Buscar la grafica de la curva monótona usada en la licitación.

## Slide 43
CURVA DE DURACIÓN MENSUAL
Cuando se realizan estudios de cara al futuro y es necesario trabajar con previsiones de demanda sujetas a un cierto grado de incertidumbre, es común utilizar una monótona de carga probabilista en la que el eje de abscisas se representa la probabilidad de superar la demanda.
Notes: Buscar la grafica de la curva monótona usada en la licitación.

## Slide 44
REPRESENTACIÓN DEMANDA BLOQUES
La potencia de cada bloque se obtiene con el siguiente cálculo:
Pbm= EA*FEM*FDB/Hm
Donde :
Pbm= Potencia del bloque b en el mes m
EA= Energía anual
FEM= Factor energía mensual
FDB= Factor de demanda del bloque referida a la demanda media del mes.
Hm = Horas del mes
Notes: Buscar en los datos utilizados en el MOPERD para la licitación, adicionar un ejemplo

## Slide 45
REPRESENTACIÓN DEMANDA BLOQUES
ENERGIA ANUAL PROYECTADA
Notes: Buscar en los datos utilizados en el MOPERD para la licitación, adicionar un ejemplo

## Slide 46
REPRESENTACIÓN DEMANDA BLOQUES
FACTOR ENERGIA MENSUAL
Notes: Buscar en los datos utilizados en el MOPERD para la licitación, adicionar un ejemplo

## Slide 47
REPRESENTACIÓN DEMANDA BLOQUES
FACTOR DE DEMANDA DEL BLOQUE
Notes: Buscar en los datos utilizados en el MOPERD para la licitación, adicionar un ejemplo

## Slide 48
REPRESENTACIÓN DEMANDA BLOQUES
Notes: Buscar en los datos utilizados en el MOPERD para la licitación, adicionar un ejemplo

## Slide 49
VARIACIÓN CONSUMO ENERGÍA POR MES

## Slide 50
FACTORES DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADOS
Los consumos mensuales y consumos por bloques (cinco bloques), son obtenidos aplicando factores de distribución mensual, y de distribución por bloques obtenidos de los estudios de mercados correspondientes.

## Slide 51
FACTORES DISTRIBUCIÓN DEMANDA 2016
¿Cuál fue el crecimiento anual de la demanda abastecida del 2015 al 2016 ?

## Slide 52
COMPARACIÓN FDD 2015 Vs 2016
Elecciones

## Slide 53
DATOS DE GENERACIÓN PROGRAMA LARGO PLAZO
Características de las unidades de generación existentes
Nuevos proyectos de generación
Base de datos de Costos Variables de Producción (CVP)
Programa de Mantenimiento Mayor

## Slide 54: Datos de Generación- Costos Variables de Despacho, Disponibilidad

## Slide 55
INDISPONIBILIDAD DE GENERADORES
Notes: Ver como se usa actualmente en el MOPERD

## Slide 56
PROYECTOS DE GENERACIÓN 2018-2021

## Slide 57
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR
Notes: Colocar el PMM 2018

## Slide 58
Se representan a través de las siguientes características:
Potencia máxima.
Energía generable mensual.
Fracción de la energía mensual que debe ser generada en base o pasada.
La aleatoriedad hidrológica se toma en cuenta, simulando la energía generable mensual para un conjunto de años históricos reales.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

## Slide 59
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
GW TAVERA | 383.42 | 433.284 | 302.5823 | 357.9281 | 285.7191 | 287.1135 | 340.2924 | 255.777 | 182.309
DATOS HISTÓRICOS GENERACIÓN HIDRÁULICA

## Slide 60
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
(GWH) | 1909.5657 | 1837.0666 | 1475.3597 | 1546.3936 | 1529.6244 | 1556.0831 | 1843.8953 | 1968.0802 | 1336.9038 | 1350.6018 | 1361.772 | 1370.9651 | 1378.5877
Pronóstico | 1914.0942 | 1831.7061 | 1468.2986 | 1533.4038 | 1517.7582 | 1542.5218 | 1839.3302 | 1982.9154 | 1350.1963 | 1361.3624 | 1370.552 | 1378.1719 | 1384.529
% Variación | -0.0023658 | 0.0029265 | 0.004809 | 0.0084712 | 0.0078183 | 0.0087916 | 0.0024819 | -0.0074815 | -0.0098449 | -0.0079042 | -0.0064062 | -0.0052293 | -0.0042912
PRONÓSTICO GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA - 2015-2018

## Slide 61
Resumen Modelo:
Despacho Económico
Compromiso de Unidades.
Costos Marginales Zonales y Valor del Agua, Restricciones de la Red de Transporte
Minimizar el costo total de producción y potencia no servida
PGEN, PNS, NEMBALSE
Respecto a las restricciones de las centrales y el sistema de transmisión
ENTRADAS
PROCESO DE OPTIMIZACIÓN
SALIDAS
Conjunto de restricciones operativas
Variables Técnicas
Variables económicas
MODELO DE OPERACIÓN ECONÓMICA

## Slide 62
DESPACHO ECONÓMICO - MOPERD
El despacho económico se realiza tratando de aplanar la curva de duración. El despacho de las centrales (o colocación de las centrales en la curva de duración), existentes en ese mes, se realiza en el siguiente orden:
a) Centrales Hidroeléctricas
b) Unidades Térmicas forzada
c) Unidades Térmicas con factor de planta mínimo mensual
e) Unidades térmicas sin restricción
f) Déficit o falla

## Slide 63
SALIDA: COSTOS MARGINALES PROMEDIOS ESPERADOS 2018-2021

## Slide 64
SALIDA: COSTOS MARGINALES PROMEDIOS ESPERADOS 2018-2021

## Slide 65
SALIDA: GENERACIÓN DE ENERGÍA POR TIPO DE COMBUSTIBLE 2018 - 2020

## Slide 66
SALIDA: PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO

## Slide 67: EJEMPLO DE APLICACIÓN

## Slide 68
EJEMPLO DE APLICACIÓN
Un sistema con una demanda de energía diaria (24 hrs) de 36 Gwh, cuenta con las siguientes centrales generadoras:
A) Hidroeléctrica(H): 300 MW , Energía disponible: 3.7 GWh.
B) Térmica Carbón(C): 300 MW, CVD= 1400 RD$/MWh
C) Térmicas Baratas (TB) (CCgas+MD): 1000 MW,CVD= 3900 RD$/MWh
D) Térmica Cara (TC): 500 MW, CVD= 6600 RD$/MWh

## Slide 69
La demanda será representada con una curva monótona de tres bloques:
Determine la Energía Generada, los costos marginales y las horas de utilización de las centrales.
EJEMPLO DE APLICACIÓN
DEMANDA | DURACIÓN (HRS) | POTENCIA (MW)
MÁXIMA | 4 | 1,800
MEDIA | 14 | 1,500
MÍNIMA | 6 | 1,300

## Slide 70
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Cronológica

## Slide 71
Dmed= 1500 MW
Dmin= 1300 MW
Dmax=1800 MW
Energía
=7200 MWh
1800*4
Energía
=21000 MWh
1500*14
Energía
=7800 MWh
1300*6
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona

## Slide 72
Hidroeléctricas : tienen prioridad en el despacho. Se colocan desde la punta hacia la base
Despacho en bloque demanda máxima
Ebmax= 300MW*4h=1200 MWh
  Pbmax= 300 MW (Ebmax< Edisp hidro=3700 MWh)
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Despacho Económico

## Slide 73
Dmed= 1500 MW
Dmin= 1300 MW
Dmax=1800 MW
Energía
=7200 MWh
1800*4
Energía
=21000 MWh
1500*14
Energía
=7800 MWh
1300*6
1200 MWh
(H)
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona

## Slide 74
Hidroeléctricas : tienen prioridad en el despacho. Se colocan desde la punta hacia la base
Despacho en bloque demanda media
Ebmed=(3700 MWh-1200 MWh)=2500 MWh
  Pbmed= 178.6 MW (Pmed=Ebmed/14)
Despacho en bloque demanda mínima
Ebmin= 0 MWh
  Pbmin= 0 MW (Pmin=Ebmin/6)
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Despacho Económico

## Slide 75
Dmed= 1500 MW
Dmin= 1300 MW
Dmax=1800 MW
Energía
=7200 MWh
1800*4
Energía
=21000 MWh
1500*14
Energía
=7800 MWh
1300*6
1200 MWh
(H)
2500 MWh (H)
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona

## Slide 76
b) Térmica Carbón
Se coloca desde la base hacia la punta
Despacho en bloque demanda mínima
(Necesito 1300 MW en bloque demanda mínima)
Pbmin=300 MW (toda la potencia disponible)
Ebmin= 1800 MWh (300*6)
Despacho en bloque demanda media
(Necesito (1500-178.6= 1321.4) MW en bloque demanda media)
Pbmed=300 MW (toda la potencia disponible)
Ebmed= 4200 MWh (300*14)
Despacho en bloque demanda máxima
(Necesito (1800-300= 1500) MW en bloque demanda maxima)
Pbmax=300 MW (toda la potencia disponible)
Ebmax= 1200 MWh (300*4)
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Despacho Económico

## Slide 77
Dmed= 1500 MW
Dmin= 1300 MW
Dmax=1800 MW
Energía
=7200 MWh
1800*4
Energía
=21000 MWh
1500*14
Energía
=7800 MWh
1300*6
1200 MWh
(H)
2500 MWh (H)
1800 MWh (C )
4200 MWh (C )
1200 MWh
(C )
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona

## Slide 78
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Despacho Económico
c) Térmica Barata (TB)
Se colocan desde la base hacia la punta
Despacho en bloque demanda mínima
(Necesito 1300-300=1000 MW en bloque demanda mínima)
Pbmin=1000 MW (toda la potencia disponible)
Ebmin= 6000 MWh (1000*6)
Despacho en bloque demanda media
(Necesito (1500-178.6-300= 1021.4) MW en bloque demanda media)
Pbmed=1000 MW (toda la potencia disponible)
Ebmed= 14000 MWh (1000*14)
Despacho en bloque demanda máxima
(Necesito (1800-300-300= 1200) MW en bloque demanda maxima)
Pbmax=1000 MW (toda la potencia disponible)
Ebmax= 4000 MWh (1000*4)

## Slide 79
Dmed= 1500 MW
Dmin= 1300 MW
Dmax=1800 MW
1200 MWh
(H)
2500 MWh (H)
1800 MWh (C )
4200 MWh (C )
1200 MWh
(C )
4000 MWh
(TB )
14000 MWh (TB )
6000 MWh (TB )
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona

## Slide 80
Dmed= 1500 MW
Dmin= 1300 MW
Dmax=1800 MW
1200 MWh
(H)
2500 MWh (H)
1800 MWh (C )
4200 MWh (C )
1200 MWh
(C )
4000 MWh
(TB )
14000 MWh (TB )
6000 MWh (TB )
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona
FALTA 800 MWh
FALTA 300 MWh

## Slide 81
c) Térmica Cara (TC)
Se colocan desde la base hacia la punta
Despacho en bloque demanda mínima
(Necesito 1300-300-1000=0 MW en bloque demanda mínima)
Pbmin=0 MW (toda la potencia disponible)
Ebmin= 0 MWh (500*6)
Despacho en bloque demanda media
(Necesito (1500-178.6-300-1000= 21.4) MW en bloque demanda media)
Pbmed=21.4 MW
Ebmed= 300 MWh (21.4*14)
Despacho en bloque demanda máxima
(Necesito (1800-300-300-1000= 200) MW en bloque demanda maxima)
Pbmax=200 MW (toda la potencia disponible)
Ebmax= 800 MWh (200*4)
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Despacho Económico

## Slide 82
Dmed= 1500 MW
Dmin= 1300 MW
Dmax=1800 MW
1200 MWh
(H)
2500 MWh (H)
1800 MWh (C )
4200 MWh (C )
1200 MWh
(C )
4000 MWh
(TB )
14000 MWh (TB )
6000 MWh (TB )
800 MWh
(TC)
300 MWh (TC)
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona

## Slide 83
Dmed= 1500 MW
Dmax=1800 MW
4200 MWh (C )
Dmin= 1300 MW
1200 MWh
(H)
2500 MWh (H)
1800 MWh (C )
1200 MWh
(C )
4000 MWh
(TB )
14000 MWh (TB )
6000 MWh (TB )
800 MWh
(TC)
300 MWh (TC)
Energía
=7200 MWh
1800*4
Energía
=21000 MWh
1500*14
Energía
=7800 MWh
1300*6
4200 MWh (C )
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Demanda Monótona

## Slide 84
CMG
6600
RD$/MWh
1200 MWh
(H)
2500 MWh (H)
1400 RD$/MWh (C )
1400 RD$/MWh (C )
1400
RD$/MWh(C)
3900
RD$/MWh
(TB)
3900 RD$/MWh (TB )
3900 RD$/MWh (TB )
6600
RD$/MWh
(TC)
6600 RD$/MWh (TC)
CMG
6600 RD$/MWh
CMG
3900 RD$/MWh
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Costos Marginales por Bloque

## Slide 85
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Resumen Despacho Potencia

## Slide 86
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Resumen Generación de Energía

## Slide 87
EJEMPLO DE APLICACIÓN – Resumen horas de uso

## Slide 88
PROGRAMACIÓN DE CORTO PLAZO
Proceso de programación semanal y diaria.
Reserva rotante,
Regulación de frecuencia,
Lista de mérito
Modelo Dominicano (MODOM)
DESCRIPCIÓN:

## Slide 89
Es el programa de operación del sistema que incorpora las restricciones operativa de las unidades generadoras y de la red de transmisión, tomando como meta el cubrimiento de la demanda pronosticada en los horizontes semanal (168 horas) y diario (24 horas).
PROGRAMA DE OPERACIÓN

## Slide 90
Programación Semanal y Diaria con Calidad, Confiabilidad y Mínimo Costo
Insumos
Mantenimientos
  Generación
  Transmisión
Disponibilidad y Costo
Demanda Aportes hídricos
Tendencia costos
Aportes Hídricos
Eventos Relevantes
Experiencias operativas
Programa Semanal
Programa Diario
Programación
1 semana
24 horas

## Slide 91
PROCESOS DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL Y DIARIA
Recepción, validación y almacenamiento.
Revisión de Disponibilidad declarada
Cálculo de los costos variables de producción
Pronóstico de demanda
Revisión Programa de Mantenimiento de Redes y S/E
Actualizaciones de la red
Elaboración lista de mérito para regulación de frecuencia
Corrida de modelos y análisis de restricciones (MODOM y Digsilent)
Lista de Mérito para Operación en Tiempo real
Predespacho basado en el modelo de Lista de Mérito

## Slide 92
PATRONES DE CONSUMO
Notes: Buscar un grafico mas reciente

## Slide 93
El Despacho Real es el despacho que considera las restricciones del sistema y las restricciones de las unidades generadoras.
La entrada de unidades al sistema por restricciones reduce la demanda a ser abastecida por otras unidades más económicas, lo que pudiera ocasionar que unidades más económicas tengan que reducir su generación o salir del sistema.
RESTRICCIONES OPERATIVAS

## Slide 94
Tensión : (Art. 232):”La tensión de las barras de carga deberán mantenerse dentro del 5% sobre su tensión de operación.”
Para :345 kV entre 328 y 362 kV
: 138 kV entre 131 y 145 kV
: 69 kV entre 66 y 73 kV
Esta restricciones son evaluadas con el modelo Digsilent (art. 202 ,212)
RESTRICCIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA

## Slide 95
Regulación de Frecuencia: La frecuencia del sistema debe permanecer dentro del rango de (60 +/- 0.25)Hz durante el 99.8 del tiempo.(Art.150)
La reserva de RPF Y RSF debe fijarse entre un 3% y un 5% de la demanda (Art. 399)
En caso de no existir suficiente reserva para este servicio complementario se requerirán unidades forzadas para regular frecuencia.
Sobrecargas de equipos : tales como barras, líneas y transformadores.
RESTRICCIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA

## Slide 96
Frecuencia
REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA

## Slide 97
La regulación secundaria tiene por función principal mantener el equilibrio entre la generación y la demanda en todo momento.
Permite llevar a la regulación primaria a los valores asignados en el despacho, anulando las desviaciones de frecuencia.
En la actualidad se exige que este servicio sea automática y su tiempo de respuesta máximo es de varios minutos (10 min).
REGULACIÓN SECUNDARIA DE FRECUENCIA
Notes: Buscar la definición actualizada de RSF según borrador de ley

## Slide 98
CALIDAD DEL SERVICIO
CCE
FRECUENCIA
TENSIÓN
Consigna
3% a 5%
RPF / RSF
Consigna
0.95 a 1.05 p.u.

## Slide 99
Tiempo mínimo entre parada y arranque
Mínimo técnico según Resolución SIE-68-2003
Pruebas a las unidades
Restricciones de operación para descarga de combustible
Restricciones de tiempo mínimo de parada y re-arranque
Restricciones de tiempo mínimo de operación
RESTRICCIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES
Notes: Colocarle las salidas del PSO y PDO, además hacer una corrida de ejemplo con los datos enviados por el OC.

## Slide 100
LISTA DE MÉRITO PARA LA REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA
Notes: ACTUALIZARLO

## Slide 101
Consiste en la ejecución de los modelos de despacho económico para realización del Programa de Operación, incorporando las restricciones operativas de las Unidades y del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
CORRIDA DE MODELOS Y ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
MODOM
DIGSILENT

## Slide 102: MODOM

## Slide 103
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO
SISTEMA
Reserva rodante
Reserva regulación primaria según normativa vigente (factor A)
Reserva regulación secundaria óptima
CENTRALES TERMICAS E HIDRAULICAS
Definición de potencia forzada horaria, potencia máxima y mínima horaria
Tiempos de Arranque y Parada
Mínimos técnicos
Rampa de subida y bajada de carga
Tiempo mínimo de operación
Tiempo mínimo entre parada y arranque
Simulación consumos propios discretos
Condiciones iniciales de operación
Oferta de reserva para regulación de frecuencia
HIDROELÉCTRICAS
Topología de encadenamiento hidráulico
Cálculo del valor del agua
Definición cota final embalse para conjunto de horas
Definición de aportaciones y extracciones por periodo
Definición de niveles y vertimientos máximos y mínimos
MODELACIÓN RED Y PERDIDAS
Modelamiento horario de la red, Flujos por las líneas.
Definición Mantenimiento horario de la red.
Aproximación cuadrática de pérdidas por método del gradiente.
Restricción de flujos máximos y mínimos por la red.
Restricción de máximo y mínimo flujo por conjunto de circuitos (FLOWGATE)

## Slide 104
Base de Desarrollo.  GAMS
Motor de Optimización.  CPLEX
Son realizadas las consideraciones necesarias al modelo para adaptarlo a las necesidades del SENI. MODOM
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

## Slide 105
Resumen Modelo:
Despacho Económico
Compromiso de Unidades.
Factores de Nodo, Costos Marginales Zonales y Valor del Agua, Restricciones de la Red de Transporte
Minimizar el costo total de producción y potencia no servida
PGEN, PNS, NEMBALSE
Respecto a las restricciones de las centrales y el sistema de transmisión
ENTRADAS
PROCESO DE OPTIMIZACIÓN
SALIDAS
Conjunto de restricciones operativas
Variables Técnicas
Variables económicas
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

## Slide 106
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Datos de entrada

## Slide 107
Periodo mantenimiento
Parámetros de Red
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Datos de entrada

## Slide 108
Para la Generación Térmica: Resultados Verificación de Restricciones Operativas
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Datos de entrada, Restricciones Operativas

## Slide 109
Red de Transmisión:
Límite de capacidad de transporte
Criterios de Seguridad (n – 1)
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Datos de entrada, Restricciones Operativas

## Slide 110
VARIABLES DE DECISIÓN
FUNCIÓN OBJETIVO
RESTRICCIONES
DATOS DE SALIDA
INSUMOS
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Salida

## Slide 111
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Salida
Despacho en orden de merito
Reserva Operativa
Restricción Operativa
Mínimo Técnico

## Slide 112
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Salida, despacho

## Slide 113
Inyección y Retiro
Generación
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO – Salida, Factores de nodo

## Slide 114
El Factor de Nodo (FNi) en una barra del sistema, representa las pérdidas marginales de potencia (Perd) cuando se produce una variación marginal de la demanda en esa barra.
Especificados por la normativa, asumimos como nodo de referencia Palamara 138 kV
FACTOR DE NODO

## Slide 115
Cuando no existen restricciones de transporte, los factores de nodo relacionan el costo marginal de corto plazo en el nodo de referencia con el de la barra “i” a considerar, de esta forma:
CMG_i = Costo Marginal de Corto Plazo en barra “i”
FN_i = Factor de Nodo de la barra “i”
CMG_ref = Costo Marginal de Corto Plazo en el nodo de Referencia
FACTOR DE NODO

## Slide 116
Realizar despacho económico en base a Lista de Mérito considerando las pérdidas marginales.
Valorizar adecuadamente las inyecciones de energía de las generadoras.
Valorizar adecuadamente los retiros de energía de las distribuidoras y usuarios no regulados
OBJETIVO DEL CÁLCULO DE LOS FACTORES DE NODO

## Slide 117
PROGRAMA DigSilent

## Slide 118
Programa Digsilent: Digital Simulation Network (DigSilent) es un programa de simulación utilizado para realizar estudios y análisis en sistemas eléctricos de potencia.
PROGRAMA DigSilent
Notes: Hay que adicionar las salidas del DigSilent.

## Slide 119
PROGRAMA DigSilent: Salida flujo
Notes: Hay que adicionar las salidas del DigSilent.

## Slide 120
PROGRAMA DigSilent
Optimización del despacho a mínimo costo respetando la restricciones operativas
Análisis Eléctrico
Análisis Energético

## Slide 121: Lista de Mérito para la Operación en Tiempo Real

## Slide 122
Cálculo el Costo Variable de Despacho.
Se ordenan las unidades de menor a mayor Costo Variable de Despacho: Esta Lista de Mérito es la guía fundamental para la operación en tiempo real
LISTA DE MÉRITO

## Slide 123
El modelo de despacho por orden de mérito o de lista de prioridad, considera el costo variable de despacho como una constante independiente del nivel de carga de la unidad.
En un instante dado , en ausencia de restricciones, la forma óptima de operar un sistema térmico puro es cargar las unidades en el orden de sus costos variables crecientes.
LISTA DE MÉRITO

## Slide 124
LISTA DE MÉRITO
Notes: Actualizarlo

## Slide 125
FIN DE LA PRESENTACIÓN
Gracias !!!