## Slide 1
Sistemas Eléctricos de Potencia

## Slide 2
Es un sistema interconectado mediante el cual nos sea posible generar la energía, transportarla y distribuirla a todos los usuarios en forma eficaz, segura y con calidad. A este sistema lo llamamos Sistema Eléctrico de Potencia (SEP). En este sistema la energía eléctrica, desde su generación hasta su entrega en los puntos de consumo, pasa por diferentes etapas de adaptación, transformación y maniobra.
definición

## Slide 3
Generar.
Transformar (con características
idóneas para transportar).
Transportar.
Transformar (con características
idóneas para distribuirla).
Adaptar con características
idóneas para consumo).
Función de un SEP

## Slide 4: Descripción del Sistema Eléctrico
  Se divide el sistema eléctrico en Subsistemas:
  Subsistema de Generación
  Subsistema de Transmisión
      Subestaciones Elevadoras
      Líneas de Transmisión
      Subestaciones Reductoras
    Subsistema de Distribución
        Red de Subtransmisión
        Subestaciones de Distribución
        Redes de Subtransmisión en Media Tensión
        Bancos de Trasformación
        Redes de Distribución en Baja Tensión

## Slide 5
Demanda eléctrica:
Varía en cada instante sin informarlo.
Debe ser atendida en forma inmediata.
(P y Q, con la calidad adecuada)
No se ubica directamente en los centros de producción (pérdidas). Ejemplo: cargas alejadas de la generación hidro.
Oferta eléctrica:
Varía de acuerdo a los cambios de la demanda.
La energía eléctrica generada puede ser almacenada de forma indirecta (Embalses o también grandes baterías).
Depende de recursos primarios distribuidos no uniformemente en la región.
Fig. 1: Sistema eléctrico de Potencia
Fig. 2: Balance entre la oferta y la demanda
OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

## Slide 6
Principales Elementos de los Sistemas de Potencia
Generadores
Transformadores de potencia
Líneas de Transmisión
Barras
Bancos de capacitores
Reactores
Interruptores
Seccionadores
Transformadores de Tensión y Corriente
Servicios auxiliares
Sistema de Control, Protección y Medición

## Slide 7: Fuentes de Energía
Renovables
No Renovables

## Slide 8: Fuentes de Energía Renovable
Energía Hidráulica
Energía Solar
Energía Eólica
Energía de Biomasa
Energía Mareomotriz

## Slide 9: Energía Hidroeléctrica
Es aquella energía obtenida principalmente de las corrientes de agua de los ríos
Las partes constitutivas del complejo hidroeléctrico son:
Fuente de abastecimiento
Obras de conducción
Casa de Máquinas
Subestación

## Slide 10: Energía Solar
Es el recurso energético más abundante del planeta. El flujo solar puede ser utilizado para suministrar calefacción, agua caliente o electricidad. Para ello existen tres modalidades de aprovechamiento:
La arquitectura solar pasiva
Los sistemas solares activos
Celdas fotovoltaicas

## Slide 11: Energía Eólica

## Slide 12: Energía de Biomasa

## Slide 13: Fuentes de Energía No Renovable
Carbón
Petróleo
Gas Natural
Energía Nuclear

## Slide 14: GENERADORES ELECTRICOS

## Slide 15: Transformadores de Potencia

## Slide 16: Conexiones principales

## Slide 17: Interruptores
Los interruptores son un medio para abrir o cerrar un circuito de corriente. Existen interruptores de operación sin y los interruptores de operación con carga.
Los estados de operación son los siguientes:
            ABIERTO (O)
            CERRADO (I)

## Slide 18: Clasificación
Interruptores de bajo voltaje
Interruptores de bajo voltaje
Interrupción de circuitos inductivos
Interrupción de circuitos capacitivos
Interrupción de circuitos en oposición de fases
Interruptores en reducido volumen de aceite
Interruptores de potencia neumáticos
Interruptores de potencia SF6
Interruptores de vacío

## Slide 19
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE PROTECCION

## Slide 20: PROTECCIONES ELÉCTRICAS
1
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE PROTECCION

## Slide 21: OBJETIVOS
21
Reconocer los elementos que contienen los sistemas de protección y sus características de funcionamiento.
Identificar los esquemas principales de protección y su modo de operación.
Identificar la simbología usadas en los planos de las protecciones eléctricas según las normas ANSI e IEEE.
Resalta la importancia de los esquemas de protección en un circuito eléctrico y las principales características que deben cumplir.

## Slide 22: TEMAS A TRATAR
22
PORQUÉ SON IMPORTANTES LAS PROTECCIONES
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
RESPALDO EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN
BREAKERS
RELÉS DE PROTECCIÓN
TIPOS DE PROTECCIÓN

## Slide 23: CONCEPTOS GENERALES

## Slide 24: SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA EN LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

## Slide 25: ¿PORQUÉ SON NECESARIAS LAS PROTECCIONES EN UN SISTEMA ELÉCTRICO?
PREVENIR daños considerables en equipos instalados 
Minimizar los costos de las reparaciones.
REDUCIR los cortes de energía a los usuarios al mínimo posible  Mantener el servicio de energía de forma continua hasta donde sea posible para poder facturar.
PROTEGER la salud del personal, del publico general, los animales.

## Slide 26: ¿QUE CAUSA LAS CONDICIONES ANORMALES EN UN SISTEMA ELÉCTRICO ?
1. EVENTOS NATURALES:
2. ACCIDENTES FÍSICOS:
3. FALLAS EQUIPOS:
4. MALA OPERACIÓN:

## Slide 27: ¿QUE CAUSA LAS CONDICIONES ANORMALES EN UN SISTEMA ELÉCTRICO ?
EVENTOS NATURALES:
  Truenos,
  Huracanes,
  Terremotos.
ACCIDENTES FÍSICOS:
  Caída de un árbol,
  Explosiones,
  Accidentes.
FALLAS EQUIPOS:
  Daño aislamiento cables,
  Fallas internas en equipos
MALA OPERACIÓN:
  Aterrizar circuitos conectados a tierra,
Mala instalación.
Inadecuada especificación técnica.

## Slide 28: FALLAS ACTIVAS EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICO S – CORTOCIRCUITOS
Aumenta la corriente
Aumenta la disipación de calor
Incendios

## Slide 30
LOS CORTOCIRCUITOS PRODUCEN ALTAS CORRIENTES
Línea Trifásica
a b C
I
Subestación
Falla
Miles de amperios
I
Cable

## Slide 31: DAÑOS TÉRMICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS
t
Tiempo de
Daño
Curva de daño
I
I
Imd
Valor nominal
n
Corriente de Cortocircuito

## Slide 32
DAÑO MECÁNICO DURANTE CORTOCIRCUITO
Muy destructivo en barras, aisladores, soportes, transformadores y máquinas.
El daño es instantáneo.
Fuerzas
Mecánicas
F1 F2
Conductores rígidos
F1(t) =k i1(t) * i2(t) Ley de Lenz
i1
i2

## Slide 33: EXPOSICIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO A AGENTES EXTERNOS

## Slide 34: DAÑOS AL EQUIPO PRINCIPAL

## Slide 35: FUENTES DE CONTRIBUCIÓN A LAS FALLAS
Maximo Esfuerzo Mecanico !!!
Maximo Esfuerzo Termico !!!

## Slide 36: FALLAS PASIVAS QUE OCURREN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
Bajo Voltaje
Cambios de potencia o del factor de potencia
Cambios en la dirección de la corriente y flujo de la potencia
Cambios en la frecuencia del sistema
Cambios internos en temperatura
TRANSFORMADOR
Y/O GENERADOR

## Slide 37: OTRO TIPO DE FALLAS QUE OCURREN EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
Subtensión: Es cuando el valor nominal de la tensión es inferior al valor nominal. Produce sobre corrientes.
Sobretensión: Es cuando el valor nominal de la tensión es superior al valor nominal. Riesgo en perforación del aislamiento.
Sobrecarga: Cuando el circuito trabaja a una mayor magnitud de corriente a la que fue diseñado.

## Slide 38: FALLAS TRANSITORIAS Y FALLAS PERMANENTES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICO S
TRANSITORIAS
Falla que no daña el aislamiento o equipos de forma permanente y pueden ser energizados después de un corto periodo de tiempo.
PERMANENTES
Falla permanente del aislamiento o equipos y se requiere de una reparación antes de energizar el circuito.

## Slide 39: QUE DEBE HACER EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

## Slide 40: CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONFIABLE = SEGURO + FIABLE
SEGURO: Es la probabilidad de no tener un disparo indeseado
FIABLE: Es la probabilidad de no
tener una omisión de disparo.

## Slide 41: CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONFIABLE = SEGURO + FIABLE
SEGURO: Es la probabilidad de no tener un disparo indeseado
FIABLE: Es la probabilidad de no
tener una omisión de disparo.

## Slide 42: OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
VELOCIDAD: Lo ideal es responder ante una falla en el menor tiempo posible. Alta velocidad indica 50 ms ó 3 ciclos de 60Hz.
SELECTIVIDAD: La protección se arregla en zonas, es indispensable seleccionar y disparar las zonas mas cercanas.
SENSIBILIDAD: Se refiere al valor mínimo que se requiere para que la protección actúe.
AUTOMATICIDAD: Para una mayor rapidez en la respuesta, las Protecciones0 deben realizarse sin intervención humana.

## Slide 43: OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
VELOCIDAD: Lo ideal es responder ante una falla en el menor tiempo posible. Alta velocidad indica 50 ms ó 3 ciclos de 60Hz.
SELECTIVIDAD: La protección se arregla en zonas, es indispensable seleccionar y disparar las zonas mas cercanas.
SENSIBILIDAD: Se refiere al valor mínimo que se requiere para que la protección actúe.
AUTOMATICIDAD: Para una mayor rapidez en la respuesta, las Protecciones deben realizarse sin intervención humana.

## Slide 44: OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
VELOCIDAD: Lo ideal es responder ante una falla en el menor tiempo posible. Alta velocidad indica 50 ms ó 3 ciclos de 60Hz.
SELECTIVIDAD: La protección se arregla en zonas, es indispensable seleccionar y disparar las zonas mas cercanas.
SENSIBILIDAD: Se refiere al valor mínimo que se requiere para que la protección actúe.
AUTOMATICIDAD: Para una mayor rapidez en la respuesta, las Protecciones deben realizarse sin intervención humana.

## Slide 45: OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
VELOCIDAD: Lo ideal es responder ante una falla en el menor tiempo posible. Alta velocidad indica 50 ms ó 3 ciclos de 60Hz.
SELECTIVIDAD: La protección se arregla en zonas, es indispensable seleccionar y disparar las zonas mas cercanas.
SENSIBILIDAD: Se refiere al valor mínimo que se requiere para que la protección actúe.
AUTOMATICIDAD: Para una mayor rapidez en la respuesta, las Protecciones deben realizarse sin intervención humana.

## Slide 46: QUE SUCEDE SI UNA PROTECCIÓN NO TRABAJA CORRECTAMENTE

## Slide 47: PROTECCIÓN PRIMARIA Y DE RESPALDO

## Slide 48
Es esencial que se tomen medidas para eliminar la falla mediante algún sistema de protección alternativo en caso de que la protección primaria pueda fallar.
  Estos se conocen como sistemas de protección de respaldo.
  En EHV es común utilizar sistemas de protección primaria duplicados
La protección de respaldo se puede instalar localmente, en la misma subestación o de forma remota
  El respaldo remoto es completamente independiente de los relés, CT, interruptores, etc.
  El respaldo remoto puede eliminar más fuentes de las que se pueden permitir
  El respaldo local utiliza elementos comunes y, por lo tanto, puede no funcionar como protección principal.
Protección primaria y de respaldo

## Slide 49: RESPALDO EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
Es importante que nuestro sistema de protección actúe ante la presencia de una falla, sí o sí, para evitar la destrucción de los sistemas o equipos.
Por lo tanto las empresas han instalado dos tipos de respaldo (o Backup) a los sistemas de protección: Local y Remoto

## Slide 50: RESPALDO LOCAL EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
El respaldo LOCAL se encuentra DENTRO de la misma subestación.
Si después de presentarse la falla, el sistema de protección no actúa, entonces entra en funcionamiento el sistema de respaldo.
El sistema de respaldo debe tener una temporización suficiente para que el sistema
principal opere.
El sistema de respaldo puede ser un complementario o idéntico al sistema principal.

## Slide 51: RESPALDO LOCAL EN LA MISMA UBICACION
REACH OF PROTECTION 21P
REACH OF PROTECTION 21B
21P
21B

## Slide 52: RESPALDO LOCAL EN DIFERENTES UBICACIONES
50/51
REACH OF PROTECTION 21
21
50/51
REACH OF PROTECTION 50/51 OF THE TRANSFORMER
REACH OF PROTECTION 50/51 OF BUS TIE BREAKER
A
B

## Slide 53: RESPALDO REMOTO EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
El respaldo REMOTO se encuentra AFUERA, en la subestaciones vecinas.
El sistema de respaldo remoto debe tener una temporización mayor al sistema de respaldo local.
El sistema de respaldo remoto en la mayoría de casos también desenergiza circuitos que no presentan falla, afectando a usuarios que no deberían afectarse.
El respaldo remoto no tiene ningún elemento en común con la protección principal, por lo tanto la probabilidad que ambas Protecciones fallen es muy reducida.

## Slide 54: Protección de respaldo remoto
REACH OF PROTECTION 21B
REACH OF PROTECTION 21A
21
21
SUBSTATION A
SUBSTATION B

## Slide 55: Teletrip – Teleproteccion – Proteccion Piloto
87
TELETRIP
TELETRIP
86
1
2

## Slide 56
Auto-recierre
Despeje rápido de Fallas Transitorias
Muy utilizado en Sistemas de Proteccion de Distribucion !!!

## Slide 57: ZONAS DE PROTECCION

## Slide 58: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
24
PROCESO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA
GENERADOR
ELÉCTRICO
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA
CLIENTE INDUSTRIAL Ó RESIDENCIAL

## Slide 59: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN. ELEMENTOS DE LA SUBESTACIÓN.
GENERADOR
ELÉCTRICO
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA
CLIENTE INDUSTRIAL Ó RESIDENCIAL

## Slide 60: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
CLIENTE INDUSTRIAL Ó RESIDENCIAL
GENERADOR
ELÉCTRICO

## Slide 61: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Generadores
Transformadores
de elevación.
Barraje
Transformador
reductor
Línea de
transmisión
Líneas de
distribución
Motor
eléctrico
Breaker de
protección

## Slide 62: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breaker de
protección
Las Protecciones deben disparar los breakers para interrumpir el flujo de la potencia cuando ocurre una falla.

## Slide 63: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breaker de
protección
Las Protecciones deben disparar los breakers para interrumpir el flujo de la potencia cuando ocurre una falla.

## Slide 64: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breaker de
protección
Las Protecciones deben disparar los breakers para interrumpir el flujo de la potencia cuando ocurre una falla.

## Slide 65: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Protección de los Generadores
Breakers encargados
de la protección

## Slide 66: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breakers encargados
de la protección
Protección del Barraje
de Transmisión

## Slide 67: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breakers encargados
de la protección
Protección de la línea
de transmisión.

## Slide 68: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breakers encargados
de la protección
Protección del Barraje
de Entrada Subestación

## Slide 69: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breakers encargados
de la protección
Protección del
transformador

## Slide 70: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breakers encargados
de la protección
Protección del Barraje de Salida Subestación

## Slide 71: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breakers encargados
de la protección
Protección de la línea
de distribución

## Slide 72: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
Breakers encargados
de la protección
Protección de la carga (MOTOR)

## Slide 73: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
1. Todos los elementos deben de quedar 2.
dentro de una zona de protección.
Las zonas se deben traslapar para que todo el sistema quede protegido y además se obtenga un respaldo remoto.
El traslape de las zonas se realiza alrededor de los breakers.

## Slide 74
PROTECTION REACH
ZONE OF PROTECTION
PROTECTION REACH
ZONE OF PROTECTION
87
50/51
PROTECCIÓN DE
ZONA CERRADA DE ALCANCE DEFINIDO
PROTECCIÓN DE
ZONA ABIERTA DE ALCANCE NO DEFINIDO
Zonas de protección

## Slide 75: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
La ZONA 1 para el breaker A lo abarca el 90% de la línea.
El otro 10% de la línea lo protege el breaker B.
Al presentarse la falla, el breaker A debe actuar inmediatamente (sin ningún tiempo de retardo) para aislar la falla.
Al decir instantáneo, se refiere a que debe actuar en menos de 50ms (ó 3 ciclos de 60Hz)

## Slide 76: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
La ZONA 2 para el breaker A lo abarca el 140% de la línea, de esta forma traslapa a la siguiente línea.
Si una falla ocurre en la ZONA 2, el breaker A espera a que actúe el breaker C, si pasado unos milisegundos el breaker C no logra aislar la falla, entonces el breaker A actúa para aislar la falla.
El tiempo de espera del breaker A es por lo general de 20 a 25 ciclos de 60 Hz (alrededor 400 ms).

## Slide 77: RESPALDO REMOTO Y LAS ZONAS DE PROTECCIÓN
La ZONA 3 para el breaker A lo abarca el 180% de la línea, de esta forma traslapa a la tercera línea.
Si una falla ocurre en la ZONA 3, el breaker A espera a que actúe el breaker E o el breaker C, si pasado unos segundos los breakers E y C no logran aislar la falla, entonces el breaker A actúa para aislar la falla.
El tiempo de espera del breaker A para la zona 3 es por lo general de 1 a 3 segundos.

## Slide 78: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN

## Slide 79: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
Los componentes básicos de un sistema de protección son:
Sensores de corriente y voltaje
(CT’s y PT’s)
Relés de protección.
Breakers.
Baterías DC.
La interconexión.
Todos los elementos son muy importante para la correcta operación de la protección.

## Slide 80: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
3
1
5
2.1
2.4
F.A.
A
D
2.2
P
2.3
2
4

## Slide 81: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
CT = Coil Trip
AUX = Contacto auxiliar dentro del breaker (Normalmente Cerrada)
Cuando el sistema funciona sin la presencia de falla, el contacto interno del relé de protección se encuentra abierto impidiendo el disparo del breaker.
CT
AUX
Lógica de
Control
Contacto interno
del Relé

## Slide 82: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
Cuando se presenta una falla, el contacto interno del relé se cierra y hace que fluya una corriente en la bobina CT, la cual genera el disparo del breaker.
CT
AUX
Contacto interno
del Relé se cierra

## Slide 83: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
Cuando el breaker se dispara hace que el contacto AUX se sitúe en estado abierto, lo cual abre el circuito y corta el flujo de corriente, desenergizando la bobina CT.
El breaker se abre
AUX se abre

## Slide 84: COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
También es posible integrar en el relé un disparo LOCAL y un disparo REMOTO.
El funcionamiento del sistema ante un disparo LOCAL o REMOTO es semejante al anteriormente explicado.
Disparo LOCAL
Disparo REMOTO

## Slide 85
3
1
2.1
2.4
F.A.
A
D
2.2
P
2.3
2
Los relés son los elementos lógicos que inician las operaciones de disparo y cierre..
Elementos de un Sistema de Protección

## Slide 86
Elementos de un Sistema de Protección
3
1
2
4
Los interruptores aíslan la falla interrumpiendo la corriente.

## Slide 87
3
1
5
2.1
2.4
F.A.
A
D
2.2
P
2.3
2
4
La energía de disparo, así como la energía requerida por los relés, generalmente la proporciona la batería de la estación porque es más segura que el sistema con falla de CA.
Elementos de un Sistema de Protección

## Slide 88: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: CT’s Y PT’s
CT: Transformadores de corriente (I)
PT: Transformadores de Potencial (V)
A partir de las mediciones de voltaje y corriente se determinan las otras variables eléctricas como:
Potencia  P =V x I
Impedancia  Z = V / I
Admitancia  G = I / V
La función de los transductores (generalmente CT y PT) es proporcionar señales de corriente y tensión a los relés, para detectar desviaciones de los parámetros vigilados.
1

## Slide 89: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: ¿QUE ES UN TRANSFORMADOR?
Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia constante.

## Slide 90
Transformadores de Corriente y Tensión

## Slide 91
Transformadores de Corriente para Protección
Transformadores de Corriente
transforman de primario a 1 o 5 A secundario
Definen la ubicación del relé
Definen el límite del rango de protección
Los relés pueden conectarse en serie a los núcleos de los CT
A nivel transmission, cada protección principal está conectada a un núcleo de CT separado (redundancia), ej. 87BB y 21

## Slide 92: Transformador de Corriente: Principio, relación de transformación, polaridad

## Slide 93: Diseño de CT para protección

## Slide 94: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

## Slide 95: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

## Slide 96: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

## Slide 97: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

## Slide 98: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

## Slide 99
Transformadores de Tensión para Protección

## Slide 100: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

## Slide 101: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

## Slide 103: INTERRUPTORES DE POTENCIA O BREAKERS

## Slide 104: INTERRUPTORES DE POTENCIA O BREAKERS.
MEDIA TENSIÓN
ALTA TENSIÓN
104

## Slide 108: INTERRUPTORES DE POTENCIA O BREAKERS.
Closed Coil (CC): Bobina encargada de cerrar el breaker
Trip Coil (TC): Bobina encargada de abrir el breaker
M: Motor cargar el mecanismo de resorte
RELÉ DE
PROTECCIÓN

## Slide 109: RELES DE PROTECCIÓN

## Slide 110: RELÉS DE PROTECCIÓN

## Slide 111
EJEMPLOS DE PANELES DE RELÉS
Relé basado
En Microprocesador
Electromecánicos Viejos

## Slide 112: RELÉS DE PROTECCIÓN

## Slide 113: RELÉS DE PROTECCIÓN: CLASIFICACIÓN DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN.

## Slide 114: RELÉS DE PROTECCIÓN: CLASIFICACIÓN DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN.
Operating Principle or Structures
  Current balance Percentage
  Multirestraint
  Product
  Electromechanical
  Thermal
  Solid state
  Static
  Microprocessor
Además de estas categorías funcionales, los relés pueden clasificarse por entrada, principio o estructura de funcionamiento y característica de rendimiento. Las siguientes son algunas de las clasificaciones y definiciones descritas en la norma ANSI/IEEE C37.90 (consulte también ANSI/IEEE C37.100 "Definitions for Power Switchgear")
Diferencial
Distancia
Sobrecorriente direccional
  Tiempo inverso
  Tiempo definido
Subetensión
Sobretensión
Tierra o fase
Alta o baja velocidad
Piloto
  Comparación de fase
  Comparación direccional
Diferencial de corriente

## Slide 115: RELÉS DE PROTECCIÓN: CLASIFICACIÓN DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN

## Slide 116
Los relés se clasifican generalmente por su velocidad de operación de la siguiente manera:
Instantáneo
  Estos relés funcionan tan pronto como se toma una decisión segura.
  No se introduce un retardo de tiempo intencional para ralentizar la respuesta del relé
Tiempo de retardo
  Se inserta un retardo de tiempo intencional entre el tiempo de decisión del relé y el inicio de la acción de disparo.
  Este retardo de tiempo puede ser dependiente de algún parámetro (generalmente dependiente del tiempo inverso) o independiente
Alta velocidad
  Un relé que opera en menos de un tiempo especificado (generalmente 3 ciclos)
Ultra alta velocidad
  Este término no está incluido en los estándares de relés, pero comúnmente se considera que opera en 4 ms o menos.
Velocidad del relé

## Slide 117
Analógico / Digital / Numérico
Notes: Analógico / Digital / Numérico

## Slide 118: RELÉS DE PROTECCIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN
Corriente Pick-up
Es el nivel de corriente mínimo a la cual la protección empieza a operar.
Burden
Es el nivel de carga que el relé le impone a los transformadores de
instrumentación (PT ‘s y CT’s).

## Slide 119: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE

## Slide 120: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE

## Slide 121: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE

## Slide 122: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE

## Slide 123: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE

## Slide 124: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE
Ejemplo de protección de un transformador

## Slide 125: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE
Ejemplo de protección de un generador

## Slide 126: RELÉS DE PROTECCIÓN: CÓDIGOS DE PROTECCIÓN SEGÚN ANSI/IEEE
Ejemplo de protección de un generador en un diagrama trifásico

## Slide 127: PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN

## Slide 128: RELÉS DE PROTECCIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN

## Slide 129
Detección de nivel. Relés de sobrecorriente
Este es el más simple de todos los principios de funcionamiento de los relés.
El relé opera para valores del parámetro por encima o por debajo de lo que se llama ajuste de arranque.
Ejemplos de este tipo son los relés de sobrecorriente y los relés de subtension.

## Slide 130: RELÉS DE PROTECCIÓN: SOBRECORRIENTE DE TIEMPO DEFINIDO(50)
t
i
In
n*In
t 0
Relé tiempo independ.
50 (ANSI)
Esta protección es designada por la ANSI/IEEE con el numero 50.

## Slide 131: RELÉS DE PROTECCIÓN: SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO(51)
Esta protección es designada por la ANSI/IEEE con el numero 51.
Estos relés estarán definidos por el ajuste de arranque y el tipo de curva de disparo, que se puede ajustar
  Hay tres o cinco tipos de curvas, Normal (NI), Muy inversa (VI) y Extremadamente inversa (EI)
t
i
In
n*In
Curva trafo
Relé tiempo inverso
t 0
Relé tiempo independ.
50/51

## Slide 132: RELÉS DE PROTECCIÓN: COORDINACIÓN SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO(51)
La diferencia que hay entre el tiempo de B y A se llama el tiempo de coordinación.

## Slide 133: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE (67)
Se denomina protección direccional de sobrecorriente a aquella que responde al valor de la sobrecorriente y a la dirección de la potencia del cortocircuito en el punto de ubicación.

## Slide 134: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DE DISTANCIA O IMPEDANCIA (21)

## Slide 135: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DE DISTANCIA O IMPEDANCIA (21)

## Slide 136: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DE DISTANCIA O IMPEDANCIA (21)

## Slide 137: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DE DISTANCIA O IMPEDANCIA (21)
Protección de Distancia: Zonas escalonadas

## Slide 138: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DE DISTANCIA O IMPEDANCIA (21)
Protección de Líneas utilizando comunicación (Transmisión de Señales) Selectividad Absoluta! Despeje instantáneo en el 100% de la línea

## Slide 139: Opciones para la Transmisión de Señales
Alambre (Wire)
Distancias cortas hasta 20 km (50/60 Hz o frecuencia de voz),
(tiene que considerarse la influencia de Corrientes de Tierra de cortocircuito)
Protección diferencial con Hilo Piloto, Teleprotección de Distancia, Transmisión de Comandos de Protección
PLC (Power Line Carrier))
Hasta 400 kM
Para trasmisión de señales binarias (YES/NO)
Teleprotección de Distancia, Transmisión de Comandos de Protección
Microonda 2 - 10 GHz (digital)

## Slide 140
- Hasta aprox. 50 km (Sight connection)
o Comunicación Digital (n times 64 kbit/s), Protección diferencial de línea Digital, Protección diferencial con Hilo Piloto, Teleprotección de Distancia, Transmisión de Comandos de Protección
- Fibra Optica !!!!
Comunicación Digital (n times 64 kbit/s), Transmisión de Datos Codificada PCM
Segura contra interferencia electromagnetica,
o Comunicación Directa Relé a Relé hasta aprox. 100 km con fibras dedicadas
Protección Diferencial de Línea Digital, Teleprotección de Distancia, Comandos de Protección

## Slide 141: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87)
EQUIPO SIN FALLA EQUIPO CON FALLA
Notes: Ley de Kirchhoff: La sumatoria de las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen

## Slide 142: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87)
Si son iguales, ambas se cancelan y produce que no halla corriente sobre la bobina de disparo OC

## Slide 143
Relé diferencial para protección de transformadores
Con Id de falla interna > 0  Disparo
Con falla externa Id = 0  Sin disparo
87

## Slide 144: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87)
Notes: Es muy importante ser cuidadoso con la correcta conexión de los CT’s, ya que una mala conexión de estos elementos puede general un mal funcionamiento de la protección como se muestra en esta figura.

## Slide 145: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87)
Teletrip – Teleproteccion – Proteccion Piloto
2

## Slide 146
Comparación de ángulo de fase
Falta interna = IA e IB están en inversión de fase  Disparo
Falta externa = IA e IB están en fase  Sin disparo
A
B
IA
IB
Teletrip – Teleproteccion – Proteccion Piloto
c
IA
IB

## Slide 147: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87)
Notes: Una situación semejante a la anterior se puede implementar para ejecutar una protección diferencial en un bus.

## Slide 148: RELÉS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87)

## Slide 149
Protección contra fallas del Interruptor (PFI) o (BFP)
87B+FI
TELEDISPARO
21
I falta
T  250 ms

## Slide 150: CONCLUSIONES

## Slide 151: RELÉS DE PROTECCIÓN: CONCLUSIONES
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
RESPALDO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
ZONAS DE PROTECCIÓN
COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN
BREAKER
RELÉS DE PROTECCIÓN
TIPOS DE PROTECCIÓN

## Slide 152
Factores que influyen en el rendimiento del relé
El rendimiento del relé generalmente se clasifica como
  (1) correcto,
  (2) sin conclusión
  (3) incorrecto.
La operación incorrecta puede ser una falla en el disparo o un disparo falso.
La causa de la operación incorrecta puede ser (1) una mala aplicación, (2) una configuración incorrecta, (3) un error del personal o (4) un mal funcionamiento del equipo.
  Los equipos que pueden provocar un funcionamiento incorrecto incluyen transformadores de corriente, transformadores de tensión, interruptores, cables y cableado, relés, canales o baterías de estación.
El disparo incorrecto de los interruptores automáticos que no están asociados con el área del problema suele ser tan desastroso como la falla en el disparo. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado tanto en la aplicación como en la instalación para evitar esto.
“Sin conclusión” es el último recurso cuando no hay evidencia disponible para una operación correcta o incorrecta. Muy a menudo se trata de una participación del personal.

## Slide 153: PROTECCIONES DIGITALES

## Slide 154: PROTECCIONES DIGITALES

## Slide 155: Historia de las Tecnologías aplicadas en Protección

## Slide 156: Desarrollo Histórico del Disenio de Relés(HV)

## Slide 157: Tecnología de Protección Legada

## Slide 158: Estructura de un Relé Digital

## Slide 159: Captura de los Datos de Medición (principio)

## Slide 160: Análisis de Fourier de los Valores Medidos

## Slide 161: Protección Diferencial con Fasores de Corriente (principio)

## Slide 162: Protección de Sistemas de Potencia: Disenio de Relés Digitales (diferentes fabricantes)

## Slide 163: Relés de protección Digitales Modernos, diseño

## Slide 164: Relés Digitales Multi-funcción Ej. Feeder protection

## Slide 165: Dispositivos combinados de Protección y Control

## Slide 166: Innovación de los Tableros de Distribución Un IED remplaza un conglomerado de dispositivos “caja negra”

## Slide 167: Relés como componentes de la Automatización de Subestaciones

## Slide 168: Opciones de Comunicación de Relés

## Slide 169: Operación de Relés controlada por PC