## Slide 1: Fundamentos de la Protección de Sistemas de Potencia

## Slide 2: Objetivos de la Protección de Sistemas de Potencia
La Protección no puede prever fallas,
pero:
Minimiza las consecuencias Por medio de:
Disparo rápido y selectivo del componente fallado del sistema
Recierre Automático en caso de fallas temporarias
Proveyendo información para un análisis rápido de la falla y restauración del sistema en el caso de fallas permanentes.
Esto no habría sucedido con una apropiada proteccción !

## Slide 3: Requerimientos a la Protección de Sistemas
Rapidez:
Tan rápido como sea necesario,
Es decir, despeje del cortocircuito dentro de los tiempos críticos de despeje de fallas
(pore j. <100 ms en redes de transmisión) para minimizar daños y asegurar la
estabilidad del sistema. Confiable:
Disparo confiable en caso de fallas internas (alta disponibilidad, ninguna sub- función)
Confiable No-actuación, en caso de carga normal o fallas externas (alta seguridad, ninguna sobrefunción)
Selectiva:
Disparo de solamente los components fallados, dejando los componentes sanos en servicio para continuar con el suministro de energía.
Negative example: New York dark (1965 u. 1977)

## Slide 4: Componentes típicos protegidos

## Slide 5: Corriente de Falla, factores de influencia (Cortocircuito Trifásico como ejemplo)
Potencia de Cortocircuito aportada por la fuente (impedancia de fuente ZS)
Impedancia de la Línea para la localización de la falla (impedancia de cortocircuito ZSC)
Resistencia de Falla (RF)
Puesta a Tierra del Neutro (limitación de la corriente de tierra, por ej. a 2 kA)

## Slide 6: Corrientes de Falla: Cortocircuito Fase-Fase y Fase- Tierra
En el caso de fallas fase-fase, la corriente de cortocircuito es normalmente mucho mayor que la corriente de carga. .
Las corrientes de cortocircuito de tierra pueden ser mayores o menores que la corriente de carga, dependiendo de la puesta a tierra del neutro del sistema y de la resistencia de falla.
Puesta tierra del neutro de alta resistencia: IE< 10% de la corriente nominal del CT.

## Slide 7: Falla a Tierra – Puesta a tierra del neutron del sistema
Puesta a tierra de baja impedancia (solida)
Falla a Tierra = short-circuit
ZE=0: disparos normales de la protección por sobrecorriente . ZE>0 (IE < In): Se requiere un escalón sensitivo de corriente de tierra (0.1 to 0.5 x In).
Sistemas Aislados – Compensados
Falla a Tierra = no hay corriente de falla
Corriente pequeña= se puede continuar con el servicio.
Indicación de la falla por medio de relés
direccionales de tierra sensitivos.
Normalmente no hay disparo, solamente alarma.
Despeje manual

## Slide 8: Captura de la corriente de tierra IE y tension de desplazamiento de neutro UE para protección de fallas a tierra
Para la protección de falla a tierra direccional sensitiva

## Slide 9: Criterios Típicos de Protección ante fallas
Sobrecorriente (Overcurrent) I>
Corriente de Tierra (Earth-current) IE>
Subtensión (Undervoltage) U<
Subimpedancia (Unterimpedanz) Z<
Sobretensión (Overvoltage) U>
Fuga (Diferencial) de corriente (Current Differential) I
Sobre y Subfrecuencia (Over- and Under-frequency)
Desbalance de Corriente – Corriente de Secuencia Negativa(Current unbalance - negative sequence current I2>)
Criterios especiales para la protección de máquinas.

## Slide 10: Criterio de Protección: Sobrecorriente (Overcurrent)
Aplicable cuando: ISC-min > 2,5 x Iload-max
Criterio de adicionar tiempo(t) (para ganar selectividad)
Métodos de Protección:
Fuse
Definite time (DT) overcurrent relay Inverse time (IT) overcurrent relay

## Slide 11: Causas Típicas de Falla
Fallas en líneas
Impacto Atmosféricot (descargas eléctricas (lightning), hielo ( icing), viento (wind) Plantas, árboles, fuego de arbustos
Impacto Mecánico (gruas, objetos volantes)
Sobrecarga Térmica
Fallas en cables
Descarga a través de la aislación (por ejemplo, debido al riego de arbolado, el agua en juntas de cable) Dañas Mecánicos (por ejemplo, durante trabajos de excavación)
Sobrecarga Térmica
Fallas en Trafos de Potencia
Fallas de Aislación (envejecimiento, sobretensiones transitorias) Cortocircuitos externos
Sobrecargas Térmicas
Fallas en Barras: Cortocircuitos causados por objetos extranios (caída de conductores, animales)

## Slide 12: Tiposde Fallas

## Slide 13: Protección por Sobrecorriente Protección Escalonada Tiempo-Corriente: (Ej. Tiempo Definido)

## Slide 14: Criterio de Protección “Impedancia“
El relé determina la impedancia: Z = U/I a partir de la tensión y la corriente en la ubicación del relé.
En caso de falla, la
medida
a la
impedancia corresponde distancia a la falla
El tiempo
criterio
es utilizado
adicional
selectividad y
como (para backup)

## Slide 15: Protección de Distancia: Zonas escalonadas

## Slide 16: Protección de Líneas utilizando comunicación (Transmisión de Señales) Selectividad Absoluta! Despeje instantáneo en el 100% de la línea

## Slide 17: Opciones para la Transmisión de Señales
Alambre (Wire)
Distancias cortas hasta 20 km (50/60 Hz o frecuencia de voz),
(tiene que considerarse la influencia de Corrientes de Tierra de cortocircuito)
Protección diferencial con Hilo Piloto, Teleprotección de Distancia, Transmisión de Comandos de Protección
PLC (Power Line Carrier))
Hasta 400 kM
Para trasmisión de señales binarias (YES/NO)
Teleprotección de Distancia, Transmisión de Comandos de Protección
Microonda 2 - 10 GHz (digital)

## Slide 18
- Hasta aprox. 50 km (Sight connection)
o Comunicación Digital (n times 64 kbit/s), Protección diferencial de línea Digital, Protección diferencial con Hilo Piloto, Teleprotección de Distancia, Transmisión de Comandos de Protección
- Fibra Optica
Comunicación Digital (n times 64 kbit/s), Transmisión de Datos Codificada PCM
Segura contra interferencia electromagnetica,
Transmisión de
o Comunicación Directa Relé a Relé hasta aprox. 100 km con fibras dedicadas
Protección Diferencial de Línea Digital, Teleprotección de Distancia, Comandos de Protección

## Slide 19: Principios de la “Protección Diferencial” Detección de una pérdida (diferencia de corriente)
Falla externa o carga normal (corriente atravezante)
Falla Interna

## Slide 20: Protección Diferencial Estabilizada
Criterio de Nodo (Ley de Kirchhoff): I1 + I2 + I3 + ... In = Idiff
= 0;
I   Falla
Seguridad Incrementada por medio de restricción dependiente de la corriente:
Ventaja: Selectividad de Zona Absoluta (Los límites de la zona son la ubicación de los CT)
Disventajas: No ofrece protección backup para fallas externas
Aplicación:
Protección Diferencial de Generaedores, Motores, Trafos, Lineas/Cables y Barras

## Slide 21: Protección diferencial por hilo piloto
Tres Hilos Pilotos hasta aprox. 15 km
Dos Hilos Pilotos (Par Trenzado) Hasta aprox. 25 kM

## Slide 22: Protección diferencial de Línea Digital usando Comunicación de Datos

## Slide 23: Protección Diferencial de Trafos
*) CTs intermedios para la adaptación de grupo vectorial y relación de transformación (no es necesario con relés digitales, ya que se realizan por cálculo numérico interno )
Trafo de dos arrollamientos
Trafo de dos arrollamientos con doble alimentación
Trafo de tres arrollamientos

## Slide 24: Protección Diferencial de Trafos Diagrama Funcional Trifásico
Los Relés Digitales contienen Adaptacion de:
Relación de Tensiones UA / UB
Grupo Vectorial
e.g. Ynd

## Slide 25: Protección Diferencial de Barra
Relés Electromecánicos y Estáticos
Protección Digital

## Slide 26: Protección de Configuraciones de Barras Múltiples Ej.: Barra Doble
Protection Digital de Barra una replica de aislación basada en Sotware.
No es más necesario por lo tanto switching de contactos !

## Slide 27: Protección Diferencial de Barra de Alta Impedancia: Principio Comportamiento durante fallas externas
with ideal current transformers
with CT saturation

## Slide 28: Protección Diferencial de Barra de Alta Impedancia: Principio Comportamiento durante fallas internas

## Slide 29: Protección Diferencial de Barra de Alta Impedancia Ejemplo de Cálculo (busbar protection)

## Slide 30: Protección Diferencial de Barra de Alta Impedancia
Puede aplicarse solamente en un cricuito galvánicamente conectado (no para protección diferencial de trafos !)
No se puede conectar en serie otros relés ya que los CT se saturan severamente en caso de fallas internas.
Requerimientos especiales de los CT:
Deben tener todos la misma relación y construcción, normalmente Clase PX de acuerdo a la norma IEC 60044-1 con bajas resistencia de secundario y reactancia de dispersión.
Puede ser necesario un dispositivo limitante de la tension (varistor) debido a las altas tensiones que aparecen en caso de fallas internas.
Casos de Aplicación Preferidas:
Protección de falla a tierra restringida (REF) (prot fallas a tierra de arrollamientos) Protección Diferencial de Barras simples
Protección Diferencial de Motores y Generadores

## Slide 31: Protección de Respaldo o Backup
Remote backup
Local backup
Zonas de Backup
Protección por Falla de Interruptor
Protección Backup Local

## Slide 32: Protección de Backup Local
Si el Interruptor falla, el CB alimentante es disparado luego del tiempo tBFP

## Slide 33: Sistema de Protección
Cada sistema es solamente tan fuerte como su componente más débil !

## Slide 34: Transformadores de Corriente y Tensión

## Slide 35: Transformadores de Corriente para Protección
Transformadores de Corriente
transforman de primario a 1 o 5 A secundario
Definen la ubicación del relé
Definen el límite del rango de protección
Los relés pueden conectarse en serie a los núcleos de los CT
A nivel transmission, cada protección principal está conectada a un núcleo de CT separado (redundancia), ej. 87BB y 21

## Slide 36: Transformador de Corriente: Principio, relación de transformación, polaridad

## Slide 37: Diseño de CT para protección

## Slide 38: Transformadores de Tensión para Protección

## Slide 39: Auto-recierre Despeje rápido de Fallas Transitorias

## Slide 40: Historia de las Tecnologías aplicadas en Protección

## Slide 41: Desarrollo Histórico del Disenio de Relés(HV)

## Slide 42: Tecnología de Protección Legada

## Slide 43: Estructura de un Relé Digital

## Slide 44: Captura de los Datos de Medición (principio)

## Slide 45: Teorema del Muestreo

## Slide 46: Rango Dinámico de la Conversión A/D
15 bit + sign A/D converter → 15 Bit= 215 =32.768 steps resolution
The measuring error corresponds to ± ½ LSB (Last Significant Bit)

## Slide 47: Análisis de Fourier de los Valores Medidos

## Slide 48: Análisis de Fourier: Características de Filtrado

## Slide 49: Transformada de Fourier Determinación de los fasores de Tensión y Corriente

## Slide 50: Cálculo de la Impedancia de Falla a partir de los Fasores Complejos U e I para Protección de Distancia

## Slide 51: Protección Diferencial con Fasores de Corriente (principio)

## Slide 52: Protección de Sistemas de Potencia: Disenio de Relés Digitales (diferentes fabricantes)

## Slide 53: Relés de protección Digitales Modernos, disenio

## Slide 54: Relay series SIPROTEC 4 Communication interfaces (1)

## Slide 55: Relay series SIPROTEC 4 Communication interface (2)

## Slide 56: Main processing board and communication interface modules (SIPROTEC 4 relay series)

## Slide 57: Desarrollo del hardware de procesamiento

## Slide 58: Adquisición de Datos en los Relés Digitales SIPROTEC 4 relay series

## Slide 59: Relés Digitales Multi-funcción Ej. Feeder protection

## Slide 60: Dispositivos combinados de Protección y Control

## Slide 61: Innovación de los Tableros de Distribución Un IED remplaza un conglomerado de dispositivos “caja negra”

## Slide 62: Relés como componentes de la Automatización de Subestaciones

## Slide 63: Opciones de Comunicación de Relés

## Slide 64: Operación de Relés controlada por PC

## Slide 65: Software marshalling matrix

## Slide 66: PLC (Progammable logic control)

## Slide 67: Relés Digitales: Reportes de Fallas
Detailed information for fault analysis
Fault history
Time tagged event recording
Fault recording
Distance to fault
Fast fault clearance Short outage times

## Slide 68: Ejemplos de Protección

## Slide 69: Número de Función de Dispositivo - ANSI (Funciones más importantes)

## Slide 70: Protección de Líneas, Repaso

## Slide 71: Protección de Fallas a Tierra
Special earth fault protection necessary!
UE> for alarming (20 to 50% of 3xU0)
Sensitive directional earth current relays (10 to 50 mA)
Core balanced CTs required

## Slide 72: Aplicación de la Protección de Sobrecorriente Temporizada Ej.: Alimentador Radial con relés de Tiempo Definido
Ventajas: Relés simples, no se requiere VT
Desventajas: el tiempo de disparo se incrementa en la dirección de la alimentación

## Slide 73: Aplicación de la Protección de Sobrecorriente Direccionales Ej.: Redes en Anillo

## Slide 74: Aplicación de la Protección de Distancia Ej.: HV Líneas en circuito doble
Ventaja: Despeje Instantáneo de fallas en la línea protegida y backup par las líneas siguiente
Desventaja: mayor Costo

## Slide 75: Aplicación de la Protección Diferencial de Línea Ej.: Alimetadores de Cables

## Slide 76: Protección de Trafos de distribución

## Slide 77: Protección de Trafos de Potencia

## Slide 78: Protección de Barras
Single busbar
without feedback
Single busbar
with feedback
Multiple
Busbar
I>, t
with reverse interlocking
Busbar differential
Busbar differential
Busbar differential High impedance type
Busbar differential High impedance type or
Low impedance type
Busbar differential Low impedance type
High impedance differential protection requires special Class X current transformers!

## Slide 79: Protección de Barras Método del Interlocking Reverso
Feeder protection blocks 50 ms element of infeed protection and trips faulted feeder
Infeed 50 ms step trips bus as there is no protection pick-up in the feeders

## Slide 80: Servicio Dual con Transformación Selección de los Rangos de Protección

## Slide 81: Servicio Dual con Transformación Funciones de Protección