## Slide 1: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
26°
Angulo de
Impedancia del
Sistema
Linea de
transmisión
Transformador
-jX
+jX
+R
ENE-JUNIO/2016
MC Rolando Mizquez Campa

## Slide 2: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA
¿Que son las protecciones eléctricas?
¿Que significa zona de protección?
¿Que significa protección primaria y de respaldo?
¿Que significado tienen los numeros 21, 87,51,50FI, 67N?
¿Cual es el objetivo del sistema de proteccion de un SEP?
¿Que protecciones deben tener las lineas, los transformadore los generadores?
¿Para que se usan los TC’s y TP’s en los SEP’s?

## Slide 3: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
ENE-JUNIO/2016
El objetivo general de la materia:
Seleccionar las protecciones que deben tener los elementos primarios de un SEP. Calcular y analizar el comportamiento de las protecciones de un sistema eléctrico de potencia, bajo condiciones de falla y de condiciones anormales de operación

## Slide 4: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
UNIDAD 1 Filosofía y principio de operación de los relevadores. | 1.1 Filosofía de la protección de SEPs
 | 1.2 Protección primaria y de respaldo
 | 1.3 Clasificación de los relevadores de protección
 | 1.4 Trasformadores de corriente y potencial
 | 1.5 Relevadores de voltaje y sobre corriente
 | 1.6 Relevadores direccionales
TEMARIO
UNIDAD 2 Protección de Transformadores y Barras. | 2.1 Tipos de fallas en transformadores
 | 2.2 Corriente de magnetización
 | 2.3 Protección diferencial de transformadores de dos y tres devanados
 | 2.4 Protección de respaldo
 | 2.5 Curva de daño del Transformador
 | 2.6 Protección de barras.
 | 2.7 Protección diferencial de corriente
 | 2.8 Protección diferencial de voltaje
 | 2.9 Protección con relevadores digitales

## Slide 5: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
UNIDAD 3 Protección de Líneas | 3.1 Protección de líneas con relevadores de corriente.
 | 3.2 Protección de líneas con relevadores de distancia 3.2.1 Relevador tipo admitancia 3.2.2 Relevador tipo reactancia. 3.2.3 Relevador tipo cuadrilateral
 | 3.3 Respuesta del relevador de distancia 3.3.1 Generación intermedia (INFEED) 3.3.2 Oscilaciones de potencia
 | 3.4 Protección de líneas con sistema piloto 3.4.1 Sistema de comunicaciones 3.4.2 Protección piloto de disparo trasferido directo, permisivo de bajo alcance y sobre alcance.
 | 3.5 Protección diferencial de línea

## Slide 6: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
UNIDAD 4 Protección de Unidades Generadores | 4.1 Protección contra fallas internas 4.1.1 Falla de fase del estator 4.1.2 Falla de tierra del estator 4.1.3 Falla de tierra del rotor
 | 4.2 Protección contra fallas externas
 | 4.3 Protección contra condiciones anormales 4.3.1 Pérdida de excitación 4.3.2 Corrientes desbalanceadas del estator 4.3.3 Sobreexcitación 4.3.4 Potencia inversa 4.3.5 Baja frecuencia

## Slide 7: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
METODO DE CALIFICACION DE CADA UNIDAD
EXAMENES ESCRITOS-------------------------------------------75%
TAREAS----------------------------------------------------------------20%
ASISTENCIA---------------------------------------------------------- 5%
TOTAL------------------------------------------------------------------100%
FECHA DE EXAMENES
UNIDAD 1 | 17/sept/2019 real
UNIDAD 2 | 
UNIDAD 3 | 
UNIDAD 4 | 

## Slide 8: PROTECCIONES ELECTRICAS DE SEP’s
UNIDAD I
FILOSOFIA DE PROTECCIÓN DE SEPs

## Slide 9: PROTECCIONES DE SEP’s
OBJETIVO DEL SISTEMA DE POTENCIA:
El objetivo del sistema de potencia es producir, transmitir y distribuir energía eléctrica, con el máximo de disponibilidad y el mínimo de pérdidas, así como considerando aspecto de seguridad y el mínimo impacto al medio ambiente
EXPUESTO A FALLAS:
Una falla en el sistema significa que la frecuencia, corriente o voltaje excede los límites especificados al equipo que forma el SEP.
FALLAS ELÉCTRICAS EN UN SEP:
Monofásica a tierra 70-80% Fase-Fase a tierra 17-10% Fase-Fase 10-8% Trifásica 3-2%

## Slide 10: PROTECCIONES ELECTRICASDE SEP’s
ANTECEDENTES
El desarrollo de los sistemas de protección eléctrica de SEP’s inicio a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 junto con la aparición de los primeros SEP’s. Luego evolucionò de acuerdo a la tabla:
FECHA | Elementos | Ventaja | Desventaja
1890-1900 | Fusibles | Detectan y desconectan Son economicos | Mucho tiempo para restablecer, solo sobrecorriente
1900-en adelante | Relevador Electromecanico + interruptor + TP y TC | Ajustables, V, I, Frec mayor interrupcion de corriente | Mas elementos
1950-en adelante | Relevador estado solido o estático | Bajo mantenimiento no hay partes moviles. | Caro , requiere acondicionar temperatura.
1970 | Estado solido multifuncion | Un solo equipo como dos o mas relevadores | Caro , requiere acondcionar temperatura
1980 | Microprocesados multifuncion | Capacidad de comunicación, menos volumen | Caro , requiere acondcionar temperatura

## Slide 11: PROTECCIONES DE SEP’s
RESPUESTAS DE UN SEP ANTE
PERTURBACIONES
n
RESPUESTA ELECTRICA
n
RESPUESTA INERCIAL
n
REGULACION PRIMARIA
n
REGULACION SECUNDARIA
n
RESPUESTA DEL OPERADOR
INSTANTANEA
MILISEGUNDOS
PROTECCIONES ELECTRICAS
SEGUNDOS
SEGUNDOS-MINUTO
PROTECCIONES ELECTRICAS CON RETARDO DE TIEMPO
MINUTOS

## Slide 12: PROTECCIONES DE SEP’s
SISTEMA DE PROTECCION DE UN SEP
Puesto que es la primer línea de defensa para el SEP, el objetivo del sistema de protección es minimizar los efectos de la falla, desconectando los elementos fallados, asegurando un máximo de disponibilidad del suministro de energía, con un máximo de seguridad para las personas y el equipo.
Para lograr lo anterior el Sistema de Protección: utiliza una combinación de relevadores, asignados para proteger un equipo incluyendo los interruptores, ya que relevadores e interruptores deben funcionar juntos para lograr el objetivo.
OBJETIVO

## Slide 13: PROTECCIONES DE SEP’s
SISTEMA DE PROTECCION DE UN SEP
Detectar condiciones anormales del equipo, detectar fallas eléctricas, proteger el equipo para disminuir los daños que ocasiona una falla ( corto circuito).
Sacar de operación cualquier elemento de un sistema de potencia que sufre un corto circuito o cuando empieza a operar de una manera anormal que podría causar daño o interferir con la operación efectiva del resto del sistema.
FUNCION GENERAL
FUNCION PRINCIPAL
FUNCION SECUNDARIA
Proporcionar indicación de la localización y tipo de falla.

## Slide 14: PROTECCIONES DE SEP’s
CARACTERISTICAS BUSCADAS EN EL SISTEMA DE PROTECCION
DETECTAR TODAS LAS FALLAS ELECTRICAS Y OTRAS CONDICIONES
ANORMALES DE OPERACION
DESCONECTAR EL MINIMO EQUIPO NECESARIO DEL SEP
PARA LIBRAR LA FALLA, LO MAS RAPIDO POSIBLE
CARACTERISTICAS BUSCADAS EN LOS RELES DE PROTECCION
VELOCIDAD
SELECTIVIDAD
CONFIABILIDAD
SENSIBILIDAD
DETECTAR TODO TIPO DE FALLAS Y DE BAJA APORTACION
OPERAR LO MAS RAPIDO POSIBLE PARA MINIMIZAR DAÑOS
EN EL EQUIPO PROTEGIDO
DESCONECTAR SOLO EL EQUIPO FALLADO
OPERAR SIEMPRE CORRECTAMENTE

## Slide 15: PROTECCIONES DE SEP’s
FACTORES QUE AFECTAN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
ECONOMIA
PERSONALIDAD DEL SEP
LOCALIZACION DE INTERRUPTORES Y TC’s
LA SEÑALIZACION DISPONIBLE
Debido a la personalidad del ingeniero de protección y del perosnal que administra el SEP, el sistema de protección adquiere su “personalidad”, derivado de las preferencias en tecnologia y las costumbres aprendidas del pasado.
En ocasiones, pagar por el equipo de protección, se considera no viable derivado de la frecuencia de falla , del tipo de equipo y la importancia de la carga que alimenta.
El diseño de las subestaciones y el tipo de interruptor usado afecta el tipo de sistema de proteccion que se puede usar en el SEP, dada la localizacion de TC’s y TP’s
Es muy importante poder tener una señalizacion cuando opera un relevador y el interruptor.

## Slide 16: PROTECCIONES DE SEP’s
~
~
B1
B2
T2
U2
U1
T1
EQUIPOS A PROTEGER EN UN SISTEMA ELECTRICO DE
POTENCIA
Se requieren equipos de interrupción y de medición para los reles, interruptores de potencia , TC’s y TP’s

## Slide 17: PROTECCIONES DE SEP’s
Interruptores de potencia

## Slide 18: PROTECCIONES DE SEP’s
CONEXION TIPÍCA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
Diagrama unifilar

## Slide 19: PROTECCIONES DE SEP’s
CONEXION TIPÍCA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
Diagrama trifilar

## Slide 20: PROTECCIONES DE SEP’s
ZONAS DE PROTECCION EN UN SISTEMA ELECTRICO DE
POTENCIA
~
~

LAS FRONTERAS
DE LAS ZONAS SE
DEFINEN POR LA
POSICION DE TC’s
LOS TRASLAPES
ENTRE ZONAS SE
DAN CUANDO SE
TIENEN TC’s EN
AMBOS LADOS DE
LOS 52’s

## Slide 21: PROTECCIONES DE SEP’s
CONSIDERACIONES GENERALES PARA FALLAS EN SEP´S
El calculo de CC para cada nodo de un SEP de N nodos es un caso para computadoras y proporciona al ingeniero de campo las referencias de los valores de corto circuito en los buses de su entorno.
Si se conocen los datos de MVAcc para fallas 1F y 3F en cualquier bus del sistema:
X1 = X2 = MVAB / MVAcc3F pu
XG = 3MVAB / MVAcc1F pu
X0 = XG - X1 – X2
Ejem. Para el bus de 115 de PNO se tiene 625.33 MVAcc3F
y 838.82MVAcc1F
X1 = X2 = 100 / 625.33 = 0.16
XG = 300 / 838.82 = 0.3576
X0 = 0.3576 – 0.16 – 0.16 = 0.0376

## Slide 22: PROTECCIONES DE SEP’s
CONSIDERACIONES GENERALES PARA FALLAS EN SEP´S
Para NVJ encontrar la corriente y los MVA para un cc trifásico en el Bus de 13.8 kv, si en el Bus de 115 kv se tiene una potencia de cc trifasico de 700 MVA.
TR DE NVJ
18 / 24 / 30 MVA OA / FA / FA
Z =7.84 / 10.71 / 13.2 %
110 / 13.8 Kv
Para 115KV base y 100MVA base
X1SIST = 100/700 = 0.1428 p.u
ZTR =0 .132 (100/30) ( 110/ 115)² = 0.40257 pu

## Slide 23: PROTECCIONES DE SEP’s
CONSIDERACIONES GENERALES PARA FALLAS EN SEP´S
Con lo anterior se puede encontrar la Icc trifásico en el Bus de 13.8kv:
=
= 1.83 p.u.
Para comprobar:

## Slide 24: PROTECCIONES DE SEP’s
CONSIDERACIONES GENERALES PARA FALLAS EN SEP´S
X
R
o
~
Xs
RTR
XTR
10MW
5MVAR
Desde el punto de vista del generador
V= 115KV y suponiendo RTC=1/1 y
RTP = 1/1, además RTC/RTP= Ks
Zs = Zprim = (KV² / MVA)Ks y
Rs =ZsCoseno() y Xs = Zs Sen()
MVA=11.18 Y Zs=1182.92
 = tan-1Q/P =26.56°
RTR=1058.12 Y XTR=529 ohms
Zs=8.9 pu
Zbase=115²/100=132.25

## Slide 25: PROTECCIONES DE SEP’s
CONSIDERACIONES GENERALES PARA FALLAS EN SEP´S
~
Xs
RTR
XTR
~
FALLA 3F
Ahora bien, en el plano de impedancia, o sea el plano X-R (reactancia-resistencia)
como visualizamos al transformador y la falla en el bus de 13.8kv.
X
R
o

## Slide 26: PROTECCIONES DE SEP’s
UNIDAD I continúa
PROTECCION PRIMARIA
Y
PROTECCION DE RESPALDO

## Slide 27: PROTECCIONES DE SEP’s
ESQUEMA DE PROTECCION DE UN SEP
La protección primaria proporciona la primera línea de protección y debe desconectar únicamente el elemento dañado.
PROTECCIÓN PRIMARIA
PROTECCION DE RESPALDO
En caso de que una falla no sea librada por la protección primaria, actuara la protección llamada “ respaldo “ la cual generalmente desconecta una considerable porción del sistema.
Dado que los esquemas de protección, como el equipo asociado a estos, esta sujeto a fallas, el respaldo es indispensable. Puede ser respaldo local y respaldo remoto.

## Slide 28: PROTECCIONES DE SEP’s
RESPALDO LOCAL
~
~

No abre el 52 de línea

## Slide 29: PROTECCIONES DE SEP’s
RESPALDO REMOTO
~
~

No opera protección
de línea

## Slide 30: PROTECCIONES DE SEP’s
RESPALDO EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
~
F

R
No operan
fusibles le gana el R
F

## Slide 31: PROTECCIONES DE SEP’s
RESPALDO EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
Carga
Carga
Carga
CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN
Falla
Permanente
R
F
F
F

## Slide 32: PROTECCIONES DE SEP’s
CLASIFICACIÓN DE LOS RELEVADORES
DE PROTECCIÓN
UNIDD 1

## Slide 33: PROTECCIONES DE SEP’s
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA LOS 60’s
RELEVADORES DE ATRACCION ELECTROMAGNETICA
RELEVADORES DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA
DESARROLLO DE PROTECCIONES ELECTRICAS
DE LOS 60’s HASTA LOS 80’s
RELEVADORES DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA
RELEVADORES ANALOGO-DIGITALES(TAMAÑO Y ECONOMIA)
DE LOS 80’s HASTA LA FECHA
RELEVADORES DIGITALES
RELEVADORES MULTIFUNCION(MICROPROCESADOS)

## Slide 34: PROTECCIONES DE SEP’s
CLASIFICACION DE LAS PROTECCIONES DE SEP’s
POR SU USO:
RELEVADORES DE PROTECCION
Los relevadores se pueden clasificar de varias formas, pero la clasificación por su uso o función es la más general:
Es el tema de la materia
B) RELEVADORES DE REGULACION O CONTROL
Cambiadores de Tap’s, reguladores de voltaje, control de temperatura, control A/C interrupotres, etc.
C) RELEVADORES DE RECIERRE, SINCRONIZACION Y VERIFICACION de S
Son necesarios para la operación del SEP
D) RELEVADORES DE MONITOREO
E) RELEVADORES AUXILIARES

## Slide 35: PROTECCIONES DE SEP’s
TIPOS DE PROTECCIONES ELECTRICAS
www.geindustrial.com
CFD High Speed Differential Relay
IBC Directional Overcurrent Relay
BUS1000/2000 Bus Bar Protection
DMS Digital Multifunction System
The DMS Feeder Management System is a microprocessor based multifunction protection, control, and measurement unit part of GE's DDS Product Family
DIGITALES
ANALOGO-DIGITALES
ELECTRO MECANICAS

## Slide 36: PROTECCIONES DE SEP’s
TIPOS DE PROTECCIONES ELECTRICAS
www.geindustrial.com
CFD High Speed Differential Relay
IBC Directional Overcurrent Relay
ELECTRO MECANICAS
1.- ATRACCIÓN ELECTROMAGNETICA
2.- INDUCCIÓN ELECTROMAGNETICA

## Slide 37: PROTECCIONES DE SEP’s
TIPOS DE PROTECCIONES ELECTRICAS
BUS1000/2000 Bus Bar Protection
ANALOGO-DIGITALES
Los integradores y/o derivadores usan elementos analógicos como resistencias, inductancias y capacitancias, y digitales como amplificadores operacionales, contadores análogo digital, flip-flops y transistores, para procesar la señal y ejecutar las funciones de alarma, disparo, y ajustes.

## Slide 38: PROTECCIONES DE SEP’s
TIPOS DE PROTECCIONES ELECTRICAS
DMS Digital Multifunction System
The DMS Feeder Management System is a microprocessor based multifunction protection, control, and measurement unit part of GE's DDS Product Family
DIGITALES
Filtros anti-aleasing
eliminan harmónicas de orden superior
Muestreadas por medio de convertidores
analógicos -digitales;
se produce la
conversión de
señales analógicas
continuas a valores
numéricos digitales

## Slide 39: PROTECCIONES DE SEP’s
CLASIFICACION DE LAS PROTECCIONES DE SEP’s
POR SU SEÑAL DE ENTRADA:
CORRIENTE
VOLTAJE
TEMPERATURA
D) PRESION
FRECUENCIA
POTENCIA
POR SU PRINCIPIO DE OPERACION:
TIEMPO DEFINIDO
TIEMPO INVERSO
DIRECCIONAL
BAJO/ALTO VOLTAJE
COMPARACION DE FASE
DE DISTANCIA
COMPARACION DIRECCIONAL
FASE / TIERRA
PORCENTAJE DIFERENCIAL
RESTRICCION MULTIPLE
ELECTROMECANICO
D) DIGITAL
ESTADO SÓLIDO
TERMICO
POR CARACTERISTICA DE
COMPORTAMIENTO:
PERO TODAS LAS
PROTECCIONES ELECTRICAS
NECESITAN ALIMENTARSE
CON VOLTAJE Y/O CORRIENTE

## Slide 40: PROTECCIONES DE SEP’s
V
I
ELE
MEN
TOS
DE
CON
VER
SION
ELE
MEN
TOS
DE
EN
TRADA
ELE
MEN
TO
DE
SALIDA
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE UN RELEVADOR DE PROTECCION
ELE
MEN
TOS
DE
COM
PARA
CION
ELE
MEN
TOS
DE
TIEMPO
ELEMENTO DE AJUSTE
1.- La parte que contiene los órganos de medición, que determina las
condiciones de operación en dependencia de las señales de entrada.
2.- La parte lógica , que forma las señales de salida en dependencia de la
combinación, secuencia y comparación de las señales que viene del órgano
de medición.

## Slide 41: PROTECCIONES DE SEP’s
TIPOS DE PROTECCIONES ELECTRICAS
TC’s
TP’s
DP’s
CIRCUITOS
ANALOGICOS
UNIDAD DE
CONTROL
CIRCUITOS
LOGICOS
CIRCUITO
DE
DISPARO
V
I
DISPARO
52
V
I
CIRCUITOS
ELECTROMAGNETICOS
TC’s
TP’s
DP’s
CIRCUITO
DE
DISPARO
V
I
TC’s
TP’s
DP’s
CONVERTIDOR
ANALOGICO
DIGITAL
UNIDAD DE
PROCESAMIENTO
CIRCUITO
DE
DISPARO
ELECTROMECANICAS
ANALOGICAS-DIGITALES
DIGITALES

## Slide 42: PROTECCIONES DE SEP’s
CODIFICACION DE LAS PROTECCIONES DE SEP’s
PRESENTAR CODIGO ANSI (ARCHIVO PDF)
Números de dispositivos:

## Slide 43: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE SOBRECORRIENTE
DE DISTANCIA
DIFERENCIAL DE BUS Y DE LINEA
DE BAJAFRECUENCIA
DE SOBREVOLTAJE
DE SOBRETEMPERATURA, SOBRE PRESION, ACUMULACION DE GASES
DE POTENCIA INVERSA
DE FALLA INTERRUPTOR
DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE
DE SECUENCIA NEGATIVA
DE COMPARACION DIRECCIONAL

## Slide 44: PROTECCIONES DE SEP’s
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS
UNIDAD 1

## Slide 45: PROTECCIONES DE SEP’s
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS
TC’S
TIPOS , USOS Y CONEXIONES
TP’S Y DP’S
USO Y CONEXIONES
USAR PRESENTACIÓN DE TCs Y TPs

## Slide 46: PROTECCIONES DE SEP’s
RELEVADORES DE VOLTAJE Y
SOBRECORRIENTE
SE INCLUYEN FUSIBLES
UNIDAD 1

## Slide 47: Relevadores de Voltaje
PROTECCIONES DE SEP’s
Son muy usado en todas las areas de protección, en la modalidad de “sobre voltaje” o “bajo voltaje”, y principalmente para disparar un interruptor o como detector de falla por seguridad.
El tipo de relevador mas usado para este propósito es el relevador telefónico:
Sin embargo tambien se puede usar un relevador tipo copa de inducción.
La bobina del relavador normalmente trae taps para dar el ajuste, uno de bajo voltaje usaria el contacto B, uno de alto voltaje usaria el contacto M. O bien se diseña el mecanismo de contacto para siempre usar el M .

## Slide 48: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
FUSIBLES
El fusible es el medio más sencillo de interrupción automática
de corriente en caso de cortocircuitos o sobrecargas.
En general, un fusible está constituido por un elemento sensible a la corriente (en adelante, elemento fusible) y un mecanismo de soporte de éste.

## Slide 49: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
FUSIBLES
La curva característica de un fusible se puede separar en partes
a. Curva de tiempo mínimo de fusión: Relaciona la corriente con el tiempo mínimo al cual el fusible se funde.
b. Curva de tiempo máximo de fusión o de aclaramiento:
Se obtiene adicionando un margen de tolerancia (en corriente) a la curva a.
c. Curva de tiempo total para la extinción del arco: Se obtiene adicionando a la curva b, el tiempo necesario para la completa extinción del arco.
d. Curva tiempo-corriente de corta duración: Relaciona la corriente y el tiempo máximo permisible para que el fusible no quede debilitado en caso de sobrecargas de corta duración. Se obtiene estableciendo un margen debajo de la curva a.

## Slide 50: PROTECCIONES DE SEP’s
corriente
tiempo
d a b
c
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
FUSIBLES
La curva característica de un fusible se puede separar en partes

## Slide 51: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
FUSIBLES

## Slide 53: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
FUSIBLES
Fusible tipo K es rápido y se usa en ramales; el tipo T es lento
y se usa en transformadores
  Se puede decir, en general, que los fusibles deben ser capaces de soportar 1,5 veces la corriente nominal. Esto es, su curva característica debe quedar a la derecha de la recta vertical que tiene como abscisa ese valor corriente

## Slide 54: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE

## Slide 55: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE SOBRECORRIENTE
Bobina de
operación
disco
Bobina sombra
Es la protección mas sencilla y barata pero la mas
dificil de aplicar
I
Corriente en multiplos de tap
Tiempo
Pick-up
Caracteristicas de operación
Tiempo definido
Inverso
Extremadamente Inverso

## Slide 56: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
SOBRECORRIENTE
1 = F sen wt
2 = F sen (wt +q)
i 1  d q1  F cos wt
dt
i 2  d 2  F cos (wt + q)
dt
F = ( F2 – F1 )  (2 i 1 - 1 i 2)
F  F1 F2 sen (wt + q) cos wt - sen wt cos ( wt + q)
F  F1 F2 sen q

## Slide 57: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
PRINCIPIO DE SOBRECORRIENTE
I
L
L
T
Se basa en el valor de la I como indicador
del lugar de la falla
Sin embargo
la Icc no depende
únicamente del
lugar de la falla
si no del tipo y
régimen de operación

## Slide 58: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
PRINCIPIO DE SOBRECORRIENTE
Ventajas:
Es simple y económica
Desventajas:
Es aplicable solamente a redes radiales
La protección de fase tiene limitaciones de sensibilidad
Requiere cambios frecuentes de parámetros de ajuste

## Slide 59: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE SOBRECORRIENTE
Usos Principales
W
W
W
51N
51
Como proteccion primaria en lineas radiales
d
a
A
b
Tiempo Inverso o muy inverso
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5
0.4
Tiempo Definido
Distancia
Extremo del alimentador
Tiempo (Seg)
El mayor problema en la coordinacion
Es que el valor de I de falla depende
de las condiciones del sistema o
topologia del a red

## Slide 60: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE SOBRECORRIENTE
Usos Principales
Como respaldo:
En generadores con restriccion
de voltaje(51V)

m
m
w
51V
m
2) En TR’s y ATR’s
T1
W
51
w
51NT
AT1
W
51
w
51NT
3) En lineas de transmision con elemento direccional
polarizado con corriente o voltaje(67N)
67N
21N
0.3seg
0.3seg



## Slide 61: PROTECCIONES DE SEP’s
RELEVADOR DIRECCIONAL DE
SOBRECORRIENTE
UNIDAD 1

## Slide 62: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
El problema básico es ubicar correctamente el C.C.
L
A
B
x
F
Para lograr lo anterior, los principios que se pueden usar:
SOBRE CORRIENTE
DIRECCIONAL SOBRE CORRIENTE
DISTANCIA
DIFERENCIAL

## Slide 63: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
PRINCIPIO DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE
Se basa en la medición del valor de la corriente y la
determinación de la dirección de la potencia de corto circuito
en el punto de localización de la protección
F’
F”
A
VA
ICC F”
ICC F’
VA

## Slide 64: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
PRINCIPIO DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE
Es aplicable en:
Redes longitudinales con alimentación en varios puntos
Redes anilladas y líneas paralelas con alimentación en un
solo punto:

## Slide 65: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Ventajas:
Es aplicable a redes longitudinales con alimentación en
varios puntos, redes anilladas y líneas paralelas
El 67N tiene alta sensibilidad
Desventajas:
La protección de fase tiene limitaciones de sensibilidad
Requiere cambios frecuentes de parámetros de ajuste
PRINCIPIO DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE

## Slide 66
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
RELEVADORES DIRECCIONALES
Se basan en la interacción de dos cantidades actuantes:
Corriente polarizante y corriente actuante.- Este acciona con dos fuentes de corriente tomadaas de dos TC diferentes.
Voltaje polarizante y corriente actuante.- Es la forma mas comun de polarizar y el voltaje se toma de voltaje entre fases y la corriente del TC de linea. En caso de 67N el voltaje polariznte es 3V0, y la corriente del neutro de los TCs.
Para que opere se deben cumplir dos condiciones:
I.- Superar un determinado valor de corriente (como los 51)
II.-Tener una direccion determinada, la potencia de corto circuito o la Icc
La fuerza de operación o neta en un relevador de inducción es:
Donde teta es el angulo de fase entre las dos variables que producen flujos.

## Slide 67
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION

## Slide 68
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Los reles 67N se pueden polarizar con 3I0 siempre que se tenga un T delta-estrella aterrizada

## Slide 69: PROTECCIONES DE SEP’s
VER EJEMPLOS EN:
Libro Protective relayin, Blackburn página 453…
Libro Proteccion System, Anderson página 229…
AJUSTES RELEVADORES DE SOBRECORRIENTE

## Slide 70: PROTECCIONES DE SEP’s
AJUSTES RELEVADORES DE SOBRECORRIENTE
Variables a usar:
ICI=Corriente de falla cercana = IFMAX=Corriente máxima de falla
IFB=Corriente de falla bus lejano=IFMIN =Corriente mínima de falla
ILMAX=Corriente de carga máxima
RCT=Relación de transformación de CT= Rc
IPICKUP=Corriente de arranque del relevador
M=XPU=múltiple de tap = IF/IPICKUP
TAP= ILMAX*2/RCT ó ILMAX*1.5/RCT = IPICKUP secundaria
* primarias
MOC=minimum operating current=Ipickup
Icc3ᶲ=Corriente de corto circuito trifásico
Icc1ᶲ=Corriente de corto circuito monofásico

## Slide 71: PROTECCIONES DE SEP’s
AJUSTES RELEVADORES DE SOBRECORRIENTE
RELE | ANDERSON | BLACKBURN
50 |  | 
50N |  | 
51 |  | 
51N |  | 
Corregir el resumen.
Ipickup=6*IL o1.25* IFB
Ipickup=(1.1-1.3)* IFB
Ipickup=1.5*Icc1fFB
Ipickup=2* ILMAX
Ipickup=(1.25-1.5)* ILMAX
Ipickup=0.333*Ipickup51
o 0.5*Icc1fFB
Ipickup>=3I0 de Carga
Was ist richtig nicht?
Was ist richtig?

## Slide 72: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES
Y
BARRAS O BUSES
UNIDAD 2

## Slide 73: PROTECCIONES DE SEP’s
TIPOS DE FALLAS EN TR’S
De manera general existen dos tipos de falla en un TR:
I.- Fallas Internas
II.- Falllas externas
Fallas de aislamiento
(o incipientes)
Mecánicas
Cortocircuito
Cortocircuito
Protección primaria
Protección de respaldo

## Slide 74: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES
CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN
La corriente total de excitación de un TR incluye dos componentes, la de pérdidas en el cobre del primario y la corriente de magnetización.
El diseño económico de TR’s nos dice que se operen sus nucleos magnéticos en la parte curveada de la trayectoria de saturación y a voltaje nominal. Ya que cualquier incremento del voltaje incrementará grandemente la corriente de excitación.

## Slide 75
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES
CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN
Si el secundario de un TR esta abierto:
Normalamente i es muy pequeña y se puede despreciar tal que:
Si el voltaje es una onda senoidal como:
La solución de esta ecuación diferencial nos dá:
Donde tenemos un flujo de estado estable y un flujo residual Φr. Esta componente residual representa la parte transitoria del flujo, la cual depende del instante del votlaje en el cual el TR es energizado.

## Slide 76: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES
CURVA DE DAÑO DEL TR DE POTENCIA
Los criterios para la selección, aplicación y ajustes de la protección por medio de relevadores deben considerar que el transformador sea protegido contra el efecto de las
corrientes de falla externa que al pasar por el mismo durante un tiempo determinado pueden dañarlo.
El límite teórico para las sobrecorrientes que pueden soportar los transformadores se estableció en el documento ANSI C57.92-1962 “Guía para sobrecarga de transformadores de potencia y distribución inmersos en aceite”, ésta contiene información acerca de la capacidad de sobrecarga térmica de corto tiempo, la cual no consideraba los efectos mecánicos sobre los devanados de los transformadores, por lo que se decidió trabajar sobre este aspecto.
El documento ANSI-IEEE C57.109-1993 “Guía para la duración de corriente de falla a través de transformadores” considera tanto los efectos mecánicos como los efectos térmicos, siendo los primeros particularmente más significativos en los transformadores
mientras mayor sea su capacidad.
Esta guía establece las recomendaciones enfocadas esencialmente para la aplicación de protecciones de sobrecorriente para limitar el tiempo de exposición de los transformadores a las corrientes de corto circuito.

## Slide 77
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES
CURVA DE DAÑO DEL TR DE POTENCIA
Se consideran, para su aplicación, cuatro categorías de transformación dependiendo su capacidad. En la siguiente tabla se indica dicha clasificación:
CATE GORÍA | CAPACIDAD MINIMA EN KVA | 
 | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO
I | 5-500 | 15-500
II | 501-1667 | 501-5000
III | 1668-10000 | 5001-30000
IV | >10000 | >30000
En las categorías de transformadores I y IV, solamente una curva representa ambas
consideraciones, térmica y mecánica.
Para transformadores de categoría II y III se tienen dos curvas, la porción sólida representa la duración de la falla total alcanzada por daño térmico que le puede ocurrir al transformador, la porción punteada refleja efectos mecánicos.
Los transformadores sujetos a fallas frecuentes deberán ser representados con la combinación de porciones de curva para la parte mecánica y térmica, mientras los transformadores sujetos a fallas no frecuentes son representados con la porción térmica
solamente.

## Slide 78
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES
CURVA DE DAÑO DEL TR DE POTENCIA
Con el objeto de facilitar la representación gráfica de la curva de daño del transformador (o curva ANSI), se han desarrollado ecuaciones que definen dicha curva; la cual puede obtenerse dependiendo de la categoría, mediante la unión de 2 o 4 puntos. En la tabla sigiente se obtienen dichas ecuaciones con las que se obtienen las coordenadas tiempo corriente que definen cada punto.
PUNTO | CATEG | TIEMPO | CORRIENTE
1 | I | t=1250*(ZT)² | I=In/ZT
 | II,III y IV | t=2 | 
2 | II | t=4.08 | I=(In/ZT)*(0.7)
 | III y IV | t=8 | I=In/(ZT +Zs)*(0.58)
3 | II | t=2551*(ZT)² | I=(In/ZT)*(0.7)
 | III y IV | t=5000*(ZT +Zs)² | I=In/(ZT +Zs)*(0.58)
4 | I,II,III y IV | t=50 | I=In*5
Parte de curva Térmica | I,II,III y IV | t=60 | I=In*4.75
 |  | t=300 | I=In*3
 |  | t=1800 | I=In*2
t -segundos
I -Corriente en A
ZT- Z del TR en pu referida a su capacidad OA,
Zs- Zequiv del SEP, referida a capacidad OA del transformador y expresada en p.u.
In-Inominal del TR en su capacidad OA, expresada en A.

## Slide 79
CATEGORIA I
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES

## Slide 80
CATEGORIA II
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES

## Slide 81
CATEGORIA III
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES

## Slide 82
CATEGORIA IV
PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES

## Slide 83: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE TRANSFORMADORES
87T
86T
W
51NT
51
49T
DISPARA Y BLOQUEA
CIERRE DE 52’S
DE ALTA Y BAJA
63T
DISPARA 52 DE BAJA,
TAMBIEN EL RELE ES
CONOCIDO COMO TRO
51X
DISPARA
52’s DE
ALTA Y
BAJA
PROT. PRIMARIA
87T
PROT. RESPALDO
51 Y 51NT

Y
m
m
m
m
W
W
W

## Slide 84: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE AUTOTRANSFORMADORES
87AT
W
W
W
86AT
W
51/51NH
W
51/51NX


Y
49AT
63AT
W
51NAT
CUANDO SE TIENE
51NAT SOLO SE
USA 51 EN EL LADO
DE BAJA
CUANDO NO SE
QUIERE USAR 51NAT
SE USA 51/51N
EN EL LADO DE
BAJA Y DE ALTA
DISPARA Y BLOQUEA
CIERRE DE 52’S
DE ALTA Y BAJA
DISPARA 52 DE BAJA,
TAMBIEN EL RELE ES
CONOCIDO COMO TRO
m
m
m
m
m
m
Y/Y/

## Slide 85: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
PROTECCION DIFERENCIAL
Otro problema para la diferencial se presenta con la relacion de transformacion de los TC’s; y para resolver lo anterior se tiene dos metodos:
Bobinas de restricción
87B
Bobina de operación
Relevador de porcentaje variable
con restriccion multiple
Tirita
87L
87H
j
k
Circuito resonante a 60HZ
87L = Unidad de voltaje, de
alta impedancia
87H = Unidad de corriente,
de baja impedancia
Relevador Diferencial operado por
Voltaje, usando alta impedancia

## Slide 86: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
Ajustes
Se requiere que I1s = I2s
Para un TR Delta/Estrella
Para un TR Delta/Delta o Estrella Estrella
Debido a que con las relaciones disponibles en los transformadores de corriente estándar ,no se pueden obtener esas relaciones exactamente, se tiene en general que:
I1s ≠ I2s
Los relevadores diferenciales generalmente tienen taps disponibles para absorber esta diferencia .
Si las corrientes en los secundarios de los transformadores de corriente fueran I1, I2 desiguales entre si, pero iguales a dos taps disponibles en el relevador; esto es:
I1s=T1 e I2s=T2

## Slide 87: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
Dado lo anterior,entonces los números de vueltas Nl, N2, N’1 N'2 son tales que los amper-vueltas de operación sean cero:
OP = N2 I2 - N1 (Il - I2) = 0= N2 I2 - Nl I1 + N1I2 = I2 (Nl + N2) - I1Nl .
Y los amper-vueltas de retención producidos por I1 son iguales a los producidos por I2; esto es:
I1 N´1 = I2 (N´1 + N´2)
Si I1 > I2 pero se conectan al mismo tap, el por ciento de desbalance (ASA, ANSI) o “mismatch “es:

## Slide 88: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
PROTECCION DIGITAL DE TRANSFORMADORES
Con el desarrollo de la protección digital multifunción, la protección diferencial y de sobrecorriente en transformadores, son ahora solo dos de las numerosas funciones logicas y protectoras que pueden incorporarse en el conjnto de protección de transformadores.
Funciones como la protección Volts/Hez,sobrevoltaje de neutro, diferencial de tierra y corte de carga por baja frecuencia.

## Slide 89: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
PROTECCION DIFERENCIAL
PROTECCION DE BUSES

## Slide 90: PROTECCIONES DE SEP’s
EJERCICIOS DE ZONAS DE PROTECCION
S.E. ARREGLO DE INTERRUPTOR Y MEDIO
S.E. ARREGLO EN ANILLO

## Slide 91: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
PROTECCION DIFERENCIAL
Es el metodo mas confiable y sensitivo para proteger
las barras de las subestaciones y los Transformadores
IF
if
i5
i4
i3
i2
i1
I5
I4
I3
I2
I1
w
w
w
w
w
w
1
2
3
4
5
6
87B
Fx
 I’s = 0
Debido al gran numero de circuitos en un bus
y los diferentes niveles de corriente que se
presentanen ellos durante fallas externas, se
pueden presentar saturacion del TC del circuito
con falla; y con ello una operacion en falso de
la diferencial.

## Slide 92: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE BUSES
W
W
W
W
W
W
W
W
87B1
86B1
CRITERIO DE
OPERACIÓN
DE LA 87B
 I  0
DISPARA TODOS
LOS 52’s DE B1
Y LES BLOQUEA
EL CIERRE
QUE PASARIA SI
NO SE USARA 87B?

## Slide 93: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
50BF y 61
Situaciones básicas de falla de interruptor
Condición de C.C. y falla al no abrir el 52, disparando
los interruptores adyacentes al fallado
Falla uno o dos polos en el 52, al momento de cierre,
no existe C.C.
Falla uno o dos polos en el 52, al momento de abrir,
no existe C.C.

## Slide 94: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
50BF y 61
M M
21/21N
50BF
67N
W
W
W
50N
50BF
50

## Slide 95: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
50BF y 61
OR
A
N
D
15-23
0.2-0.3
Opera 50BF sobre 86BF y a su vez este dispara todos los 52’s del bus
21/21N
67N
RDT
87B
sobrecorriente 50/50N
15 a 23 ciclos
0.24 a 0.36 seg

## Slide 96: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
50BF y 61
Reles Protección
Reles Auxiliares
Apertura del 52
Tiempo normal para limpiar la falla con Protección
Tiempo de
Reset de Protección
Margen de Coordinación
Rele
86BF
Apertura de 52’s
Tiempo para limpiar la falla con Protección 50BF
Retardo por falla de interruptor

## Slide 97: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
50BF y 61

## Slide 98: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
RELEVADORES DIGITALES
La evolución de los relevadores de protección de los sistemas eléctricos de potencia se pueden describir en cuatro generaciones las cuales son:
El futuro de la protección digital al cual está dirigida la quinta generacion, es la combinacion de protección, medicion,control y comunicación, como un sistema de proteccion integrado, lo cual se esta aplicando a nivel mundial con la proteccion inteligente tipo adaptiva, que trabaj en funcion de las necesidades del SEP, otro adelanto es el muestreo sincronizado del SEP con la medicion Fasorial.

## Slide 99: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
RELEVADORES DIGITALES
Muestrea y convierte señal continua en
Señal discreta
Procesamiento de señales discretas /digitales con matematica discreta
Convierte señal discreta a digital(1,0)
Salida discreta

## Slide 100: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
RELEVADORES DIGITALES

## Slide 101: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
RELEVADORES DIGITALES

## Slide 102: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
I
V
Región del par negativo
Región del par positivo
Característica
del relevador de
impedancia
Z = V = K1 = Constante
I K2
Par de un relevador de Z T= K1I² – K2V² – K3
Despreciando K3, cuando
T= 0 se tiene:

## Slide 103: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
+R
-R
+X
-X
θ
Característica del rele de impedancia
Región del par negativo
(Fuera de la circunferencia)
Región del par positivo
(Dentro de la circunferencia)

## Slide 104: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
Z1
Z2
Z3
T2
T3
Indicadores
Unidad de tiempo
Bobina de disparo
52 a
Unidad de sello
Unidad direccional
Contacto de sello

## Slide 105: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
Característica de unidad direccional
+R
-R
+X
-X
Par negativo
Par positivo
Z1
Z2
Z3

## Slide 106: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
+R
-R
-X
+X
Z1
Z2
Z3
Característica del rele de impedancia modificado

## Slide 107: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
Característica del rele tipo reactancia
Z1
Z2
Z3

## Slide 108: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
+R
-R
-X
+X
Z1
Z2
Z3
Característica del rele de admitancia o tipo Mho

## Slide 109: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCIONES MAS COMUNES USADAS EN EL SEP NOROESTE
DE DISTANCIA
Efecto de la oscilacion de potencia en el rele de distancia
+R
A
B
-R
+X
+X
EA/EB > 1
EA/EB = 1
EA/EB < 1

## Slide 110: PROTECCIONES DE SEP’s
PRINCIPIO DE DISTANCIA
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Es una protección con selectividad relativa que tiene
direccionalidad y que mide la distancia eléctrica al
punto de falla o corto circuito
Responde al cociente voltaje / corriente Zr = Vr / Ir
y Zr es proporcional a distancia eléctrica al punto
de falla, en caso de corto circuito de la línea
Es mas sensible que el principio de sobrecorriente ya que
la Z varia mas que la I cuando hay cortocircuito, y además
el ángulo de la impedancia también varia con la falla

## Slide 111: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Es aplicable a redes de cualquier configuración
Desventajas:
La protección de distancia de fase es mas sensible que
las de sobrecorriente y direccional de sobrecorriente
Es afectada por las oscilaciones de potencia, compensación
serie capacitiva en la línea protegida y acoplamiento mutuo.
PRINCIPIO DE DISTANCIA
Ventajas:
Puede brindar protección al 100% de la línea protegida si
se dispone de un canal de comunicación
Es mas compleja y costosa que las de sobrecorriente y
direccionales de sobrecorriente

## Slide 112: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Se basa en la comparación directa de las corrientes de
todas las interconexiones del elemento protegido con
el resto del sistema.
PRINCIPIO DIFERENCIAL
F’
F”
Puede lograrse por:
Comparación directa de los valores instantáneos de las
corrientes (Diferencial de corriente)
Comparación directa de sus fases(Comparación de fase)

## Slide 113: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
No requiere información de voltaje
Desventajas:
No es afectada por las oscilaciones de potencia,
compensación serie capacitiva y acoplamiento mutuo.
Ventajas:
Tiene menor sensibilidad que la protección de distancia
No brinda respaldo
PRINCIPIO DIFERENCIAL
Tiene menor velocidad de operación que la protección
de distancia
Impone requerimientos elevados al canal de comunicación

## Slide 114: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Protección por hilo piloto
Son de selectividad absoluta
Aplican el principio diferencial de comparación de fase y
el de los valores instantáneos de corriente
op
op
ret
ret
w
w
Hilo piloto
87
87

## Slide 115: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Protección por hilo piloto
Principio de comparación direccional
Se hace la comparación indirecta de las direcciones relativas
a las corriente o potencias, a partir de la operación de
relevadores que tienen direccionalidad
T
T
R
R
w
w
rele
rele
Canal piloto
Es practica común disponer de este esquema de modo que las
protecciones de distancia sean parte de la protección primaria
y que su operación sea acelerada por la protección piloto

## Slide 116: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Protección por hilo piloto
A la aceleración de zonas de los 21’s se les conoce como:
Disparos transferidos
Los principales disparos transferidos son:
Directo de bajo alcance (DUTT)
Permisivo de bajo alcance (PUTT)
Permisivo de sobre alcance (POTT)

## Slide 117: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Protección por hilo piloto
Directo de bajo alcance (DUTT)
A
B
M
M
Z1/A
Z1/B
XMTR
Z1/A
F1
XMTR
Z1/B
Z1/A
RCVR
G2
T2
52/TC
Z1/B
RCVR
G1
T1
52/TC

## Slide 118: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Protección por hilo piloto
Permisivo de bajo alcance (PUTT)
A
B
M
M
Z1/A
Z1/B
Z2/A
Z2/B
XMTR
Z1/A
F1
XMTR
Z1/B
Z1/A
RCVR
G2
T2
52/TC
Z2/A
F2
Z1/B
RCVR
G1
T1
52/TC
Z2/B
F1

## Slide 119: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE LINEAS DE TRANSMISION
Protección por hilo piloto
Permisivo de sobre alcance (POTT)
A
B
M
M
Z2/A
Z2/B
XMTR
Z2/A
F1
XMTR
Z2/B
F2
RCVR
G2
T2
52/TC
Z2/A
F2
RCVR
G1
T1
52/TC
Z2/B
F1

## Slide 120: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE CAPACITORES
59UP
W
Eg
Vn
W
W
51
NEUTRO
FLOTANTE
59UP
---
§
§
§
§
§
§
§
§
---
---
---
---
§
§
§
§
§
§
§
§
---
---
---
---
§
§
§
§
§
§
§
§
---
---
---

## Slide 121: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Ib
Gen
3-Ø
Salida
Eléctrica
Fuente DC de campo
Ia
Ic
Primo Motor
(Entrada Mecánica)
Generador básico

## Slide 122: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Generador polos lisos
Tipos de Generador
Generador polos salientes
Estator
Rotor

## Slide 123: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES

## Slide 124: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES

## Slide 125: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Un generador es la pieza de equipo mas cara y compleja que una compañía productora puede invertir y poseer.
Este costo incluye la diminución de ingresos por venta de energía, el costo de reposición del equipo, costos por daños colaterales, y costos por mano de obra. Para la compañía esta el costo de reposición de energía a precio mayor
Cuando un generador sufre una desconexión forzada por cualquier razón produce un alto costo para el productor.

## Slide 126: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
FALLAS DEL GENERADOR
Hay muchas razones para causar la desconexión de un generador. Estas incluyen las fallas propias del generador (elèctricas) y las condiciones anormales de operación.
Por ser de voltajes relativamente bajos hay altas corrientes en las fallas, que producen grandes daños en el aislamiento, el cobre y el núcleo.
La corriente de falla puede fluir por varios segundos después de la desconexión del generador del sistema debido a la lenta disminución del flujo.
Por lo anterior Protecciones de Alta Velocidad son requeridas. La razón de costo entre un mal o bien protegido generador puede ser de 6 a 1.

## Slide 127: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
La frecuencia de ocurrencia de los tipos de fallas eléctricas en el estator se muestra en %.
FALLAS ELECTRICAS EN EL GENERADOR
Rotor(CD):
Estator(CA):
Falla a tierra + o –
Perdida de alimentación (Pèrdida de Campo)
FASE A FASE 23.5%
FASE A TIERRA 65%
FALLA ENTRE ESPIRAS 11.5%

## Slide 128: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN
SOBRECALENTAMIENTO DE DEVANADO DEL ESTATOR
DESBALANCE DE CORRIENTES
PERDIDA DE CAMPO
FALLAS DE CAMPO A TIERRA
POTENCIA INVERSA (Perdida del primomotor)
SOBREXCITACIÓN
SOBREVOLTAJE
FRECUENCIA DE OPERACIÓN ALTA O BAJA
PERDIDA DE SINCRONISMO (Perdida de paso)
ENERGIZACIÓN INADVERTIDA
FALLAS EN EL SISTEMA(EXTERNAS)

## Slide 129: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
ESQUEMAS BASICOS DE CONEXIÓN DE GENERADORES AL SEP
CONEXIÓN
DIRECTA
CONEXIÓN A TRAVES DE TR

## Slide 130: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
CONEXIÓN DE DEVANADOS DEL ESTATOR
Δ (Sin referencia a tierra) ò Y con neutro aislado
ESTRELLA
A TIERRA CON BAJA IMPEDANCIA
A TIERRA CON ALTA
IMPEDANCIA
DIRECTA(resonante)
A TRAVES DE TR
(alta resistencia)

## Slide 131: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
*
Resistor
Or
Reactor
Generator
Windings
High-Impedance
Grounding
*
* Resistor
Generator
Windings
Low-Impedance
Grounding
Para grandes generadores con
TR elevador
( en instalaciones industriales)
( Solo se usa en Europa)
El objetivo de aterrizar con impedancia es limitar la corriente de corto circuito a tierra.
Limita la corriente de CC a tierra a
decenas o cientos de Amperes.
Limita corriente de CC a tierra entre 1 o 25 Amperes.
Para conexión directa
Cientos de W
3R≤Xct/fase

## Slide 132: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA DE FASE
Relevadores de protección diferencial de alta velocidad se usan normalmente para proteger generadores contra fallas trifásicas y fase a fase con o sin tierra.
Si el generador es aterrizado con una resistencia de bajo valor, el relé diferencial puede proteger el devanado hasta un cierto porcentaje arriba del punto neutro(fallas fase a tierra).
Para generador aterrizados con alta resistencia la reducida corriente de falla resultante no la puede detectar el relevador diferencial, por lo cual, solo protege para fallas fase-fase o trifásicas y para fallas a tierra se usará otro tipo de protección.

## Slide 133: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA DE FASE
Para esto se usa el típico esquema de protección diferencial con restricción, también conocida como de porcentaje diferencial, que se usa en la mayoría de las maquinas grandes o mayores a 1000kVA.
87
Esta proteccion no necesita preocuparse por las corrientes de inrush como en la diferencial de transformadores. Esto se debe a que el voltaje del generador sube lentamente cuando el campo es aplicado.

## Slide 134: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA DE FASE
El relevador promedia la magnitud de las corrientes de ambos lados del generador y la usa como corriente de restricción.
La corriente de operación es la suma vectorial de ambas. Cuando la IOP es el % ajustado mayor que la IRT, el relé opera.
Los ajustes de pendiente pueden variar del 5 al 50% dependiendo del TC mismatch y otros errores. La segunda pendiente proporciona mayor tolerancia a errores de RTC y a altas corrientes de falla que pueden saturar los TC’s.
1
2
0
1
2
3
4
3
Pendiente 2
100%
Pendiente 1
25%
Región de Operación
Corr de restricción IRT
Corriente de Operación IOP
Region de restricción

## Slide 135: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA DE FASE
Relevador de porcentaje diferencial

## Slide 136: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Falla externa o sin falla
Falla interna

## Slide 137: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
3I0

## Slide 138: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES

## Slide 139: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA ENTRE VUELTAS o ESPIRAS
La protección diferencial no responde a cortocircuitos entre vueltas de una misma fase en el estator, debido a que estas fallas no originan diferencias entre las corrientes que entran y salen a esa fase
La protección para fallas entre espiras se aplica casi exclusivamente a hidrogeneradores, pues los turbogeneradores tienen por lo general bobinas de una sola vuelta y no pueden ocurrir en ellos fallas entre vueltas que no involucren tierra.
A continuación, se muestra un esquena de protección contra
fallas entre vueltas para generadores con varias ramas en
paralelo por fase. se trata de una protección diferencial
transversal con relevadores de sobrecorriente.

## Slide 140: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Es recomendable utilizar en el esquema un relevador de 51 de
tiempo inverso y otro 50 con diferentes sensibilidades. El relevador de tiempo inverso debe tener un valor tal de I de arranque que pueda detectar cortocircuitos hasta de una sola vuelta; su retardo de tiempo evita la operación incorrecta por saturación de los TC’s para cortocircuitos externos.
El 50 garantiza la eliminación rápida de las fallas que involucran varias vueltas, y su I de arranque debe estar por encima de la máxima corriente de desbalance para fallas externas.

## Slide 141: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA DEL ESTATOR
G
S
T
XG1
XC1
XT1
XS1
XG2
XC2
XT2
XS2
XG1
XC0
XT0
XS0
3R
Cuando falla el aislamiento de un generador (que es la causa más común de falla interna)" eI cortocircuito resultante puede comenzar entre vueltas y después extenderse a tierra o comenzar como falla a tierra directamente.
El cortocircuito a tierra involucra el núcleo del estator, por lo que la circulación de una corriente de alto valor puede fundir parte del hierro y provocar un daño mucho mayor que la simple falla de aislamiento.
Si se trata de un bloque generador-transformador con aterrizamiento resonante, la protección consiste en instalar un relevador de sobre voltaje a través de un TP en paralelo al Reactor. El relevador responde al voltaje de secuencia cero y es altamente selectivo.

## Slide 142: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA DEL ESTATOR
En los esquemas de conexión directa de generadores con aterrizamiento resonante, no puede utilizarse la protección por voltaje, pues al ocurrir una falla a tierra en cualquiera de los generadores, hay voltaje de secuencia cero en todos los reactores de puesta a tierra. En este caso la protección debe hacerse por corriente de secuencia cero y es preferible obtenerla mediante un transformador de corriente especial de secuencia cero.
Un método de puesta a tierra por alta impedancia muy difundido es el consistente en aterrizar el neutro a través de un resistor de alto valor. El valor R de la resistencia debe ser tal, que la magnitud 3R con que se refleja en la red de secuencia cero no sea mayor que el valor de la reactancia capacitiva Xc a
tierra por fase. Esto limita la corriente de falla a valores que oscilan entre 1
y 25 A aproximadamente.
La protección consiste en conectar un relevador de sobrevoltaje en paralelo con la R de puesta a tierra aprovechando un transformador de distribución o de
Potencial.

## Slide 143: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA DEL ESTATOR

## Slide 144: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA DEL ESTATOR
El relevador debe ser insensible a los voltajes de tercer armónico y armónicos superiores que típicamente existen en el neutro del generador y debe tener un retardo de tiempo ajustable, de modo que pueda coordinarse con Ias protecciones de las líneas conectadas al lado de alta del transformador y fusibles de los TP`s del generador.
Una alternativa es conectar un relevador de sobrecorriente en serie con el resistor, a través de un TC; esta variante se puede usar como respaldo del relevador de sobre voltaje. El relevador puede tener un 51 de tiempo inverso
con I de arranque > al máximo desbalance en régimen normal, y un 50 con I de arranque mayor que la que circula para cortocircuitos a tierra en el lado
de alta del transformador.
La necesidad de Ia coordinación con las protecciones de las líneas se
explica porque para cortocircuitos a tierra en estas puede aparecer cierto
voltaje de secuencia cero en el neutro del generador, debido al acoplamiento
capacitivo existente entre los devanados del transformador elevador.

## Slide 145: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA DEL ESTATOR

## Slide 146: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA DEL ESTATOR
Hasta ahora las protecciones protegen del 90 al 95% del devanado del estator debido a las bajas corrientes, hay varios métodos en desarrollo para proteger el 100%: introducción de un voltaje que desplaza artificialmente el neutro del generador; utilización del voltaje de secuencia cero de tercer armónico del generador; lnyecclón de voltaje (de CD o armónicas de alterna) en el neutro del generador.

## Slide 147: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA DEL ESTATOR
El relevador (59GN o 64G) que generalmente se emplea debe tener dos características especiales:
Filtro de 3ª armónica: Generalmente consiste en un capacitor en serie con la bobina del relevador, que reduce su sensibilidad a la tercera armónica.
Rango bajo. normalmente de 5 a 20 volts para energizarse.
Es habitual usar relevadores con mecanismo de disco de inducción para esta aplicación, en vista de que no requiere alta velocidad para librar este tipo de falla, que es de baja corriente.
Características del relevador
a)Tap: Para cubrir el 95% del embobinado, el tap debe ajustarse a 5% del voltaje que se obtiene para una falla a la salida del embobinado, o sea:
Vmax = 240 / 3 = 138.6 volts en el secundario
V tap = 0.05 Vmax = 6.93 volts
Se usará el tap mas próximo o 7 volts.
b) Palanca de tiempo: La palanca de tiempo admite un ajuste relativamente alto , normalmente 2 segundos.

## Slide 148: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Sobrecalentamiento devanado Estator
Las sobrecargas en generadores pueden deberse a déficits de potencias
activa y/o reactiva en el SEP y se manifiestan como sobrecorrientes en
los devanados del estator. Cuando la sobrecarga es de potencia reactiva puede haber también una corriente excesiva en el circulito de excitación.
Calentamiento
del Estator
Calentamiento
del Rotor
Calentamiento
cabezales del estator
Es práctica generalizada que Ia protección vs sobrecarga
balanceada emita una señal de alarma y permita al operador decidir si debe o no sacarse la máquina de servicio. En plantas generadoras no atendidas se recomienda que la protección provoque una reducción de la carga o la desconexión del generador.
Normalmente se usan termopares
o termo-resistores

## Slide 149: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Desbalance de corrientes o sobrecarga desbalanceada
Las sobrecargas desbalanceadas en generadores pueden deberse a aperturas
de fases en el sistema por rotura de conductores o por acción de equipos de
conmutación. Un caso critico es el de los cortocircuitos asimétricos externos
que no son eliminados por la protección de las líneas de salida de la planta.
Las corrientes desbalanceadas en el estator del generador originan un campo magnético rotatorio de secuencia negativa que induce corrientes de doble frecuencia en el hierro del rotor. Estas circulan por la superficie del rotor provocando un calentamiento muy severo, que puede llegar a fundir puntos del rotor.
La curva de calentamiento tolerable del rotor en función de su corriente de secuencia negativa se puede expresar con la ecuación: I2 t = K
Donde K depende del diseño del generador. De polos salientes: K=40 ; De polos lisos: K=30; De polos lisos con enfriamiento a través de conductores huecos: K=10
La  está expresada en pu sobre la capacidad nominal del generador.

## Slide 150: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Desbalance de corrientes o sobrecarga desbalanceada
La protección de los generadores contra sobrecalentamiento del rotor por
corrientes desbalanceadas en el estator se hace con un relevador de
sobrecorriente de tiempo inverso que responde a la corriente de secuencia
negativa; conectado a los TC`s de los terminales del generador. La característica tiempo – corriente de secuencia negativa del relevador de sobrecorriente de secuencia negativa es extremadamente inversa:
El criterio de ajuste es que la característica del relevador esté por debajo de la del generador dada por la
ecuación I²t=K.

## Slide 151: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Pérdida del campo.
La protección contra pérdida de campo tiene por función detectar excitación anormalmente baja y dar alarma o disparo antes de que la operación del generador se vuelva inestable.
Las causas principalmente de baja excitación son:
Regulador de voltaje desconectado y ajuste manual de excitación demasiado bajo.
Falla de escobillas.
Apertura del interruptor de campo principal o del campo del excitador.
Corto circuito en el campo.
Falta de alimentación al equipo de excitación
La curva de capabilidad de un generador presenta los problemas críticos por baja excitación o pèrdida de excitación:

## Slide 152: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Pérdida del campo.

## Slide 153: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Pérdida del campo.
La práctica común es emplear relevadores del tipo de distancia conectados a TC’s y TP’s del generador para detectar si sus condiciones de excitación tienden a la inestabilidad. Esto se basa en que la localización de la impedancia “vista” por relevadores de distancia indica con toda precisión las condiciones de excitación en las cuales opera el generador. Esto es equivalente a pasar del diagrama P-Q al R-X.
El relevador de distancia tiene una característica mho desplazada orientada hacia la parte negativa de X en el diagrama R-X. La parte superior del eje R es eliminada ya sea por desplazamiento o por un elemento direccional adicional. El relevador puede contener un relevador de tiempo.

## Slide 154: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Pérdida del campo.
El elemento de distancia tiene dos ajustes:
a.- Alcance (A) b.- Desplazamiento del origen (B)
a.- Alcance: Si el relevador tiene un solo elemento de distancia se recomienda:
A = Xd + (X!d) / 2 (reactancias sin saturación) donde B= (X!d) / 2
Si el relevador tiene dos elementos de distancia, se recomienda ajustarlos como sigue:
A1 = [Xd + (X´d) / 2]=A (zona 1) A2 = [ X d + (X´d) /2 ](zona 2)

## Slide 155: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Pérdida del campo.
b.- Desplazamiento(B). Si el relevador tiene desplazamiento únicamente hacia el lado negativo de X, entonces se recomienda: B = (X´d) / 2
Si el relevador tiene desplazamiento también hacia el lado positivo de X, el elemento de zona 1 se ajusta hacia el lado negativo con: B1 = (X´d) / 2. Y el elemento de zona 2 se ajusta hacia el lado positivo de manera de rebasar un poco la reactancia del transformador mas la del sistema a generación máxima: B2  X t + kX s
Así se logra que la curva del relevador sea paralela a la del limite de estabilidad

## Slide 156: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Pérdida del campo.
c.-Tiempo
Para la zona 1 se recomienda: t = 0 – 0.25 seg.
Para la zona 2 se recomienda: t = 0.5 – 2 seg.
En teoría habría que realizar un estudio de estabilidad para determinar el ajuste de zona 2, para la zona 1 el tiempo es dado nada más como margen de seguridad contra disparos equivocados.
d.-Voltaje
Si el esquema contiene un relevador instantáneo de bajo voltaje como supervisión de disparo, el ajuste recomendado es:
V = 0.8 – 0.87 Vn
La zona 1 protege contra pérdida total de excitación, la zona 2 contra pérdida parcial(falla del MEL, problemas en excitatriz, etc)

## Slide 157: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Falla a tierra del rotor.
El circuito de excitación está aislado con respecto a tierra por lo que cuando ese aislamiento falla en algún punto y ocurre un primer contacto con tierra, prácticamente no circula corriente y no hay problemas para el generador. Sin embargo, cuando ocurre un segundo contacto con tierra, parte del devanado de campo puede quedar prácticamente sin corriente de excitación pues ésta tiende a circular por el hierro del rotor entre los dos puntos de falla.
Esto dá lugar a un desbalance magnético en la máquina, que puede provocar una vibración muy severa intolerable para el generador, en los casos más críticos. Otro problema es el calentamiento del rotor.
Por lo general se dispone que la protección emita una alarma cuando se tiene el primer contacto a tierra y se permite la operación del generador en estas condiciones hasta que se pueda sacar de servicio y eliminar la falla, al segundo contacto con tierra se dispara el interruptor del campo y el del generador.

## Slide 158: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Falla a tierra del rotor.
Existen dos esquemas diferentes para detectar fallas a tierra en campos de generadores:
Aplicación de voltaje de corriente directa entre el campo y tierra para medir la corriente que circula.
Medición de voltaje entre tierra y un neutro artificial formado en el circuito de campo por medio de dos resistencias.

## Slide 159: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Falla a tierra del rotor.

## Slide 160: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Falla a tierra del rotor.
La protección contra segundo contacto con tierra que se instala cuando ya la primera tierra está presente, tiene un esquena semejante al de las dos resistencias pero el divisor resistivo es un potenciómetro, de modo que el punto a es su contacto deslizante, y los valores de R1, y R2, son variables. Se forma un circuito puente, cuyas ramas son R1, R2 y las dos partes en que el devanado de campo ha quedado dividido por el primer contacto con tierra
(denotado por F1 ). El relevador de voltaje está situado en la rama central del puente. En el momento de instalar la protección se seleccionan los valores de R1 v R2, de modo que el puente quede balanceado.

## Slide 161: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Fallas externas
Es necesario evitar que un generador se mantenga contribuyendo por un
tiempo largo a un cortocircuito externo que no haya sido eliminado por las
protecciones correspondientes, por lo que se debe contar con protecciones de
respaldo contra este tipo de cortocircuitos.
El respaldo contra fallas externas a tierra es necesario si el transformador por su conexión no rompe la red de secuencia cero o si salen líneas directamente de la barra de generación.
Puede hacerse con relevadores de sobrecorriente de tlempo lnverso o de tiempo constante, en dependencia del tipo de protección gue tlenen las líneas que salen de la planta. Estos relevadores se conectan al neutro físico del generador.
Si no están disponibles los TC`s en el lado del neutro, la conexión puede hacerse a los TC`s de los terminales, con el inconveniente de que no se respalda la zona del propio generador.

## Slide 162: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Es deseable conectar esos relevadores (51 o 21) a las corrientes del lado del neutro del generador y a los voltajes de sus terminales; con ello se logra el respaldo no solo para fallas externas, sino también al propio generador.
Fallas externas
El respaldo contra fallas externas entre fases puede hacerse con relevadores de sobrecorriente o de distancia (de una sola zona),dependiendo de la protección entre fases que tengan las líneas de salida, pues debe coordinar en tiempo con esta.
Si los relevadores son de sobrecorriente, deben tener control o retención por voltaje para discriminar entre las corrientes de cortocircuito y de carga.
Para grandes unidades, en que el respaldo es casi siempre de distancia, es conveniente disponer de tres relevadores monofásicos (uno por par de fases) o de uno trifásico.

## Slide 163: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Motorización
o Potencia Inversa
Parcial
Completa
Cuando la Pm se reduce a un valor tal que no cubre perdidas de rotación
Cuando la Pm se pierde por completo.
Esta protección se logra con un relevador direccional de potencia, que es un
relevador direccional conectado de modo tal que responda a la inversión de la
potencia activa en el generador. El relevador debe tener un cierto retardo de
tiempo(del orden de 2 segundos) para evitar la operación incorrecta por las
inversiones transitorlas que puede experimentar la potencia del generador
durante disturbios del sistema o en el proceso de sincronización.

## Slide 164: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Motorización
o Potencia Inversa
Parcial
Completa
Cuando la Pm se reduce a un valor tal que no cubre perdidas de rotación
Cuando la Pm se pierde por completo.
Esta protección se logra con un relevador direccional de potencia, que es un
relevador direccional conectado de modo tal que responda a la inversión de la
potencia activa en el generador. El relevador debe tener un cierto retardo de
tiempo(del orden de 2 segundos) para evitar la operación incorrecta por las
inversiones transitorlas que puede experimentar la potencia del generador
durante disturbios del sistema o en el proceso de sincronización.

## Slide 165: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Energización Inadvertida

## Slide 166: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Energización Inadvertida

## Slide 167: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES
Protección VS Condiciones Anormales de Operación
Protección VS sobrevoltaje y sobrexcitación
(59G y 24T)
Protección VS Alta y Baja frecuencia
(12 y 81G )
El problema básico es la relación V/H y principalmente para el Transformador elevador.
El problema es para el primomotor:
Alta frecuencia o alta velocidad –vibraciones mecánicas
Baja frecuencia
o baja velocidad
Turbina hidraulica.- Cavitación
Turbina vapor.- condensación en alabes

## Slide 168: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES

## Slide 169: PROTECCIONES DE SEP’s
PROTECCION DE GENERADORES