## Slide 1: fundamentos de Protección del sistemaS de potencia

## Slide 2
Cronograma
Por qué protecciones necesario
Principios y elementosdeelproteccionsistema
Básicoproteccionesquemas
Digitalventajas del relevoy mejoras

## Slide 3: DISTURBIOS:LUZO SEVERO
Alteraciones ligeras (pequeñas)
Pequeño disturbios
Elcontrolsistemapodermanejar estos
Ejemplo:variaciónen transformadorogenerador carga
SeveroLos disturbios requieren unproteccion sistema
Ellospoderponer en peligrola totalidadfuerza sistema
Ellosno puedosuperarporacontrol sistema
Elfuerzasistemadebemantener un funcionamiento aceptable 24horasa día
Voltajey frecuenciadebepermanecerdentrocierto límites
graves (grandes) perturbaciones

## Slide 4: FUERZASISTEMA PROTECCION
Operación durantesevero disturbios
Elemento del sistema proteccion
Automático volver a cerrar
  Proteccion del sistema
Transferencia automáticaaalternofuerza suministros
Automático sincronización

## Slide 5: TÍPICOA GRANELFUERZA SISTEMA
Generación, típicamente en 4-35kV
Transmisión típicaen 230-765kV
Recibefuerzade la transmisiónsistemay se transforma en subtransmisión nivel
Subtransmisión, normalmente en 69-161kV
Recibefuerzade la subtransmisiónsistemay se transforma en alimentador primario Voltaje
Red de distribución-típicamente 2,4-69kV
Bajo voltaje (servicio): típicamente 120-600V

## Slide 6: PROTECCION ZONAS
Unidad Generador-Tx zona
Línea zona
Generador oGenerador-Transformador Unidades
Transformadores
Autobuses
Líneas (transmisión y distribución)
Equipos de utilización (motores, cargas estáticas, etc.)
Condensador o reactor (cuando están separados protegido)
AutobúszonaAutobús zona
Transformador zona
Transformador zona
Autobús zona
generaciónmirator
~
XFMETROR
Ba nosotros
linordeste
Ba nosotros
XFMETROR
Ba nosotros
METROotor
Motor zona

## Slide 7: ¿Objetivos del sistema de protección?
Grupo objetivo
    Utilities (Gestión, Gestión Técnica)
Solución ofrecida
    Dispositivos de protección óptimos para una óptima protección de Sistema de distribución de energía
Comparación de productos de la competencia
    Que ofrecen la mejor solución (con los mejores precios, ahorra dinero y costos de ciclo de vida reducidos)
    Objetivos del sistema eléctrico de protección.Los dispositivos ofrecen la mejor solución para una protección óptima del sistema eléctrico,lo que ahorra tiempo: Instalación y puesta en marcha rápidas y ahorra inversión en el futuro.
    Fiabilidad y disponibilidad:Los dispositivos confiables y la potente herramienta de análisis redujeron los tiempos de inactividad.

## Slide 8: QUÉINFORMACIÓNESREQUERIDOAAPLICAR PROTECCION
Diagrama unifilar del sistema o área. involucrado
Impedancias y conexiones de equipos de potencia, sistema. frecuencia,nivel de voltaje y fase secuencia
Existente esquemas
Procedimientos y prácticas operativas.conmovedor proteccion
Importancia de la protección requerida y máxima permitida autorizaciónveces
Falla del sistema estudios
Carga máxima y oscilación del sistema. límites
TCyTVubicaciones, conexiones y proporciones
Futura expansión expectativa
Cualquier consideración especial para solicitud.

## Slide 9: Lista de números de dispositivos y acrónimos
2 – Temporización Relé de arranque o cierre
3 – Relé de verificación o enclavamiento
4 – Contactor maestro
5 – Parar
6 – Disyuntor de arranque
7 – Relé de tasa de cambio
8 – Dispositivo de desconexión de energía de control
9 – Dispositivo de inversión
10 – Interruptor de secuencia de unidades
11 – Dispositivo multifunción
12 – Dispositivo de exceso de velocidad
13 – Dispositivo de velocidad síncrona
14 – Dispositivo de baja velocidad
15 – Velocidad – o Frecuencia, Dispositivo correspondiente

## Slide 10
Lista de números de dispositivos y acrónimos
16 – Dispositivo de comunicación de datos
17 – Interruptor de derivación o descarga
18 – Dispositivo de aceleración o desaceleración
19 – Empezar a ejecutar el contratista de transición
20 – Válvula operada eléctricamente
21 –Relevo de distancia
22 – Disyuntor del ecualizador
23 – Dispositivo de control de temperatura
24 – Relé de voltios por hercio
25 – Dispositivo de sincronización o verificación de sincronización
26 – Dispositivo térmico del aparato
27 – Relé de baja tensión
27s - Relé de subtensión CC
28 –Detector de incendios
29 – Contactor o interruptor de aislamiento
30 –AnunciadorRelé
31 – Excitación separada
32 – Relé de potencia direccional o Relé de potencia inversa
33 – Interruptor de posición
34 – Dispositivo de secuencia maestra
35 – Dispositivo de cortocircuito con operación de escobillas o anillo colector

## Slide 11
Lista de números de dispositivos y acrónimos
36 – Dispositivos de Polaridad o Tensión Polarizadora
37 – Relé de baja corriente o baja potencia
38 – Dispositivo protector de rodamientos
39 – Monitor de condición mecánica
40 – Relé de campo (sobreexcitación/subexcitación)
41 – Disyuntor de campo
42 – Disyuntor en funcionamiento
43 – Transferencia Manual o Dispositivo Selector
44 – Relé de inicio de secuencia de unidad
45 – Relé de sobretensión CC
46 – Relé de corriente de fase inversa o equilibrio de fases
47 – Relé de voltaje de secuencia de fases o equilibrio de fases
48 – Relé de secuencia incompleta
49 – Máquina o Transformador, Relé Térmico-OLR
50 – Relé de sobrecorriente instantáneo
50G - Relé instantáneo de sobrecorriente de tierra (método CT neutro)
50N - Relé instantáneo de sobrecorriente de tierra (método residual)
50BF - Fallo del interruptor

## Slide 12
Lista de números de dispositivos y acrónimos
51 – Relé de sobrecorriente de tiempo inverso de CA
51G - Relé de sobrecorriente de tierra de tiempo inverso de CA (método CT neutro)
51N - Relé de sobrecorriente de tierra de tiempo inverso de CA (método residual)
52 – CACortacircuitos
52a - Posición del disyuntor de CA (contacto abierto cuando el disyuntor está abierto)
52b - Posición del disyuntor de CA (contacto cerrado cuando el disyuntor está abierto)
53 – Relé del excitador o generador de CC
54 – Dispositivo de engranaje de giro
55 – Relé de factor de potencia
56 – Relé de aplicación de campo
57 – Dispositivo de cortocircuito o puesta a tierra
58 – Relé de falla de rectificación
59 – Relé de sobretensión
60 – Relé de Equilibrio de Tensión o Corriente.
61 – Interruptor o sensor de densidad
62 – Relé Temporizado de Parada o Apertura
63 – Presostato
64 – Relé detector de tierra
64R -Falla a tierra restringida
64S - Fallo a tierra del estator
65 – Gobernador

## Slide 13
66 – Dispositivo de muesca o jogging67 – Relé de sobrecorriente direccional de CA
67N- Relé direccional de falta a tierra 68 – Relé de bloqueo
69 – Dispositivo de control permisivo 70 – Reóstato
71 – Interruptor de nivel de líquido 72 – Disyuntor de CC
73 – Contactor de resistencia de carga 74 – Relé de alarma
75 – Mecanismo de cambio de posición 76 – Relé de sobrecorriente CC
77 – Dispositivo de Telemedición
78 – Relé de medición de ángulo de fase o relé "fuera de sincronismo"
79 – Relé de reconexión de CA (reconexión automática) 80 – Interruptor de flujo
81 – Relé de frecuencia 82 – Relé de reconexión CC
83 –Control Selectivo Automático o Relé de Transferencia 84 – Mecanismo de Operación
85 – Relé de comunicaciones, portador o cable piloto
86 –Relé de bloqueo/disparo maestro87 –Relé de protección diferencial
88 – Motor auxiliar o motor generador 89 – Interruptor de línea
90 – Dispositivo de regulación 91 – Relé direccional de voltaje
92 – Relé direccional de voltaje y potencia 93 – Contactor de cambio de campo
94 – Relé de disparo o libre de disparo (relé de supervisión del circuito de disparo)
95 –Para aplicaciones específicas donde otros números no son adecuados
96 – Relé de bloqueo de disparo de barra colectora
97 –Para aplicaciones específicas donde otros números no son adecuados
98 –Para aplicaciones específicas donde otros números no son adecuados
99 –Para aplicaciones específicas donde otros números no son adecuados
150 – Indicador de falla a tierra

## Slide 14
Lista de números de dispositivos y acrónimos
AFD– Detector de arco eléctrico
CLK– Reloj o fuente de sincronización
DDR – Registrador de perturbaciones dinámicas
DFR– Registrador de fallas digital
DME– Equipo de monitoreo de perturbaciones
HIZ– Detector de fallas de alta impedancia
HMI – Interfaz hombre-máquina
HST– Historiador
LGC– Lógica del esquema
MET – Medición de Subestaciones
PDC– Concentrador de datos fasor
PMU – Unidad de medida fasorial
PQM– Monitor de calidad de energía
RÍO – RemotoDe entrada y salidaDispositivo
RTU– Unidad terminal remota/Concentrador de datos
SER– Registrador de secuencia de eventos
medicina tradicional china– Monitor de circuito de disparo
LRSS- INTERRUPTOR SELECTOR LOCAL/REMOTO
SOTF- Encendido ante fallo

## Slide 15: UNOLÍNEA DIAGRAMA
Diagrama adimensionaldemostracióncómopiezasde eléctrico
los equipos son conectado
Simplificacióndeactual sistema
El equipo esmostradocomocajas,círculos y otrossimple gráfico
simbolos
SímbolosdeberíaseguirANSIo IEC convenciones
15

## Slide 16: ANSIyCEI
ANSI
Instituto Americano de Estándares Nacionales
CEI
InternacionalelectrotecnicoComisión
(CEI; en francés: comisiónelectrotécnica internacional(CEI)) es una organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro.estándaresorganizaciónque prepara y publicaInternacionalEstándarespara todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines

## Slide 17: LÍNEASÍMBOLOS [1]
17

## Slide 18: LÍNEASÍMBOLOS [2]

## Slide 19: LÍNEASÍMBOLOS [3]
19

## Slide 20: LÍNEASÍMBOLOS [4]

## Slide 21: 1 LÍNEA [1]

## Slide 22: PROTECCION SISTEMA
Aseries dedispositivos
OMSsmi principal
objetivo
eléctrico
Es para
pagohnosotros somos
proteger a las personasyprimario
equipodeelefectosde fallas
APAGONES
Características
Pérdida deservicioenagrande área
opoblación región
Peligro devida humanaPuederesultadoen enorme
económico pérdidas
Principal Causas
reacción exageradadelproteccionsistema
Malodiseñodelproteccionsistema

## Slide 23: CORTOLOS CIRCUITOS PRODUCENALTO CORRIENTES
Fatues
Subestación
I
Cable
Tres fases Línea
abC
I
Milesde amperios

## Slide 24: ELÉCTRICOEQUIPOTÉRMICO DAÑO
I
t
Inorte
Daño Curva
IMarylandCortocircuito
Actual
Damago
tyo me
Clasificado Valor

## Slide 25: MECÁNICODAÑODURANTECORTO CIRCUITOS
Muydestructivo enbarras colectoras, aisladores, soportes,
transformadores,y máquinas
Dañoes instantáneo
i2
F2
Rígido Conductores
F1(t)=ki1(t) i2(t)
mecánicoCtodas las fuerzas
F1
i1

## Slide 26
El cambio de este estado depende de los efectos térmicos y mecánicos de las corrientes de cortocircuito.
Siempre que ocurre una falla en una red en la que fluye una gran corriente en una o más fases,cortocircuitose dice que ocurrió.
¿Qué causa un cortocircuito?
Un cortocircuito en el sistema de energía es el resultado de algún tipo de condiciones anormales en el sistema. Puede deberse a efectos internos o externos.
Efectos internosson causados ​​por averías de equipos o líneas de transmisión por deterioro del aislamiento en un generador, transformador, etc. Dichos problemas pueden deberse al envejecimiento del aislamiento. diseño inadecuado o instalación inadecuada.
Efectos externosLas causas que causan cortocircuitos incluyen fallas de aislamiento debido a sobretensiones por rayos. sobrecarga de equipos que provocan un calentamiento excesivo: daños mecánicos por parte del público, etc.
Un cortocircuito es simplemente una conexión de baja resistencia entre los dos conductores que suministran energía eléctrica a cualquier circuito. Esto da como resultado un flujo de corriente excesivo en la fuente de energía a través del "corto" e incluso puede causar que la fuente de energía se destruya. Si hay un fusible en el circuito de suministro, hará su trabajo y se fundirá, abriendo el circuito y deteniendo el flujo de corriente.

## Slide 27
ELÉCTRICOFUERZAEXPOSICIÓN DEL SISTEMAA EXTERNO
AGENTES

## Slide 28: DAÑOAPRINCIPAL EQUIPO
Los efectos del cortocircuito
Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente en el sistema aumenta a un valor anormalmente alto mientras que el voltaje del sistema disminuye a un valor bajo.
La fuerte corriente debida al cortocircuito provoca un calentamiento excesivo que puede provocar un incendio o una explosión. A veces, el cortocircuito toma la forma de un arco y causa daños considerables al sistema. Por ejemplo, un arco en una línea de transmisión que no se elimina rápidamente quemará gravemente el conductor y provocará su rotura, lo que provocará una interrupción prolongada de la línea.
La baja tensión creada por la falla tiene un efecto muy perjudicial en el servicio que presta el sistema eléctrico. Si el voltaje permanece bajo incluso durante unos segundos, los motores del consumidor pueden apagarse y los generadores del sistema de energía pueden volverse inestables.

## Slide 29: EL FUSIBLE
Fusible
trescatador

## Slide 30: PROTECCIONSISTEMA ELEMENTOS
Protector relevos
Circuito interruptores
Actual yVoltaje transductores
Comunicaciones canalesSuministro de CCsistemaControl cables

## Slide 31: TRES FASESDIAGRAMADEELPROTECCION EQUIPO
Cts
Vts
Reyosí
CB
Control
Protegidomiqueipagmetroest

## Slide 32: ¿Cómo funcionan los relés de protección?

## Slide 33: corriente continuaTROPIEZO CIRCUITO
SI
52
tC
corriente continua Batería de la estación
SI
Relé
Estafatacto
Relé
Circuito
Interruptor automático
52a
+
–
Rojo
Lámpara

## Slide 34: CIRCUITO DISTRIBUIDORES

## Slide 35: ACTUAL TRANSFORMADORES
MuyAltoVoltaje Connecticut
Voltaje medio Connecticut

## Slide 36: VOLTAJE TRANSFORMADORES
Medio Voltaje
Alto Voltaje
Nota:VoltajetransformadoresTambién se les conoce como potenciales.transformadores

## Slide 37: TÍPICOTC/TV CIRCUITOS
Cortesía deBlackburn, Relé de protección: principios y Aplicaciones

## Slide 38
Tres tareas principales deTCyTV
Las tres tareas principales de los transformadores de medida son:
Transformar corrientes o tensiones desde un valor habitualmente alto a un valor fácil de manejar para relés e instrumentos.
Para aislar el circuito de medición del sistema primario de alto voltaje.
Proporcionar posibilidades de estandarizar los instrumentos y relés a unas pocas corrientes y tensiones nominales.

## Slide 39: TC/TVCIRCUITOVS.CAJA SUELO
Casmi
Secundario Circuito
Casosuelohechoen TI ubicación
circuito secundariosuelohechoen el primer puntode usar
 Previenechoqueexposiciónde personal
 Proporcionacapacidad de carga actualparael falla a tierraactual
Toma de tierraincluyeDiseño y construcciónde subestaciónsueloestera y CT yseguridad del TT toma de tierra

## Slide 40: Puesta a tierra del sistema
  Limita las sobretensiones
  Limita la diferencia de potencial eléctrico a través de objetos conductores de área local.
  Varios métodos
    En superficie
    Bobina de reactancia conectada a tierra
    Alta Z conectada a tierra
    Baja Z conectada a tierra
    Sólidamente conectado a tierra

## Slide 41: Puesta a tierra del sistema
Sin conexión a tierra: no se aplica ninguna conexión a tierra intencional al sistema; sin embargo, está conectado a tierra a través de capacitancia natural. Se encuentra en sistemas de 2,4-15 kV.
Reactancia conectada a tierra: la capacitancia total del sistema se cancela por una inductancia igual. Esto disminuye la corriente en la falla y limita el voltaje a través del arco en la falla para disminuir el daño.
  X0<= 10*X1

## Slide 42: Puesta a tierra del sistema
Conexión a tierra de alta resistencia: limita la corriente de falla a tierra a 10 A-20 A. Se utiliza para limitar sobretensiones transitorias debidas a fallas a tierra por arco.
  R0<=X0C/3,X0Ces la reactancia capacitiva de secuencia cero
Conexión a tierra de baja resistencia: para limitar la corriente a 25-400 A
  R0>= 2X0

## Slide 43: Puesta a tierra del sistema
Conexión a tierra sólida: Hay una conexión del neutro del transformador o generador directamente a tierra de la estación.
  Puesta a tierra efectiva: R0<=X1, X0<= 3X1, donde R es la resistencia a fallas del sistema

## Slide 44: Diferencias fundamentales... ¿Por qué?
  Sólidamente conectado a tierra
    Mucha corriente de tierra (daños)
    Sin cambio de voltaje neutro
      Aislamiento línea-tierra
    Limita los posibles problemas de los pasos
    El área fallada se borrará
    Retransmisión económica

## Slide 45: Diferencias fundamentales... ¿Por qué?
  “Algo” fundamentado
    Gestionar la corriente de tierra (gestionar daños)
    Algún cambio de voltaje neutral
    El área fallada se borrará
    Más caro que el sólido, menos costoso que el no conectado a tierra

## Slide 46: Diferencias fundamentales... ¿Por qué?
  En superficie
    Muy poca corriente a tierra (menos daño)
    Gran cambio de voltaje neutro
      Debe aislar el voltaje línea a línea.
    Puede ejecutar el sistema mientras intenta encontrar una falla a tierra
    Relé más difícil/costoso de detectar y localizar fallas a tierra
    Si tiene una segunda falla a tierra en la fase adyacente, ¡cuidado!

## Slide 47: Influencias de la puesta a tierra del sistema Métodos de detección de fallas a tierra
Bajo/Sin Z

## Slide 48: Influencias de la puesta a tierra del sistema Métodos de detección de fallas a tierra
Z media/alta

## Slide 49: Conexiones actuales básicas: Cómo se conecta a tierra el sistema Determina cómo se detecta la falla a tierra
Tierra de media/alta resistencia
Tierra baja/sin resistencia

## Slide 50: Puesta a tierra secundaria de transformadores de corriente.
Para evitar que los circuitos secundarios alcancen un potencial peligrosamente alto a tierra, estos circuitos deben estar conectados a tierra. Conecte cualquiera de los terminales a tierra.
Para relés de protección, conecte a tierra el terminal más cercano a los objetos protegidos. Para medidores e instrumentos, conecte a tierra el terminal más cercano al consumidor.

## Slide 51: Puesta a tierra secundaria de transformadores de tensión.
Para evitar que los circuitos secundarios alcancen potenciales peligrosos, los circuitos deberán estar conectados a tierra. La puesta a tierra se realizará en un solo punto del circuito secundario de un transformador de tensión o de circuitos interconectados galvánicamente.
Un transformador de tensión, que en el primario esté conectado fase a tierra, deberá tener la puesta a tierra del secundario en el terminal n.
Un transformador de voltaje, con el devanado primario conectado entre dos fases, debe tener conectado a tierra el circuito secundario, que tiene un voltaje retrasado con respecto al otro terminal de 120 grados.Los devanados que no estén en uso deberán estar conectados a tierra..

## Slide 52: SUBESTACIÓN TIPOS
Soltero Suministrar
Múltiple Suministrar
Subestaciones Móvilespara emergencias
Tiposestán definidos por el númerode transformadores, autobuses,
interruptoresaproporcionar un servicio adecuadopara solicitud

## Slide 53: Disposiciones de subestaciones industriales

## Slide 54: Disposiciones de subestaciones industriales

## Slide 55: Disposiciones de subestaciones de servicios públicos
Bus único, 1 Tx, suministro doble
Bus único, 2 Tx, suministro doble
Bus 2 Secciones con Desempate HS, 2 Tx, Doble Alimentación

## Slide 56: Disposiciones de subestaciones de servicios públicos
rompedor y medio–permite reducir el coste del equipo mediante el uso de 3 disyuntores por cada 2 circuitos. La transferencia de carga y la operación son simples, pero la retransmisión es compleja ya que el disyuntor intermedio es responsable de ambos circuitos.
Autobús 1
Autobús 2
Autobús circular–Aproveche ese disyuntor por circuito. También cada circuito saliente (tx) tiene 2 fuentes de suministro. Cualquier disyuntor puede retirarse del servicio sin interrumpir a los demás.

## Slide 57: Disposiciones de subestaciones de servicios públicos
Autobús Doble:Autobús principal superior y transferencia, autobús principal doble inferior
autobús principal
Auxiliar. autobús
Autobús 1
Autobús 2
Desempate
Principal
Reservar
Transferir
Autobús principal reservado y de traslado: APermite el mantenimiento de cualquier bus y de cualquier disyuntor.

## Slide 58: SUBESTACIÓN DE CONTROL DEFINIDO
Conjuntos que contienenconmutación eléctrica, proteccion,
medición ygestión dispositivos
Utilizada entres fases,Alto Voltajeindustrial, comercial y utilitario aplicaciones
Cubiertasavariedadde realusos,incluido el motorcontrol,paneles de distribuciónyexterior patios de maniobras
Eltérmino"Subestación de control"es plural,inclusocuandoreferentea a
solteroSubestación de controlasamblea(nuncadecir, "dispositivos de conmutación")
Puedeser undescritoentérminosde usar:
"elgenerador Subestación de control"
"elestampadolínea Subestación de control"

## Slide 59: PROTECTOR RELÉS

## Slide 60: EJEMPLOSDERELÉ PANELES
METROmicroproCesor-Basado Relé
Viejo Electromecánico

## Slide 61: CÓMOHACERRELÉSDETECTAR ¿FALTAS?
Cuando un | falla | takespyoC.Ami, | el currmiNuevo Testamento,vviejotagramomi,
frecuencia, | y | otromir elmictriCAlabama | varI abyomialguienmiJavmiin / A
peculiarforma.Para ejemplo:
Actualde repente aumenta
Voltajede repente disminuye
Reléspuede medir elcorrientesy elvoltajesy detectaresohayunsobrecorriente,o unsubtensión, ouna combinaciónde ambos
Muchosotra detecciónprincipiosdeterminareldiseño de
protector relevos

## Slide 62: PRINCIPALPROTECCION REQUISITOS
Fiabilidad
Confianza
Seguridad
SmileCactividad
Estabilidad del sistema
Velocidad
Daño al equipo
Fuerza calidad
Sensibilidad
Alta impedancia fallas
generación dispersa
Por lo general, cuanto más rápido, mejor en términos de minimizar el daño al equipo y mantener la integridad del sistema.
Dispare la cantidad mínima para eliminar la falla o la condición de funcionamiento anormal
No tropieces cuando no deberías
  Viaje cuando debería

## Slide 63: Arte y ciencia de la protección
La selección de relés de protección requiere compromisos:
Protección máxima y confiable con un costo mínimo de equipo
Alta sensibilidad a fallas e insensibilidad a corrientes de carga máximas
Eliminación de fallos a alta velocidad con selectividad correcta
Selectividad en el aislamiento de pequeñas áreas defectuosas
Capacidad para operar correctamente bajo todas las condiciones predecibles del sistema de energía.

## Slide 64: Arte y ciencia de la protección
El costo de los relés de protección debe sopesarse con los riesgos involucrados si la protección no es suficiente y no hay suficiente redundancia.
El objetivo principal es hacer que la protección primaria de la zona con falla funcione primero, pero si hay fallas en los relés de protección, se proporciona alguna forma de protección de respaldo.
La protección de respaldo es local (si la protección primaria local no logra borrar la falla) y remota (si la protección remota no funciona para borrar la falla)

## Slide 65: Equipos y componentes primarios
Transformadores- para aumentar o reducir el nivel de voltaje
Rompedores- para energizar el equipo e interrumpir la corriente de falla para aislar el equipo defectuoso
Aisladores- para aislar el equipo de tierra y otras fases
Aisladores (interruptores)- crear un aislamiento visible y permanente de los equipos primarios para fines de mantenimiento y encaminar el flujo de energía a través de ciertos autobuses.
Autobús- permitir múltiples conexiones (alimentadores) a una misma fuente de energía (transformador).

## Slide 66: Equipos y componentes primarios
Toma de tierra- para operar y mantener el equipo de forma segura
pararrayos- para proteger los equipos primarios de sobretensiones repentinas (rayos).
Subestación de control– componentes integrados para conmutar, proteger, medir y controlar el flujo de energía
reactores- para limitar la corriente de falla (serie) o compensar la corriente de carga (shunt)
TV y TC- para medir corriente y voltaje primario y suministrar valores reducidos a P&C, medición, SCADA, etc.
Reguladores- tensión, corriente, VAR, ángulo de fase, etc.

## Slide 67: Tipos de protección
sobrecorriente
Utiliza corriente para determinar la magnitud de la falla.
  Simple
  Puede emplear curvas de tiempo definido o de tiempo inverso.
  puede ser lento
  Selectividad a costa de la velocidad (pilas de coordinación)
  Barato
  Puede utilizar varios voltajes polarizadores o corriente de tierra para direccionalidad.
  Los sistemas de comunicación se vuelven más selectivos

## Slide 68: Protección instantánea contra sobrecorriente (IOC) y sobrecorriente de tiempo definido
El relé más cercano a la falla funciona primero
Los relés más cercanos a la fuente funcionan más lentamente
El tiempo entre operaciones para la misma corriente se llama CTI (intervalo de tiempo de limpieza)
Subestación de Distribución

## Slide 69: (TOC) Coordinación
El relé más cercano a la falla funciona primero
Los relés más cercanos a la fuente funcionan más lentamente
El tiempo entre operaciones para la misma corriente se llama CTI.
Subestación de Distribución

## Slide 70
  La selección de las curvas utiliza lo que se denomina "multiplicador de tiempo" o "dial de tiempo" para desplazar efectivamente la curva hacia arriba o hacia abajo en el eje del tiempo.
  La región operativa se encuentra encima de la curva seleccionada, mientras que la región no operativa se encuentra debajo de ella.
  Las curvas inversas pueden aproximarse a las formas de las curvas de los fusibles.
Protección contra sobrecorriente de tiempo (TOC)

## Slide 71
Múltiplos de recogida
Protección contra sobrecorriente de tiempo (51, 51N, 51G)

## Slide 72: Esquema clásico de sobrecorriente direccional para protección de sistemas en bucle

## Slide 73: Tipos de protección
Diferencial
  entrada actual = salida actual
  Simple
  Muy rapido
  Zona de limpieza muy definida
  Caro
  Limitaciones prácticas de distancia
    Los sistemas diferenciales de línea superan esto mediante comunicaciones digitales.

## Slide 74: Diferencial
Nota Puntos de polaridad CT
Esta es una representación de corriente continua.
Formas de onda perfectas, sin saturación.

## Slide 75: Diferencial
Nota Puntos de polaridad CT
Esta es una representación de falla interna.
Formas de onda perfectas, sin saturación.

## Slide 76: Tipos de protección
Voltaje
Utiliza voltaje para inferir fallas o condiciones anormales.
Puede emplear curvas de tiempo definido o de tiempo inverso.
También se puede utilizar para deslastre de carga por subtensión.
  Simple
  puede ser lento
  Selectividad a costa de la velocidad (pilas de coordinación)
  Barato

## Slide 77: Tipos de protección
Frecuencia
Utiliza la frecuencia del voltaje para detectar la condición del equilibrio de energía.
Puede emplear curvas de tiempo definido o de tiempo inverso.
Se utiliza para deslastre de carga y protección contra exceso o exceso de velocidad de maquinaria.
  Simple
  puede ser lento
  La selectividad a costa de la velocidad puede salir cara

## Slide 78: Tipos de protección
Fuerza
Utiliza voltaje y corriente para determinar la magnitud y dirección del flujo de energía.
Tiempo típicamente definido
  Complejo
  puede ser lento
  Precisión importantepara muchas aplicaciones
  puede ser caro

## Slide 79: Tipos de protección
Distancia (impedancia)
  Utiliza voltaje y corriente para determinar la impedancia de falla.
  Establecido en el plano de impedancia [RX]
  Utiliza tiempo definido
  Impedancia relacionada con la distancia del relé
  Complicado
  Rápido
  Área de limpieza algo definida con precisión razonable
  Caro
  Los sistemas de comunicación se vuelven más selectivos

## Slide 80: Impedancia
El relé en la Zona 1 opera primero
El tiempo entre zonas se llama CTI
Fuente
A
B
21
21
t
1
t
2
z
A
z
B
R
X
z
l

## Slide 81: Impedancia: esquema POTT
  POTT disparará sólo la sección de línea con falla
  Los elementos RO son 21; 21G o 67N

## Slide 82: Fuerzavs.ProteccionIngeniero: Vistas del mundo
¡180 opuestos!

## Slide 83: RequerirBeneficios
Ahorra dinero | 
Ahorra tiempo | 
Ahorra costos | 
Establecimiento de estándares | 
Fiabilidad y disponibilidad | 
Un dispositivo para todas las tareas a nivel del alimentador
Instalación rápida y Puesta en servicio
Costos reducidos del ciclo de vida
Guarda tu inversión en el futuro
Dispositivos confiables y Potente herramienta de análisis que redujo los tiempos de inactividad.

## Slide 84: PRIMARIO PROTECCION

## Slide 85: PROTECCIÓN PRIMARIAZONA SUPERPOSICIÓN
Proteccion
Zona B
Proteccion
Zona A
ARelés de zona B
AZona Un relés
Zona de protección B
PAGprotección
Zona A
AZona B
Relés
AZona Un relés
52
 | 52 | 

## Slide 86: Superposición de zonas
La superposición se logra mediante la ubicación de los CT, la fuente clave de los relés de protección.
En algunos casos, una falla puede involucrar a un CT o al propio disyuntor, lo que significa que no se puede eliminar hasta que se abran los disyuntores adyacentes (locales o remotos).
Zona A
Zona B
Zona de retransmisión A
Zona de retransmisión B
Los CT están ubicados a ambos lados del CB-La falla entre CT se elimina desde ambos lados remotos.
Zona A
Zona B
Zona de retransmisión A
Zona de retransmisión B
Los CT están ubicados a un lado del CB-La falla entre los CT es detectada por ambos relés, el lado derecho remoto opera únicamente.

## Slide 87: RESPALDO PROTECCION
A
C
D
mi
Interruptor automático 5falla
1 2 5
6
11
12
t
3
4
7
8
9
10
B
F

## Slide 88: EQUILIBRADOVS.DESEQUILIBRADO CONDICIONES
Equilibrado Sistema
Desequilibrado Sistema
Ia
Ib
Ia
IC
IC
Ib
TípicoCortocircuitoTipoDistribución
Monofásicomi-GRAMOrUNEDnorted:Fase-Fase-Tierra:Fase-Fase:
Tres fases:
70–80%
17–10%
10–8%
3-2%

## Slide 89: DESCOMPOSICIÓNDEUNDESEQUILIBRADO SISTEMA
PAGohsitivmi-SecuacióntuesCmi
Equilibrado
Secuencia negativa
Equilibrado
Ib1
Ib2
Ia 2
IC 2
Ia
IC
Ib
Ia1
IC1
Ia0Ib0IC0
Secuencia cero
Sinortegramoyomi-PAGhasmi

## Slide 90: CONTRIBUCIÓNA FALLAS

## Slide 91
FALLATIPOS (DERIVACIÓN)
X
X

z
z
GRAMO
B
C
A
z
Cortocircuito Cálculo
FallaTipos– Monofásico a Suelo
X

X
z
z
z
GRAMO
B
C
A
Cálculos de cortocircuitoFallaTipos– Línea a Línea
z
z
z
GRAMO
B
C
A
X

X

X
Cálculos de cortocircuitoFallaTipos- Tres Fase

## Slide 92: Aire acondicionado ycorriente continuaACTUALCOMPONENTESDEFALLA ACTUAL
VARIACIÓNDEACTUALCON TIEMPODURANTEA FALLA
VARIACIÓNDEREACTANCIA DEL GENERADORDURANTEA FALLA

## Slide 93: ÚTIL CONVERSIONES

## Slide 94: POR UNIDAD SISTEMA
Establecerdosbase cantidades:
EstándarprácticaEs para definir
Basefuerza– 3 fase
BaseVoltaje–líneaa línea
Otras cantidadesderivadoconbásicofuerza ecuaciones

## Slide 95: CORTOCIRCUITO CÁLCULOS PORUNIDAD SISTEMA
PAGmiejecutarlo VAlabamatumi =
Actual Cantidad
Base Cantidad
Vpu
=
VactuarayoVbase
Ipu
=
Iactual
Ibase
zpu
=
zactual
zbase
3XkV LLbase
I
basmi
=
AMEUbaseX 1000
z base
=
kV2
LL base
pagu2
 z =z
pu1 X
kV 2
AMEUbase
base1X AMEUbase2
kV 2
base2
METROVAbase1

## Slide 96: FALLAINTERRUPCIÓNY ARCO

## Slide 97: FUERZALÍNEAPROTECCION PRINCIPIOS
Diferencial (87)
t
Sobrecorriente (50, 51, 50N, 51N)
Direccionalsobrecorriente (67, 67N)
Distancia(21, 21N)
Relay
OperaciónTiempo
I
Fculpa
Carga
Radial Línea
SOLICITUDDETIPO INVERSO RELÉS

## Slide 98: TIEMPO INVERSORELÉ COORDINACIÓN
t
ROperación de retardo
timetromi
Fculpa
Carga
I
Radial Línea
Ddistancia
Ddistancia
t
I
t
t
t

## Slide 99: DIRECCIONALSOBRECORRIENTE PROTECCION
BÁSICO PRINCIPIO
F2
Relay
F 1
Falla directa (F1)
Falla inversa (F2)
V
I
V
I
I
V
SmiITTnorteGRAMO
mi
I
zS1 (0,8)zl1

l1
S1
FALLA ( LÍMITE )
mi
I
 (0,8)z
z 

El relé funciona cuando se cumple la siguiente condición sostiene:
IFAUd.lt
 ICONFIGURACIÓN
 Ia
Comocambios, elrelevos“alcanzar” voluntad cambiar, ya que la configuración es fijado

## Slide 100: DISTANCIARELÉ PRINCIPIO
thremi-Fase Sólido Falla
RadialLínea
2
1
SuponerReléEstá diseñado para funcionar Cuando:
|Va| (0,8)|zl1||Ia |
d l
Ia , Ib , IC
abC
V,V ,V
R2 X2 z 2
r1
R
X
Impedancia simple Relé
Operación Zona
zr1
Radio zr1
z zr1

## Slide 101: NECESIDADPARA DIRECCIONALIDAD F2
F1
1
2
3
4
5
6
R
X
RELÉ 3
Operación Zona
F1
F2
No selectivo ReléOperación
1
2
3
4
5
6
F1
F2
R
X
RELÉ 3
Operación Zona
F1
F2
El relevoVoluntadNo operar paraEste Falla
Direccional Impedancia
Relé Característica
zMETRO
z
R
X
MONTE

V IzMETROporque  MONTE 
z zMETROporque  MONTE
Opera cuando:

## Slide 102: TRES ZONASDISTANCIA PROTECCION Tiempo
1
2
3
4
5
6
Zona 1
Zona 2
Zona 3
timetromi
Zona1 es Instantáneo
X
R
A
B
C
D

## Slide 103: DISTANCIAPROTECCION RESUMEN
Actual yVoltaje información
Elementos de fase: mássensibleque67elementosSueloelementos:menos sensitivoque67N elementosAplicación: en bucleyparalelo líneas
ComilímetrosNaciones UnidasiCaliforniatiensCanal
Intercambio deinformación lógicaen relevo estado
R
l
Reyoasí
Reyoasí
t
R
R
t
Il
IR

## Slide 104: PERMISIVOEXTRAORDINARIOTRANSFERIR VIAJE
Autobús Un autobús B
1 2 3 4 5 6
FWD FWD
1
2
3
4
5
6
FW.D
FW.D
RVS
RVS
Autobús A
Autobús B

## Slide 105: DIFERENCIALPROTECCION PRINCIPIO
No hay operación de relé siTCSon considerados Ideal
Externo
Fculpa
IDIF= 0
50
EquilibradoConnecticut Relación
CtConnecticut
Equipo protegidometroent
IDIF> ICONFIGURACIÓN
CTR
CTR
50
Relé Opera
Equipo protegidometroent
Internoayo
Falla

## Slide 106: PROBLEMADEDESIGUALConnecticut ACTUACIÓN
FALSOLa corriente diferencial puede ocurrir si un CT se satura durante un falla pasante
Usa alguna medidadecorriente pasante para desensibilizar el
relécuando las corrientes altasson presente
IDIF 0
CtConnecticut
Protegido
Equipo
Externo
Fculpa
50

## Slide 107: POSIBLEESQUEMA–PORCENTAJE DIFERENCIAL PROTECCION PRINCIPIO
Equipo protegidoipmento
IR
IS
CTR
CTR
Comparars:
Relé (87)
 IS IR
2
RT
IOP
k  I
 k  | IS |  | IR |
IPR
ISP

## Slide 108: DIFERENCIALPROTECCION APLICACIONES
AutobúsproteccionTransformadorproteccionGeneradorproteccionLínea proteccion
GrandemotorproteccionReactorproteccionBatería de condensadores proteccion
Equipo compuesto proteccion

## Slide 109: DIFERENCIAL PROTECCION RESUMEN
Elsobrecorrientediferencialesquemaes simpleyeconómico, perohaceno responderBuenoal transformador de corriente desigual actuación
Elporcentajediferencialesquemarespondemejor tomografía computarizada saturación
Porcentajediferencialproteccionpoderser analizado en
elreléy el alfa avión
Diferencialprotecciones elmejor alternativa
selectividad/velocidadconpresente tecnología

## Slide 110: MÚLTIPLEAPORTEDIFERENCIAL ESQUEMAS
IPR
ISP
It
OP
 | EJEMPLOS
DiferencialProteccion Zona I1I2I3I4 AutobúsDiferencial:Varios Entradas | 
tres devanados TransformadorDiferencial:Tres Entradas
110
110

## Slide 111: VENTAJASDEDIGITAL RELÉS
Multifuncional
Compatibilidad consistemas integrados digitales
Bajo mantenimiento
(autosupervisión)
Altamente sensible, seguro y selectivo
Adapagtivo
Altamente confiable (seyoF-supagervisiohnorte)
Reducido cargaen
TCy TV
ProgramorammarabyomiVersátil
Bajo Costo

## Slide 112: ABIENDÍAENSISTEMA PROTECCION……
TCyTVtraer electricidadinformacióna relevos
Reléssentido actual yVoltajeydeclarar falla
Relésenviar señalesa través del controlcircuitos a circuito interruptores
Circuitointerruptor(es)correctamente viaje
AMALODÍAENSISTEMA PROTECCION……
TCoTVsonen corto,abierto, o su cableado es
Relésnodeclararfallapendientea la configuraciónerrores,defectuosorelé,Connecticut
saturación
Controlcables cortados opilas agotadasasí que nola señal esenviadodesde el relevoal circuito interruptor automático
Circuitointerruptoresnotenerfuerza,quemadobobina de disparo o de otro tipo fallar
a viaje

## Slide 113: PROTECCIONACTUACIÓN ESTADÍSTICAS
Correcto ydeseado: 92,2%
correcto perono deseado: 5,3%
Incorrecto: 2,1% Suspensoviajar: 0,4%
EL FUTURO
Mejorasenbasado en computadora proteccion
Altamenteconfiableyviablecomunicaciónsistemas(satélite,ópticofibra, etc.)
Integracióndecontrol,comando, protección,y comunicaciónMejorasahombre-máquina interfaz
Mucho más