## Slide 1: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION
TEMARIO
Por qué se necesita protección
Principios y elementos del sistema de protección
Esquemas básicos de protección
Ventajas y mejoras del relé digital
2

## Slide 2: PERTURBACIONES: LEVE O SEVERA
3
El sistema de energía debe mantener un funcionamiento aceptable las 24 horas del día.
-El voltaje y la frecuencia deben permanecer dentro de ciertos límites
Pequeñas perturbaciones
-El sistema de control puede manejar estas
-Ejemplo: variación en la carga del transformador o generador
Las perturbaciones severas requieren un sistema de protección
-Pueden poner en peligro todo el sistema eléctrico.
-No pueden ser superados por un sistema de control.

## Slide 3: Operación durante disturbios severos:
PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA
4
-Protección de elementos del sistema
-Proteccion del sistema
-Recierre automático
-Transferencia automática a fuentes de alimentación alternativas
-Sincronización automática

## Slide 4: SISTEMA DE SUMNISTRO DE ENERGÍA TIPICO
5
Generación-típicamente a 4-35kV
Transmisión-típicamente a 230-765kV
Recibe energía del sistema de transmisión y la transforma en nivel de subtransmisión
Subtransmisión-típicamente a 69-161kV
Recibe energía del sistema de subtransmisión y la transforma en tensión de alimentación primaria
Red de distribución: normalmente 2,4-69 kV
Bajo voltaje (servicio)-típicamente 120-600V

## Slide 5: ZONAS DE PROTECCIÓN
Unidades Generadoras o Generadores-Transformadores
Transformadores
Barras
Líneas (transmisión y distribución)
Equipos de utilización (motores, cargas estáticas, etc.)
Condensador o reactor (cuando se protege por separado)
6
zona de autobuses
zona de autobuses
zona de autobuses
Unidad Generador-Zona Tx
linea zo nordeste
Trazona más antigua
Motor
zona
Transformador zona
~
Generador
XFMR
Autobús
Línea
Autobús
XFMR
Autobús
Motor

## Slide 6: QUÉ INFORMACIÓN SE REQUIERE PARA APLICAR LA PROTECCIÓN
Diagrama unifilar del sistema o área involucrada
Impedancias y conexiones de equipos de potencia, frecuencia del sistema, nivel de tensión y secuencia de fases
Esquemas existentes
Procedimientos operativos y prácticas que afectan la protección
Importancia de la protección requerida y tiempos máximos de operacion permitidos
Estudios de fallas del sistema
Carga máxima y límites de oscilación del sistema
Ubicaciones, conexiones y relaciones de los TC y TT
Expectativa de expansión futura
Cualquier consideración especial para la aplicación.
11

## Slide 7
C37.2: NÚMEROS DISPOSITIVO
listado parcial

## Slide 8: DIAGRAMA UNIFILAR
Diagrama no dimensionado que muestra cómo se conectan las piezas del equipo eléctrico
Simplificación del sistema actual
El equipo se muestra como cajas, círculos y otros símbolos gráficos simples.
Los símbolos deben seguir las convenciones ANSI o IEC

## Slide 9: SÍMBOLOS DE LÍNEA [1]

## Slide 10: SÍMBOLOS DE LÍNEA [2]

## Slide 11: SÍMBOLOS DE LÍNEA [3]
dieciséis

## Slide 12: SÍMBOLOS DE LÍNEA [4]

## Slide 13: 1-LINEA [1]

## Slide 14: Una serie de dispositivos cuyo objetivo principal es proteger a las personas y los equipos de energía eléctrica primaria de los efectos de las fallas.
SISTEMA DE PROTECCIÓN
APAGONES
Características
Pérdida de servicio en un área grande o región poblada
Peligro para la vida humana
Causas principales
Reacción exagerada del sistema de protección
Mal diseño del sistema de protección
Puede resultar en enormes pérdidas económicas.
19

## Slide 15
LOS CORTOCIRCUITOS PRODUCEN ALTAS CORRIENTES
Línea Trifásica
a b C
I
Subestación
Falla
Miles de amperios
I
Cable

## Slide 16: DAÑOS TÉRMICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS
t
Tiempo de
Daño
Curva de daño
I
I
Imd
Valor nominal
n
Corriente de Cortocircuito

## Slide 17
DAÑO MECÁNICO DURANTE CORTOCIRCUITO
Muy destructivo en barras, aisladores, soportes, transformadores y máquinas.
El daño es instantáneo.
Fuerzas
Mecánicas
F2
F1
Conductores rígidos
F1(t) =k i1(t)*i2(t) Ley de Lenz
i1
i2

## Slide 18: EXPOSICIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO A AGENTES EXTERNOS

## Slide 19: DAÑOS AL EQUIPO PRINCIPAL

## Slide 20: EL FUSIBLE
Fusible
Transformador

## Slide 21: ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
Relés de protección
Interruptores de circuito
Transductores de corriente y tensión
Canales de comunicación
Sistema de suministro de CC
Cables de control

## Slide 22: ESQUEMA TRIFÁSICO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
CB
CT
Equipo Protegido
Control
Relé
VT

## Slide 23: Relé
CIRCUITO DE DISPARO DE CC
SI
Rojo
Lámpara
Batería de Estación de CC
Relé
Contacto
SI
52a
Circuito
Interruptor automático
52
CT
–
+

## Slide 24
INTERRUPTORES DE CIRCUITO

## Slide 25
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
TC de muy alta tensión
TC de Media Tensión

## Slide 26: TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
Voltaje medio
Nota: Los transformadores de tensión
también se conocen como transformadores de potencial.
Alto voltaje

## Slide 27: CIRCUITOS TÍPICOS DE CT/VT
Cortesía de Blackburn, Relé de protección: principios y aplicaciones

## Slide 28: CIRCUITO CT/VT VS. TIERRA DE LA CARCASA
Caja
Circuito Secundario
Tierra de la caja hecha en la ubicación de TI
Conexión a tierra del circuito secundario realizada en el primer punto de uso
-Previene la exposición a choques del personal.
-Proporciona capacidad de transporte de corriente para la corriente de falla a tierra
-La puesta a tierra incluye el diseño y la construcción de la malla de tierra de la subestación y la puesta a tierra de seguridad de CT y VT

## Slide 29: TIPOS DE SUBESTACIONES
Suministro único
Suministro Múltiple
Subestaciones móviles para emergencias
Los tipos se definen por el número de transformadores, barras e interruptores para proporcionar un servicio adecuado para la aplicación

## Slide 30: SWITCHGEAR o Tablero
Conjuntos que contiene dispositivos eléctricos de maniobra, protección, medida y gestión
Se utiliza en aplicaciones trifásicas industriales, comerciales y de servicios públicos de alta potencia.
Cubre una variedad de usos reales, incluido el control de motores, paneles de distribución y patios de distribución al aire libre
El término "dispositivo de conmutación" es plural, incluso cuando se refiere a un conjunto de dispositivo de distribución único (nunca diga "dispositivos de conmutación").
"

## Slide 31: RELÉS DE PROTECCIÓN

## Slide 32
EJEMPLOS DE PANELES DE RELÉS
Relé basado
En Microprocesador
Electromecánico Viejo

## Slide 33: Cuando ocurre una falla, la corriente, el voltaje, la frecuencia y otras variables eléctricas se comportan de una manera peculiar. Por ejemplo:
¿CÓMO DETECTAN FALLAS LOS RELÉS?
-La corriente aumenta repentinamente
-El voltaje disminuye repentinamente
Los relés pueden medir las corrientes y los voltajes y detectar que hay un a sobrecorriente, o un bajo voltaje, o una combinación de ambos
Muchos otros principios de detección determinan el diseño de los relés de protección

## Slide 34: PRINCIPALES REQUISITOS DE PROTECCIÓN
Fiabilidad
-Confianza
-Seguridad
Selectividad
Velocidad
-Estabilidad del sistema
-Daños al equipo
-Calidad de energía
Sensibilidad
-Fallas de alta impedancia
-Generación dispersa

## Slide 35: PROTECCIÓN PRIMARIA

## Slide 36: SUPERPOSICIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN PRIMARIA
Proteccion
Zona A
52
Proteccion
Zona B
A la Zona A
Relés
A la Zona B
Relés
Proteccion
Zona A
52
Proteccion
Zona B
A la Zona B
Relés
A la Zona A
Relés

## Slide 37: PROTECCIÓN DE RESPALDO
Interruptor 5
falla
C
D
A
mi
1
2
5
6 11
12
T
B
F
3
4
7
8
9
10

## Slide 38
CONDICIONES EQUILIBRADAS VS. DESEQUILIBRADAS
Fase-Fase-Tierra: Fase-Fase:
Trifasicos:
Distribución típica de tipo de Cortocircuitos Monofásico-Tierra: 70–80%
17-10%
10-8%
3–2%
Unbalanced System
Balanced System Ib
Ic
Ic
Ia
Ia
Ib

## Slide 39: DESCOMPOSICIÓN DE UN SISTEMA DESEQUILIBRADO (METODO DE LAS COMPONENETES SIMETRICAS)
Positive-Sequence
Balanced
Negative-Sequence
Balanced
b1
I
Ic1
Ia1
Ib2
Ia 2
Ic 2
a0
I
Ib0 Ic0
Ia
Ic
Ib
Zero-Sequence
Single-Phase

## Slide 40: CONTRIBUCIÓN A LAS FALLAS

## Slide 41
X
A-
Z-
-
X
C-
GRAMO
B-
Z-
Z-
Tipos de fallas de cálculo de cortocircuito: monofásico a tierra
X
A-
Z-
A-
Z-
-
C-
GRAMO
B-
C-
GRAMO
B-
Z-
X
X
Z-
-
-
X
X
Z-
Z-
Cálculos de cortocircuito Tipos de fallas: línea a línea
Cálculos de cortocircuito Tipos de fallas: trifásico
48

## Slide 42: COMPONENTES DE CORRIENTE CA Y CC DE LA CORRIENTE DE FALLA
VARIACIÓN DE LA REACTANCIA DEL GENERADOR
DURANTE UNA FALLA
VARIACIÓN DE LA CORRIENTE CON EL TIEMPO DURANTE UNA FALLA
49

## Slide 43: CONVERSIONES ÚTILES

## Slide 44: SISTEMA POR UNIDAD
Establecer dos cantidades base:
La práctica estándar es definir
-Potencia base - 3 fases
-Voltaje base - línea a línea
Otras magnitudes derivadas con ecuaciones de potencia base

## Slide 45
CÁLCULOS DE CORTOCIRCUITO CON SISTEMA POR UNIDAD
Per Unit Value =
Actual Quantity Base Quantity
Vpu
=
Vactual
V
base
Ipu
=
Iactual Ibase
Zpu
=
Zactual Zbase
L-L base
= 3 x kV
I
base
MVAbase x 1000
Z base =
kV2
L-L base
MVAbase
 Zpu2 =Zpu1 x kV 2
base1
x MVAbase2
kV 2
base2
MVAbase1

## Slide 46: INTERRUPCIÓN DE FALLA Y ARCO

## Slide 47: PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
58
Sobrecorriente (50, 51, 50N, 51N)
Sobrecorriente direccional (67, 67N) Distancia (21, 21N)
Diferencial (87)
Tiempo de Operación del Relé
t
I
Línea Radial
Falla
Carga
APLICACIÓN DE RELÉS TIPO INVERSO

## Slide 48: COORDINACIÓN DE RELÉS DE TIEMPO INVERSO
I
Distancia
t
--T
--T
--T
Distancia
t
I
Línea Radial
Falla
Carga
59
Tiempo de Operación del Relé

## Slide 49: PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL
F2
Relay
F 1
Reverse Fault (F2)
V
I
Forward Fault (F1)
V
I
I
V
SETTING
E
ZS1  (0.8)ZL1
I 
L1
S1
FAULT ( LIMIT )
 (0.8)Z
Z 
E
I 
Relay operates when the following condition holds:
IFAULT  ISETTING
 Ia
As changes, the relay’s “reach” will change, since setting is fixed

## Slide 50
PRINCIPIO DEL RELÉ DE DISTANCIA
L
Three-Phase Solid Fault
d
Radial Line
2
1
Suppose Relay Is Designed to Operate When:
| Va | (0.8) | ZL1 || Ia |
Ia , Ib , Ic
Va ,Vb ,Vc
R2  X 2  Z 2
R
X
Plain Impedance Relay
Operation Zone
Zr1
Radius Zr1
Z  Zr1

## Slide 51: NECESIDAD DE DIRECCIONALIDAD F2
F1
F1
1
2
3
4
5
6
F2
R
X
RELAY 3
Operation Zone
F1
F2
Nonselective Relay Operation
1
2 3
4 5
6
F1
F2
R
X
RELAY 3
Operation Zone
F1
F2
The Relay Will Not Operate for This Fault
Directional Impedance
Relay Characteristic
ZM
Z
R
X
MT


V  I ZM cos  MT 
Z  ZM cos  MT 
Operates when:

## Slide 52: PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE TRES ZONAS
1
2
3
4
5
6
Zone 3
Zone 2
Zone 1
Time
Zone 1 Is Instantaneous
X
R
A
B
C
D

## Slide 53: PROTECCIÓN A DISTANCIA PILOTO o TELEPROTECCION
Intercambio de Información de corriente y voltaje
Aplicación: líneas en bucle y paralelas
64
Communications Channel
Exchange of logic information on relay status
R
L
Relays
Relays
T
R
R
T
IL
IR

## Slide 54: EJ. PERMISSIVE OVERREACH TRANSFER TRIP
1
2
3
4
5
6
FWD
FWD
Bus A Bus B
1
2
3
4
5
6
FWD
FWD
RVS
RVS
Bus A
Bus B

## Slide 55: PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL
No Relay Operation if CTs Are Considered Ideal
External Fault
IDIF = 0
CT CT
50
Balanced CT Ratio
Protected Equipment
66
Internal
Fault
IDIF > ISETTING
CTR
CTR
50
Relay Operates
Protected Equipment

## Slide 56: PROBLEMA DEL DESEMPEÑO DESIGUAL DE LOS TC
Puede originar una corriente diferencial errónea si un TC se satura durante una falla pasante
Usar alguna medida con la corriente pasante para desensibilizar el relé cuando haya corrientes altas
External Fault
Protected
Equipment
IDIF  0
CT CT
50

## Slide 57: ESQUEMA POSIBLE – DIFERENCIAL PORCENTUAL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN
Protected Equipment
ĪR
ĪS
CTR
CTR
Comparar:
Relay (87)
 IS  IR
 k  | IS |  | IR |
2
RT
IOP
k  I
ĪRP
ĪSP

## Slide 58: APLICACIONES DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL
Protección de barras
Protección del transformador
Protección del generador
Protección de línea
Protección de motores grandes
Protección de reactores
Protección de banco de condensadores
Protección de equipos compuestos

## Slide 59: PROTECCIÓN DIFERENCIAL RESUMEN
El esquema diferencial de sobrecorriente es simple y económico, pero no responde bien al desempeño desigual del transformador de corriente.
El esquema diferencial porcentual responde mejor a la saturación del TC
La protección diferencial es la mejor alternativa selectividad/velocidad con la tecnología actual

## Slide 60: ESQUEMAS DIFERENCIALES DE ENTRADA MÚLTIPLE EJEMPLOS
Differential Protection Zone
ĪRP
ĪSP
OP
ĪT
I1
I2
I3
I4
Bus Differential: Several Inputs
Three-Winding Transformer Differential: Three Inputs

## Slide 61: VENTAJAS DE LOS RELÉS DIGITALES
Multifunctional
Compatibility with digital integrated systems
Low maintenance
(self-supervision)
Highly sensitive, secure, and selective
Adaptive
Highly reliable (self-supervision)
Reduced burden on
CTs and VTs
Programmable Versatile
Low Cost

## Slide 62: UN BUEN DÍA EN LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA……
-Los CT y VT brindan información eléctrica a los relés
-Los relés detectan la corriente y el voltaje y declaran la falla
-Los relés envían señales a través de los circuitos de control a los interruptores.
-Los interruptores disparan correctamente
UN MAL DÍA EN LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA……
-Los CT o VT están en cortocircuito, o sus cableados están abiertos
-Los relés no declaran falla por errores de ajuste, relé averiado, saturación de TI
-Los cables de control están cortados o las baterías están agotadas, por lo que no se envía ninguna señal desde el relé al interruptor
-Los interruptores no tienen energía, bobina de disparo quemada o no disparan por otra causa

## Slide 63
ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
Correct and desired: 92.2% Correct but undesired: 5.3% Incorrect: 2.1%
Fail to trip: 0.4%
EL FUTURO
Mejoras en la protección basada en computadora
Sistemas de comunicación altamente confiables y viables (satélite, fibra óptica, etc.)
Integración de control, comando, protección y comunicación Mejoras en la interfaz hombre-máquina
Mucho más