## Slide 1: PROYECTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROTECCIONES –PRACP–
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO
V0 | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Referencia | Fecha
 | Kepler Luciano Analista de protecciones |  | Peter Santana Encargado área de Estudios |  | 2016-11-25
Gerencia de Operaciones
Notes: Esta plantilla se puede usar como archivo de inicio para presentar materiales educativos en un entorno de grupo.
Secciones
Para agregar secciones, haga clic con el botón secundario del mouse en una diapositiva. Las secciones pueden ayudarle a organizar las diapositivas o a facilitar la colaboración entre varios autores.
Notas
Use la sección Notas para las notas de entrega o para proporcionar detalles adicionales al público. Vea las notas en la vista Presentación durante la presentación.
Tenga en cuenta el tamaño de la fuente (es importante para la accesibilidad, visibilidad, grabación en vídeo y producción en línea)
Colores coordinados
Preste especial atención a los gráficos, diagramas y cuadros de texto.
Tenga en cuenta que los asistentes imprimirán en blanco y negro o escala de grises. Ejecute una prueba de impresión para asegurarse de que los colores son los correctos cuando se imprime en blanco y negro puros y escala de grises.
Gráficos y tablas
En breve: si es posible, use colores y estilos uniformes y que no distraigan.
Etiquete todos los gráficos y tablas.

## Slide 2: OBJETIVOS
Presentar la guía de selección, ajuste y coordinación de las protecciones del SENI.
Escuchar sus comentarios sobre la guía propuesta.
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.

## Slide 3: Guía de protecciones del SENI
Estructura
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Guía
Aspectos generales
Criterios de protección y especificaciones de diseño
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
Estudios eléctricos

## Slide 4: Guía de protecciones del SENI
Aspectos generales
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.

## Slide 5: Guía de protecciones del SENI
Aspectos generales
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Objeto de la guía
  Esta guía va dirigida a todos los agentes interconectados o por interconectarse al sistema de transmisión del SENI.
  Los criterios de ajustes especificados en esta guía deben ser cumplidos por todos los agentes en sus instalaciones.
Referencia
  Esta guía no sustituye lo estipulado en el código de conexión del SENI en la sección CC6.

## Slide 6: Guía de protecciones del SENI
Aspectos generales
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Usos de la guía
  La guía puede ser utilizada para definir los sistemas de protecciones a instalarse en las nuevas instalaciones a interconectarse al SENI.
  Dicha guía contiene los criterios para calcular los ajustes de las diferentes protecciones instaladas en los equipos que componen el sistema de potencia.
  Contiene los criterios para realizar la coordinación entre las diferentes protecciones.
Aplicabilidad
  Líneas del sistema de transmisión (tensiones mayores a 69 kV)
  Transformadores y autotransformadores
  Barras
  Banco de capacitores
  Generadores, protecciones que coordinan con fallas externas al generador
  Reactores

## Slide 7: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.

## Slide 8: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Especificaciones mínimas que deben tener los sistemas de protecciones del SENI.
Criterios de protecciones que se deben utilizar para los diferentes elementos del SENI

## Slide 9: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
OBJETIVOS Y FILOSOFÍA DE PROTECCIÓN
Mantener la estabilidad dinámica
Prevenir o reducir al mínimo daños de equipos
Minimizar el tiempo de interrupción de los equipos
Minimizar el área del sistema sin suministro
Reducir al mínimo las perturbaciones de tensión del sistema
Permitir el flujo continuo de energía dentro de los valores nominales de emergencia de equipo en el sistema

## Slide 10: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Transformadores de Corriente (CT)
Un error de precisión no mayor que el 5%
Transformadores de voltaje (VT)
Precisión mínima debe ser del 3% para 1.5 veces la tensión nominal
Transformadores de Corriente (CT)
Un error de precisión no mayor que el 5%
Transformadores de voltaje (VT)
Precisión mínima debe ser del 3% para 1.5 veces la tensión nominal

## Slide 11: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
SELECCIÓN DE RELÉS
Ser de tecnología numérica
Diseñado para ser utilizado en sistema eléctrico de potencia
Ser autosupervisados con la emisión de alarma de estado
Tener como mínimo la posibilidad de dos grupos de ajustes
Almacenar las señales de entrada y las del propio relé para las condiciones de falla y post-falla
Poseer facilidades de comunicación local y remota con capacidad de acceso a todos sus datos, magnitudes de entrada, ajustes, registros de eventos y cualquier otra información disponible en el relé
Ser compatible con el SCADA
Ser compatible con la norma IEC-61850
SELECCIÓN DE RELÉS
Ser de tecnología numérica
Diseñado para ser utilizado en sistema eléctrico de potencia
Ser autosupervisados con la emisión de alarma de estado
Ser compatible con el SCADA
Ser compatible con la norma IEC-61850
Almacenar las señales de entrada y las del propio relé para las condiciones de falla y post-falla
Poseer facilidades de comunicación local y remota con capacidad de acceso a todos sus datos, magnitudes de entrada, ajustes, registros de eventos y cualquier otra información disponible en el relé
Tener como mínimo la posibilidad de dos grupos de ajustes

## Slide 12: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Relé de distancia
5 zonas de protección
Relé de sobrecorriente
Relé diferencial
Deben contar como mínimo con dos características de restricción independiente con ajustes de restricción de arranque independientes.
Alcance de zona independiente
Temporización independiente
Dirección independiente
Función de fase y tierra direccional
Instantáneo
Tiempo definido
Tiempo inverso
Función de fase y tierra no direccional
Instantáneo
Tiempo definido
Tiempo inverso
Función de secuencia negativa
Función sensitiva de tierra no direccional y direccional
Relé de distancia
5 zonas de protección
Alcance de zona independiente
Temporización independiente
Dirección independiente
Relé de sobrecorriente
Función de fase y tierra direccional
  Instantáneo
  Tiempo definido
  Tiempo inverso
Función de fase y tierra no direccional
  Instantáneo
  Tiempo definido
  Tiempo inverso
Función de secuencia negativa
Función sensitiva de tierra no direccional y direccional
Relé diferencial
Deben contar como mínimo con dos características de restricción independiente con ajustes de restricción de arranque independientes.

## Slide 13: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Generación
Protección por fallas del estator del generador
Protección por fallas de fase
Protección por fallas a tierra
87G, 87U, 50
51GN, 87N
Protección del campo del rotor del generador (64F)
Fallas no internas
Protección contra frecuencia anormal (81O/81U)
Protección de sobreexcitación (24)
Protección de sobretensión (59)
Protección por subtensión (27)
Perdida de señal de transformadores de potencial o desequilibrio de tensión (60FL)
Protección de pérdida de campo (40)
Protección por pérdida de sincronismo (78)
Protección de desbalance de corriente (secuencia negativa) (46)
Protección por energización inadvertida (50/27)
Relé de potencia inversa. Protección de anti-motorización (32R)
Falla de interruptor de generador (50BF)
Protección de respaldo del sistema (21 de distancia, 51 sobrecorriente temporizado o 51V sobrecorriente temporizado con restricción por tensión, 51N, Sobrecorriente direccional de neutro (67N))
Protección ante condiciones anormales de operación
Generación
Protección por fallas del estator del generador
Protección por fallas de fase
87G, 87U, 50
Protección por fallas a tierra
51GN, 87N
Protección del campo del rotor del generador (64F)
Protección ante condiciones anormales de operación
Fallas no internas
Protección contra frecuencia anormal (81O/81U)
Protección de sobreexcitación (24)
Protección de sobretensión (59)
Protección por subtensión (27)
Perdida de señal de transformadores de potencial o desequilibrio de tensión (60FL)
Protección de pérdida de campo (40)
Protección por pérdida de sincronismo (78)
Protección de desbalance de corriente (secuencia negativa) (46)
Protección por energización inadvertida (50/27)
Relé de potencia inversa. Protección de anti-motorización (32R)
Falla de interruptor de generador (50BF)
Protección de respaldo del sistema (21 de distancia, 51 sobrecorriente temporizado o 51V sobrecorriente temporizado con restricción por tensión, 51N, Sobrecorriente direccional de neutro (67N))

## Slide 14: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Líneas de transmisión
Tensión >= 138 kV
Como protección principal debe la diferencial de línea
Como respaldo debe utilizarse la protección de distancia
Tensión de 69 kV
Como protección principal que debe utilizarse la protección de distancia
Como respaldo debe utilizarse la protección de sobrecorriente
Esquemas
DUTT
PUTT
POTT
Aceleración de zona
Recierres
Líneas de transmisión
Tensión >= 138 kV
Como protección principal debe la diferencial de línea
Como respaldo debe utilizarse la protección de distancia
Esquemas
DUTT
PUTT
POTT
Aceleración de zona
Recierres
Tensión de 69 kV
Como protección principal que debe utilizarse la protección de distancia
Como respaldo debe utilizarse la protección de sobrecorriente

## Slide 15: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Líneas de transmisión
Tensión >= 345 kV
Redundancia de protecciones (sistemas A y B)
Alimentación DC (banco de baterías) y cableado
Disparo a interruptores con bobinas de accionamiento duplicadas e independientes.
Armarios de alojamiento diferenciados para cada sistema
Núcleos de transformadores de corriente independientes para cada sistema
Arrollamientos de transformadores de tensión y circuitos independientes para cada sistema
Canales de teleprotección (físicamente separados)
Líneas de transmisión
Tensión >= 345 kV
Redundancia de protecciones (sistemas A y B)
Alimentación DC (banco de baterías) y cableado
Disparo a interruptores con bobinas de accionamiento duplicadas e independientes.
Armarios de alojamiento diferenciados para cada sistema
Núcleos de transformadores de corriente independientes para cada sistema
Arrollamientos de transformadores de tensión y circuitos independientes para cada sistema
Canales de teleprotección (físicamente separados)

## Slide 16: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Subestaciones
Transformadores
Protección principal la protección diferencial porcentual o de alta impedancia
Barras
Protecciones de sobrecorrientes como protecciones de respaldo
Protección de tierra restringida (REF)
Diferencial conectada con sobrecorrientes
Diferencial porcentual
Diferencial alta impedancia
Diferencial parcial de sobrecorriente
Subestaciones
Transformadores
Protección principal la protección diferencial porcentual o de alta impedancia
Protecciones de sobrecorrientes como protecciones de respaldo
Protección de tierra restringida (REF)
Barras
Diferencial conectada con sobrecorrientes
Diferencial porcentual
Diferencial alta impedancia
Diferencial parcial de sobrecorriente

## Slide 17: Guía de protecciones del SENI
Criterios de protección y especificaciones de diseño
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Subestaciones
Reactores shunt
Capacitores shunt
Protección diferencial
Protección por sobrecorrientes
Protecciones de sobrecorriente
Protección de tensión
Falla de interruptor
Falla de interruptor
Subestaciones
Reactores shunt
Protección diferencial
Protección por sobrecorrientes
Capacitores shunt
Protecciones de sobrecorriente
Protección de tensión
Falla de interruptor
Falla de interruptor

## Slide 18: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.

## Slide 19: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
900 milisegundos
Z4: Será utilizada solo cuando la zona 3 tenga que ser acortada para no alcanzar otro nivel de voltaje.
600 milisegundos
Z3 = 1.1 (LP + línea mas larga)
300 milisegundos
Z2: 100% LP + 50% línea más corta
Mínimo valor 120% LP
Instantáneo
Z1: 80% LP
Protección de distancia
Líneas de transmisión
Líneas de transmisión
Protección de distancia
Z1: 80% LP
Instantáneo
Z2: 100% LP + 50% línea más corta
Mínimo valor 120% LP
300 milisegundos
Z3 = 1.1 (LP + línea mas larga)
600 milisegundos
Z4: Será utilizada solo cuando la zona 3 tenga que ser acortada para no alcanzar otro nivel de voltaje.
900 milisegundos

## Slide 20: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
55% de la impedancia mínima de carga o de máxima transferencia de flujo del elemento protegido
Ajuste resistivo
Protección de distancia
Líneas de transmisión
Zona de carga

𝑍𝑐= (0.9∗𝑉^2)/𝑃𝑚𝑎𝑥
55% de la impedancia mínima de carga o de máxima transferencia de flujo del elemento protegido
Ajuste resistivo
Protección de distancia
Líneas de transmisión
Zona de carga
Líneas de transmisión
Protección de distancia
Ajuste resistivo
55% de la impedancia mínima de carga o de máxima transferencia de flujo del elemento protegido
Zona de carga


## Slide 21: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
Funciones instantáneas y tiempo definido
De fase
Sobrecorriente
Transformadores
De tierra
Deshabilitadas
Tiempo inverso
130 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Funciones instantáneas y tiempo definido
Deshabilitadas
Tiempo inverso
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Transformadores
Sobrecorriente
De fase
Funciones instantáneas y tiempo definido
Deshabilitadas
Tiempo inverso
130 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
De tierra
Funciones instantáneas y tiempo definido
Deshabilitadas
Tiempo inverso
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos

## Slide 22: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Banco de capacitores
Protección de sobrecorriente
Funciones instantáneas y tiempo definido
Tiempo mínimo de 300 milisegundos
Tensiones
Sobretensión
Desactivadas
Arranque
135 % de la máxima corriente de carga
20 % de la máxima corriente de carga
110% de su tensión nominal
Subtensión
40% de su tensión nominal
Tiempo 1 segundo
Banco de capacitores
Protección de sobrecorriente
Funciones instantáneas y tiempo definido
Desactivadas
Arranque
135 % de la máxima corriente de carga
20 % de la máxima corriente de carga
Tiempo mínimo de 300 milisegundos
Tensiones
Sobretensión
110% de su tensión nominal
Subtensión
40% de su tensión nominal
Tiempo 1 segundo

## Slide 23: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Reactores
Funciones instantáneas y tiempo definido
Tiempo mínimo 1 segundo
Desactivadas
Arranque
150% de la corriente nominal del reactor
40 % de la corriente nominal del reactor
Protección de sobrecorriente
Reactores
Protección de sobrecorriente
Funciones instantáneas y tiempo definido
Desactivadas
Arranque
150% de la corriente nominal del reactor
40 % de la corriente nominal del reactor
Tiempo mínimo 1 segundo

## Slide 24: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Recierre
    Tiempo activo: Su valor de ajuste se deberá adoptar entre los tiempos de la 1ra y 2da Zona.
    Tiempo Muerto: Sistema enmallado: 400 ms primer extremo a cerrar (Recierre 3Φ) 500 ms segundo extremo a cerrar. (Recierre 3Φ y 1Φ)
    Sistema radial: Recierre rápido a 500 ms. No obstante, se puede utilizar otras de las curvas IEC o IEEE disponible en el relé para lograr la coordinación de las protecciones.
    Tiempo de reclamo: 20 segundos.

## Slide 25: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Verificación de sincronismo
    ∆Umax: 10% de la tensión nominal.
    ∆ϕmax: 30°
    ∆Fmax: 0.1 Hz
    Tiempo retardo: 50 ms para recierre. 500 ms para cierre manual.
    Tensión red muerta: 40% de la tensión nominal.
    Tensión red viva: 80% de la tensión nominal.

## Slide 26: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Falla de interruptor
  Arranque (pickup): Para el ajuste de sobrecorriente de fase se utiliza el menor valor entre el 120 % de la corriente de carga y el 50 % del aporte a la menor falla en el extremo remoto. Para el ajuste de sobrecorriente de tierra se utiliza un valor entre 30% y 40% de la mínima corriente a tierra disponible.
  Tiempo t1: 150 milisegundos
  Tiempo t2: 300 milisegundos
  Tiempo t1 se reiterará, t2 disparar los interruptores

## Slide 27: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Generadores
Sobrecorriente controlado por tensión
Arranque (pickup): 40% de la corriente nominal del generador.
Curva: Se recomienda utilizar la curva “IEC normalmente inversa”. No obstante, se puede utilizar otras de las curvas IEC o IEEE disponible en el relé para lograr la coordinación de las protecciones.
Tiempo operación: Se selecciona para que opere a 0.3 seg. Después que la protección adyacente más temporizada ante falla en el elemento adyacente.
Tensión de operación: 70% del voltaje nominal

## Slide 28: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Generadores
Sobrecorriente con restricción de tensión
Arranque (pickup): 130% de la corriente nominal del generador para fases y en el rango del 20% al 40% para tierra.
Curva: Se recomienda utilizar la curva “IEC normalmente inversa”. No obstante, se puede utilizar otras de las curvas IEC o IEEE disponible en el relé para lograr la coordinación de las protecciones.
Tiempo operación: Entre 250 y 500 ms para fallas en bornes de generación

## Slide 29: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Generadores
Protección de distancia
  Zonas de protección del relé de distancia
Zona 1:
100% la impedancia del generador más el 80% de la impedancia del transformador (100% X Gen + 80% X Trafo), tanto para los ajustes de fase como de tierra.
Zona 2:
100% la impedancia del generador más el 100% de la impedancia del transformador más el 100% de la impedancia de la línea más corta (100% X Gen + 100% X Trafo + 100% X Línea). Se considera el efecto infeed.

## Slide 30: Guía de protecciones del SENI
Criterios de ajuste y coordinación de las protecciones
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
20 % de la máxima corriente de carga. tiempo de operación mínimo de 600 milisegundos
Generadores
Protección de distancia
  Tiempos de operación zonas de protección del relé de distancia
Zona 1:
Instantáneo
Zona 2:
600 milisegundos
Hay que verificar cuánto incursiona en las líneas.

## Slide 31: Guía de protecciones del SENI
Estudios eléctricos
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.

## Slide 32: Guía de protecciones del SENI
Estudios eléctricos
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
FLUJO DE CARGA
Determinar los valores de carga
Eescenarios posibles de generación
CORTOCIRCUITO
Trifásicos, bifásicos, monofásicos y bifásicos a tierra con ubicaciones de la falla del 0% al 100% de cada línea, con pasos de 10%.
ESTABILIDAD
Determinar el tiempo crítico de despeje de fallas
Determinar el tiempo muerto máximo de recierre
FLUJO DE CARGA
  Determinar los valores de carga
  Escenarios posibles de generación
CORTOCIRCUITO
  Trifásicos, bifásicos, monofásicos y bifásicos a tierra con ubicaciones de la falla del 0% al 100% de cada línea, con pasos de 10%.
ESTABILIDAD
  Determinar el tiempo crítico de despeje de fallas
  Determinar el tiempo muerto máximo de recierre

## Slide 33
OC-SENI
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Notes: Ofrezca una breve descripción general de la presentación. Describa el enfoque principal de la presentación y por qué es importante.
Introduzca cada uno de los principales temas.
Si desea proporcionar al público una guía, puede repetir esta diapositiva de información general a lo largo de toda la presentación, resaltando el tema particular que va a discutir a continuación.