## Slide 1: INTERRUPTORES - Desplazamiento
Raidel Coa
Ingeniero de Aplicaciones – Megger
República Dominicana, 13-15 de Agosto de 2019

## Slide 2
Coordinadora
Karen Becerril
Especialista de marketing para Latinoamérica
Karen.Becerril@megger.com

## Slide 3
Moderador
Ariel Toribio
Gerente Regional para Latinoamérica
csasales@megger.com

## Slide 4
Presentador
Raidel Coa
Venezolano, Ingeniero electricista, posee estudios de cuarto nivel “Magister Scientiarum en Ingeniería Eléctrica”. Tiene 17 años de experiencia en pruebas eléctricas a equipos de alta tensión (11,4 a 800 kV). Fue miembro del comité de estudio A3 de CIGRE “High Voltage Equipment” durante los periodos 2010-2016.
Inspector de pruebas en fábrica (FAT) de CORPOELEC en:
COELME-EGIC, seccionadores 420 kV (Venecia – Italia)
ABB, interruptores, 245 y 420 kV (Ludvika – Suecia)
SIEMENS, Interruptores, 115 kV (Grenoble – Francia)
SIEMENS, Transformador de Potencia, 115/34,5 kV (Sao Paulo – Brasil)
ALSTOM, Transformadores de corriente, 800 kV (Minas Gerais – Brasil)
Profesor universitario de las cátedras de “Técnicas de Alta Tensión” y “Subestaciones Eléctricas” en UNEXPO – Puerto Ordaz (Venezuela), desde 2010 hasta 2017.
En la actualidad se desempeña como Ingeniero de Aplicaciones en Subestaciones para MEGGER (Centro, Sur America y el Caribe)

## Slide 5
Definiciones
Requerimientos
Transductores
Mediciones de desplazamiento (parámetros)
Casos de estudio
Conclusiones
Contenido

## Slide 6
Estudios Realizados
1974-1977 (publicado en 1981) – “The first international enquiry on circuit-breaker failures and defects in service”
Se evaluaron alrededor de 79.000 años de interuptores. Tuvo un impacto significativo en los trabajos de normalización (IEC), incluyendo procedimiento de pruebas mecánicas y ambientales.
1988-1991 (publicado en 1994) – “Final report of the second international enquiry on high voltage circuit-breaker failures and defects in service (Part I)”
Cubrió casi el mismo número de años de interruptores, pero estuvo limitado a interruptores de presión simple en SF6.
2004-2007 (publicado en 2012) – “Final report of the 2004-2007 international enquiry on reliability of high voltage equipment (Part 2)”.
Se evaluaron 281.090 años de interruptores. Se obtuvo que el 50% de las fallas mayores en interruptores fueron debido al mecanismo de operación.
Definiciones

## Slide 7
Aplicar Normas Internacionales
  IEEE STD C37.09-1999
  IEC 62271-100
Obtener información relevante de la condición mecánica del interruptor
Recopilar datos (parámetros) para análisis de tendencias futuras
Detectar problemas en etapas tempranas, para prevenir daños mayores
Verificar características de amortiguamiento
  Definida como un tiempo entre 2 puntos
  Definida como una “segunda velocidad” en la zona de amortiguamiento
Medir la longitud de los contactos de arco (Interruptores SF6), en conjunto con la prueba de DRM
Importancia de la Prueba de Desplazamiento
Definiciones

## Slide 8
IEEE Std C37.09-1999
Definiciones

## Slide 9
IEC 62271-100
Definiciones

## Slide 10
IEC 62271-100
Definiciones

## Slide 11
A
B
C
Tiempo
Desplazamiento
Definiciones

## Slide 12
Longitud de desplazamiento (stroke) incorrecto
Velocidad de Cierre/Apertura anormal
  Ajustes incorrectos
  Problemas con resortes, lubricación, etc.
Problemas de amortiguamiento (dashpot)
  Poco amortiguado: sobredesplazamiento excesivo (riesgo de daño mecánico)
  Muy amortiguado: Velocidad muy baja en zona de arco (riesgo durante extinción)
Problemas de rebote
  Riesgo de reencendido del arco, puede explotar el interruptor
Anormalidades en la forma de la curva de desplazamiento
Desgaste excesivo de los contactos de arco (DRM)
Problemas que pueden ser detectados
Definiciones

## Slide 13
Operación de cierre
Definiciones

## Slide 14
Operación de apertura
Definiciones

## Slide 15
Operación de cierre-apertura
Definiciones

## Slide 16
Operación de apertura-cierre
Definiciones

## Slide 17
Operación de apertura-cierre-apertura
Definiciones

## Slide 18: Requerimientos

## Slide 19
Información técnica del interruptor
Instrumento de pruebas: Analizador de interruptores
Transductor(es) y kits de montaje
Plan de pruebas
Requerimientos

## Slide 20
Información técnica del interruptor
Requerimientos

## Slide 21
Información técnica del interruptor
Requerimientos

## Slide 22
Información técnica del interruptor
Requerimientos

## Slide 23
Instrumento de pruebas: Analizador de interruptores
Requerimientos
EGIL
  Hasta S/E’s de 245 kV
  Mecanismo tripolar
  Una cámara de interrupción por fase
  OCB, SF6, Vacío, etc…
TM1700
  Hasta S/E’s de 765 kV
  Mecanismo tripolar ó monopolar
  Hasta 2 cámaras de interrupción por fase
  OCB, SF6, Vacío, GIS, etc.
  DualGround
TM1800
  Hasta S/E’s de 765 kV
  Mecanismo tripolar ó monopolar
  Hasta 16 cámaras de interrupción por fase
  OCB, SF6, Vacío, GIS, etc.
  DualGround

## Slide 24
Transductor(es) y kits de montaje
Requerimientos

## Slide 25
Plan de pruebas
Requerimientos

## Slide 26: Transductores

## Slide 27
Tipo
Resistivo
Magnético
Óptico
Láser
Interfaz con analizador
Analógico
Digital
Interfaz con interruptor
Rotativo
Lineal
Tipos de transductores
Transductores

## Slide 28
Longitudes desde 25mm hasta 1000mm, o mayores
Longitudes típicas
  25-50 mm: interruptores en vacío (Media Tensión)
  200-300 mm: interruptores en SF6 de tanque muerto
  500-600 mm: interruptores de volumen de aceite
Algunos interruptores requieren transductores con diseños específicos, por ejemplo:
  ABB AHMA
  ABB HMB
Transductores - Lineales
Transductores

## Slide 29
Conexión directa al contacto móvil o a la biela de operación (con movimiento lineal)
  Mayoría de interruptores de volumen de aceite
  Mayoría de interruptores de volumen mínimo de aceite
  Algunos interruptores en SF6 de tanque muerto
  La mayoría de los interruptores en vacío
Conexión directa al contacto móvil; movimiento angular
  Westinghouse SFA (el gas debe ser extraído)
Conexión indirecta con movimiento lineal, por ejemplo, en la biela de operación del mecanismo
Conexión indirecta con movimiento angular, por ejemplo, en un el engranaje entre la biela de operación y el acoplamiento de los contactos.
Conexión de transductores
Transductores

## Slide 30
Medición Directa
No necesita factor/tabla de conversión
Medición Indirecta
Constante de conversión
Conversión No-Lineal
Factores y tablas de conversión
Transductores

## Slide 31
Factores y tablas de conversión
Transductores
Transductor (mm)
Contactos (mm)
Factor de conversión
  Constante que relaciona el desplazamiento de los contactos principales y el desplazamiento del transductor. Esta relación se puede expresar en: mm/mm, °/° ó mm/°. El factor de conversión es igual a "1" cuando la conexión es directa y diferente de 1 cuando la conexión es indirecta.
  Ejemplo: Desplazamiento Nominal: 80 mm y Desplazamiento Transductor: 60 mm.
  Factor de Conv. = 80 mm / 60 mm = 1,33
Transductor (mm)
Contactos (mm)
Transductor (°)
Contactos (°)
Transductor (°)
Contactos (mm)
60
80

## Slide 32
Factores y tablas de conversión
Transductores
Tabla de conversión
  Tabla que relaciona el desplazamiento de los contactos principales y el desplazamiento del transductor. Esta tabla se define por tramos, es decir, para cada tramo del desplazamiento (transductor), le corresponde un factor de conversión diferente. La relación se expresa en mm/°.
  Ejemplo: Desplazamiento nominal: 95 mm
mm | 2 | 3 | 7
° | 0-10 | 10-25 | 25-40
Transductor (°)
Contactos (mm)
10
25
40
95
Transductor (°)
Contactos (mm)
T1
T2
T3
SN
S2
S1

## Slide 33
Precauciones antes de conectar el transductor al interruptor
  Asegúrate que el interruptor este en posición ABIERTO
  Asegúrate que el mecanismo de operación esté DESCARGADO
    En caso de ser necesario, utiliza pernos de mantenimiento/bloqueo
  Des-energiza el circuito de control
Transductores

## Slide 34
Conexión Directa – Medición Lineal (gran volumen de aceite)
Transductores

## Slide 35
Conexión Indirecta – Medición Lineal (tanque muerto SF6)
Transductores

## Slide 36
Conexión Directa – Medición Lineal (vacío)
Transductores

## Slide 37
Conexión Indirecta – Medición Angular (tanque muerto)
Transductores

## Slide 38
Desplazamiento del contacto
Amortiguación
Conexión Indirecta – Medición Angular (tanque vivo)
Transductores

## Slide 39: Mediciones de desplazamiento

## Slide 40
Parámetro base: Recorrido
Parámetros derivados del recorrido:
  Sobre-recorrido
  Rebote
Parámetros derivados de las mediciones de desplazamiento y tiempo:
  Penetración/Deslizamiento
  Velocidad, Aceleración
  Amortiguación
  Etc.
Mediciones de desplazamiento

## Slide 41
Parámetro base: Recorrido
RECORRIDO
Mediciones de desplazamiento

## Slide 42
Parámetros
SOBRE-RECORRIDO
Mediciones de desplazamiento

## Slide 43
Parámetros
REBOTE
Mediciones de desplazamiento

## Slide 44
Parámetros
ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
Mediciones de desplazamiento

## Slide 45
Parámetros
PUNTOS PARA
CÁLCULO DE VELOCIDAD
TIEMPO DESPUÉS
DEL PUNTO SUPERIOR
SEPARACIÓN DE CONTACTOS
Mediciones de desplazamiento

## Slide 46
Parámetros
DESLIZAMIENTO
Mediciones de desplazamiento

## Slide 47
Resumen - Parámetros
Mediciones de desplazamiento

## Slide 48: Casos de estudio

## Slide 49
Casos de estudio
Caso de estudio I: Tiempos de operación correctos

## Slide 50
Casos de estudio
Caso de estudio I: Tiempos de operación correctos

## Slide 51
Casos de estudio
Caso de estudio I: Tiempos de operación correctos

## Slide 52
Casos de estudio
Tipo: Tanque muerto SF6
Mecanismo: Tripolar
Cámaras/fase: 1
Voltaje Nominal: 38 kV
Corriente nominal: 1200 A
Corriente cortocircuito: 40kA
Tipo mecanismo: Resorte FA2.20
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor

## Slide 53
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Recomendación del fabricante – Lineal A
  Conexión directa al mecanísmo
  Transductor lineal
  80 mm en el transductor es equivalente a 120 mm en los contactos
  Cálculo de velocidad: Contacto toque/separacion, 10 ms antes/después
Conexión adicional 1 – Lineal C
  Transductor lineal en terminal de engranaje, cerca de la fase C
  Cálculo de velocidad: Contacto toque/separacion, 10 ms antes/después
Conexión adicional 2 – Rotacionales A-B-C
  Transductor rotacional en ranura inferior de cada fase
  Cálculo de velocidad: Contacto toque/separacion, 10 ms antes/después

## Slide 54
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Recomendación del fabricante – Lineal A

## Slide 55
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Conexión adicional 1 – Lineal C

## Slide 56
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Conexión adicional 2 – Rotacionales A-B-C

## Slide 57
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de cierre – Sin factores de conversión

## Slide 58
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de apertura – Sin factores de conversión

## Slide 59
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Sin aplicación de factores de conversión
Lineal A (M A: Red)
  Desplazamiento de transductor 78.9 mm
Rotacional B (M B: Black)
  Desplazamiento de transductor 59.0 mm (grados)
Lineal C (M C: Blue)
  Desplazamiento de transductor 106.5 mm

## Slide 60
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Lineal A (Recomendación del fabricante):
  80 mm en transductor es equivalente a 120 mm en contactos
  ConvA = 1.5 mm/mm factor de conversion lineal
  Desplazamiento del contacto es 118.35 mm
Rotacional B:
  59.0° (transductor) = 118.35 mm (contacto)
  ConvB = (118.35 mm) / (59.0°) = 2.003 mm/°
  ConvB = 2.003 mm/° factor de conversion lineal
Lineal C
  106.5 mm (transductor) = 118.35 mm (contacto)
  ConvC = (118.35 mm) / (106.5 mm) = 1.1099 mm/mm
  ConvC = 1.1099 mm/mm factor de conversion lineal

## Slide 61
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de cierre – Con factores de conversión

## Slide 62
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de cierre – Con factores de conversión

## Slide 63
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de apertura – Con factores de conversión

## Slide 64
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de apertura – Con factores de conversión

## Slide 65
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Análisis: Lineal A - Rotacional B - Lineal C
  Desplazamientos similares
    Max diferencia Close 0.2 mm
    Max diferencia Open 0.5 mm
  Velocidades diferentes en cada fase
    Max diferencia 0.5 m/s (~10%)
    Tiempos ligeramente diferentes
Tipo y ubicación de transductor tiene poco efecto
  Lo importante es conocer la relación entre cada punto de conexión y los contactos

## Slide 66
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de cierre – Con factores de conversion (Rotacionales A-B-C)

## Slide 67
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de cierre – Con factores de conversion (Rotacionales A-B-C)
Puntos Cálculo de Velocidad:
Toque de contacto
10 ms Antes

## Slide 68
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de apertura – Con factores de conversion (Rotacionales A-B-C)

## Slide 69
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Operación de apertura – Con factores de conversion (Rotacionales A-B-C)
Puntos Cálculo de Velocidad:
Toque de contacto
10 ms Después

## Slide 70
Casos de estudio
Caso de estudio II: Influencia de ubicación de transductor
Análisis: Rotacionales A-B-C
  Desplazamientos similares
    Max diferencia Close 1 mm
    Max diferencia Open 0,3 mm
  Velocidades diferentes en cada fase
    Max diferencia 0.26 m/s (~5%)
    Tiempos ligeramente diferentes
Tipo y ubicación de transductor tiene poco efecto
  Lo importante es conocer la relación entre cada punto de conexión y los contactos

## Slide 71: Conclusiones

## Slide 72
Cunclusiones
El análisis de Desplazamiento de contactos es muy importante, para evaluar la condición mecánica de interruptores
Ubicación del transductor
  1. Ver manual del fabricante
  2. Consultar al fabricantes
  3. Seleccionar la ubicación apropiada
Una vez seleccionados: transductor, factor de conversion y puntos (velocidad)
  Mantenerlos a lo largo de la vida útil del interruptor
  Preferiblemente realizar mediciones desde la puesta en servicio

## Slide 73
Cunclusiones
Puntos para el cálculo de velocidad
  Zona de arco de contactos
  Porción lineal del desplazamiento de contacto
  Cuando no exista información del fabricante
    Cierre: Toque del contacto y 10 ms antes
    Apertura: Separación del contacto y 10 ms después

## Slide 75: Cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional, pueden escribir al siguiente correo: raidel.coa@megger.com o llamar al + 57 311 576 0238