## Slide 1: Interruptores – Resistencia Estática/Dinámica
Raidel Coa
Ingeniero de Aplicaciones – Megger
República Dominicana, 13-15 de Agosto de 2019

## Slide 2
Coordinadora
Karen Becerril
Especialista de marketing para Latinoamérica
Karen.Becerril@megger.com

## Slide 3
Moderador
Ariel Toribio
Gerente Regional para Latinoamérica
csasales@megger.com

## Slide 4
Presentador
Raidel Coa
Venezolano, Ingeniero electricista, posee estudios de cuarto nivel “Magister Scientiarum en Ingeniería Eléctrica”. Tiene 17 años de experiencia en pruebas eléctricas a equipos de alta tensión (11,4 a 800 kV). Fue miembro del comité de estudio A3 de CIGRE “High Voltage Equipment” durante los periodos 2010-2016.
Inspector de pruebas en fábrica (FAT) de CORPOELEC en:
COELME-EGIC, seccionadores 420 kV (Venecia – Italia)
ABB, interruptores, 245 y 420 kV (Ludvika – Suecia)
SIEMENS, Interruptores, 115 kV (Grenoble – Francia)
SIEMENS, Transformador de Potencia, 115/34,5 kV (Sao Paulo – Brasil)
ALSTOM, Transformadores de corriente, 800 kV (Minas Gerais – Brasil)
Profesor universitario de las cátedras de “Técnicas de Alta Tensión” y “Subestaciones Eléctricas” en UNEXPO – Puerto Ordaz (Venezuela), desde 2010 hasta 2017.
En la actualidad se desempeña como Ingeniero de Aplicaciones en Subestaciones para MEGGER (Centro, Sur America y el Caribe)

## Slide 5: Contenido
Introducción
Efecto de la resistencia de contacto
Elementos que afectan la resistencia de contacto
Componentes a analizar
Importancia de la prueba
Casos de estudio
Conclusiones

## Slide 6: Introducción

## Slide 7: Introducción
1827, Georg Simon Ohm publica su famoso libro
“Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet”
Resistencia (R) = Tensión (E) / Corriente (I)
En 1861, se crea el comité para desarrollar un estándar sobre resistencia. (Maxwell, Joule, LordThomson Kelvin y Sir Charles Wheatstone).
El National Bureau of Standards (NIST) define el “OHMIO.”
En 1908 Evershed & Vignoles
diseñaron el primero medidor
de bajas resistencias “DUCTER ®”
Ω

## Slide 8: ¿Qué es una Medición de Baja Resistencia?
Típicamente una medición < 1.0 ohmio
Posibles influencia de error:
  Resistencia de los cables
  Resistencia de contacto
  Interferencias Externas – EMF Térmicas
Respuesta: Método de 4 terminales
Anteriormente se utilizaban Puentes de Kelvin – Thompson
Instrumentos actuales: “Mili-óhmetro” – “Micro-óhmetro” - “MOM” -
”DLRO” (Digital Low Resistance Ohmmeter) – “Ducter ®” etc
Introducción

## Slide 9: Método de 4 Terminales
Introducción

## Slide 10: ¿Por qué medir Bajas Resistencia?
Identificar un aumento inaceptable de la resistencia
Prevenir daños en equipos
Aumentar la eficiencia
Testear conductores de corriente de falla
Gerenciar mantenimiento predictivo
Introducción

## Slide 11: Interruptores - Normas
Introducción
IEC56, ahora IEC 62271-100 (European Standard):
Se requiere una corriente de prueba con cualquier valor conveniente entre 50 A y la corriente normal nominal al probar la resistencia de contacto.
ANSI C37.09 (American Standard):
Especifica que la corriente de prueba debe ser como mínimo de 100 A.
Describe un incremento límite de aproximadamente 200%, sobre el valor máximo especificado por fábrica.

## Slide 12: Interruptores - Valores típicos
Introducción
Air circuit breakers
Oil Circuit Breakers
kV
Amperes
Micro-ohms
kV
Amperes
Micro-ohms
5 - 15
600 1200 2000
100 50 50
7.2 – 15
600 1200 2000 4000
300 150 75 40
23-24
All
500
46
All
700
69
600 1200 2000
500 500 100
115-230
All
800

## Slide 13: Introducción
Con las mediciones tradicionales de interruptores (SF6) no se puede discriminar el estado de los contactos
Problema
  No se diferencian los contactos de arco y contactos principales
  No hay información sobre la longitud de los contactos de arco
  Para determinar la condición tanto de los contactos de arco como de los principales, se require de una inspección interna (consumo de tiempo y dinero)
Solución: Prueba de DRM

## Slide 14: Introducción
Finales de los 80’s: Se escriben documentos técnicos
1992: Cooperación con ABB (Ludvika)
  Pruebas extensas en interruptor tipo ABB (LTB), para determinar desgaste de los contactos de arco
  Antes y después de las pruebas de corriente de cortocircuito
  Durante 5000 operaciones
1993: Se desarrolló el método DRM a través de DRM10/DRM1000 y CABA DOs
2006: DRM TM1800
2009: SDR201/202

## Slide 15: Introducción
DRM 1000
32 kg (70.5 lbs)
DRM 1800
12 kg (26.5 lbs)
Desarrollo del producto

## Slide 16: Introducción
Desarrollo del producto
SDRM 202
1.8 kg (4 lbs)
DRM 1800
6.8 kg (15 lbs)

## Slide 17: Introducción
Diagramas de conexión

## Slide 18: Introducción
Diagrama de conexión

## Slide 19: Efecto de la resistencia de contacto

## Slide 20: Efecto de la resistencia de contacto
R = ρ / A
R: Resistencia de contacto del área “A”
ρ: Resistividad del material
A: Área de contacto de dos elementos
E = R I2 t
E: Energía absorbida por el área de contacto “A”
R: Resistencia de contacto del área “A”
I: Corriente que pasa por el área de contacto “A”
t: Duración de la corriente “A”
E = λ T
E: Energía absorbida por el área de contacto “A”
λ: Función de la velocidad de disipación del calor
T: Temperatura del área de contacto
A = F / H
A: Área de contacto de dos elementos
F: Fuerza aplicada
H: Dureza del material

## Slide 21: Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 22: Elementos que afectan la resistencia de contacto
Oxidación
Desgaste de contactos (operación)
Fuerza de contacto
Frotamiento
Temperatura
Fatiga
Corrosion
Ataques químicos
Humedad
Sal
Aceite (Oil)
Demandas eléctricas abruptas
Vibración
Esfuerzos Mecánicos

## Slide 23: Oxidación
Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 24: Desgaste de contactos
Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 25: Fuerza de contacto
Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 26: Frotamiento
Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 27: Temperatura
Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 28: Temperatura
U = (I x R)
W = I x U
W = I x ( I x R)
W = x R
6000 A a través de una barra de 1 μΩ = 36 Vatios.
6000 A a través de una barra de 100 μΩ = 3600 Vatios.
Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 29: Temperatura
W = x R
Para R = 0.1 Ohm
@ 100 Amperes W = x 0.1 = 1000 Vatios
@ 200 Amperes W = x 0.1 = 4000 Vatios
@ 300 Amperes W = x 0.1 = 9000 Vatios
@ 300 Amperes W = x 0.1 = 16000 Vatios
Chart: Vatios x Amper
| 100 | 200 | 300 | 400
Vatios | 1000 | 4000 | 9000 | 16000
Elementos que afectan la resistencia de contacto

## Slide 30: Componentes a analizar

## Slide 31
Componentes a analizar
Contactos Fijo y Móvil

## Slide 32: Componenentes a analizar
Contactos Fijo y Móvil

## Slide 33: Componenentes a analizar
Contactos Fijo y Móvil

## Slide 34: Componenentes a analizar
Contactos Fijo y Móvil

## Slide 35: Componenentes a analizar
Contactos Fijo y Móvil

## Slide 36: Componenentes a analizar
La corriente fluye a través del terminal superior
Soporte de contacto fijo
Contacto móvil
Cargador del piston de soplado
Terminal inferior

## Slide 37: Componenentes a analizar
3. Contacto principal fijo
4. Contacto principal móvil
7. La corriente pasa a través de los contactos de arco

## Slide 38: Componenentes a analizar
7. Se forma el arco eléctrico cuando se separan los contactos
Vt. La energía del arco eléctrico incrementa la presión en la cámara de expansion térmica
Vp. En la operación sin carga, la energía térmica es débil para desarrollar presión, el piston de soplado adicional sopla el arco

## Slide 39: Componenentes a analizar
8. Contacto de arco fijo
9. Tobera aislante
Vt. La sobrepresión térmica en la cámara de expansion es liberada. Esta enegía extingue inmediatamente el arco eléctrico antes del paso de la corriente por cero.

## Slide 40: Componenentes a analizar
10. Se extingue el arco. Las moléculas de SF6 se separan por la rembinación del arco simultáneamente. Los productos del arco formados la operación de extinción son atrapados en un absorbedor

## Slide 41
Componenentes a analizar

## Slide 42
Curna de desplazamiento [10mm/div]
Curva de Resistencia igual a la caida de tension en el interruptor
[500 μΩ/div]
Curva de corriente [100 A/div]
Los contactos principales se abren, los contactos de arco conducen
Inicio del moviemiento
Pequeños incremenetos en la resistencia del circuito principal, cuando los dedos de contacto se deslizan
Los contactos de arco se abren, la corriente cae y la resistencia se hace infinita
Longitud del contacto de arco
Componentes a analizar

## Slide 43: Importancia de la prueba

## Slide 44: Importancia de la prueba
Verifica estado de contactos principales (cobre/plata)
Permite monitorear (indirectamente) la condición térmica de los contactos principales.
Fácil conexión
Prueba no destructiva
Mucho más rápida que la inspección visual
Resistencia de Contacto Estática

## Slide 45: Importancia de la prueba
Analiza los contactos de arco (tungsteno)
Determina la longitud del contacto de arco (desplazamiento)
Prueba avanzada
  Pruebas de Dual Ground (con limitaciones)
  Interruptores Siemens (grafito/grafito)
Fácil conexión
Prueba no destructiva
Mucho más rápida que la inspección visual
Resistencia de Contacto Dinámica

## Slide 46: Casos de estudio

## Slide 47: Casos de estudio
A veces se necesita una gran corriente para atravesar la contaminación de la superficie
Ejemplo
Después de la revisión, se midió una resistencia de contacto principal de un interruptor de 300 μΩ utilizando una corriente de prueba de 100 A
La prueba repetida con 600A dio un resultado de 80μΩ
La prueba se repitió nuevamente con 100A dio un resultado de 80μΩ
Resistencia de Contacto Estática - Contaminación

## Slide 48: Casos de estudio
Interruptor nuevo
Resistencia de Contacto Dinámica - Cortocircuito

## Slide 49: Casos de estudio
Resistencia de Contacto Dinámica - Cortocircuito
Interruptor después de cortocircuito

## Slide 50: Casos de estudio
Resistencia de Contacto Dinámica - Cortocircuito
Ensamble de contactos

## Slide 51: Casos de estudio
Resistencia de Contacto Dinámica - Cortocircuito
Contacto de arco móvil

## Slide 52: Casos de estudio
Resistencia de Contacto Dinámica - Cortocircuito
Contacto de arco fijo

## Slide 53: Conclusiones
Ambas pruebas (SDRM) se realizan en poco tiempo
Ambos ensayos no son invasivos
SRM permiten evaluar los cotactos principales (interruptores)
DRM permite evaluar el desgaste del contacto de arco y cuantificar la longitud del mismo (transductor) en interruptores SF6
Las mediciones se comparan con resultados previos, para mejorar el análisis
Estas pruebas previenen daños importantes en las cámaras de interrupción (interruptores)

## Slide 55: Cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional, pueden escribir al siguiente correo: raidel.coa@megger.com o llamar al + 57 311 576 0238