## Slide 1: INTERRUPTORES – Factor de Potencia y Cap.
Raidel Coa
Ingeniero de Aplicaciones – Megger
República Dominicana, 13-15 de Agosto de 2019

## Slide 2
Coordinadora
Karen Becerril
Especialista de marketing para Latinoamérica
Karen.Becerril@megger.com

## Slide 3
Moderador
Ariel Toribio
Gerente Regional para Latinoamérica
csasales@megger.com

## Slide 4
Presentador
Raidel Coa
Venezolano, Ingeniero electricista, posee estudios de cuarto nivel “Magister Scientiarum en Ingeniería Eléctrica”. Tiene 17 años de experiencia en pruebas eléctricas a equipos de alta tensión (11,4 a 800 kV). Fue miembro del comité de estudio A3 de CIGRE “High Voltage Equipment” durante los periodos 2010-2016.
Inspector de pruebas en fábrica (FAT) de CORPOELEC en:
COELME-EGIC, seccionadores 420 kV (Venecia – Italia)
ABB, interruptores, 245 y 420 kV (Ludvika – Suecia)
SIEMENS, Interruptores, 115 kV (Grenoble – Francia)
SIEMENS, Transformador de Potencia, 115/34,5 kV (Sao Paulo – Brasil)
ALSTOM, Transformadores de corriente, 800 kV (Minas Gerais – Brasil)
Profesor universitario de las cátedras de “Técnicas de Alta Tensión” y “Subestaciones Eléctricas” en UNEXPO – Puerto Ordaz (Venezuela), desde 2010 hasta 2017.
En la actualidad se desempeña como Ingeniero de Aplicaciones en Subestaciones para MEGGER (Centro, Sur America y el Caribe)

## Slide 5
Introducción
Modos de Prueba
Conexiones – Análisis de Resultados
  Tanque Vivo
  Tanque Muerto
  Gran Volumen de Aceite
  Vacío
Casos de Estudio
  Caso 1: Humedad – Varillas de Accionamiento
  Caso 2: Condensadores Equipotenciales Defectuosos
Contenido

## Slide 6: Introducción

## Slide 7
Introducción
Todo sistema de aislamiento sin importar su condición tiene una cantidad medible de pérdidas dieléctricas.
El envejecimiento del material aislante, causa un incremento en las pérdidas del dieléctrico; con lo cual aumenta la probabilidad de fallo en los sistemas aislantes.
Fundamentos Básicos

## Slide 8
Introducción
En un “sistema de aislamiento ideal” conectado a una fuente de tensión alterna, la corriente es 100% capacitiva y adelanta a la tensión en 90 grados exactamente.
En condiciones reales adicionalmente a la corriente capacitiva, aparece una corriente resistiva (pérdidas) en fase con la tensión.
Aislamiento ideal vs Aislamiento real

## Slide 9
Introducción
La relación entre la corriente resistiva y la corriente total que circula por el dieléctrico se denomina factor de potencia.
La relación entre la componente resistiva y la componente capacitiva es la denominada tgδ o factor de disipación.
Factor de Potencia vs Factor de Disipación

## Slide 10
Introducción
cos (φ)
Factor de Potencia vs Tangente Delta
tg (δ) =tg (90-φ)

## Slide 11
Introducción
Factor de Potencia vs Tangente Delta
Factor de Disipación
Factor de Potencia
cos (φ)
tg (δ) =tg (90-φ)

## Slide 12: Modos de Prueba

## Slide 13
Modos de Prueba
GST-Ground
Fuente: IEEE Std 62-1995

## Slide 14
Modos de Prueba
GST-Guard
Fuente: IEEE Std 62-1995

## Slide 15
Modos de Prueba
UST
Fuente: IEEE Std 62-1995

## Slide 16: Conexiones - Análisis de Resultados

## Slide 17
Conexiones - Análisis de Resultados
1 Cámara/Fase
2 Cámaras/Fase
Tanque Vivo

## Slide 18
Item | Posición Int. | Modo | HV | UST | Guard | Elemento
1 | Abierto | UST | B | A | -- | Cam
2 | Abierto | GST-Guard | B | -- | A | Col (VA)
A
B
Conexiones - Análisis de Resultados
Cam
Col
Tanque Vivo (conexiones)
1 Cámara/Fase
VA

## Slide 19
2 Cámara/Fase
Tanque Vivo (conexiones)
Item | Posición Int. | Modo | HV | UST | Guard | Elemento
1 | Abierto | UST | B | A | -- | Cam1
2 | Abierto | UST | B | C | -- | Cam2
3 | Abierto | GST-Guard | B | -- | A y C | Col (VA)
A
B
C
Conexiones - Análisis de Resultados
Col
Cam2
Cam1
VA

## Slide 20
Tanque Vivo (resultados)
Cámaras “sin condensadores”
  No se evalúa el Factor de Potencia
  Se evalúan las pérdidas. Generalmente < 20 mW
  Comparar pérdidas entre fases, tendencias y equipos similares
  Altos valores de pérdidas indican deterioro de cámaras interrupción
Cámaras “con condensadores”
  Se evalúa el Factor de Potencia. Generalmente < 1%
  Altos valores de %FP indica deterioro de cámaras de interrupción
Columna soporte
  No se evalúa el Factor de Potencia
  Se evalúan las pérdidas. Generalmente < 30 mW
  Evalúa Varilla de accionamiento y superficie de aislador
Conexiones - Análisis de Resultados

## Slide 21
1 Cámara/Fase
2 Cámaras/Fase
Conexiones - Análisis de Resultados
Tanque Muerto

## Slide 22
Item | Posición Int. | Modo | HV | Flotación | UST | Elemento
1 | Abierto | GST-Ground | 1 | 2 | -- | A1
2 | Abierto | GST-Ground | 2 | 1 | -- | A2 (VA)
3 | Abierto | GST-Ground | 3 | 4 | -- | B3
4 | Abierto | GST-Ground | 4 | 3 | -- | B4 (VA)
5 | Abierto | GST-Ground | 5 | 6 | -- | C5
6 | Abierto | GST-Ground | 6 | 5 | -- | C6 (VA)
7 | Abierto | UST | 1 | -- | 2 | A1-A2
8 | Abierto | UST | 3 | -- | 4 | B3-B4
9 | Abierto | UST | 5 | -- | 6 | C5-C6
Terminales
1 - 3 - 5
Terminales
2 - 4 - 6
Conexiones - Análisis de Resultados
Tanque Muerto (conexiones)
1 Cámara/Fase
VA

## Slide 23
Item | Posición Int. | Modo | HV | Flotación | UST | Elemento
1 | Abierto | GST-Ground | 1 | 2 | -- | A1
2 | Abierto | GST-Ground | 2 | 1 | -- | A2
3 | Abierto | GST-Ground | 3 | 4 | -- | B3
4 | Abierto | GST-Ground | 4 | 3 | -- | B4
5 | Abierto | GST-Ground | 5 | 6 | -- | C5
6 | Abierto | GST-Ground | 6 | 5 | -- | C6
7 | Abierto | UST | 1 | -- | 2 | A1-A2
8 | Abierto | UST | 3 | -- | 4 | B3-B4
9 | Abierto | UST | 5 | -- | 6 | C5-C6
10 | Cerrado | GST-Ground | 1 ó 2 | -- | -- | A’
11 | Cerrado | GST-Ground | 1 ó 2 | -- | -- | B’
12 | Cerrado | GST-Ground | 1 ó 2 | -- | -- | C’
Terminales
1 - 3 - 5
Conexiones - Análisis de Resultados
Tanque Muerto
(conexiones)
2 Cámaras/Fase
Terminales
2 - 4 - 6
VA

## Slide 24
Tanque Muerto (resultados)
Pruebas 1-6
  Los elementos evaluados son: bushings, condensador en paralelo, varilla de accionamiento, aislador soporte y gas SF6
  Comparar pérdidas en pruebas 1, 3 y 5
  Comparar pérdidas en pruebas 2, 4 y 6
  El FP generalmente es < 1%
Cámaras 7-9 “sin condensadores”
  No se evalúa el FP
  Se evalúan las pérdidas. Generalmente < 10 mW
Cámaras 7-9 “con condensadores”
  Se evalúa el FP. Generalmente < 1%
  La prueba es dominada por el condensador
Conexiones - Análisis de Resultados

## Slide 25
Tanque Muerto (resultados)
Pruebas 10-12
  Se evalúa el FP. Generalmente < 1%
  La prueba es dominada por el bushing, incluyendo la varilla de accionamiento, aislador soporte y gas SF6
  Las pérdidas se deben comparar con resultados previos, tendencias y unidades similares
  Si se obtienen valores elevados de FP, se recomienda limpiar la superficie, hacer prueba de “tip-Up” y pruebas al gas SF6
Conexiones - Análisis de Resultados

## Slide 26
Gran Volumen de Aceite
Conexiones - Análisis de Resultados

## Slide 27
Item | Posición Int. | Modo | HV | Flotación | UST | Elemento
1 | Abierto | GST-GND | 1 | 2 | -- | A1
2 | Abierto | GST-GND | 2 | 3 | -- | A2
3 | Abierto | GST-GND | 3 | 4 | -- | B3
4 | Abierto | GST-GND | 4 | 3 | -- | B4
5 | Abierto | GST-GND | 5 | 6 | -- | C5
6 | Abierto | GST-GND | 6 | 5 | -- | C6
7 | Cerrado | GST-GND | 1 ó 2 | -- | -- | A’
8 | Cerrado | GST-GND | 1 ó 2 | -- | -- | B’
9 | Cerrado | GST-GND | 1 ó 2 | -- | -- | C’
Conexiones - Análisis de Resultados
Terminales
1 - 3 - 5
Terminales
2 - 4 - 6
Gran Volumen de Aceite (conexiones)

## Slide 28
Gran Volumen de Aceite (resultados)
Estando el interruptor abierto, se evalúa cada bushing por separado
Estando el interruptor cerrado, se incluye el aislamiento de ambos bushings y el aislamiento de la barra colectora
ITL = (watss interruptor cerrado) – (suma de watts de los 2 interruptores abiertos)
Conexiones - Análisis de Resultados
< -0,20 W | -0,20 W < X < -0,10 W | -0,10 W < X < +0,05 W | +0,05 W < X < +0,10 W | > +0,10
Investigar inmediatamente | Repetir la prueba con más frecuencia | Normal | Repetir la prueba con más frecuencia | Investigar inmediatamente
Ensamble guía de la varilla de accionamiento y ensamble de contactos del interruptor |  |  | Varilla de accionamiento, aceite del tanque y aislamiento soporte | 

## Slide 29
Vacío
Exteriores - Media Tensión
Celdas – Media tensión
Conexiones - Análisis de Resultados

## Slide 30
Conexiones - Análisis de Resultados
Vacío (conexiones)
Exteriores - Media Tensión
Terminales
1 - 3 - 5
Terminales
2 - 4 - 6
Item | Posición Int. | Modo | HV | Flotación | UST | Elemento
1 | Abierto | GST-Ground | 1 | 2 | -- | A1
2 | Abierto | GST-Ground | 2 | 1 | -- | A2
3 | Abierto | GST-Ground | 3 | 4 | -- | B3
4 | Abierto | GST-Ground | 4 | 3 | -- | B4
5 | Abierto | GST-Ground | 5 | 6 | -- | C5
6 | Abierto | GST-Ground | 6 | 5 | -- | C6
7 | Abierto | UST | 1 | -- | 2 | A1-A2
8 | Abierto | UST | 3 | -- | 4 | B3-B4
9 | Abierto | UST | 5 | -- | 6 | C5-C6

## Slide 31
Conexiones - Análisis de Resultados
Item | Posición Int. | Modo | HV | Flotación | UST | Elemento
1 | Abierto | GST-Ground | 1 | 2 | -- | A1
2 | Abierto | GST-Ground | 2 | 1 | -- | A2
3 | Abierto | GST-Ground | 3 | 4 | -- | B3
4 | Abierto | GST-Ground | 4 | 3 | -- | B4
5 | Abierto | GST-Ground | 5 | 6 | -- | C5
6 | Abierto | GST-Ground | 6 | 5 | -- | C6
7 | Abierto | UST | 1 | -- | 2 | A1-A2
8 | Abierto | UST | 3 | -- | 4 | B3-B4
9 | Abierto | UST | 5 | -- | 6 | C5-C6
Celdas - Media Tensión
Terminales
1 - 3 - 5
Terminales
2 - 4 - 6
Vacío (conexiones)

## Slide 32
Vacío (resultados)
Conexiones - Análisis de Resultados
Pruebas 1-6
  Los elementos evaluados son: bushings, condensador en paralelo, varilla de accionamiento y aislador soporte.
  Comparar pérdidas en pruebas 1, 3 y 5
  Comparar pérdidas en pruebas 2, 4 y 6
  Comparar pérdidas entre fases, tendencias y equipos similares
Cámaras 7-9 “sin condensadores”
  En condiciones normales (sin humedad), las pérdidas deben ser muy bajas (cercanas a cero)
  Altas pérdidas indican defectos en la botella de vacío y/o superficie contaminada

## Slide 33: Casos de Estudio

## Slide 34
Casos de Estudio
Caso 1: Humedad - Varillas de Accionamiento
Interruptor de mando y medio de extinción en aire comprimido 123 kV.

## Slide 35
Casos de Estudio
Falla en fase B del interruptor (explosión). Se filtró humedad, a través de la red de aire comprimido.
Caso 1: Humedad - Varillas de Accionamiento

## Slide 36
Casos de Estudio
Item | I (mA) | P (W) | FP (%) | C (pF)
Cam 1 FA | 12,889 | 0,311 | 0,241 | 3418,87
Cam 2 FA | 12,960 | 0,283 | 0,218 | 3437,69
Col FA | 0,134 | 0,030 | - | 38,46
Cam 1 FB | 13,017 | 0,392 | 0,301 | 3452,73
Cam 2 FB | 12,864 | 0,409 | 0,318 | 3412,16
Col FB | 0,144 | 0,019 | - | 38,30
Cam 1 FC | 12,883 | 0,278 | 0,216 | 3417,22
Cam 2 FC | 12,814 | 0,248 | 0,194 | 3398,99
Col FC | 0,132 | 0,025 | - | 35,01
Caso 1: Humedad - Varillas de Accionamiento

## Slide 37
Casos de Estudio
Varilla – Mal Estado
Varilla – Buen Estado
Caso 1: Humedad - Varillas de Accionamiento

## Slide 38
Casos de Estudio
Caso 1: Humedad - Varillas de Accionamiento

## Slide 39
Casos de Estudio
Se intervino la red de aire comprimido, realizándole mantenimiento mayor a los compresores de dicha instalación
Se incremento la frecuencia de las pruebas de mantenimiento (aislamiento), para monitorear las pérdidas asociadas a las columnas soportes (varillas de accionamiento)
Caso 1: Humedad - Varillas de Accionamiento

## Slide 40
Casos de Estudio
Caso 2: Condensadores Equipotenciales Defectuosos
Interruptor de mando y medio de extinción en aire comprimido 800 kV

## Slide 41
Casos de Estudio
Durante pruebas de mantenimiento realizadas a un interruptor, se detectó que 2 cámaras de interrupción (C5 fase “B” y C3 fase “C”) presentaban valores de factor de potencia elevados.
Se desconectaron los condensadores asociados a las cámaras cuestionadas y se constató que ambos condensadores equipotenciales estaban deteriorados.
Caso 2: Condensadores Equipotenciales Defectuosos

## Slide 42
Casos de Estudio
FASE | CABEZAL | ELEMENTO PROBADO | MODO PRUEBA | VOLTAJE PRUEBA (kV) | CORRIENTE (mA) | PÉRDIDAS (W) | FP (%) | CAP. MED. (pF) | CAP. NOM. (pF) | DESV. (%)
A | 1 | C1 | UST | 10 | 9,682 | 0,322 | 0,332 | 2.568,22 | 2.500 | 2,73
 |  | C2 | UST | 10 | 9,626 | 0,345 | 0,359 | 2.553,31 | 2.500 | 2,13
 |  | S1 | GUARD | 10 | 0,157 | 0,012 | -- | 41,67 | N/A | --
 | 2 | C3 | UST | 10 | 8,716 | 0,348 | 0,399 | 2.311,99 | 2.250 | 2,76
 |  | C4 | UST | 10 | 8,886 | 0,312 | 0,351 | 2.356,97 | 2.250 | 4,75
 |  | S2 | GUARD | 10 | 0,166 | 0,010 | -- | 44,03 | N/A | --
 | 3 | C5 | UST | 10 | 8,467 | 0,256 | 0,302 | 2.245,80 | 2.250 | -0,19
 |  | C6 | UST | 10 | 8,607 | 0,309 | 0,359 | 2.283,02 | 2.250 | 1,47
 |  | S3 | GUARD | 10 | 0,153 | 0,006 | -- | 40,68 | N/A | --
 | 4 | C7 | UST | 10 | 9,600 | 0,337 | 0,351 | 2.546,57 | 2.500 | 1,86
 |  | C8 | UST | 10 | 9,623 | 0,336 | 0,349 | 2.552,51 | 2.500 | 2,1
 |  | S4 | GUARD | 10 | 0,186 | 0,019 | -- | 49,21 | N/A | --
Caso 2: Condensadores Equipotenciales Defectuosos

## Slide 43
Casos de Estudio
FASE | CABEZAL | ELEMENTO PROBADO | MODO PRUEBA | VOLTAJE PRUEBA (kV) | CORRIENTE (mA) | PÉRDIDAS (W) | FP (%) | CAP. MED. (pF) | CAP. NOM. (pF) | DESV. (%)
B | 1 | C1 | UST | 10 | 9,771 | 0,314 | 0,321 | 2.591,79 | 2.500 | 3,67
 |  | C2 | UST | 10 | 9,754 | 0,312 | 0,320 | 2.587,22 | 2.500 | 3,49
 |  | S1 | GUARD | 10 | 0,153 | 0,007 | -- | 40,70 | -- | --
 | 2 | C3 | UST | 10 | 8,694 | 0,310 | 0,356 | 2.306,11 | 2.250 | 2,49
 |  | C4 | UST | 10 | 8,718 | 0,283 | 0,320 | 2.312,43 | 2.250 | 2,77
 |  | S2 | GUARD | 10 | 0,169 | 0,011 | -- | 44,94 | -- | --
 | 3 | C5 | UST | 10 | 8,716 | 0,790 | 0,906 | 2.311,74 | 2.250 | 2,74
 |  | C6 | UST | 10 | 8,708 | 0,325 | 0,373 | 2.309,73 | 2.250 | 2,77
 |  | S3 | GUARD | 10 | 0,157 | 0,012 | -- | 41,73 | -- | --
 | 4 | C7 | UST | 10 | 9,427 | 0,292 | 0,310 | 2.500,60 | 2.500 | 0,02
 |  | C8 | UST | 10 | 9,651 | 0,385 | 0,399 | 2.559,87 | 2.500 | 2,39
 |  | S4 | GUARD | 10 | 0,171 | 0,013 | -- | 45,46 | -- | --
Caso 2: Condensadores Equipotenciales Defectuosos

## Slide 44
FASE | CABEZAL | ELEMENTO PROBADO | MODO PRUEBA | VOLTAJE PRUEBA (kV) | CORRIENTE (mA) | PÉRDIDAS (W) | FP (%) | CAP. MED. (pF) | CAP. NOM. (pF) | DESV. (%)
C | 1 | C1 | UST | 10 | 9,483 | 0,320 | 0,337 | 2.515,48 | 2.500 | 0,62
 |  | C2 | UST | 10 | 9,048 | 0,309 | 0,340 | 2.409,65 | 2.500 | -3,61
 |  | S1 | GUARD | 10 | 0,155 | 0,006 | -- | 41,14 | -- | --
 | 2 | C3 | UST | 10 | 8,550 | 0,753 | 0,881 | 2.267,92 | 2.250 | 0,8
 |  | C4 | UST | 10 | 8,525 | 0,308 | 0,361 | 2.261,43 | 2.250 | 0,51
 |  | S2 | GUARD | 10 | 0,165 | 0,004 | -- | 43,84 | -- | --
 | 3 | C5 | UST | 10 | 8,710 | 0,291 | 0,334 | 2.310,33 | 2.250 | 2,68
 |  | C6 | UST | 10 | 8,793 | 0,305 | 0,347 | 2.332,46 | 2.250 | 3,66
 |  | S3 | GUARD | 10 | 0,154 | 0,013 | -- | 40,88 | -- | --
 | 4 | C7 | UST | 10 | 9,786 | 0,329 | 0,336 | 2.595,94 | 2.500 | 3,84
 |  | C8 | UST | 10 | 9,687 | 0,363 | 0,375 | 2.569,48 | 2.500 | 2,78
 |  | S4 | GUARD | 10 | 0,164 | 0,016 | -- | 43,50 | -- | --
Casos de Estudio
Caso 2: Condensadores Equipotenciales Defectuosos

## Slide 45
Casos de Estudio
Caso 2: Condensadores Equipotenciales Defectuosos
Condensador | FP (%) | C (pF)
C5 (fase “B”) | 0,892 | 2.260,43
C3 (fase “C”) | 0,875 | 2.216,25
Condensadores de cámaras cuestionadas

## Slide 47: Cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional, pueden escribir al siguiente correo: raidel.coa@megger.com o llamar al + 57 311 576 0238