## Slide 1: INTERRUPTORES – Dual Ground (DCM)
Raidel Coa
Ingeniero de Aplicaciones – Megger
República Dominicana, 13-15 de Agosto de 2019

## Slide 2
Coordinadora
Karen Becerril
Especialista de marketing para Latinoamérica
Karen.Becerril@megger.com

## Slide 3
Moderador
Ariel Toribio
Gerente Regional para Latinoamérica
csasales@megger.com

## Slide 4
Presentador
Raidel Coa
Venezolano, Ingeniero electricista, posee estudios de cuarto nivel “Magister Scientiarum en Ingeniería Eléctrica”. Tiene 17 años de experiencia en pruebas eléctricas a equipos de alta tensión (11,4 a 800 kV). Fue miembro del comité de estudio A3 de CIGRE “High Voltage Equipment” durante los periodos 2010-2016.
Inspector de pruebas en fábrica (FAT) de CORPOELEC en:
COELME-EGIC, seccionadores 420 kV (Venecia – Italia)
ABB, interruptores, 245 y 420 kV (Ludvika – Suecia)
SIEMENS, Interruptores, 115 kV (Grenoble – Francia)
SIEMENS, Transformador de Potencia, 115/34,5 kV (Sao Paulo – Brasil)
ALSTOM, Transformadores de corriente, 800 kV (Minas Gerais – Brasil)
Profesor universitario de las cátedras de “Técnicas de Alta Tensión” y “Subestaciones Eléctricas” en UNEXPO – Puerto Ordaz (Venezuela), desde 2010 hasta 2017.
En la actualidad se desempeña como Ingeniero de Aplicaciones en Subestaciones para MEGGER (Centro, Sur America y el Caribe)

## Slide 5
Introducción
Riesgos eléctricos
Pruebas de tiempos – Tecnología DRM
Pruebas de tiempos – Tecnología DCM
DRM vs DCM
Contenido

## Slide 6: Introducción

## Slide 7
Introducción
Standrad: IEC 50110-1

## Slide 8
Introducción
Standrad: IEC 50110-1

## Slide 9
https://www.youtube.com/watch?v=aF-Uv8T9A0s
Zona Segura
Introducción

## Slide 10
Megger fué pionero en 2006 – Ahora ha llegado a ser un “standard” en la industria eléctrica
La mayoría de los competidores han seguido ésta práctica
Diferentes tecnologías para resolver el mismo problema
Importante entender las diiferencias en tecnología – ventajas y desventajas
Introducción

## Slide 11: ¿Porqué probar con DualGround™?
Por nuestra propia seguridad
Aplicar normas, leyes y regulaciones
Ahorrar tiempo
Requiere menos esfuerzo en el trabajo
Introducción
Notes: In some countries earthing have to be removed by an authorized person

## Slide 12: Riesgos eléctricos

## Slide 13
Re-energización accidental de la instalación
Descargas atmosféricas
Corrientes inducidas, debido a corrientes de carga en conductores cercanos
Corrientes de acople capacitivo, debido a instalaciones energizadas adyacentes (líneas aéreas)
Podrían llegar a:
Electrocución
Quemaduras, debido al arco eléctrico
Heridas secundarias
Riesgos eléctricos

## Slide 14
Riesgos eléctricos

## Slide 15
Un extremo puesto a tierra – Interruptor abierto
La corriente capacitiva es conducida a tierra, a través del equipo de prueba
Al desconectar los cables de prueba se crea un arco eléctrico (inmediatamente)
Si no se está de suerte, la corriente pasará a través del cuerpo
Riesgos eléctricos
Desconexión de cables de prueba

## Slide 16
El procedimiento correcto para la connexión y desconexión es extremadamente importante
La foto muestra un equipo de pruebas después de desconectar los cables de tiempo, mientras el interruptor estaba abierto y únicamente puesto a tierra en uno de sus extremos
Conclusión de DualGround™
Seguridad
Conformidad
Ahorro de tiempo
Riesgos eléctricos
Desconexión de cables de prueba

## Slide 17
Seccionador
Seccionador
Interruptor
Línea aérea 400 kV
L = 17 m
Capacitancia parásita
d = 5 m
d = 3 m
Φ = 5 cm
Riesgos eléctricos
Modelo de corriente (acoplamiento capacitivo) - Ejemplo

## Slide 18
Al aplicar la formula mostrada abajo, se puede obetener la “capacitancia parásita” entre la línea aérea y el tramo de línea de 17 m expuesto al acoplamiento capacitivo (aprox.)
d
a => C ≈ 100 pF
L
Riesgos eléctricos
Capacitancia parásita entre 2 conductores - Ejemplo

## Slide 19
En éste ejemplo 100 pF de capacitancia stray resulta en aproximadamente 13 mA de corriente de acople capacitivo a tierra:
I = U/Z
U = 400 kV
Z = 1 / (2ΠfC)
I = 400x103 x 2 x Π x 50 x 100x10-12A = 0.013 A
Línea aérea
400 kV
100 pF
A
Línea expuesta
L = 17 m
d = 3 m
Riesgos eléctricos
Corriente de acople capacitivo - Ejemplo

## Slide 20
De manera similar, también se puede calcular la capacitancia stray entre un conductor y tierra. En éste ejemplo el resultado sería de 160 pF entre el tramo de línea de 17 m abierto y tierra.
Línea aérea
400 kV
100 pF
160 pF
Línea abierta (flotante)
L = 17 m
d = 3 m
d = 5 m
Ground
≈ 150 kV
Aplicando un divisor de voltaje capacitivo, el voltaje potencial en el tramo de línea de 17 m (flotante), sería de aproximadamente 150 kV.
V
Riesgos eléctricos
Capacitancia parásita de un conductor a tierra - Ejemplo

## Slide 21
Una vez que se retiran los cables de prueba del instrumento de medición, se creará un arco eléctrico produciendo 150 kV y 13 mA (en éste ejemplo).
Riesgos eléctricos
Magnitudes de parámetros eléctricos – Ejemplo

## Slide 22
Resumen – Acople Capacitivo
  Las corrientes de acople capacitivo pueden alcanzar valores de doble dígito en mA
  El voltaje potencial de un conductor flotante puede alacanzar valores de triple dígito en kV
  La magnitud de de la corriente de acople capacitivo depende de: el voltaje de la línea aérea, la frecuencia de la red y el valor de la capacitancia stray
  La magnitud de la capacitancia stray depende de: el radio de los conductors y longitud entre los conductors
  Puede ser directamente letal ó indirectamente causar efectos secundarios (caídas de distinto nivel, quemaduras, etc.)
Riesgos eléctricos

## Slide 23: Pruebas de tiempos –Tecnología DRM

## Slide 24
Inyecta corriente
Inicia la medición (A y V)
Opera el interruptor
Calcula la resistencia
Ley de Ohm
R=V/I
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM
Principio de medición DRM

## Slide 25
Interruptor
L = 10 m
A = 150 mm2
Resistencia de cables de puesta a tierra:
R = ρ x L/A
ρ Cu = 1,72x10-8 Ωm
L = 2 x 10 m = 20 m
A = 150 x 10-6 m2
R = 1,72x10-8 x 20 / 150 x 10-6 Ω = 2.3 mΩ
Resistencia del bucle de tierra = Resistencia de cables + Resistencia de tierra + abrazaderas y resistencias transicionales
El valor razonable en este caso es: 3 – 10 mΩ
Ω
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM
Bucle de tierra

## Slide 26
Interruptor en posición cerrado
La corriente fluye a través del contacto principal
R ≈ 30 µΩ
Contacto principal abierto
La corriente fluye a través del contacto de arco
R ≈ 0.3 – 10 mΩ
Sistema de contactos en interruptores de SF6
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 27
R bucle tierra: 3 mΩ
R contacto arco: 6 mΩ
R contacto principal: 30 µΩ
Ω
Interruptor abierto
R = R bucle de tierra = 3 mΩ
Circuito equivalente
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 28
R bucle tierra: 3 mΩ
R contacto arco: 6 mΩ
R contacto principal: 30 µΩ
Ω
Contactos de arco cerrados
R = R bucle de tierra // R contactos de arco = 3 // 6 mΩ
= 2 mΩ
Circuito equivalente
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 29
R ground loop: 3 mΩ
R arcing contact: 6 mΩ
R main contact: 30 µΩ
Ω
Contactos principales cerrados
R = R bucle de tierra // R contactos de arco // R contactos principales = 3 // 6 // 0.03 mΩ
= 29.6 µΩ
Circuito equivalente
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 30
Chart: µΩ
 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
R bucle de tierra, e.g. 3 mΩ
R contactos de arco //
R bucle de tierra e.g. 2 mΩ
Resistencia en contactos principales, e.g. 30 µΩ
Umbral, 1000 µΩ
4-7 ms
Tiempo de cierre de acuerdo a normas
Tiempo de cierre en el método DRM
Operación de cierre – DRM (Dual Ground)
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 31
Ejemplo de DRM en interruptor de tanque vivo de 2 cámaras/fase
Límite por defecto: 5 mΩ
Primer toque de la cámara 1 (contactos de arco): < 5 mΩ
Primer toque de la cámara 2 (contactos de arco): > 5 mΩ
Discrepancia en éste caso: 2 ms
Máxima diefrencia entre cámaras de la misma fase de acuerdo a IEC62271-100: 1/8 ciclo (apertura)
2 ms
Operación de cierra – DRM (Dual Ground)
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM
Notes: The mentioned threshold level in this slide is what Omicron Cibano use.

## Slide 32
“Closing time (of a mechanical switching device): The interval of time between the initiation of the closing operation and the instant when metallic continuity is established in all poles.”
“Opening time (of a mechanical switching device): The interval of time between the time when the actuating quantity of the release circuit reaches the operating value, and the instant when the primary arcing contacts have parted. Any time delay device forming an integral part of the switching device is adjusted to its minimum setting or, if possible, is cut out entirely for the determination of opening time.”
Definiciones de tiempo de acuerdo a IEEE C37.100
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM
Notes: The mentioned threshold level in this slide is what Omicron Cibano use.

## Slide 33
“Closing time (of a mechanical switching device): The interval of time between the initiation of the closing operation and the instant when metallic continuity is established in all poles.”
“Opening time (of a mechanical switching device): The interval of time between the time when the actuating quantity of the release circuit reaches the operating value, and the instant when the primary arcing contacts have parted. Any time delay device forming an integral part of the switching device is adjusted to its minimum setting or, if possible, is cut out entirely for the determination of opening time.”
Tiempos - IEEE C37.100
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 34
3.7.133 Tiempo de apertura (IEC 62271-100): Intervalo entre que se excita el circuito de disparo (bobina de apertura) en un interruptor que se encurentra en posición cerrado y el instante cuando los contactos se han separado en todos los polos.
3.7.136 Tiempo de cierre (IEC 62271-100): Intervalo entre que se excita el circuito de cierre (bobina de cierre) en un interruptor que se encuentra en posición abierto y el instante cuando los contactos se tocan en todos polos.
Tiempos - IEC 62271-100
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 35
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 36
A
B
Interruptor
R = 150 µΩ
R = 75 µΩ
150 // 75 µΩ => 50 µΩ
Por lo tanto:
1. Interruptor posición cerrado: 50 µΩ
2. CB in posición de contacto de arco:
2 mΩ // 75 µΩ => 72 µΩ
3. Interruptor en posición abierto: 75 µΩ
Es decir, sólo 3 µΩ de margen para detectar la operación (contactos de arco)
Resistencia de un interruptor GIS
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM

## Slide 37
Difícil de detectar los tiempos de operación,
  Umbral desconocido (inicialmente)
  Problemas de repetibilidad
Equipo de prueba más pesado, mayor cableado
Inyección de DC => riesgo de saturación de CTs
  Riesgo de disparo durante la prueba ó cuando se energice el sistema
  Procedimiento de desmagnetización – requiere reconexiones
Corriente inducida podría interferir con el cálculo de la resistencia y evaluaciones de los tiempos de operación
Resumen - DRM
Mediciones de tiempo – Tecnología DRM
Notes: Induced current might interferes with resistance calculation and timing evaluation
  Contributes to test current during half period and reduces test current during the other half of period, i.e. contact voltage drop changes over time
  Unknown value unless measured with clamp on CT
  Can reach up to a considerable portion of test current
  Cannot easily be filtered out by low pass filter due to the delay such filter would imply. The evaluation is time critical.

## Slide 38: Pruebas de tiempos –Tecnología DCM

## Slide 39
La solución DCM toma ventaja..…
de la resonancia eléctrica de los components discretos incluidos en un modelo de configuración de pruebas de interruptores con ambos extremos puestos a tierra
de el hecho de que al operar el interruptor cambiará las condiciones de resonancia y por lo tanto cambiará drásticamente la corriente de prueba
Interruptor
Frecuencia variable 150 kHz - 2 MHz
Corriente de medición
Cerrado
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Modelo de frecuencia resonante

## Slide 40
i
f
fBloqueo
IMin
i
f
fBloqueo
IApertura
Cerrado
Abierto
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Corriente como función de la frecuencia
Notes: In a parallel resonant circuit the current minimum occurs when the circuit resonates
Frequency is locked at the value of resonance. (when TUNE button is pressed).
Resonance is obtained when the inductive reactance (XL) and the capacitive reactance (XC) are equal, which occurs at the frequency:
f = 1
2π√LC
Once the CB opens the conditions for the resonant circuit changes:
A serial capacitance is added (CB).
Thus, the current through the circuit increases.
This is used to detect the difference between closed and open CB.

## Slide 41
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Bucles de tierra y del interruptor

## Slide 42
La seguridad se mantiene ya que el “shunt” no tiene que ser desmontado
Esto no es possible con el Método DRM
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Ferritas (GIS)

## Slide 43
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Ferritas (GIS)

## Slide 44
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Aplicaciones (GIS)

## Slide 45
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Aplicaciones (GIS)

## Slide 46
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM
Aplicaciones (GCB)

## Slide 47
El único método confiable que captura el cierre y la apertura de los contactos de arco (IEC/IEEE)
No es susceptible a corrientes de acople capacitivo e inductive, debido al filtro pasa alto
Los valores de resistencia del bucle de tierra y los contactos de arco ó su relación entre ellos no afecta los resultados de tiempo
Método confiable para medir tiempos de operación en interruptores GIS con ambos extremos puestos a tierra
No es necesario ajustar umbrales
Solución de poco peso, debido a corriente de prueba baja
Permite medir tiempos en GCB, sin realizar desconexiones
Resumen - DCM
Mediciones de tiempo – Tecnología DCM

## Slide 48: DRM vs DCM

## Slide 49
Mediciones de Resistencia Dinámica (DRM)
  Comercializado por Megger en 1992
  Principal función analizar contactos de arco
  Puede ser utilizado para pruebas de tiempo, con ambos extremos puestos a tierra (con limitaciones)
Mediciones de Capacitancia Dinámica (DCM)
  Patentado por Megger en 2006
  Únicamente para pruebas de tiempo
  Funciona en interruptores AIS y GIS
  Solución más simple
DRM vs DCM
Notes: Elcon: DCM = Dynamic Contact Resistance Measurement

## Slide 50
Resumen - Dual Ground
Dual Ground
SDRM
Tiempos
Resistencia de contacto
DCM
Tiempos convencionales
Técnica de medición
Tecnología ó Método
Aplicaciones
Longitud contacto arco
Poca precision y configuración compleja
Comentarios
Seguridad mejorada
Tiempos - generadores y transformadores conectados
Tiempos GIS
No necesitan ser desconectados
Muy eficiente
Configuración compleja
Mejor aplicación