## Slide 1: INTERRUPTORES - Fundamentos Básicos
Raidel Coa
Ingeniero de Aplicaciones – Megger
República Dominicana, 13-15 de Agosto de 2019

## Slide 2
Presentador
Raidel Coa
Venezolano, Ingeniero electricista, posee estudios de cuarto nivel “Magister Scientiarum en Ingeniería Eléctrica”. Tiene 17 años de experiencia en pruebas eléctricas a equipos de alta tensión (11,4 a 800 kV). Fue miembro del comité de estudio A3 de CIGRE “High Voltage Equipment” durante los periodos 2010-2016.
Inspector de pruebas en fábrica (FAT) de CORPOELEC en:
COELME-EGIC, seccionadores 420 kV (Venecia – Italia)
ABB, interruptores, 245 y 420 kV (Ludvika – Suecia)
SIEMENS, Interruptores, 115 kV (Grenoble – Francia)
SIEMENS, Transformador de Potencia, 115/34,5 kV (Sao Paulo – Brasil)
ALSTOM, Transformadores de corriente, 800 kV (Minas Gerais – Brasil)
Profesor universitario de las cátedras de “Técnicas de Alta Tensión” y “Subestaciones Eléctricas” en UNEXPO – Puerto Ordaz (Venezuela), durante los años 2010 y 2017.
En la actualidad se desempeña como Ingeniero de Aplicaciones en Subestaciones para MEGGER (Centro, Sur America y el Caribe)

## Slide 3
Introducción
Clasificación de Interruptores
  Medio de extinción
  Mecanismo de operación
  Construcción
  Diseño
Componentes de Interruptores
Pruebas a Interruptores
Normas Internacionales
  IEC
  IEEE
Contenido - Parte I: Fundamentos Básicos

## Slide 4: Introducción

## Slide 5
Generación
Transmisión
Distribución
Consumo
Introducción

## Slide 6
Dispositivo de operación mecánica capaz de soportar e interrumpir corrientes bajo condiciones de circuito normal y también soportar sobrecorrientes (durante un tiempo específico), bajo condiciones de circuito anormales especificadas, como es el caso de los cortocircuitos.
¿ Qué es un interruptor? (IEC 60050-441)
Introducción

## Slide 7
BT (< 1 kV, Industria, Residencial)
  Aire Atmosférico
MT (1 - 52 kV, Distribución, Industria Pesada)
  Vacío (mayoría)
  SF6
  Aire (Soplado Magnético, Aire Comprimido)
  Aceite
AT (>52 kV, Transmision)
  SF6
  Aceite, Aire Comprimido
Introducción

## Slide 8: Clasificación de Interruptores

## Slide 9
Aire comprimido
SF6
Aceite
Vacío
Tanque vivo
Tanque muerto
Construcción
Medio de extinción
Resorte
Hidraúlico
Aire comprimido
Motor
Mecanismo de operación
AIS
GIS
GCB
Tecnología
Clasificación de interruptores

## Slide 10
Medio de extinción
Clasificación de interruptores

## Slide 11
Medio de extinción (Vacío)
Clasificación de interruptores
Comúnmente utilizados en distribución (15 kV)
Tensiones de hasta 72 kV (92 en Asia)
Amigables con el ambiente
Los contactos se separan entre 12-17 mm
Tecnología en uso desde los años 60s

## Slide 12
Mecanismo de operación
Clasificación de interruptores

## Slide 13
Construcción
Tanque del interruptor presenta la tensión de línea
Tanque del interruptor aterrizado
Clasificación de interruptores
Tanque Vivo
Tanque Muerto

## Slide 14
Tecnología
AIS
(Air Insulated Swichtgear)
GIS
(Gas Insulated Swichtgear)
Clasificación de interruptores
GCB
(Generator Circuit-Breaker)

## Slide 15: Componentes de Interruptores

## Slide 16
Cámara de Interrupción
Mecanismo de operación
Gabinete de control
Condensadores
  Condensadores equipotenciales
  Condensadores en paralelo
Resistores
  Pre-inserción
  Post-inserción
Componentes de interruptores

## Slide 17
Cámara de interrupción
Encargada de extinguir el arco
Generalmente compuesta por un contacto fijo y uno móvil
En interruptores de vacío, el mismo contacto cumple las funciones de conductor y contacto de arco
Interruptores SF6 utilizan contacto principal y contacto de arco
Componentes de interruptores

## Slide 18
Cámara de interrupción
Cerrado
Abierto
Separación contactos principales
Separación contactos de arco
Interrupción del arco
Componentes de interruptores

## Slide 19
Cámara de interrupción
Componentes de interruptores

## Slide 20
Mecanismo de operación
Genera y almacena energía necesaria para operar el interruptor
Requiere estar listo para abrir interruptor cuando sea necesario
Indicador de posición
Contador de operaciones
Indicador de carga
Amortiguador
Componentes de interruptores

## Slide 21
Mecanismo de operación
Operación conjunta (Gang Operated)
  Un mecanismo para las tres fases
  Generalmente utilizado en 245 kV y menores
  No puede abrir o cerrar una sola fase (falla monfásica)
Componentes de interruptores

## Slide 22
Mecanismo de operación
Operación de polo independiente (IPO)
  Un mecanismo de operación por fase
  Generalmente utilizado a partir de 245 kV
  Puede abrir o cerrar una sola fase (falla monfásica)
Componentes de interruptores

## Slide 23
Gabinete de control
Recibe las señales de cierre y apertura de los dispositivos externos
Incorporan elementos como bobinas, contactos auxiliares, etc.
Incluye el motor para cargar el mecanismo de operación
Notifica situaciones anormales (gas insuficiente, fallas en el resorte)
Componentes de interruptores

## Slide 24
Condensadores equipotenciales
Ayudan a obtener una distribución uniforme de las tensiones que se presentan en los contactos abiertos cuando se utilizan varias interrupciones por fase.
Componentes de interruptores

## Slide 25
Condensadores equipotenciales
Componentes de interruptores
20-50 pF
20-60 pF
20-60 pF

## Slide 26
Condensadores equipotenciales
Componentes de interruptores
30 pF
30 pF
30 pF
30 pF
600 pF
600 pF
40 pF
30 pF
(30+40) pF
630 pF
(630+30+40) pF
40 pF
V=70 %
V=30 %
V=48 %
V=52 %

## Slide 27
Condensadores en paralelo
Incrementan la capacidad de cortocircuito de los interruptores. Son utilizados principalmente en interruptores de tanque muerto.
Componentes de interruptores

## Slide 28
Resistores
Pre-Inserción
  Limita los transitorios cuando se conecta la línea sin carga
  Una alternativa más económica que la conmutación síncrona
Post-Inserción
  Limita las tensiones en las operaciones de apertura
  Uso descontinuado (aire comprimido)
Componentes de interruptores

## Slide 29
Resistores
Su principal función es limitar las sobretenciones en la red eléctrica, durante las operaciones de conmutación.
Los bloques de resistencia deben cerrar el circuito entre 8-12 ms, antes de los contactos de arco.
Componentes de interruptores

## Slide 30: Normas Internacionales

## Slide 31
Documentos normativos creados conforme a procedimientos consensuales. La palabra “consensual” es importante, ya que significa que la norma internacional representa un punto de vista común de las partes implicadas (fabricantes, consumidores e investigadores).
¿Que son las normas internacionales?
Normas internacionales

## Slide 32
Facilitan el comercio mundial y la transferencia de tecnología
Garantizan la calidad de bienes y servicios
Contribuyen a la seguridad y protección del medio ambiente
Garantizan interoperatividad de equipos y sistemas
Reflejan la major experiencia de los representantes de la industria, investigadores y consumidores
Permite que los competidores compartan sus necesidades en un ambiente neutral
Importancia de las normas internacionales
Normas internacionales

## Slide 33
IEC 62271
  -1 Common specifications for HV swichtgear
  -100 High voltage alternating current circuit-breakers
  -101 Sinthetic testing
  -108 High voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages of 72,5 kV and above
  -110 Inductive load switching
  -200 AC metal enclosed swichtgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
IEEE C37
  .100.1 Common requirements for power swichtgear
  .04 Ratings and requirements for AC HV circuit-breakers
  .06 Preferred ratings
  .09 Test procedure
  .010 Application guide for AC HV circuit-breakers
  011. Guide for the application of transient recovery voltage for AC HV circuit-breakers
Normas internacionales

## Slide 34
Normas internacionales

## Slide 35: Pruebas a Interruptores

## Slide 36
Pruebas a interruptores
DESEMPEÑO
TIPO
RUTINA
ACEPTACIÓN
MANTENIMIENTO
Verificar que el prototipo interrumpa las corrientes, para lo cual el fabricante lo diseñó.
Verificar que el interruptor sea capaz de manejar los esfuerzos a los cuales estará expuesto. Al mismo tiempo ésta prueba es una verificación oficial de los rangos nominales del equipo.
Indagar sobre posibles fallas en los materiales ó en la construcción del equipo. A diferencia de las pruebas tipo, se aplican a cada interruptor fabricado.
Verificar que el interruptor no haya sufrido daños durante su transporte, además permiten determinar la condición real de éstos equipos antes de que entren en servicio, para establecer un punto de referencia (en sitio).
Monitorear cada cierto tiempo el estado de los equipos. Estos ensayos permiten evaluar la condición de los mismos y detectar posibles fallas incipientes (desviaciones) que puedan afectar el correcto funcionamiento de los mismos.

## Slide 37
IEC (62271-100)
Pruebas Tipo
  Pruebas dieléctricas en circuitos principales
  Ambientales
  Resistencia de contactos
  Incremento de temperatura
  Tiempos de operación
  Pruebas de corrientes de cierre y apertura
  Hermeticidad
  Mecánicas
  Pruebas de tensión mínima en las bobinas
Pruebas de Rutina
  Inspección visual
  Prueba de potencial aplicado al circuito de control
  Prueba al control y circuitos auxiliaries
  Resistencia de contactos
  Hermeticidad
  Tiempos de operación
Pruebas a interruptores

## Slide 38
IEEE (C37.09)
Pruebas de Diseño
  Máximo voltaje
  Prueba a frecuencia del sistema
  Corriente sostenida
  Pruebas dieléctricas
  Ciclo de operación
  Tiempos de interrupción
  Tensión de restablecimiento transitorio
  Interrupción de corriente de corto circuito
  Corriente de carga
  Resistencia mecánica
Pruebas de Producción
  Revisión de placa de datos
  Pruebas a las boquillas
  Pruebas al compartimiento de gas
  Pruebas de presión
  Prueba de hermeticidad
  Revisión de control y cableado
  Operación mecánica
  Tiempos de operación
  Resistencia de contactos
  Potencial aplicado al interruptor
  Conductividad de corriente
Pruebas a interruptores