## Slide 1: Interruptores automáticos
Iv ciclo
Protecciones eléctricas

## Slide 2: Disyuntor magnético
Actúa
IA actúa frente a sobre intensidades alto valor o de cortocircuitos

## Slide 3: Curva caracteristica de disparo
Permite trabajar en la zona de no desconexión, pero no en la zona de conxión y entre ambas exite una zona de tolerancia.
Limite inferior de la curva ti (4 milisegundos), tiempo que transcurrre desde la que intensidad de disparo y la apertura del circuito.

## Slide 4: Disyuntor térmico
IA reaccionan ante sobreintensidades ligeramente superiores a la nominal.
Funcionamiento.- Deformación de lámina bimetálica, formada por dos metáles de dieferente coeficiente de silatación.

## Slide 5: Curva caracteristica de disyuntor térmico
Cualquier intensidad menor a I1, no abrira el circuito
Cualquier intensidad menor a I2, prococará la apertura del circuito en 20 seg.
Cualquier intensidad menor a I3, prococará la apertura del circuito en 10 seg.
Ib

## Slide 6: Rele térmico.- Mismo principio de funcionamiento del disyuntor térmico
La corriente de la instalación circula por la bobina de calentamiento. Si la corriente sufre un incremento debido a una sobrecarga las tiras bimetálicas se calientan proporcionalmente a ella.
Las tiras bimetálicas al calentarse se deforman produciendo el desplazamiento de la corredera que abre los contactos.
El posicionamiento inicial de la palanca de disparo determina la corriente necesaria para la apertura.
La temperatura ambiente no afecta porque la palanca de disparo también es bimétalica y se deforma con Tª exterior.

## Slide 7: Curva caracteristica de disyuntor térmico
La corriente regulada es aquella para la que se ha ajustado el disparo del relé térmico Ir.
Para valores de la corriente menores que Ir el relé no dispara.
Para corrientes mucho mayores que Ir el tiempo necesario para el disparo es cada vez menor.

## Slide 8: Protección de un motor mediante relé térmico y fusibles
Se muestra la relación que deben tener las curvas caracteristicas de los fusibles y el relé térmico para que existe selectividad.

## Slide 9
Zona A: mejor protección del interruptormmagnetotérmico: corriente de disparo por sobrecarga menor, posibilidad de ajuste.
Zona B: tiempo de disparo más bajo para el fusible.
Zona C: en la proximidad del disparo magnético del interruptor su protección es más rápida.
Zona D: a partir de la zona C, el tiempo de fusión del fusible es más corto que el de actuación del interruptor, además su poder de corte es mayor con lo que hasta CNRFUS la protección más eficaz la proporciona le fusible.

## Slide 10: Disyuntor magnético
Tienen como función proteger los circuitos contra sobrecargas cortocircuitos o subtensión
Llevan incorporados dispositivos que miden la corriente y la tensión de la instalación para detectar las situaciones anómalas y actuar en consecuencia desconectando los circuitos
El cierre suele ser manual y la apertura automática
Su capacidad nominal de ruptura o poder de corte debe ser mayor que la corriente inicial simétrica de cortocircuito (corriente de cortocircuito que se establece en los primeros ciclos a continuación de producirse el fallo)

## Slide 11
Para realizar la protección simultánea contra sobrecargas y cortocircuitos los interruptores incorporan un dispositivo de protección térmico como los relés y uno de tipo magnético

## Slide 12: Curva de desconexión
Zona de desconexión térmica
Zona de desconexión magnética
Zona de soplamiento

## Slide 13: Curva de desconexión
In

## Slide 14
IA para instalaciones domesticas se definen tres clases de disparo magnético. (Im) según el multiplo de la corriente asignada (In),
Curva
B
(3 a 5In) In.
Curva C
(5 a 10) In
Curva D
(10 a 20 ) In

## Slide 15: Disyuntor diferencial
Abre circuito
Detectar una corriente de defecto Id
DDR
Superior a la de umbral Is
Interruptor Diferencial
Objetivo
Proteger a las personas contra contactos indirectos y directos

## Slide 16: Disyuntores
Un disyuntor o interruptor diferencial es un dispositivo con el cual se puede realizar la función de proteger una instalación eléctrica residencial o industrial y a las personas.
Básicamente su utilización se asigna al cuidado de las personas, nos protege de las consecuencias que se pueden derivar de una fuga de corriente en nuestra instalación.

## Slide 17: Este dispositivo electromagnético, situado en el cuadro general de corriente de nuestra vivienda, nos protege de las consecuencias que se pueden derivar de una fuga de corriente en nuestra instalación
CARACTERÍSTICAS
modelo
tipo (rccv - corrientes residuales)
(_mA) LA DIFERENCIA DE CORRIENTE
VOLTAJE (BAJO EL CUAL SE PUEDE TRABAJAR EL INTERRUPTOR)
MEDIDA DEL FUSIBLE CON EL CUAL SE PUEDE PROTEGER
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO QUE PUEDE MANEJAR EL INTERRUPTOR
Número de pruebas para verificar el interruptor

## Slide 18: ¿¿Como funciona??
Cuando hay una fuga de corriente en un aparato de la instalación, por un defecto de aislamiento, las partes metálicas quedan sometidas a tensión.
10 mA
110 V

## Slide 19: ¿¿Como funciona??

## Slide 20: ¿¿Como funciona??

## Slide 21: ¿¿Como funciona??

## Slide 22: Funcionamiento interno
Los defectos de corriente se anulan en la bobina toroidal del DDR ya que la suma de flujos creados en ella es igual a cero.
No existe flujo que pudiera inducir una tensión en el devanado secundario que alimenta al relé de disparo.
Desaparece el equilibrio de flujos, aparece un desequilibrio de flujo en la bobina toroidal generando una tensión en el bobinado secundario desenclavando el relé disparo.

## Slide 23: Parametros de un ddr
Numero de Polos. Bipolares, tripolares, tetrapolares.
Tensión asignada.- Valor maximo para el cual el DDR es diseñodo.
Corriente asignada.- valor maximo de corriente que puede soportar en servicio ininterrumpido un diferencial, a una temperatura ambiente normalizada. 25, 40 y 63 A.
Corriente diferencial de funcionamiento asiganada (ID). Valor de la intensidad de fuga a partir del cual el interriptor diferencial desconecta el circuito.

## Slide 24: Sensibilidad:
De acuerdo con las normas de producto UNE EN 61008 (diferenciales puros), UNE EN 61009 (bloques diferenciales) y UNE EN 60947-2 (interruptores automáticos), se establecen las siguientes sensibilidades normalizadas:
  Baja sencibilidad 500 mA
  Media sencibilidad 300 mA
  Alta sencibilidad 30 mA
  Muy alta sencibilidad _ 10 mA

## Slide 25: Curva de desconexión
Según las normas mencionadas, el diferencial no debe disparar por debajo de ID/2, y debe disparar siempre por encima de ID siempre debe disparar:
Los tiempos de desconexión son fijados para cada valor de sencibilidad.

## Slide 26: Tipos básicos de interruptores diferenciales
Tipo AC.- Es el tipo estándar. Detecta corrientes de fuga alternas.
Tipo A.- Este tipo de interruptor diferencial permite detectar corrientes de fuga alternas o pulsantes con o sin componente continua
Superinmunizados.-

## Slide 27: Calculo del diferencial
Ademas de consideran el número de polos, clase, y curva de desconexión se debe realiar los siguientas calculos básicos.
1.- Sensibilidad nominal ID .-
2.- Intensidad Nominal In .- a de ser mayor a la intensidad suceptible de ser demandada por la instalación aguas abajo. Por lo tanto a de ser igual o mayor a la instesidad nominal del interruptor termomagnético
VS = tensión de seguridad.
RT = Resistencia toma de tierra

## Slide 28: Protecciones contra sobre tensiones
Sobretensiones.- son perturbaciones que se superponen a la red eléctrica.
Duración.- Milisegundos y alcanzan tensiones del orden KV
Pueden ocasionar fallos de funcionamiento en la aparamenta de la red, receptores

## Slide 29
Internas Propias condiciones del servicio
Frecuencia industrial.-
Frecuencia industrial.- <500𝐻𝑍
De maniobra:_ debido a las modificaciones bruscas del sistema
Externas: Penetran las líneas aéreas externas a consecuencia de rayo.
Conducidas.- Rayo cae directamente
Clasificación
Inducidas.- Rayo cae próximo a la línea
Aumento de Potencial de tierra .- cae suelo o en estructura conectada al tierra
Corriente de fuga en autovávulas.
Corte de continuidad del neutro.
Sobretensión receptores
Apertura de aparatos de protección.
Apertura y cierre de A. Maniobra.
Internas Propias condiciones del servicio
De maniobra:_ debido a las modificaciones bruscas del sistema
Externas: Penetran las líneas aéreas externas a consecuencia de rayo.
Conducidas.- Rayo cae directamente
Clasificación
Inducidas.- Rayo cae próximo a la línea
Aumento de Potencial de tierra .- cae suelo o en estructura conectada al tierra
Corriente de fuga en autovávulas.
Corte de continuidad del neutro.
Sobretensión receptores
Apertura de aparatos de protección.
Apertura y cierre de A. Maniobra.

## Slide 30: Dispositivos de sobretensión
Un dispositivo sobretensiones interruptor controlado por tensión
Los limitadores de sobretensión son utilizados limitar sobretensiones transitorias y derivar ondas de corriente no deseada a tierra
Alta impedancia
Baja impedancia

## Slide 31: Clasificación dispositivos de protección contra sobretensiones
Protecciones Primarias
Caída directa de rayo.
Captador de un conductor eléctrico y la puesta a tierra
Protecciones Secundarias
Descargar los efectos de sobretensiones
Explosores y autovalvulas para A.T y los limitadores de sobretensión
Captan rayos, derivan a tierra y los dispersan en tierra.
Serie y paralelo

## Slide 32: Proteccion contra sobreintensidades escalonada
Protecciones Escalona
Niveles
Basta
Media
Fina
Descargadores de protección frente a corrientes de rayo.
Lo mas cerca de la acometida de BT
Descargadores de protección contra sobretensiones ocasionada por descargas de rayo indirectas.
Se instalan en cuadros de distribución
Descargadores de protección para equipos finales.
Se instalan lo mas cerca al equipo a proteger.

## Slide 33: CONEXIÓN DE LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN
EN MODO COMÚN
LIMITADOR SE CONECTA ENTRE CONDUCTORES ACTIVO Y TIERRA
Protecciones basta y media
EN MODO DIFERENCIAL
LIMITADOR SE CONECTA ENTRE FASE Y NEUTRO
Protección fina

## Slide 35: CARACTERISTICAS DE LOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES
CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA IN .- valor de cresca de la corriente de descarga en forma de onda 8/20 Que es capas de descargar 20 veces sin deteriorarse.
CORRIENTE MAXIMA DE DESCARGA Imáx .- valor de cresca maximo de una corriente de descarga en forma de onda 8/20 Que es capas de descargar el limitador sin dañarse una sola vez.
CORRIENTE DE FUGA IC. Valor de corriente que circula por el pararrayos en el momento que está alimentado en la tensión maxima en regimen permanente.

## Slide 36: CARACTERISTICAS DE LOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES
TENSIÓN MáXIMA EN RÉGIMEN PERMANENTE Uc .- Valor máximo de tensión eficaz a frecuencia industrial admisible entre bornes para el cual el desacragador funciona correctamente.
NIVEL DE PROTECCIÓN. Up-.- valor de tensión que hay en los bornes del limitador cuando este es recorrido por una corriente nominal de descarga.
TENSIÓN RESIDUAL Ur- Tensión que aparece en los bornes de un limitador de sobretensión cuando el protector esta derivando la intensidad generada por una sobretensión.

## Slide 37: Importante
El protector ideal debe derivar toda la intesidad máxima generada por la sobretensión y en sus extremos la tensión (Up= nivel de protección) debe ser menor que la tensión soportada por el equipo a proteger.
En la práctica no existe un protector que cumpla con ambos criterios. Lo que se hace es coordinar los dispositivos de tal manera que al comienzo de las lineas se situan protectores selecionados por Imax y los proximos a los receptores seleccionado por el nivel de protección.

## Slide 38: Protección contra sobrecargas y cortocircuitos de las líneas.
Como regla general en el origen de cada línea o derivación, s se produce un cambio de sección o de forma de distribución o de entorno al que corresponde una disminución de la intensidad admisible, se debe instalar un aparato de protección.
Ib = Intensidad para la que se diseño el circuito según previsión de cargas.
Iz = intensidad maxima admisible en el conductor en funsión del sistema de instalación.
La sección S y el material de aislameinto del conductor con el correspondiente constante K
La corriente de cortocircuito en el punto de la instalación del interruptor Automático.

## Slide 39
El dispositivo de protección seleccionado a de poseer un Pdc, Icu, y Ics a la tensión de la instalación mayor o igual al valor decortocircuito en el punto de aplicación
I2

## Slide 40: Protección contra sobrecargas
CON INTERRUOPTOR AUTOMÁTICO O FUSIBLE.–
CONDICIONES:
Intensidad Nominal del Dispositivo de Portección.
2.- Intensidad I2 que asegure el funcionamiento del dispositivo de protección.

## Slide 41: Protección frente a cortocircuitos mediante interruptores automáticos (IA)
Las condiciones que debe cumplir el interruptor automático para que la línea esté protegida frente a cortocircuitos son:
a) Poder de corte del IA > Icc, max (corriente de cortocircuito prevista en el origen de la línea)
b) Icc, min (corriente de cortocircuito prevista en el extremo de la línea) > Ia (intensidad de regulación del disparador electromagnético)
c) Icc, max < Iz (intensidad admisible del conductor determinada sobre la curva I2t del IA)

## Slide 42: En la siguiente figura se pueden ver gráficamente estas condiciones: