## Slide 1
Protección del sistema de potencia
Protección de Barras

## Slide 2: Configuraciones de barras: arreglos físicos
Barra única.
Barra simple con interruptor / desconexión de barras.
Disposición de un solo interruptor, doble barra.
Doble interruptor.
Arreglo de Barra Principal -Transfer.

## Slide 3: Disposición de una sola barra

## Slide 4: Barra colectora simple con sección de barra (Barra-tie) Interruptor/seccionador

## Slide 5: Interruptor doble – Barra doble
5
Barra1
Barra2

## Slide 6: Barra principal y de transferencia
Barra principal
NO
NO
NO
NO
Barra de transferencia

## Slide 7
Arreglo de Barra en Anillo
La barra está protegida como parte del equipo conectado: una línea o un transformador.

## Slide 8: Configuración de interruptor y medio
Barra2
Barra1

## Slide 9: ¿Por qué tantos arreglos?
El diseño depende de los requisitos del circuito: nivel de voltaje e importancia del circuito.
El costo, la superficie del terreno y la expansión futura también se tienen en cuenta en el diseño.
Configuraciones: barra simple (opción de menor costo), barra principal y de transferencia, barra en anilllo, interruptor y medio, barra doble (opción de maIr costo).

## Slide 10: Configuración del barra de distribución
Alimentador
Alimentador
Barra tándem 1
Barra tándem 1
Barra tándem 2
Barra tándem 2

## Slide 11
Supervisa la corriente que entra y sale del barra.
En condiciones normales:
Suma de todas las corrientes = cero.
Protección de barras

## Slide 12
Selectividad.
Sensibilidad.
Seguridad.
Velocidad de operación.
Requisitos del relé de protección de barra

## Slide 13: Polaridad del TC
Convención de polaridad CT:
Si la corriente primaria ingresa al terminal con la marca de polaridad, la corriente secundaria saldrá del terminal con la marca de polaridad

## Slide 14: Zona de Protección
Determinado por la ubicación del CT.
Determinado por el dispositivo de interrupción.
Las zonas pueden ser fijas o conmutables.
rele de barra

## Slide 15: Protección de Barras – Conexiones de los CT
Se llama relé diferencial debido a su conexión

## Slide 16: Conexiones trifásicas

## Slide 17: Protección de Barra – Sistema Normal
Suma de corrientes primarias, I1P+I2P+I3P+I4P= 0 Corriente de relé, IOP= I1S+I2S+I3S+I4S= 0

## Slide 18: Protección de barra – Falla en barra
Corriente de relé, IOP = I1S+I2S+I3S+I4S

## Slide 19: Protección de barra: falla externa
Corriente de relé, IOP = I1S+I2S+I3S+I4S = 0

## Slide 20: Corrientes del relé
Condiciones ideales.
  No hay corriente en el relé durante el funcionamiento normal o durante una falla externa.
  Los CT reducen las corrientes primarias a corrientes secundarias sin ningún error para corrientes de falla altas.

## Slide 21: Corrientes del relé
El relé puede ver corriente diferencial para fallas fuera de zona debido a:
    Saturación de TC por altas corrientes primarias con DC Offset.
    Imprecisiones de CT a corrientes más altas.

## Slide 22: Protección de barra: falla externa
Corriente de relé, IOP= I1S+I2S+I3S+I4S
Donde I4S< I1S+I2S+I3S
Esto no será cero debido a la saturación de CT4

## Slide 23: Corrientes Secundarias para Fallas Externas

## Slide 24: Saturación del TC

## Slide 25: Valores muestreados de corriente diferencial

## Slide 26: Corriente diferencial - RMS

## Slide 27: Soluciones para evitar el mal funcionamiento
Retardo de disparo: si se utiliza un relé de sobrecorriente, configure el arranque y el tiempo de retardo para evitar la operación debido a la saturación del TI.
Configurar el relé para evitar el mal funcionamiento asumiendo la saturación total del TC por una falla externa.
Detectar la saturación de TI (detección de falla externa) y bloquear el disparo o cambiar la característica del relé

## Slide 28: Efecto de la saturación de CT

## Slide 29: Solución: resistencia estabilizadora

## Slide 30: Relé de alta impedancia
Voltaje desarrollado a través del relé,
VR= Ifalla (2RCable+RCT)
El relé opera si VR> Vconfiguración
Configurar el relé por encima del voltaje esperado para fallas externas a la zona

## Slide 31: Efecto de la resistencia estabilizadora
La adición de resistencia reduce la corriente de derrame a través de la bobina del relé. El relé está ajustado por encima de la máx. caída de voltaje a través del cable y la resistencia del TC saturado.
La configuración del relé está calibrada en voltios.
Ej: Corriente de falla 20,000A: relación CT: 2000/5.
    Corriente secundaria: 50A. RC= 0,8 ohmios.
    La longitud del cable es de 1000 pies – Rcable= 1,0 ohm.
    Tensión en el relé = 50 ( 2 +0,8) = 140 V.
    El relé está configurado a 140 V o más.

## Slide 32: Requisitos de TC
Todas las relaciones de CT son iguales.
Todos los TC pueden desarrollar el voltaje necesario para impulsar la corriente a través del TC en cortocircuito durante una falla externa.

## Slide 33: Conexiones del TC

## Slide 34: Conexión de relé

## Slide 35: Conexión a Tierra de los TC
Debe haber una sola conexión a tierra en esta conexión, independientemente del número de fuentes, si no hay aislamiento entre los circuitos de los TC.

## Slide 36: Ajustes de relé
Determinar las corrientes de falla máximas trifásicas y de una sola línea a tierra para fallas fuera de la zona para cada circuito.
Medir/Calcular la resistencia del cable desde la caja de conexiones hasta cada TC.
Calcular VR para falla trifásica y falla monofásica a tierra asumiendo la saturación de cada TI.
Seleccionar la máxima VR como ajuste.

## Slide 37: Valor calculado, VR
VR debe ser preferiblemente menor que el voltaje del punto de codo.
C800 es alrededor de 430 V.
VR no puede exceder el voltaje a una corriente de excitación de 10 A (~900 V para C800 CT).
El valor práctico es VR< 67% de V10 Avoltaje –0.67x(~ 900V para C800).
VR< 0,67x900 =603 V.

## Slide 38: Fallas Internas
Impedancia de relé típica - ~ 2000 ohm (1700 - 2600 Ω). Esto puede ser tan alto como 5000Ω.
La corriente de falla total puede ser tan alta como 200 A.
El voltaje desarrollado a través del relé excede el voltaje de captación del relé y también la clasificación de voltaje del CT.

## Slide 39: Proteccion al sobrevoltaje
Las resistencias no lineales se utilizan para limitar el voltaje a través del relé (Thyrite, varistor, MOV).
Un relé usa Thyrite para derivar la unidad de alta impedancia.

## Slide 40: Relé de alta impedancia

## Slide 41: Sensibilidad del relé
La corriente requerida para el relé, IR= VR/ZR
Corrientes de excitación de todos los TC en VR
Corriente a través de la resistencia no lineal, INR en VR
Corriente mínima de falla,

## Slide 42: Relé de alta impedancia
Fácil de ajustar.
Todos los TC están conectados en paralelo en el patio de maniobras, lo que reduce la longitud de los cables.
Son deseables TC con la misma relación y características similares.
La sensibilidad se reduce con muchos TC en paralelo y con largos recorridos de cable.
Puede que no sea posible configurar el relé en un sistema con relaciones de TI más bajas y corrientes de falla altas.
Es difícil utilizar este esquema cuando se requiere conmutación de zona.

## Slide 43: Protección de barra de baja impedancia
En lugar de usar resistencia estabilizadora, se usan devanados de restricción.

## Slide 44: Relé de baja impedancia
Otros nombres: relé diferencial polarizado
(Relé diferencial con polarización porcentual)
La carga del relé es baja: menos de 1 VA por cada devanado de restricción

## Slide 45: Relé diferencial con polarización porcentual
Corriente de Operacion, IOP= | IR1+ IR2+ IR3+ IR4|
Corriente de restricción, IR= K[ |IR1|+ IR2|+ IR3| +| IR4|] K =1 o 0,5 según el tipo de relé
El % de pendiente se define como S = IOP/ IR
El relé funciona si IOP> S*(IR)/100
S – ajuste como valor porcentual en el relé

## Slide 46
Características de funcionamiento del relé

## Slide 47
Características de pendientes múltiples

## Slide 48: Características de la pendiente del relé

## Slide 49
La definición depende del fabricante y el tipo de relé.
Relé-1; IR= [I1+I2]/2
Relé-2; IR= I1+I2
Relé-3; IR= Máx.[I1,I2]
Corriente de restricción

## Slide 50: Esquemas de protección de baja impedancia
Emplear la técnica de detección de fallas externas.
Durante falla externa : IOP será cero hasta que el CT se sature.
CT no se saturará al menos durante unos pocos ms después del inicio de la falla.

## Slide 51: Saturación de TC
Seguridad
• Aumentar la pendiente para fallas de alta corrientes

## Slide 52: Principio direccional
Compara la dirección del flujo de corriente.
Los relés utilizan diferentes algoritmos para decidir la direccionalidad.

## Slide 53: Relés modernos de baja impedancia
Permite el uso de diferentes relaciones de CT: cualquier esquema de baja impedancia puede usar Aux. CT.
Corrección de polaridad.
Detección de corriente diferencial baja: esquema de detección de circuito abierto de TC.
Disposición para supervisar el diferencial con elementos de tensión.
Registro de fallas, medición, otras protecciones de protección como sobrecorriente, protección contra falla del interruptor.