## Slide 1: Presentador
jack changes el gerente técnico regional de ABB Inc. en el negocio de automatización de subestaciones que atiende a clientes en Canadá y las regiones del norte. Brinda soporte de ingeniería, puesta en marcha y solución de problemas a los clientes que aplican los dispositivos de automatización y protección de alto voltaje de ABB. Antes de unirse a ABB, Jack trabajó como ingeniero de proyectos de P&C de subestaciones en dos firmas consultoras especializadas (ahora ABB y Quanta Services, respectivamente) y también como consultor de ingeniería para una empresa de servicios públicos en sus proyectos de expansión y actualización de transmisión. Jack es un ingeniero profesional registrado en la provincia de Alberta, Canadá.
©ABB
17 de junio,
| Deslizar
Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2: Objetivos de aprendizaje
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
| Diapositiva 5
Fundamentos de la generación de energía
Fallas del generador
Condiciones anormales del generador
Capacidades de los IED de protección de generadores modernos
Funciones típicas de protección del generador

## Slide 3: Estándares
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
| Diapositiva 6
C37.101: Guía para la protección de tierra del generador de CA
C37.102: Guía para la protección del generador de CA
Tutorial IEEE sobre la protección del generador síncrono (PSRC)

## Slide 4: Componentes típicos de una planta de energía
SISTEMA AT
SALA DE CONTROL
la central eléctrica
AUMENTAR
TRANSFORMADOR
Aparamenta MT/BT
UCN& DC UtNuXILIURNY SYSTE METRSO
INTERRUPTOR HV
CONTROL
SISTEMAS
1
AUX.
TRANSF.
GOBERNADOR
GENERADOR
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
1
PT
& CT
SINCRONIZANDO
mXiCITUCNIÓN
SISTEMATEM
SINCRÓNICO
TURBINA
GENERADOR
ESTRELLA
PUNTO CUBÍCULO
EXCITACIÓN
TRANSFORMADOR
© SUNT-
Capacitación

## Slide 5: Partes típicas de una planta de energía
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Subestación AT
Barra colectora en subestación HV
AT - Interruptor
Planta de energía
Transformador principal
Transformador Auxiliar
Interruptor de generador
Transformador de excitación
Sistema de excitación
válvula de turbina
Generador de turbina
GRAMO
Disyuntor de campo
Sistema de puesta a tierra

## Slide 6: Diseños de equipos eléctricos de diferentes plantas de energía.
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
GRAMO
GRAMO
GRAMO
GRAMO
GRAMO
GRAMO

## Slide 7: Daños en el núcleo del estator en caso de defecto a tierra
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Prácticamente todos los generadores
conectados a la unidad están conectados a tierra de alta impedancia
Solo los generadores industriales pueden ser de baja impedancia.
conectado a tierra

## Slide 8
Prácticas de puesta a tierra del devanado del estator
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Toma de tierra
Transformador
(Neutral)
Toma de tierra
Transformador
(Terminal)
R
Resistador
Conectado a tierra
Aislado
~ 3,0 Ω
GRAMO
GRAMO
GRAMO
GRAMO
R ~ 1kΩ
R ~ 0,5 Ω

## Slide 9: Posibles fallas
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Fallas a tierra del estator
Fallas a tierra del rotor
Cortocircuitos del estator
Fallas entre espiras del estator/rotor
Fallas del transformador de la unidad
fallas externas

## Slide 10: Condición de funcionamiento anormal
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
sobrecorriente/sobrecarga
carga desequilibrada
exceso de temperatura
sobre y bajo voltaje
sobreexcitación y subexcitación
sobrefrecuencia y subfrecuencia
exceso de fundente
funcionamiento asíncrono
fuera de sintonía
motor generador
fallas en el sistema de control de la máquina (es decir, AVR o falla del gobernador)
fallas en el sistema de enfriamiento de la máquina
fallas en el equipo primario (es decir, descarga disruptiva en la cabeza del interruptor)
fase abierta

## Slide 11: Asignación de funciones de protección
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
87G/87O Diferencial
32 potencia inversa
81O/U Frecuencia
59 sobretensión
2Sobreflujo de 4V/Hz
Turbina
4Sobrecarga del estator 9S
21/51V Voltaje/sobrecorriente
6Estator de falla a tierra 4S
46 Desequilibrio
40 Pérdida de excitación
ynoter-turn
50AE Activación accidental
78 Deslizamiento de polos
64R Falta a tierra del rotor
49R Sobrecarga del rotor
Rotor
estator

## Slide 12: Protección del generador
©UN Gr BBo pagtu 17 de junio,
2015
Gen Dif + respaldo 12AI
<
Y
Y
60FL
RFUF SDD
81
SA PTUF
f<
81
PTO SA
f>
51/67
PTO OC4
3I->
50AE U/I>
AEG GAPC
CC RBRF
50BF 3I> BF
tu
GRAMO
64R Re<
currículum gapc
+ RXTTE4
yo
87G
GEN PDF
3identificación/yo
78 Ucos
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
GUP PDUP
40 Φ<
LEX PDIS
24 U/f>
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
59 3U>
OV2 PTOV
59N 3Uo>
PTO ROV2
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Opción
Otras funciones disponibles en la biblioteca de funciones
25 | 
SES RSYN | 
50 | 3I>>
PH PIOC | 
51/27U</ | I>
currículum gapc | 
32N | P0->
SDE PSDE | 
64S | Rse<
STTI PHIZ | 
52PD | PD
CC RPLD | 
51/67 | 3I>
PTO OC4 | 
51V | yo>/t
currículum gapc | 
87CT | yo2d/yo
CCS RDIF | 
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
59N ONU>
PTO ROV2
59THD U3 | d/N
STEF PHIZ | 
REGULADOR 670*1.2 – A20
Alternativas de funciones para 87G/GEN PDF
87T 3Id/ | I
PDF T2W | 
87 | identificación
HZ PDIF | 

## Slide 13: Protección de generador con 87T (87O)
17 de junio, |Diapositiva 16
2015
Y
D
Diferencial general + respaldo 12AI
PTO OC4
50/51 3I>
50BF 3I>BF
CC RBRF
<
Y
Y
60FL
RFUF SDD
81
SA PTUF
f<
78 Ucos
81
PTO SA
f>
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
24 U/f>
PVPH OEX
87O
PDF T2W
3identificación/yo
32Pß
27 3U<
UV2 PTUV
tu
GRAMO
64R Re<
currículum gapc
Partido republicano
37 PAG<
GUP PDUP
59 3U>
OV2 PTOV
+ RXTTE4
yo
40 Φ<
LEX PDIS
59N 3Uo>
PTO ROV2
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
50AE U/I>
AEG GAPC
Metro.
CV MMXU
Opción
59N ONU> 59THD U3d/N
PTO ROV2 STEF PHIZ
© Grupo ABB
REGULADOR 670*1.2 – A20
Unidad Trafo

## Slide 14: Asignaciones de funciones con relés de generaciones anteriores
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
- Tipo de diseño más antiguo:
- M1 y M2 con función diferente asignaciones

## Slide 15: Esquema completo de protección
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
- Protección del generador M1 y M2
- Dos IED idénticos con 87G (basados en baja/alta impedancia)
Protección completa de unidades para máquinas más pequeñas
  Uno con 87G
  Uno con 87T o 87O

## Slide 16: Protección del generador y protección del transformador opcional
j tunordest1e 7,
2015
Gen Dif + respaldo 24AI
50/51 3I>
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
51N EN>
PTO EF4
REF.PDIF
PDF T3W
87N IdN/I 87T 3identificación/yo
Y
Unidad Trafo
D
50/51 3I>
PTO OC4
50/51 3I>
<
PTO OC4
59N 3Uo>
PTO ROV2
Y
Y
Protección de respaldo
Protección principal
f>
60FL
RFUF SDD
81
SA PTUF
f<
81
PTO SA
<
Y
Y
78 Ucos
51/67
PTO OC4
3I->
50AE U/I>
AEG GAPC
Autobús Auxiliar
50BF 3I> BF
CC RBRF
tu
GRAMO
64R Re<
currículum gapc
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
+ RXTTE4
yo
87G
GEN PDF
GUP PDUP
3identificación/yo
40 Φ<
LEX PDIS
24 U/f>
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
59 3U>
OV2 PTOV
59N 3Uo>
PTO ROV2
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Otras funciones disponibles en la biblioteca de funciones
25 | 
SES RSYN | 
50 | 3I>>
PH PIOC | 
51/27U</ | I>
currículum gapc | 
64S | Rse<
STTI PHIZ | 
87T | 3identificación/yo
PDF T2W | 
52PD pol | icía
CC RPLD | 
87CT I2d | /I
CCS RDIF | 
51V I>/ | U
currículum gapc | 
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
32N P0- | >
SDE PSDE | 
Opción
59N ONU>
PTO ROV2
59THD U3 | d/N
STEF PHIZ | 
REGULADOR 670*1.2 – B30
© Acama y dGeRsaAryMuuOno pag
Trafo Auxiliar
Trafo de excitación

## Slide 17: Protección completa de la unidad generador-transformador
17 de junio, |Diapositiva 20
2015
Protección de generador y transformador de bloque 24AI
<
Y
60FL
RFUF SDD
59 3U>
OV2 PTOV
Metro.
CV MMXU
Y
REF.PDIF
87N IdN/I 50BF 3I>BF
CC RBRF
50/51 3I>
PTO OC4
49
TRPTTR
Ith
87T
PDF T2W
3identificación/yo
50N/51N
EN>
PTO EF4
87O
PDF T3W
3identificación/yo
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Opción
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
60FL
RFUF SDD
81
PTO SA
f>
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
81 f<
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
50BF 3I> BF
CC RBRF
tu
GRAMO
64R Re<
currículum gapc
+ RXTTE4
yo
87G
GEN PDF
3identificación/yo
78 Ucos
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
GUP PDUP
40 Φ<
LEX PDIS
24 U/f>
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
59 3U>
OV2 PTOV
59N 3Uo>
PTO ROV2
Otras funciones disponibles en la biblioteca de funciones
25 | 
SES RSYN | 
50 | 3I>>
PH PIOC | 
51/27U</ | I>
currículum gapc | 
32N | P0->
SDE PSDE | 
64S | RSE<
STTI PHIZ | 
52PD | PD
CC RPLD | 
51/67 | 3I>
PTO OC4 | 
51V | yo>/t
currículum gapc | 
87CT | yo2d/yo
CCS RDIF | 
64R | RRE<
ROTI PHIZ | 
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Toma de tierra
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3 | d/N
STEF PHIZ | 
Tr uns F or mer
REGULADOR 670*1.2 – C30
© Grupo ABB
Unidad Trafo

## Slide 18: Cortocircuito del terminal del generador
Xd" Xd' Xd
Xd” - Reactancia subtransitoria
Xd' - Reactancia transitoria Xd- Reactancia síncrona
mit
MI"
MI'
mid
La corriente de falla del generador cambia durante la secuencia de falla
  Cambio de reactancia del generador Xd'' -> Xd' -> Xd
  Dependiente del sistema de excitación

## Slide 19: Cortocircuito del estator
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Consecuencia del cortocircuito del estator
  El aislamiento, los devanados y el núcleo del estator pueden dañarse
  Grandes fuerzas, causadas por grandes corrientes de falla, pueden dañar otros componentes de la planta.
  Riesgo de explosión e incendio
  Esfuerzos mecánicos en ejes de generadores y turbinas

## Slide 20: Detección de cortocircuitos en el estator
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Funciones de protección
  Protección diferencial del generador
  Protección diferencial de bloque (unidad)
  Protección de sobreintensidad de secuencia negativa direccional
  Bajo protección de impedancia
  Protección de sobrecorriente de fase (a veces no efectiva)
  Protección de sobreintensidad de fase dependiente de la tensión
  Protección contra bajo voltaje
  Protección de sobreintensidad de fase del transformador de bloque

## Slide 21: Protección diferencial del generador
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Nivel de protección diferencial no estabilizado
Nivel de protección diferencial estabilizado
  Bloqueo armónico
Secuencia negativa sin restricciones
  Combinación: diferencial de sesgo y discriminador interno/ externo de secuencia negativa; aumenta la velocidad y la seguridad
Protección diferencial sensible a secuencia negativa

## Slide 22: Características de protección diferencial
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
operar corriente
[gen. corriente nominal]
Funcionar incondicionalmente
5
Límite sin restricciones
D yofuncionar
4
Funcionar
condicionalmente
pendiente = ---------------- * 100 %
DIcontener
3
el refrenado
característica
es definido por
la configuración:
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
IdMin
EndSection1
EndSection2
SlopeSection2
SlopeSection3
2
Sección 1
Sección 2
Seccion 3
1
PendienteSeccion3
IdMin
Contener
PendienteSeccion2
0
0
2
3
4
5
1
EndSection1
6
restringir la corriente
[gen. corriente nominal]
EndSection2

## Slide 23: Unidad generadora (total) protección diferencial
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Idéntico a la protección diferencial del transformador
  Eliminación de corriente de secuencia cero
  Compensación de grupo de vectores
  Compensación de la relación de transformación
  Protección diferencial no estabilizada
  Protección diferencial estabilizada
    Bloqueo armónico
    Bloqueo de forma de onda
  Secuencia negativa sin restricciones
    Combinación: diferencial de sesgo y discriminador interno/ externo de secuencia negativa
  Protección diferencial sensible a secuencia negativa

## Slide 24: Fallo fase a fase en el devanado del estator
Condición peligrosa
  sobrecorriente
Objeto protegido
  devanado del estator
Consecuencias
  Calefacción
  Efectivo
  Núcleo de estator fundido
REF.PDIF
87N IdN/I
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
yo
87O 3identificación/
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
Y
PTO ROV2
59N 3Uo>
<
Y
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
Y
<
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
37 PAG<
59 3U>
87G | 3identificación/yo |  | GUP PDUP |  | OV2 PTO | V
GEN PDF |  |  | 40 | Φ< | 81 | f>
 |  |  | LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
rese función de protección rve
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
Unidad Trafo
© ABBGramo oarriba
17 de junio, |Diapositiva 27
2015

## Slide 25: Falla fase a fase en el XFMR, y trabajo en barra
REF.PDIF
87N IdN/I
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
Condición peligrosa
  sobrecorriente
Objeto protegido
  XFMR, trabajo en autobús
Consecuencias
  Calefacción
  Efectivo
  Núcleo de trafo fundido
Función de protección principal Fuenscseiórnv de protección R e
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
<
Y
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
37 PAG<
59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  | OV2 punto de venta | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
Unidad Trafo
© ABB Gr oarriba
17 de junio, |Diapositiva 28
2015

## Slide 26: Protección de baja impedancia
© Grupo ABB
17 de junio, |Diapositiva 29
2015
X
ZangPP
R
- Protección de respaldo para cortocircuitos internos en el generador o la unidad transformador
Protección de respaldo o principal para falla en la barra donde la planta está conectada al sistema de energía
Protección de respaldo para fallas de línea en líneas fuera de la planta de energía
- Hasta 3 zonas con característica mho compensada
Z<< Z<
ZPP
ZRevPP
}
}

## Slide 27: Protección de sobreintensidad de fase
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
| Diapositiva 30
Protección de respaldo para cortocircuitos internos en el generador o el transformador de la unidad
Protección de respaldo o principal por falla en la barra donde la planta está conectada al sistema de potencia
Protección de respaldo para fallas de línea en líneas fuera de la planta de energía
21 funciones son más fáciles de aplicar para coordinar con los relés de protección de línea saliente

## Slide 28: Cortocircuito externo
© Grupo ABB
Ju ne 17,
2015
| Diapositiva 31
Primer período de falla
Después de 0,4 s
antes de la falla
yo>

## Slide 29: Protección de sobreintensidad de fase controlada por tensión
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
| Diapositiva 32

## Slide 30: fallas externas
Condición peligrosa
  sobrecorriente
Objeto protegido
  Piezas del sistema de alimentación externo.
TRPTTR
87N IdN/I | 50BF 3I> | BF | 50/51 3I> | 49 Ith
REF.PDIF | CC RBRF |  | PTO OC4 | 
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
Consecuencias
  Calefacción
  Efectivo
  Daños mecánicos
Función de protección principal
Función de protección de reserva
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
OV2 PTOV
37 PAG< 59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABBGramo arriba
Unidad Trafo
17 de junio, |Diapositiva 33
2015

## Slide 31: Defecto a tierra del estator
17 de junio,
2015
| Diapositiva 34
Daños en el hierro del estator
Aumento de voltaje en "fases saludables"
Pequeñas corrientes de falla
Requisitos de sensibilidad en la eliminación de fallas
La resistencia de falla es normalmente baja en la falla a tierra del estator
El voltaje residual y la corriente de falla a tierra dependen en gran medida de la ubicación de la falla en el generador.
© Grupo ABB

## Slide 32
Protección de falla a tierra del estator basada en voltaje del 95 %
Transformador de tensión de punto neutro utilizado para medir tensión Uo
Generador Transformador elevador
17 de junio,
2015
El voltaje Uo tiene el siguiente valor primario para el sólido Ph-Gntu d falla en los terminales HV del generador
tu
tu-
generación_Ph-Ph
© Grupo ABB
3

## Slide 33: Protección de falla a tierra del estator basada en corriente del 95 %
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Medida de corriente de punto neutro
Generador Transformador elevador
10/1A
yo>

## Slide 34: ¿Por qué 95 % y 100 % de protección de falla a tierra del estator?
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
0%
- zona protegida
es aproximadamente
95%
100%
- El último 5% es
NO
protegido

## Slide 35: Posibles soluciones de protección de defecto a tierra del 100 % del estator
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
- La medición del voltaje del tercer armónico "natural" inducido en el generador se puede usar para proteger contra EF cerca del punto neutral del generador.
(es decir, principio basado en el tercer armónico; 59THD)
- Inyección de voltaje de punto neutro donde el voltaje inyectado tiene una frecuencia no armónica
(es decir, principio de inyección; 64S)

## Slide 36: Falla a tierra del estator al 100 % basada en el tercer armónico
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
devanado del estator
(1x) E3
CB 1 puede no existir
xE3
CB 1
CB 2
norte
T
enfermero
radiofrecuencia
aumentar
unidad
transformador
tuN3
Muestras de la voltaje neutro de la cual el fundamental-
y 3rdLos voltajes armónicos son filtrado
tuT3
Muestras de la voltaje terminal de la cual el 3rdarmónico
el voltaje es
filtrado
X
1 - x
100 %
Protección de sobretensión de frecuencia fundamental del punto neutro 10 – 100 %
D3irFdfeDreiffn.tial
0 – 30 %

## Slide 37: 3er armónico 100% falla a tierra del estator
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Enfoque más simple:
  Subtensión de 3er armónico en el neutro (es decir, U3N<)
  Sobretensión del tercer armónico en los terminales del generador (es decir, U3T>)
  Posibles problemas:
    puesta en marcha del generador
    Apagado del generador
    Carga de generador diferente
3rdprincipio diferencial armónico
tunorte3-tuT3-Beta-tunorte3

## Slide 38: inyección de estator
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
PCM600 2.3
TIC
ordenador personal
TIC
REX060
(Unidad de inyección)
SIEMPRE requerido
REG670
ESTATOR
REX062
(Unidad de resistencia de derivación)
A VECES requerido
Cubículo de protección del generador
VT o GT
ROTOR
Generador
BORDE
tarjeta SIM
PSM

## Slide 39: Defecto a tierra en el devanado del estator
Condición peligrosa
  Overtensión en dos fases sanas
  Voltaje en el punto estrella
  Corriente de falla a tierra relativamente pequeña
Objeto protegido
  devanado del estator
Consecuencias
  Daño al núcleo del estator
  Riesgo de segundo defecto a tierra
Función de protección principal
rese función de protección rve
REF.PDIF
87N IdN/I
CC RBRF
50BF 3I> BF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
<
Y
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
Y
<
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
OV2 PTOV
59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Vermont
59N
ONU>
59THD U3d/N
PTO ROV2
STEF PHIZ
64S RSE<
+ REX060
Unidad Trafo
STTI PHIZ
REGISTRO 670*1.2
© ABB Gr arriba
17 de junio, |Diapositiva 42
2015

## Slide 40: - Condición peligrosa
Defecto a tierra en el devanado de alta tensión del transformador
- sobrecorriente
Objeto protegido
  Devanados de transformador
Consecuencias
  Calefacción
  Efectivo
  Núcleo de trafo fundido
REF.PDIF
87N IdN/I
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
OV2 PTOV
37 PAG< 59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
rese función de protección rve
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
Rse<
+ REX060
Unidad Trafo
STTI PHIZ
REGISTRO 670*1.2
© ABB Gr arriba
17 de junio, |Diapositiva 43
2015

## Slide 41: - Condición peligrosa
Defecto a tierra en el devanado de BT del transformador
Sobretensión en dos fases sanas
Voltaje en el punto estrella
Corriente de falla a tierra relativamente pequeña
Objeto protegido
  Devanado del transformador
Consecuencias
  Pequeña posibilidad de dañar el núcleo trafo
  Riesgo de segundo defecto a tierra
Mamáen Función de protección
rese función de protección rve
REF.PDIF
87N IdN/I
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
<
Y
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
Y
<
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
27
UV2 PTUV
3U<
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
OV2 PTOV
59 3U>
GRAMO
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S RSE<
STTI PHIZ
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
Unidad Trafo
© ABB Gr arriba
17 de junio, |Diapositiva 44
2015

## Slide 42: Gire a girar falla en el devanado del estator
© ABB Ggrupo
17 de junio, |Diapositiva 45
2015
Condición peligrosa
  corrientes circulantes
  Corrientes de fase asimétricas
Objeto protegido
  devanado del estator
Consecuencias
  Daño al núcleo del estator
  Riesgo de evolución a defecto a tierra
* 59N detectará esta falla cuando se convierta en una falla a tierra
REF.PDIF
87N IdN/I
CC RBRF
50BF 3I> BF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
*
60FL
RFUF SDD
81
SA PTUF
f<
78
Ucos
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
OV2 PTOV
59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
METROai nortePAG Función de preosteseccrivón R e Función de protección
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
* STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
Unidad Trafo

## Slide 43: Defecto a tierra del rotor
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
El circuito de campo del generador normalmente está aislado de tierra.
Con una sola falla a tierra en el circuito del rotor, es posible tener una operación continua sin daños al generador.
Sin embargo, crea un mayor riesgo de una segunda falla a tierra del rotor. En tal caso, habrá una gran corriente y riesgo de daños severos.
Se producen daños importantes después de una segunda falla a tierra
El requisito de eliminación rápida de fallas es moderado

## Slide 44: inyección de rotor
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
PCM600 2.3
TIC
ordenador personal
TIC
REX060
(Unidad de inyección)
SIEMPRE requerido
REX061
(Unidad de condensador de acoplamiento)
SIEMPRE requerido
REG670
ESTATOR
Cubículo de protección del generador
ROTOR
Generador
BORDE
tarjeta SIM
PSM

## Slide 45: Defecto a tierra en el devanado del rotor
REF.PDIF
87N IdN/I
en peligro g condición
  Ninguna
Objeto protegido
  bobinado de rotor
Consecuencias
  Riesgo de evolución a doble falta a tierra
CC RBRF
50BF 3I> BF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Asignar R.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
<
Y
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
Y
<
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
OV2 PTOV
59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
Función de protección de reserva
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABB Gr oarriba
Unidad Trafo
17 de junio, |Diapositiva 48
2015

## Slide 46: Rendimiento de la máquina síncrona
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Regulador de voltaje (U y Q)
jXd yo jXs
yoF
PAG
mi
tu
q R X
tus
B
GRAMO
Regulador de turbina (P & f)
La máquina síncrona que opera en paralelo con un gran sistema de potencia puede:
  suministrar potencia activa al sistema (funciona como generador)
  recibe potencia activa del sistema (funciona como motor)
  suministrar potencia reactiva al sistema (máquina sobreexcitada; funciona como condensador de derivación)
  recibir potencia reactiva del sistema (máquina subexcitada; funciona como reactor de derivación)
  Nota: la máquina deberá tener una velocidad de rotación fija en todo momento

## Slide 47: Diferentes planos operativos de protección
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Q [pu]
Motor
Motor
Generador
Generador
UN
0.8
0.6
B
subexcitado
subexcitado
S
AB: límite de corriente de campo BC:
límite de corriente del estator
CD: límite de calentamiento de la región final del estator, debido al flujo de fuga
BH: Posible límite de potencia activa por limitación de potencia de salida de la turbina
EF: límite de estado estacionario sin AVR Xs: Impedancia de fuente de
sistema de alimentación conectado
φ
Sobreexcitado
Sobreexcitado
U∟0o
yo
Sobreexcitado
37o
0.2
0.4
0.6
0.8
Motor
Generador
subexcitado
- 0.3
18o
1 pag [pu]
F
X m= i0,2
C
H
X
- 0.5 mi
F
Xs=0
Motor
Generador
D
Sobreexcitado
Sobreexcitado
subexcitado
R
subexcitado
Motor
Generador
Culpa
Área
Sobrecarga
Área
MVA nominal pf 0,8 en retraso
Clasificación MVA pf 0,95 líder

## Slide 48: Pérdida de/bajo excitación 40
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
megavatios
GRAMO
normal
Causas
circuito de campo abierto
cortocircuito de campo
disparo accidental del interruptor de campo
falla del AVR
pérdida de campo en el excitador
MVARS
megavatios
GRAMO
anormal
MVARS
Q [pu]
Motor
Generador
UN
0.8
0.6
B
S
AB: límite de corriente de campo BC:
límite de corriente del estator
CD: límite de calentamiento de la región final del estator, debido al flujo de fuga
BH: Posible límite de potencia activa por limitación de potencia de salida de la turbina
EF: límite de estado estacionario sin AVR Xs: Impedancia de fuente de
sistema de alimentación conectado
principal Consecuencia
Funcionamiento asíncrono de una máquina síncrona
sin excitación–generador de induccion
Sobreexcitado
Comenzar a dibujar potencia reactiva - colapso de voltaje
37o
0.4
0.2
0.6
0.8
Calentamiento del núcleo del estator
Corrientes de rotor inducidas
subexcitado
18o
- 0.3
1 pag [pu]
F
X m= i0,2
C
H
- 0.5 mi
D
F
Xs=0
MVA nominal pf 0,8 en retraso
Clasificación MVA pf 0,95 líder

## Slide 49: Pérdida de/bajo excitación 40
17 de junio,
2015
Potencia aparente del generador S durante la pérdida de excitación
q
(pu)
0,4 seg.
1,2 seg.
0.3
- 0.3
0.3 0.6
P (pu)
0.3
2.
4 3.2
4.41
4.18
4.28
4.15
1.0
4.35
4.0
4.07
4.5
© Grupo ABB
4.32

## Slide 50: Pérdida de/bajo excitación 40
17 de junio,
2015
La pérdida de/subexcitación se basa en la medición de subimpedancia (offset Mho)
Principales características:
  Dos zonas Z1 y Z2, con bloqueo y disparo independientes
  Elemento direccional para restricción de zona adicional (por ejemplo, operación de salida insuficiente)
X
Protección contra subexcitación
Área de restricción
R
Z1, Zona rápida
Z2, zona lenta
© Grupo ABB

## Slide 51
Protección contra la pérdida de excitación
Xd'/ 2
1.1 Xd

## Slide 52: Pérdida de/Bajo excitación 40
Condición peligrosa
  Componente de corriente reactiva del estator
Objeto protegido
  Devanado de rotor y estator
Consecuencias
  Daño térmico de las regiones finales del rotor y el estator
  máquina asíncrona
operación
  Variaciones de voltaje y corriente
87N IdN/I 50BF 3I> BF
REF.PDIF CC RBRF
50/51 3I>
PTO OC4
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Y
59N
PTO ROV2
3Uo>
60FL
<
Y
Y
RFUF SDD
51/67 3I->
PTO OC4
81 f<
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
50BF 3I> BF
CC RBRF
24 U/f>
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
78 Ucos
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
59 3U>
OV2 PTOV
87G | 3identificación/yo | GUP PDUP |  |  | 
GEN PDF |  | 40 | Φ< | 81 | f>
 |  | LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Vermont
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
Función de protección principal
Fuensceirón de protección R ve
© ABB Gr oarriba
17 de junio, |Diapositiva 55
2015
Unidad Trafo

## Slide 53: Protección motorización generador 32/37
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
El generador producirá potencia activa (es decir, P>0)
Cuando comienza a recibir la potencia activa actúa como un motor (es decir, P<0)
No es una condición de funcionamiento peligrosa para la máquina, pero puede serlo para la turbina.

## Slide 54: Protección motorización generador 32/37
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Causas
  pérdida de motor principal
  flujo de agua bajo (hidro)
  variaciones de carga / problemas
Efectos
  unidades de vapor - sobrecalentamiento de turbina y álabes de turbina
  unidades hidráulicas - cavitación de las palas
Demandas
  medición precisa de la potencia activa (es decir, P~0 y Q=30-60%)

## Slide 55: Protección de potencia inversa
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
q
- Establezca la recolección deseada (0,5 a 3%)
- Ángulo a 180 grados
- Establecer retardo de tiempo 5-30 s
Funcionar
Línea
Margen
PAG-Lógica de disparo secuencial (permitida operar solo cuando la válvula de vapor está cerrada)
Punto de operación
sin par de turbina

## Slide 56: Protección de potencia directa baja
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
q
Funcionar
Línea
- Establezca la recolección deseada (1 a 10%)
- Ángulo a 0 grados
Establecer retardo de tiempo 5-30 s
Margen
PAG-
Punto de operación
sin par de turbina
Lógica de disparo secuencial
Bloqueado por señal externa cuando el generador no está cargado
Disparo secuencial (permitido operar solo cuando la válvula de vapor está cerrada)

## Slide 57: Protección de potencia inversa (32R)
Condición peligrosa
  Funcionamiento motorizado
Objeto protegido
  Turbina
Consecuencias
  Calentamiento excesivo de álabes de turbina (unidades de vapor)
  Daños mecánicos al cojinete de empuje (turbinas Francis)
  Riesgo de explosión para unidades diesel
REF.PDIF
87N IdN/I
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
60FL
RFUF SDD
81
SA PTUF
f<
78
Ucos
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
59
3U>
tu
87G
GEN PDF
3identificación/yo
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
GUP PDUP
40 Φ<
LEX PDIS
OV2 PTOV
81 f>
PTO SA
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
resmi función de protección rve
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABBGramo oarriba
Unidad Trafo
17 de junio, |Diapositiva 60
2015

## Slide 58: Sobrecorriente de secuencia negativa (46)
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
IR+
IR-
ES-
ESO-
TI+
ES+
De corrientes asimétricas, un componente de corriente de secuencia negativa I2, se filtra.
Las corrientes del estator de secuencia negativa giran en una dirección opuesta al rotor y, en consecuencia, inducen un componente de corriente de 120 Hz en el rotor. Como consecuencia, los extremos del rotor pueden sobrecalentarse.
yo-, yo nsc
46
y2ox2t = k

## Slide 59: Secuencia de fase negativa (46)
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Causas
cargas desequilibradas
circuitos de transmisión no transpuestos
fallos del sistema desequilibrado
fallas en serie
Discrepancia de polos CB
circuitos abiertos
Características
La curva de daño de la máquina sigue I2 2t = k
K se puede obtener del fabricante de la máquina
El elemento OC de tiempo inverso I2 también debe
sigo yo22t = k

## Slide 60: Devanado del estator roto
REF.PDIF
87N IdN/I
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
Condición peligrosa
  Corrientes asimétricas
Objeto protegido
  Devanados del estator
  Rotor
Consecuencias
  Sobrecalentamiento del rotor
  vibraciones
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
Ucos
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
OV2 PTOV
59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
Rese función de protección rve
PTO NS2
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABB Gr oarriba
Unidad Trafo
17 de junio, |Diapositiva 63
2015

## Slide 61: Protección contra deslizamiento de polos / desfase (78)
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Funcionamiento asíncrono de una máquina síncrona con el resto del sistema perocon excitación intacta (opuesto a la pérdida de campo)
Caracterizado por la oscilación de potencia (P y Q)
Se manifiesta como movimiento de impedancia en el plano R y X
impacto mecánico destructivo en la turbina y el eje
Deslizamiento de polos típicamente causado por:
  Largo tiempo de eliminación de fallas (especialmente las fallas trifásicas cercanas son críticas)
  Disparo involuntario de una línea de transmisión (aumento de la impedancia de transmisión entre el generador y la carga)
  Pérdida de unidad generadora grande

## Slide 62: Protección contra deslizamiento de polos / desfase (78)
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Supervise los lugares geométricos de la impedancia de oscilación en el plano RX de la unidad del generador
La función 78 generalmente se ubica en la terminal gen (ubicación PT/CT)
La característica de lente simple o doble generalmente se emplea con supervisión de mho
Debe estar protegido contra fallas en la unidad del generador o cambios de potencia estables
El esquema de doble lente (aglutinante) es más seguro
El ángulo delta del rotor se puede controlar (a través de los ajustes de impedancia del aglutinante) para permitir un cambio de fase más favorable entre los polos del interruptor al disparar el interruptor.
Estudios de estabilidad transitoria del sistema para decidir quién debe disparar (línea o Gen)

## Slide 63: - Condición peligrosa
Protección contra deslizamiento de polos / desfase (78)
17 de junio, |Diapositiva 66
2015
Alta corriente del estator
Posible apagón del sistema
Objeto protegido
  Eje del rotor y devanado del estator
Consecuencias
  Daños mecánicos al eje
  máquina asíncrona
operación (con el campo intacto)
  Variaciones de voltaje y corriente
87N IdN/I 50BF 3I>BF
REF.PDIF CC RBRF
50/51 3I>
PTO OC4
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Y
59N
PTO ROV2
3Uo>
60FL
RFUF SDD
81
SA PTUF
f<
<
Y
Y
51/67 3I->
PTO OC4
50AE U/I>
AEG GAPC
24 U/f>
PVPH OEX
50BF 3I> BF
CC RBRF
78 Ucos
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
27 3U<
UV2 PTUV
tu
64R | RRE<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
37 PAG<
59 3U>
87G | 3identificación/yo | GUP PDUP |  | OV2 PT | OV
GEN PDF |  | 40 | Φ< | 81 | f>
 |  | LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal Fuensceiórn de protección R ve
© ABB Ggrupo
Vermont
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
RSE<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
Unidad Trafo

## Slide 64: Protección de frecuencia (81U/O)
17 de junio,
2015
| Diapositiva 67
- Sobrefrecuencia 81O: protege en caso de sobrevelocidad de la turbina
- Subfrecuencia 81U:
protección de la turbina de vapor a la "velocidad crítica"
© Grupo ABB

## Slide 65: Baja frecuencia de red (81U)
87N IdN/I 50BF 3I>BF
REF.PDIF CC RBRF
50/51 3I>
PTO OC4
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
Condición peligrosa
  subfrecuencia
Objeto protegido
  Núcleo del extremo del estator
  Turbina de vapor
Consecuencias
  Sobreexcitación
  Vibraciones de turbinas de vapor
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
60FL
<
Y
Y
RFUF SDD
51/67 3I->
PTO OC4
81 f<
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
50BF 3I> BF
CC RBRF
24 U/f>
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
78 Ucos
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
59 3U>
OV2 PTOV
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
reser función de protección ve
Vermont
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
Unidad Trafo
64S RSE<
STTI PHIZ
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABBGr oarriba
Junio 17,
2015
|Diapositiva 68

## Slide 66: Alta frecuencia de red (81O)
Condición peligrosa
  Sobrefrecuencia (rechazo de carga)
Objeto protegido
  Turbina (sin capacidad de rechazo de carga)
  Rotor
Consecuencias
  Tensiones mecánicas
  Vibraciones de turbina
REF.PDIF
87N IdN/I 50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Y
59N
PTO ROV2
3Uo>
60FL
<
Y
Y
RFUF SDD
51/67 3I->
PTO OC4
81 f<
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
50BF 3I> BF
CC RBRF
24 U/f>
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
78 Ucos
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
59 3U>
OV2 PTOV
87G | 3identificación/yo |  | GUP PDUP |  |  | 
GEN PDF |  |  | 40 | Φ< | 81 | f>
 |  |  | LEX PD | IS | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
Función de protección principal
rese función de protección rve
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Vermont
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
Unidad Trafo
64S RSE<
STTI PHIZ
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABB Gr oarriba
17 de junio, |Diapositiva 69
2015

## Slide 67: Protección contra sobretensiones, 59
17 de junio,
2015
| Diapositiva 70
Con un AVR defectuoso, la sobretensión puede provocar una sobreexcitación del bloque generador-transformador.
V puede aumentar bruscamente después del rechazo de la carga seguido de un desbocamiento de la máquina
3U>
AVR
Uinj
© Grupo ABB

## Slide 68: Protección contra sobretensiones (59)
87N IdN/I 50BF 3I>BF
REF.PDIF CC RBRF
50/51 3I>
PTO OC4
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
Condición peligrosa
  sobretensión
  Regulación de voltaje incorrecta
Objeto protegido
  Circuitos electricos
Consecuencias
  Mayor riesgo de fallas a tierra
  Sobreexcitación
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Y
59N
PTO ROV2
3Uo>
81
SA PTUF
f<
78
Ucos
<
Y
Y
60FL
RFUF SDD
51/67 3I->
PTO OC4
50AE U/I>
AEG GAPC
24
U/f>
50BF 3I>BF
CC RBRF
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
37 PAG<
tu
87G
GEN PDF
3identificación/yo
GUP PDUP
40 Φ<
LEX PDIS
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
59 3U>
OV2 PTOV
81 f>
PTO SA
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
Res Función de protección de energía
Vermont
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABB Gr oarriba
17 de junio, |Diapositiva 71
2015
Unidad Trafo

## Slide 69: Sobreflujo (excesivo V/Hz), 24
17 de junio,
2015
| Diapositiva 72
El sobreflujo protege el núcleo magnético del generador y del transformador contra el sobrecalentamiento
Especialmente crítico durante el arranque y la parada
La operación de frecuencia amplia del relé es importante para la protección del generador
F
-orbe-constante- mi constante- tu
F -
© Grupo ABB

## Slide 70: Control de voltaje incorrecto (24,)
Condición peligrosa
  Subfrecuencia/sobretensión
  Sincronización manual
  Fallo de VT, fallo de AVR
Objeto protegido
  Núcleo del estator del transformador/generador
Consecuencias
  Sobreexcitación
REF.PDIF
CC RBRF
87N IdN/I 50BF 3I> BF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
60FL
<
Y
Y
RFUF SDD
51/67 3I->
PTO OC4
81 f<
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
24
U/f>
50BF 3I> BF
CC RBRF
78 Ucos
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
tu
64R | RRE<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
37 PAG<
59 3U>
87G | 3identificación/yo | GUP PDUP |  | OV2 PT | OV
GEN PDF |  | 40 | Φ< | 81 | f>
 |  | LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
Función de protección principal
R mise función de protección rve
Vermont
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
RSE<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABBGramo arriba
Unidad Trafo
17 de junio, |Diapositiva 73
2015

## Slide 71: Activación accidental, 50AE
2015
Funciona cuando el generador recibe energía mientras
está fuera de línea (el campo está apagado)
Se comportó un motor de inducción
Daños significativos por calentamiento localizado en la superficie del rotor (I2basado)
Errores de funcionamiento, flash-over CB
Algunos relés (funciones) generalmente quedan fuera de servicio cuando el Gen está fuera de línea (40) o no es apropiado
OC controlado por voltaje dedicado más eficiente
© Grupo BB
17 de junio,
| Diapositiva 74

## Slide 72: Energización accidental (50AE)
2015
- Condición peligrosa
- Sobrecorriente del estator o corrientes asimétricas
REF.PDIF
87N IdN/I
50BF 3I>BF
CC RBRF
PTO OC4
50/51 3I>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Objeto protegido
  Aspectos
  Rotor
Consecuencias
Y
D
50/51
PTO OC4
3I>
<
Y
Y
59N 3Uo>
PTO ROV2
60FL
RFUF SDD
81
f<
78
PSP PPAM
Ucos
<
Y
Y
51/67
PTO OC4
3I->
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
Cojinetes dañados por baja presión de aceite
Sobrecalentamiento del rotor
Sobrecalentamiento del estator
ZMH PDIS
*21 Z< 24
PVPH OEX
U/f>
50BF
CC RBRF
3I> BF
27
UV2 PTUV
3U<
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
OV2 PTOV
59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
METROun enPAG Función de
prmoti esecrcviiór n R e Función de protección
* 3Z< es una protección de reserva retrasada
Vermont
59N
PTO ROV2
ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
© ABB Ggrupo
17 de junio, |Diapositiva 75
Unidad Trafo

## Slide 73: Protección contra fallo de interruptor (50BF)
2015
Emite un disparo de respaldo del interruptor adyacente en caso de que el interruptor automático del objeto protegido no se abra (es decir, para interrumpir el circuito primario)
Su funcionamiento en la mayoría de los casos dispara solo interruptores locales (interruptor Gen)
Comúnmente utiliza la lógica de réplica del seccionador de protección de barra colectora para enrutar su comando de disparo a interruptores adyacentes
En las unidades sin interruptor Gen, se aplican las mismas consideraciones de BF que en los interruptores HV (estabilidad transitoria, requisito de DTT)
Re-disparo (t1), Disparo de respaldo / bus-strip (t2), Segundo temporizador de disparo de respaldo (t3)
Modo operativo
- Actual / Contacto / Actual y Contacto
© Grupo ABB
17 de junio,
| Diapositiva 76

## Slide 74: El disyuntor no abre el circuito (50BF)
17 de junio, |Diapositiva 77
2015
Condición peligrosa
  Sobrecorriente del estator o corrientes asimétricas
Objeto protegido
  Circuitos electricos
  Rotor
Consecuencias
  Sobrecalentamiento del rotor
  Sobrecalentamiento del estator
  Daños prolongados causados por la corriente de falla
PTO OC4
TRPTTR
87N IdN/I | 50BF 3I>BF | 50/51 3I> 49 Ith
REF.PDIF | CC RBRF | 
Metro.
CV MMXU
 | 50N/51N | EN>
 | PTO EF4 | 
87O 3identificación/yo
PDF T3W
Y
D
PTO OC4
50/51 3I>
<
Y
Y
59N
PTO ROV2
3Uo>
60FL
81
f<
78
Ucos
<
Y
Y
RFUF SDD
51/67 3I->
PTO OC4
SA PTUF
50AE U/I>
AEG GAPC
50BF 3I>BF
CC RBRF
24 U/f>
PVPH OEX
27 3U<
UV2 PTUV
tu
64R | Rre<
ROTI PHIZ | 
GRAMO
PSP PPAM
21 Z<
ZMH PDIS
32 PAGß
Partido republicano
37 PAG<
OV2 PTOV
59 3U>
87G | 3identificación/yo
GEN PDF | 
GUP PDUP |  |  | 
40 | Φ< | 81 | f>
LEX PDIS |  | PTO SA | 
tu
+ REX060, REX061
46
PTO NS2
I2>
49
TRPTTR
Ith
Metro.
CV MMXU
METROun enPAG Función de
prmoti esecrcviiór n R e Función de protección
© ABB Ggrupo
Vermont
PTO ROV2
59N ONU>
59THD U3d/N
STEF PHIZ
64S
STTI PHIZ
Rse<
+ REX060
REGISTRO 670*1.2
Unidad Trafo

## Slide 75: Conclusión
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
Faltas a tierra del estator
Faltas a tierra del rotor
Cortocircuitos del estator
Fallas entre espiras del estator/rotor
fallas externas
Operación anormal

## Slide 76: Gracias por su participación
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
En breve, recibirá un enlace a un archivo de esta presentación. Para ver un programa de seminarios web restantes en esta serie, o para más
información sobre las soluciones de protección y control de ABB, visite:
www.abb.com/relion

## Slide 77: Este seminario web presentado por: ABB Power Systems Automatización y Comunicación
Relés de la serie Relion–Plataforma flexible avanzada para protección y control
Serie RTU 500–Arquitectura probada, potente y abierta
MicroSCADA-Control avanzado y aplicaciones
Tropos–Soluciones inalámbricas seguras, robustas y de alta velocidad
Combinamos productos innovadores, flexibles y abiertos con servicios de ingeniería y proyectos para ayudar a nuestros clientes a enfrentar sus desafíos.

## Slide 78
© Grupo ABB
17 de junio,
2015
| Diapositiva 81