## Slide 1: TUTORIAL DE PROTECCION
DE GENERADORES
Por Dr.-Ing. Eduardo A. ORDUÑA
COMODORO RIVADAVIA, OCTUBRE DE 2014

## Slide 3: FALLAS Y REGIMENES ANORMALES

## Slide 5: Conceptos Preliminares
Las fallas en los sistemas de potencia pueden ocurrir debido a un gran numero de razones:
Descargas electricas
Enevejecimiento de la aislacion
Fallas en el equipo
Presencia de animales
Condiciones ambientales adversas
Caidas de ramas
Diseño, mantenimiento u operacion inapropiados
La ocurencia de fallas no es responsabiilidad de sistemas de proteccion inapropiados. Los dispositivos de proteccion
son escenciales para detectar condiciones de falla, despejarlas
y restaurar la parte sana del sistema.

## Slide 6: Conceptos Preliminares
Los relés sensan cuanquier cambio en la señal que están recibiendo y las cuales podrian ser de naturaleza electrica o mecanica
Los reles de proteccion electricos tipicos incluyen aquellos monitorean parametros tales como tension, corriente, impedancia, frequencia, direccion de la potencia y relacion de cualquiera de las anteriores.
Los reles de proteccion mecanicos tipicos incluyen aquellos que monitorean parametros tales como velocidad, temperatura presion y flujo, entre otros.

## Slide 7: GENERADOR SINCRONICO BASICO

## Slide 8: SISTEMA TIPICO DE EXCITACION DEL GENERADOR

## Slide 9: CURVA TIPICA DE CAPABILIDAD - DIAGRAMA P-Q
0
+ MVAR
Overexcited
Underexcited
–
MVAR
Reactive Power Into System
Reactive Power Into Generator
Overexcitation Limiter (OEL)
Rotor Winding Limited
Underexcitation Limiter (UEL)
Stator End Iron Limited
Steady-State Stability Limit
Stator Winding Limited
+ MW Real Power
Into System
Underexcited Operation
MW
G System
MVAR
Normal Overexcited
Operation
G
MVAR
MW
System

## Slide 11: TRANSFORMACION DE P-Q A R-X
β
Z
X
–X
R
–R
MVA 
Angle 
Z
kV2  RC 
 R 
 V 
kV2
 RC 
Z  
MVA R
Angle 

 V 

## Slide 12: TIPOS DE GENERADORES SINCRONICOS

## Slide 13: GENERADOR DE POLOS SALIENTES

## Slide 14: GENERADOR DE ROTOS LISO O CILINDRICO

## Slide 15: GENERADOR DE ROTOS LISO O CILINDRICO

## Slide 16: GENERADOR CONECTADO EN FORMA DIRECTA

## Slide 17: GENERADOR CONECTADO EN UNIDAD

## Slide 18: COMPORTAMIENTO DEL GENERADOR DURANTE CORTOCIRCUITOS

## Slide 19: ATENUACION DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DEL GENERADOR

## Slide 20: EFECTO DE LA COMP. CONTINUA (DC)-FALLA TRIFASICA
Current
Current
Current

## Slide 21: PUESTA A TIERRA DEL GENERADOR PUESTA A TIERRA DE ALTA IMPEDANCIA

## Slide 22: PUESTA A TIERRA DEL GENERADOR PUESTA A TIERRA DE BAJA IMPEDANCIA

## Slide 23: ANALISIS DE DAÑOS
0
2000
4000
6000
0.01
10
wattseconds
wattseconds
Tot
a
l
at
er
Gen
or
System
0.1 1
time, seconds
PUESTA A TIERRA DE BAJA IMPEDANCIA
Accumulation of Damage Over Time
8000

## Slide 24: PUESTA A TIERRA DEL GENERADOR PUESTA A TIERRA HIBRIDA

## Slide 25: CONCEPTOS BASICOS SOBRE ESTABILIDAD
Tipos de estabilidad
Estado Estacionario
Transitorio
Dinamico

## Slide 26: ANALISIS DE ESTABILIDAD EN ESTADO ESTACIONARIO
e
g
s
X
E E
P  g s
sin   
max
P
X
E E
 g s
Egg
L4
Power Flow
L1
L3
L2
POWER
SYSTEM
Power System
Ess

## Slide 27: METODO GRAFICO: INESTBILIDAD DE ESTADO ESTACIONARIO
X
R
Xe
2
Xd  Xe
d e
2
X  X
R-X Diagram Plot
Per-Unit MVAR
Per-Unit MW
MW-MVAR Per-Unit Plot
e
X
V2  1
1 

2  X


d 
V2  1
1 


2  Xe

Xd 
G
Generator
GSU
System Reactance
Xd
V
XS
XT Where: Xe = XT + XS
SE ASUME QUE EL VR ESTA FUERA DE SERVICIO

## Slide 28: ESTABILIDAD TRANSITORIA
Power System
1
2
78
G
78 = Out-of-Step Protection Es = System Voltage
Eg = Generator Voltage
s = System Voltage Phase Angle
g = Generator Voltage Phase Angle
T
Three-Phase Short Circuit
Substation
GSU
Ess
Egg

## Slide 29: ESTABILIDAD TRANSITORIA
max
P
X
E E
 g s
Maximum
Power Transfer
PM = Pe
A2
All Lines in Service
Breakers 1 and 2 Tripped
A1
θC
0
180°
90°
θg – θs
e
g
s
X
E E
P  g s
sin   

## Slide 30: ESTABILIDAD DINAMICA
Occurs when fast-acting AVR control amplifies rather than damps small MW oscillations
Most likely to occur when generators are remote from load centers
Power system stabilizer (PSS) damps oscillations

## Slide 31: Review of Grounding Techniques
Why Ground?
  Safety
  Ability to detect less harmful (hopefully) phase-to-ground fault before phase-to-phase fault occurs
  Limit damage from ground faults
  Stop transient overvoltages
  Provide ground source for other system protection (other zones)

## Slide 32: Types of Generator Grounds
No Impedance
  Cheap
  Usually done only on small generators
  Definitely a good ground source
  Generator likely to damaged on internal ground fault
G
System

## Slide 33: Types of Generator Grounds
Low Impedance
  Can get expensive as resistor size increases
  Usually a good ground source
  Generator still likely to be damaged on internal ground fault
    Ground fault current typically 200-400 A
G
System

## Slide 34: Types of Generator Grounds
High Impedance
  Moderately expensive
  Used when generators are unit connected
  System ground source obtained from unit xfmr
  Generator damage minimized or mitigated from ground fault
  Ground fault current typically <=10A
G
System

## Slide 35: Latest developments reflected in
Std. 242, IAS Buff Book
C37.102, IEEE Guide for Generator Protection
C37.101, IEEE Guide for AC Generator Ground Protection
C37.106, IEEE Guide for Abnormal Frequency Protection for Power Generating Plants

## Slide 36
C37.102-2006
updated version now available – includes significant changes and additions

## Slide 37: NUMERO DE DISPOSITIVO DE PROTECCION DEL GENERADOR
Device Number | Function
11 | Multifunction Protection System
21 | Distance Relay – Backup for System and Generator Zone Phase Faults
24 | Volts / Hertz Protection for Generator Overexcitation
27TN | 100 Percent Stator Ground Fault Protection
32 | Reverse Power Relay – Antimotoring Protection
40 | Loss-of-Field Protection
46 | Negative-Sequence Current Unbalance Protection for Generators
49 | Stator Thermal Protection
51G | Time-Overcurrent Ground Relay
51TG 1&2 | Backup for Ground Faults

## Slide 38: NUMERO DE DISPOSITIVO DE PROTECCION DEL GENERADOR
Device Number | Function
51V | Voltage-Controlled or Voltage-Restrained Time-Overcurrent Relay – Backup for System and Generator Phase Faults
59 | Overvoltage Protection
59G | Overvoltage Relay – Stator Ground Fault Protection for Generators
60 | Voltage Balance Relay – Detection of Blown Voltage Transformer Fuses
63 | Transformer Fault Pressure Relay
62B | Breaker Failure Timer
64F | Field Ground Fault Protection
71 | Transformer Oil or Gas Level
78 | Loss-of-Synchronism Protection

## Slide 39: NUMERO DE DISPOSITIVO DE PROTECCION DEL GENERADOR
Device Number | Function
81 | Frequency Relay – Both Underfrequency and Overfrequency Protection
86 | Hand-Reset Lockout Auxiliary Relay
87G | Differential Relay – Primary Phase Fault Protection for Generators
87N | Stator Ground Fault Differential Protection
87T | Differential Relay – Primary Protection for Transformers
87U | Differential Relay – Overall Generator and Transformer Protection

## Slide 40
60
50/
87T
S
Unit
Transformer
87O
Unit
Differential
63
Transformer Fault Pressure
Oil Low
71
TG2
51
TG1
51 Transformer Neutral
Overcurrent
24
2
Voltage Balance
Second V/Hz
78
1
81 Frequency
24 V/Hz
Loss of
Synchronism
Loss of 40 Field
49
32
Reverse Power
87G Generator
Differential
Auxiliary VTs
46
Negative Sequence
21/ System
51V Backup (Note 2)
Stat. Temp
50/
51G
Generator
59G Neutral Overvoltage
Generator Neutral Overcurrent
UAT Oil Low
71
UAT Fault Pressure 63
UAT
51
50 UAT Backup
51 51
TG1 TG2
UAT Neutral Overcurrent
51
Unit Auxiliary Bus Phase Time Overcurrent
A
87T
64F 53
Field (Note 1) Ground
27
Inadv. Energ. (Note 4)
UAT
Differential
27
TN
100 Percent Stator Ground (Note 3)
Notes:
Dotted devices optional.
Device 21 requires external timer. See Chapter 2.4.
See Chapter 2.2 regarding 100 percent ground protection.
Device 50 requires external timer. See Chapter 4.1.
Field Breaker
41
Overvoltage 59

## Slide 41: IEEE Devices used in Generator Protection
21: Phase distance protection
24: Overexcitation (V/Hz) protection
25: Sync-check
27: Phase Undervoltage protection
27TN: 100% Stator Ground Fault protection using third harmonic neutral undervoltage differential
32R: Reverse Power
32F, 32LF: Overpower, Low Forward Power
40: Loss-of-Field protection

## Slide 42: IEEE Devices used in Generator Protection
25: Syncheck Relay
46: Sensitive Negative Sequence Overcurrent protection and alarm
50: Instantaneous Overcurrent protection
50/27: Inadvertent Generator Energizing protection
50BF: Generator Breaker Failure protection
50DT: Definite Time Overcurrent, employed for split phase differential
50N: Instantaneous Overcurrent protection
51N: Neutral Inverse Time Overcurrent
51V: Three-phase Inverse Time Overcurrent with voltage control/restraint
59: Phase Overvoltage

## Slide 43: IEEE Devices used in Generator Protection
59D: 100% Stator Ground Fault protection using third harmonic voltage comparison
59N: Generator Ground Fault protection
60FL: VT Fuse-Loss detection and blocking
64S: Stator Ground Protection with Low Frequency Injection
67N: Directional Neutral Overcurrent
78: Out-of-Step protection
81: Four-step Over/Underfrequency protection
81R: Two-step Rate of Change of Frequency
87: Generator Phase Differential protection
87GD: Ground Differential protection

## Slide 44: Small Machine Protection - IEEE “Buff Book”
Small – up to 1 MW to 600V, 500 kVA if >600V

## Slide 45: Small Machine Protection - IEEE “Buff Book”
Medium – up to 12.5 MW

## Slide 46: Small Machine Protection - IEEE “Buff Book”
Large – up to 50 MW

## Slide 47: Large Machine Protection IEEE C37.102
Unit Connected, High Z Grounded

## Slide 48: Typical Combine Cycle Plant
UTILITY TRANSMISSION SYSTEM
ST
GT-1
GT-2
G
G
G
AUX. TRANS. #1
ST = STEAM TURBINE GT = GAS TURBINE
GSU = GEN. STEP-UP UNIT TRANSFORMER
AUX. TRANS. #2
M
A
C
M
M
M
M
B
N.O.
Aux. Bus #1
Aux. Bus #2
V
1
V
2
GSU #1
GSU #2
GSU
N.0. = NORMALLY OPEN

## Slide 49: Requerimientos a las protecciones
Reliability
  Ability to operate correctly
    Dependability
    Security
Speed
  Minimum operating time clear a fault
Selectivity
  Maintaining continuity of supply
Cost
  Maximum protection at the lowest cost possible

## Slide 50: Desarrollo de los reles de proteccion
Electromagnetic
Solid state
Microprocessor
Computerized
Non-electric (thermal, pressure, etc.,)

## Slide 51: Induction Disk
Torque

## Slide 52: Static relays
Averaged
Ref

## Slide 53: Generator protection with static relays

## Slide 54: Microprocessor Based
Averaged
P
A/D

## Slide 55: Numeric
Direct Samples
P
A/D

## Slide 56: Continuous Time Signal
Sine Wave
Sine Wave
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Current
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

## Slide 57: Sampled Waveform
0
1
2
3
2
0
-2
-4
-6
-8
6
4
8
Sample
Current
Sine Wave
4 samples/cycle
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

## Slide 58: General Case
COSINE
SINE
1
-1
1
-1
SAMPLED INPUT SIGNAL
0
0
0
0

## Slide 59: = 2  Ik e -jnk N
I(n)
DFT N k=0
N = # samples/cycle fundamental
n = desired harmonic
k = sample index
N-1
2
Discrete Fourier Transform

## Slide 60: Discrete Fourier Transform
k
k
I(n)
(cos(nk
(sin(nk
))]
))- jI
N-1
k=0
= 2  [I
DFT N
2 N
2 
N

## Slide 61: Discrete Fourier Transform
For k = 0 , n=1 cos( nk2)=1 and sin (Nk2) = 0
N N
For k = 1 , n=1 cos( nk2 ) =0 and sin ( nk2 ) = 1
N N
For k = 2 , n=1 cos( nk2 ) = -1 and sin ( nk2 )= 0
N N
For k = 3 , n=1 cos( nk2 ) =0 and sin (nk2 ) = -1
N N
I
DFT
= 2 (I0-jI1-I2+jI3)
N

## Slide 62: Discrete Fourier Transform
For k = 0 For k = 1 For k = 2 For k = 3
I0 = 0
I1 = 7.071
I2 = 0
I3 = -7.071
IDFT
2[0-j(7.071)-0+j(-7.071)]
4
IDFT = 2 [-j(14.142)]
4
IDFT = -j5
N = 4

## Slide 63: Caracteristicas de los reles numericos
Las funciones de proteccion se realizan ejecutando un algoritmo para procesar todas las funciones como un procesoy no teniendo un circuito para cada funcion de proteccion
El mantenimiento de los reles basados en microprocesadores es mas sencillo
Las corrientes son procesadas por un filtro y un convertidor A-D
La arquitectura es la de una mini-computadora moderna con buses de datos, buses de control, temporizadores, teclados, displaybusses, time clocks, keyboards, displays, ports de comunicacion, fuentes, memoria, software, etc.

## Slide 64: Ventajas de los reles numericos
Reliability
Multifunctionality
Self-diagnosis
Communication capabilities
Adaptive protection

## Slide 65: Arquitectura de los reles numericos
Microprocessor
Memory module
Input module
Output module
Communication module

## Slide 66: Arquitectura de los reles numericos

## Slide 67: FUNCIONES DE PROTECCION DEL GENERADOR
21- DISTANCIA.
Quizás la familia más interesante y versatil de relevadores de proteccion, son el grupo de relevadores de distancia.
En los relevadores de Distancia existe un equilibrio entre el voltaje y la corriente, esta relacion se expresa en terminos de IMPEDANCIA.
La Impedancia es una medida eléctrica de distancia a lo largo de una linea de transmisión, esto explica el nombre que se aplica a este grupo de relevadores.

## Slide 68
21
V
I
I
A
B
ZL

## Slide 69
21
Vf
If
A
B
ZL
Zf (ZL*n)
If
IF
Z F  VF
Z F  ZL n

## Slide 70: El valor numerico de la relacion V a I, se muestra como una longuitud de un radio vector, tal como Z, y el angulo de fase entre V e I (Angulo de Impedancia), determina la posicion del vector:
I
Ya que el funcionamiento del relevador de impedancia es practica o realmente independiente del angulo de fase entre V e I, la caracteristica de funcionamiento es un circulo con el centro en el origen.
Z   V

## Slide 71: Una forma util
de
mostrar
la caracteristica de
funcionamiento
del relevador
de distancia
(Impedancia), es por medio del diagrama de
Impedancia o plano R-X.
R
X
-X
-R
Disparo
Angulo de Impedancia
Impedancia
Caracteristica

## Slide 72: Cualquier valor de impedancia (Z) menor al radio vector, provocara el disparo del relevador.
La impedancia de la linea se dibuja sobre los mismos ejes, y es una linea recta inclinada con un angulo de impedancia entre la linea y el eje R.
RLINEA
La Caracteristica de funcionamiento del relevador es no direccional, y mide unicamente la magnitud de la impedancia.
  Tan -1( XLINEA )

## Slide 73
RELEVADORES MHO.
Un relevador MHO (o de Admitancia) es una medicion de distancia, la cual es inherentemente Direccional.
La caracteristica del relevador, es un circulo que pasa por el origen, y cuyo centro se encuentra ubicado sobre la linea de impedancia caracteristica.
El relevador opera para culaquier impedancia de falla que se encuentre dentro del circulo.
El nombre de relevador MHO, se debe a que su caracteristica es una linea recta, cuando se dibuja en los ejes G y B (Conductacia y Susceptancia).

## Slide 74: X
Angulo de Impedancia
Impedancia de Falla
Caracteristica Mho
R

## Slide 75: Este tipo de relevador es un relevador MHO
RELEVADO MHO FUERA DE POSICION.
R
convencional, con la unica diferencia que el puede detectar fallas a corta distancia detrás de el mismo.
X
Angulo de Impedancia
Impedancia de Falla
Caracteristica Mho

## Slide 76
La protección de distancia aplicada en generadores, funciona como una proteccion de respaldo para detectar fallas en el sistema que aun no han sido adecuadamente aisladas por los relés de protección primaria, requiriendo el disparo del generador.
La protección de respaldo de fase se proporciona normalmente por dos tipos de relés: sobrecorriente y distancia.
La protección de respaldo para fallas de fase también proporciona protección de respaldo para el generador y el transformador elevador antes de que el generador sea sincronizado al sistema.

## Slide 77
Zona 1 = El menor de los siguientes 2 criteros:
120% del transformador de Unidad.
80% del alcance de la zona 1 del relevador de la linea mas corta (despreciendo el Infeed).
Tiempo: 0.5 Seg.

## Slide 78
Zona 2 = El menor de los siguientes 3 criterios:
120% de la linea mas larga (con In-Feed). Si la unidad esta conectada a un arreglo de interruptor, este sera el largo de la linea adyacente.
50% al 66.7% de la impedancia de carga (200% al 150% hasta la curva de capacidad del generador) al Angulo de Factor de Potencia Nominal (RPFA).
80% al 90% de la impedancia de carga (125% a 111% hasta la curva de capacidad del generador) al Maximo Angulo de Torque (MTA).
Tiempo: 60 Ciclos. (Zona-2 < 2Z maxload @ RPF).

## Slide 79
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
21

## Slide 80: Distance Protection
+X
-X
+R
-R
XL
XT
Z1
Z2
Z3
Load Blinder
Fault Impendance
(for Z1, Z2, Z3)
Power Swing or
Load Encraochment
Z1, Z2 and Z3 used to trip
Z1 set to 80% of GSU, Z2 set to 120% of GSU Z3 set to overreach remote bus

## Slide 81: Distance Protection
Settings summary per IEEE C37.102-2005
Zone-1 = the smaller of the two following criteria:
  120% of unit transformer
  80% of Zone 1 reach setting of the line relay on the shortest line (neglecting in-feed);
Time = 0.5 s
Zone-2 = the smaller of the three following criteria:
120% of longest line (with in-feed).
50% to 66.7% of load impedance (200% to 150% of the generator capability curve) at the RPF
80% to 90% of load impedance (125% to 111% of the generator capability curve) at the maximum torque angle;
Zone-2 < 2Z maxload @ RPF Time > 60 cycles

## Slide 82: 24- V/HZ SOBRE-EXCITACION.
Las normas ANSI/IEEE establecen que los generadores deben operar exitosamente a kVA nominales para niveles de tensión y frecuencia dentro de límites especificados.
Las desviaciones en frecuencia y tensión fuera de estos límites pueden causar esfuerzos térmicos y dieléctricos que pueden causar daño en segundos.
Los relés de sobreexcitación, o V/Hz, son usados para proteger a los generadores y transformadores de los niveles excesivos de densidad de flujo magnético.

## Slide 83
Los altos niveles de densidad de flujo son causados por una sobreexcitación del generador.
A estos altos niveles, las trayectorias del hierro magnético diseñadas para llevar el flujo normal se saturan, y el flujo comienza a fluir en trayectorias de dispersión no diseñadas para llevarlo.
El daño debido a la operación con V/Hz excesivos ocurre más frecuentemente cuando la unidad está fuera de línea, antes de la sincronización.

## Slide 84
Para la protección de V/Hz, existen dos características generales de relevadores usados:
Tiempo Definido.
Tiempo Inverso.

## Slide 85
TIEMPO (Min)
V/Hz (%)
TIEMPO DEFINIDO
DISPARO

## Slide 86: TIEMPO INVERSO
TIEMPO (Min)
V/Hz (%)
DISPARO

## Slide 87
Relevador con 1 Elemento:
PU = 110%.
Tiempo = 6 s (Alarma y Dispara en 6 segundos)
Relevador con 2 Elementos:
1 Elemento: PU = 110%.
Tiempo: 45< t < 60 s. (Alarma y Dispara). 2 Elemento: PU = 118% - 120%.
Tiempo: 2 a 6 Segundos.

## Slide 88
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
24

## Slide 89: Overexcitation/Volts per Hertz
PHYSICAL INSIGHTS
As voltage rises above rating leakage flux increases
Leakage flux induces current in transformer support structure causing rapid localized heating.

## Slide 90: Overexcitation/Volts per Hertz
GENERATOR TRANSFORMER ≈ EXCITATION
Freq.
Voltage V Hz
GENERATOR LIMITS (ANSI C 50.13)
V/Hz = 1.05 pu V/Hz = 1.05 pu
Full Load No Load
TRANSFORMER LIMITS
Full Load No Load
V/Hz = 1.05 pu (HVTerminals) V/Hz = 1.10 pu (HV Terminals)

## Slide 91
Overexcitation/Volts per Hertz
Typical Curves

## Slide 92: Overexcitation/Volts per Hertz
Example of inverse volts/hertz setting

## Slide 93: Overexcitation/Volts per Hertz
Settings summary per IEEE C37.102
Single relay: PU = 110% p.u. time = 6 s
Two stages relay: alarm pu = 110%; 45< t < 60 s
trip pu = 118% - 120%, 2< t < 6s

## Slide 94: Typical Relay Characteristics for Dual-Level, Definite-Time V/Hz Protection
Relay A set at 118% volts/Hz with a 6-second time delay Relay B set at 110% volts/Hz with a 60-second time delay

## Slide 95: Overexcitation/Volts per Hertz
Overfluxing Capability, Diagram 3
Siemens V84.3 165 MW Generator 12/1/94 MET-ED, FPC

## Slide 96: 25- VERIFICADOR DE SINCRONISMO.
Una sincronizacion inapropiada de un generador al sistema, puede resultar en daño al transformador elevador y a cualquier tipo de unidad de generacion.
El daño provocado podria ser:
Deslizamiento de Coples.
Incremento en la vibracion de la Flecha.
Cambio en el Alineamiento de los .
Fatiga en la Flecha y otras partes Mecanicas.

## Slide 97
Para evitar daño al generador durante la sincronizacion, el fabricante del generador proporciona limites de sincronizacion, en cuanto al angulo de cierre del interruptor y ventana (diferencia) de voltaje.
Los limites tipicos son:
Angulo de Cierre del Interruptor: Entre ±10 °.
Ventana de Voltaje: 0 hasta 5%.
Diferencia de Frecuencia: Menor que 0.067 Hz.

## Slide 98
Idealmente, el cierre del interruptor debera ser cuando el angulo del fase entre el generador y el sistema sea cero.
Para lograr esto, el cierre del interruptor debera ser enviado antes, para que los angulos de fase coincidan al momento en que se cumpla el tiempo de cierre del interruptor.
La diferencia de voltaje debera ser minimizada y no exceder el 5%. Esto ayuda a mantener la estabilidad del sistema previniendo el flujo de potencia (VARS) al sistema.

## Slide 99
Adicionalmente, si el voltaje del generador es excesivamente menor al del sistema al momento de cierre del interruptor, el ajuste sensible del relevador de potencia inversa debera dispararlo.
La diferencia de frecuencia debera ser minimizada en la practica por el control del motor primario (dentro de sus limitaciones de respuesta).
Una gran diferencia de frecuencias causa una rapida carga del generador, o una excesiva motorizacion de la maquina.

## Slide 100
Lo anterior se manifiesta en una oscilacion de potencia en el sistema, y torques mecanicos en la maquina.
Adicionalmente, si la maquina (generador) es motorizada , el ajuste sensible del relevador de potencia inversa debera disparar al interruptor.
Los limites de deslizamiento de frecuencia aplicados a ciertos tipos de maquinas, se basan en lo siguiente:
La Robustez de la Turbina.
La Controlabilidad de la Turbina.
La Capacidad (MVA).

## Slide 101
Angulo de Cierre de Interruptor: ± 10°.
Ventana de Voltaje: 0 hasta +5%.
Diferencia de Frecuencia < 0.067 Hz.

## Slide 102
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
25

## Slide 103: 27- BAJO VOLTAJE.(SUBTENSION)
Los generadores estan diseñados para trabajar continuamente con un 95% del voltaje nominal, mientras entrega potencia nominal a frecuencia nominal.
Un generador operando con voltaje en terminales menor que el 95%, puede causar efectos indeseables como una reducion en el limite de estabilidad, una importacion excesiva de potencia reactiva de la red a la cual esta conectado, y una mala operacion de los equipos y dispositivos sensibles a voltaje.

## Slide 104
Relevadores Instantaneos y Caracteristica T.I.
PU : 90%Vn;
Tiempo = 9.0 seg. al 90% del Ajuste de PU. Instantaneo : 80% Vn.
Relevadores con Caracteristica T.D. y 2 Elementos:
Alarma PU : 90%Vn. Tiempo: 10< t < 15 Segundos Trip PU : 80% Vn;
Tiempo: 2 Segundos.

## Slide 105
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
27

## Slide 106: 32- POTENCIA INVERSA.
La motorizacion del generador ocurre cuando la energia suministrada por el motor primario se pierde, mientras el generador esta en linea.
Cuando esto ocurre, el generador se convierte en motor sincrono, y mueve al motor primario.
Los riesgos que se presentan durante la motorizacion del generador, son principalmente con el motor primario, el cual puede ser sufrir daño durante esta condicion.

## Slide 107
La motorizacion causa condiciones indeseables:
En Turbinas de Vapor produce sobrecalentamiento en los alabes.
En Turbinas Hidraulicas se presenta el fenomeno de Cavitacion (puede operar como Condensador Sinc.).
En Turbinas de Gas puede existir problemas con el engranaje (Turbina – Generador).
En los motores diesel existe peligro de incendio o explosión debido al combustible no quemado.

## Slide 108
Condiciones de motorizacion intensionales pueden ser permitidas en turbinas de gas e hidros, para acelerar el rotor durante el proceso de arranque, y operación en modo bomba de almacenamiento (Pump/Storage).
Desde el punto de vista del sistema, la motorizacion se define como el flujo de potencia real hacia el generador, que actua como motor.
Si el interruptor de campo permanece cerrado, el generador puede permancer en fase con el sistema y funcionar como motor sincrono. Por el contrario actuara como un motor de Induccion.

## Slide 109: FLUJO DE POTENCIA REAL.
(+) SIS.
(-) GEN.
DISPARO

## Slide 110
Los ajusten deben respetar los siguientes limites:
Gas : 50% Potencia Nominal.
Tiempo: < 60 seg.
Diesel : 25% Potencia Nominla.
Tiempo: < 60 seg.
Turbinas Hidraulicas: 0.2% - 2% Potencia Nominal.
Tiempo: < 60 seg.
Turbina de Vapor: 0.5% - 3% Potencia Nominal.
Tiempo: < 30 seg.

## Slide 111
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
32

## Slide 112: Reverse Power (32)

## Slide 113: Reverse Power
Prevents generator from motoring on loss of prime mover
From a system standpoint, motoring is defined as the flow of real power into the generator acting as a motor.
With current in the field winding, the generator will remain in synchronism with the system and act as a synchronous motor.
If the field breaker is opened, the generator will act as an induction motor.
A power relay set to look into the machine is therefore used on most units.
The sensitivity and setting of the relay is dependent upon the type of prime mover involved.

## Slide 114: Reverse Power
Settings summary per IEEE C37.102
Pickup setting should be below the following motoring limits:
Gas : 50% rated power; time < 60 s
Diesel : 25% rated power; time < 60 s
Hydro turbines : 0.2% - 2% rated power; time < 60 s
Steam turbines : 0.5% - 3% rated power; time < 30 s

## Slide 115: 40- PERDIDA DE CAMPO.
La pérdida parcial o total del campo en un generador sincrono, es perjudicial para el generador, y para el sistema de potencia al cual está conectado.
Esta condición debe ser detectada rápidamente y el generador debe ser aislado del sistema.
Si esta condición no es detectada, puede tener un impacto devastador sobre el sistema de potencia, causando una pérdida del soporte de potencia reactiva y creando una toma sustancial de la misma.

## Slide 116
En generadores grandes esta condición puede contribuir o incluso provocar, un colapso de tensión en una gran area del sistema.
Si el sistema de excitación se pierde o es reducido, el generador absorvera VARS del sistema, en lugar de suministrar y operara en la región de subexcitación.
Si ocurre una pérdida total del campo y el sistema puede suministrar suficiente potencia reactiva sin una gran caída de tensión terminal, el generador puede operar como un generador de inducción; si no es así, se perderá el sincronismo.

## Slide 117
El cambio del generador desde la operación normal (sobreexcitado), hasta la condicion de perdida de campo (subexcitado), no es instantáneo.
Esto ocurre en un cierto periodo de tiempo (generalmente algunos segundos), dependiendo de la carga del generador y la capacidad del sistema conectado.
El sistema de protección mas selectivo contra la pérdida de excitación utiliza un relevador de distancia direccional, del tipo circular (mho o de impedancia) con su centro localizado en el eje negativo de las X del diagrama R – X.

## Slide 118
R
-X
-R
X
2
OFFSET  Xd
  1.0 P.U.
  Xd

## Slide 119: X
R
-X
-R
2
OFFSET  Xd
1.1(Xd)
Z1 (Ajuste)
Z2 (Ajuste)

## Slide 120
Dicho relevador es alimentado con tensiones y corrientes tomadas de los bornes del generador.
Cuando se pierde la excitación, la impedancia medida en bornes del generador sigue una trayectoria desde un punto localizado en el primer cuadrante (condición normal de operación) a una región del cuarto cuadrante la cual se alcanza solamente cuando la excitación se ha perdido.
Al operar la protección se da orden de apertura al interruptor de campo y se desconecta el generador del sistema, antes que el generador o el sistema resulten dañados.

## Slide 121: + MVAR
GEN.
SIS.
MW
MVAR
GEN.
SIS.
MW
MVAR
GEN.
SIS.
MW
MVAR
SIS.
MW
MVAR
+ MW
- MW
GEN.
- MVAR
SUBEXCITADO
SOBREEXCITADO

## Slide 122
Elemento 1:
Offset: X'd/2. Diametro: 1.0 pu.
Tiempo: 0.1 seg.
Elemento 2: Offset: X'd/2, Diametro: Xd.
Tiempo: 0.5 a 0.6 seg.

## Slide 123
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
40

## Slide 124: Loss-of-Field (40)

## Slide 125: Loss of Field
CAUSES
Field open circuit
Field short circuit
Accidental tripping of field breaker
Regulator control failure
Loss of main exciter

## Slide 126: Loss of Field
DETRIMENTS
Generator
  synchronous generator becomes induction
  slip induced eddy currents heat rotor surface
  high reactive current drawn by generator overloads sensor
Power system
  loss of reactive support
  creates a reactive drain
  can trigger system / area voltage collapse

## Slide 127: Loss of Field

## Slide 128: Transformation from KW-KVAR plot to R-X Plot
Machine Capability Curve
R-X Plot

## Slide 129: Loss of Field
Loss of Field Impedance Characteristics

## Slide 130: Loss of Field
Protective Approach # 2

## Slide 131: Multiple Loss-of-Field Mho Implementations to Better Fit Reactive Capability Curves
Two Zone Offset Mho Impedance w/Directional Unit
Better ability to match capability curves after conversion from P-Q to R-X plane

## Slide 132: Loss of Field
Protective Approach # 1

## Slide 133: Loss of Field
Settings summary per IEEE C37.102
UNIT 1
Offset: X'd/2; Diameter: 1.0 pu; time: 0.1 s
UNIT 2
Offset: X'd/2; Diameter: Xd; time: 0.5 to 0.6 s

## Slide 134: Graphical Method For Steady-state Stability
The Steady-State Stability limit can be a significant limit that should be related to both the machine capability curve (MW-MVAR Plot) and the loss-of-field (40) relay operating characteristics (R-X Diagram Plot). In the figures below, V is the per-unit terminal generator voltage, XT and Xs the per-unit Generator Step Up (GSU) transformer and system impedances respectively as viewed from the generator terminals. Xd is the per-unit unsaturated synchronous reactance of the generator. All reactances should be placed on the generator MVA base.

## Slide 135: 46- SECUENCIA NEGATIVA
Existen numerosas condiciones del sistema que pueden causar corrientes trifásicas desbalanceadas en un generador.
Estas condiciones del sistema producen componentes de corriente de secuencia de fase negativa la cual induce una corriente de doble frecuencia en la superficie del rotor.
Estas corrientes en el rotor pueden causar altas y dañinas temperaturas en muy corto tiempo.

## Slide 136
Las causas más comunes son las asimetrías del sistema (transformadores elevadores monofásicos con impedancias diferentes o líneas de transmisión no transpuestas).
Ademas de las asimetrías, cargas desbalanceadas, fallas desbalanceadas en el sistema, y circuitos abiertos.
La mayor fuente de corriente de secuencia negativa es la falla fase a fase en el generador.

## Slide 137
La condición de conductor abierto produce bajos niveles de corriente de secuencia negativa relativa a los niveles producidos por las fallas fase-fase o fase a tierra.
El calentamiento por secuencia negativa en generadores sincrónicos es un proceso bien definido el cual produce límites específicos para operación desbalanceada.
El método de proteccion para un desbalance fue desarrollado basado en el concepto de limitar la temperatura a las componentes del rotor abajo del nivel de daño.

## Slide 138: El límite está basado en la siguiente ecuación:
K  (I2)2 t
K = Constante (diseño y capacidad) del generador.
t = Tiempo en segundos.
I2 = Corriente de secuencia negativa (PU).

## Slide 139
El ajuste debera ser menor, a la maxima corriente de secuencia negativa (I2) permisible, expresada en porciento (%) de la corriente Nominal:
Polos Salientes con devanados amortiguadores: 10%. Polos Salientes sin devanados amortiguadores: 5%.
Rotor Cilindrico Indirectamente Enfriado: 10%. Directamente Enfriado hasta 960 MVA: 8%.
Directamente Enf. desde 961 hasta 1200 MVA: 6%.
Directamente Enf. desde 1201 hasta 1500 MVA: 5%.

## Slide 140: Permisible
K  (I2)2 t
Generador de Polos Salientes: 40. Condensador Sincrono: 30.
Rotor Cilindrico Indirectamente Enfriado: 30. Directamente Enfriado: 10.

## Slide 141
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
46

## Slide 142: Negative Sequence (46)

## Slide 143: Negative Sequence
Unbalanced phase currents create negative sequence current in generator stator
Negative sequence current interacts with normal positive sequence current to induce a double frequency current (120 Hz)
Current (120 Hz) is induced into rotor causing surface heating
Generator has established short-time rating, l22t=K
where
K=Manufacturer Factor (the larger the generator the smaller the K value)

## Slide 144: Negative Sequence Rotor End Winding Construction
Currents Flow in the Rotor Surface

## Slide 145
Negative Sequence Generator Ratings
Nameplate
  Constant Withstand
  “K” Factor

## Slide 146: Generator Ratings
Typical K Values
Salient Pole Generator
40
Synchronous Generators 30

## Slide 147: Negative Sequence
Settings summary per IEEE C37.102
PERMISSIBLE l2
TYPE OF GENERATOR
PERCENT OF STATOR RATING
Salient Pole | 
With connected amortisseur windings | 10
With non-connected amortisseur windings | 5
Cylindrical Rotor | 
Indirectly cooled | 10
Directly cooled to 960 MVA | 8
961 to 1200 MVA | 6
1200 to 1500 MVA | 5
†These values also express the negative-phase –sequence current capability at reduced generator KVA capabilities.
‡ The short time (unbalanced fault) negative sequence capability of a generator is also defined in ANSI C50.13.

## Slide 148: Negative Sequence
2
Permissible l2 t
40
30
30
10
see curve below
Type of Generator Salient pole generator Synchronous condenser
Cylindrical rotor generators
Indirectly cooled
Directly cooled (0-800 MVA) Directly cooled (801-1600 MVA)
(VALUES TAKEN
FROM ANSI C50.13-1989)

## Slide 149: Split Phase Differential (50DT)

## Slide 150: Split-Phase Differential
Most turbine generators have single turn stator windings. If a generator has stator windings with multiturn coils and with two or more circuits per phase, the split-phase relaying scheme may be used to provide turn fault protection.
In this scheme, the circuits in each phase of the stator winding are split into two equal groups and the currents of each group are compared.
A difference in these currents indicates an unbalance caused by a single turn fault.

## Slide 151: Split-Phase Differential
Scheme detects turn to turn fault not involving ground.
Generator must have two or more windings per phase to apply scheme.
Used widely on salient-pole hydro generators. Used on some steam generators.
Difference between current on each phase indicates a turn to turn fault.
Need to have separate pick• up levels on each phase to accommodate practice of removal of shorted terms.

## Slide 152: Typical Split-Phase Differential Using Window CT’s

## Slide 153: Split-phase protection using a single window CT
Settings summary per IEEE C37.102
The pickup of the instantaneous unit must be set above CT error currents that may occur during external faults.

## Slide 154: 50/27- ENERGIZACION INADVERTIDA.
Cuando un generador es energizado mientras esta fuera de línea en torna flecha, o rodando hacia el paro, se convierte en un motor de inducción y puede ser dañado en unos pocos segundos.
También puede ocurrir daño en la turbina.
Un número significante de máquinas grandes han sido severamente dañadas y, en algunos casos, totalmente destruidas.

## Slide 155
Errores de operación, arqueos de contactos del interruptor, mal funcionamiento del circuito de control o una combinación de estas causas han dado como resultado que el generador llegue a ser energizado accidentalmente mientras está fuera de línea.
Los errores de operación se han incrementado en la industria porque las centrales generadoras de alta tensión han llegado a ser más complejas con el uso de configuraciones de interruptor y medio y bus en anillo.

## Slide 156: TRAFO UNIDAD
GEN.
A
B
TRAFO AUXILIAR
BUS DE AUXILIARES
S1
C
INTERRUPTOR Y MEDIO

## Slide 157: TRAFO UNIDAD
GEN.
A
B
TRAFO AUXILIAR
BUS DE AUXILIARES
S1
C
EN ANILLO

## Slide 158
Estos diseños de subestaciones proporcionan suficiente flexibilidad para permitir que un interruptor de generador de alta tensión (A ó B) sea sacado de servicio sin también requerir que la unidad sea removida de servicio.
Cuando la unidad está fuera de línea, los interruptores del generador (A y B) son regresados a servicio como interruptores de bus para completar una fila en una subestación de interruptor y medio o completar un bus en anillo.

## Slide 159
Esto da como resultado que el generador sólo está aislado del sistema únicamente a través de una cuchilla desconectadora de alta tensión (S1).
Otra trayectoria para la energización inadvertida de un generador, es a través del sistema de auxiliares de la unidad por el cierre accidental del interruptor del transformador auxiliar (C).
Debido a la mayor impedancia en esta trayectoria, las corrientes y el daño resultante son mucho menores que los experimentados por el generador cuando es energizado desde el sistema de potencia.

## Slide 160
Cuando un generador es energizado inadvertidamente, con tensión trifásica (motor de Induccion), la corriente del estator induce corrientes de grandes magnitudes en el rotor, causándole rápido calentamiento térmico.
Esta corriente del rotor es inicialmente a 60 Hz, pero disminuye su frecuencia según se incrementa la velocidad del rotor debido a su funcion como motor.
La tensión y la corriente en terminales de la máquina durante este periodo será una función de la impedancia del generador, el transformador elevador y del sistema.

## Slide 161
Si el generador está conectado a un sistema fuerte, las corrientes iniciales en el estator estarán en el rango de tres a cuatro veces su capacidad y la tensión en terminales estará en el rango de 50-70% del nominal, para valores típicos de impedancias de generador y transformador elevador.
Cuando el generador es energizado inadvertidamente desde su transformador auxiliar, la corriente en el estator será del rango de 0.1 a 0.2 veces su capacidad debido a las grandes impedancias en esta trayectoria.

## Slide 162
La energización
monofásica del generador con la
tensión del sistema mientras está en reposo, provoca en el generador una corriente desbalanceada significante.
Esta corriente causa flujo de corriente de secuencia negativa y calentamiento térmico del rotor similar al causado por la energización trifásica.
No existirá un par de aceleración significante si la tensión aplicada al generador es monofásica y la unidad está esencialmente en reposo.

## Slide 163
El arqueo del interruptor es la causa más frecuente de la energización inadvertida monofásica.
La proteccion de energizacion inadvertida utiliza un esquema de sobrecorriente supervisado por voltaje.
Este esquema se utiliza una funcion (27), para supervisar la funcion (50), esto proporciona protección contra la energización inadvertida.
La funcion de sobrecorriente es habilitada automáticamente cuando la unidad está fuera de línea, y permanece asi mientras la unidad este fuera.

## Slide 164
50 PU : ≤ 50% del valor de la corriente presente en el peor caso (falla que involucre corrientes mas severa), y debera ser < 125% de la corriente nominal del generador.
27 PU : 70% Vnom.
Time : 1.5 seg.

## Slide 165
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
50/
27

## Slide 166: Inadvertent Energizing Protection (50/27)

## Slide 167: Inadvertent Energizing
Operating errors
Breaker head flashover
Control circuit malfunctions
Combination of above

## Slide 168: Inadvertent Energizing Protection
Inadvertent energizing is a serious industry problem
Damage occurs within seconds
Conventional generator protection
will not
provide protection
marginal in detecting the event
disabled when machine is inadvertently energized
- operates too slowly to prevent damage
Need to install dedicated protection scheme

## Slide 169: Generator Response and Damage to Three-Phase Energizing
Generator behaves as an induction motor
Rotating flux induced into the generator rotor
Resulting rotor current is forced into negative sequence path in rotor body
Machine impedance during initial energizing is equivalent to its negative sequence impedance
Rapid rotor heating occurs l2t = K

## Slide 170: Inadvertent Energizing Equivalent Circuit

## Slide 171: Inadvertent Energizing Scheme
Some relays may detect inadvertent generator energizing but can:
Be marginal in their ability to detect the condition
Operate too slowly to prevent damage
Many times conventional protection is disabled when the unit is off-line
Removal of AC potential transformer fuses or links
Removal of D.C. control power
Auxiliary contact (52a) of breaker of switches can disable tripping

## Slide 172: Inadvertent Energizing Scheme
Frequency supervised overcurrent scheme
Voltage supervised overcurrent scheme
Directional overcurrent scheme
Impedance relays scheme
Auxiliary contact enabled overcurrent scheme

## Slide 173: Inadvertent Energizing Scheme
Undervoltage (27) supervises low-set, instant overcurrent (50)
Pick up timer makes sure generator is dead, and rides through 3-phase external faults
Drop out timer assures that overcurrent element gets a chance to trip if voltage stays up during IE event (small machine)

## Slide 174: Inadvertent Energizing Protection
Settings summary per IEEE C37.102
50: P.U ≤ 50% of the worst-case current value and should be < 125% generator rated current.
27: 70% Vn, time: 1.5 s

## Slide 175: 50BF- FALLA DE INTERRUPTOR.
Un esquema de falla de interruptor necesita ser iniciado cuando los relés de protección del sistema operan para disparar al interruptor del generador, pero el interruptor falla al operar.
La protección de falla de interruptor debe ser lo suficientemente rápida para mantener la estabilidad, pero no tan rápida que comprometa la seguridad del disparo.
Esto es particularmente importante sobre líneas de transmisión grandes donde la estabilidad es crítica.

## Slide 176
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5

## Slide 177
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5

## Slide 178: TRIP
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5

## Slide 179
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5

## Slide 180: TRIP
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5

## Slide 181: FALLA
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5

## Slide 182: FALLA
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5
RESPALDO

## Slide 183: FALLA
G1
2
G2
A
B
C
4
6
1
3
5

## Slide 184
Tiempo de Liberacion por Interruptores Remotos (Si se usa).
Tiempo de Liberacion por Interruptores Locales Liberacion Normal
FALLA.
TRIP
T. APERTURA
BFI
R. AUX.
TIME DELAY
50
RST
MARGEN
T. APERTURA INT. LOCALES
86BF
R. AUX
TRIP TRANF.
T. APERTURA
INT. REMOTOS
LIBERACION INT. FALLADO.

## Slide 185
Otras de las fallas de interruptor que pueden ocurrir y dañar al generador es un arqueo en un interruptor abierto a través de los contactos de uno o más polos del interruptor para energizar al generador.
El arqueo del interruptor es más probable que ocurra justo antes de la sincronización o justo después de que el generador es removido de servicio, cuando la tensión a través de los contactos del interruptor del generador llega a ser hasta dos veces el normal, según el deslizamiento del generador en frecuencia con respecto al sistema.

## Slide 186
A
B
C
a
b
c
GENERADOR
TRANSFORMADOR
A B C
BREAKER
SISTEMA

## Slide 187
A
B
C
a
b
c
GENERADOR
TRANSFORMADOR
A B C
BREAKER
SISTEMA
Ibc

## Slide 188
Un método usado para hacer la detección de un arqueo de interruptor utiliza un relé de sobrecorriente instantáneo (50N) conectado al neutro del transformador elevador.
Cuando el interruptor del generador esta abierto y uno o dos polos del interruptor arquean, la corriente resultante en el neutro del transformador es detectada por el relé 50N.

## Slide 189: 50BF-Ph I > PU
AND
OR
NOT
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable. Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s

## Slide 190: Condiciones Normales
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1

## Slide 191: Disparo de Int.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1
Si no abre interruptor y termina el Delay, se
activan las salidas.

## Slide 192: Disparo de Int.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1
Se activan los disparos para los interruptores de respaldo.

## Slide 193: Disparo de Int.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1
Si el interruptor abre, antes de que pase el delay, se desactiva esta
ruta.

## Slide 194: Interruptor Abierto.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1
En estas condiciones si el elemento 50BF se
activa.

## Slide 195: Interruptor Abierto.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
LOGICA
0
1
OUT´s
AND
TIME DELAY
Si esta condicion no desaparece antes de que termine el Delay, se activaran las salidas.

## Slide 196: Interruptor Abierto.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
LOGICA
0
1
OUT´s
AND
TIME DELAY
Se activan los disparos para los interruptores de respaldo.

## Slide 197: PROCESO DE SINCRONIZACION.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1
En estas condiciones si los elementos 50BF-Ph
y 50BF-N se activan.

## Slide 198: PROCESO DE SINCRONIZACION.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1
Despues de finalizar el Delay, se activan las salidas.

## Slide 199: PROCESO DE SINCRONIZACION.
AND
OR
NOT
50BF-Ph I > PU
IN1 52-b
Open = 1
Close = 0
Ph. Ini. Enable.
50BF-N
I > PU
N. Ini. Enable.
Out Enable. In Enable.
AND
OR
AND
TIME DELAY
OUT´s
LOGICA
0
1
Se activan los disparos para los interruptores de respaldo.

## Slide 200: 50 PU = Debera ser mas sensible que el mas bajo nivel de corriente, presente cuando ocurra una falla que involucre corrientes.
Tiempo = Debera ser mayor a:
(T. Apertura) + (Dropout 50) + (Margen de Seguridad)

## Slide 201
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
50
BF

## Slide 202
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
50
BF
TC

## Slide 203: Generator Circuit Breaker Failure (50BF)

## Slide 204: Generator Breaker Failure
Generator trips may not always be from high current events (faults)
Trips may not be from overcurrent events
  Overexcitation
  Overvoltage
  Sequential tripping
Need to examine auxiliary contact status in addition to current detection

## Slide 205: Generator Circuit Breaker Failure
If a breaker does not clear the fault or abnormal condition in a specified time, the timer will trip the necessary breakers to remove the generator from the system.
To initiate the breaker-failure timer, a protective relay must operate and a current detector or a breaker "a" switch must indicate that the breaker has failed to open, as shown in the Figure.

## Slide 206: Typical Transmission Line Breaker Failure

## Slide 207: Generator Breaker Failure

## Slide 208: Generator Circuit Breaker Failure
Settings summary per IEEE C37.102
Current detector PU: should be more sensitive than the lowest current present during fault involving currents.
Timer: > Gen breaker interrupting time + Current detector dropout time + safety margin

## Slide 209: Breaker Pole Flashover & Stuck Pole

## Slide 210: Modified Breaker Failure Logic for Breaker Head Flashover
Note: Current Detector (CD) must be set below flashover current.

## Slide 211: 60FL- PERDIDA DE FUSIBLES.
En generadores grandes, es práctica común usar dos o más grupos de transformadores de potencial (TP’s) en la zona de protección del generador.
Los TP’s están normalmente conectados en estrella a tierra, normalmente tienen fusibles secundarios y posiblemente fusibles primarios.
Estos TP’s son usados para proporcionar potencial a los relés de protección y al regulador de tensión.

## Slide 212
Si se funde un fusible en los circuitos de los TPs, las tensiones secundarias aplicadas a los relés y al regulador de tensión serán reducidas en magnitud y desplazadas en ángulo de fase.
Típicamente, los esquemas de protección tales como 21, 32, 40 y 51V son afectados y normalmente son bloqueados cuando se pierde potencial.
Si los TP's que pierden potencial alimentan al regulador, su control se debe transferir a operación manual, a otro regulador o a otros TPs, lo que sea apropiado para evitar una condicion de sobreexcitacion.

## Slide 213
El método más común para proporcionar protección por pérdida de la señal de TP’s es un relevador de balance de tensiones, el cual compara la tensión secundaria trifásica de 2 grupos de TP’s.
Cuando un fusible se funde en el circuito de alguna de las fases de un grupo de TP’s, la relación de tensiones sufre un desbalance y el relevador opera.
Históricamente, este relevador ha sido ajustado alrededor del 15% de desbalance entre tensiones.

## Slide 214: GEN.
TRAFO UNIDAD
Regulador de Voltaje.
60
TP´s
TP´s
Relevador de Proteccion.

## Slide 215
Un método moderno usado en la detección de fallas de TP’s hace uso de la relación de tensiones y corrientes de secuencia durante la pérdida de potencial.
Cuando se pierde la señal de un TP, las tres tensiones de fase se vuelven desbalanceadas.
Debido a este desbalance, se produce una tensión de secuencia negativa.
La tensión de secuencia positiva disminuye con la pérdida de la señal de un TP.

## Slide 216
Para distinguir esta condición de una falla, se verifican las corrientes de secuencia positiva y negativa.
Este tipo de detección puede ser usado cuando únicamente se tiene un grupo de TP’s aplicados al sistema del generador.
Este método es implementado fácilmente en sistemas de protección de generador basados en microprocesadores digitales.

## Slide 217
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
60
FL

## Slide 218: Fuse Loss
Fuse loss (loss of voltage potential) can cause voltage sensitive elements to misoperate
- 51V, 21, 78, 32, 67, 67N, 40
Typically performed using two sets of VTs and a voltage balance relay
Some small hydro installations may only have one set of VTs
Use Symmetrical Component and 3-Phase Voltage/Current methods to provide fuse loss detection on a single VT set

## Slide 219: One VT
Fuse Loss
Two
VTs

## Slide 220: Fuse Loss (LOP) Detection: Symmetrical Components & 3-Phase Voltage/Current Monitoring
Use to block voltage dependent elements from misoperating and to alarm
  Stops nuisance tripping and attendant full load rejection on LOP
1 and 2 phase LOP detection by symmetrical component comparison
  Presence of Negative Sequence Voltage and Negative Sequence Current indicates a Fault
  Presence of Negative Sequence Voltage and absence of Negative Sequence Current indicates a Fuse Loss

## Slide 221: Fuse Loss (LOP) Detection: Symmetrical Components & 3-Phase Voltage/Current Monitoring
3 phase LOP detected by voltage and current monitoring
Low 3-Phase Voltages and High 3-Phase Currents indicates a Fault
Low 3-Phase Voltages and Low 3-Phase Current indicates a Fuse Loss

## Slide 222: Trip Circuit Monitoring (74TC)
+
Output Contact
1
Control/Status Input
2
M-3425
-
52/a
Other Trip Devices
Typically at Breaker
if 52 TC
52TC
or 86
52b Status Monitoring Input
Trip Circuit Monitoring Input
52/b

## Slide 223: 74TC – Trip Circuit Monitoring
• Burned trip coil, faulty auxiliary switch, break in wiring
- Uses breaker auxiliary switch status and voltage from trip circuit to determine open in trip circuit
&
0
0
0
AND
0=CB Open (52b closed) 1=CB Closed (52b open)
CI-1 52b
0=Continuity (current)
1=No Continuity (no current)
CI-2 TC Current
TDOE,
PS to 0
Notes:
TDOE = time delay on energizing, times from PS (preset) to zero. While timing, output = 0; when timed out (at 0), output = 1
TDOE default at 20 cycles, range 0-120 cycles (or more)
Time delay is employed to account for indeterminate breaker position as "a" and "b" contacts change state. It prevents nuisance alarms during the transition state.
The control/status input used in the DC circuit accepts an external DC voltage source (versus being self-wetted).
1=Failure 0=OK
1=Failure 0=OK
1=Failure (contact closes) 0=OK (contact opened)
CO-1 Trip Coil Failure

## Slide 224: Overcurrent Protection (50/51)

## Slide 225: Overcurrent Protection
In some instances, generator overload protection may be provided through the use of a torque controlled overcurrent relay that is coordinated with the ANSI C50.13-2004 short-time capability curve
This relay consists of an instantaneous overcurrent unit and a time overcurrent unit having an extremely inverse characteristic.
An overload alarm may be desirable to give the operator an opportunity to reduce load in an orderly manner.
This alarm should not give nuisance alarms for external faults and should coordinate with the generator overload protection if this protection is provided.

## Slide 226: Overcurrent Protection
Turbine-generator short-time thermal capability for balanced 3-phase loading (From ANSI C50.13-2004)

## Slide 227: Overcurrent Protection
Settings summary per IEEE C37.102
51PU: 75-100% FLC, time: 7 s at 226% FLC.
Where FLC: full load current.
50PU: 115% FLC, time: instantaneous Dropout: 95% of 50PU or higher

## Slide 228: 51V- SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO CON C/R DE VOLTAJE.
El tipo más simple de protección de respaldo es el relé de sobrecorriente 51.
El relé 51 debe ser ajustado arriba de la corriente de carga y tener suficiente retardo de tiempo para permitir las oscilaciones del generador.
Al mismo tiempo, debe ser ajustado lo suficientemente bajo para disparar con falla de fases remota para varias condiciones del sistema.

## Slide 229
En muchos casos, el criterio de ajuste confiable no puede cumplirse sobre un sistema real.
El ajuste de pickup de este tipo de relé deber ser normalmente de 1.5 a 2.0 veces la corriente nominal máxima del generador para prevenir disparos en falso.
El grupo más usado de relés de respaldo de sobrecorriente de fase son los relés de sobrecorriente controlados o restringidos por tensión (51V).
Estos relés permiten ajustes menores de la corriente de carga del generador para proporcionar mayor sensibilidad para fallas en el sistema.

## Slide 230
El relé de sobrecorriente controlado con voltaje deshabilita el disparo por sobrecorriente hasta que la tensión cae por debajo del nivel ajustado.
El relé de sobrecorriente con restricción de tensión cambia el pickup de la unidad de sobrecorriente en proporción a la tensión, lo cual desensibiliza el relé para corrientes de carga mientras que incrementa la sensibilidad para fallas las cuales abaten la tensión y permite el pickup del relé.
A continuacion se muestra esta caracteristica.

## Slide 231: 100 %
75 %
50 %
25 %
25 % 50 % 75 % 100 %
VOLTAJE APLICADO ( % Vnom)
AJUSTE DE CORRIENTE A VOLTAJE NOMINAL.

## Slide 232
Estos dos relés dependen de una caída de tensión durante la condición de falla para funcionar adecuadamente.
Para un relé controlado por tensión el ajuste de pickup debe estar entre 30% - 40% de la corriente de plena carga. Debido a los tiempos de disparo de los relés de sobrecorriente de respaldo son retardados cerca de
0.5 segundos o más.
El ajuste de retardo de tiempo está basado sobre el peor caso de coordinación con los relés de protección del sistema.

## Slide 233
CONTROL DE VOLTAJE:
51 PU : 50 % (Corriente Plena Carga).
VC : 75 % Vnom.
El tipo de curva y el ajuste del Dial, deberan estar coordinados con los relevadores de linea del sistema, para fallas en las lineas de transmision de la planta.

## Slide 234
RESTRICCION DE VOLTAJE:
51 PU : 150 % (Corriente Plena Carga).
El tipo de curva y el ajuste del Dial, deberan estar coordinados con los relevadores de linea del sistema, para fallas en las lineas de transmision de la planta.

## Slide 235
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
51V

## Slide 236: Voltage Controlled or Voltage Restrained Time Overcurrent (51 V)

## Slide 237: Voltage Controlled or Voltage Restrained Time Overcurrent
Faults close to generator terminals may result in voltage drop and fault current reduction, especially if the generators are isolated and the faults are severe.
Therefore, in generation protection it is important to have voltage control on the overcurrent time-delay units to ensure proper operation and co-ordination.
These devices are used to improve the reliability of the relay by ensuring that it operates before the generator current becomes too low.
There are two types of overcurrent relays with this feature – voltage-controlled and voltage-restrained, which are generally referred to as type 51V relays.

## Slide 238
Voltage Controlled or Voltage Restrained Time Overcurrent
The voltage-controlled (51/27C) feature allows the relays to be set below rated current, and operation is blocked until the voltage falls well below normal voltage.
The voltage-controlled approach typically inhibits operation until the voltage drops below a pre-set value.
It should be set to function below about 80% of rated voltage with a current pick-up of about 50% of generator rated current.

## Slide 239: Voltage Controlled or Voltage Restrained Time Overcurrent
The voltage-restrained (51/27R) feature causes the pick-up to decrease with reducing voltage, as shown in Figure.
For example, the relay can be set for 175% of generator rated current with rated voltage applied. At 25% voltage the relay picks up at 25% of the relay setting (1.75  0.25 = 0.44 times rated).
The varying pick-up level makes it more difficult to co-ordinate the relay with other fixed pick-up overcurrent relays.

## Slide 240: Voltage Controlled or Voltage Restrained Time Overcurrent
Settings summary per IEEE C37.102
Voltage Controlled:
Overcurrent PU: 50% FLC
Control voltage: 75%VNOM.
Inverse time curve and dial settings should be set to coordinate with system line relays for close-in faults on the transmission lines at the plant.
Voltage Restrained:
Overcurrent PU: 150% FLC at rated voltage
Inverse time curve and dial settings should be set to coordinate with system line relays for close-in faults on the transmission lines at the plant.

## Slide 241: 59- ALTO VOLTAJE.(SOBRETENSION)
Una condicion de sobrevoltaje puede ocurrir sin que se excedan los limites de V/Hz del generador.
En general este problema se presenta en las turbinas hidraulicas, donde debido a un rechazo de carga, la velocidad puede llegar al 200%.
Bajo esta condicion la sobreexcitacion no sera excesiva, pero la magnitud de voltaje puede ser mayor al limite permisible de la maquina.

## Slide 242
El relevador de V/Hz del generador no puede detectar una condicion de alto voltaje, por lo que un relevador para esta condicion es necesario.
En general este no es un problema en turbinas de gas y vapor, debido a la rapida respuesta del sistema de control de velocidad y reguladores de voltaje.
La sobrevelocidad originada por pérdidas de carga o desperfectos en el regulador de tensión producen sobretensiones.

## Slide 243
Toda sobretensión asociada con una sobrevelocidad será controlada por el regulador automático de velocidad.
No obstante, en las unidades hidráulicas, el flujo de agua no puede ser interrumpido o deflectado tan rápidamente y puede originarse una sobrevelocidad.
En el caso de que la excitatriz se encuentre acoplada directamente a la máquina, la tensión tiende a crecer casi con el cuadrado de la velocidad.

## Slide 244
El pickup debe ser ajustado arriba de la máxima tensión de operación normal, el relevador puede tener una característica de tiempo inverso o definido para
darle oportunidad al regulador de responder a
el
condiciones transitorias antes de que ocurra disparo.
Adicionalmente, puede ser aplicado un elemento instantáneo para sobretensiones muy altas.
Es importante que el relé de sobretensión tenga una respuesta plana a la frecuencia, porque pueden presentarse cambios de frecuencia durante el evento de sobretensión.

## Slide 245
Esto es de particular importancia en instalaciones hidroeléctricas que pueden tener límites en la velocidad de cierre de compuertas, impuesto por la presión hidráulica en las compuertas de las esclusas.
En tales casos, estas unidades pueden sufrir incrementos de velocidad del orden de 200 % durante un rechazo total de carga, antes de que la acción del gobernador pueda tener efecto para reducir la velocidad.

## Slide 246
RELEVADOR T.I. e INSTANTANEO.
PU : 110% Vnom.
Tiempo: 2.5 seg. A 140 % de PU (Pick UP).
Instantaneo: 130 – 150 % Vnom.
RELEVADOR TIEMPO DEFINIDO (2 Elementos):
Alarma PU : 110% Vnom.
Tiempo: 10< t < 15 seg.
Trip PU : 150% Vnom.
Tiempo : 2 seg.

## Slide 247
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
59

## Slide 248: Overvoltage (59)

## Slide 249: Overvoltage
Generator overvoltage may occur without necessarily exceeding the V/Hz limits of the machine.
Protection for generator overvoltage is provided with a frequency-compensated (or frequency insensitive) overvoltage relay.
The relay should have both an instantaneous unit and a time delay unit with an inverse time characteristic.
Two definite time delay relays can also be applied.

## Slide 250: Overvoltage
Settings summary per IEEE C37.102
Relays with inverse time characteristic and instantaneous
PU : 110%Vn; t= 2.5 s at 140% of PU setting
Inst : 130 - 150% Vn
Relays with definite time characteristic and two stages
Alarm PU : 110%Vn; 10< t < 15 s
Trip PU : 150% Vn; time: 2s

## Slide 251: Stator Protection for Ground Faults
95% stator ground fault provided by 59N
Tuned to the fundamental frequency
Must work properly from 10 to 80 Hz to provide protection during startup.
Additional coverage near neutral (last 5%) provided by:
  27TN: 3rd harmonic undervoltage
  59D: Ratio of 3rd harmonic at terminal and neutral ends of winding
Full 100% stator coverage by 64S
  Use of sub-harmonic injection

## Slide 252: 59N- ALTO VOLTAJE EN EL NEUTRO.
La funcion 59N proporciona proteccion contra fallas a tierra del estator, cuando el generador esta conectado a tierra mediante una alta impedancia (transformador de distribucion).
El relevador usado para esta función está diseñado para ser sensible a tensión de frecuencia fundamental e insensible a tensión de tercera armónica y a otras tensiones armónicas de secuencia cero, que están presentes en el neutro del generador.

## Slide 253
Puesto que la impedancia de puesta a tierra es grande comparada con la impedancia del generador y otras impedancias en el circuito, la tensión total fase-neutro será imprimida a través del dispositivo de puesta a tierra con una falla SLG en las terminales del generador.
La tensión en el relé es función de la relación del transformador de distribución y del lugar de la falla.

## Slide 254: TRAFO UNIDAD
a b c
GENERADOR
52
A B C
SISTEMA
A B C
59N
TRAFO GND.
TRAFO UNIDAD
a b c
GENERADOR
59N
TRAFO GND.

## Slide 255: TRAFO UNIDAD
a b c
GENERADOR
59N
TRAFO GND.
La tensión total fase-
neutro será imprimida a
través del dispositivo de puesta a tierra con una falla SLG en las terminales del generador.
La tensión será máxima
para una falla en terminales y disminuirá en magnitud a medida que la
falla se mueva de las
terminales del generador hacia el neutro.

## Slide 256: TRAFO UNIDAD
a b c
GENERADOR
59N
TRAFO GND.
Típicamente,
el relé de
sobretensión tiene un
ajuste de pickup mínimo de aproximadamente 5 Volts.
Con este ajuste y con la relacion del transformador
de distribución, típicas,
este esquema es capaz de detectar fallas hasta del orden del 2-5% al neutro del estator.

## Slide 257: 100 %
75 %
50 %
25 %
VOLTAJE EN EL NEUTRO. (60Hz)
0 % 25 % 50 % 75 % 100 % DEVANDO DEL ESTATOR.
NEUTRO. TERMINALES
5% no cubierto por la proteccion 59N.

## Slide 258
59N PU : 5 V.
Tiempo : 5 Seg.
El ajuste de tiempo debera ser coordinado con los demas equipos de proteccion.

## Slide 259
Transformador de Aterrizamiento.
Transformador de UNIDAD.
TC
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
59
N

## Slide 260
Transformador de Aterrizamiento.
Transformador de UNIDAD.
TC
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
59
N
Transformador de Aterrizamiento.
TC
59
N

## Slide 261: Ground Overvoltage (59N)

## Slide 262: Stator Ground Protection
High impedance ground limits ground fault current to about 10A
- Limits damage on internal ground fault
Conventional neutral overvoltage relay provides 90-95% stator coverage
Last 5-10% near neutral not covered
Undetected grounds in this region bypass grounding transformer, solidly grounding the machine!

## Slide 263: 59N Element
Voltage at Neutral (60 Hz)
1.0
pu
0.5
pu
0
0% N
50%
Fault Position
100% T
Grounding transformer ratio selected that provides 120V (1.0 pu) for ground fault at machine terminals

## Slide 264: Stator Ground Protection
59N – Generator Neutral Overvoltage
Provides three levels of setpoints
  1st level set sensitive to cover down to 5% of stator
    Delay to coordinate with close-in system ground faults capacitively coupled across GSU
  2nd level set higher than the capacitively coupled voltage so coordination from system ground faults is not necessary
    Allows higher speed tripping
    Only need to coordinate with PT fuses
  3rd level may be set to initiate waveform capture and not trip

## Slide 265: 100 %- FALLA A TIERRA DEL ESTATOR
(59N/27TH).
El esquema de protección más ampliamente usado en sistemas puestos a tierra con alta impedancia, consiste de un relé de sobretensión con retardo de tiempo (59N) conectado a través del resistor de puesta a tierra para sensar tensión de secuencia cero.
Estos esquemas, aunque adecuados, sólo proporcionan protección sensible para únicamente alrededor del 95% del estator.

## Slide 266
Esto es debido a que la falla en el 5% restante del devanado, cerca del neutro, no causará suficiente tensión residual de 60 Hz para operar a estos relés.
Es importante proteger todo el generador con un sistema de protección de falla a tierra adicional de tal forma que se cubra el 100% del devanado.
Las componentes de tensión de 3ª Armónica están presentes en las terminales de casi todas las máquinas en diferentes grados; se presentan y varían debido a las diferencias en el diseño y fabricación.

## Slide 267
Para una falla cercana al neutro, el nivel de tensión de tercera armónica en el neutro disminuye.
Por lo tanto, un relevador de baja tensión que operan a partir de la tensión de 3ª Armónica medido en el extremo del neutro es usado para detectar las fallas cercanas al neutro.
Las fallas a tierra en el resto de los devanados seran detectadas por la protección de falla a tierra (59N).
La combinación de ambos relés proporciona protección al 100% del devanado del estator.

## Slide 268: 100%
0%

## Slide 269: 27 TH 5% - 10%
0%
100%
27
TN

## Slide 270: 27 TH 5% - 10%
0%
100%
27
TN
59N
59N
95% - 90%

## Slide 271: 27 TH 5% - 10%
0%
100%
27
TN
59N
59N
95% - 90%
TRASLAPE
10% - 30%

## Slide 272
Transformador de Aterrizamiento.
Transformador de UNIDAD.
TC
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
27
TN
59N

## Slide 273: Transformador de Aterrizamiento.
TC
27
TN
59N

## Slide 274: 100% Stator Ground (59N/27TH)

## Slide 275: Stator Ground
Provides 100% protection for stator ground fault on generators which are high impedance grounded
Used on unit connected generators
Ground current limited to about 10A primary
High Impedance Grounding

## Slide 276: 27TN – 3rd Harmonic Neutral Undervoltage
Provides 0-15% stator winding coverage (typ.)
Tuned to 3rd harmonic frequency
Provides two levels of setpoints
Supervisions for increased security under various loading conditions
  Any or All May be Applied Simultaneously
    Positive Sequence Undervoltage Block
    Underpower Block; Forward & Reverse
    Under VAr Block; Lead & Lag
    Power Factor Block; Lead & Lag
    Definable Power Band Block

## Slide 277: 3rd Harmonic in Generators
3rd harmonic present in terminal and neutral ends
Can vary with loading
Useful for ground fault detection near neutral
– If 3rd harmonic goes away, conclude a ground fault near neutral

## Slide 278: 100% Stator Ground Fault (59N/27TN)
Third-Harmonic Undervoltage Ground-Fault Protection Scheme

## Slide 279: 100% Stator Ground Fault (59N/27TN)
Overlap of Third Harmonic (27TN) with 59N Relay

## Slide 280: Stator Ground
Settings summary per IEEE C37.102
59G element: Pickup = 5 V; t = 5 s
Note: Time setting must be selected to provide coordination with other system protective devices.
27TH element: Pickup = 50% of minimum normal generator 3rd harmonic. t = 5 s

## Slide 281: 59D- DIFERENCIAL DE VOLTAJE 3ª .
Esta funcion compara el voltaje de tercer armonico del neutro, contra el voltaje de tercer armonico presente en las terminales del generador.
La relacion de estos voltajes, es relativamente constante para todas las condiciones de carga.
Una falla fase a tierra en el estator, rompera este equilibrio, y provocara el disparo del relevador 59D.
Cuando ocurre una falla fase a tierra en el estator, el voltaje de tercer armonico se incrementa, y causa la operación del relevador.

## Slide 282
Transformador de Aterrizamiento.
Transformador de UNIDAD.
TC
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
59
N
59
D

## Slide 283: Transformador de Puesta a tierra
TC
TC´s
TP´s
59
N
59
D

## Slide 284: Third Harmonic Voltage Differential Protection (59D)

## Slide 285: 59D – 3rd Harmonic Ratio Voltage
Examines 3rd harmonic at line and neutral ends of generator
Provides 0-15% stator winding coverage and 85• 100% (typ.)
Does not have a security issue with loading, as can a 27TN
– May be less reliable than 27TN (note enough difference to trip)
“Blind spot” at mid-winding protected by 59N
Needs wye PTs; cannot use delta PTs

## Slide 286: 3rd Harmonic in Generators: Typical 3rd Harmonic Values
3rd harmonic values tend to increase with power and VAr loading
Fault near neutral causes 3rd harmonic voltage at neutral to go to zero volts

## Slide 287: 59D – 3rd Harmonic Ratio Voltage

## Slide 288: Stator Ground Faults: High Z Element Coverage
59N-1
27TN
59N-2
59D
0%
100%

## Slide 289: 64S-
FALLA A TIERRA DEL ESTATOR
(INYECCION DE SEÑAL BAJA FREC.)
Un metodo para proporcionar una proteccion del 100% del devanado del estator, se logra atravez de la inyeccion de una señal de baja frecuencia (20 Hz), atravez del secundario del transformador de neutro.
Este metodo proporciona proteccion para el generador cuando esta en linea, y cuando esta fuera de linea (mientras que el generador de señal y el relevador de proteccion esten energizados).

## Slide 290
El voltaje de 20Hz se inyecta al secundario del transformador de neutro, a traves de un filtro pasa banda, el cual solo deja pasar la señal de 20 Hz, y rechaza todas las demas señales.
Ademas de la inyeccionde voltaje, se utiliza un CT para medir la corriente producida por la baja frecuencia (20 Hz).
Cuando el generador opera normalmente, sólo una pequeña cantidad de corriente de 20 Hz fluira por el estator, como resultado de la capacitacia del estator a tierra.

## Slide 291: La corriente de 20 Hz que fluye atravez del estator en condiciones normales es :
XCS
NF
 V20 * N2
I

## Slide 292: La corriente de 20 Hz que fluye a traves del estator en condiciones normales es :
NF
XCS
I
 V20 * N2
Corriente sin Falla.
V. 20 Hz
Capacitancia Estator a Tierra
Relacion del Transformador de Neutro.

## Slide 293
Cuando ocurre una falla a tierra en el estator (en cualquier parte del devanado), la corriente de 20Hz se incrementara, esto debido a que la capacitacia sera cortocircuitada.
Este cambio en el nivel de corriente es detectado por el relevador, el cual despues de un tiempo ajustado, envia una señal de disparo.

## Slide 294
Transformador de Aterrizamiento.
Transformador de UNIDAD.
TC
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
Filtro de Acoplamiento.
TC
Generador de Baja Frecuencia 20 Hz..
Relevador de Proteccion.

## Slide 295
Transformador de
Aterrizamiento.
TC
Relevador de Proteccion.
Filtro de Acoplamiento.
Generador de Baja Frecuencia 20 Hz..
TC

## Slide 296: 64S – Subharmonic Injection
Injects subharmonic frequency
– Does not rely on third harmonic signature of generator
Provides full coverage protection
Provides on and offline protection
Frequency independent

## Slide 297: 64S
Natural Capacitance
*
I
V
Coupling Filter
Voltage Injector
M-3425A
Measurements
other ground voltage elements
Notes:
Subharmonic injection typically at 15-20 Hz
Coupling filter low pass or notch tuned for subharmonic frequency
Measurement inputs tuned to respond to subharmonic frequency

## Slide 298: 64S – Subharmonic Injection

## Slide 299: Stator Ground Faults: High Z Element Coverage
59N-1
27TH
59N-2
59D
64S
0%
100%

## Slide 300: 64F- FALLA A TIERRA EN EL CAMPO.
El circuito de campo de un generador es un sistema de
C.D. no puesto a tierra.
Una sola falla a tierra generalmente no afectará la operación de un generador ni producirá efectos de daño inmediato.
Sin embargo, la probabilidad de que una segunda falla a tierra ocurra es mayor después de que la primera falla a tierra ha ocurrido.

## Slide 301
41
+
-

## Slide 302
41
+
-

## Slide 303
41
+
-

## Slide 304
41
+
-

## Slide 305
Cuando se tiene una segunda falla a tierra, una parte del devanado de campo estará corto circuitada, produciendo por lo tanto flujos desbalanceados en el entre hierro de la máquina.
Los flujos desbalanceados producen fuerzas magnéticas desbalanceadas las cuales dan como resultado vibración y daño de la máquina.
Una tierra en el campo también produce calentamiento del hierro del rotor debido a las corrientes desbalanceadas.

## Slide 306
Dentro de la industria las prácticas de disparo para relés de tierra en el campo no están bien establecidas.
Algunas empresas disparan, mientras que otras prefieren alarmar, arriesgando así tener una segunda falla a tierra y mayor daño.
Existen varios métodos de uso común para detectar tierras en el campo del rotor.

## Slide 307
+
-
+
-
41
64F
64F

## Slide 308
+
-
+
-
41
64F
64F

## Slide 309
Una tierra en cualquier punto del campo causará que el relé opere.
Se usa una escobilla para aterrizar la flecha del rotor puesto que la película de aceite de los cojinetes puede insertar suficiente resistencia en el circuito, de forma que el relé podría no operar para una tierra en el campo.
Un retardo de tiempo de 1.0 – 3.0 segundos es normalmente usado con este relé.

## Slide 310
Un segundo método usado para detectar tierras en el circuito de campo, usa un divisor de tensión y un relé sensible de sobretensión entre el punto medio del divisor y tierra.
Una tensión máxima es impuesta al relé por una tierra en el lado positivo o negativo del circuito de campo.
Sin embargo, existe un punto ciego entre positivo y negativo en el que una falla a tierra no producirá una tensión a través del relé.
La siguiente figura ilustra este método.

## Slide 311
41
+
-
64F
R1
R2
V

## Slide 312
Este relevador está diseñado para superar el problema usando un resistor no lineal (varistor) en serie con una de los dos resistencias (la resistencia del varistor varía con la tensión aplicada), en el divisor de tensión.
El divisor es dimensionado de tal forma que el punto ciego del devanado de campo está en el punto medio del devanado cuando la tensión del excitador está a tensión nominal.
Los cambios en la tensión del excitador moverán el punto ciego del centro del devanado de campo.

## Slide 313
El metodo de inyeccion de baja frecuencia, ha sido ampliamente usado en europa con gran éxito.
Una señal cuadrada de ±15, es aplicada al campo atravez de un acoplador de tierra, la señal de retorno del voltaje es modificada debido a la capacitacia del devanado de campo.
La frecuencia de la señal es ajustada (0.1 a 1.0 Hz), para compensar la capacitacia del devanado de campo.
Comparando la señal de voltaje de entrada y salida, el relevador calcula la resistencia del devanado de campo.

## Slide 314
ROTOR
GENERADOR
+
-
EXCITACION
DISPOSITIVO ACOPLADOR PASIVO
RELEVADOR DE PROTECCION

## Slide 315
El proposito del circuito acoplador es aislar el alto nivel de voltaje del campo, del amplificador de la señal cuadrada.
La resistencia a tierra del rotor (campo) y la resistencia del acoplador, dividen la señal de voltaje inyectada, como un divisor de voltaje.
El voltaje proporcional a la resistencia del campo a tierra, es retroalimentado al relevador digital atravez de acoplador.

## Slide 316: Vf
0
140
1
2
3
4
5
6
K
20 40 60 80 100 120
RESISTENCIA ROTOR A TIERRA.
V. RESISTENCIA ROTOR A TIERRA (V)

## Slide 317
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
Acoplador
M-3921
41
EXC.
Relevador

## Slide 318: EXC.
TC´s
TP´s
52-G
Acoplador M-3921
41
Relevador

## Slide 320: Field Ground (64F)

## Slide 321: Field (Rotor) Ground Fault Protection
The field circuit of a generator is an ungrounded system. As such, a single ground fault will not generally affect the operation of a generator.
However, if a second ground fault occurs, a portion of the field winding will be short circuited, thereby producing unbalanced air gap fluxes in the machine.
These unbalanced fluxes may cause rotor vibration
that may quickly
damage the machine; winding and
also, body
unbalanced rotor temperatures caused
rotor
by uneven rotor winding
currents may cause similar damaging vibrations.

## Slide 322: Field (Rotor) Ground Fault Protection
The probability of the second ground occurring is greater than the first, since the first ground establishes a ground reference for voltages induced in the field by stator transients, thereby increasing the stress to ground at other points on the field winding.
On a brushless monitoring for field
excitation system continuous ground is not
possible with
conventional field ground relays since the generator field connections are contained in the rotating element.
Insurance companies consider this is the most frequent internal generator fault
Review existing 64F voltage protection methods

## Slide 323: Typical Generator Field Circuit
A single field ground fault will not:
affect the operation of a generator
produce any immediate damaging effects

## Slide 324: Typical Generator Field Circuit
Ground #1
The first ground fault will:
 establish a ground reference making a second ground fault more likely
 increase stress to ground at other points in field winding

## Slide 325: Typical Generator Field Circuit
Ground #1
Ground #2
The second ground fault will:
 short out part of field winding causing unit vibrations
 cause rotor heating from unbalanced currents
 cause arc damage at the points of fault

## Slide 326: Detection Using a DC Source
A dc voltage source in series with an overvoltage relay coil is connected between the negative side of the generator field winding and ground.
A ground anywhere in the field will cause the relay to operate.

## Slide 327: Using Injection Voltage Signal

## Slide 328: Using Injection Voltage Signal
The figure shows a field ground fault detection scheme using a low frequency square wave injection principle.
A +15 V square wave signal is injected into the field. The return signal waveform is measured and the insulation resistance is estimated.
The injection frequency setting is adjusted (0.1 to 1.0 Hz) based on the field winding capacitance.
The measurement on the return signal is taken after the signal reaches steady state.

## Slide 329: Using Injection Voltage Signal
In addition, digital relays may provide real-time monitoring of actual insulation resistance so deterioration with time may be monitored.
The passive coupling network is used to isolate high dc field voltages from the relay.
Backup protection for the above described schemes usually consists of vibration detecting equipment.
Contacts are provided to trip the main and field breakers if vibration is above that associated with normal short circuit transients for faults external to the unit.

## Slide 330: Field (Rotor) Ground Fault Protection
Settings summary per IEEE C37.102
Field ground detection using DC a source:
1< t <3 s
Field ground detection for Brushless Machines with infrared LED communications: time up to 10 s
low frequency
Field ground detection using square wave voltage injection:
ALARM = 20 k TRIP = 5 k

## Slide 331: 78- FUERA DE PASO.
Existen muchas combinaciones de condiciones de operación, fallas y otros disturbios que podrían causar una condición de pérdida de sincronismo entre dos partes de un sistema de potencia o entre dos sistemas interconectados.
Si tales eventos ocurren, los generadores asincrónicos deben ser disparados tan pronto como sea posible para prevenir daños al generador o antes de que se produzca una salida mayor.

## Slide 332
Adicionalmente a la liberación prolongada de falla, otros factores que pueden llevar a la inestabilidad son:
Operación de generadores en región adelantada durante periodos de carga ligera.
Baja tensión del sistema.
Baja excitación de la unidad, impedancia excesiva entre la unidad y el sistema.
Operaciones de switcheo de líneas.
La condición de pérdida de sincronismo causa altas corrientes y esfuerzos en los devanados del generador y altos niveles de pares transitorios en la flecha.

## Slide 333
Si la frecuencia de deslizamiento de la unidad con respecto al sistema de potencia se aproxima a una frecuencia torsional natural, los pares pueden ser lo suficientemente grandes para romper la flecha.
Por lo tanto, es deseable disparar inmediatamente la unidad, puesto que los niveles de par en la fecha se forman con cada ciclo subsecuente de deslizamiento.
Esta formación es el resultado del continuo incremento de la frecuencia de deslizamiento, la cual pasa por la primera frecuencia torsional natural del sistema de la flecha.

## Slide 334
El transformador elevador de la unidad también estará sujeto a muy altas corrientes transitorias en devanados, las cuales imponen grandes esfuerzos mecánicos en sus devanados.
La mejor forma para visualizar y detectar el fenómeno de pérdida de sincronismo es analizar las variaciones en el tiempo de la impedancia aparente como es vista en las terminales del generador o en las terminales de alta tensión del transformador elevador.
Esta trayectoria de la impedancia aparente depende del tipo del gobernador, del sistema de excitación de la unidad y del tipo de disturbio que inició la oscilación.

## Slide 335: EG
ZG
ES0
ZS
ZL

## Slide 336: EG
ZG
ES0
ZS
I  EG - ES0 ZG  ZL  ZS
I
ZL

## Slide 337: PE  EG ES Sen 
90°
180°
0°
45°
135°
P (PU)

m
ZT
ZT  ZG  ZL  ZS

## Slide 339
Diametro : 2X'd + 1.5 XTG
Distancia del Blinder (d) =
((X'd + XTG + XmaxSG1)/2) x tan (90-(d/2));
d: Separacion angular entre el generador y el sistema, en el cual el relevador determinara inestabilidad.
Si no existe un estudio de estabilidad: d = 120º
t = Resultado del estudio de destabilidad. Tipicamente 40 < t < 100 ms

## Slide 340
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
78

## Slide 341: Generator Out-Of-Step Protection (OSP) (78)

## Slide 342: When is OSP needed?
When critical switching times are short enough to warrant concern that backup clearing of a system fault could exceed critical switching time.
This swing locus passes through the generator or GSU
Credible loss of transmission lines could result in high transfer reactance between the generator and the power system

## Slide 343: Background
Power system stability enables the synchronous machines of a system to respond to a disturbance such as transmission system faults, sudden load changes, loss of generating units or line switching.
Loss of synchronism is produced when the angle of the EMF of a machine increases to a level that does not allow any recovery of the plant when the machine is said to have reached a slip.
Transient stability studies allow to determine if the system will remain in synchronism following major disturbance

## Slide 344: OST & PSB Functions
During power system disturbances, the voltage and current which feed the relays vary with time and, as a result, the relays will also see an impedance that is varying with time.
Certain power system disturbances may cause loss of synchronism between a generator and the rest of the utility system, or between neighboring utility interconnected power systems.

## Slide 345: OST & PSB Functions
If such a loss of synchronism occurs, it is imperative that the generator or system areas operating asynchronously are separated immediately through controlled islanding of the power system using out-of- step protection systems-OST.
OST systems must be complemented with Power Swing Blocking (PSB) of distance relay elements prone to operate during unstable power swings. PSB prevents system separation from occurring at any locations other than the pre-selected ones.

## Slide 346: Power Transfer Equation
VS x VR
P =
Sin
X

## Slide 347: Power Transfer Equation
Terms of the Power Transfer Equation:
Vs is the sending voltage
Vr is the receiving voltage
δ is the angle between them
X is the transfer impedance (We assume no R in the transfer impedance so that power in equals power out.)
For a given situation, power transfer is increased by:
If Vs and/or Vr is increased.
X is decreased
Angle is increased (0-90 degrees) so that the sine of δ is increased.

## Slide 348: Two-Machine System
P
90
VS & VR
Constant

VS x VR
P =
Sin
X

## Slide 349: Effect of Faults on Power Transfer
 |  | B | efore | Fa | u lt
 | F S | aulty Lin e w itched O u t |  |  | 
L-G Fault |  |  |  |  | 
 | L-L | Fault |  |  | 
T0 | L- | L-G F ault |  |  | 
 |  | 3 ø Fa | u l t |  | 
P e r Un it T o rque or P ow er
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
A ng ular D isplacem ent in D egrees

## Slide 350: Network with Three Phase Fault
S
R
S'
A
Fault
B
R'
VR‘
VS '
P
n
3

## Slide 351: Power Transfer Curve
Transmitted Power
U
D
45
90
135
Before Fault
Initial Operating Point
E
A and B Breakers Closed
F
A Breaker Open B Breaker Closed
H
N
G
Line A-B Open
J
I
L
K
Final Operating Point
II
180
Steady State Load Requirements and Mechanical Input To Generators
During 3  Fault
P
Angle m

## Slide 352: Power Transfer Curve
The shaded area under the steady state power transfer line represents the surplus energy (accelerating power times time) that had to be absorbed by the system during the fault.
The shaded area above the steady state power transfer line represents the energy that the system can accept (decelerating power times time).
If the area above the line is less than the area below the line, the system will swing past the steady state amount of power that must be transferred and go out of step.
Notice that you can go past 90 degrees dynamically and still remain stable as long as you do not go past point L.

## Slide 353: Power Transfer Curve
Ways the protection system can mitigate the affect of the fault on power swings.
Fast clearing
Pilot systems
Breaker failure systems
Single pole tripping
High speed reclosing
Load shedding

## Slide 354: Impedances Seen by Relays

## Slide 355: Impedances Seen by Relays


## Slide 356: Impedances Seen by Relays


## Slide 357: Basics of Power Swing Blocking
R
Z L
A
VS
S
VA / IS
VS I S
Impedance seen by the relay
Q
X
VR IS
R
S
B
Increase in S when VS = VR
O

## Slide 358: Basics of Power Swing Blocking
Blocking relay characteristic
Power oscillation with Vs >Vr
Load characteristic
Zone 3
Zone 2
Measuring unit

## Slide 359: Basics of Out of Step Protection
The Out-of-Step function (78) is used to protect the generator from out-of-step or pole slip conditions.
There are different ways to implement Out of Step Protection.
One of the commonest types uses one set of blinders, along with a supervisory MHO element.

## Slide 360: Basics of Out of Step Protection
The pickup area is restricted to the shaded area, defined by the inner region of the MHO circle, the region to the right of the blinder A and the region to the left of blinder B.

## Slide 361: Basics of Out of Step Protection
For operation of the blinder scheme :
The positive sequence impedance must originate outside either blinder A or B,
It should swing through the pickup area and progress to the opposite blinder from where the swing had originated.
The swing time should be greater than the time delay setting
When this scenario happens, the tripping circuit is complete. The contact will remain closed for the amount of time set by the seal-in timer delay.

## Slide 362: Generator Out-of-Step Protection (OSP)
Unstable
Stable
X’d
XT
XS

## Slide 363: Setting of 78 Relays
X
D
A
B
SYSTEM
X maxSG1
O
1.5 X TG
TRANS XTG
P

R
O
M
Swing Locus
GEN
X´d
2X´
d
MHO ELEMENT
d
A
B
ELEMENT PICK-UP
ELEMENT PICK-UP
C
BLINDER ELEMENTS

## Slide 364: Setting of 78 Relays
Settings summary per IEEE C37.102-2005
Mho Diameter : 2X'd + 1.5 XTG
d = ((X'd + XTG + XmaxSG1)/2) x tan (90-(/2))
and the system which the relay determines instability.
If there is not stability study available  = 120º
t = as per transient stability study typically 40 < t < 100 ms
where
d: Blinder distance
: angular separation between generator

## Slide 365: 81- SOBRE-BAJA FRECUENCIA.
Tanto el generador como la turbina están limitados en el grado de operación a frecuencia anormal que puede ser tolerados.
A frecuencias reducidas, se tendrá una reducción en la capacidad del generador.
La turbina, especialmente turbinas de vapor y gas, el funcionamiento a frecuencias bajas es más estricto que en generador, debido a las posibles resonancias mecánicas en las muchas etapas de los álabes de la turbina.

## Slide 366: La desviación de la velocidad nominal bajo carga traerá estímulos de frecuencias cercanos a una o más de las frecuencias naturales de los varios álabes y habrá un incremento en los esfuerzos vibratorios.
A medida que se incrementan los esfuerzos vibratorios, el daño es acumulado, lo cual puede conducir a la fractura de algunas partes de la estructura de los álabes.

## Slide 367
Las condiciones de frecuencia anormal pueden causar disparos de generadores, que líneas de enlace se abran por sobrecarga o que partes del sistema se separen debido a las oscilaciones de potencia y a la inestabilidad resultante.
Esto podría dar como resultado que el sistema de potencia se separe en una o más islas aisladas eléctricamente.
En un sistema de potencia pueden ocurrir dos tipos de condiciones de frecuencia anormal:

## Slide 368: La condición de baja frecuencia ocurre en un sistema de potencia como resultado de una súbita reducción en la potencia de entrada por la pérdida de generador(es) o pérdidas de enlaces clave de importación de potencia.
Esto puede producir un decremento en la velocidad del generador, lo que causa una disminución de la frecuencia del sistema.

## Slide 369: La condición de sobrefrecuencia ocurre como resultado de una pérdida súbita de carga o pérdida de enlaces clave de exportación de potencia.
La salida del impulsor que alimentaba la carga inicial es absorbida por la aceleración de estas unidades y puede resultar un incremento en la frecuencia del sistema.

## Slide 370
81U ALARMA:
Pickup: 59.5 Hz.
Tiempo: 10 s
81U DISPARO:
Este ajuste debera estar por debajo del ajuste del relevador de deslastre de carga por baja frecuencia, y por encima del limite de operacion de baja frecuencia de la turbina.

## Slide 371
81O ALARMA
Pickup: 60.6 Hz.
Tiempo: 5 sec.

## Slide 372
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
81

## Slide 373: Frequency (81)

## Slide 374: Frequency
The operation of generators at abnormal frequencies (either overfrequency or underfrequency) generally results from full or partial load rejection or from overloading of the generator.
Load rejection will cause the generator to overspeed and operate at some frequency above normal
Steam and gas turbines are more limited or restrictive to abnormal frequency than hydrogenerators.
At some point abnormal frequency may impact turbine blades and result in damage to the bearings due to vibration.

## Slide 375: Abnormal Operating Conditions
81 – Four Step Frequency
  Any step may be applied over- or underfrequency
  High accuracy – 1/100th Hz (0.01 Hz)
  “Scheme 2” of C37.106 coordination with System Load Shedding
81R – Rate of Change of Frequency
  Allows tripping on rapid frequency swing
81A – Underfrequency Accumulator
  Time Accumulation in Six Underfrequency Bands
  Limits Total Damage over Life of Machine
    Typically used to Alarm
  “Scheme 1” of C37.106

## Slide 376: Steam Turbine Off-Frequency Operating limitations
Frequency (Hz)
60
59
58
57
Continuous
Restricted
Prohibited
0.001 0.01 0.10
1.0 10.0 100.0
Time (Minutes)
“Scheme 1,” Typical, from C37.106

## Slide 377: 81A – Underfrequency Accumulator

## Slide 378: Frequency
Settings summary per IEEE C37.102
It is important to consult turbine manufacturer and get turbine off frequency operating curves or limits
Under frequency:
81U ALARM: 59.5 Hz time: 10 s
81U TRIP :
The generator 81U relay should be set below the pick• up of under frequency load shedding relay set-point and above the off frequency operating limits of steam turbine.
Over frequency:
81O ALARM
Pick-up: 60.6 Hz, Time Delay 5 sec.

## Slide 379: 87- DIFERENCIAL DE CORRIENTE.
Una falla de fase en el devanado del estator del generador es siempre considerada como seria, debido a las altas corrientes encontradas y el daño potencial a los devanados de la máquina, así como a las flechas y el acoplamiento.
Los largos tiempos de reparación para máquinas severamente dañadas pueden ser muy costosos; por consiguiente, también generan altos costos por reemplazo de potencia mientras la máquina está fuera de servicio.

## Slide 380
Por lo tanto, es muy importante minimizar el daño debido a fallas en el estator.
Para agravar esta situación, la corriente de falla en un generador fallado no se INTERRUMPE cuando el campo del generador es disparado y el generador es separado del sistema.
La energía almacenada en el campo continuará alimentando corriente de falla por varios segundos.
Las unidades generadoras grandes usan protección de alta rapidez para detectar estas severas fallas en el devanado del estator y minimizar el daño.

## Slide 381: El uso de métodos de rápida desexcitación puede ser justificable para producir el decremento rápido de las corrientes de falla.
Normalmente se usa un relé diferencial de alta rapidez para detectar fallas trifásicas, de fase a fase y de doble fase a tierra.
Las fallas de una fase a tierra no son normalmente detectadas por los relés diferenciales de máquinas, a menos que su neutro esté puesto a tierra sólidamente o con baja impedancia.

## Slide 382: Un relé diferencial no detectará una falla entre espiras en la misma fase debido a que la corriente que entra y sale del devanado no cambiará.
Normalmente la protección de fallas de fase del estator del generador no necesita ser relacionada con Inrush como en un esquema de protección de transformador, puesto que la tensión del generador es creada lentamente cuando el campo es aplicado.

## Slide 383
La protección diferencial de porcentaje variable es más usada para máquinas grandes.
La pendiente puede variar desde 5% a 50% ó más.
Un relé de porcentaje fijo es normalmente fijado de 10 a 25%.
Los transformadores de corriente usados en un esquema de relé diferencial deben tener preferentemente las mismas características; sin embargo, la diferencial de porcentaje variable es generalmente más tolerante a errores de TCs con altas corrientes.

## Slide 384
PU : 0.3 A
Pendiente : 10%
Tiempo: Instantaneo.

## Slide 385
Transformador de UNIDAD.
TC´s
TP´s
52-G
TP´s
52-U
TC´s
87

## Slide 386: Phase Differential (87)

## Slide 387: Phase Differential
Fast response time (under 1 – ½ cycle)
Percentage differential with adjustable slope

## Slide 388: Phase Differential
Settings summary per IEEE C37.102
PU : 0.3 A
Slope1 : 10%
time: Instantaneous

## Slide 389: Typical Settings of Generator Relays
IEEE No. | FUNCTION | IEEE C37.102 | 
 |  | SECTION | DESCRIPTION
21 | Distance | A.2.3 | Zone-1 = smaller of the two following criteria: 120% of unit transformer 80% of Zone 1 reach setting of the line relay on the shortest line (neglecting in-feed); time = 0.5 s Zone-2 = the smaller of the three following criteria: 120% of longest line (with in-feed). If the unit is connected to a breaker and a half bus, this would be the length of the adjacent line. 50% to 66.7% of load impedance (200% to 150% of the generator capability curve) at the RPFA 80% to 90% of load impedance (125% to 111% of the generator capability curve) at the maximum torque angle; time > 60 cycles Zone-2 < 2Z maxload @ RPF
24 | Overexcitation | 4.5.4.2 | Single relay: PU = 110% p.u. time = 6 s Two stages relay: alarm pu = 110%; 45< t < 60 s trip pu = 118% - 120%, 2< t < 6s
25 | Synchronism Check | 5.7 | Breaker closing angle: within ± 10 elect. degrees Voltage matching: 0 to +5% Frequency difference < 0.067 Hz
27 | Undervoltage | A.2.13 | Relays with inverse time charac and instantaneous PU : 90%Vn; t= 9.0 s at 90% of PU setting Inst : 80% Vn Relays with definite time charac and 2 stages Alarm PU : 90%Vn; 10< t < 15 s Trip PU : 80% Vn; time: 2s
32 | Reverse Power | 4.5.5.3 & A.2.9 | Pickup setting should be below the following motoring limits: Gas : 50% rated power; time < 60 s Diesel : 25% rated power; time < 60 s Hydro turbines : 0.2% - 2% rated power; time < 60 s Steam turbines : 0.5% - 3% rated power; time < 30 s
40 | Loss-of-field | 4.5.1.3 | UNIT 1 Offset: X'd/2; Diameter: 1.0 pu; time: 0.1 s UNIT 2 Offset: X'd/2; Diameter: Xd; time: 0.5 to 0.6 s

## Slide 390: Typical Settings of Generator Relays
IEEE No. | FUNCTION | IEEE C37.102 | 
 |  | SECTION | DESCRIPTION
46 | Negative Sequence Overcurrent | 4.5.2 | Pickup setting should be below the permissible I2
 |  |  | percent expressed in percent of rated current, which are
 |  |  | indicated below:
 |  |  | Salient pole w/connected amortisseur windings: 10%
 |  |  | Salient pole non-connected amortisseur windings: 5%
 |  |  | Cylindrical rotor indirectly cooled: 10%
 |  |  | Directly cooled up to 960 MVA: 8% Directly cooled 961 to 1200 MVA: 6%
 |  |  | Directly cooled 1201 to 1500 MVA: 5% Permissible K (I22 x t)
 |  |  | Salient pole generator: 40
 |  |  | Synchronous condenser: 30
 |  |  | Cylindrical rotor indirectly cooled: 30
 |  |  | Directly cooled: 10
50/87 | Differential via flux summation CTs or | 4.3.2.5.1 | The pickup of the instantaneous unit must be set above
 | split-phase protection |  | CT error currents that may occur during external faults.
50/27 | Inadvertent Energization | A.2.4 | 50: P.U ? 50% of the worst-case current value and
 | Overcurrent with 27, 81 |  | should be < 125% generator rated current.
 | Supervision |  | 27: 70% Vn, time: 1.5 s
50 BF | Generator Breaker Failure Protection | A.2.11 | Current detector PU: should be more sensitive than the
 |  |  | lowest current present during fault involving currents. Timer > Gen breaker int time + Curr det. dropout time + safety margin

## Slide 391: Typical Settings of Generator Relays
IEEE No. | FUNCTION | IEEE C37.102 | 
 |  | SECTION | DESCRIPTION
50/51 | Time overcurrent protection (against | 4.1.1.2 | 51PU: 75-100% FLC, time: 7 s at 226% FLC. FLC
 | overloads) |  | means full load current.
 |  |  | 50PU: 115% FLC, time: instantaneous
51VC | Voltage Controlled | A.2.6 | Overcurrent PU: 50% FLC
 | Overcurrent |  | Control voltage: 75%VNOM. Inverse time curve and dial settings shuld be set to coordinate with system line relays for close-in faults on the transmission lines at the plant.
51VR | Voltage Restrained Overcurrent | A.2.6 | Overcurrent PU: 150% FLC at rated voltage
 |  |  | Inverse time curve and dial settings shuld be set to coordinate with system line relays for close-in faults on the transmission lines at the plant.
59 | Overvoltage | 4.5.6. & A.2.12 | Relays with inverse time charac and instantaneous PU : 110%Vn; t= 2.5 s at 140% of PU setting Inst : 130 - 150% Vn Relays with definite time charac and 2 stages Alarm PU : 110%Vn; 10< t < 15 s
 |  |  | Trip PU : 150% Vn; time: 2s
59N, | 100% stator ground protection | 4.3.3.1.1 & A.2.7 | 59G element: Pickup = 5 V; t = 5 s
27-TH, | (for high impedance grounding gen.) |  | Time setting must be selected to provide coordination with other system protective devices. 27TH element: Pickup = 50% of minimum normal
59P |  |  | generator 3rd harmonic, time = 5 s

## Slide 392: Typical Settings of Generator Relays
IEEE No. | FUNCTION | IEEE C37.102 | 
 |  | SECTION | DESCRIPTION
64F | Generator rotor field protection (rotor ground faults) | 4.4 | Field ground detection using DC a source: 1< t <3 s Field ground detection for Brushless Machines with infrared LED communications: time up to 10 s Field ground detection using low frequency suare wave voltage injection: ALARM = 20 kOhm
 |  |  | TRIP = 5 kOhm
67IE | Directional O/C for |  | 
 | Inadvertent Energization |  | 
78 | Out of Step | A.2.2 | Mho Diameter : 2X'd + 1.5 XTG
 |  |  | Blinder distance (d) = ((X'd + XTG + XmaxSG1)/2) x tan (90-
 |  |  | ( /2));  : angular separation between generator and the system which the relay determines instability. If there is not stability study available  = 120º t = as per transient stability study Typically 40 < t < 100 ms
81 | Over/under frequency | A.2.14 | 81U ALARM: 59.5 Hz time: 10 s 81U TRIP:
 | (60 Hz systems) |  | The generator 81U relay should be set below the pick• up of underfrequency load shedding relay set-point and above the off frequency operating limits of steam turbine. 81O ALARM:Pick-up: 60.6 Hz, Time Delay 5 sec.
87G | Generator Phase | A.2.5 | PU : 0.3 A
 | Differential |  | Slope : 10%
 |  |  | time: instantaneous

## Slide 393: Sample Generator - One Line Diagram

## Slide 394: Generator Data Sheet
DESCRIPTIONS | RATED @ 40.0 C | CURVE A @ 15.0 C | CURVE B @ 10.0 C
APPARENT POWER (MVA) | 125.0 | 150.0 | 155.0
ACTIVE POWER (MW) | 106.2 | 127.5 | 131.7
POWER FACTOR / FREQUENCY (HZ) | 0.85 / 60 | 0.85 / 60 | 0.85 / 60
STATOR CURRENT (KA) | 5.230 | 6.276 | 6.485
RATED VOLTAGE (KV) | 13.8 | 13.8 | 13.8
COLD AIR TEMPERATURE ( C) | 40.0 | 15.0 | 10.0
VOLTAGE RANGE | -5.0 / +5.0 |  | 
TYPE OF EXCITATION | STATIONARY |  | 
STANDARD | ANSI / IEC |  | 
INSULATION CLASS | B |  | 
V84.2 GENERATOR TYPE TLRI 93/33-36 COS=0.85
TYPE OF COOLING | INDIRECT
COOLING MEDIUM | AIR
HEAT LOSSES DISSAPATED AT RATED LOAD | 222.4 KW
STATOR WINDING
TYPE OF COOLING | RADIAL
COOLING MEDIUM | AIR
HEAT LOSSES DISSAPATED AT RATED LOAD | 237.0 KW
STATOR CORE
TYPE OF COOLING | DIRECT RADIAL
COOLING MEDIUM | AIR
HEAT LOSSESS DISSAPATED AT RATED LOAD | 287.7 KW
STATOR WINDING – SLOT TEMPERATURE RISE | 62.8 K
ROTOR WINDING – AVERAGE TEMPERATURE RISE | 71.1 
ROTOR WINDING

## Slide 395: Generator Data Sheet
V84.2 GENERATOR TYPE TLRI 93/33-36 COS=0.85
CURVE B
155.0
0.85
10.0
CURVE A
150.0
0.85
15.0
RATED AT
125.0
0.85
40.0
RELATIVE TO:
OUTPUT (MVA)
POWER FACTOR
COLD GAS TEMPERATURE (C)
RELATIVE TO: OUTPUT (MVA) POWER FACTOR COLD GAS TEMPERATURE (C) | RATED AT 125.0 0.85 40.0 | CURVE A 150.0 0.85 15.0 | CURVE B 155.0 0.85 10.0
STATIONARY - 100% LOAD | 98.46 % | 98.47 % | 98-46%
- 75% LOAD | 98.32% | 98.42% | 98.43%
- 50% LOAD | 97.88% | 98.11% | 98.15%
- 25% LOAD | 96.32% | 96.85% | 96.94%
EFFICIENCIES
CONTINUOUS LOAD UNBALANCE |  |  | 10%
SHORT TIME (12 (**2) *T |  |  | 30 S
OUTPUT AT DEVIATING COLD AIR TEMPERATURE |  |  | T=0.8% / K
OUTPUT LIMIT WITH 1 COOLER SECTION OUT OF SERVICE |  |  | 67%
OUTPUT AT COS =0 - UNDER – EXCITED |  | (MVAR) | 58.5
- OVER – EXCITED |  | (MVAR) | 91.3
- CURVE A | (15 C) | (MVAR) | 109.6
- CURVE B | (10 C) | (MVAR) | 113.6
OUTPUT AND ALLOWABLE LOAD UNBALANCE

## Slide 396: Generator Data Sheet V84.2 GENERATOR TYPE TLRI 93/33-36 COS=0.85 GENERATOR – EXCITER CURRENTS AND VOLTAGES
CURVE B
@10.0  C CURRENT FIELD
VOLTAGE
(A) (V)
CURVE A
@15.0 C CURRENT FIELD
VOLTAGE
(A) (V)
RATED
@ 40.0 C CURRENT FIELD
VOLTAGE
(A) (V)
GENERATOR
LOAD
GENERATOR LOAD | EXCITER C |  | URRENTS AND VOLTAG |  | ES | 
 | RATED @ 40.0 C CURRENT FIELD VOLTAGE (A) (V) |  | CURVE A @15.0 C CURRENT FIELD VOLTAGE (A) (V) |  | CURVE B @10.0  C CURRENT FIELD VOLTAGE (A) (V) | 
NO LOAD | 298 | 142 | - | - | - | -
125% LOAD | 1011 | 480 | - | - | - | -
100% LOAD | 822 | 391 | 970 | 459 | 1003 | 476
75% LOAD | 662 | 314 | - | - | - | -
50% LOAD | 519 | 247 | - | - | - | -
25% LOAD | 395 | 188 | - | - | - | -
D-AXIS SUB-TRANSIENT | XD΄΄ UNSAT |  | 19.3% | XD | SAT | 15.6%
D-AXIS TRANSIENT | XD΄ | UNSAT | 27.2% | XD | SAT | 24.5%
D-AXIS SYNCHRONOUS | XD | UNSAT | 206.8% | - |  | -
Q-AXIS SUB-TRANSIENT | XQ΄΄ UNSAT |  | 21.2% | XQ΄΄ SAT |  | 17.2%
Q-AXIS TRANSIENT | XQ΄ | UNSAT | 51.3% | XQ΄ | SAT | 46.1%
Q-AXIS SYNCHRONOUS | XQ | UNSAT | 196.4% | - |  | -
NEG PHASE SEQUENCE | X2 | UNSAT | 20.3% | X2 | SAT | 16.4%
ZERO PHASE SEQUENCE | X0 |  | 10.9% | - |  | -
POTIER | XP |  | 26.8% | - |  | -
STATOR LEAKAGE | XSIG |  | 15.1% | - |  | -
NO LOAD SHORT CIRCUIT RATIO SAT. |  |  | 0.57 |  |  | 
REACTANCES
BASE MVA = 125 MVA

## Slide 397: Generator Data Sheet
V84.2 GENERATOR TYPE TLRI 93/33-36 COS=0.85
TIME CONSTRAINTS
D-AXIS SUB-TRANSIENT | XD΄΄ | SHORT CIRCUIT | 0.031 S |  | TDO΄΄ NO- LOAD | 0.045 S
D-AXIS TRANSIENT | TD΄ | SHORT CIRCUIT | 0.873 | S | TDO΄ NO- LOAD | 7.150 S
Q-AXIS TRANSIENT | XQ΄΄ | SHORT CIRCUIT | 0.068 S |  | TQO΄΄ NO- LOAD | 0.150 S
Q-AXIS TRANSIENT | TQ΄ | SHORT CIRCUIT | 0.534 S |  | TQO΄ NO- LOAD | 2.500 S
DC TIME CONSTRAINT | TA |  | 0.030 S |  | - | -
OF STATOR WINDINGS @20 C | RA20 | 0.001674 
OF ROTOR WINDINGS @20 C | RF20 | 0.3501 
POSITIVE SEQUENCE | R1 | 0.367%
INVERSE SEQUENCE | R2 | 3.201%
NULL SEQUENCE | R0 | 0.267%
RESISTANCES

## Slide 398: PQ Capability Curve

## Slide 399: Voltage Connection Details Option 1: Line-to-Line Voltage
Example:
Generator rating VL-L = 13,800V VT Ration = 13,800/110V

## Slide 400: Voltage Connection Details Option 2: Line-to-Ground Voltage
Example:
Generator rating VL-L = 13,800V VT Ration = 13,800/110V

## Slide 401: Voltage Connection Details
“Line-Ground to Line-Line” selection should be used when it is desired to provide the voltage relays (27, 59, 24 functions) within the M-3420/3430/3425 with phase-to-phase voltages.
This avoids maloperation for neutral shifts that can occur during stator ground faults on high impedance grounded generators.
The oscillograph in the M-3420/3430/3425 relays will record line-ground voltage to provide stator ground fault phase identification.

## Slide 402: Voltage Connection Details
Example:
Generator rating VL-L = 13,800V VT Ration = 13,800/110V

## Slide 403: Programmable Input (Set-Up)
VT Connection:
Delta-Wye Trans: for
Line-to-Ground
Enable (will compensate 30º phase angle shift for high-voltage faults for 21 and 51V functions
30 cycles for output
Relay Seal-In: contacts
VTRatio=14,400 =120
120
VTNeutral=13,800 = 57.5
240

## Slide 404: 24 V/Hz
The 24 V/Hz function should be set according to C37.102 standard settings, since there are no specific V/Hz versus time curve settings for the generator set-up transformer.
Setting Summary
Setpoint # 1 = 118%, 6.0 sec. (360 cycles)
Setpoint # 2 = 110%, 60 sec. (3600) Inverse Curves = Disable

## Slide 405: Overexcitation/Volts per Hertz (24)
Overfluxing Capability, Diagram 3
Siemens V84.3 165 MW Generator 12/1/94 MET-ED, FPC

## Slide 406: 27TN Third Harmonic Neutral Undervoltage
M-3425
The 27TN function overlaps with the 59N function to provide 100% stator ground fault protection. See the graph below.

## Slide 407: Overlap of Third Harmonic (27TH) with 59N Relay
The 27TN function is best set by field measurement of the third harmonic neutral voltage. The lowest value is typically at no load, but this varies from generator to generator. The M-3425 relay has a metering screen which directly measures the third harmonic neutral voltage. Use the relay to field-measure the third harmonic. Set 27TN function at 50% of the lowest value measured.
To prevent the 27TN function from false-tripping when there is no voltage, on the generator, it is supervised by the phase undervoltage relay 27. Set this relay at 85% of the rated voltage.
VSupervised = 085 x 66 V = 56 V

## Slide 408: Reverse Power (32)
Function 32 prevents the generator from motoring on the loss of the prime mover. Below are motoring power values for various types of prime movers.
MOTORING POWER IN
TYPE OF PRIME MOVER PERCENT OF UNIT RATING
Gas Turbine:
Single Shaft | 100
Double Shaft | 10-15
Four Cycle Diesel | 15
Two Cycle Diesel | 25
Hydraulic Turbine | 2-100*
Steam Turbine (Conventional) | 1-4
Steam Turbine (Cond. Cooled) | 0.5 – 1.0
*The larger powers are taken by turbines having submerged impellers.
Generator unaffected by reverse power: functions as a synchronous motor.
Turbine has problems; exhaust hood temperature on steam turbines.
As indicated in the table above, gas turbine motoring power is typically 10 to 15%. Set the relay at 10% (12.5 MW). Set function 32 to operate when the generator breaker is closed.
Setpoint # 1: Pickup = 10% Time 10 sec (600 cycles) Setpoint # 2: Disabled

## Slide 409: 40 Loss of Field
Function 40 uses the dual offset Mho method (Type #1).

## Slide 410: 40 Loss of Field
Time Delays:
#1 Unit Time = 5 Cycles
#2 Unit Time =30 Cycles
These are typical for 40 function delays.

## Slide 411: 46 Relay – Negative Sequence protection
For continuous capability, the test sheet indicates 10% of stator rating (125 MVA), the same as that stipulated in ANSI/IEEE C37.102. The K factor from the test sheet is K=30.0.
Set Stage # 2 (Trip)
Pick-up for tripping the unit (Inverse Time) = 9%
K=30
Maximum time = 65,500 cycles.
Set Stage # 1 (Alarm)
Pickup =5%
Time delay = 30 sec (1800 cycles). Note that 30 seconds should be longer than an69 KV system faults.
Check the response of the 46a function for high-side (69 KV) phase-to-phase faults.
Relay operating time is 7 seconds for 69 KV faults. This should provide adequate coordination with 69 KV system.

## Slide 412: M-3310 (Transfer Relay)
In the M-3420, the 59N function is connected to the broken-delta VT input on the line side of the generator breaker.
The maximum voltage for a solidly-grounded fault is 3 x 66.5 = 200 V.
Because of the inaccuracies between the VTs, there can be some normal unbalanced voltages and the M-3310 will “see” a 3EO voltage. Set up the trip time similar to that chosen for the M-3430 59N function.
Setting Summary for the M-3310
59N Setpoint #1 Pick-up = 12 V, 12 sec. (720 cycles)
59N Setpoint # 2 Pick-up = 35 V, 5.5 sec. (330 cycles)

## Slide 413: Setting 78 Out-of-Step Function
From generator and transformer test sheet data:
X’d=24.5%
XT= 10% on generator
base
XSYS = 6.25% on
generator base
Use graphical method to determine settings.

## Slide 414: Setting 78 Out-of-Step Function
Convert all the X’s to sec. 
% 🢥P.U. 🢥 PRI.  🢥 SEC. 
Convert all X1d to sec. 
X1d = .245p.u.
X1dPRI   KV2
RATED
X1
dP.U.
=
MVARATED
13.82  0.245
125
= 0.373
X1dSEC=[X1d
PRI
CT VT
 [R /R ] = [0.373] [1600/120]  5.0
Convert all XT to sec. 
XT = 10% on generator base
=[XTPRI [RCT/RVT] = [0.152] [1600/120]  2.03
=
13.82  0.10
XTPRI  KV2RATED  XTP.U.
MVARATED 125
=0.152
X1dSEC

## Slide 415: Setting 78 Out-of-Step Function
Convert all XSYS to sec. 
XSYS = 6.25% on generator base
Convert all XT to sec. 
XSYS = 6.25% = 0.0625p.u.
XSYSPRI   KV2RATED  XSYS
MVARATED
=
(13.8)2  0.0625
125
= 0.0952
XSYSSEC = [XSYSPRI   [RCT/RVT] = [0.0952] [1600/120]  1.27

## Slide 416: Setting 78 Out-of-Step Function

## Slide 417: Setting of 78 Function From Graph:
Circle diameter W
Offset
= 10 W + 3 = 13
= -10 W
Impedance angle= 90°
Blinder Time delay
= 2.0 W
= 8 cycles
Trip on mho exit = disable Pole slip counter = 1.0
Pole slip reset = 120 cycles

## Slide 418: 87 G Generator Differential
CT’s are of C800 Standard quality
Check for the maximum three-phase fault
on the terminals of the generator to determine the secondary current for the worst-case external fault.
lp.u. =
125 MVA base
X~dsat = 15.6%
V
= 100
l 15.6
 6.4 p.u.
lPRI13.8 KV
=IGEN x lp.u.
= 5,230 x 6.4 = 33.525 A
Lsec = lPRI
RCT
= 33.525 = 20.95 A
1600
Values shown above are from generator test sheet
Short Circuit Calculation:

## Slide 419
Short-Circuit Calculation – 69 KV fault:
lPRI13.8 KV = 3.9 x 5,230 = 20,429
(125 MVA)
lsec = lPRl = 20,429 = 12.8A RCT 1600
Values shown above are From generator test sheet
125 MVA base
lp.u. =
15.6 + 10
100 = 100
X~g + XT
= 100
25.6
= 3.9
CT’s should perform well since the maximum current is only 21 A secondary for worst-case short circuit.
Setting Summary
Pick-up = 0.3 A (480 A primary sensitivity) Slope = 10%
Time Delay = 5 cycles (to overcome transients)
CT Requirement Check
RCT = CT Resistance RW = Wiring Resistance RR = Relay Burden
= 0.5 VA @ 5A
= 0.02
VK > VS

## Slide 420: IEEE Guide for the application of CTs IEEE Std C37.110-1996
Typical excitation curves for a multi-ratio C class current transformer