## Slide 2
CURSO DE PROTECCIÓN DE GENERADORES

## Slide 3
Protección del generador
Objetivos
Describir el diseño del generador, conexiones, y puesta a tierra
Discutir la protección contra fallas en el estator y fallas en el rotor del generador.
Describir la protección del generador contra condiciones de funcionamiento anormales

## Slide 4
DISEÑO DEL GENERADOR, CONEXIONES
Y FORMAS DE PUESTA A TIERRA
=

## Slide 5: Componentes principales del generador
Estator
  Núcleo Laminado
  Bobinado
Rotor
  Eje
  Polos
Anillos colectores

## Slide 9: DISEÑO DEL ROTOR

## Slide 10
Conexión del Arrollamiento de Campo a la Fuente de DC
Tipo escobillas

## Slide 11
Conexión del Arrollamiento de Campo a la Fuente de DC
Sin Escobillas

## Slide 12
CONEXIONES DEL GENERADOR EN LA CENTRAL UNIDAD GENERADOR-TRANSFORMADOR

## Slide 13
CONEXIONES DEL GENERADOR EN LA CENTRAL
GENERADOR CONECTADO DIRECTAMENTE

## Slide 14
Se incrementa la Corriente de Falla a Tierra

## Slide 15: Por qué Conectar a Tierra el Generador ?
Minimizar el daño por fallas a tierra internas
Limitar la tensión mecánica por fallas a tierra externas
Limitar las sobretensiones temporales/ transitorias
Permitir la detección de fallas a tierra
Se puede coordinar la protección del generador con otros requisitos del equipo

## Slide 16: Conexión a tierra de alta resistencia
La resistencia de bajo valor está conectada al secundario del transformador de distribución
El valor de la resistencia se selecciona para limitar las sobretensiones transitorias
Corriente de falla monofásica a tierra: 5 a 15A

## Slide 17: Conexión a tierra de baja resistencia
Limita la
corriente de falla a tierra a cientos de
amperios para permitir la selectiva
y sensible
operación de la protección
Sobretensiones transitorias bajas

## Slide 18
Generator Fault Protection
PORTECCIÓN CONTRA FALLAS DEL GENERADOR

## Slide 19: Protección contra fallas del generador
Fallas de fase del estator
Fallas a tierra del estator
Fallas de tierra de campo
Fallas externas (protección de respaldo)

## Slide 20: Protección de falla de fase del estator
Protección de falla de fase
  Diferencial porcentual
  Diferencial de alta impedancia
  Diferencial auto-balanceado
Protección contra fallas entre espiras
  Auto-balanceado de fase dividida
  Diferencial de fase dividida

## Slide 21
Protección de falla de fase del estator
- Diferencial porcentual

## Slide 22: Característica de pendiente variable o doble

## Slide 24
Protección de falla de fase del estator
- Diferencial auto-balanceada

## Slide 25
Protección de falla entre espiras del estator
- Diferencial auto-balanceada de fase dividida

## Slide 27: Protección de falla a tierra del estator
Generadores conectados a tierra de alta impedancia
  Sobretensión de Nuetro de frecuencia fundamental
  Subtensión o diferencial de Tercer Armónico
  Inyección de Baja Frecuencia
Generadores con puesta a tierra de baja impedancia
  Sobrecorriente de tierra
  Sobrecorriente direccional de tierra
  Protección de falla a tierra restringida (REF)

## Slide 28: Falla a tierra en generador puesto a tierra a través de alta impedancia

## Slide 29
Generador con conexión a tierra de alta impedancia
Sobretensión fundamental de neutro

## Slide 31: Distribución Típica de Tensión de Tercer Armónico del Generador

## Slide 33
Generador con conexión a tierra de alta impedancia
Subtensión de Tercer Armónico del Neutro (27TN)

## Slide 34
Generador con conexión a tierra de alta impedancia
Diferencial de Tercer Armónico

## Slide 36
Generador con conexión a tierra de alta impedancia
Inyección de Baja Frecuencia

## Slide 37
PROTECCIÓN 100% DE FALLAS A TIERRA EN EL ESTATOR
Cobertura de los Elementos

## Slide 38
Generador con conexión a tierra de baja impedancia
Sobrecorriente de Tierra y Sobecorriente Direccional

## Slide 40
Generador con conexión a tierra de baja impedancia
Diferencial de Tierra

## Slide 42
Generador con conexión a tierra de baja impedancia
Diferencial de Tierra Auto-balanceado

## Slide 43
Importancia de la Protección contra Fallas a Tierra del Campo del Rotor
Una sola falla a tierra en un devanado de campo no afecta el funcionamiento del generador.
Una segunda falla a tierra puede causar graves daños a la máquina:
  Vibración excesiva
  Fundición del acero y/o cobre del Rotor

## Slide 44
Métodos de Detección de fallas a tierra del campo del rotor
Divisor de voltaje
Inyección de DC
Inyección de CA
Inyección de conmutación de CC

## Slide 45
La protección de falla a tierra del campo del rotor (64F) detecta la primera falla a tierra y proporciona una alarma o inicia el disparo del generador. Los usuarios que aplican alarmas normalmente mantienen el generador en servicio. Si la falla a tierra persiste por algún tiempo, el operador retira de servicio la unidad generadora de manera ordenada.
Esta diapositiva enumera los métodos de detección de fallas a tierra del campo del rotor.
Método del divisor de voltaje: Este método es similar al utilizado para detectar la presencia de fallas a tierra en las baterías de control de la subestación. Utiliza un circuito divisor de voltaje y un relé de voltaje, que se conecta a través del punto medio del divisor y la tierra.
Método de inyección DC: En este método, una fuente de alimentación de CC, en serie con un relé de voltaje, se conecta a través del terminal negativo de excitación y tierra.
Método de inyección de CA: El método de inyección de CA no es tan popular como el método de inyección de CC.

## Slide 46: Método de inyección de conmutación de CC

## Slide 48
Protección contra Operación Anormal del Generador

## Slide 49: Protección contra Operación Anormal del Generador
Térmico
Desbalance de corriente
Pérdida de campo
Motorización
Sobreexcitación
Sobretensión
Frecuencia anormal
Pérdida de sincronismo (Out of Step)
Energización Inadvertida
Backup

## Slide 50
Protección térmica del estator
Generadores con sensores de temperatura

## Slide 51
Protección térmica del estator
Generadores sin sensores de temperatura

## Slide 53
Causas de Desbalance de Corrientes
Transformadores monofásicos
Líneas de transmisión no transpuestas
Cargas desequilibradas
Fallas desequilibradas del sistema
Fases abiertas

## Slide 54: Desbalance de Corrientes del Generador
Produce corrientes de secuencia negativa que:
Causan un flujo magnético que gira en oposición al rotor.
Inducen corrientes de doble frecuencia en el rotor.

## Slide 55: Capacidad de Corriente de Secuencia Negativa

## Slide 56: Capacidad de corriente de secuencia negativa
Corto Tiempo

## Slide 58
Causas comunes de Pérdida de Campo (LOF)
Disparo accidental del interruptor de campo
Circuito abierto de campo
Cortocircuito de campo
Falla del regulador de voltaje
Pérdida de campo a la excitatriz principal
Pérdida de suministro de CA al sistema de excitación

## Slide 59: Efectos de la pérdida de campo
La temperatura del rotor aumenta debido a corrientes de Foucault
La temperatura del estator aumenta debido a alto consumo de potencia reactiva
Pueden producirse torques pulsantes
El sistema de energía puede experimentar colapso de tensión o perder la estabilidad de estado
estacionario.

## Slide 60
Protección LOF Utilizando un Elemento Mho

## Slide 62
Protección LOF usando Elementos Mho de compensación (Offset) negativa

## Slide 63
Protección LOF usando Elementos Mho de compensación (Offset) positiva y negativa

## Slide 64: Posible daños del motor principal (máquina de impulso) por Motorización del Generador
Sobrecalentamiento del álabe de la turbina de vapor
Cavitación de álabes de turbinas hidráulicas
Daños en rodamientos de turbinas de gas
Peligro de explosión en motores Diesel
por combustible sin quemar

## Slide 65
Elemento de Potencia Direccional

## Slide 67
Protección contra sobreexcitación
La sobreexcitación ocurre cuando la relación V/f excede 1.05
Causa el calentamiento del generador
La protección de Volt/Hertz (24) debe disparar el generador

## Slide 68
Protección contra sobreexcitación

## Slide 69: Protección contra Sobretensión
La sobretensión ocurre con mayor frecuencia en generadores hidroeléctricos
Protección contra Sobretensión (59)
  Elemento instantáneo fijado en 130% a 150% de la tensión nominal
  Elemento de retardo establecido en aproximadamente 110% de la tensión nominal

## Slide 70
Protección contra Frecuencias Anormales

## Slide 71
Protección de Respaldo

## Slide 73
Sobrecorriente Restringido por Tensión

## Slide 74
Característica de Elemento Mho de Distancia

## Slide 75
@CIMALOJA
@CIMALOJA
@CIMAUTPL
@CIMAUTPL/ @ESCOPUTPL
Administrados por: