## Slide 1
Generator Fault Protection
PROTECCIÓN CONTRA FALLAS DEL GENERADOR

## Slide 2: Conceptos Preliminares
Las fallas en los sistemas de potencia pueden ocurrir debido a un gran numero de razones:
Descargas electricas
Enevejecimiento de la aislacion
Fallas en el equipo
Presencia de animales
Condiciones ambientales adversas
Caidas de ramas
Diseño, mantenimiento u operacion inapropiados
La ocurencia de fallas no es responsabiilidad de sistemas de proteccion inapropiados. Los dispositivos de protección son escenciales para detectar condiciones de falla, despejarlas y restaurar la parte sana del sistema.

## Slide 3: Conceptos Preliminares
Los relés sensan cualquier cambio en la señal que están recibiendo y las cuales podrian ser de naturaleza electrica o mecanica
Los reles de proteccion electricos tipicos incluyen aquellos monitorean parametros tales como tension, corriente, impedancia, frequencia, direccion de la potencia y relacion de cualquiera de las anteriores.
Los reles de proteccion mecanicos tipicos incluyen aquellos que monitorean parametros tales como velocidad, temperatura presion y flujo, entre otros.

## Slide 4
Los generadores experimentan cortocircuitos y condiciones eléctricas anormales
Una protección adecuada puede mitigar el daño al máquina
Una protección adecuada puede mejorar la seguridad de generación
Protección del generador:
  Cortocircuitos en el generador.
  Fallas sin despejar en el sistema
  Las condiciones eléctricas anormales pueden ser causadas por el generador o el sistema
Descripción general de la protección del generador

## Slide 5: Posibles Fallas de un Generador
Fallas a tierra del estator
Fallas a tierra del rotor
Cortocircuitos del estator
Fallas entre espiras del estator/rotor
Fallas del transformador de unidad
Fallas externas

## Slide 6
Descripción general de la protección del generador
Condiciones anormales de funcionamiento
Frecuencia anormal
Voltaje anormal
Sobreexcitación
Pérdida de campo
Pérdida de sincronismo
Energización inadvertida
Falla del interruptor
Motorizacion
Fusibles VT quemados
Circuitos/conductores abiertos
Sobrecarga
Carga desequilibrada
Sobre y bajo voltaje
Subfrecuencia
Fallas en el sistema
de control AVR
Fallas en el sistema
de enfriamiento
Fase abierta

## Slide 7: Requerimientos a las protecciones
Fiabilidad
  Habilidad para operar correctamente
    Dependabilidad
    Seguridad
Velocidad
  Tiempo mínimo de operación para despejar una falla
Selectividad
  Mantener la continuidad del suministro
Costo
  Máxima protección al menor costo posible

## Slide 9
International Guide on the Protection of Synchronous Generators

## Slide 11: Asignación de funciones de protección
87G/87O Differential
59 Over-voltage
24V/Hz over-fluxing
49S Stator over-load
21/51V Voltage/over-current 64S Earth fault stator
I
nter-turn
50AE Accidental energizing
Turbine
Rotor
Stator
32 Reverse power
81O/U Frequency
46 Unbalance
40 Loss of excitation
78 Pole slipping
64R Earth fault rotor
49R Rotor overload

## Slide 12: IEEE Devices used in Generator Protection
21: Phase distance protection
24: Overexcitation (V/Hz) protection
25: Sync-check
27: Phase Undervoltage protection
27TN: 100% Stator Ground Fault protection using third harmonic neutral undervoltage differential
32R: Reverse Power
32F, 32LF: Overpower, Low Forward Power
40: Loss-of-Field protection

## Slide 13: IEEE Devices used in Generator Protection
25: Syncheck Relay
46: Sensitive Negative Sequence Overcurrent protection and alarm
50: Instantaneous Overcurrent protection
50/27: Inadvertent Generator Energizing protection
50BF: Generator Breaker Failure protection
50DT: Definite Time Overcurrent, employed for split phase differential
50N: Instantaneous Overcurrent protection
51N: Neutral Inverse Time Overcurrent
51V: Three-phase Inverse Time Overcurrent with voltage control/restraint
59: Phase Overvoltage

## Slide 14: IEEE Devices used in Generator Protection
59D: 100% Stator Ground Fault protection using third harmonic voltage comparison
59N: Generator Ground Fault protection
60FL: VT Fuse-Loss detection and blocking
64S: Stator Ground Protection with Low Frequency Injection
67N: Directional Neutral Overcurrent
78: Out-of-Step protection
81: Four-step Over/Underfrequency protection
81R: Two-step Rate of Change of Frequency
87: Generator Phase Differential protection
87GD: Ground Differential protection

## Slide 15: Small Machine Protection - IEEE “Buff Book”
Small – up to 1 MW to 600V, 500 kVA if >600V

## Slide 16: Small Machine Protection - IEEE “Buff Book”
Medium – up to 12.5 MW

## Slide 17: Small Machine Protection - IEEE “Buff Book”
Large – up to 50 MW

## Slide 18: Large Machine Protection IEEE C37.102
Unit Connected, High Z Grounded

## Slide 20: Desarrollo de los reles de proteccion
Electromagnético
De Estado sólido
Microprocesado
Computurizado
No eléctricos (térmicos, de presión, etc.,)

## Slide 21
En la mayoría de los casos, los nuevos generadores
protegido con uno de los siguientes:
MGPS dobles
MGPS único, posiblemente respaldado por relés de función única

## Slide 22
Generator Fault Protection
PORTECCIÓN CONTRA FALLAS
EN EL ESTATOR Y FALLAS EN EL ROTOR DEL GENERADOR

## Slide 23: Protección contra fallas del generador
 Fallas de fase del estator
 Fallas a tierra del estator
 Fallas de tierra de campo
 Fallas externas (protección de respaldo)
EXSEP 2022

## Slide 24: Protección de Fallas de Fase del Estator

## Slide 25: Protección de falla de fase del estator
 Protección de falla de fase
- Diferencial porcentual
- Diferencial de alta impedancia
- Diferencial auto-balanceado
 Protección contra fallas entre espiras
- Auto-balanceado de fase dividida
- Diferencial de fase dividida
EXSEP 2022

## Slide 26
Protección de falla de fase del estator
- Diferencial porcentual
EXSEP 2022

## Slide 27: Característica de pendiente variable o doble
EXSEP 2022