## Slide 1: smART DO
Tecnología de Medida Digital
TC Óptico & Merging Unit
Bus de Proceso 61850-9-2 LE

## Slide 2: Índice
Contextualización de la Tecnología de Medida Digital
  La Subestación Tradicional
  La Subestación Digital
  El Bus de Proceso IEC 61850-9-2 LE
La Merging Unit
El Transformador de Corriente Óptico
  El Efecto Faraday
  El Sensor Óptico
  El Aislador
  La Solución Completa
Ensayos
  Ciclos Térmicos
  Eléctricos
Beneficios Destacables
Principales Referencias

## Slide 3: Contextualización de la Tecnología de Medida Digital

## Slide 4: Subestación Tradicional
EQUIPAMIENTO
PRIMARIO
EQUIPAMIENTO
SECUNDARIO
La Subestación Convencional

## Slide 5: Subestación Tradicional
WAN
A Centro de Control
Control
Protecciones
Profibus
Modbus
DNP3
Procome
Proprietario
60870-5-101
60870-5-104
Proprietario
Protocolos de Comunicaciones en Subestaciones Tradicionales

## Slide 6
Process Bus
IEC 61850-9-2 LE
La Subestación Digital
IEC 61850
WAN
A Centro de Control
Control
Protecciones
HARMONIA

## Slide 7
Ethernet
Bus de Proceso
Sensor de Tensión
Trafos de Corriente
Trafos de Tensión
Sensor de Corriente
Substation
Switchyard
Merging Units
Sampled Values
Protecciones y Medidores
Bus de Estación
Acceso Remoto
Substation Protection and Control Room
El Bus de Proceso IEC 61850-9-2 LE
TC/TT Convencionales
TC/TT No Convencionales

## Slide 8: La Merging Unit

## Slide 9
La Merging Unit
Transfo de Instrumentación de Corriente Óptico
Transfo de Instrumentación de Corriente Óptico
Transfo de Instrumentación de Corriente Óptico
Transfo de instrumentación de Tensión Convencional
Transfo de instrumentación de Tensión Convencional
Transfo de instrumentación de Tensión Convencional
Transfo de instrumentación de Tensión Convencional
Corriente Fase A
Corriente Fase B
Tensión Fase A
Corriente Fase C
Tensión Neutro
Tensión Fase B
Tensión Fase C
Merging
Unit
Synch
Supply
Protección
Medidor
61850-9-2 LE
Sampled Values
FO Estándar
Mono-modo
Cobre
Dentro del armario de protección y medida
Notes: So, what is the 61850-9-2 process bus? It is an standardized communication network within the SE where the measurement data coming from all primary equipment in the switchyard is delivered and made available for any secondary equipment, such as, protection relays or meters that are connected to the same process bus. One of the key components to make this happen is the Merging Unit.

## Slide 10
La Merging Unit
Unidad de procesado de señal para 3 TCOs.
Capaz de recibir señales de medida provenientes de hasta 4 sensores o transformadores de tensión convencionales
Interfaz de salida digital IEC 61850-9-2 LE.
Compatibilidad probada con principales fabricantes de protecciones del mercado.
MTBF equivalente a las protecciones digitales.
Independiente del sensor óptico.
Notes: So, what is the 61850-9-2 process bus? It is an standardized communication network within the SE where the measurement data coming from all primary equipment in the switchyard is delivered and made available for any secondary equipment, such as, protection relays or meters that are connected to the same process bus. One of the key components to make this happen is the Merging Unit.

## Slide 11: El Transformador de Corriente Óptico

## Slide 12
El Efecto Faraday

## Slide 13
El Sensor Óptico
Único elemento en HV.
Independiente del nivel de tensión.
Se dimensiona para la I térmica.
Sensor pasivo basado en fibra óptica.
No requiere mantenimiento.
Larga vida útil.
NO modo de fallo.
Pequeño y ligero. Fácil integración.
Se define la clase de precisión para la mínima corriente.

## Slide 14
El Sensor Óptico

## Slide 15
El Aislador
Aislamiento polimérico sólido y seco. Sin aceite, ni SF6.
Incorpora fibras estándar mono-modo 9/125 conectorizadas.
El uso de componentes ópticos normalizados no requiere herramientas ni personal especialmente entrenado. Contratas de telecomunicaciones.
Diseño definido por los requerimientos de coordinación de aislamiento de la compañía eléctrica.

## Slide 16
La Solución Completa

## Slide 17: Ensayos

## Slide 18
Ciclos Térmicos

## Slide 19
Ciclos Térmicos

## Slide 20
Eléctricos
Según IEC 60044-1
Apartado 7.1 – Ensayo de Intensidad de cortocircuito
  25kA rms durante 3s, 62.5kA pico
  50kA rms durante 1s, 125kA pico
  75kA rms durante 1s, 187kA pico
Apartado 7.2 – Ensayo de Calentamiento: 2500A rms
Apartado 11.4 – Ensayo de precisión. Clase 0.2%

## Slide 21: Beneficios Destacables

## Slide 22
Beneficios Destacables
Sensor óptico pasivo basado en fibras ópticas.
No requiere mantenimiento.
Larga vida útil.
No se satura.
Interfaz digital Bus de Proceso
Tecnología
Diseño
Tamaño y peso reducidos que facilitan su integración en la subestación y reducen costes de instalación.
Se utiliza fibra óptica estándar mono-modo para la conexión entre el sensor óptico y la Merging Unit. No se requiere el uso de herramientas ni personal especialmente cualificados.

## Slide 23
Beneficios Destacables
Amplio ancho de banda, midiendo tanto CC como CA (50-60 Hz) hasta el harmónico 128 (256 muestras por ciclo) con alta precisión de medida sobre un rango dinámico ilimitado.
Performance
Aplicación
Transformador de corriente UNIVERSAL.
El cliente especifica un solo elemento sensor para toda la red que podrá ser utilizado tanto para medida como para protección.

## Slide 24
Beneficios Destacables
Aislamiento sólido y seco.
No se utiliza aceite o SF6.
Medio Ambiente
Seguridad
Aislamiento galvánico total.
Sin riesgo de secundarios abiertos.
Sin riesgo de modo de fallo explosivo.

## Slide 25
Beneficios Destacables
Reducción en costes de instalación.
Reducción en costes de mantenimiento.
Reducción en costes a lo largo del ciclo de vida total.
Presupuesto
Compras
Las referencias de compra se reducirían a un solo sensor optico y no más de 3 o 4 niveles de tensión.
Posibilidad de almacenar recámbios.
Reducción del plazo de entrega. 8 Semanas.

## Slide 26: Principales Referencias

## Slide 27
PowerLink, Braemar (Australia)
275kV Protección

## Slide 28
PowerLink, Braemar (Australia)
275kV Protección

## Slide 29
PowerLink, Braemar (Australia)
275kV Protección

## Slide 30
Iberdrola, Benavente (España)
132kV Protección

## Slide 31
Iberdrola, Benavente (España)
132kV Protección

## Slide 32
Iberdrola, Benavente (España)
132kV Protección

## Slide 33
Iberdrola, Benavente (España)
132kV Protección

## Slide 34
CFE, Chicuasen (México)
420kV Protección y Medida

## Slide 35
CFE, Chicuasen (México)
420kV Protección y Medida

## Slide 36
CFE, Chicuasen (México)
420kV Protección y Medida

## Slide 37
Lander Zugazaga
Business Development Manager
lrz@arteche.es
l.zugazaga@smartdigitaloptics.com